## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2138-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2138-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2138-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2138-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2138-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2138-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2138-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2138-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2138-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2138-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2138-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2138-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2138-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2138-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2138-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2138-1_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2138-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2138-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2138-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2138-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2138-1_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2138-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2138-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2138-1_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2138-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2138-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2138-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2138-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2138-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2138-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2138-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2138-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2138-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2138-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2138-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2138-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2138-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2138-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2138-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2138-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2138-1_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2138-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2138-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2138-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2138-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2138-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2138-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2138-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2138-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2138-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2138-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2138-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2138-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2138-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2138-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2138-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2138-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2138-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2138-1_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2138-1_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2138-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2138-1_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2138-1_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2138-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2138-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2138-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2138-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2138-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2138-1_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2138-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2138-1_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2138-1_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2138-1_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2138-1_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2138-1_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2138-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2138-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2138-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2138-1_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2138-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2138-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2138-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2138-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2138-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2138-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2138-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2138-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2138-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2138-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2138-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2138-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2138-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2138-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2138-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_147_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2138-1_1_4_load_32 | 0 | 0.00142 | 0.00035587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2138-1_1_4_load_192 | 1 | 0.00026771 | 6.7093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2138-1_1_4_load_190 | 2 | 0.0012573 | 0.0003151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2138-1_1_4_load_189 | 5 | 0.00096351 | 0.00024148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2138-1_1_4_load_38 | 6 | 0.0011996 | 0.00030066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2138-1_1_4_load_33 | 7 | 0.00036771 | 9.2157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2138-1_1_4_load_34 | 8 | 0.00077683 | 0.00019469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2138-1_1_4_load_36 | 10 | 0.00060951 | 0.00015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2138-1_1_4_load_37 | 11 | 0.0030466 | 0.00076354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2138-1_1_4_load_44 | 13 | 0.00058727 | 0.00014718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2138-1_1_4_load_53 | 14 | 0.0019572 | 0.00049052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2138-1_1_4_load_51 | 15 | 0.0008091 | 0.00020278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2138-1_1_4_load_45 | 16 | 0.00028126 | 7.0489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2138-1_1_4_load_39 | 17 | 0.0010025 | 0.00025125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2138-1_1_4_load_40 | 18 | 0.00058294 | 0.0001461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2138-1_1_4_load_41 | 19 | 0.0020051 | 0.00050252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2138-1_1_4_load_42 | 20 | 0.0013388 | 0.00033553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2138-1_1_4_load_43 | 21 | 0.00068899 | 0.00017268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2138-1_1_4_load_54 | 22 | 0.0014849 | 0.00037215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2138-1_1_4_load_50 | 23 | 0.00069391 | 0.00017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2138-1_1_4_load_63 | 24 | 0.00053099 | 0.00013308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2138-1_1_4_load_46 | 26 | 0.00058428 | 0.00014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2138-1_1_4_load_47 | 27 | 0.00054398 | 0.00013634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2138-1_1_4_load_49 | 28 | 0.0021939 | 0.00054984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2138-1_1_4_load_65 | 31 | 0.001272 | 0.00031879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2138-1_1_4_load_64 | 32 | 0.00085663 | 0.00021469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2138-1_1_4_load_68 | 34 | 0.0021951 | 0.00055015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2138-1_1_4_load_132 | 35 | 0.0017238 | 0.00043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2138-1_1_4_load_120 | 38 | 0.0024168 | 0.0006057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2138-1_1_4_load_82 | 39 | 0.0041498 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2138-1_1_4_load_83 | 40 | 0.0022189 | 0.00055612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2138-1_1_4_load_84 | 41 | 0.0010172 | 0.00025493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2138-1_1_4_load_85 | 42 | 0.0021889 | 0.00054858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2138-1_1_4_load_86 | 43 | 0.0016397 | 0.00041095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2138-1_1_4_load_90 | 44 | 0.0019575 | 0.0004906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2138-1_1_4_load_112 | 45 | 0.0025612 | 0.00064189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2138-1_1_4_load_109 | 48 | 0.0018516 | 0.00046405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2138-1_1_4_load_108 | 49 | 0.0013004 | 0.00032592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2138-1_1_4_load_137 | 51 | 0.00026894 | 6.7402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2138-1_1_4_load_138 | 52 | 0.00090732 | 0.0002274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2138-1_1_4_load_140 | 54 | 0.00023198 | 5.814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2138-1_1_4_load_141 | 55 | 0.00055079 | 0.00013804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2138-1_1_4_load_142 | 56 | 0.00037257 | 9.3374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2138-1_1_4_load_143 | 57 | 0.0017652 | 0.00044239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2138-1_1_4_load_181 | 58 | 0.00069972 | 0.00017537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2138-1_1_4_load_155 | 59 | 0.00053327 | 0.00013365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2138-1_1_4_load_144 | 60 | 0.00083699 | 0.00020977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2138-1_1_4_load_145 | 61 | 0.00048595 | 0.00012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2138-1_1_4_load_157 | 62 | 0.0008461 | 0.00021205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2138-1_1_4_load_147 | 63 | 0.0004273 | 0.00010709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2138-1_1_4_load_148 | 64 | 0.00083706 | 0.00020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2138-1_1_4_load_150 | 66 | 0.00042005 | 0.00010527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2138-1_1_4_load_151 | 67 | 0.00056454 | 0.00014149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2138-1_1_4_load_152 | 68 | 0.00032195 | 8.0688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2138-1_1_4_load_169 | 69 | 0.00043705 | 0.00010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2138-1_1_4_load_153 | 71 | 0.00063343 | 0.00015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2138-1_1_4_load_154 | 72 | 0.00060755 | 0.00015227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2138-1_1_4_load_156 | 73 | 0.00060897 | 0.00015262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2138-1_1_4_load_170 | 74 | 0.0007879 | 0.00019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2138-1_1_4_load_166 | 75 | 0.0002589 | 6.4886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2138-1_1_4_load_167 | 76 | 0.00072616 | 0.00018199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2138-1_1_4_load_168 | 77 | 0.00062592 | 0.00015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2138-1_1_4_load_171 | 78 | 0.00069227 | 0.0001735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2138-1_1_4_load_173 | 79 | 0.00065455 | 0.00016405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2138-1_1_4_load_177 | 81 | 0.00043942 | 0.00011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2138-1_1_4_load_174 | 82 | 0.00096487 | 0.00024182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2138-1_1_4_load_136 | 84 | 0.0024023 | 0.00060208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2138-1_1_4_load_164 | 85 | 0.00048635 | 0.00012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2138-1_1_4_load_180 | 86 | 0.00057142 | 0.00014321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2138-1_1_4_load_163 | 87 | 0.00044686 | 0.00011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2138-1_1_4_load_158 | 88 | 0.00069462 | 0.00017409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2138-1_1_4_load_159 | 89 | 0.00025164 | 6.3066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2138-1_1_4_load_160 | 90 | 0.0013086 | 0.00032795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2138-1_1_4_load_162 | 92 | 0.0005877 | 0.00014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2138-1_1_4_load_183 | 93 | 0.00051201 | 0.00012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2138-1_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.44268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2138-1_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.47282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2138-1_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.18952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2138-1_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 58 | 0.01647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2138-1_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.058478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2138-1_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.15561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2138-1_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.15941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2138-1_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.12991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2138-1_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.063111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2138-1_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0082148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2138-1_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.027848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2138-1_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.043082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2138-1_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0062555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2138-1_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.047903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2138-1_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.034988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2138-1_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.007417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2138-1_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 25 | 0.0040567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2138-1_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 26 | 0.090359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2138-1_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.061588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2138-1_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0043157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2138-1_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.033057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2138-1_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.021162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2138-1_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.036182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2138-1_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0012415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2138-1_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.02882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2138-1_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.050014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2138-1_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.0095811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2138-1_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0080882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2138-1_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.016462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2138-1_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.019296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2138-1_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.031303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2138-1_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.028619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2138-1_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.10535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2138-1_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.041179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2138-1_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2138-1_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2138-1_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.057388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2138-1_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.035195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2138-1_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 84 | 0.038763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2138-1_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.031403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2138-1_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0041166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2138-1_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0055337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2138-1_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.021198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2138-1_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0096326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2138-1_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2138-1_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2138-1_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.015103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2138-1_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.025647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2138-1_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0092704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2138-1_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.6739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2138-1_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.049304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2138-1_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 62 | 0.18599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2138-1_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 61 | 0.14813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2138-1_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.03174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2138-1_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.027196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2138-1_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.00866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2138-1_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.13915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2138-1_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.07673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2138-1_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.068974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2138-1_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.11638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2138-1_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 85 | 0.080535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2138-1_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 86 | 0.085496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2138-1_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.025329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2138-1_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 71 | 0.031945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2138-1_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.062987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2138-1_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.022528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2138-1_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2138-1_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.016272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2138-1_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.023347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2138-1_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.049252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2138-1_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.019075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2138-1_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2138-1_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0087963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2138-1_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.036969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2138-1_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 79 | 0.16224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2138-1_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.013867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2138-1_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.026485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2138-1_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0027706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2138-1_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.020719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2138-1_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.047276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2138-1_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.01657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2138-1_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.088956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2138-1_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.022618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2138-1_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.14586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2138-1_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.019467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2138-1_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.07581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2138-1_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.017591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2138-1_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.0091952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2138-1_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.023064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2138-1_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.017197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2138-1_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.019529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2138-1_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.088036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2138-1_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.13041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2138-1_1_4_trafo_110 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 94 | 47 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2586985.432 | 1161090.6159 | 2587353.1698 | 1161337.056
1 | 2587113.6766 | 1161744.7294 | 2587353.1698 | 1161337.056
2 | 2587044.8386 | 1161921.3103 | 2587113.6766 | 1161744.7294
3 | 2587031.0066 | 1161930.3115 | 2587044.8386 | 1161921.3103
4 | 2587992.7093 | 1161645.2711 | 2587997.0077 | 1161641.6051 | 2588002.0138 | 1161635.4809 | 2588008.5395 | 1161634.534 | 2588013.109 | 1161639.9497 | 2588019.2584 | 1161642.3608 | 2588024.3436 | 1161641.339 | 2588036.5255 | 1161626.0625
5 | 2588038.1431 | 1161794.0976 | 2587992.7093 | 1161645.2711
6 | 2588174.7359 | 1161774.7055 | 2588174.7359 | 1161774.7055 | 2588163.5511 | 1161778.952 | 2588140.1632 | 1161780.099 | 2588128.6623 | 1161775.6974 | 2588112.4125 | 1161767.9926 | 2588098.7919 | 1161764.807 | 2588071.5676 | 1161763.1494 | 2588059.0701 | 1161766.0869 | 2588042.658 | 1161776.8806 | 2588035.9239 | 1161784.6313 | 2588038.1431 | 1161794.0976
7 | 2588096.9108 | 1161881.8911 | 2588084.778 | 1161864.0286 | 2588075.3589 | 1161843.1482 | 2588074.1918 | 1161815.0032 | 2588074.2653 | 1161801.941 | 2588067.8046 | 1161797.0293 | 2588064.173 | 1161796.9365 | 2588056.7199 | 1161801.4758 | 2588051.4842 | 1161803.7986 | 2588043.6206 | 1161802.3024 | 2588038.4662 | 1161795.476 | 2588038.1431 | 1161794.0976
8 | 2588103.0285 | 1161887.3735 | 2588138.4244 | 1161919.0936 | 2588148.76 | 1161930.754
9 | 2588096.9108 | 1161881.8911 | 2588103.0285 | 1161887.3735
10 | 2588166.7559 | 1161951.9398 | 2588165.1989 | 1161949.3 | 2588148.76 | 1161930.754
11 | 2588096.9108 | 1161881.8911 | 2588054.353 | 1161874.4501
12 | 2588169.934 | 1161957.3279 | 2588166.7559 | 1161951.9398
13 | 2588169.934 | 1161957.3279 | 2588164.1028 | 1161960.6189 | 2588132.7606 | 1161987.3721
14 | 2588169.934 | 1161957.3279 | 2588177.2387 | 1161959.1143 | 2588182.6249 | 1161963.2279 | 2588189.6372 | 1161976.0315 | 2588190.1413 | 1161982.1032
15 | 2588174.7359 | 1161774.7055 | 2588179.5591 | 1161769.071
16 | 2588190.477 | 1161986.146 | 2588190.1413 | 1161982.1032
17 | 2588243.291 | 1161709.0599 | 2588215.4839 | 1161722.7881 | 2588198.68 | 1161737.0951 | 2588183.9019 | 1161760.736 | 2588179.5591 | 1161769.071 | 2588179.5591 | 1161769.071
18 | 2588254.6382 | 1162019.1067 | 2588293.9056 | 1162034.8554 | 2588296.9934 | 1162038.9625 | 2588297.2165 | 1162043.3865 | 2588295.5301 | 1162046.7693 | 2588289.6945 | 1162047.8368
19 | 2588254.6382 | 1162019.1067 | 2588251.2075 | 1162017.7308 | 2588250.6196 | 1162017.5356
20 | 2588289.6945 | 1162047.8368 | 2588289.6945 | 1162047.8368 | 2588273.0847 | 1162039.6987 | 2588267.6751 | 1162039.2313 | 2588258.5598 | 1162039.7616
21 | 2588230.5086 | 1162010.958 | 2588231.8353 | 1162011.2991 | 2588250.6196 | 1162017.5356
22 | 2588258.5598 | 1162039.7616 | 2588255.6103 | 1162039.9331 | 2588243.6112 | 1162042.8582 | 2588228.6138 | 1162044.344 | 2588222.8097 | 1162044.2002
23 | 2588230.5086 | 1162010.958 | 2588229.3062 | 1162010.6489
24 | 2588194.554 | 1162048.2286 | 2588198.7785 | 1162046.5929 | 2588212.4099 | 1162043.9425 | 2588222.8097 | 1162044.2002
25 | 2588190.477 | 1161986.146 | 2588197.1636 | 1162000.8623 | 2588207.4165 | 1162005.9557 | 2588219.648 | 1162008.166 | 2588229.3062 | 1162010.6489
26 | 2588185.6193 | 1162051.6881 | 2588194.554 | 1162048.2286
27 | 2588190.477 | 1161986.146 | 2588183.5721 | 1161988.8943 | 2588183.0849 | 1161989.3344
28 | 2588170.8697 | 1162000.3696 | 2588183.0849 | 1161989.3344
29 | 2588171.8179 | 1162065.211 | 2588179.6322 | 1162057.5029 | 2588185.6193 | 1162051.6881
30 | 2588171.8179 | 1162065.211 | 2588191.1954 | 1162078.2236 | 2588198.3381 | 1162081.7416
31 | 2588225.1631 | 1162090.7952 | 2588219.5042 | 1162090.6072 | 2588202.0309 | 1162083.5604 | 2588198.3381 | 1162081.7416
32 | 2588312.2974 | 1162100.1741 | 2588311.6641 | 1162093.6387 | 2588308.9208 | 1162081.5603 | 2588304.692 | 1162077.7223 | 2588274.5806 | 1162083.6176 | 2588242.9059 | 1162089.2826 | 2588228.0314 | 1162090.8905 | 2588225.1631 | 1162090.7952
33 | 2588312.2974 | 1162100.1741 | 2588299.7946 | 1162100.0985 | 2588278.9864 | 1162107.4096 | 2588273.5315 | 1162111.1618
34 | 2588273.5315 | 1162111.1618 | 2588264.9874 | 1162117.0389
35 | 2588255.7286 | 1162123.4077 | 2588264.9874 | 1162117.0389
36 | 2588255.7286 | 1162123.4077 | 2588245.7152 | 1162127.0625 | 2588207.944 | 1162129.516 | 2588199.7236 | 1162133.2674
37 | 2588199.7236 | 1162133.2674 | 2588190.4468 | 1162129.7062 | 2588176.0025 | 1162124.0653 | 2588167.3998 | 1162119.4727
38 | 2588219.6668 | 1162114.7855 | 2588226.9577 | 1162117.4947 | 2588249.2127 | 1162117.4509 | 2588255.7286 | 1162123.4077
39 | 2588139.6971 | 1162104.6832 | 2588167.3998 | 1162119.4727
40 | 2588089.4129 | 1162111.4434 | 2588092.5886 | 1162108.824
41 | 2588089.4129 | 1162111.4434 | 2588087.7796 | 1162112.7906 | 2588084.5325 | 1162113.8529
42 | 2588092.5886 | 1162108.824 | 2588095.5886 | 1162106.3496 | 2588101.0274 | 1162106.1275 | 2588112.4929 | 1162109.1844
43 | 2588084.5325 | 1162113.8529 | 2588075.3774 | 1162116.848
44 | 2588125.1279 | 1162108.0063 | 2588113.3605 | 1162109.4157 | 2588112.4929 | 1162109.1844
45 | 2588075.3774 | 1162116.848 | 2588075.3693 | 1162116.8507 | 2588069.6272 | 1162118.6408 | 2588065.1027 | 1162119.2121
46 | 2588139.6971 | 1162104.6832 | 2588134.9745 | 1162106.827 | 2588125.1279 | 1162108.0063
47 | 2588039.6575 | 1162122.4248 | 2588065.1027 | 1162119.2121
48 | 2588139.6971 | 1162104.6832 | 2588131.4732 | 1162100.4044
49 | 2588039.6575 | 1162122.4248 | 2587388.9471 | 1162297.6834
50 | 2588131.4732 | 1162100.4044 | 2588110.0261 | 1162089.2457 | 2588097.4814 | 1162087.3919 | 2588085.1448 | 1162089.0444
51 | 2587388.9471 | 1162297.6834 | 2587375.7538 | 1162286.0944 | 2587370.1062 | 1162278.069 | 2587361.5699 | 1162255.2868 | 2587343.3291 | 1162233.3923 | 2587328.0514 | 1162221.5855 | 2587319.5525 | 1162216.5121 | 2587311.5719 | 1162213.85 | 2587304.2897 | 1162211.7867 | 2587291.108 | 1162205.7784 | 2587259.6055 | 1162180.0994 | 2587256.4774 | 1162178.9832 | 2587254.3319 | 1162178.8545
52 | 2587388.9471 | 1162297.6834 | 2587372.0359 | 1162295.8182 | 2587343.7106 | 1162297.6901 | 2587314.4995 | 1162308.1573 | 2587273.7505 | 1162314.5805 | 2587244.8961 | 1162323.3352 | 2587244.6154 | 1162323.4176
53 | 2586912.5358 | 1162024.5247 | 2586938.5655 | 1162042.6879
54 | 2586891.1225 | 1162007.8107 | 2586902.5666 | 1162017.5682 | 2586912.5358 | 1162024.5247
55 | 2586938.5655 | 1162042.6879 | 2586943.731 | 1162046.2924 | 2586945.7199 | 1162047.5651
56 | 2586891.1225 | 1162007.8107 | 2586908.3247 | 1162002.2147 | 2586968.1348 | 1162016.2242 | 2586982.4912 | 1162023.0297 | 2587019.6359 | 1162046.1319
57 | 2586891.1225 | 1162007.8107 | 2586880.8427 | 1161997.9617 | 2586836.69 | 1161953.7351
58 | 2587004.4024 | 1162083.7919 | 2586976.0905 | 1162066.9988 | 2586945.7199 | 1162047.5651
59 | 2587019.6359 | 1162046.1319 | 2587031.0066 | 1161930.3115
60 | 2586775.1125 | 1161902.1674 | 2586795.1861 | 1161915.7984 | 2586820.2473 | 1161937.2649 | 2586836.69 | 1161953.7351
61 | 2586836.69 | 1161953.7351 | 2586894.0368 | 1161890.3242
62 | 2587004.4024 | 1162083.7919 | 2587026.1874 | 1162096.7136
63 | 2587053.6623 | 1162113.0102 | 2587026.1874 | 1162096.7136
64 | 2587183.2907 | 1162324.2337 | 2587204.5993 | 1162329.7468 | 2587221.9361 | 1162330.0765 | 2587244.6154 | 1162323.4176
65 | 2587231.842 | 1162177.5575 | 2587234.2964 | 1162177.6522 | 2587254.3319 | 1162178.8545
66 | 2587190.6235 | 1162175.1391 | 2587200.4172 | 1162176.3462 | 2587208.5126 | 1162176.6583
67 | 2587174.5841 | 1162172.5108 | 2587181.0913 | 1162173.9642 | 2587190.6235 | 1162175.1391
68 | 2587231.842 | 1162177.5575 | 2587208.5126 | 1162176.6583
69 | 2587174.5841 | 1162172.5108 | 2587177.593 | 1162178.7741 | 2587180.7518 | 1162194.2195 | 2587180.4583 | 1162200.2675 | 2587177.8321 | 1162204.4864 | 2587172.1386 | 1162207.3667 | 2587165.8944 | 1162207.08 | 2587163.1176 | 1162206.3053
70 | 2587174.5841 | 1162172.5108 | 2587172.5021 | 1162169.7472 | 2587164.2621 | 1162164.0732 | 2587160.4051 | 1162159.9984
71 | 2587138.3014 | 1162192.1055 | 2587150.683 | 1162201.3654 | 2587157.4317 | 1162204.7192 | 2587163.1176 | 1162206.3053
72 | 2587156.0781 | 1162152.3516 | 2587160.1773 | 1162159.7576 | 2587160.4051 | 1162159.9984
73 | 2587138.3014 | 1162192.1055 | 2587133.9938 | 1162188.884 | 2587116.8158 | 1162177.1374 | 2587106.9818 | 1162172.7219
74 | 2587156.0781 | 1162152.3516 | 2587162.6287 | 1162152.5932 | 2587184.7612 | 1162152.668 | 2587213.4398 | 1162150.8723 | 2587306.7749 | 1162144.7592 | 2587318.053 | 1162145.1867
75 | 2587156.0781 | 1162152.3516 | 2587142.3309 | 1162150.5339
76 | 2587053.6623 | 1162113.0102 | 2587076.4412 | 1162126.5215
77 | 2587078.8242 | 1162127.9349 | 2587076.4412 | 1162126.5215
78 | 2587078.8242 | 1162127.9349 | 2587085.7223 | 1162132.0265 | 2587097.2077 | 1162137.4438
79 | 2587142.3309 | 1162150.5339 | 2587131.4259 | 1162149.0919 | 2587117.2843 | 1162145.7541 | 2587105.1012 | 1162141.167 | 2587097.2077 | 1162137.4438
80 | 2587091.2442 | 1162167.6027 | 2587095.232 | 1162168.6353 | 2587104.9145 | 1162171.7937 | 2587106.9818 | 1162172.7219
81 | 2587010.0348 | 1162133.1578 | 2587037.0149 | 1162150.0298 | 2587050.979 | 1162156.3026 | 2587075.4329 | 1162163.5088 | 2587091.2442 | 1162167.6027
82 | 2587340.6542 | 1162146.0435 | 2587318.053 | 1162145.1867
83 | 2587318.053 | 1162145.1867 | 2587315.0146 | 1161999.3624
84 | 2587340.6542 | 1162146.0435 | 2587359.9884 | 1162148.7484
85 | 2587359.9884 | 1162148.7484 | 2587356.8844 | 1162162.5618 | 2587349.6774 | 1162174.3273 | 2587335.2376 | 1162178.3822 | 2587302.393 | 1162179.2692
86 | 2586775.1125 | 1161902.1674 | 2586773.6794 | 1161901.1943 | 2586759.6506 | 1161893.7994 | 2586759.6506 | 1161893.7994
87 | 2586751.2119 | 1161890.147 | 2586759.6506 | 1161893.7994
88 | 2586630.0504 | 1161855.1808 | 2586632.8252 | 1161855.5961 | 2586652.7396 | 1161859.3136
89 | 2586614.2917 | 1161858.6279 | 2586621.774 | 1161853.9422 | 2586630.0504 | 1161855.1808
90 | 2586670.4182 | 1161855.1786 | 2586661.4827 | 1161860.9458 | 2586652.7396 | 1161859.3136
91 | 2586670.4182 | 1161855.1786 | 2586751.2119 | 1161890.147
92 | 2586670.4182 | 1161855.1786 | 2586728.8736 | 1161738.6056

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587353.1698 | 1161337.056
1 | 2586985.432 | 1161090.6159
2 | 2587113.6766 | 1161744.7294
3 | 2587044.8386 | 1161921.3103
4 | 2587992.7093 | 1161645.2711
5 | 2588036.5255 | 1161626.0625
6 | 2588038.1431 | 1161794.0976
7 | 2588103.0285 | 1161887.3735
8 | 2588148.76 | 1161930.754
9 | 2588096.9108 | 1161881.8911
10 | 2588166.7559 | 1161951.9398
11 | 2588054.353 | 1161874.4501
12 | 2588169.934 | 1161957.3279
13 | 2588174.7359 | 1161774.7055
14 | 2588132.7606 | 1161987.3721
15 | 2588190.1413 | 1161982.1032
16 | 2588179.5591 | 1161769.071
17 | 2588254.6382 | 1162019.1067
18 | 2588289.6945 | 1162047.8368
19 | 2588250.6196 | 1162017.5356
20 | 2588258.5598 | 1162039.7616
21 | 2588230.5086 | 1162010.958
22 | 2588222.8097 | 1162044.2002
23 | 2588229.3062 | 1162010.6489
24 | 2588194.554 | 1162048.2286
25 | 2588190.477 | 1161986.146
26 | 2588243.291 | 1161709.0599
27 | 2588183.0849 | 1161989.3344
28 | 2588170.8697 | 1162000.3696
29 | 2588185.6193 | 1162051.6881
30 | 2588171.8179 | 1162065.211
31 | 2588198.3381 | 1162081.7416
32 | 2588225.1631 | 1162090.7952
33 | 2588312.2974 | 1162100.1741
34 | 2588273.5315 | 1162111.1618
35 | 2588264.9874 | 1162117.0389
36 | 2588199.7236 | 1162133.2674
37 | 2588255.7286 | 1162123.4077
38 | 2588167.3998 | 1162119.4727
39 | 2588089.4129 | 1162111.4434
40 | 2588092.5886 | 1162108.824
41 | 2588084.5325 | 1162113.8529
42 | 2588112.4929 | 1162109.1844
43 | 2588075.3774 | 1162116.848
44 | 2588125.1279 | 1162108.0063
45 | 2588065.1027 | 1162119.2121
46 | 2588139.6971 | 1162104.6832
47 | 2588039.6575 | 1162122.4248
48 | 2588131.4732 | 1162100.4044
49 | 2588085.1448 | 1162089.0444
50 | 2587388.9471 | 1162297.6834
51 | 2586912.5358 | 1162024.5247
52 | 2586938.5655 | 1162042.6879
53 | 2586891.1225 | 1162007.8107
54 | 2586945.7199 | 1162047.5651
55 | 2587019.6359 | 1162046.1319
56 | 2586836.69 | 1161953.7351
57 | 2587004.4024 | 1162083.7919
58 | 2587031.0066 | 1161930.3115
59 | 2587026.1874 | 1162096.7136
60 | 2587183.2907 | 1162324.2337
61 | 2587244.6154 | 1162323.4176
62 | 2587254.3319 | 1162178.8545
63 | 2587190.6235 | 1162175.1391
64 | 2587208.5126 | 1162176.6583
65 | 2587174.5841 | 1162172.5108
66 | 2587231.842 | 1162177.5575
67 | 2587163.1176 | 1162206.3053
68 | 2587160.4051 | 1162159.9984
69 | 2587138.3014 | 1162192.1055
70 | 2587156.0781 | 1162152.3516
71 | 2587053.6623 | 1162113.0102
72 | 2587076.4412 | 1162126.5215
73 | 2587078.8242 | 1162127.9349
74 | 2587097.2077 | 1162137.4438
75 | 2587091.2442 | 1162167.6027
76 | 2587106.9818 | 1162172.7219
77 | 2587010.0348 | 1162133.1578
78 | 2587142.3309 | 1162150.5339
79 | 2587318.053 | 1162145.1867
80 | 2587340.6542 | 1162146.0435
81 | 2587315.0146 | 1161999.3624
82 | 2587302.393 | 1162179.2692
83 | 2587359.9884 | 1162148.7484
84 | 2588219.6668 | 1162114.7855
85 | 2586775.1125 | 1161902.1674
86 | 2586894.0368 | 1161890.3242
87 | 2586759.6506 | 1161893.7994
88 | 2586630.0504 | 1161855.1808
89 | 2586652.7396 | 1161859.3137
90 | 2586614.2917 | 1161858.6279
91 | 2586670.4182 | 1161855.1786
92 | 2586751.2119 | 1161890.147
93 | 2586728.8736 | 1161738.6056
94 | 2587945.876 | 1162150.8386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97181 | -0.20178 | 0.00142 | 0.00035587
1 | 0.97164 | -0.20312 | 0.00026771 | 6.7093e-05
2 | 0.97298 | -0.19304 | 0.0012573 | 0.0003151
3 | 0.9738 | -0.18697 | 0 | 0
4 | 0.97071 | -0.20722 | 0 | 0
5 | 0.97063 | -0.20782 | 0.00096351 | 0.00024148
6 | 0.97093 | -0.20561 | 0.0011996 | 0.00030066
7 | 0.9717 | -0.19999 | 0.00036771 | 9.2157e-05
8 | 0.97235 | -0.19526 | 0.00077683 | 0.00019469
9 | 0.97162 | -0.20058 | 0 | 0
10 | 0.97267 | -0.19295 | 0.00060951 | 0.00015276
11 | 0.97143 | -0.20197 | 0.0030466 | 0.00076354
12 | 0.97275 | -0.19239 | 0 | 0
13 | 0.97059 | -0.20809 | 0.00058727 | 0.00014718
14 | 0.97261 | -0.19338 | 0.0019572 | 0.00049052
15 | 0.97328 | -0.18854 | 0.0008091 | 0.00020278
16 | 0.97058 | -0.20816 | 0.00028126 | 7.0489e-05
17 | 0.97498 | -0.17628 | 0.0010025 | 0.00025125
18 | 0.97663 | -0.16441 | 0.00058294 | 0.0001461
19 | 0.97487 | -0.17707 | 0.0020051 | 0.00050252
20 | 0.97754 | -0.15784 | 0.0013388 | 0.00033553
21 | 0.97439 | -0.18049 | 0.00068899 | 0.00017268
22 | 0.97862 | -0.15017 | 0.0014849 | 0.00037215
23 | 0.97437 | -0.18069 | 0.00069391 | 0.00017391
24 | 0.97953 | -0.14362 | 0.00053099 | 0.00013308
25 | 0.97334 | -0.18806 | 0 | 0
26 | 0.9705 | -0.20873 | 0.00058428 | 0.00014643
27 | 0.97331 | -0.18829 | 0.00054398 | 0.00013634
28 | 0.97326 | -0.18867 | 0.0021939 | 0.00054984
29 | 0.97984 | -0.1414 | 0 | 0
30 | 0.98047 | -0.13692 | 0 | 0
31 | 0.98149 | -0.12966 | 0.001272 | 0.00031879
32 | 0.98248 | -0.12266 | 0.00085663 | 0.00021469
33 | 0.98623 | -0.096081 | 0 | 0
34 | 0.9877 | -0.085744 | 0.0021951 | 0.00055015
35 | 0.9881 | -0.082913 | 0.0017238 | 0.00043202
36 | 0.99114 | -0.061627 | 0 | 0
37 | 0.98857 | -0.07965 | 0 | 0
38 | 0.99271 | -0.050619 | 0.0024168 | 0.0006057
39 | 0.99723 | -0.019169 | 0.0041498 | 0.00104
40 | 0.99698 | -0.020937 | 0.0022189 | 0.00055612
41 | 0.99761 | -0.016564 | 0.0010172 | 0.00025493
42 | 0.99574 | -0.029582 | 0.0021889 | 0.00054858
43 | 0.99828 | -0.011934 | 0.0016397 | 0.00041095
44 | 0.99503 | -0.03451 | 0.0019575 | 0.0004906
45 | 0.99903 | -0.0066818 | 0.0025612 | 0.00064189
46 | 0.99423 | -0.040059 | 0 | 0
47 | 1 | 0 | -0.07944 | -0.019804
48 | 0.99419 | -0.040354 | 0.0018516 | 0.00046405
49 | 0.9941 | -0.041003 | 0.0013004 | 0.00032592
50 | 0.98758 | -0.087543 | 0 | 0
51 | 0.97572 | -0.17281 | 0.00026894 | 6.7402e-05
52 | 0.97617 | -0.16952 | 0.00090732 | 0.0002274
53 | 0.97535 | -0.17555 | 0 | 0
54 | 0.97631 | -0.16854 | 0.00023198 | 5.814e-05
55 | 0.97449 | -0.18185 | 0.00055079 | 0.00013804
56 | 0.97476 | -0.1798 | 0.00037257 | 9.3374e-05
57 | 0.9774 | -0.16059 | 0.0017652 | 0.00044239
58 | 0.97387 | -0.18645 | 0.00069972 | 0.00017537
59 | 0.97787 | -0.15721 | 0.00053327 | 0.00013365
60 | 0.98722 | -0.09011 | 0.00083699 | 0.00020977
61 | 0.98729 | -0.089569 | 0.00048595 | 0.00012179
62 | 0.98432 | -0.11073 | 0.0008461 | 0.00021205
63 | 0.98222 | -0.12583 | 0.0004273 | 0.00010709
64 | 0.98279 | -0.12171 | 0.00083706 | 0.00020979
65 | 0.98171 | -0.12949 | 0 | 0
66 | 0.98356 | -0.11617 | 0.00042005 | 0.00010527
67 | 0.98152 | -0.13083 | 0.00056454 | 0.00014149
68 | 0.98118 | -0.13326 | 0.00032195 | 8.0688e-05
69 | 0.98144 | -0.13145 | 0.00043705 | 0.00010954
70 | 0.98095 | -0.13497 | 0 | 0
71 | 0.97848 | -0.15276 | 0.00063343 | 0.00015875
72 | 0.97901 | -0.14891 | 0.00060755 | 0.00015227
73 | 0.97907 | -0.14849 | 0.00060897 | 0.00015262
74 | 0.97952 | -0.14522 | 0.0007879 | 0.00019747
75 | 0.98133 | -0.13222 | 0.0002589 | 6.4886e-05
76 | 0.98135 | -0.13207 | 0.00072616 | 0.00018199
77 | 0.98125 | -0.1328 | 0.00062592 | 0.00015687
78 | 0.98061 | -0.13737 | 0.00069227 | 0.0001735
79 | 0.98046 | -0.13849 | 0.00065455 | 0.00016405
80 | 0.98043 | -0.13872 | 0 | 0
81 | 0.98037 | -0.13917 | 0.00043942 | 0.00011013
82 | 0.9803 | -0.13968 | 0.00096487 | 0.00024182
83 | 0.9804 | -0.13892 | 0 | 0
84 | 0.98843 | -0.080602 | 0.0024023 | 0.00060208
85 | 0.97425 | -0.18345 | 0.00048635 | 0.00012189
86 | 0.97469 | -0.18031 | 0.00057142 | 0.00014321
87 | 0.97416 | -0.18416 | 0.00044686 | 0.00011199
88 | 0.97362 | -0.18802 | 0.00069462 | 0.00017409
89 | 0.97369 | -0.18754 | 0.00025164 | 6.3066e-05
90 | 0.97359 | -0.18826 | 0.0013086 | 0.00032795
91 | 0.97375 | -0.18707 | 0 | 0
92 | 0.97411 | -0.18449 | 0.0005877 | 0.00014729
93 | 0.97366 | -0.18778 | 0.00051201 | 0.00012832
94 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00026775 | 6.1627e-05 | -0.00026771 | -6.7093e-05 | 4.6209e-08 | -5.4661e-06 | 0.00040807 | 0.00040998 | 0.00040998 | 0.97181 | -0.20178 | 0.97164 | -0.20312 | 0.15184
1 | -0.0016877 | -0.0004175 | 0.0016897 | 0.00041239 | 1.9656e-06 | -5.1093e-06 | 0.0025822 | 0.0025801 | 0.0025822 | 0.97181 | -0.20178 | 0.97298 | -0.19304 | 0.95637
2 | -0.002947 | -0.0007275 | 0.0029494 | 0.00072606 | 2.3975e-06 | -1.4338e-06 | 0.0045029 | 0.0045021 | 0.0045029 | 0.97298 | -0.19304 | 0.9738 | -0.18697 | 1.6677
3 | -0.0029494 | -0.00072606 | 0.0029496 | 0.00072594 | 2.083e-07 | -1.248e-07 | 0.0045021 | 0.004502 | 0.0045021 | 0.9738 | -0.18697 | 0.97387 | -0.18645 | 1.6674
4 | 0.00096359 | 0.00024079 | -0.00096351 | -0.00024148 | 7.9602e-08 | -6.9223e-07 | 0.0014769 | 0.0014771 | 0.0014771 | 0.97071 | -0.20722 | 0.97063 | -0.20782 | 0.54708
5 | -0.00096359 | -0.00024079 | 0.0009638 | 0.00023894 | 2.1168e-07 | -1.8426e-06 | 0.0014769 | 0.0014762 | 0.0014769 | 0.97071 | -0.20722 | 0.97093 | -0.20561 | 0.54698
6 | 0.0014533 | 0.00036114 | -0.0014529 | -0.00036292 | 4.9316e-07 | -1.7812e-06 | 0.0022262 | 0.0022269 | 0.0022269 | 0.97093 | -0.20561 | 0.97059 | -0.20809 | 0.82479
7 | -0.0036168 | -0.00090074 | 0.0036193 | 0.00090009 | 2.4885e-06 | -6.5068e-07 | 0.0055409 | 0.0055403 | 0.0055409 | 0.97093 | -0.20561 | 0.97162 | -0.20058 | 2.0522
8 | -0.0070347 | -0.0017556 | 0.0070392 | 0.0017566 | 4.5677e-06 | 9.7453e-07 | 0.01077 | 0.01077 | 0.01077 | 0.9717 | -0.19999 | 0.97235 | -0.19526 | 3.9888
9 | 0.006667 | 0.0016634 | -0.0066664 | -0.0016633 | 5.3402e-07 | 1.0364e-07 | 0.010207 | 0.010207 | 0.010207 | 0.9717 | -0.19999 | 0.97162 | -0.20058 | 3.7803
10 | -0.0078161 | -0.0019512 | 0.0078185 | 0.0019519 | 2.4849e-06 | 6.1021e-07 | 0.011958 | 0.011958 | 0.011958 | 0.97235 | -0.19526 | 0.97267 | -0.19295 | 4.429
11 | 0.0030471 | 0.00076323 | -0.0030466 | -0.00076354 | 5.8544e-07 | -3.083e-07 | 0.0046665 | 0.0046667 | 0.0046667 | 0.97162 | -0.20058 | 0.97143 | -0.20197 | 1.7284
12 | -0.0084281 | -0.0021046 | 0.0084287 | 0.0021048 | 6.4864e-07 | 1.7183e-07 | 0.012891 | 0.012891 | 0.012891 | 0.97267 | -0.19295 | 0.97275 | -0.19239 | 4.7743
13 | 0.0019575 | 0.00049003 | -0.0019572 | -0.00049052 | 2.68e-07 | -4.9151e-07 | 0.0029942 | 0.0029944 | 0.0029944 | 0.97275 | -0.19239 | 0.97261 | -0.19338 | 1.109
14 | -0.010386 | -0.0025948 | 0.010392 | 0.0025965 | 5.5089e-06 | 1.6842e-06 | 0.015885 | 0.015885 | 0.015885 | 0.97275 | -0.19239 | 0.97328 | -0.18854 | 5.8833
15 | 0.00086559 | 0.00021574 | -0.00086558 | -0.00021582 | 8.1453e-09 | -8.8532e-08 | 0.0013266 | 0.0013266 | 0.0013266 | 0.97059 | -0.20809 | 0.97058 | -0.20816 | 0.49135
16 | -0.011201 | -0.0027993 | 0.011202 | 0.0027995 | 7.4209e-07 | 2.35e-07 | 0.017122 | 0.017122 | 0.017122 | 0.97328 | -0.18854 | 0.97334 | -0.18806 | 6.3414
17 | 0.00058432 | 0.00014533 | -0.00058428 | -0.00014643 | 4.523e-08 | -1.0992e-06 | 0.00089544 | 0.00089584 | 0.00089584 | 0.97058 | -0.20816 | 0.9705 | -0.20873 | 0.33179
18 | -0.018354 | -0.004594 | 0.018384 | 0.0046048 | 3.015e-05 | 1.0827e-05 | 0.028009 | 0.028009 | 0.028009 | 0.97498 | -0.17628 | 0.97663 | -0.16441 | 10.3739
19 | 0.017351 | 0.0043427 | -0.017349 | -0.004342 | 1.8883e-06 | 6.7244e-07 | 0.026479 | 0.02648 | 0.02648 | 0.97498 | -0.17628 | 0.97487 | -0.17707 | 9.8072
20 | -0.018967 | -0.0047509 | 0.018984 | 0.0047571 | 1.7225e-05 | 6.211e-06 | 0.028897 | 0.028897 | 0.028897 | 0.97663 | -0.16441 | 0.97754 | -0.15784 | 10.7027
21 | 0.015344 | 0.0038395 | -0.015337 | -0.003837 | 7.2425e-06 | 2.5218e-06 | 0.023419 | 0.023419 | 0.023419 | 0.97487 | -0.17707 | 0.97439 | -0.18049 | 8.6737
22 | -0.020323 | -0.0050926 | 0.020344 | 0.0051005 | 2.1606e-05 | 7.8559e-06 | 0.030935 | 0.030935 | 0.030935 | 0.97754 | -0.15784 | 0.97862 | -0.15017 | 11.4575
23 | 0.014648 | 0.0036643 | -0.014648 | -0.0036642 | 3.8758e-07 | 1.336e-07 | 0.022367 | 0.022367 | 0.022367 | 0.97439 | -0.18049 | 0.97437 | -0.18069 | 8.2841
24 | -0.021829 | -0.0054726 | 0.021849 | 0.0054799 | 1.9814e-05 | 7.2582e-06 | 0.033193 | 0.033193 | 0.033193 | 0.97862 | -0.15017 | 0.97953 | -0.14362 | 12.2936
25 | 0.013954 | 0.0034903 | -0.01394 | -0.0034855 | 1.4169e-05 | 4.8273e-06 | 0.021307 | 0.021307 | 0.021307 | 0.97437 | -0.18069 | 0.97334 | -0.18806 | 7.8916
26 | -0.02238 | -0.005613 | 0.022387 | 0.0056155 | 6.911e-06 | 2.5374e-06 | 0.033999 | 0.033999 | 0.033999 | 0.97953 | -0.14362 | 0.97984 | -0.1414 | 12.5924
27 | 0.0027381 | 0.00068595 | -0.002738 | -0.00068601 | 8.8429e-08 | -6.6516e-08 | 0.0041858 | 0.0041858 | 0.0041858 | 0.97334 | -0.18806 | 0.97331 | -0.18829 | 1.5503
28 | 0.002194 | 0.00054968 | -0.0021939 | -0.00054984 | 1.1557e-07 | -1.6013e-07 | 0.0033542 | 0.0033542 | 0.0033542 | 0.97331 | -0.18829 | 0.97326 | -0.18867 | 1.2423
29 | -0.022387 | -0.0056155 | 0.022401 | 0.0056206 | 1.3918e-05 | 5.11e-06 | 0.033999 | 0.033999 | 0.033999 | 0.97984 | -0.1414 | 0.98047 | -0.13692 | 12.5923
30 | -0.022401 | -0.0056206 | 0.022424 | 0.0056289 | 2.2579e-05 | 8.2891e-06 | 0.033999 | 0.033999 | 0.033999 | 0.98047 | -0.13692 | 0.98149 | -0.12966 | 12.5923
31 | -0.023696 | -0.0059477 | 0.023719 | 0.0059562 | 2.3051e-05 | 8.5038e-06 | 0.035928 | 0.035927 | 0.035928 | 0.98149 | -0.12966 | 0.98248 | -0.12266 | 13.3065
32 | -0.024575 | -0.0061709 | 0.024666 | 0.0062046 | 9.1095e-05 | 3.3697e-05 | 0.037225 | 0.037224 | 0.037225 | 0.98248 | -0.12266 | 0.98623 | -0.096081 | 13.787
33 | -0.024666 | -0.0062046 | 0.024702 | 0.0062178 | 3.5605e-05 | 1.3168e-05 | 0.037224 | 0.037224 | 0.037224 | 0.98623 | -0.096081 | 0.9877 | -0.085744 | 13.7868
34 | -0.026897 | -0.0067679 | 0.026908 | 0.0067719 | 1.063e-05 | 3.9558e-06 | 0.040531 | 0.040531 | 0.040531 | 0.9877 | -0.085744 | 0.9881 | -0.082913 | 15.0115
35 | -0.028631 | -0.0072039 | 0.028645 | 0.0072088 | 1.3043e-05 | 4.8724e-06 | 0.043127 | 0.043127 | 0.043127 | 0.9881 | -0.082913 | 0.98857 | -0.07965 | 15.973
36 | 0.031125 | 0.0078398 | -0.031047 | -0.0078105 | 7.8242e-05 | 2.9356e-05 | 0.046743 | 0.046743 | 0.046743 | 0.99114 | -0.061627 | 0.98857 | -0.07965 | 17.3123
37 | -0.031125 | -0.0078398 | 0.031173 | 0.0078578 | 4.7985e-05 | 1.8001e-05 | 0.046743 | 0.046743 | 0.046743 | 0.99114 | -0.061627 | 0.99271 | -0.050619 | 17.3122
38 | 0.0024026 | 0.0006017 | -0.0024023 | -0.00060208 | 3.1634e-07 | -3.7524e-07 | 0.0036163 | 0.0036165 | 0.0036165 | 0.98857 | -0.07965 | 0.98843 | -0.080602 | 1.3394
39 | -0.03359 | -0.0084635 | 0.03364 | 0.0084822 | 4.9708e-05 | 1.8712e-05 | 0.050366 | 0.050365 | 0.050366 | 0.99271 | -0.050619 | 0.99423 | -0.040059 | 18.6539
40 | 0.043273 | 0.010911 | -0.043262 | -0.010907 | 1.0717e-05 | 4.0684e-06 | 0.064593 | 0.064593 | 0.064593 | 0.99723 | -0.019169 | 0.99698 | -0.020937 | 23.9233
41 | -0.047423 | -0.011951 | 0.04744 | 0.011957 | 1.7302e-05 | 6.5822e-06 | 0.070785 | 0.070785 | 0.070785 | 0.99723 | -0.019169 | 0.99761 | -0.016564 | 26.2167
42 | 0.041044 | 0.01035 | -0.040994 | -0.010332 | 4.9675e-05 | 1.883e-05 | 0.061281 | 0.061281 | 0.061281 | 0.99698 | -0.020937 | 0.99574 | -0.029582 | 22.6967
43 | -0.048458 | -0.012212 | 0.048489 | 0.012224 | 3.1422e-05 | 1.1959e-05 | 0.072302 | 0.072302 | 0.072302 | 0.99761 | -0.016564 | 0.99828 | -0.011934 | 26.7786
44 | 0.038805 | 0.0097831 | -0.038778 | -0.009773 | 2.6772e-05 | 1.0131e-05 | 0.05801 | 0.05801 | 0.05801 | 0.99574 | -0.029582 | 0.99503 | -0.03451 | 21.4853
45 | -0.050129 | -0.012635 | 0.050166 | 0.012649 | 3.6898e-05 | 1.4053e-05 | 0.074746 | 0.074746 | 0.074746 | 0.99828 | -0.011934 | 0.99903 | -0.0066818 | 27.6838
46 | 0.036821 | 0.0092823 | -0.036792 | -0.0092715 | 2.8595e-05 | 1.0802e-05 | 0.055083 | 0.055083 | 0.055083 | 0.99503 | -0.03451 | 0.99423 | -0.040059 | 20.4011
47 | -0.052727 | -0.013291 | 0.052776 | 0.013309 | 4.9386e-05 | 1.8322e-05 | 0.078561 | 0.078561 | 0.078561 | 0.99903 | -0.0066818 | 1 | 0 | 14.5483
48 | 0.0031522 | 0.0007893 | -0.0031521 | -0.00078937 | 1.2874e-07 | -7.0701e-08 | 0.0047176 | 0.0047176 | 0.0047176 | 0.99423 | -0.040059 | 0.99419 | -0.040354 | 1.7473
49 | 0.025864 | 0.0064942 | -0.025553 | -0.0063919 | 0.00031155 | 0.00010236 | 0.038491 | 0.038497 | 0.038497 | 1 | 0 | 0.98758 | -0.087543 | 7.1291
50 | 0.0013005 | 0.00032532 | -0.0013004 | -0.00032592 | 1.1656e-07 | -5.9445e-07 | 0.0019463 | 0.0019466 | 0.0019466 | 0.99419 | -0.040354 | 0.9941 | -0.041003 | 0.72095
51 | 0.024229 | 0.0060628 | -0.024152 | -0.0060378 | 7.7328e-05 | 2.4998e-05 | 0.036504 | 0.036506 | 0.036506 | 0.98758 | -0.087543 | 0.98432 | -0.11073 | 6.7603
52 | 0.0013234 | 0.00032903 | -0.001323 | -0.00033078 | 3.6728e-07 | -1.7535e-06 | 0.001993 | 0.0019937 | 0.0019937 | 0.98758 | -0.087543 | 0.98729 | -0.089569 | 0.73841
53 | -0.0097172 | -0.0024139 | 0.0097215 | 0.0024152 | 4.345e-06 | 1.2745e-06 | 0.014811 | 0.014811 | 0.014811 | 0.97572 | -0.17281 | 0.97617 | -0.16952 | 5.4857
54 | 0.0094482 | 0.0023465 | -0.0094447 | -0.0023455 | 3.5196e-06 | 1.0141e-06 | 0.014401 | 0.014401 | 0.014401 | 0.97572 | -0.17281 | 0.97535 | -0.17555 | 5.3339
55 | -0.010629 | -0.0026426 | 0.01063 | 0.002643 | 1.4172e-06 | 4.368e-07 | 0.016194 | 0.016194 | 0.016194 | 0.97617 | -0.16952 | 0.97631 | -0.16854 | 5.9979
56 | 0.0042059 | 0.0010384 | -0.0042023 | -0.0010388 | 3.5691e-06 | -3.6238e-07 | 0.006411 | 0.0064116 | 0.0064116 | 0.97535 | -0.17555 | 0.97449 | -0.18185 | 2.3747
57 | 0.0052388 | 0.0013071 | -0.0052358 | -0.0013069 | 3.0571e-06 | 2.1876e-07 | 0.0079904 | 0.0079908 | 0.0079908 | 0.97535 | -0.17555 | 0.97476 | -0.1798 | 2.9595
58 | -0.010862 | -0.0027012 | 0.010874 | 0.0027048 | 1.1785e-05 | 3.6694e-06 | 0.016548 | 0.016548 | 0.016548 | 0.97631 | -0.16854 | 0.9774 | -0.16059 | 6.1289
59 | 0.0036515 | 0.00090072 | -0.0036493 | -0.0009013 | 2.2537e-06 | -5.8216e-07 | 0.0055706 | 0.0055711 | 0.0055711 | 0.97449 | -0.18185 | 0.97387 | -0.18645 | 2.0634
60 | 0.0042918 | 0.0010714 | -0.0042896 | -0.0010715 | 2.1562e-06 | -1.7409e-07 | 0.00655 | 0.0065504 | 0.0065504 | 0.97476 | -0.1798 | 0.97425 | -0.18345 | 2.4261
61 | 0.00057146 | 0.00014216 | -0.00057142 | -0.00014321 | 4.0582e-08 | -1.0501e-06 | 0.00087198 | 0.00087236 | 0.00087236 | 0.97476 | -0.1798 | 0.97469 | -0.18031 | 0.3231
62 | -0.012639 | -0.0031472 | 0.012645 | 0.0031492 | 5.8476e-06 | 1.9315e-06 | 0.019235 | 0.019235 | 0.019235 | 0.9774 | -0.16059 | 0.97787 | -0.15721 | 7.124
63 | -0.013178 | -0.0032828 | 0.013186 | 0.0032855 | 8.0102e-06 | 2.6799e-06 | 0.020046 | 0.020046 | 0.020046 | 0.97787 | -0.15721 | 0.97848 | -0.15276 | 7.4245
64 | -0.00083699 | -0.00020977 | 0.00083705 | 0.00020899 | 6.2542e-08 | -7.8136e-07 | 0.0012616 | 0.0012613 | 0.0012616 | 0.98722 | -0.09011 | 0.98729 | -0.089569 | 0.46725
65 | 0.023306 | 0.0058258 | -0.023289 | -0.0058194 | 1.7444e-05 | 6.4231e-06 | 0.035227 | 0.035227 | 0.035227 | 0.98432 | -0.11073 | 0.98356 | -0.11617 | 13.0469
66 | -0.022002 | -0.0054933 | 0.022014 | 0.0054979 | 1.2452e-05 | 4.5615e-06 | 0.033324 | 0.033324 | 0.033324 | 0.98222 | -0.12583 | 0.98279 | -0.12171 | 12.3422
67 | 0.021574 | 0.0053862 | -0.021563 | -0.0053823 | 1.0842e-05 | 3.964e-06 | 0.032677 | 0.032677 | 0.032677 | 0.98222 | -0.12583 | 0.98171 | -0.12949 | 12.1025
68 | -0.022851 | -0.0057077 | 0.022869 | 0.0057141 | 1.7432e-05 | 6.4085e-06 | 0.034591 | 0.034591 | 0.034591 | 0.98279 | -0.12171 | 0.98356 | -0.11617 | 12.8116
69 | 0.0026134 | 0.00065232 | -0.002613 | -0.00065275 | 4.8206e-07 | -4.3721e-07 | 0.0039603 | 0.0039606 | 0.0039606 | 0.98171 | -0.12949 | 0.98152 | -0.13083 | 1.4669
70 | 0.01895 | 0.00473 | -0.01894 | -0.0047264 | 9.8157e-06 | 3.5342e-06 | 0.028716 | 0.028716 | 0.028716 | 0.98171 | -0.12949 | 0.98118 | -0.13326 | 10.6357
71 | 0.0020484 | 0.00051127 | -0.0020482 | -0.00051156 | 1.7384e-07 | -2.9838e-07 | 0.0031047 | 0.0031048 | 0.0031048 | 0.98152 | -0.13083 | 0.98144 | -0.13145 | 1.1499
72 | 0.018618 | 0.0046457 | -0.018614 | -0.0046442 | 4.3737e-06 | 1.5711e-06 | 0.028228 | 0.028228 | 0.028228 | 0.98118 | -0.13326 | 0.98095 | -0.13497 | 10.4549
73 | 0.0016112 | 0.00040203 | -0.001611 | -0.00040244 | 1.376e-07 | -4.142e-07 | 0.0024422 | 0.0024424 | 0.0024424 | 0.98144 | -0.13145 | 0.98135 | -0.13207 | 0.90458
74 | 0.00206 | 0.00051108 | -0.002059 | -0.00051274 | 9.8766e-07 | -1.6673e-06 | 0.003123 | 0.0031238 | 0.0031238 | 0.98095 | -0.13497 | 0.98046 | -0.13849 | 1.1569
75 | 0.016554 | 0.0041331 | -0.016548 | -0.0041312 | 5.4537e-06 | 1.9226e-06 | 0.025105 | 0.025105 | 0.025105 | 0.98095 | -0.13497 | 0.98061 | -0.13737 | 9.2983
76 | -0.01382 | -0.0034442 | 0.013827 | 0.0034467 | 7.2946e-06 | 2.4728e-06 | 0.021009 | 0.021009 | 0.021009 | 0.97848 | -0.15276 | 0.97901 | -0.14891 | 7.7813
77 | -0.014435 | -0.003599 | 0.014435 | 0.0035993 | 8.3165e-07 | 2.8503e-07 | 0.021933 | 0.021933 | 0.021933 | 0.97901 | -0.14891 | 0.97907 | -0.14849 | 8.1232
78 | -0.015044 | -0.0037519 | 0.015051 | 0.0037542 | 6.7553e-06 | 2.3375e-06 | 0.022858 | 0.022858 | 0.022858 | 0.97907 | -0.14849 | 0.97952 | -0.14522 | 8.466
79 | -0.015839 | -0.0039517 | 0.015856 | 0.0039577 | 1.707e-05 | 5.9696e-06 | 0.024055 | 0.024055 | 0.024055 | 0.97952 | -0.14522 | 0.98061 | -0.13737 | 8.9093
80 | -0.00088487 | -0.00022065 | 0.00088489 | 0.00022045 | 1.8602e-08 | -2.022e-07 | 0.0013414 | 0.0013413 | 0.0013414 | 0.98133 | -0.13222 | 0.98135 | -0.13207 | 0.4968
81 | 0.00062597 | 0.00015577 | -0.00062592 | -0.00015687 | 4.9989e-08 | -1.1045e-06 | 0.00094878 | 0.00094918 | 0.00094918 | 0.98133 | -0.13222 | 0.98125 | -0.1328 | 0.35155
82 | 0.00096502 | 0.00024039 | -0.00096499 | -0.00024067 | 3.0254e-08 | -2.736e-07 | 0.0014641 | 0.0014642 | 0.0014642 | 0.98046 | -0.13849 | 0.98043 | -0.13872 | 0.54228
83 | 0.00043946 | 0.00010831 | -0.00043942 | -0.00011013 | 4.0446e-08 | -1.8237e-06 | 0.00066631 | 0.00066696 | 0.00066696 | 0.98046 | -0.13849 | 0.98037 | -0.13917 | 0.24702
84 | 0.00096499 | 0.00024067 | -0.00096497 | -0.0002409 | 2.6043e-08 | -2.3547e-07 | 0.0014642 | 0.0014643 | 0.0014643 | 0.98043 | -0.13872 | 0.9804 | -0.13892 | 0.54232
85 | -0.00096487 | -0.00024182 | 0.00096497 | 0.0002409 | 1.0145e-07 | -9.1685e-07 | 0.0014646 | 0.0014643 | 0.0014646 | 0.9803 | -0.13968 | 0.9804 | -0.13892 | 0.54244
86 | 0.0038033 | 0.00094964 | -0.0038029 | -0.00094972 | 3.7022e-07 | -7.6631e-08 | 0.0058076 | 0.0058077 | 0.0058077 | 0.97425 | -0.18345 | 0.97416 | -0.18416 | 2.151
87 | 0.003356 | 0.00083773 | -0.0033559 | -0.00083778 | 1.5071e-07 | -5.6508e-08 | 0.0051251 | 0.0051251 | 0.0051251 | 0.97416 | -0.18416 | 0.97411 | -0.18449 | 1.8982
88 | -0.0020032 | -0.00050185 | 0.0020034 | 0.00050161 | 1.3489e-07 | -2.3497e-07 | 0.0030615 | 0.0030614 | 0.0030615 | 0.97362 | -0.18802 | 0.97369 | -0.18754 | 1.1339
89 | 0.0013086 | 0.00032776 | -0.0013086 | -0.00032795 | 4.2921e-08 | -1.9735e-07 | 0.0019999 | 0.002 | 0.002 | 0.97362 | -0.18802 | 0.97359 | -0.18826 | 0.74073
90 | -0.002255 | -0.00056468 | 0.0022551 | 0.00056449 | 1.447e-07 | -1.8727e-07 | 0.003446 | 0.0034459 | 0.003446 | 0.97369 | -0.18754 | 0.97375 | -0.18707 | 1.2763
91 | -0.0027672 | -0.00069121 | 0.0027682 | 0.00069049 | 9.8181e-07 | -7.1792e-07 | 0.0042278 | 0.0042274 | 0.0042278 | 0.97375 | -0.18707 | 0.97411 | -0.18449 | 1.5658
92 | 0.00051206 | 0.00012672 | -0.00051201 | -0.00012832 | 4.9788e-08 | -1.6029e-06 | 0.00078191 | 0.00078249 | 0.00078249 | 0.97375 | -0.18707 | 0.97366 | -0.18778 | 0.28981

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.07944 | 0.019804

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00142 | 0.00035587
1 | 0.00026771 | 6.7093e-05
2 | 0.0012573 | 0.0003151
3 | 0.00096351 | 0.00024148
4 | 0.0011996 | 0.00030066
5 | 0.00036771 | 9.2157e-05
6 | 0.00077683 | 0.00019469
7 | 0.00060951 | 0.00015276
8 | 0.0030466 | 0.00076354
9 | 0.00058727 | 0.00014718
10 | 0.0019572 | 0.00049052
11 | 0.0008091 | 0.00020278
12 | 0.00028126 | 7.0489e-05
13 | 0.0010025 | 0.00025125
14 | 0.00058294 | 0.0001461
15 | 0.0020051 | 0.00050252
16 | 0.0013388 | 0.00033553
17 | 0.00068899 | 0.00017268
18 | 0.0014849 | 0.00037215
19 | 0.00069391 | 0.00017391
20 | 0.00053099 | 0.00013308
21 | 0.00058428 | 0.00014643
22 | 0.00054398 | 0.00013634
23 | 0.0021939 | 0.00054984
24 | 0.001272 | 0.00031879
25 | 0.00085663 | 0.00021469
26 | 0.0021951 | 0.00055015
27 | 0.0017238 | 0.00043202
28 | 0.0024168 | 0.0006057
29 | 0.0041498 | 0.00104
30 | 0.0022189 | 0.00055612
31 | 0.0010172 | 0.00025493
32 | 0.0021889 | 0.00054858
33 | 0.0016397 | 0.00041095
34 | 0.0019575 | 0.0004906
35 | 0.0025612 | 0.00064189
36 | 0.0018516 | 0.00046405
37 | 0.0013004 | 0.00032592
38 | 0.00026894 | 6.7402e-05
39 | 0.00090732 | 0.0002274
40 | 0.00023198 | 5.814e-05
41 | 0.00055079 | 0.00013804
42 | 0.00037257 | 9.3374e-05
43 | 0.0017652 | 0.00044239
44 | 0.00069972 | 0.00017537
45 | 0.00053327 | 0.00013365
46 | 0.00083699 | 0.00020977
47 | 0.00048595 | 0.00012179
48 | 0.0008461 | 0.00021205
49 | 0.0004273 | 0.00010709
50 | 0.00083706 | 0.00020979
51 | 0.00042005 | 0.00010527
52 | 0.00056454 | 0.00014149
53 | 0.00032195 | 8.0688e-05
54 | 0.00043705 | 0.00010954
55 | 0.00063343 | 0.00015875
56 | 0.00060755 | 0.00015227
57 | 0.00060897 | 0.00015262
58 | 0.0007879 | 0.00019747
59 | 0.0002589 | 6.4886e-05
60 | 0.00072616 | 0.00018199
61 | 0.00062592 | 0.00015687
62 | 0.00069227 | 0.0001735
63 | 0.00065455 | 0.00016405
64 | 0.00043942 | 0.00011013
65 | 0.00096487 | 0.00024182
66 | 0.0024023 | 0.00060208
67 | 0.00048635 | 0.00012189
68 | 0.00057142 | 0.00014321
69 | 0.00044686 | 0.00011199
70 | 0.00069462 | 0.00017409
71 | 0.00025164 | 6.3066e-05
72 | 0.0013086 | 0.00032795
73 | 0.0005877 | 0.00014729
74 | 0.00051201 | 0.00012832

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1