## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2138-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2138-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2138-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2138-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2138-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2138-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2138-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2138-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2138-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2138-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2138-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2138-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2138-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2138-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2138-3_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2138-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2138-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2138-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2138-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2138-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2138-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2138-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2138-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2138-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2138-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2138-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2138-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2138-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2138-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2138-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2138-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2138-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2138-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2138-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2138-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2138-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2138-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2138-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2138-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2138-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2138-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2138-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2138-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2138-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2138-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2138-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2138-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2138-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2138-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2138-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2138-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2138-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2138-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2138-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2138-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2138-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2138-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2138-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2138-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2138-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2138-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2138-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2138-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2138-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2138-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2138-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2138-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2138-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2138-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2138-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2138-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2138-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2138-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2138-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2138-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2138-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2138-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2138-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2138-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2138-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2138-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2138-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2138-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2138-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2138-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2138-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2138-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2138-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2138-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2138-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2138-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2138-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2138-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2138-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2138-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2138-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2138-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2138-3_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2138-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2138-3_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2138-3_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2138-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2138-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2138-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2138-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2138-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2138-3_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2138-3_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2138-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2138-3_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2138-3_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2138-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2138-3_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2138-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2138-3_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2138-3_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2138-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2138-3_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2138-3_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2138-3_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2138-3_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2138-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2138-3_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2138-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2138-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2138-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2138-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2138-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2138-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2138-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2138-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2138-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2138-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2138-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2138-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2138-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2138-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2138-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2138-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2138-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2138-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2138-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2138-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2138-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2138-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2138-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2138-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2138-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2138-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2138-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2138-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2138-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2138-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2138-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2138-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2138-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2138-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2138-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2138-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2138-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2138-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2138-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2138-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2138-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2138-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2138-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2138-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2138-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2138-3_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2138-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2138-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2138-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2138-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2138-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2138-3_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2138-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2138-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2138-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2138-3_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2138-3_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2138-3_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2138-3_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2138-3_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2138-3_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2138-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2138-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2138-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2138-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2138-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2138-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2138-3_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2138-3_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2138-3_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2138-3_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2138-3_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2138-3_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_28_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2138-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0018486 | 0.00046331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2138-3_0_6_load_1 | 1 | 0.00030879 | 7.739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2138-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0006515 | 0.00016328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2138-3_0_6_load_4 | 4 | 0.0023629 | 0.00059221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2138-3_0_6_load_99 | 5 | 0.00029316 | 7.3474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2138-3_0_6_load_98 | 7 | 0.00042687 | 0.00010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2138-3_0_6_load_43 | 9 | 0.0042626 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2138-3_0_6_load_5 | 10 | 0.00087313 | 0.00021883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2138-3_0_6_load_197 | 14 | 0.00075448 | 0.00018909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2138-3_0_6_load_156 | 15 | 0.00025545 | 6.4021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2138-3_0_6_load_158 | 16 | 0.00042318 | 0.00010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2138-3_0_6_load_130 | 17 | 0.0011102 | 0.00027824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2138-3_0_6_load_107 | 18 | 0.00078114 | 0.00019577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2138-3_0_6_load_140 | 19 | 0.00044773 | 0.00011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2138-3_0_6_load_155 | 20 | 0.00030655 | 7.6829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2138-3_0_6_load_9 | 22 | 0.00073762 | 0.00018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2138-3_0_6_load_12 | 25 | 0.00027398 | 6.8666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2138-3_0_6_load_13 | 26 | 0.0023685 | 0.0005936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2138-3_0_6_load_14 | 27 | 0.0046151 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2138-3_0_6_load_15 | 28 | 0.00022835 | 5.7229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2138-3_0_6_load_30 | 30 | 0.0019583 | 0.0004908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2138-3_0_6_load_16 | 31 | 0.00038276 | 9.5929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2138-3_0_6_load_101 | 33 | 0.00055381 | 0.0001388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2138-3_0_6_load_100 | 34 | 0.00016454 | 4.1238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2138-3_0_6_load_19 | 36 | 0.00039751 | 9.9625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2138-3_0_6_load_20 | 37 | 0.00025174 | 6.3093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2138-3_0_6_load_21 | 38 | 0.00021972 | 5.5068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2138-3_0_6_load_26 | 39 | 0.00044717 | 0.00011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2138-3_0_6_load_22 | 40 | 0.00035736 | 8.9564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2138-3_0_6_load_24 | 43 | 0.00036896 | 9.2469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2138-3_0_6_load_27 | 45 | 0.00014927 | 3.741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2138-3_0_6_load_29 | 46 | 0.0010402 | 0.0002607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2138-3_0_6_load_61 | 47 | 0.0015676 | 0.00039288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2138-3_0_6_load_62 | 48 | 0.0015156 | 0.00037985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2138-3_0_6_load_63 | 49 | 0.0012722 | 0.00031884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2138-3_0_6_load_33 | 51 | 0.0032648 | 0.00081823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2138-3_0_6_load_35 | 53 | 0.0021085 | 0.00052843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2138-3_0_6_load_40 | 55 | 0.0016349 | 0.00040974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2138-3_0_6_load_38 | 56 | 0.0035334 | 0.00088556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2138-3_0_6_load_34 | 57 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2138-3_0_6_load_57 | 58 | 0.0010577 | 0.00026509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2138-3_0_6_load_58 | 59 | 0.0008162 | 0.00020456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2138-3_0_6_load_36 | 60 | 0.0014432 | 0.00036169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2138-3_0_6_load_37 | 61 | 0.0021086 | 0.00052846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2138-3_0_6_load_41 | 62 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2138-3_0_6_load_42 | 63 | 0.0014099 | 0.00035336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2138-3_0_6_load_49 | 64 | 0.00077173 | 0.00019341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2138-3_0_6_load_46 | 65 | 0.0021114 | 0.00052917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2138-3_0_6_load_127 | 66 | 0.0024646 | 0.00061769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2138-3_0_6_load_47 | 67 | 0.0016806 | 0.00042119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2138-3_0_6_load_48 | 68 | 0.0006425 | 0.00016102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2138-3_0_6_load_114 | 69 | 0.0024849 | 0.00062278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2138-3_0_6_load_50 | 70 | 0.0021135 | 0.0005297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2138-3_0_6_load_55 | 75 | 0.0013358 | 0.00033478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2138-3_0_6_load_81 | 76 | 0.0020509 | 0.00051402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2138-3_0_6_load_80 | 77 | 0.0032146 | 0.00080567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2138-3_0_6_load_122 | 80 | 0.0016789 | 0.00042077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2138-3_0_6_load_70 | 81 | 0.00045141 | 0.00011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2138-3_0_6_load_67 | 82 | 0.0013657 | 0.00034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2138-3_0_6_load_124 | 84 | 0.0016206 | 0.00040616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2138-3_0_6_load_120 | 85 | 0.0018389 | 0.00046088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2138-3_0_6_load_60 | 86 | 0.0018378 | 0.0004606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2138-3_0_6_load_59 | 87 | 0.0024898 | 0.000624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2138-3_0_6_load_64 | 88 | 0.00059745 | 0.00014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2138-3_0_6_load_69 | 90 | 0.00043993 | 0.00011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2138-3_0_6_load_66 | 91 | 0.0011361 | 0.00028474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2138-3_0_6_load_72 | 92 | 0.0006195 | 0.00015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2138-3_0_6_load_77 | 93 | 0.0022426 | 0.00056205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2138-3_0_6_load_117 | 95 | 0.0023999 | 0.00060147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2138-3_0_6_load_74 | 96 | 0.0011143 | 0.00027928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2138-3_0_6_load_75 | 98 | 0.00048617 | 0.00012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2138-3_0_6_load_176 | 99 | 0.0016539 | 0.00041451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2138-3_0_6_load_177 | 100 | 0.0016896 | 0.00042344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2138-3_0_6_load_76 | 101 | 0.0040073 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2138-3_0_6_load_161 | 102 | 0.0066741 | 0.0016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2138-3_0_6_load_162 | 103 | 0.0011548 | 0.00028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2138-3_0_6_load_164 | 105 | 0.0017099 | 0.00042854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2138-3_0_6_load_165 | 106 | 0.001012 | 0.00025364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2138-3_0_6_load_172 | 107 | 0.0015009 | 0.00037617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2138-3_0_6_load_166 | 109 | 0.0011136 | 0.00027908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2138-3_0_6_load_167 | 110 | 0.00053451 | 0.00013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2138-3_0_6_load_169 | 111 | 0.0012444 | 0.00031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2138-3_0_6_load_183 | 112 | 0.0010019 | 0.00025109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2138-3_0_6_load_170 | 113 | 0.0012989 | 0.00032554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2138-3_0_6_load_174 | 114 | 0.0011816 | 0.00029613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2138-3_0_6_load_79 | 116 | 0.0024795 | 0.00062141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2138-3_0_6_load_184 | 117 | 0.00048359 | 0.0001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2138-3_0_6_load_185 | 118 | 0.00079376 | 0.00019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2138-3_0_6_load_186 | 119 | 0.0018662 | 0.0004677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2138-3_0_6_load_198 | 120 | 0.0019265 | 0.00048283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2138-3_0_6_load_171 | 121 | 0.0016567 | 0.0004152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2138-3_0_6_load_175 | 122 | 0.002242 | 0.0005619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2138-3_0_6_load_82 | 123 | 0.0015315 | 0.00038383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2138-3_0_6_load_83 | 124 | 0.00033999 | 8.5211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2138-3_0_6_load_84 | 125 | 0.00063766 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2138-3_0_6_load_111 | 128 | 0.0010374 | 0.00025999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2138-3_0_6_load_86 | 129 | 0.00029507 | 7.3952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2138-3_0_6_load_131 | 131 | 0.00037125 | 9.3044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2138-3_0_6_load_93 | 134 | 0.00083233 | 0.0002086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2138-3_0_6_load_87 | 135 | 0.0076884 | 0.0019269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2138-3_0_6_load_88 | 136 | 0.00023003 | 5.7651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2138-3_0_6_load_104 | 138 | 0.00025428 | 6.3729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2138-3_0_6_load_105 | 139 | 0.0012228 | 0.00030646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2138-3_0_6_load_133 | 140 | 0.00067182 | 0.00016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2138-3_0_6_load_92 | 142 | 0.00022126 | 5.5452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2138-3_0_6_load_94 | 143 | 0.00035453 | 8.8854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2138-3_0_6_load_96 | 144 | 0.00027678 | 6.9369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2138-3_0_6_load_132 | 145 | 0.00098127 | 0.00024593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2138-3_0_6_load_102 | 146 | 0.0012006 | 0.00030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2138-3_0_6_load_112 | 148 | 0.00078349 | 0.00019636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2138-3_0_6_load_113 | 149 | 0.00034522 | 8.6521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2138-3_0_6_load_109 | 150 | 0.00098887 | 0.00024783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2138-3_0_6_load_106 | 153 | 0.00056629 | 0.00014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2138-3_0_6_load_110 | 155 | 0.00020779 | 5.2077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2138-3_0_6_load_116 | 156 | 0.0012853 | 0.00032213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2138-3_0_6_load_118 | 157 | 0.0017132 | 0.00042938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2138-3_0_6_load_121 | 158 | 0.00099613 | 0.00024965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2138-3_0_6_load_123 | 159 | 0.00086483 | 0.00021675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2138-3_0_6_load_126 | 160 | 0.0017976 | 0.00045052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2138-3_0_6_load_136 | 161 | 0.00048399 | 0.0001213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2138-3_0_6_load_139 | 163 | 0.0017868 | 0.0004478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2138-3_0_6_load_146 | 164 | 0.00048772 | 0.00012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2138-3_0_6_load_148 | 166 | 0.00019781 | 4.9575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2138-3_0_6_load_192 | 168 | 0.00055545 | 0.00013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2138-3_0_6_load_150 | 169 | 0.00020927 | 5.2449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2138-3_0_6_load_151 | 170 | 0.0004089 | 0.00010248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2138-3_0_6_load_152 | 171 | 0.00050561 | 0.00012672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2138-3_0_6_load_153 | 172 | 0.00040234 | 0.00010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2138-3_0_6_load_195 | 174 | 0.00055602 | 0.00013935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2138-3_0_6_load_157 | 175 | 0.00041313 | 0.00010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2138-3_0_6_load_159 | 176 | 0.00033798 | 8.4706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2138-3_0_6_load_160 | 177 | 0.0003917 | 9.8169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2138-3_0_6_load_191 | 179 | 0.00031578 | 7.9141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2138-3_0_6_load_187 | 180 | 0.00041212 | 0.00010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2138-3_0_6_load_194 | 182 | 0.00048307 | 0.00012107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2138-3_0_6_load_182 | 183 | 0.00027329 | 6.8494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2138-3_0_6_load_135 | 184 | 0.00043707 | 0.00010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2138-3_0_6_load_141 | 185 | 0.00050579 | 0.00012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2138-3_0_6_load_142 | 186 | 0.0003107 | 7.7869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2138-3_0_6_load_143 | 187 | 0.0006661 | 0.00016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2138-3_0_6_load_144 | 188 | 0.00045808 | 0.00011481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2138-3_0_6_load_145 | 189 | 0.00053961 | 0.00013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2138-3_0_6_load_179 | 190 | 0.00021453 | 5.3767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2138-3_0_6_load_180 | 191 | 0.00020263 | 5.0783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2138-3_0_6_load_181 | 192 | 0.00060931 | 0.00015271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2138-3_0_6_load_188 | 193 | 0.00023826 | 5.9713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2138-3_0_6_load_196 | 195 | 0.00097639 | 0.00024471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2138-3_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2138-3_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2138-3_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0013949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2138-3_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.075858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2138-3_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.035233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2138-3_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0058533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2138-3_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2138-3_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.022458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2138-3_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.059066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2138-3_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 144 | 0.0020439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2138-3_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 64 | 0.0085722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2138-3_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 65 | 0.013725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2138-3_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 63 | 0.027307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2138-3_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.010746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2138-3_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.019168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2138-3_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.07936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2138-3_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.033626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2138-3_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.19408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2138-3_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.13914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2138-3_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.16316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2138-3_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.15995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2138-3_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 175 | 0.015399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2138-3_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.054816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2138-3_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 153 | 0.045369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2138-3_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.13092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2138-3_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 161 | 0.04226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2138-3_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.014561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2138-3_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.017427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2138-3_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.01246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2138-3_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.037657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2138-3_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.034607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2138-3_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.10548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2138-3_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.013307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2138-3_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.015282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2138-3_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0071213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2138-3_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.019061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2138-3_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.012514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2138-3_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 50 | 0.009814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2138-3_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 51 | 0.039795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2138-3_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.079812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2138-3_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 128 | 0.1668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2138-3_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2138-3_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.050477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2138-3_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.011131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2138-3_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.02071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2138-3_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.012915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2138-3_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.024458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2138-3_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.048312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2138-3_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.019562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2138-3_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.015444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2138-3_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.01144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2138-3_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.099067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2138-3_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2138-3_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.049665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2138-3_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 88 | 0.021962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2138-3_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.027213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2138-3_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.018863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2138-3_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.024011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2138-3_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.013428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2138-3_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.015129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2138-3_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.0098063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2138-3_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.014257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2138-3_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.010935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2138-3_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 62 | 0.020883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2138-3_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.016218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2138-3_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 86 | 0.015843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2138-3_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.002305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2138-3_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.025299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2138-3_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.014957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2138-3_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.019282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2138-3_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2138-3_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.025134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2138-3_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0096688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2138-3_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.061185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2138-3_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.01681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2138-3_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.021181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2138-3_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.025031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2138-3_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0073659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2138-3_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.010977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2138-3_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.035223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2138-3_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.015248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2138-3_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.10998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2138-3_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.02732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2138-3_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.048564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2138-3_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.031517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2138-3_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.049007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2138-3_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.024012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2138-3_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.0032466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2138-3_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 93 | 0.022334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2138-3_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 91 | 0.028282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2138-3_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 95 | 0.026228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2138-3_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 158 | 0.022376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2138-3_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.007848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2138-3_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2138-3_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.019985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2138-3_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.014211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2138-3_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2138-3_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0014581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2138-3_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.055174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2138-3_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.15214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2138-3_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 156 | 0.024451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2138-3_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2138-3_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.058531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2138-3_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.0036679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2138-3_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.096038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2138-3_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 116 | 0.046374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2138-3_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.038256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2138-3_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.045339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2138-3_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.016338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2138-3_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.035043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2138-3_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.015006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2138-3_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.017827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2138-3_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 113 | 0.02061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2138-3_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.017751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2138-3_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0035251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2138-3_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2138-3_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.026436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2138-3_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.0026873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2138-3_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 121 | 0.013432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2138-3_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.041444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2138-3_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 122 | 0.013937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2138-3_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 121 | 0.017333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2138-3_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.035851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2138-3_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0013665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2138-3_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.021542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2138-3_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.024646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2138-3_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.01869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2138-3_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0024971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2138-3_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.014937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2138-3_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.02782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2138-3_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.042973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2138-3_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.023408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2138-3_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 127 | 132 | 0.10601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2138-3_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.012067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2138-3_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 130 | 133 | 0.00615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2138-3_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 130 | 134 | 0.016756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2138-3_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.045637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2138-3_0_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 132 | 135 | 0.022136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2138-3_0_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 133 | 145 | 0.02052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2138-3_0_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 134 | 142 | 0.043927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2138-3_0_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.063292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2138-3_0_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.0096439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2138-3_0_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.063401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2138-3_0_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.026135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2138-3_0_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.041602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2138-3_0_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.023796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2138-3_0_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 140 | 152 | 0.075705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2138-3_0_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 141 | 148 | 0.047849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2138-3_0_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.0077873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2138-3_0_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.0060649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2138-3_0_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.11366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2138-3_0_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.0071342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2138-3_0_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.11135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2138-3_0_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 147 | 150 | 0.042564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2138-3_0_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.01037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2138-3_0_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 151 | 155 | 0.088656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2138-3_0_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 152 | 184 | 0.10961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2138-3_0_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.040901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2138-3_0_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.075296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2138-3_0_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.0084643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2138-3_0_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.017025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2138-3_0_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.011792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2138-3_0_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.011435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2138-3_0_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.031525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2138-3_0_6_line_164 | NAYY 4x150 SE | 164 | 165 | 0.02336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2138-3_0_6_line_165 | NAYY 4x150 SE | 164 | 166 | 0.045603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2138-3_0_6_line_166 | NAYY 4x150 SE | 165 | 167 | 0.060342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2138-3_0_6_line_167 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.077617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2138-3_0_6_line_168 | NAYY 4x150 SE | 168 | 178 | 0.035247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2138-3_0_6_line_169 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.0067872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2138-3_0_6_line_170 | NAYY 4x150 SE | 169 | 171 | 0.012517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2138-3_0_6_line_171 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.027495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2138-3_0_6_line_172 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.02388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2138-3_0_6_line_173 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.014015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2138-3_0_6_line_174 | NAYY 4x150 SE | 173 | 183 | 0.071089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2138-3_0_6_line_175 | NAYY 4x150 SE | 173 | 190 | 0.10767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2138-3_0_6_line_176 | NAYY 4x150 SE | 174 | 177 | 0.014503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2138-3_0_6_line_177 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.03725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2138-3_0_6_line_178 | NAYY 4x150 SE | 176 | 177 | 0.12214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2138-3_0_6_line_179 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.014527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2138-3_0_6_line_180 | NAYY 4x150 SE | 178 | 180 | 0.039562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2138-3_0_6_line_181 | NAYY 4x150 SE | 179 | 181 | 0.031636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2138-3_0_6_line_182 | NAYY 4x150 SE | 180 | 193 | 0.014868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2138-3_0_6_line_183 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.021226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2138-3_0_6_line_184 | NAYY 4x150 SE | 181 | 183 | 0.027718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2138-3_0_6_line_185 | NAYY 4x150 SE | 182 | 189 | 0.012849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2138-3_0_6_line_186 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.26465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
187 | LV_2138-3_0_6_line_187 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.016073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2138-3_0_6_line_188 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.087025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2138-3_0_6_line_189 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.0029221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2138-3_0_6_line_190 | NAYY 4x150 SE | 188 | 189 | 0.018348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2138-3_0_6_line_191 | NAYY 4x150 SE | 190 | 191 | 0.012297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2138-3_0_6_line_192 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.018597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2138-3_0_6_line_193 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.012488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2138-3_0_6_line_194 | NAYY 4x150 SE | 194 | 195 | 0.020716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2138-3_0_6_trafo_42 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 196 | 63 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2584758.774 | 1160954.6557 | 2584791.0593 | 1160949.5799 | 2584799.8528 | 1160949.6605
1 | 2584750.1458 | 1160969.1827 | 2584758.6448 | 1160954.676 | 2584758.774 | 1160954.6557
2 | 2584750.1458 | 1160969.1827 | 2584751.5036 | 1160969.5023
3 | 2584750.1458 | 1160969.1827 | 2584674.8956 | 1160959.6018
4 | 2584751.5036 | 1160969.5023 | 2584775.5084 | 1160975.1544 | 2584785.6 | 1160978.3039
5 | 2584669.0892 | 1160958.8625 | 2584674.8956 | 1160959.6018
6 | 2584798.5509 | 1160982.6415 | 2584791.9727 | 1160980.2928 | 2584785.6 | 1160978.3039
7 | 2584646.7309 | 1160956.1518 | 2584649.0611 | 1160956.4682 | 2584661.6697 | 1160957.9922 | 2584669.0892 | 1160958.8625
8 | 2584669.0892 | 1160958.8625 | 2584669.0755 | 1160953.5377 | 2584668.5886 | 1160948.9144 | 2584662.8914 | 1160923.4497 | 2584658.634 | 1160909.676 | 2584655.6974 | 1160901.6122
9 | 2584798.5509 | 1160982.6415 | 2584800.4757 | 1160983.3288
10 | 2584646.7309 | 1160956.1518 | 2584646.8559 | 1160964.7231
11 | 2584646.7309 | 1160956.1518 | 2584633.1446 | 1160954.2046
12 | 2584643.373 | 1160877.2678 | 2584650.6619 | 1160890.5425 | 2584655.5318 | 1160901.1575 | 2584655.6974 | 1160901.6122
13 | 2586417.3909 | 1161505.5523 | 2586413.2193 | 1161503.9832 | 2586407.5789 | 1161506.764
14 | 2586417.3909 | 1161505.5523 | 2586418.6141 | 1161514.5206 | 2586424.6853 | 1161522.6219
15 | 2586424.6853 | 1161522.6219 | 2586437.4244 | 1161531.7086 | 2586440.9346 | 1161538.9932 | 2586437.9201 | 1161544.2026 | 2586399.5495 | 1161557.2852 | 2586390.3462 | 1161556.5502
16 | 2586390.3462 | 1161556.5502 | 2586420.6353 | 1161571.1552
17 | 2586315.6791 | 1161735.693 | 2586390.3462 | 1161556.5502
18 | 2586171.0261 | 1161667.4433 | 2586172.1347 | 1161528.3045
19 | 2586019.8523 | 1161586.8861 | 2586172.1347 | 1161528.3045
20 | 2586315.6791 | 1161735.693 | 2586171.0261 | 1161667.4433
21 | 2586009.4039 | 1161575.574 | 2586019.8523 | 1161586.8861
22 | 2585431.7312 | 1161147.1944 | 2585392.0864 | 1161109.339
23 | 2585392.0864 | 1161109.339 | 2585395.3262 | 1161111.9324 | 2585397.3826 | 1161116.2406 | 2585397.1529 | 1161119.4539 | 2585394.8778 | 1161122.8389 | 2585385.0447 | 1161128.0766 | 2585371.1115 | 1161133.0131 | 2585367.9245 | 1161133.49
24 | 2586441.2049 | 1161772.8754 | 2586315.6791 | 1161735.693
25 | 2586441.2049 | 1161772.8754 | 2586481.8893 | 1161784.3059
26 | 2584594.9735 | 1160734.0411 | 2584607.5906 | 1160726.7717
27 | 2584620.0266 | 1160714.5892 | 2584613.0877 | 1160721.9441 | 2584607.5906 | 1160726.7717
28 | 2584594.9735 | 1160734.0411 | 2584594.9433 | 1160728.2828 | 2584593.8645 | 1160721.669
29 | 2584594.9735 | 1160734.0411 | 2584593.9065 | 1160739.2576 | 2584591.1356 | 1160746.3794 | 2584589.8969 | 1160753.3638 | 2584589.9734 | 1160762.2125 | 2584590.7939 | 1160770.9218
30 | 2584620.0266 | 1160714.5892 | 2584629.0597 | 1160714.0769 | 2584635.4079 | 1160715.4279 | 2584641.2094 | 1160718.7147 | 2584643.8381 | 1160721.865 | 2584647.436 | 1160729.4151
31 | 2584620.0266 | 1160714.5892 | 2584624.6423 | 1160709.6861 | 2584630.0043 | 1160705.9593 | 2584635.1038 | 1160704.4344 | 2584641.8602 | 1160703.5944 | 2584653.1477 | 1160703.6765 | 2584659.0972 | 1160695.9908 | 2584662.9918 | 1160693.7241 | 2584670.4865 | 1160690.948 | 2584675.007 | 1160690.7252 | 2584680.2507 | 1160691.6344 | 2584687.1476 | 1160694.7961 | 2584712.5108 | 1160709.1559
32 | 2584590.5024 | 1160708.7957 | 2584593.7833 | 1160721.1712 | 2584593.8645 | 1160721.669
33 | 2584592.3937 | 1160786.119 | 2584591.5963 | 1160779.4391 | 2584590.7939 | 1160770.9218
34 | 2584590.5024 | 1160708.7957 | 2584588.1894 | 1160702.0604
35 | 2584597.8207 | 1160804.1242 | 2584594.3791 | 1160797.7632 | 2584593.1391 | 1160792.3637 | 2584592.3937 | 1160786.119
36 | 2584584.1251 | 1160690.2251 | 2584588.1894 | 1160702.0604
37 | 2584597.8207 | 1160804.1242 | 2584604.1005 | 1160811.6785
38 | 2584597.8207 | 1160804.1242 | 2584587.0744 | 1160808.8209 | 2584573.8486 | 1160814.7357 | 2584560.9562 | 1160818.9989
39 | 2584944.1069 | 1160812.6385 | 2584935.9504 | 1160801.2284 | 2584925.6337 | 1160784.9574 | 2584920.3212 | 1160774.9325 | 2584911.0702 | 1160752.8226 | 2584908.2766 | 1160741.9687
40 | 2584966.9838 | 1160977.8603 | 2584944.1069 | 1160812.6385
41 | 2584584.1251 | 1160690.2251 | 2584596.274 | 1160684.4831
42 | 2584584.1251 | 1160690.2251 | 2584581.4932 | 1160676.9809 | 2584580.9096 | 1160667.5777 | 2584581.5661 | 1160654.7363 | 2584583.954 | 1160640.2373
43 | 2584596.274 | 1160684.4831 | 2584598.835 | 1160683.2726 | 2584601.3317 | 1160679.7534 | 2584602.2105 | 1160675.8682
44 | 2584587.6713 | 1160619.8892 | 2584586.9455 | 1160622.0729 | 2584583.954 | 1160640.2373
45 | 2584602.2105 | 1160675.8682 | 2584605.0599 | 1160663.271
46 | 2584597.5568 | 1160597.5778 | 2584590.1924 | 1160612.3041 | 2584587.6713 | 1160619.8892
47 | 2584622.5486 | 1160625.5608 | 2584627.3945 | 1160632.6852 | 2584627.3816 | 1160636.6094 | 2584626.1579 | 1160640.5256 | 2584605.9837 | 1160659.1867 | 2584605.0599 | 1160663.271
48 | 2584597.5568 | 1160597.5778 | 2584591.5892 | 1160592.3239 | 2584585.5749 | 1160586.8033 | 2584583.8583 | 1160583.784
49 | 2584622.5486 | 1160625.5608 | 2584636.1126 | 1160618.1771
50 | 2584583.8583 | 1160583.784 | 2584576.2728 | 1160584.0926 | 2584572.4315 | 1160584.3196
51 | 2584458.5586 | 1160692.9251 | 2584465.9293 | 1160594.1329
52 | 2584458.5586 | 1160692.9251 | 2584445.608 | 1160694.3634 | 2584438.1246 | 1160699.7235
53 | 2584499.8222 | 1160706.2064 | 2584496.1874 | 1160696.3109 | 2584491.3729 | 1160692.5104 | 2584475.6374 | 1160691.0282 | 2584458.5586 | 1160692.9251
54 | 2584438.1246 | 1160699.7235 | 2584427.2898 | 1160707.4843 | 2584419.7023 | 1160711.6063
55 | 2584604.1005 | 1160811.6785 | 2584606.3603 | 1160814.3962 | 2584613.4169 | 1160826.0616 | 2584616.1488 | 1160830.5791 | 2584618.5808 | 1160834.6971
56 | 2584604.1005 | 1160811.6785 | 2584621.0271 | 1160803.3539
57 | 2584537.6728 | 1160823.4223 | 2584543.2291 | 1160823.7636 | 2584547.8945 | 1160823.318 | 2584560.9562 | 1160818.9989
58 | 2584618.5808 | 1160834.6971 | 2584625.4219 | 1160846.2518
59 | 2584618.5808 | 1160834.6971 | 2584632.0602 | 1160827.8269
60 | 2584629.8269 | 1160799.0261 | 2584621.0271 | 1160803.3539
61 | 2584537.6728 | 1160823.4223 | 2584538.3925 | 1160832.0692 | 2584538.8021 | 1160833.4021 | 2584540.42 | 1160837.2621
62 | 2584537.6728 | 1160823.4223 | 2584533.7241 | 1160822.4542 | 2584527.2347 | 1160820.2027
63 | 2584625.4219 | 1160846.2518 | 2584636.0614 | 1160864.2218
64 | 2584646.7044 | 1160823.4859 | 2584644.2953 | 1160822.2915 | 2584642.541 | 1160822.485 | 2584632.0602 | 1160827.8269
65 | 2584540.42 | 1160837.2621 | 2584541.3156 | 1160839.3986 | 2584545.514 | 1160842.0891 | 2584549.225 | 1160842.9799 | 2584553.8436 | 1160843.9683
66 | 2584525.0571 | 1160819.4472 | 2584527.2347 | 1160820.2027
67 | 2584646.7044 | 1160823.4859 | 2584646.7044 | 1160823.4859 | 2584650.5054 | 1160826.6111 | 2584656.803 | 1160829.174 | 2584662.4431 | 1160829.3485 | 2584670.3736 | 1160829.6411
68 | 2584636.0614 | 1160864.2218 | 2584638.1055 | 1160867.6744 | 2584643.373 | 1160877.2678
69 | 2584646.8559 | 1160964.7231 | 2584647.0749 | 1160979.7404 | 2584645.7865 | 1160983.8038
70 | 2584633.1446 | 1160954.2046 | 2584610.8722 | 1160951.0124
71 | 2584585.9927 | 1160947.4465 | 2584610.8722 | 1160951.0124
72 | 2584585.9927 | 1160947.4465 | 2584576.4217 | 1160946.0748
73 | 2584471.1537 | 1160802.7843 | 2584484.6633 | 1160773.4013 | 2584485.5392 | 1160756.5796 | 2584497.5372 | 1160756.8154
74 | 2584511.2096 | 1160753.7672 | 2584511.0267 | 1160757.0805 | 2584497.5372 | 1160756.8154
75 | 2584471.1537 | 1160802.7843 | 2584491.6959 | 1160808.1781
76 | 2584446.6573 | 1160797.323 | 2584468.1019 | 1160801.9807 | 2584471.1537 | 1160802.7843
77 | 2584511.2096 | 1160753.7672 | 2584518.5631 | 1160753.339
78 | 2584491.6959 | 1160808.1781 | 2584491.4463 | 1160812.3698 | 2584494.276 | 1160818.5288
79 | 2584491.6959 | 1160808.1781 | 2584495.3688 | 1160809.1469 | 2584525.0571 | 1160819.4472
80 | 2584437.9139 | 1160785.3954 | 2584441.198 | 1160793.0017 | 2584446.6573 | 1160797.323
81 | 2584403.5914 | 1160855.3862 | 2584410.4417 | 1160840.6499 | 2584415.3035 | 1160833.2558 | 2584422.6332 | 1160826.0665 | 2584425.1411 | 1160823.97 | 2584426.1999 | 1160821.5549 | 2584424.4086 | 1160819.3029 | 2584419.8325 | 1160818.7034 | 2584413.3176 | 1160821.0215 | 2584410.4308 | 1160818.828 | 2584410.1396 | 1160815.8828 | 2584410.5149 | 1160815.8374 | 2584421.4251 | 1160809.428 | 2584428.7274 | 1160797.592 | 2584431.9837 | 1160794.5264 | 2584441.198 | 1160793.0017 | 2584446.6573 | 1160797.323
82 | 2584446.6573 | 1160797.323 | 2584442.855 | 1160802.5577 | 2584443.7289 | 1160808.614 | 2584450.6729 | 1160815.1214 | 2584455.4248 | 1160817.2689
83 | 2584437.9139 | 1160785.3954 | 2584427.4789 | 1160780.1088 | 2584412.1792 | 1160778.1921 | 2584391.7671 | 1160781.6248 | 2584391.0467 | 1160781.827
84 | 2584437.9139 | 1160785.3954 | 2584434.0626 | 1160771.832 | 2584424.4269 | 1160757.323
85 | 2584397.2124 | 1160903.8825 | 2584401.6744 | 1160869.5427 | 2584403.7994 | 1160855.8081 | 2584403.5914 | 1160855.3862
86 | 2584403.5914 | 1160855.3862 | 2584402.0199 | 1160852.1776 | 2584398.5433 | 1160850.0856 | 2584388.7779 | 1160848.8327 | 2584382.256 | 1160849.2621
87 | 2584458.3833 | 1160818.6059 | 2584455.4248 | 1160817.2689
88 | 2584369.6353 | 1160787.6706 | 2584373.4917 | 1160787.4977 | 2584379.4928 | 1160785.0697 | 2584391.0467 | 1160781.827
89 | 2584409.6102 | 1160733.2614 | 2584415.0996 | 1160743.2783 | 2584424.4269 | 1160757.323
90 | 2584397.2124 | 1160903.8825 | 2584422.5495 | 1160910.6606
91 | 2584458.3833 | 1160818.6059 | 2584465.8857 | 1160821.9964 | 2584473.9775 | 1160827.9339 | 2584476.5174 | 1160831.1611
92 | 2584561.5178 | 1160845.6106 | 2584553.8436 | 1160843.9683
93 | 2584402.7806 | 1160720.7992 | 2584419.7023 | 1160711.6063
94 | 2584402.7806 | 1160720.7992 | 2584400.1321 | 1160715.9704 | 2584391.6601 | 1160704.2308
95 | 2584402.7806 | 1160720.7992 | 2584409.6102 | 1160733.2614
96 | 2584385.0427 | 1160695.0611 | 2584391.6601 | 1160704.2308
97 | 2584384.1895 | 1160693.8788 | 2584385.0427 | 1160695.0611
98 | 2584384.1895 | 1160693.8788 | 2584362.4042 | 1160708.5207 | 2584348.2508 | 1160725.9886 | 2584346.8073 | 1160732.2682
99 | 2584384.1895 | 1160693.8788 | 2584270.5678 | 1160592.7039
100 | 2584446.3246 | 1160916.3606 | 2584426.9254 | 1160911.8312 | 2584422.5495 | 1160910.6606
101 | 2584346.8073 | 1160732.2682 | 2584346.1975 | 1160734.9206 | 2584345.1431 | 1160747.7742 | 2584338.165 | 1160753.5175
102 | 2584270.5678 | 1160592.7039 | 2584256.177 | 1160598.5669 | 2584246.3552 | 1160593.5235 | 2584224.1315 | 1160570.5678
103 | 2584335.333 | 1160755.8484 | 2584338.165 | 1160753.5175
104 | 2584224.1315 | 1160570.5678 | 2584220.1302 | 1160566.4347 | 2584206.6808 | 1160563.2131 | 2584190.7072 | 1160570.3921 | 2584187.6277 | 1160582.3396 | 2584184.4443 | 1160628.8357
105 | 2584184.4443 | 1160628.8357 | 2584181.2768 | 1160675.1019
106 | 2584110.2311 | 1160549.8605 | 2584105.384 | 1160563.0923 | 2584100.1334 | 1160586.6793
107 | 2584125.8262 | 1160507.2881 | 2584110.2311 | 1160549.8605
108 | 2584100.1334 | 1160586.6793 | 2584099.7954 | 1160588.1974 | 2584099.4029 | 1160602.9749
109 | 2584125.8262 | 1160507.2881 | 2584106.8402 | 1160517.0656 | 2584093.9791 | 1160521.7494
110 | 2584099.0044 | 1160617.9758 | 2584099.4029 | 1160602.9749
111 | 2584077.2284 | 1160527.8497 | 2584093.9791 | 1160521.7494
112 | 2584100.1569 | 1160638.4017 | 2584098.6322 | 1160631.989 | 2584099.0044 | 1160617.9758
113 | 2584077.2284 | 1160527.8497 | 2584069.0772 | 1160543.6187
114 | 2584069.0772 | 1160543.6187 | 2584067.4585 | 1160546.7501
115 | 2584067.4585 | 1160546.7501 | 2584063.4066 | 1160554.5886 | 2584060.5615 | 1160561.6101
116 | 2584060.5615 | 1160561.6101 | 2584050.6338 | 1160586.1111
117 | 2584049.6246 | 1160588.6017 | 2584050.6338 | 1160586.1111
118 | 2584100.1569 | 1160638.4017 | 2584100.6238 | 1160640.3656 | 2584103.7447 | 1160644.048 | 2584108.9432 | 1160648.0918
119 | 2584123.9616 | 1160644.9059 | 2584125.8826 | 1160641.1323 | 2584129.0647 | 1160630.3629 | 2584129.9178 | 1160613.9747 | 2584129.4898 | 1160604.4145
120 | 2584123.9616 | 1160644.9059 | 2584128.2259 | 1160652.1204 | 2584131.8227 | 1160656.3558
121 | 2584123.9616 | 1160644.9059 | 2584122.5589 | 1160647.6665 | 2584119.873 | 1160649.0855 | 2584115.2158 | 1160649.7649 | 2584108.9432 | 1160648.0918 | 2584108.9432 | 1160648.0918
122 | 2584145.4637 | 1160676.7536 | 2584181.2768 | 1160675.1019
123 | 2584049.6246 | 1160588.6017 | 2584049.1114 | 1160589.8681
124 | 2584049.1114 | 1160589.8681 | 2584044.8237 | 1160600.4499 | 2584038.9874 | 1160608.7224
125 | 2584145.4637 | 1160676.7536 | 2584138.1727 | 1160663.8332 | 2584131.8227 | 1160656.3558
126 | 2584919.1015 | 1161002.9799 | 2584936.0466 | 1161010.8656
127 | 2584919.1015 | 1161002.9799 | 2584916.8375 | 1161001.9263
128 | 2584949.5894 | 1161017.1681 | 2584936.0466 | 1161010.8656
129 | 2584949.5894 | 1161017.1681 | 2584937.945 | 1161042.4433
130 | 2584966.9838 | 1160977.8603 | 2584949.5894 | 1161017.1681
131 | 2584937.945 | 1161042.4433 | 2584916.7461 | 1161032.5171
132 | 2584937.945 | 1161042.4433 | 2585034.1741 | 1161087.5019
133 | 2584869.8304 | 1161010.5549 | 2584875.6627 | 1160999.9904
134 | 2584869.8304 | 1161010.5549 | 2584875.4152 | 1161013.1643
135 | 2584869.8304 | 1161010.5549 | 2584863.885 | 1161007.7685 | 2584854.4343 | 1161003.9579
136 | 2584875.4152 | 1161013.1643 | 2584916.7461 | 1161032.5171
137 | 2585034.1741 | 1161087.5019 | 2585054.2202 | 1161096.8905
138 | 2584875.4152 | 1161013.1643 | 2584867.0412 | 1161031.8974
139 | 2584813.5214 | 1160987.9867 | 2584824.8972 | 1160992.0484 | 2584854.4343 | 1161003.9579
140 | 2585054.2202 | 1161096.8905 | 2585094.0251 | 1161115.533 | 2585110.7469 | 1161125.2454
141 | 2585119.0862 | 1161130.089 | 2585110.7469 | 1161125.2454
142 | 2585119.0862 | 1161130.089 | 2585125.5318 | 1161133.8304 | 2585164.1846 | 1161163.4491 | 2585169.4527 | 1161168.4331
143 | 2585119.0862 | 1161130.089 | 2585136.717 | 1161110.7969
144 | 2585169.4527 | 1161168.4331 | 2585199.6732 | 1161197.0241
145 | 2585152.7698 | 1161093.2314 | 2585136.717 | 1161110.7969
146 | 2585254.6409 | 1161249.0791 | 2585253.1741 | 1161247.7042 | 2585237.3147 | 1161232.6358 | 2585199.6732 | 1161197.0241
147 | 2585152.7698 | 1161093.2314 | 2585171.6825 | 1161072.5298 | 2585175.8058 | 1161063.6485 | 2585169.9234 | 1161055.5409
148 | 2584813.5214 | 1160987.9867 | 2584806.1875 | 1160985.3682
149 | 2584806.1875 | 1160985.3682 | 2584800.4757 | 1160983.3288
150 | 2585165.7337 | 1161049.7665 | 2585107.8979 | 1160988.0129 | 2585100.6372 | 1160973.9351 | 2585095.5726 | 1160961.7305
151 | 2585165.7337 | 1161049.7665 | 2585169.9234 | 1161055.5409
152 | 2585165.7337 | 1161049.7665 | 2585084.8116 | 1161003.5782 | 2585073.2031 | 1161003.5738 | 2585067.9341 | 1160999.6582
153 | 2585165.7337 | 1161049.7665 | 2585199.9478 | 1161075.0857
154 | 2585208.2839 | 1161081.2546 | 2585199.9478 | 1161075.0857
155 | 2585208.2839 | 1161081.2546 | 2585261.575 | 1161130.9255 | 2585274.3813 | 1161140.1905
156 | 2585254.6409 | 1161249.0791 | 2585317.9977 | 1161338.5292
157 | 2585343.2332 | 1161166.0978 | 2585367.9245 | 1161133.49
158 | 2585343.2332 | 1161166.0978 | 2585298.5113 | 1161157.6479 | 2585274.3813 | 1161140.1905
159 | 2584446.3246 | 1160916.3606 | 2584454.5672 | 1160918.2851
160 | 2584476.5174 | 1160831.1611 | 2584481.1197 | 1160837.0088 | 2584482.7522 | 1160843.0631 | 2584485.4101 | 1160845.0412
161 | 2584496.3432 | 1160848.0415 | 2584488.8404 | 1160847.594 | 2584485.4101 | 1160845.0412
162 | 2586492.8985 | 1161787.3989 | 2586481.8893 | 1161784.3059
163 | 2586492.8985 | 1161787.3989 | 2586523.1831 | 1161796.1551
164 | 2585809.937 | 1161379.4115 | 2585812.6748 | 1161370.7785 | 2585814.9701 | 1161356.6605
165 | 2585822.2881 | 1161311.6486 | 2585814.9701 | 1161356.6605
166 | 2585809.937 | 1161379.4115 | 2585788.1656 | 1161380.9751 | 2585767.1972 | 1161378.7017 | 2585750.0361 | 1161382.5889
167 | 2585750.0361 | 1161382.5889 | 2585746.0062 | 1161389.1129 | 2585739.7854 | 1161399.0326 | 2585733.6079 | 1161407.7962 | 2585730.7117 | 1161411.0158 | 2585726.7483 | 1161413.2597 | 2585723.4784 | 1161413.9901 | 2585719.1809 | 1161414.3116 | 2585716.0385 | 1161413.8856 | 2585713.408 | 1161412.8469 | 2585707.5291 | 1161408.7144 | 2585701.9423 | 1161404.9481 | 2585696.3122 | 1161402.3381 | 2585691.6241 | 1161401.1173
168 | 2585658.5884 | 1161406.8863 | 2585662.5954 | 1161403.6195 | 2585667.5078 | 1161400.9063 | 2585672.4314 | 1161399.6495 | 2585677.7704 | 1161399.1142 | 2585689.0366 | 1161400.4434 | 2585691.6241 | 1161401.1173
169 | 2585815.4162 | 1161494.3293 | 2585822.1012 | 1161495.5023
170 | 2585815.4162 | 1161494.3293 | 2585810.0007 | 1161493.3791 | 2585803.1958 | 1161491.6617
171 | 2585849.4638 | 1161498.0155 | 2585838.6882 | 1161497.4242 | 2585824.8783 | 1161495.9896 | 2585822.1012 | 1161495.5023
172 | 2585780.3522 | 1161484.7675 | 2585793.4184 | 1161489.1942 | 2585803.1958 | 1161491.6617
173 | 2585849.4638 | 1161498.0155 | 2585857.914 | 1161498.4793 | 2585863.4656 | 1161498.5692
174 | 2585780.3522 | 1161484.7675 | 2585767.3823 | 1161478.9621 | 2585754.3178 | 1161472.0231 | 2585736.4172 | 1161461.2938 | 2585719.6405 | 1161448.3068
175 | 2585780.3522 | 1161484.7675 | 2585777.7829 | 1161486.908 | 2585774.7466 | 1161489.1719 | 2585771.0183 | 1161490.4258 | 2585764.1022 | 1161491.4428 | 2585726.2054 | 1161493.9233 | 2585712.8425 | 1161493.6106 | 2585705.5998 | 1161492.6385 | 2585693.1275 | 1161489.8559 | 2585685.1178 | 1161485.3395 | 2585678.2876 | 1161483.8662 | 2585676.3004 | 1161484.0949
176 | 2585877.9668 | 1161498.8042 | 2585863.4656 | 1161498.5692
177 | 2586009.4039 | 1161575.574 | 2585984.1296 | 1161548.2103
178 | 2585877.9668 | 1161498.8042 | 2585892.0408 | 1161499.0323 | 2585906.5401 | 1161500.4321 | 2585916.811 | 1161502.1977 | 2585927.8816 | 1161505.2064 | 2585936.755 | 1161508.9096 | 2585947.3957 | 1161514.832 | 2585957.2033 | 1161521.5789 | 2585968.2744 | 1161531.3467 | 2585981.2473 | 1161545.0898 | 2585984.1296 | 1161548.2103
179 | 2585658.5884 | 1161406.8863 | 2585671.1198 | 1161414.2345
180 | 2585658.5884 | 1161406.8863 | 2585649.5605 | 1161402.7503 | 2585622.2277 | 1161391.3078
181 | 2585697.6308 | 1161431.4605 | 2585681.4529 | 1161420.2937 | 2585671.1198 | 1161414.2345
182 | 2585622.2277 | 1161391.3078 | 2585608.5126 | 1161385.5661
183 | 2585697.6308 | 1161431.4605 | 2585686.7502 | 1161440.7356 | 2585683.1544 | 1161442.9453 | 2585680.5533 | 1161443.7005
184 | 2585697.6308 | 1161431.4605 | 2585702.6735 | 1161435.1725 | 2585719.6405 | 1161448.3068
185 | 2585668.1276 | 1161442.4601 | 2585668.9262 | 1161442.846 | 2585673.1436 | 1161444.2588 | 2585676.3622 | 1161444.5179 | 2585678.5988 | 1161444.268 | 2585680.5533 | 1161443.7005
186 | 2585317.9977 | 1161338.5292 | 2585551.9483 | 1161462.2413
187 | 2585551.9483 | 1161462.2413 | 2585556.0391 | 1161462.7497 | 2585567.1996 | 1161458.4762 | 2585567.1996 | 1161458.4762
188 | 2585648.5393 | 1161434.4441 | 2585641.8112 | 1161433.3397 | 2585595.7642 | 1161443.1553 | 2585580.0761 | 1161447.6953 | 2585567.1996 | 1161458.4762
189 | 2585648.5393 | 1161434.4441 | 2585651.4229 | 1161434.9174 | 2585651.4229 | 1161434.9174
190 | 2585668.1276 | 1161442.4601 | 2585655.6252 | 1161436.4192 | 2585651.4229 | 1161434.9174
191 | 2585676.3004 | 1161484.0949 | 2585671.0876 | 1161484.695 | 2585664.3989 | 1161486.9234
192 | 2585664.3989 | 1161486.9234 | 2585661.0051 | 1161488.0541 | 2585647.9828 | 1161495.5379
193 | 2585596.993 | 1161380.7435 | 2585608.5126 | 1161385.5661
194 | 2585596.993 | 1161380.7435 | 2585583.103 | 1161396.1131

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2584758.774 | 1160954.6557
1 | 2584799.8528 | 1160949.6605
2 | 2584750.1458 | 1160969.1827
3 | 2584751.5036 | 1160969.5023
4 | 2584674.8956 | 1160959.6018
5 | 2584785.6 | 1160978.3039
6 | 2584669.0892 | 1160958.8625
7 | 2584798.5509 | 1160982.6415
8 | 2584646.7309 | 1160956.1518
9 | 2584655.6974 | 1160901.6122
10 | 2586407.5789 | 1161506.764
11 | 2586417.3909 | 1161505.5523
12 | 2586424.6853 | 1161522.6219
13 | 2586390.3462 | 1161556.5502
14 | 2586172.1347 | 1161528.3045
15 | 2586171.0261 | 1161667.4433
16 | 2586019.8523 | 1161586.8861
17 | 2585431.7312 | 1161147.1944
18 | 2585392.0864 | 1161109.339
19 | 2586420.6353 | 1161571.1552
20 | 2586315.6791 | 1161735.693
21 | 2586441.2049 | 1161772.8754
22 | 2584607.5906 | 1160726.7717
23 | 2584594.9735 | 1160734.0411
24 | 2584620.0266 | 1160714.5892
25 | 2584593.8645 | 1160721.669
26 | 2584590.7939 | 1160770.9218
27 | 2584647.436 | 1160729.4151
28 | 2584712.5108 | 1160709.1559
29 | 2584590.5024 | 1160708.7957
30 | 2584592.3937 | 1160786.119
31 | 2584588.1894 | 1160702.0604
32 | 2584597.8207 | 1160804.1242
33 | 2584908.2766 | 1160741.9687
34 | 2584944.107 | 1160812.6385
35 | 2584584.1251 | 1160690.2251
36 | 2584596.274 | 1160684.4831
37 | 2584583.954 | 1160640.2373
38 | 2584602.2105 | 1160675.8682
39 | 2584587.6713 | 1160619.8892
40 | 2584605.0599 | 1160663.271
41 | 2584597.5568 | 1160597.5778
42 | 2584622.5486 | 1160625.5608
43 | 2584636.1126 | 1160618.1771
44 | 2584583.8583 | 1160583.784
45 | 2584572.4315 | 1160584.3196
46 | 2584465.9293 | 1160594.1329
47 | 2584458.5586 | 1160692.9251
48 | 2584438.1246 | 1160699.7235
49 | 2584499.8222 | 1160706.2064
50 | 2584604.1005 | 1160811.6785
51 | 2584560.9562 | 1160818.9989
52 | 2584618.5808 | 1160834.6971
53 | 2584621.0271 | 1160803.3539
54 | 2584537.6728 | 1160823.4223
55 | 2584625.4219 | 1160846.2518
56 | 2584632.0602 | 1160827.8269
57 | 2584629.8269 | 1160799.0261
58 | 2584540.42 | 1160837.2621
59 | 2584527.2347 | 1160820.2027
60 | 2584646.7044 | 1160823.4859
61 | 2584670.3736 | 1160829.6411
62 | 2584636.0614 | 1160864.2218
63 | 2584643.373 | 1160877.2678
64 | 2584646.8559 | 1160964.7231
65 | 2584633.1446 | 1160954.2046
66 | 2584645.7865 | 1160983.8038
67 | 2584610.8722 | 1160951.0124
68 | 2584585.9927 | 1160947.4465
69 | 2584576.4217 | 1160946.0748
70 | 2584497.5372 | 1160756.8154
71 | 2584471.1537 | 1160802.7843
72 | 2584511.2096 | 1160753.7672
73 | 2584491.6959 | 1160808.1781
74 | 2584446.6573 | 1160797.323
75 | 2584518.5631 | 1160753.339
76 | 2584494.276 | 1160818.5288
77 | 2584525.0571 | 1160819.4472
78 | 2584437.9139 | 1160785.3954
79 | 2584403.5914 | 1160855.3862
80 | 2584455.4248 | 1160817.2689
81 | 2584391.0467 | 1160781.827
82 | 2584424.4269 | 1160757.323
83 | 2584397.2124 | 1160903.8825
84 | 2584382.256 | 1160849.2621
85 | 2584458.3833 | 1160818.6059
86 | 2584553.8436 | 1160843.9683
87 | 2584561.5178 | 1160845.6106
88 | 2584419.7023 | 1160711.6063
89 | 2584402.7806 | 1160720.7992
90 | 2584391.6601 | 1160704.2308
91 | 2584409.6102 | 1160733.2614
92 | 2584385.0427 | 1160695.0611
93 | 2584369.6353 | 1160787.6706
94 | 2584384.1895 | 1160693.8788
95 | 2584422.5495 | 1160910.6606
96 | 2584346.8073 | 1160732.2682
97 | 2584270.5678 | 1160592.7039
98 | 2584338.165 | 1160753.5175
99 | 2584224.1315 | 1160570.5678
100 | 2584184.4443 | 1160628.8357
101 | 2584335.333 | 1160755.8484
102 | 2584110.2311 | 1160549.8605
103 | 2584100.1334 | 1160586.6793
104 | 2584125.8262 | 1160507.2881
105 | 2584099.4029 | 1160602.9749
106 | 2584093.9791 | 1160521.7494
107 | 2584099.0044 | 1160617.9758
108 | 2584077.2284 | 1160527.8497
109 | 2584069.0772 | 1160543.6187
110 | 2584067.4585 | 1160546.7501
111 | 2584060.5615 | 1160561.6101
112 | 2584050.6338 | 1160586.1111
113 | 2584100.1569 | 1160638.4017
114 | 2584129.4898 | 1160604.4145
115 | 2584123.9616 | 1160644.9059
116 | 2584181.2768 | 1160675.1019
117 | 2584049.6246 | 1160588.6017
118 | 2584049.1114 | 1160589.8681
119 | 2584038.9874 | 1160608.7224
120 | 2584145.4637 | 1160676.7536
121 | 2584108.9432 | 1160648.0918
122 | 2584131.8227 | 1160656.3557
123 | 2584919.1015 | 1161002.9799
124 | 2584936.0466 | 1161010.8656
125 | 2584916.8375 | 1161001.9263
126 | 2584949.5894 | 1161017.1681
127 | 2584937.945 | 1161042.4433
128 | 2584966.9838 | 1160977.8603
129 | 2584875.6627 | 1160999.9904
130 | 2584869.8304 | 1161010.5549
131 | 2584916.7461 | 1161032.5171
132 | 2585034.1741 | 1161087.5019
133 | 2584875.4152 | 1161013.1643
134 | 2584854.4343 | 1161003.9579
135 | 2585054.2202 | 1161096.8905
136 | 2585110.7469 | 1161125.2454
137 | 2585119.0862 | 1161130.089
138 | 2585169.4527 | 1161168.4331
139 | 2585136.717 | 1161110.7969
140 | 2585199.6732 | 1161197.0241
141 | 2585152.7698 | 1161093.2314
142 | 2584813.5214 | 1160987.9867
143 | 2584806.1875 | 1160985.3682
144 | 2584800.4757 | 1160983.3288
145 | 2584867.0412 | 1161031.8974
146 | 2585095.5726 | 1160961.7305
147 | 2585165.7337 | 1161049.7665
148 | 2585169.9234 | 1161055.5409
149 | 2585067.9341 | 1160999.6582
150 | 2585199.9478 | 1161075.0857
151 | 2585208.2839 | 1161081.2546
152 | 2585254.6409 | 1161249.0791
153 | 2585367.9245 | 1161133.49
154 | 2585343.2332 | 1161166.0978
155 | 2585274.3813 | 1161140.1905
156 | 2584446.3246 | 1160916.3606
157 | 2584454.5672 | 1160918.2851
158 | 2584476.5174 | 1160831.1611
159 | 2584485.4101 | 1160845.0412
160 | 2584496.3432 | 1160848.0415
161 | 2586481.8893 | 1161784.3059
162 | 2586492.8985 | 1161787.3989
163 | 2586523.1831 | 1161796.1551
164 | 2585814.9701 | 1161356.6605
165 | 2585809.937 | 1161379.4115
166 | 2585822.2881 | 1161311.6486
167 | 2585750.0361 | 1161382.5889
168 | 2585691.6241 | 1161401.1173
169 | 2585815.4162 | 1161494.3293
170 | 2585822.1012 | 1161495.5023
171 | 2585803.1958 | 1161491.6617
172 | 2585849.4638 | 1161498.0156
173 | 2585780.3522 | 1161484.7675
174 | 2585863.4656 | 1161498.5692
175 | 2586009.4039 | 1161575.574
176 | 2585984.1296 | 1161548.2103
177 | 2585877.9668 | 1161498.8042
178 | 2585658.5884 | 1161406.8863
179 | 2585671.1198 | 1161414.2345
180 | 2585622.2277 | 1161391.3078
181 | 2585697.6308 | 1161431.4605
182 | 2585680.5533 | 1161443.7005
183 | 2585719.6405 | 1161448.3068
184 | 2585317.9977 | 1161338.5292
185 | 2585551.9483 | 1161462.2413
186 | 2585567.1996 | 1161458.4762
187 | 2585648.5393 | 1161434.4441
188 | 2585651.4229 | 1161434.9174
189 | 2585668.1276 | 1161442.4601
190 | 2585676.3004 | 1161484.0949
191 | 2585664.3989 | 1161486.9234
192 | 2585647.9828 | 1161495.5379
193 | 2585608.5126 | 1161385.5661
194 | 2585596.993 | 1161380.7435
195 | 2585583.103 | 1161396.1131
196 | 2584618.5808 | 1160834.6971

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99584 | -0.029233 | 0.0018486 | 0.00046331
1 | 0.99582 | -0.029363 | 0.00030879 | 7.739e-05
2 | 0.99589 | -0.028864 | 0 | 0
3 | 0.99586 | -0.029061 | 0.0006515 | 0.00016328
4 | 0.99749 | -0.017641 | 0.0023629 | 0.00059221
5 | 0.99517 | -0.033951 | 0.00029316 | 7.3474e-05
6 | 0.99761 | -0.01673 | 0 | 0
7 | 0.9949 | -0.035835 | 0.00042687 | 0.00010698
8 | 0.99729 | -0.01902 | 0 | 0
9 | 0.99921 | -0.0055465 | 0.0042626 | 0.0010683
10 | 0.97294 | -0.19359 | 0.00087313 | 0.00021883
11 | 0.97295 | -0.1935 | 0 | 0
12 | 0.97298 | -0.19332 | 0 | 0
13 | 0.97308 | -0.19258 | 0 | 0
14 | 0.97521 | -0.177 | 0.00075448 | 0.00018909
15 | 0.97437 | -0.18318 | 0.00025545 | 6.4021e-05
16 | 0.97638 | -0.16846 | 0.00042318 | 0.00010606
17 | 0.98706 | -0.091642 | 0.0011102 | 0.00027824
18 | 0.98714 | -0.091017 | 0.00078114 | 0.00019577
19 | 0.97306 | -0.19274 | 0.00044773 | 0.00011221
20 | 0.97345 | -0.18984 | 0.00030655 | 7.6829e-05
21 | 0.97302 | -0.19299 | 0 | 0
22 | 0.99446 | -0.038672 | 0.00073762 | 0.00018486
23 | 0.99458 | -0.037849 | 0 | 0
24 | 0.99434 | -0.039526 | 0 | 0
25 | 0.99453 | -0.038211 | 0.00027398 | 6.8666e-05
26 | 0.99503 | -0.034631 | 0.0023685 | 0.0005936
27 | 0.99411 | -0.041139 | 0.0046151 | 0.0011566
28 | 0.9943 | -0.039775 | 0.00022835 | 5.7229e-05
29 | 0.99448 | -0.03856 | 0 | 0
30 | 0.99527 | -0.032961 | 0.0019583 | 0.0004908
31 | 0.99445 | -0.038747 | 0.00038276 | 9.5929e-05
32 | 0.99562 | -0.030502 | 0 | 0
33 | 0.9916 | -0.059282 | 0.00055381 | 0.0001388
34 | 0.99166 | -0.05883 | 0.00016454 | 4.1238e-05
35 | 0.99441 | -0.039026 | 0 | 0
36 | 0.99439 | -0.03921 | 0.00039751 | 9.9625e-05
37 | 0.99435 | -0.039463 | 0.00025174 | 6.3093e-05
38 | 0.99437 | -0.039317 | 0.00021972 | 5.5068e-05
39 | 0.99433 | -0.039589 | 0.00044717 | 0.00011207
40 | 0.99436 | -0.039412 | 0.00035736 | 8.9564e-05
41 | 0.99433 | -0.039627 | 0 | 0
42 | 0.99433 | -0.039594 | 0 | 0
43 | 0.99432 | -0.039652 | 0.00036896 | 9.2469e-05
44 | 0.99432 | -0.039657 | 0 | 0
45 | 0.99432 | -0.039674 | 0.00014927 | 3.741e-05
46 | 0.98721 | -0.0895 | 0.0010402 | 0.0002607
47 | 0.98736 | -0.088441 | 0.0015676 | 0.00039288
48 | 0.98749 | -0.087554 | 0.0015156 | 0.00037985
49 | 0.98727 | -0.089089 | 0.0012722 | 0.00031884
50 | 0.99607 | -0.027324 | 0 | 0
51 | 0.99401 | -0.041702 | 0.0032648 | 0.00081823
52 | 0.99739 | -0.018106 | 0 | 0
53 | 0.99595 | -0.028202 | 0.0021085 | 0.00052843
54 | 0.99308 | -0.048212 | 0 | 0
55 | 0.99809 | -0.013247 | 0.0016349 | 0.00040974
56 | 0.99724 | -0.019182 | 0.0035334 | 0.00088556
57 | 0.99591 | -0.02845 | 0.0025132 | 0.00062987
58 | 0.99297 | -0.048989 | 0.0010577 | 0.00026509
59 | 0.99269 | -0.050981 | 0.0008162 | 0.00020456
60 | 0.99716 | -0.01976 | 0.0014432 | 0.00036169
61 | 0.99708 | -0.020296 | 0.0021086 | 0.00052846
62 | 0.99919 | -0.0055912 | 0.0023716 | 0.00059437
63 | 1 | 0 | -0.1752 | -0.043857
64 | 0.99725 | -0.019299 | 0.00077173 | 0.00019341
65 | 0.99715 | -0.019974 | 0.0021114 | 0.00052917
66 | 0.99718 | -0.019776 | 0.0024646 | 0.00061769
67 | 0.997 | -0.021061 | 0.0016806 | 0.00042119
68 | 0.99689 | -0.021851 | 0.0006425 | 0.00016102
69 | 0.99685 | -0.022092 | 0.0024849 | 0.00062278
70 | 0.99039 | -0.067112 | 0.0021135 | 0.0005297
71 | 0.99069 | -0.064962 | 0 | 0
72 | 0.99036 | -0.067341 | 0 | 0
73 | 0.9914 | -0.060015 | 0 | 0
74 | 0.9899 | -0.070523 | 0 | 0
75 | 0.99034 | -0.067441 | 0.0013358 | 0.00033478
76 | 0.99137 | -0.060244 | 0.0020509 | 0.00051402
77 | 0.9926 | -0.051559 | 0.0032146 | 0.00080567
78 | 0.98953 | -0.073178 | 0 | 0
79 | 0.98879 | -0.078414 | 0 | 0
80 | 0.98962 | -0.072522 | 0.0016789 | 0.00042077
81 | 0.98934 | -0.074514 | 0.00045141 | 0.00011313
82 | 0.98879 | -0.07838 | 0.0013657 | 0.00034227
83 | 0.98841 | -0.08112 | 0 | 0
84 | 0.98873 | -0.078812 | 0.0016206 | 0.00040616
85 | 0.9896 | -0.072704 | 0.0018389 | 0.00046088
86 | 0.99287 | -0.049684 | 0.0018378 | 0.0004606
87 | 0.99285 | -0.049881 | 0.0024898 | 0.000624
88 | 0.98766 | -0.086337 | 0.00059745 | 0.00014973
89 | 0.98782 | -0.085153 | 0 | 0
90 | 0.98744 | -0.087881 | 0.00043993 | 0.00011026
91 | 0.98814 | -0.082923 | 0.0011361 | 0.00028474
92 | 0.98722 | -0.089408 | 0.0006195 | 0.00015526
93 | 0.98927 | -0.075025 | 0.0022426 | 0.00056205
94 | 0.98719 | -0.089602 | 0 | 0
95 | 0.9882 | -0.082568 | 0.0023999 | 0.00060147
96 | 0.98674 | -0.092775 | 0.0011143 | 0.00027928
97 | 0.98473 | -0.10695 | 0 | 0
98 | 0.98658 | -0.093911 | 0.00048617 | 0.00012185
99 | 0.98331 | -0.11699 | 0.0016539 | 0.00041451
100 | 0.98109 | -0.13269 | 0.0016896 | 0.00042344
101 | 0.98656 | -0.094062 | 0.0040073 | 0.0010043
102 | 0.9731 | -0.1898 | 0.0066741 | 0.0016727
103 | 0.97393 | -0.18386 | 0.0011548 | 0.00028942
104 | 0.97257 | -0.19365 | 0 | 0
105 | 0.97431 | -0.18112 | 0.0017099 | 0.00042854
106 | 0.97216 | -0.19663 | 0.001012 | 0.00025364
107 | 0.9747 | -0.17835 | 0.0015009 | 0.00037617
108 | 0.97197 | -0.19796 | 0 | 0
109 | 0.97179 | -0.19928 | 0.0011136 | 0.00027908
110 | 0.97176 | -0.1995 | 0.00053451 | 0.00013396
111 | 0.97163 | -0.20044 | 0.0012444 | 0.00031188
112 | 0.97147 | -0.2016 | 0.0010019 | 0.00025109
113 | 0.97527 | -0.17421 | 0.0012989 | 0.00032554
114 | 0.97616 | -0.16784 | 0.0011816 | 0.00029613
115 | 0.97623 | -0.16733 | 0 | 0
116 | 0.97906 | -0.14711 | 0.0024795 | 0.00062141
117 | 0.97145 | -0.20169 | 0.00048359 | 0.0001212
118 | 0.97145 | -0.20173 | 0.00079376 | 0.00019893
119 | 0.97139 | -0.20215 | 0.0018662 | 0.0004677
120 | 0.97763 | -0.15736 | 0.0019265 | 0.00048283
121 | 0.97567 | -0.17133 | 0.0016567 | 0.0004152
122 | 0.97671 | -0.16393 | 0.002242 | 0.0005619
123 | 0.99183 | -0.057603 | 0.0015315 | 0.00038383
124 | 0.99189 | -0.057191 | 0.00033999 | 8.5211e-05
125 | 0.99183 | -0.057619 | 0.00063766 | 0.00015981
126 | 0.99194 | -0.056811 | 0 | 0
127 | 0.99211 | -0.055598 | 0 | 0
128 | 0.99183 | -0.057587 | 0.0010374 | 0.00025999
129 | 0.99345 | -0.046095 | 0.00029507 | 7.3952e-05
130 | 0.99346 | -0.046059 | 0 | 0
131 | 0.99253 | -0.052653 | 0.00037125 | 9.3044e-05
132 | 0.99045 | -0.067415 | 0 | 0
133 | 0.99335 | -0.046859 | 0 | 0
134 | 0.99377 | -0.043861 | 0.00083233 | 0.0002086
135 | 0.9901 | -0.069886 | 0.0076884 | 0.0019269
136 | 0.98934 | -0.075304 | 0.00023003 | 5.7651e-05
137 | 0.98923 | -0.076123 | 0 | 0
138 | 0.98869 | -0.079936 | 0.00025428 | 6.3729e-05
139 | 0.98896 | -0.078061 | 0.0012228 | 0.00030646
140 | 0.98835 | -0.082403 | 0.00067182 | 0.00016837
141 | 0.98875 | -0.07953 | 0 | 0
142 | 0.9946 | -0.037984 | 0.00022126 | 5.5452e-05
143 | 0.99475 | -0.036937 | 0.00035453 | 8.8854e-05
144 | 0.99486 | -0.036114 | 0.00027678 | 6.9369e-05
145 | 0.99332 | -0.047063 | 0.00098127 | 0.00024593
146 | 0.98809 | -0.084267 | 0.0012006 | 0.00030091
147 | 0.98829 | -0.082865 | 0 | 0
148 | 0.98834 | -0.082482 | 0.00078349 | 0.00019636
149 | 0.98823 | -0.083264 | 0.00034522 | 8.6521e-05
150 | 0.98806 | -0.084469 | 0.00098887 | 0.00024783
151 | 0.98802 | -0.084755 | 0 | 0
152 | 0.98774 | -0.086717 | 0 | 0
153 | 0.98727 | -0.090135 | 0.00056629 | 0.00014193
154 | 0.98741 | -0.089101 | 0 | 0
155 | 0.98768 | -0.087194 | 0.00020779 | 5.2077e-05
156 | 0.9881 | -0.083318 | 0.0012853 | 0.00032213
157 | 0.98808 | -0.083466 | 0.0017132 | 0.00042938
158 | 0.98948 | -0.07354 | 0.00099613 | 0.00024965
159 | 0.98941 | -0.074002 | 0.00086483 | 0.00021675
160 | 0.98938 | -0.074218 | 0.0017976 | 0.00045052
161 | 0.97288 | -0.194 | 0.00048399 | 0.0001213
162 | 0.97285 | -0.19422 | 0 | 0
163 | 0.97276 | -0.19481 | 0.0017868 | 0.0004478
164 | 0.97997 | -0.14248 | 0.00048772 | 0.00012223
165 | 0.97999 | -0.14231 | 0 | 0
166 | 0.97996 | -0.14258 | 0.00019781 | 4.9575e-05
167 | 0.98005 | -0.14188 | 0 | 0
168 | 0.98013 | -0.14131 | 0.00055545 | 0.00013921
169 | 0.97856 | -0.15264 | 0.00020927 | 5.2449e-05
170 | 0.97848 | -0.15321 | 0.0004089 | 0.00010248
171 | 0.97871 | -0.15158 | 0.00050561 | 0.00012672
172 | 0.97818 | -0.15537 | 0.00040234 | 0.00010084
173 | 0.97901 | -0.14942 | 0 | 0
174 | 0.97804 | -0.15641 | 0.00055602 | 0.00013935
175 | 0.9765 | -0.16758 | 0.00041313 | 0.00010354
176 | 0.97682 | -0.16531 | 0.00033798 | 8.4706e-05
177 | 0.9779 | -0.15741 | 0.0003917 | 9.8169e-05
178 | 0.98019 | -0.14085 | 0 | 0
179 | 0.98025 | -0.14041 | 0.00031578 | 7.9141e-05
180 | 0.9801 | -0.14152 | 0.00041212 | 0.00010329
181 | 0.9804 | -0.13936 | 0 | 0
182 | 0.9808 | -0.13644 | 0.00048307 | 0.00012107
183 | 0.98 | -0.14223 | 0.00027329 | 6.8494e-05
184 | 0.98687 | -0.092964 | 0.00043707 | 0.00010954
185 | 0.98378 | -0.11503 | 0.00050579 | 0.00012676
186 | 0.98342 | -0.11763 | 0.0003107 | 7.7869e-05
187 | 0.9815 | -0.13146 | 0.0006661 | 0.00016694
188 | 0.98143 | -0.13191 | 0.00045808 | 0.00011481
189 | 0.98106 | -0.13462 | 0.00053961 | 0.00013524
190 | 0.97885 | -0.15058 | 0.00021453 | 5.3767e-05
191 | 0.97883 | -0.15069 | 0.00020263 | 5.0783e-05
192 | 0.97881 | -0.1508 | 0.00060931 | 0.00015271
193 | 0.98007 | -0.14171 | 0.00023826 | 5.9713e-05
194 | 0.98006 | -0.14184 | 0 | 0
195 | 0.98003 | -0.14205 | 0.00097639 | 0.00024471
196 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0003088 | 7.6853e-05 | -0.00030879 | -7.739e-05 | 5.5078e-09 | -5.3749e-07 | 0.00046122 | 0.00046141 | 0.00046141 | 0.99584 | -0.029233 | 0.99582 | -0.029363 | 0.17089
1 | -0.0021574 | -0.00054016 | 0.0021575 | 0.00053998 | 1.0986e-07 | -1.782e-07 | 0.0032235 | 0.0032234 | 0.0032235 | 0.99584 | -0.029233 | 0.99589 | -0.028864 | 1.1939
2 | 0.041885 | 0.010481 | -0.041884 | -0.010481 | 1.1361e-06 | 3.8252e-07 | 0.062577 | 0.062577 | 0.062577 | 0.99589 | -0.028864 | 0.99586 | -0.029061 | 7.7255
3 | -0.044042 | -0.011021 | 0.044111 | 0.011044 | 6.8314e-05 | 2.3309e-05 | 0.0658 | 0.065799 | 0.0658 | 0.99589 | -0.028864 | 0.99749 | -0.017641 | 8.1235
4 | 0.041232 | 0.010317 | -0.041204 | -0.010308 | 2.7811e-05 | 9.3224e-06 | 0.061603 | 0.061604 | 0.061604 | 0.99586 | -0.029061 | 0.99517 | -0.033951 | 7.6054
5 | -0.046474 | -0.011637 | 0.046479 | 0.011639 | 5.851e-06 | 2.0211e-06 | 0.069324 | 0.069324 | 0.069324 | 0.99749 | -0.017641 | 0.99761 | -0.01673 | 8.5585
6 | 0.040911 | 0.010235 | -0.040901 | -0.010231 | 1.063e-05 | 3.5563e-06 | 0.061165 | 0.061166 | 0.061166 | 0.99517 | -0.033951 | 0.9949 | -0.035835 | 7.5513
7 | 0.010161 | 0.0025458 | -0.010158 | -0.0025449 | 3.2191e-06 | 9.4497e-07 | 0.015156 | 0.015156 | 0.015156 | 0.99761 | -0.01673 | 0.99729 | -0.01902 | 5.6134
8 | -0.056641 | -0.014184 | 0.056728 | 0.014216 | 8.7681e-05 | 3.1406e-05 | 0.08448 | 0.084479 | 0.08448 | 0.99761 | -0.01673 | 0.99921 | -0.0055465 | 10.4296
9 | 0.040474 | 0.010124 | -0.040472 | -0.010124 | 1.5575e-06 | 5.1941e-07 | 0.060527 | 0.060527 | 0.060527 | 0.9949 | -0.035835 | 0.99486 | -0.036114 | 7.4725
10 | 0.0032366 | 0.00081085 | -0.0032365 | -0.00081092 | 1.2474e-07 | -6.3869e-08 | 0.0048291 | 0.0048292 | 0.0048292 | 0.99729 | -0.01902 | 0.99725 | -0.019299 | 1.7886
11 | 0.0069215 | 0.001734 | -0.0069205 | -0.0017339 | 9.1338e-07 | 1.7224e-07 | 0.010327 | 0.010327 | 0.010327 | 0.99729 | -0.01902 | 0.99715 | -0.019974 | 3.8248
12 | -0.060991 | -0.015284 | 0.061038 | 0.015301 | 4.6856e-05 | 1.6948e-05 | 0.090827 | 0.090827 | 0.090827 | 0.99921 | -0.0055465 | 1 | 0 | 11.2132
13 | -0.00087313 | -0.00021883 | 0.00087315 | 0.0002187 | 1.1956e-08 | -1.2885e-07 | 0.0013354 | 0.0013353 | 0.0013354 | 0.97294 | -0.19359 | 0.97295 | -0.1935 | 0.49458
14 | -0.00087315 | -0.0002187 | 0.00087317 | 0.00021847 | 2.1326e-08 | -2.2985e-07 | 0.0013353 | 0.0013352 | 0.0013353 | 0.97295 | -0.1935 | 0.97298 | -0.19332 | 0.49457
15 | -0.00087317 | -0.00021847 | 0.00087326 | 0.00021752 | 8.8265e-08 | -9.5179e-07 | 0.0013352 | 0.0013349 | 0.0013352 | 0.97298 | -0.19332 | 0.97308 | -0.19258 | 0.49453
16 | 0.00044774 | 0.0001118 | -0.00044773 | -0.00011221 | 9.8344e-09 | -4.1393e-07 | 0.00068453 | 0.00068468 | 0.00068468 | 0.97308 | -0.19258 | 0.97306 | -0.19274 | 0.25359
17 | -0.001321 | -0.00032932 | 0.0013215 | 0.00032709 | 4.9367e-07 | -2.222e-06 | 0.0020194 | 0.0020186 | 0.0020194 | 0.97308 | -0.19258 | 0.97345 | -0.18984 | 0.74793
18 | 0.0041628 | 0.0010339 | -0.0041593 | -0.0010343 | 3.4996e-06 | -3.8859e-07 | 0.0063484 | 0.006349 | 0.006349 | 0.97521 | -0.177 | 0.97437 | -0.18318 | 2.3515
19 | -0.0049173 | -0.001223 | 0.004923 | 0.0012232 | 5.7258e-06 | 1.6403e-07 | 0.0074996 | 0.0074989 | 0.0074996 | 0.97521 | -0.177 | 0.97638 | -0.16846 | 2.7776
20 | 0.0039038 | 0.00097029 | -0.0039003 | -0.00097092 | 3.5444e-06 | -6.2708e-07 | 0.0059589 | 0.0059596 | 0.0059596 | 0.97437 | -0.18318 | 0.97345 | -0.18984 | 2.2073
21 | -0.0053462 | -0.0013292 | 0.0053468 | 0.0013293 | 6.3728e-07 | 5.2489e-08 | 0.0081438 | 0.0081437 | 0.0081438 | 0.97638 | -0.16846 | 0.9765 | -0.16758 | 3.0162
22 | -0.0011102 | -0.00027824 | 0.0011103 | 0.00027757 | 9.5794e-08 | -6.6386e-07 | 0.0016736 | 0.0016734 | 0.0016736 | 0.98706 | -0.091642 | 0.98714 | -0.091017 | 0.61986
23 | -0.0018914 | -0.00047334 | 0.0018916 | 0.00047285 | 2.3007e-07 | -4.9159e-07 | 0.0028509 | 0.0028506 | 0.0028509 | 0.98714 | -0.091017 | 0.98727 | -0.090135 | 1.0559
24 | 0.0022723 | 0.000567 | -0.0022713 | -0.00056825 | 9.8521e-07 | -1.2479e-06 | 0.0034725 | 0.0034731 | 0.0034731 | 0.97345 | -0.18984 | 0.97302 | -0.19299 | 1.2863
25 | 0.0022713 | 0.00056825 | -0.002271 | -0.00056865 | 3.1809e-07 | -4.0248e-07 | 0.0034731 | 0.0034732 | 0.0034732 | 0.97302 | -0.19299 | 0.97288 | -0.194 | 1.2864
26 | -0.0055826 | -0.0013973 | 0.0055833 | 0.0013974 | 6.3393e-07 | 5.487e-08 | 0.0083527 | 0.0083526 | 0.0083527 | 0.99446 | -0.038672 | 0.99458 | -0.037849 | 3.0936
27 | 0.004845 | 0.0012124 | -0.0048444 | -0.0012125 | 5.7145e-07 | -6.294e-09 | 0.007249 | 0.0072491 | 0.0072491 | 0.99446 | -0.038672 | 0.99434 | -0.039526 | 2.6848
28 | 0.002849 | 0.00071056 | -0.0028489 | -0.00071067 | 1.4118e-07 | -1.0739e-07 | 0.0042613 | 0.0042613 | 0.0042613 | 0.99458 | -0.037849 | 0.99453 | -0.038211 | 1.5783
29 | -0.0084323 | -0.0021079 | 0.008436 | 0.0021089 | 3.7387e-06 | 9.4905e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.99458 | -0.037849 | 0.99503 | -0.034631 | 4.6718
30 | 0.0046161 | 0.0011566 | -0.0046151 | -0.0011566 | 1.0305e-06 | -5.2451e-08 | 0.0069078 | 0.006908 | 0.006908 | 0.99434 | -0.039526 | 0.99411 | -0.041139 | 2.5585
31 | 0.00022835 | 5.5864e-05 | -0.00022835 | -5.7229e-05 | 7.6756e-09 | -1.3652e-06 | 0.00034125 | 0.00034173 | 0.00034173 | 0.99434 | -0.039526 | 0.9943 | -0.039775 | 0.12657
32 | 0.0025749 | 0.000642 | -0.0025748 | -0.00064213 | 1.2318e-07 | -1.2529e-07 | 0.0038514 | 0.0038515 | 0.0038515 | 0.99453 | -0.038211 | 0.99448 | -0.03856 | 1.4265
33 | -0.010805 | -0.0027025 | 0.010807 | 0.0027032 | 2.489e-06 | 7.5875e-07 | 0.016156 | 0.016156 | 0.016156 | 0.99503 | -0.034631 | 0.99527 | -0.032961 | 5.9836
34 | 0.0025748 | 0.00064213 | -0.0025747 | -0.00064219 | 6.5918e-08 | -6.7042e-08 | 0.0038515 | 0.0038515 | 0.0038515 | 0.99448 | -0.03856 | 0.99445 | -0.038747 | 1.4265
35 | -0.012765 | -0.003194 | 0.01277 | 0.0031955 | 4.3317e-06 | 1.4182e-06 | 0.019083 | 0.019083 | 0.019083 | 0.99527 | -0.032961 | 0.99562 | -0.030502 | 7.068
36 | 0.0021919 | 0.00054626 | -0.0021919 | -0.0005464 | 8.3946e-08 | -1.3006e-07 | 0.0032788 | 0.0032788 | 0.0032788 | 0.99445 | -0.038747 | 0.99441 | -0.039026 | 1.2144
37 | -0.097191 | -0.024446 | 0.097234 | 0.024462 | 4.309e-05 | 1.619e-05 | 0.14529 | 0.14529 | 0.14529 | 0.99562 | -0.030502 | 0.99607 | -0.027324 | 17.9369
38 | 0.084421 | 0.021251 | -0.084289 | -0.021202 | 0.00013184 | 4.9158e-05 | 0.12621 | 0.12621 | 0.12621 | 0.99562 | -0.030502 | 0.99401 | -0.041702 | 15.581
39 | -0.00055381 | -0.0001388 | 0.00055384 | 0.00013778 | 3.4381e-08 | -1.0164e-06 | 0.00083105 | 0.00083069 | 0.00083105 | 0.9916 | -0.059282 | 0.99166 | -0.05883 | 0.3078
40 | -0.00071838 | -0.00017902 | 0.0007185 | 0.00017691 | 1.2077e-07 | -2.1059e-06 | 0.0010776 | 0.0010768 | 0.0010776 | 0.99166 | -0.05883 | 0.99183 | -0.057587 | 0.39911
41 | 0.0013436 | 0.00033544 | -0.0013436 | -0.0003356 | 3.3881e-08 | -1.6129e-07 | 0.0020101 | 0.0020102 | 0.0020102 | 0.99441 | -0.039026 | 0.99439 | -0.03921 | 0.74451
42 | 0.00084824 | 0.00021095 | -0.00084819 | -0.00021159 | 5.0709e-08 | -6.353e-07 | 0.0012687 | 0.0012689 | 0.0012689 | 0.99441 | -0.039026 | 0.99435 | -0.039463 | 0.46998
43 | 0.00094608 | 0.00023598 | -0.00094607 | -0.00023612 | 1.3914e-08 | -1.3904e-07 | 0.0014153 | 0.0014154 | 0.0014154 | 0.99439 | -0.03921 | 0.99437 | -0.039317 | 0.52422
44 | 0.00059645 | 0.0001485 | -0.00059643 | -0.00014876 | 1.0289e-08 | -2.6468e-07 | 0.00089222 | 0.00089231 | 0.00089231 | 0.99435 | -0.039463 | 0.99433 | -0.039589 | 0.33049
45 | 0.00072634 | 0.00018105 | -0.00072633 | -0.00018121 | 9.5157e-09 | -1.6388e-07 | 0.0010866 | 0.0010866 | 0.0010866 | 0.99437 | -0.039317 | 0.99436 | -0.039412 | 0.40246
46 | 0.00014927 | 3.6691e-05 | -0.00014927 | -3.7008e-05 | 7.6022e-10 | -3.1695e-07 | 0.00022313 | 0.00022324 | 0.00022324 | 0.99433 | -0.039589 | 0.99433 | -0.039627 | 0.082682
47 | 0.00036897 | 9.1647e-05 | -0.00036896 | -9.227e-05 | 9.1848e-09 | -6.2314e-07 | 0.00055186 | 0.00055208 | 0.00055208 | 0.99436 | -0.039412 | 0.99433 | -0.039594 | 0.20447
48 | 0.00014927 | 3.7008e-05 | -0.00014927 | -3.7262e-05 | 6.0858e-10 | -2.535e-07 | 0.00022324 | 0.00022333 | 0.00022333 | 0.99433 | -0.039627 | 0.99432 | -0.039657 | 0.082715
49 | 0.00036896 | 9.227e-05 | -0.00036896 | -9.2469e-05 | 2.9376e-09 | -1.9919e-07 | 0.00055208 | 0.00055215 | 0.00055215 | 0.99433 | -0.039594 | 0.99432 | -0.039652 | 0.2045
50 | 0.00014927 | 3.7262e-05 | -0.00014927 | -3.741e-05 | 3.5612e-10 | -1.4825e-07 | 0.00022333 | 0.00022338 | 0.00022338 | 0.99432 | -0.039657 | 0.99432 | -0.039674 | 0.082734
51 | -0.0010402 | -0.0002607 | 0.0010404 | 0.0002595 | 1.5193e-07 | -1.2084e-06 | 0.0015679 | 0.0015675 | 0.0015679 | 0.98721 | -0.0895 | 0.98736 | -0.088441 | 0.58071
52 | -0.0038803 | -0.00097063 | 0.0038808 | 0.00097053 | 4.7436e-07 | -1.0197e-07 | 0.0058472 | 0.0058471 | 0.0058472 | 0.98736 | -0.088441 | 0.98749 | -0.087554 | 2.1656
53 | 0.0012723 | 0.00031825 | -0.0012722 | -0.00031884 | 1.1393e-07 | -5.9132e-07 | 0.0019172 | 0.0019174 | 0.0019174 | 0.98736 | -0.088441 | 0.98727 | -0.089089 | 0.71016
54 | -0.0053964 | -0.0013504 | 0.0053973 | 0.0013504 | 9.0602e-07 | 6.7457e-08 | 0.0081309 | 0.0081308 | 0.0081309 | 0.98749 | -0.087554 | 0.98766 | -0.086337 | 3.0115
55 | -0.10186 | -0.025621 | 0.10199 | 0.02567 | 0.00013111 | 4.9363e-05 | 0.15219 | 0.15219 | 0.15219 | 0.99607 | -0.027324 | 0.99739 | -0.018106 | 18.7894
56 | 0.0046223 | 0.0011582 | -0.0046218 | -0.0011582 | 5.6123e-07 | -2.9638e-08 | 0.0069051 | 0.0069052 | 0.0069052 | 0.99607 | -0.027324 | 0.99595 | -0.028202 | 2.5575
57 | 0.081024 | 0.020383 | -0.080951 | -0.020356 | 7.3506e-05 | 2.7339e-05 | 0.12132 | 0.12132 | 0.12132 | 0.99401 | -0.041702 | 0.99308 | -0.048212 | 14.9777
58 | -0.10907 | -0.027446 | 0.10915 | 0.027473 | 7.3995e-05 | 2.7934e-05 | 0.16277 | 0.16277 | 0.16277 | 0.99739 | -0.018106 | 0.99809 | -0.013247 | 20.0946
59 | 0.0070866 | 0.0017755 | -0.0070856 | -0.0017753 | 1.0552e-06 | 2.0844e-07 | 0.010572 | 0.010572 | 0.010572 | 0.99739 | -0.018106 | 0.99724 | -0.019182 | 3.9157
60 | 0.0025133 | 0.00062978 | -0.0025132 | -0.00062987 | 8.6282e-08 | -9.4422e-08 | 0.003755 | 0.0037551 | 0.0037551 | 0.99595 | -0.028202 | 0.99591 | -0.02845 | 1.3908
61 | 0.0053864 | 0.0013496 | -0.0053858 | -0.0013496 | 5.7948e-07 | 3.8438e-08 | 0.0080708 | 0.0080709 | 0.0080709 | 0.99308 | -0.048212 | 0.99297 | -0.048989 | 2.9892
62 | 0.075564 | 0.019006 | -0.075535 | -0.018996 | 2.9169e-05 | 1.0795e-05 | 0.11325 | 0.11325 | 0.11325 | 0.99308 | -0.048212 | 0.99269 | -0.050981 | 13.9813
63 | -0.11078 | -0.027883 | 0.1109 | 0.027928 | 0.00011855 | 4.4777e-05 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1652 | 0.99809 | -0.013247 | 0.99919 | -0.0055912 | 20.3955
64 | 0.0035522 | 0.00088978 | -0.0035519 | -0.00088988 | 2.8428e-07 | -1.0223e-07 | 0.0053002 | 0.0053002 | 0.0053002 | 0.99724 | -0.019182 | 0.99716 | -0.01976 | 1.963
65 | 0.0043281 | 0.0010845 | -0.0043277 | -0.0010845 | 4.1586e-07 | -4.4969e-08 | 0.0064858 | 0.0064858 | 0.0064858 | 0.99297 | -0.048989 | 0.99287 | -0.049684 | 2.4022
66 | 0.074719 | 0.018791 | -0.074713 | -0.018789 | 6.0168e-06 | 2.2248e-06 | 0.11203 | 0.11203 | 0.11203 | 0.99269 | -0.050981 | 0.9926 | -0.051559 | 13.8303
67 | 0.0021087 | 0.00052819 | -0.0021086 | -0.00052846 | 1.5631e-07 | -2.6987e-07 | 0.0031466 | 0.0031468 | 0.0031468 | 0.99716 | -0.01976 | 0.99708 | -0.020296 | 1.1655
68 | -0.11327 | -0.028522 | 0.11336 | 0.028556 | 8.8574e-05 | 3.3479e-05 | 0.16873 | 0.16873 | 0.16873 | 0.99919 | -0.0055912 | 1 | 0 | 20.8315
69 | 0.0024648 | 0.0006175 | -0.0024646 | -0.00061769 | 1.6274e-07 | -1.8896e-07 | 0.0036777 | 0.0036778 | 0.0036778 | 0.99725 | -0.019299 | 0.99718 | -0.019776 | 1.3621
70 | 0.0048091 | 0.0012047 | -0.0048084 | -0.0012047 | 7.2306e-07 | -1.5359e-08 | 0.0071763 | 0.0071764 | 0.0071764 | 0.99715 | -0.019974 | 0.997 | -0.021061 | 2.6579
71 | 0.0031279 | 0.00078352 | -0.0031275 | -0.00078371 | 3.4178e-07 | -1.9627e-07 | 0.0046682 | 0.0046683 | 0.0046683 | 0.997 | -0.021061 | 0.99689 | -0.021851 | 1.729
72 | 0.002485 | 0.00062269 | -0.0024849 | -0.00062278 | 8.3011e-08 | -9.4127e-08 | 0.0037093 | 0.0037093 | 0.0037093 | 0.99689 | -0.021851 | 0.99685 | -0.022092 | 1.3738
73 | -0.0034494 | -0.00086419 | 0.0034504 | 0.00086379 | 1.0253e-06 | -3.9323e-07 | 0.0051824 | 0.0051821 | 0.0051824 | 0.99039 | -0.067112 | 0.99069 | -0.064962 | 1.9194
74 | 0.0013358 | 0.00033449 | -0.0013358 | -0.00033469 | 4.2251e-08 | -2.0006e-07 | 0.0020069 | 0.002007 | 0.002007 | 0.99039 | -0.067112 | 0.99036 | -0.067341 | 0.74333
75 | -0.069315 | -0.017421 | 0.069363 | 0.017438 | 4.7769e-05 | 1.7554e-05 | 0.10413 | 0.10413 | 0.10413 | 0.99069 | -0.064962 | 0.9914 | -0.060015 | 12.8554
76 | 0.065865 | 0.016557 | -0.065814 | -0.016538 | 5.0973e-05 | 1.8639e-05 | 0.098946 | 0.098947 | 0.098947 | 0.99069 | -0.064962 | 0.9899 | -0.070523 | 12.2156
77 | 0.0013358 | 0.00033469 | -0.0013358 | -0.00033478 | 1.8515e-08 | -8.7659e-08 | 0.002007 | 0.002007 | 0.002007 | 0.99036 | -0.067341 | 0.99034 | -0.067441 | 0.74335
78 | 0.002051 | 0.0005139 | -0.0020509 | -0.00051402 | 6.4911e-08 | -1.1657e-07 | 0.0030784 | 0.0030784 | 0.0030784 | 0.9914 | -0.060015 | 0.99137 | -0.060244 | 1.1402
79 | -0.071414 | -0.017952 | 0.071498 | 0.017983 | 8.4203e-05 | 3.1022e-05 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.9914 | -0.060015 | 0.9926 | -0.051559 | 13.2354
80 | 0.051605 | 0.012979 | -0.051585 | -0.012973 | 1.9092e-05 | 6.7553e-06 | 0.077588 | 0.077588 | 0.077588 | 0.9899 | -0.070523 | 0.98953 | -0.073178 | 9.5788
81 | 0.0070303 | 0.0017604 | -0.0070226 | -0.0017588 | 7.6638e-06 | 1.5354e-06 | 0.010567 | 0.010568 | 0.010568 | 0.9899 | -0.070523 | 0.98879 | -0.078414 | 3.914
82 | 0.0071792 | 0.0017986 | -0.0071772 | -0.0017982 | 1.9853e-06 | 4.1247e-07 | 0.010791 | 0.010792 | 0.010792 | 0.9899 | -0.070523 | 0.98962 | -0.072522 | 3.9969
83 | 0.0026947 | 0.00067452 | -0.0026942 | -0.00067496 | 4.9754e-07 | -4.3237e-07 | 0.0040519 | 0.0040521 | 0.0040521 | 0.98953 | -0.073178 | 0.98934 | -0.074514 | 1.5008
84 | 0.048891 | 0.012298 | -0.048855 | -0.012286 | 3.545e-05 | 1.2421e-05 | 0.073536 | 0.073537 | 0.073537 | 0.98953 | -0.073178 | 0.98879 | -0.07838 | 9.0786
85 | 0.0054019 | 0.0013529 | -0.0053999 | -0.0013528 | 2.0208e-06 | 1.4887e-07 | 0.008129 | 0.0081292 | 0.0081292 | 0.98879 | -0.078414 | 0.98841 | -0.08112 | 3.0108
86 | 0.0016207 | 0.00040589 | -0.0016206 | -0.00040616 | 8.9126e-08 | -2.737e-07 | 0.0024389 | 0.002439 | 0.002439 | 0.98879 | -0.078414 | 0.98873 | -0.078812 | 0.90333
87 | 0.0054983 | 0.0013774 | -0.0054982 | -0.0013774 | 1.3846e-07 | 1.1542e-08 | 0.0082671 | 0.0082672 | 0.0082672 | 0.98962 | -0.072522 | 0.9896 | -0.072704 | 3.0619
88 | 0.0022428 | 0.00056182 | -0.0022426 | -0.00056205 | 1.5858e-07 | -2.2578e-07 | 0.0033731 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0.98934 | -0.074514 | 0.98927 | -0.075025 | 1.2493
89 | 0.04749 | 0.011943 | -0.04746 | -0.011933 | 3.0059e-05 | 1.0473e-05 | 0.071482 | 0.071482 | 0.071482 | 0.98879 | -0.07838 | 0.98814 | -0.082923 | 8.8249
90 | 0.0053999 | 0.0013528 | -0.0053988 | -0.0013527 | 1.0816e-06 | 7.9892e-08 | 0.0081292 | 0.0081293 | 0.0081293 | 0.98841 | -0.08112 | 0.9882 | -0.082568 | 3.0109
91 | 0.0036592 | 0.00091652 | -0.0036588 | -0.00091664 | 4.2269e-07 | -1.2488e-07 | 0.005502 | 0.0055021 | 0.0055021 | 0.9896 | -0.072704 | 0.98948 | -0.07354 | 2.0378
92 | 0.0024899 | 0.00062393 | -0.0024898 | -0.000624 | 6.8189e-08 | -7.5268e-08 | 0.0037315 | 0.0037316 | 0.0037316 | 0.99287 | -0.049684 | 0.99285 | -0.049881 | 1.3821
93 | -0.0059947 | -0.0015002 | 0.0059957 | 0.0015003 | 9.8005e-07 | 1.3045e-07 | 0.009031 | 0.0090309 | 0.009031 | 0.98766 | -0.086337 | 0.98782 | -0.085153 | 3.3448
94 | 0.040313 | 0.010143 | -0.040298 | -0.010138 | 1.5336e-05 | 5.1314e-06 | 0.06074 | 0.060741 | 0.060741 | 0.98782 | -0.085153 | 0.98744 | -0.087881 | 7.4989
95 | -0.046309 | -0.011643 | 0.046324 | 0.011648 | 1.4389e-05 | 4.9884e-06 | 0.069771 | 0.069771 | 0.069771 | 0.98782 | -0.085153 | 0.98814 | -0.082923 | 8.6137
96 | 0.039858 | 0.010028 | -0.03985 | -0.010025 | 8.4895e-06 | 2.8313e-06 | 0.060078 | 0.060078 | 0.060078 | 0.98744 | -0.087881 | 0.98722 | -0.089408 | 7.417
97 | 0.03923 | 0.0098694 | -0.039229 | -0.0098691 | 1.0609e-06 | 3.521e-07 | 0.059144 | 0.059144 | 0.059144 | 0.98722 | -0.089408 | 0.98719 | -0.089602 | 7.3018
98 | 0.005611 | 0.0014056 | -0.0056086 | -0.0014054 | 2.4627e-06 | 2.4208e-07 | 0.0084574 | 0.0084577 | 0.0084577 | 0.98719 | -0.089602 | 0.98674 | -0.092775 | 3.1325
99 | 0.033618 | 0.0084634 | -0.033537 | -0.008438 | 8.1304e-05 | 2.545e-05 | 0.050687 | 0.050689 | 0.050689 | 0.98719 | -0.089602 | 0.98473 | -0.10695 | 6.2579
100 | 0.0029989 | 0.00075123 | -0.0029986 | -0.00075142 | 3.1111e-07 | -1.9356e-07 | 0.0045156 | 0.0045157 | 0.0045157 | 0.9882 | -0.082568 | 0.9881 | -0.083318 | 1.6725
101 | 0.0044942 | 0.0011261 | -0.0044935 | -0.0011261 | 7.0667e-07 | -4.3102e-08 | 0.0067772 | 0.0067773 | 0.0067773 | 0.98674 | -0.092775 | 0.98658 | -0.093911 | 2.5101
102 | 0.033537 | 0.008438 | -0.03349 | -0.0084214 | 4.6921e-05 | 1.656e-05 | 0.050689 | 0.050689 | 0.050689 | 0.98473 | -0.10695 | 0.98331 | -0.11699 | 9.3869
103 | 0.0040074 | 0.0010043 | -0.0040073 | -0.0010043 | 8.3612e-08 | -1.4679e-08 | 0.0060441 | 0.0060441 | 0.0060441 | 0.98658 | -0.093911 | 0.98656 | -0.094062 | 2.2386
104 | 0.031836 | 0.0080069 | -0.031766 | -0.0079826 | 6.9576e-05 | 2.4329e-05 | 0.048187 | 0.048187 | 0.048187 | 0.98331 | -0.11699 | 0.98109 | -0.13269 | 8.9236
105 | 0.030077 | 0.0075591 | -0.030017 | -0.0075366 | 6.0238e-05 | 2.2584e-05 | 0.045625 | 0.045625 | 0.045625 | 0.98109 | -0.13269 | 0.97906 | -0.14711 | 16.8982
106 | -0.014736 | -0.0036924 | 0.014748 | 0.0036966 | 1.2121e-05 | 4.1861e-06 | 0.022533 | 0.022533 | 0.022533 | 0.9731 | -0.1898 | 0.97393 | -0.18386 | 8.3456
107 | 0.0080618 | 0.0020197 | -0.0080575 | -0.0020187 | 4.2994e-06 | 1.0907e-06 | 0.012327 | 0.012328 | 0.012328 | 0.9731 | -0.1898 | 0.97257 | -0.19365 | 4.5658
108 | -0.015903 | -0.003986 | 0.015909 | 0.0039882 | 6.0186e-06 | 2.1115e-06 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024297 | 0.97393 | -0.18386 | 0.97431 | -0.18112 | 8.999
109 | 0.0080575 | 0.0020187 | -0.0080542 | -0.0020178 | 3.3231e-06 | 8.4345e-07 | 0.012328 | 0.012328 | 0.012328 | 0.97257 | -0.19365 | 0.97216 | -0.19663 | 4.5658
110 | -0.017619 | -0.0044167 | 0.017626 | 0.0044191 | 6.7801e-06 | 2.4208e-06 | 0.026909 | 0.026909 | 0.026909 | 0.97431 | -0.18112 | 0.9747 | -0.17835 | 9.9662
111 | 0.0070421 | 0.0017642 | -0.0070408 | -0.0017639 | 1.2924e-06 | 2.7608e-07 | 0.010779 | 0.010779 | 0.010779 | 0.97216 | -0.19663 | 0.97197 | -0.19796 | 3.9921
112 | -0.019126 | -0.0047953 | 0.019137 | 0.0047992 | 1.0965e-05 | 3.9604e-06 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.9747 | -0.17835 | 0.97527 | -0.17421 | 10.8148
113 | 0.0070408 | 0.0017639 | -0.0070396 | -0.0017636 | 1.2869e-06 | 2.75e-07 | 0.010779 | 0.010779 | 0.010779 | 0.97197 | -0.19796 | 0.97179 | -0.19928 | 3.9922
114 | 0.005926 | 0.0014845 | -0.0059258 | -0.0014845 | 1.811e-07 | 2.5983e-08 | 0.0090737 | 0.0090737 | 0.0090737 | 0.97179 | -0.19928 | 0.97176 | -0.1995 | 3.3606
115 | 0.0053913 | 0.0013505 | -0.0053906 | -0.0013505 | 6.9741e-07 | 6.509e-08 | 0.0082553 | 0.0082553 | 0.0082553 | 0.97176 | -0.1995 | 0.97163 | -0.20044 | 3.0575
116 | 0.0041462 | 0.0010386 | -0.0041455 | -0.0010387 | 6.6508e-07 | -7.1564e-08 | 0.0063496 | 0.0063497 | 0.0063497 | 0.97163 | -0.20044 | 0.97147 | -0.2016 | 2.3517
117 | 0.0031437 | 0.00078758 | -0.0031436 | -0.0007876 | 3.8879e-08 | -1.8318e-08 | 0.0048151 | 0.0048151 | 0.0048151 | 0.97147 | -0.2016 | 0.97145 | -0.20169 | 1.7834
118 | -0.020436 | -0.0051248 | 0.020445 | 0.0051278 | 8.1492e-06 | 2.9666e-06 | 0.031182 | 0.031182 | 0.031182 | 0.97527 | -0.17421 | 0.97567 | -0.17133 | 11.5488
119 | -0.0011816 | -0.00029613 | 0.0011816 | 0.00029564 | 8.3884e-08 | -4.8588e-07 | 0.0018011 | 0.0018009 | 0.0018011 | 0.97616 | -0.16784 | 0.97623 | -0.16733 | 0.66708
120 | -0.023295 | -0.0058431 | 0.023306 | 0.0058471 | 1.0966e-05 | 4.0432e-06 | 0.035509 | 0.035509 | 0.035509 | 0.97623 | -0.16733 | 0.97671 | -0.16393 | 13.1515
121 | 0.022113 | 0.0055475 | -0.022101 | -0.005543 | 1.2289e-05 | 4.51e-06 | 0.033708 | 0.033708 | 0.033708 | 0.97623 | -0.16733 | 0.97567 | -0.17133 | 12.4845
122 | 0.027537 | 0.0069152 | -0.027498 | -0.0069005 | 3.9194e-05 | 1.4624e-05 | 0.041857 | 0.041857 | 0.041857 | 0.97906 | -0.14711 | 0.97763 | -0.15736 | 15.5026
123 | 0.00266 | 0.0006664 | -0.00266 | -0.00066641 | 1.4155e-08 | -1.1474e-08 | 0.0040744 | 0.0040744 | 0.0040744 | 0.97145 | -0.20169 | 0.97145 | -0.20173 | 1.509
124 | 0.0018663 | 0.00046748 | -0.0018662 | -0.0004677 | 1.0984e-07 | -2.2444e-07 | 0.0028586 | 0.0028587 | 0.0028587 | 0.97145 | -0.20173 | 0.97139 | -0.20215 | 1.0588
125 | 0.025571 | 0.0064177 | -0.025548 | -0.006409 | 2.3301e-05 | 8.6531e-06 | 0.038925 | 0.038925 | 0.038925 | 0.97763 | -0.15736 | 0.97671 | -0.16393 | 14.4166
126 | -0.0021692 | -0.00054361 | 0.0021693 | 0.00054342 | 1.2351e-07 | -1.9372e-07 | 0.0032543 | 0.0032542 | 0.0032543 | 0.99183 | -0.057603 | 0.99189 | -0.057191 | 1.2053
127 | 0.00063767 | 0.00015978 | -0.00063766 | -0.00015981 | 1.426e-09 | -3.1679e-08 | 0.00095666 | 0.00095667 | 0.00095667 | 0.99183 | -0.057603 | 0.99183 | -0.057619 | 0.35432
128 | -0.0025093 | -0.00062863 | 0.0025094 | 0.00062849 | 1.3207e-07 | -1.4202e-07 | 0.0037643 | 0.0037642 | 0.0037643 | 0.99189 | -0.057191 | 0.99194 | -0.056811 | 1.3942
129 | -0.0042655 | -0.0010649 | 0.0042662 | 0.0010648 | 7.1041e-07 | -8.5946e-08 | 0.0063972 | 0.0063971 | 0.0063972 | 0.99194 | -0.056811 | 0.99211 | -0.055598 | 2.3693
130 | 0.0017561 | 0.00043642 | -0.0017559 | -0.0004369 | 1.8591e-07 | -4.8316e-07 | 0.002633 | 0.0026332 | 0.0026332 | 0.99194 | -0.056811 | 0.99183 | -0.057587 | 0.97525
131 | -0.037036 | -0.009255 | 0.037051 | 0.0092598 | 1.5018e-05 | 4.8691e-06 | 0.055539 | 0.055539 | 0.055539 | 0.99211 | -0.055598 | 0.99253 | -0.052653 | 6.8567
132 | 0.03277 | 0.0081901 | -0.032717 | -0.0081737 | 5.325e-05 | 1.6381e-05 | 0.049142 | 0.049144 | 0.049144 | 0.99211 | -0.055598 | 0.99045 | -0.067415 | 6.0671
133 | -0.00029507 | -7.3952e-05 | 0.00029507 | 7.3796e-05 | 1.4707e-09 | -1.5569e-07 | 0.00044196 | 0.00044191 | 0.00044196 | 0.99345 | -0.046095 | 0.99346 | -0.046059 | 0.16369
134 | 0.038438 | 0.0096096 | -0.038434 | -0.0096083 | 4.2389e-06 | 1.3915e-06 | 0.057565 | 0.057565 | 0.057565 | 0.99346 | -0.046059 | 0.99335 | -0.046859 | 7.1068
135 | -0.038733 | -0.0096834 | 0.038745 | 0.0096873 | 1.1727e-05 | 3.8593e-06 | 0.058007 | 0.058006 | 0.058007 | 0.99346 | -0.046059 | 0.99377 | -0.043861 | 7.1613
136 | -0.037423 | -0.0093529 | 0.037452 | 0.0093626 | 2.987e-05 | 9.7175e-06 | 0.056095 | 0.056095 | 0.056095 | 0.99253 | -0.052653 | 0.99335 | -0.046859 | 6.9254
137 | 0.032717 | 0.0081737 | -0.032706 | -0.0081703 | 1.112e-05 | 3.4225e-06 | 0.049144 | 0.049144 | 0.049144 | 0.99045 | -0.067415 | 0.9901 | -0.069886 | 6.0671
138 | 0.0009813 | 0.00024567 | -0.00098127 | -0.00024593 | 2.7666e-08 | -2.5498e-07 | 0.0014699 | 0.00147 | 0.00147 | 0.99335 | -0.046859 | 0.99332 | -0.047063 | 0.54443
139 | -0.039577 | -0.0098959 | 0.039609 | 0.0099065 | 3.2078e-05 | 1.0629e-05 | 0.059253 | 0.059252 | 0.059253 | 0.99377 | -0.043861 | 0.9946 | -0.037984 | 7.3151
140 | 0.025017 | 0.0062434 | -0.024999 | -0.0062387 | 1.8601e-05 | 4.7142e-06 | 0.037589 | 0.03759 | 0.03759 | 0.9901 | -0.069886 | 0.98934 | -0.075304 | 4.6407
141 | 0.024769 | 0.0061811 | -0.024766 | -0.0061804 | 2.7825e-06 | 6.987e-07 | 0.037244 | 0.037244 | 0.037244 | 0.98934 | -0.075304 | 0.98923 | -0.076123 | 4.598
142 | 0.01755 | 0.0043795 | -0.017541 | -0.0043785 | 9.1864e-06 | 1.0927e-06 | 0.026393 | 0.026394 | 0.026394 | 0.98923 | -0.076123 | 0.98869 | -0.079936 | 3.2585
143 | 0.0072156 | 0.0018008 | -0.0072136 | -0.0018004 | 1.9202e-06 | 4.0312e-07 | 0.010851 | 0.010851 | 0.010851 | 0.98923 | -0.076123 | 0.98896 | -0.078061 | 4.019
144 | 0.017287 | 0.0043147 | -0.017281 | -0.0043141 | 5.8547e-06 | 6.518e-07 | 0.026011 | 0.026012 | 0.026012 | 0.98869 | -0.079936 | 0.98835 | -0.082403 | 3.2113
145 | 0.0059909 | 0.001494 | -0.0059897 | -0.0014938 | 1.2058e-06 | 1.5851e-07 | 0.0090114 | 0.0090115 | 0.0090115 | 0.98896 | -0.078061 | 0.98875 | -0.07953 | 3.3376
146 | 0.016609 | 0.0041457 | -0.016599 | -0.0041448 | 9.8421e-06 | 8.7667e-07 | 0.025 | 0.025001 | 0.025001 | 0.98835 | -0.082403 | 0.98774 | -0.086717 | 3.0866
147 | 0.0059897 | 0.0014938 | -0.0059872 | -0.0014935 | 2.4247e-06 | 3.1914e-07 | 0.0090115 | 0.0090117 | 0.0090117 | 0.98875 | -0.07953 | 0.98834 | -0.082482 | 3.3377
148 | -0.03983 | -0.009962 | 0.039836 | 0.0099639 | 5.7504e-06 | 1.9084e-06 | 0.059583 | 0.059583 | 0.059583 | 0.9946 | -0.037984 | 0.99475 | -0.036937 | 7.3559
149 | -0.040191 | -0.010053 | 0.040195 | 0.010054 | 4.5585e-06 | 1.5171e-06 | 0.060113 | 0.060113 | 0.060113 | 0.99475 | -0.036937 | 0.99486 | -0.036114 | 7.4214
150 | -0.0012006 | -0.00030091 | 0.0012009 | 0.00029954 | 2.318e-07 | -1.367e-06 | 0.0018081 | 0.0018076 | 0.0018081 | 0.98809 | -0.084267 | 0.98829 | -0.082865 | 0.66967
151 | -0.0052035 | -0.0012971 | 0.0052038 | 0.0012971 | 2.7308e-07 | 1.3611e-08 | 0.0078322 | 0.0078321 | 0.0078322 | 0.98829 | -0.082865 | 0.98834 | -0.082482 | 2.9008
152 | 0.00034524 | 8.5101e-05 | -0.00034522 | -8.6521e-05 | 1.8756e-08 | -1.4195e-06 | 0.00051931 | 0.00051981 | 0.00051981 | 0.98829 | -0.082865 | 0.98823 | -0.083264 | 0.19252
153 | 0.0036574 | 0.00091246 | -0.0036566 | -0.0009127 | 8.05e-07 | -2.3566e-07 | 0.0055053 | 0.0055055 | 0.0055055 | 0.98829 | -0.082865 | 0.98806 | -0.084469 | 2.0391
154 | 0.0026677 | 0.00066486 | -0.0026676 | -0.00066496 | 1.0438e-07 | -9.2671e-08 | 0.0040162 | 0.0040163 | 0.0040163 | 0.98806 | -0.084469 | 0.98802 | -0.084755 | 1.4875
155 | 0.0026676 | 0.00066496 | -0.0026667 | -0.00066575 | 8.9245e-07 | -7.9177e-07 | 0.0040163 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.98802 | -0.084755 | 0.98768 | -0.087194 | 1.4877
156 | 0.016599 | 0.0041448 | -0.016585 | -0.0041435 | 1.4252e-05 | 1.2762e-06 | 0.025001 | 0.025003 | 0.025003 | 0.98774 | -0.086717 | 0.98687 | -0.092964 | 3.0868
157 | -0.0024579 | -0.00061478 | 0.0024583 | 0.00061439 | 3.5017e-07 | -3.8842e-07 | 0.0037042 | 0.003704 | 0.0037042 | 0.98727 | -0.090135 | 0.98741 | -0.089101 | 1.3719
158 | -0.0024583 | -0.00061439 | 0.0024589 | 0.00061367 | 6.4454e-07 | -7.1548e-07 | 0.003704 | 0.0037036 | 0.003704 | 0.98741 | -0.089101 | 0.98768 | -0.087194 | 1.3718
159 | 0.0017133 | 0.00042929 | -0.0017132 | -0.00042938 | 3.5159e-08 | -9.4893e-08 | 0.0025801 | 0.0025801 | 0.0025801 | 0.9881 | -0.083318 | 0.98808 | -0.083466 | 0.95559
160 | 0.0026627 | 0.00066699 | -0.0026625 | -0.00066714 | 1.7033e-07 | -1.5316e-07 | 0.0040041 | 0.0040042 | 0.0040042 | 0.98948 | -0.07354 | 0.98941 | -0.074002 | 1.483
161 | 0.0017977 | 0.00045039 | -0.0017976 | -0.00045052 | 5.3783e-08 | -1.3075e-07 | 0.0027035 | 0.0027036 | 0.0027036 | 0.98941 | -0.074002 | 0.98938 | -0.074218 | 1.0013
162 | 0.001787 | 0.00044735 | -0.0017869 | -0.00044747 | 5.3299e-08 | -1.2149e-07 | 0.002733 | 0.002733 | 0.002733 | 0.97288 | -0.194 | 0.97285 | -0.19422 | 1.0122
163 | 0.0017869 | 0.00044747 | -0.0017868 | -0.0004478 | 1.4694e-07 | -3.3488e-07 | 0.002733 | 0.0027332 | 0.0027332 | 0.97285 | -0.19422 | 0.97276 | -0.19481 | 1.0123
164 | -0.00068553 | -0.00017124 | 0.00068555 | 0.00017095 | 1.5787e-08 | -2.8825e-07 | 0.0010407 | 0.0010406 | 0.0010407 | 0.97997 | -0.14248 | 0.97999 | -0.14231 | 0.38545
165 | 0.00019781 | 4.9001e-05 | -0.00019781 | -4.9575e-05 | 2.5654e-09 | -5.7356e-07 | 0.00030015 | 0.00030036 | 0.00030036 | 0.97997 | -0.14248 | 0.97996 | -0.14258 | 0.11124
166 | -0.00068555 | -0.00017095 | 0.00068559 | 0.0001702 | 4.0764e-08 | -7.4465e-07 | 0.0010406 | 0.0010404 | 0.0010406 | 0.97999 | -0.14231 | 0.98005 | -0.14188 | 0.38542
167 | -0.00068559 | -0.0001702 | 0.00068564 | 0.00016925 | 5.2403e-08 | -9.5799e-07 | 0.0010404 | 0.00104 | 0.0010404 | 0.98005 | -0.14188 | 0.98013 | -0.14131 | 0.38532
168 | -0.0012411 | -0.00030845 | 0.0012412 | 0.00030804 | 7.8001e-08 | -4.1425e-07 | 0.0018833 | 0.0018831 | 0.0018833 | 0.98013 | -0.14131 | 0.98019 | -0.14085 | 0.69751
169 | 0.00787 | 0.0019606 | -0.0078693 | -0.0019605 | 6.0611e-07 | 1.4786e-07 | 0.011963 | 0.011963 | 0.011963 | 0.97856 | -0.15264 | 0.97848 | -0.15321 | 4.4307
170 | -0.0080792 | -0.0020131 | 0.0080804 | 0.0020134 | 1.178e-06 | 2.9581e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.97856 | -0.15264 | 0.97871 | -0.15158 | 4.5486
171 | 0.0074605 | 0.001858 | -0.0074582 | -0.0018575 | 2.2068e-06 | 5.0352e-07 | 0.011341 | 0.011341 | 0.011341 | 0.97848 | -0.15321 | 0.97818 | -0.15537 | 4.2005
172 | -0.008586 | -0.0021401 | 0.0085886 | 0.0021408 | 2.5376e-06 | 6.7582e-07 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.97871 | -0.15158 | 0.97901 | -0.14942 | 4.8333
173 | 0.0070559 | 0.0017567 | -0.0070549 | -0.0017564 | 1.0068e-06 | 2.1131e-07 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97818 | -0.15537 | 0.97804 | -0.15641 | 3.9738
174 | -0.0096152 | -0.0023963 | 0.0096247 | 0.0023991 | 9.4678e-06 | 2.7467e-06 | 0.01461 | 0.014609 | 0.01461 | 0.97901 | -0.14942 | 0.98 | -0.14223 | 5.411
175 | 0.0010267 | 0.00025559 | -0.0010265 | -0.00025688 | 1.6352e-07 | -1.2907e-06 | 0.0015598 | 0.0015603 | 0.0015603 | 0.97901 | -0.14942 | 0.97885 | -0.15058 | 0.57789
176 | 0.0064989 | 0.0016171 | -0.006498 | -0.0016169 | 8.8401e-07 | 1.5803e-07 | 0.0098834 | 0.0098834 | 0.0098834 | 0.97804 | -0.15641 | 0.9779 | -0.15741 | 3.6605
177 | -0.0057599 | -0.0014328 | 0.0057617 | 0.0014331 | 1.7891e-06 | 2.2195e-07 | 0.0087733 | 0.0087731 | 0.0087733 | 0.9765 | -0.16758 | 0.97682 | -0.16531 | 3.2494
178 | -0.0060997 | -0.0015178 | 0.0061063 | 0.0015188 | 6.5747e-06 | 9.9801e-07 | 0.009288 | 0.0092874 | 0.009288 | 0.97682 | -0.16531 | 0.9779 | -0.15741 | 3.44
179 | -0.0028682 | -0.00071473 | 0.0028683 | 0.00071461 | 1.7174e-07 | -1.1707e-07 | 0.0043526 | 0.0043526 | 0.0043526 | 0.98019 | -0.14085 | 0.98025 | -0.14041 | 1.6121
180 | 0.001627 | 0.00040669 | -0.0016268 | -0.00040713 | 1.5056e-07 | -4.4071e-07 | 0.0024695 | 0.0024697 | 0.0024697 | 0.98019 | -0.14085 | 0.9801 | -0.14152 | 0.91471
181 | -0.0031841 | -0.00079375 | 0.0031846 | 0.00079353 | 4.6089e-07 | -2.2161e-07 | 0.0048319 | 0.0048318 | 0.0048319 | 0.98025 | -0.14041 | 0.9804 | -0.13936 | 1.7896
182 | 0.0012147 | 0.00030384 | -0.0012147 | -0.00030402 | 3.155e-08 | -1.7524e-07 | 0.001844 | 0.0018441 | 0.0018441 | 0.9801 | -0.14152 | 0.98007 | -0.14171 | 0.68299
183 | -0.013086 | -0.0032623 | 0.013092 | 0.003264 | 5.222e-06 | 1.7407e-06 | 0.019856 | 0.019856 | 0.019856 | 0.9804 | -0.13936 | 0.9808 | -0.13644 | 7.354
184 | 0.0099019 | 0.0024687 | -0.009898 | -0.0024676 | 3.9042e-06 | 1.1522e-06 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.9804 | -0.13936 | 0.98 | -0.14223 | 5.5645
185 | -0.013575 | -0.0033851 | 0.013578 | 0.0033862 | 3.3988e-06 | 1.145e-06 | 0.020589 | 0.020589 | 0.020589 | 0.9808 | -0.13644 | 0.98106 | -0.13462 | 7.6254
186 | 0.016148 | 0.004034 | -0.016099 | -0.0040219 | 4.8937e-05 | 1.208e-05 | 0.024344 | 0.024346 | 0.024346 | 0.98687 | -0.092964 | 0.98378 | -0.11503 | 4.5085
187 | 0.015593 | 0.0038952 | -0.015588 | -0.0038932 | 5.5771e-06 | 1.941e-06 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0.98378 | -0.11503 | 0.98342 | -0.11763 | 8.7337
188 | 0.015277 | 0.0038154 | -0.015248 | -0.0038053 | 2.9005e-05 | 1.0054e-05 | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111 | 0.98342 | -0.11763 | 0.9815 | -0.13146 | 8.5598
189 | 0.014582 | 0.0036384 | -0.014581 | -0.0036381 | 8.907e-07 | 3.0565e-07 | 0.022102 | 0.022102 | 0.022102 | 0.9815 | -0.13146 | 0.98143 | -0.13191 | 8.1858
190 | 0.014123 | 0.0035232 | -0.014118 | -0.0035215 | 5.2467e-06 | 1.7862e-06 | 0.021407 | 0.021407 | 0.021407 | 0.98143 | -0.13191 | 0.98106 | -0.13462 | 7.9285
191 | 0.00081196 | 0.00020311 | -0.00081195 | -0.00020326 | 1.1689e-08 | -1.5008e-07 | 0.0012342 | 0.0012342 | 0.0012342 | 0.97885 | -0.15058 | 0.97883 | -0.15069 | 0.45713
192 | 0.00060932 | 0.00015248 | -0.00060931 | -0.00015271 | 9.9558e-09 | -2.2992e-07 | 0.00092621 | 0.00092629 | 0.00092629 | 0.97883 | -0.15069 | 0.97881 | -0.1508 | 0.34307
193 | 0.00097644 | 0.00024431 | -0.00097642 | -0.00024446 | 1.7124e-08 | -1.5079e-07 | 0.0014823 | 0.0014824 | 0.0014824 | 0.98007 | -0.14171 | 0.98006 | -0.14184 | 0.54904
194 | 0.00097642 | 0.00024446 | -0.00097639 | -0.00024471 | 2.8409e-08 | -2.5011e-07 | 0.0014824 | 0.0014825 | 0.0014825 | 0.98006 | -0.14184 | 0.98003 | -0.14205 | 0.54907

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17661 | 0.04421

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018486 | 0.00046331
1 | 0.00030879 | 7.739e-05
2 | 0.0006515 | 0.00016328
3 | 0.0023629 | 0.00059221
4 | 0.00029316 | 7.3474e-05
5 | 0.00042687 | 0.00010698
6 | 0.0042626 | 0.0010683
7 | 0.00087313 | 0.00021883
8 | 0.00075448 | 0.00018909
9 | 0.00025545 | 6.4021e-05
10 | 0.00042318 | 0.00010606
11 | 0.0011102 | 0.00027824
12 | 0.00078114 | 0.00019577
13 | 0.00044773 | 0.00011221
14 | 0.00030655 | 7.6829e-05
15 | 0.00073762 | 0.00018486
16 | 0.00027398 | 6.8666e-05
17 | 0.0023685 | 0.0005936
18 | 0.0046151 | 0.0011566
19 | 0.00022835 | 5.7229e-05
20 | 0.0019583 | 0.0004908
21 | 0.00038276 | 9.5929e-05
22 | 0.00055381 | 0.0001388
23 | 0.00016454 | 4.1238e-05
24 | 0.00039751 | 9.9625e-05
25 | 0.00025174 | 6.3093e-05
26 | 0.00021972 | 5.5068e-05
27 | 0.00044717 | 0.00011207
28 | 0.00035736 | 8.9564e-05
29 | 0.00036896 | 9.2469e-05
30 | 0.00014927 | 3.741e-05
31 | 0.0010402 | 0.0002607
32 | 0.0015676 | 0.00039288
33 | 0.0015156 | 0.00037985
34 | 0.0012722 | 0.00031884
35 | 0.0032648 | 0.00081823
36 | 0.0021085 | 0.00052843
37 | 0.0016349 | 0.00040974
38 | 0.0035334 | 0.00088556
39 | 0.0025132 | 0.00062987
40 | 0.0010577 | 0.00026509
41 | 0.0008162 | 0.00020456
42 | 0.0014432 | 0.00036169
43 | 0.0021086 | 0.00052846
44 | 0.0023716 | 0.00059437
45 | 0.0014099 | 0.00035336
46 | 0.00077173 | 0.00019341
47 | 0.0021114 | 0.00052917
48 | 0.0024646 | 0.00061769
49 | 0.0016806 | 0.00042119
50 | 0.0006425 | 0.00016102
51 | 0.0024849 | 0.00062278
52 | 0.0021135 | 0.0005297
53 | 0.0013358 | 0.00033478
54 | 0.0020509 | 0.00051402
55 | 0.0032146 | 0.00080567
56 | 0.0016789 | 0.00042077
57 | 0.00045141 | 0.00011313
58 | 0.0013657 | 0.00034227
59 | 0.0016206 | 0.00040616
60 | 0.0018389 | 0.00046088
61 | 0.0018378 | 0.0004606
62 | 0.0024898 | 0.000624
63 | 0.00059745 | 0.00014973
64 | 0.00043993 | 0.00011026
65 | 0.0011361 | 0.00028474
66 | 0.0006195 | 0.00015526
67 | 0.0022426 | 0.00056205
68 | 0.0023999 | 0.00060147
69 | 0.0011143 | 0.00027928
70 | 0.00048617 | 0.00012185
71 | 0.0016539 | 0.00041451
72 | 0.0016896 | 0.00042344
73 | 0.0040073 | 0.0010043
74 | 0.0066741 | 0.0016727
75 | 0.0011548 | 0.00028942
76 | 0.0017099 | 0.00042854
77 | 0.001012 | 0.00025364
78 | 0.0015009 | 0.00037617
79 | 0.0011136 | 0.00027908
80 | 0.00053451 | 0.00013396
81 | 0.0012444 | 0.00031188
82 | 0.0010019 | 0.00025109
83 | 0.0012989 | 0.00032554
84 | 0.0011816 | 0.00029613
85 | 0.0024795 | 0.00062141
86 | 0.00048359 | 0.0001212
87 | 0.00079376 | 0.00019893
88 | 0.0018662 | 0.0004677
89 | 0.0019265 | 0.00048283
90 | 0.0016567 | 0.0004152
91 | 0.002242 | 0.0005619
92 | 0.0015315 | 0.00038383
93 | 0.00033999 | 8.5211e-05
94 | 0.00063766 | 0.00015981
95 | 0.0010374 | 0.00025999
96 | 0.00029507 | 7.3952e-05
97 | 0.00037125 | 9.3044e-05
98 | 0.00083233 | 0.0002086
99 | 0.0076884 | 0.0019269
100 | 0.00023003 | 5.7651e-05
101 | 0.00025428 | 6.3729e-05
102 | 0.0012228 | 0.00030646
103 | 0.00067182 | 0.00016837
104 | 0.00022126 | 5.5452e-05
105 | 0.00035453 | 8.8854e-05
106 | 0.00027678 | 6.9369e-05
107 | 0.00098127 | 0.00024593
108 | 0.0012006 | 0.00030091
109 | 0.00078349 | 0.00019636
110 | 0.00034522 | 8.6521e-05
111 | 0.00098887 | 0.00024783
112 | 0.00056629 | 0.00014193
113 | 0.00020779 | 5.2077e-05
114 | 0.0012853 | 0.00032213
115 | 0.0017132 | 0.00042938
116 | 0.00099613 | 0.00024965
117 | 0.00086483 | 0.00021675
118 | 0.0017976 | 0.00045052
119 | 0.00048399 | 0.0001213
120 | 0.0017868 | 0.0004478
121 | 0.00048772 | 0.00012223
122 | 0.00019781 | 4.9575e-05
123 | 0.00055545 | 0.00013921
124 | 0.00020927 | 5.2449e-05
125 | 0.0004089 | 0.00010248
126 | 0.00050561 | 0.00012672
127 | 0.00040234 | 0.00010084
128 | 0.00055602 | 0.00013935
129 | 0.00041313 | 0.00010354
130 | 0.00033798 | 8.4706e-05
131 | 0.0003917 | 9.8169e-05
132 | 0.00031578 | 7.9141e-05
133 | 0.00041212 | 0.00010329
134 | 0.00048307 | 0.00012107
135 | 0.00027329 | 6.8494e-05
136 | 0.00043707 | 0.00010954
137 | 0.00050579 | 0.00012676
138 | 0.0003107 | 7.7869e-05
139 | 0.0006661 | 0.00016694
140 | 0.00045808 | 0.00011481
141 | 0.00053961 | 0.00013524
142 | 0.00021453 | 5.3767e-05
143 | 0.00020263 | 5.0783e-05
144 | 0.00060931 | 0.00015271
145 | 0.00023826 | 5.9713e-05
146 | 0.00097639 | 0.00024471

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1