## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2299-21_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2299-21_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2299-21_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2299-21_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2299-21_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2299-21_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2299-21_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2299-21_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2299-21_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2299-21_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2299-21_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2299-21_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2299-21_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2299-21_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2299-21_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2299-21_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2299-21_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2299-21_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2299-21_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2299-21_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2299-21_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2299-21_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2299-21_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2299-21_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2299-21_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2299-21_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2299-21_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2299-21_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2299-21_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2299-21_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2299-21_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2299-21_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2299-21_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2299-21_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2299-21_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2299-21_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2299-21_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2299-21_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2299-21_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2299-21_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2299-21_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2299-21_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2299-21_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2299-21_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2299-21_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2299-21_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2299-21_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2299-21_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2299-21_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2299-21_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2299-21_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2299-21_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2299-21_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2299-21_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2299-21_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2299-21_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2299-21_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2299-21_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2299-21_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2299-21_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2299-21_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2299-21_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2299-21_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2299-21_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2299-21_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2299-21_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2299-21_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2299-21_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2299-21_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2299-21_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2299-21_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2299-21_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2299-21_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2299-21_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2299-21_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2299-21_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2299-21_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2299-21_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2299-21_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2299-21_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2299-21_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2299-21_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2299-21_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2299-21_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2299-21_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2299-21_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_36_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2299-21_0_2_load_0 | 0 | 0.00092862 | 0.00023273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2299-21_0_2_load_1 | 1 | 0.0018781 | 0.00047069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2299-21_0_2_load_66 | 2 | 0.0023811 | 0.00059677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2299-21_0_2_load_67 | 3 | 0.0003734 | 9.3583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2299-21_0_2_load_14 | 4 | 0.0010818 | 0.00027111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2299-21_0_2_load_2 | 5 | 0.0024648 | 0.00061773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2299-21_0_2_load_54 | 7 | 0.0018255 | 0.00045752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2299-21_0_2_load_55 | 8 | 0.0037201 | 0.00093233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2299-21_0_2_load_34 | 9 | 0.0022312 | 0.00055918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2299-21_0_2_load_4 | 10 | 0.001409 | 0.00035313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2299-21_0_2_load_5 | 11 | 0.00097576 | 0.00024455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2299-21_0_2_load_7 | 13 | 0.00052594 | 0.00013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2299-21_0_2_load_69 | 14 | 0.00084186 | 0.00021099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2299-21_0_2_load_8 | 15 | 0.00074426 | 0.00018653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2299-21_0_2_load_9 | 16 | 0.0003476 | 8.7117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2299-21_0_2_load_72 | 17 | 0.00030727 | 7.701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2299-21_0_2_load_28 | 19 | 0.001355 | 0.0003396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2299-21_0_2_load_71 | 20 | 0.0021974 | 0.00055072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2299-21_0_2_load_27 | 21 | 0.00050272 | 0.00012599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2299-21_0_2_load_84 | 22 | 0.00028183 | 7.0632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2299-21_0_2_load_85 | 24 | 0.0041527 | 0.0010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2299-21_0_2_load_10 | 25 | 0.0024029 | 0.00060222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2299-21_0_2_load_11 | 26 | 0.0015669 | 0.0003927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2299-21_0_2_load_12 | 27 | 0.002074 | 0.00051979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2299-21_0_2_load_23 | 30 | 0.0013246 | 0.00033199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2299-21_0_2_load_18 | 32 | 0.0020079 | 0.00050324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2299-21_0_2_load_21 | 33 | 0.0024037 | 0.00060242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2299-21_0_2_load_15 | 34 | 0.0024971 | 0.00062582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2299-21_0_2_load_16 | 35 | 0.0017167 | 0.00043026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2299-21_0_2_load_17 | 36 | 0.0020885 | 0.00052343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2299-21_0_2_load_19 | 37 | 0.00078075 | 0.00019567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2299-21_0_2_load_41 | 38 | 0.0011177 | 0.00028012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2299-21_0_2_load_39 | 39 | 0.0007769 | 0.00019471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2299-21_0_2_load_20 | 40 | 0.0022773 | 0.00057074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2299-21_0_2_load_24 | 42 | 0.0017815 | 0.00044648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2299-21_0_2_load_25 | 43 | 0.0029501 | 0.00073936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2299-21_0_2_load_58 | 44 | 0.0022902 | 0.00057397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2299-21_0_2_load_59 | 45 | 0.0050707 | 0.0012708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2299-21_0_2_load_26 | 47 | 0.0029593 | 0.00074168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2299-21_0_2_load_74 | 48 | 0.00080106 | 0.00020076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2299-21_0_2_load_57 | 50 | 0.0010157 | 0.00025456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2299-21_0_2_load_56 | 51 | 0.00046393 | 0.00011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2299-21_0_2_load_30 | 52 | 0.0030376 | 0.00076129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2299-21_0_2_load_31 | 53 | 0.0044698 | 0.0011202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2299-21_0_2_load_32 | 54 | 0.0030991 | 0.0007767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2299-21_0_2_load_33 | 55 | 0.0022039 | 0.00055236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2299-21_0_2_load_78 | 56 | 0.002542 | 0.00063708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2299-21_0_2_load_68 | 57 | 0.0023062 | 0.00057799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2299-21_0_2_load_35 | 58 | 0.00080522 | 0.00020181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2299-21_0_2_load_37 | 60 | 0.00021445 | 5.3747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2299-21_0_2_load_63 | 61 | 0.0028118 | 0.00070471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2299-21_0_2_load_64 | 62 | 0.0021156 | 0.00053023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2299-21_0_2_load_38 | 63 | 0.00082352 | 0.00020639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2299-21_0_2_load_40 | 64 | 0.00036753 | 9.2112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2299-21_0_2_load_42 | 65 | 0.00052818 | 0.00013238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2299-21_0_2_load_52 | 67 | 0.00095188 | 0.00023856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2299-21_0_2_load_48 | 68 | 0.00072706 | 0.00018222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2299-21_0_2_load_43 | 69 | 0.0036043 | 0.00090332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2299-21_0_2_load_44 | 70 | 0.0028898 | 0.00072426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2299-21_0_2_load_45 | 71 | 0.0024742 | 0.00062009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2299-21_0_2_load_46 | 72 | 0.0014247 | 0.00035705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2299-21_0_2_load_47 | 73 | 0.0027996 | 0.00070164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2299-21_0_2_load_79 | 74 | 0.0026245 | 0.00065776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2299-21_0_2_load_83 | 75 | 0.0037695 | 0.00094472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2299-21_0_2_load_49 | 76 | 0.00071551 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2299-21_0_2_load_82 | 78 | 0.003506 | 0.00087869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2299-21_0_2_load_80 | 79 | 0.00075951 | 0.00019035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2299-21_0_2_load_81 | 80 | 0.00098081 | 0.00024582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2299-21_0_2_load_86 | 81 | 0.0042997 | 0.0010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2299-21_0_2_load_77 | 82 | 0.0031744 | 0.00079558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2299-21_0_2_load_73 | 83 | 0.0013687 | 0.00034302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2299-21_0_2_load_65 | 84 | 0.00138 | 0.00034585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2299-21_0_2_load_76 | 85 | 0.0043477 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2299-21_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.17802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2299-21_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.1362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2299-21_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.015279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2299-21_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0085657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2299-21_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 57 | 0.0017355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2299-21_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 27 | 0.0069744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2299-21_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.022825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2299-21_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0055539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2299-21_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.01696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2299-21_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.024719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2299-21_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 54 | 0.0057264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2299-21_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.077318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2299-21_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.066259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2299-21_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.025055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2299-21_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.096284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2299-21_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.089697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2299-21_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.045918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2299-21_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.015922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2299-21_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.062748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2299-21_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.053342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2299-21_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.028828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2299-21_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.046304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2299-21_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.013369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2299-21_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.15484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2299-21_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 47 | 0.071834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2299-21_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.030375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2299-21_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 50 | 0.017881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2299-21_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.014344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2299-21_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0098759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2299-21_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.015181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2299-21_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.025616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2299-21_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0082678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2299-21_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.02687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2299-21_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.025056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2299-21_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.013236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2299-21_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 82 | 0.023544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2299-21_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 83 | 0.036135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2299-21_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.006167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2299-21_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.00037708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2299-21_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.015114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2299-21_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2299-21_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.023322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2299-21_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0047498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2299-21_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.014988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2299-21_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 63 | 0.017239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2299-21_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0037821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2299-21_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2299-21_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.019345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2299-21_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.022003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2299-21_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.039236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2299-21_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.027338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2299-21_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 75 | 0.01457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2299-21_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 73 | 0.0088463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2299-21_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.080454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2299-21_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 66 | 0.057949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2299-21_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.019118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2299-21_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 67 | 0.017409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2299-21_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.011794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2299-21_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2299-21_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.021111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2299-21_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0092467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2299-21_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.013396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2299-21_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.02477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2299-21_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.029349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2299-21_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.012146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2299-21_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.032112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2299-21_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 84 | 0.020359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2299-21_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0091914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2299-21_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.026662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2299-21_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2299-21_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.038325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2299-21_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.014358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2299-21_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 76 | 0.018869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2299-21_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0078736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2299-21_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.017481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2299-21_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0044638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2299-21_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0066802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2299-21_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.010808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2299-21_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.01652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2299-21_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.026854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2299-21_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.075055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2299-21_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.013606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2299-21_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0086188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2299-21_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.029394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2299-21_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.026943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2299-21_0_2_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 86 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2587371.5909 | 1176303.4697 | 2587258.3329 | 1176440.8087
1 | 2587464.327 | 1176203.714 | 2587371.5909 | 1176303.4697
2 | 2587464.327 | 1176203.714 | 2587472.93 | 1176211.3594 | 2587475.8351 | 1176213.7617
3 | 2587464.327 | 1176203.714 | 2587462.784 | 1176202.3428 | 2587458.191 | 1176197.7413
4 | 2587477.1725 | 1176214.8677 | 2587475.8351 | 1176213.7617
5 | 2587453.4942 | 1176192.5928 | 2587456.0517 | 1176195.598 | 2587458.191 | 1176197.7413
6 | 2587564.7227 | 1176299.5231 | 2587544.2431 | 1176309.6001
7 | 2587564.7227 | 1176299.5231 | 2587568.8489 | 1176303.2405
8 | 2587564.7227 | 1176299.5231 | 2587553.2037 | 1176287.0752
9 | 2587536.4148 | 1176268.9323 | 2587553.2037 | 1176287.0752
10 | 2587536.4148 | 1176268.9323 | 2587532.5256 | 1176264.7294
11 | 2587582.3559 | 1175882.6545 | 2587583.0909 | 1175886.3082 | 2587591.3501 | 1175914.0829 | 2587603.3755 | 1175957.0458
12 | 2587566.5467 | 1175818.486 | 2587572.7338 | 1175834.8259 | 2587582.3559 | 1175882.6545
13 | 2587603.3755 | 1175957.0458 | 2587604.1562 | 1175959.835 | 2587606.8486 | 1175981.8293
14 | 2587603.3755 | 1175957.0458 | 2587697.4432 | 1175936.5078
15 | 2587566.5467 | 1175818.486 | 2587517.3236 | 1175807.9613 | 2587488.2148 | 1175810.4792 | 2587478.794 | 1175814.2409
16 | 2587566.5467 | 1175818.486 | 2587564.4368 | 1175789.0644 | 2587559.7024 | 1175773.3407
17 | 2587608.7832 | 1175997.6331 | 2587606.8486 | 1175981.8293
18 | 2587745.9336 | 1175897.5992 | 2587726.3337 | 1175918.7502 | 2587697.4432 | 1175936.5078
19 | 2587478.794 | 1175814.2409 | 2587443.9657 | 1175828.1479 | 2587429.8467 | 1175835.3287
20 | 2587745.9336 | 1175897.5992 | 2587740.8864 | 1175869.2167
21 | 2587790.0012 | 1175903.0671 | 2587771.0173 | 1175904.1621 | 2587768.2781 | 1175902.7781 | 2587757.7778 | 1175896.163 | 2587745.9336 | 1175897.5992
22 | 2587610.4076 | 1176010.9035 | 2587608.7832 | 1175997.6331
23 | 2587790.0012 | 1175903.0671 | 2587909.8896 | 1176001.0605
24 | 2587909.8896 | 1176001.0605 | 2587910.5931 | 1175998.4697 | 2587925.6959 | 1175968.1903 | 2587931.0793 | 1175958.1188 | 2587937.3653 | 1175952.1475 | 2587944.9568 | 1175949.2529 | 2587952.0493 | 1175949.529
25 | 2587408.7644 | 1175855.6027 | 2587417.3415 | 1175841.6886 | 2587429.8467 | 1175835.3287
26 | 2587610.4076 | 1176010.9035 | 2587609.675 | 1176028.7696
27 | 2587447.0936 | 1176185.0718 | 2587438.4674 | 1176174.9356 | 2587437.8138 | 1176174.1342
28 | 2587453.4942 | 1176192.5928 | 2587447.0936 | 1176185.0718
29 | 2587429.4205 | 1176161.6035 | 2587430.0969 | 1176163.4141 | 2587432.6207 | 1176167.7665 | 2587437.8138 | 1176174.1342
30 | 2587429.4205 | 1176161.6035 | 2587429.2451 | 1176158.1354 | 2587429.5539 | 1176155.967 | 2587430.1903 | 1176153.3087 | 2587432.4282 | 1176148.9685 | 2587435.551 | 1176143.8259 | 2587439.2394 | 1176138.6822
31 | 2587429.4205 | 1176161.6035 | 2587424.6519 | 1176161.8914 | 2587421.1812 | 1176161.5208
32 | 2587426.3266 | 1176115.2086 | 2587433.5039 | 1176126.3214 | 2587436.6497 | 1176132.0621 | 2587439.2394 | 1176138.6822
33 | 2587439.2394 | 1176138.6822 | 2587449.6013 | 1176137.6821 | 2587464.119 | 1176135.7506
34 | 2587421.1812 | 1176161.5208 | 2587415.9271 | 1176159.9755 | 2587409.0826 | 1176156.3207
35 | 2587426.3266 | 1176115.2086 | 2587431.921 | 1176107.8042 | 2587436.0875 | 1176101.0475 | 2587439.0546 | 1176095.4613
36 | 2587426.3266 | 1176115.2086 | 2587420.4793 | 1176107.8394 | 2587409.8604 | 1176095.7335 | 2587404.0935 | 1176090.2206 | 2587402.0033 | 1176088.5965
37 | 2587470.1815 | 1176134.6199 | 2587464.119 | 1176135.7506
38 | 2587409.0826 | 1176156.3207 | 2587408.75 | 1176156.1431
39 | 2587485.0391 | 1176131.8488 | 2587470.1815 | 1176134.6199
40 | 2587497.9016 | 1176129.3384 | 2587494.3814 | 1176130.1064 | 2587485.0391 | 1176131.8488
41 | 2587497.9016 | 1176129.3384 | 2587520.6872 | 1176124.3674
42 | 2587520.6872 | 1176124.3674 | 2587523.0909 | 1176123.843 | 2587525.3138 | 1176123.2946
43 | 2587539.8656 | 1176119.7043 | 2587525.3138 | 1176123.2946
44 | 2587556.385 | 1176114.8933 | 2587551.4475 | 1176116.8469 | 2587539.8656 | 1176119.7043
45 | 2587405.4137 | 1176154.3616 | 2587408.75 | 1176156.1431
46 | 2587405.4137 | 1176154.3616 | 2587401.5028 | 1176148.2445 | 2587395.155 | 1176139.0644 | 2587393.0301 | 1176135.6112
47 | 2587405.4137 | 1176154.3616 | 2587402.5604 | 1176153.1892 | 2587400.104 | 1176151.7826 | 2587397.8453 | 1176149.8753 | 2587390.7168 | 1176142.2027
48 | 2587393.8708 | 1176115.7111 | 2587390.4098 | 1176121.5433 | 2587389.4368 | 1176124.0799 | 2587389.1277 | 1176126.0927 | 2587389.2928 | 1176128.2602 | 2587390.2772 | 1176131.1373 | 2587393.0301 | 1176135.6112
49 | 2587390.7168 | 1176142.2027 | 2587384.1253 | 1176135.1079 | 2587380.8246 | 1176132.0022 | 2587370.8349 | 1176128.3326 | 2587356.465 | 1176127.8851 | 2587356.465 | 1176127.8851
50 | 2587329.7744 | 1176131.0433 | 2587355.1991 | 1176129.2329 | 2587356.465 | 1176127.8851
51 | 2587329.7744 | 1176131.0433 | 2587330.1385 | 1176145.6091
52 | 2587329.7744 | 1176131.0433 | 2587320.9453 | 1176131.5949
53 | 2587655.3468 | 1176116.4306 | 2587670.9559 | 1176109.9394 | 2587707.1748 | 1176098.003 | 2587729.317 | 1176094.3444 | 2587732.206 | 1176093.6509
54 | 2587655.3468 | 1176116.4306 | 2587651.797 | 1176114.7815 | 2587647.552 | 1176113.3229 | 2587642.1842 | 1176112.189 | 2587633.553 | 1176111.1175 | 2587626.9178 | 1176110.6755 | 2587619.9455 | 1176109.8228 | 2587614.1801 | 1176108.612 | 2587607.9083 | 1176106.435 | 2587599.3936 | 1176102.6619
55 | 2587608.8918 | 1176047.8714 | 2587609.675 | 1176028.7696
56 | 2587607.2312 | 1176065.1767 | 2587608.5454 | 1176056.3194 | 2587608.8918 | 1176047.8714
57 | 2587519.3433 | 1176250.8628 | 2587510.9771 | 1176242.5503
58 | 2587519.3433 | 1176250.8628 | 2587523.6946 | 1176255.1863 | 2587532.5256 | 1176264.7294
59 | 2587510.9771 | 1176242.5503 | 2587506.7685 | 1176238.3687 | 2587501.7296 | 1176233.6769 | 2587495.1193 | 1176228.6696
60 | 2587495.1193 | 1176228.6696 | 2587487.7485 | 1176223.0863
61 | 2587487.7485 | 1176223.0863 | 2587480.1575 | 1176217.3361 | 2587477.1725 | 1176214.8677
62 | 2587286.4004 | 1176056.0198 | 2587284.5629 | 1176065.284 | 2587284.2721 | 1176080.6062
63 | 2587286.4004 | 1176056.0198 | 2587315.3312 | 1176060.9575
64 | 2587327.2595 | 1176063.2192 | 2587323.7126 | 1176062.388 | 2587315.3312 | 1176060.9575
65 | 2587327.2595 | 1176063.2192 | 2587334.8543 | 1176064.999 | 2587358.2426 | 1176071.6341
66 | 2587358.2426 | 1176071.6341 | 2587377.8287 | 1176077.1905
67 | 2587556.385 | 1176114.8933 | 2587559.6952 | 1176113.5835 | 2587564.6677 | 1176110.94
68 | 2587564.6677 | 1176110.94 | 2587579.7437 | 1176102.9252 | 2587589.2414 | 1176101.6159 | 2587589.2414 | 1176101.6159
69 | 2587599.3936 | 1176102.6619 | 2587589.2414 | 1176101.6159
70 | 2587599.3936 | 1176102.6619 | 2587605.5078 | 1176076.7916 | 2587607.2312 | 1176065.1767
71 | 2587599.3936 | 1176102.6619 | 2587595.7425 | 1176116.548
72 | 2587595.7425 | 1176116.548 | 2587593.8428 | 1176123.7731 | 2587592.2337 | 1176135.0577
73 | 2587296.8311 | 1176133.1013 | 2587288.9728 | 1176133.5922
74 | 2587296.8311 | 1176133.1013 | 2587314.2781 | 1176132.0114
75 | 2587288.9728 | 1176133.5922 | 2587284.5177 | 1176133.8705
76 | 2587320.9453 | 1176131.5949 | 2587314.2781 | 1176132.0114
77 | 2587273.731 | 1176134.5444 | 2587284.5177 | 1176133.8705
78 | 2587330.5513 | 1176162.1241 | 2587330.1385 | 1176145.6091
79 | 2587590.5053 | 1176161.6548 | 2587589.9183 | 1176158.7101 | 2587589.8981 | 1176149.0052 | 2587591.2138 | 1176142.2102 | 2587592.2337 | 1176135.0577
80 | 2587590.5053 | 1176161.6548 | 2587591.2623 | 1176165.4997 | 2587593.2769 | 1176171.3095 | 2587596.9536 | 1176175.1816 | 2587610.9904 | 1176188.248 | 2587616.3383 | 1176194.5401 | 2587618.3422 | 1176198.9048 | 2587619.6898 | 1176203.7489 | 2587619.7049 | 1176211.0303 | 2587619.3225 | 1176214.5885 | 2587614.3301 | 1176217.5115 | 2587608.5508 | 1176216.9343
81 | 2587590.5053 | 1176161.6548 | 2587576.9146 | 1176161.0162
82 | 2587569.2492 | 1176164.9564 | 2587576.9146 | 1176161.0162
83 | 2587457.1153 | 1176077.6672 | 2587452.1028 | 1176077.0683 | 2587449.5504 | 1176077.2293 | 2587447.1597 | 1176078.0347 | 2587446.4127 | 1176078.9923 | 2587444.7555 | 1176083.2424 | 2587440.6629 | 1176092.4335 | 2587439.0546 | 1176095.4613
84 | 2587377.8287 | 1176077.1905 | 2587381.995 | 1176078.3725 | 2587388.2365 | 1176080.5937 | 2587393.4313 | 1176082.9728 | 2587398.7574 | 1176086.0743 | 2587402.0033 | 1176088.5965

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587258.3329 | 1176440.8087
1 | 2587371.5909 | 1176303.4697
2 | 2587464.327 | 1176203.714
3 | 2587475.8351 | 1176213.7617
4 | 2587458.191 | 1176197.7413
5 | 2587544.2431 | 1176309.6001
6 | 2587564.7227 | 1176299.5231
7 | 2587568.8489 | 1176303.2405
8 | 2587553.2037 | 1176287.0752
9 | 2587536.4148 | 1176268.9323
10 | 2587582.3559 | 1175882.6545
11 | 2587603.3755 | 1175957.0458
12 | 2587566.5467 | 1175818.486
13 | 2587606.8486 | 1175981.8293
14 | 2587697.4432 | 1175936.5078
15 | 2587478.794 | 1175814.2409
16 | 2587559.7024 | 1175773.3407
17 | 2587740.8864 | 1175869.2167
18 | 2587745.9336 | 1175897.5992
19 | 2587608.7832 | 1175997.6331
20 | 2587790.0012 | 1175903.0671
21 | 2587909.8896 | 1176001.0605
22 | 2587429.8467 | 1175835.3287
23 | 2587610.4076 | 1176010.9035
24 | 2587408.7644 | 1175855.6027
25 | 2587447.0936 | 1176185.0718
26 | 2587437.8138 | 1176174.1342
27 | 2587453.4942 | 1176192.5928
28 | 2587429.4205 | 1176161.6035
29 | 2587439.2394 | 1176138.6822
30 | 2587421.1812 | 1176161.5208
31 | 2587426.3266 | 1176115.2086
32 | 2587464.119 | 1176135.7506
33 | 2587409.0826 | 1176156.3207
34 | 2587485.0391 | 1176131.8488
35 | 2587470.1815 | 1176134.6199
36 | 2587497.9016 | 1176129.3384
37 | 2587520.6872 | 1176124.3674
38 | 2587525.3138 | 1176123.2946
39 | 2587539.8656 | 1176119.7043
40 | 2587408.75 | 1176156.1431
41 | 2587405.4137 | 1176154.3616
42 | 2587393.0301 | 1176135.6112
43 | 2587390.7168 | 1176142.2027
44 | 2587393.8708 | 1176115.7111
45 | 2587356.465 | 1176127.8851
46 | 2587329.7744 | 1176131.0433
47 | 2587952.0493 | 1175949.529
48 | 2587732.206 | 1176093.6509
49 | 2587655.3468 | 1176116.4306
50 | 2587609.675 | 1176028.7696
51 | 2587608.8918 | 1176047.8714
52 | 2587519.3433 | 1176250.8628
53 | 2587510.9771 | 1176242.5503
54 | 2587532.5256 | 1176264.7294
55 | 2587495.1193 | 1176228.6696
56 | 2587487.7485 | 1176223.0863
57 | 2587477.1725 | 1176214.8677
58 | 2587284.2721 | 1176080.6062
59 | 2587286.4004 | 1176056.0198
60 | 2587315.3312 | 1176060.9575
61 | 2587327.2595 | 1176063.2192
62 | 2587358.2426 | 1176071.6341
63 | 2587556.385 | 1176114.8933
64 | 2587564.6677 | 1176110.94
65 | 2587589.2414 | 1176101.6159
66 | 2587599.3936 | 1176102.6619
67 | 2587607.2312 | 1176065.1767
68 | 2587595.7425 | 1176116.548
69 | 2587296.8311 | 1176133.1013
70 | 2587288.9728 | 1176133.5922
71 | 2587314.2781 | 1176132.0114
72 | 2587284.5177 | 1176133.8705
73 | 2587320.9453 | 1176131.5949
74 | 2587273.731 | 1176134.5444
75 | 2587330.1385 | 1176145.6091
76 | 2587592.2337 | 1176135.0577
77 | 2587590.5053 | 1176161.6548
78 | 2587608.5508 | 1176216.9343
79 | 2587576.9146 | 1176161.0162
80 | 2587569.2492 | 1176164.9564
81 | 2587330.5513 | 1176162.1241
82 | 2587439.0546 | 1176095.4613
83 | 2587402.0033 | 1176088.5965
84 | 2587377.8287 | 1176077.1905
85 | 2587457.1153 | 1176077.6672
86 | 2587439.2394 | 1176138.6822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98962 | -0.072763 | 0.00092862 | 0.00023273
1 | 0.98986 | -0.071063 | 0.0018781 | 0.00047069
2 | 0.99041 | -0.067139 | 0.0023811 | 0.00059677
3 | 0.98979 | -0.071539 | 0.0003734 | 9.3583e-05
4 | 0.99083 | -0.06422 | 0.0010818 | 0.00027111
5 | 0.98708 | -0.090741 | 0.0024648 | 0.00061773
6 | 0.98716 | -0.090165 | 0 | 0
7 | 0.98714 | -0.090269 | 0.0018255 | 0.00045752
8 | 0.98726 | -0.089419 | 0.0037201 | 0.00093233
9 | 0.98755 | -0.087391 | 0.0022312 | 0.00055918
10 | 0.98953 | -0.073719 | 0.001409 | 0.00035313
11 | 0.9903 | -0.068234 | 0.00097576 | 0.00024455
12 | 0.989 | -0.07747 | 0 | 0
13 | 0.99083 | -0.064462 | 0.00052594 | 0.00013181
14 | 0.98935 | -0.07495 | 0.00084186 | 0.00021099
15 | 0.98833 | -0.082224 | 0.00074426 | 0.00018653
16 | 0.98898 | -0.077634 | 0.0003476 | 8.7117e-05
17 | 0.9888 | -0.078881 | 0.00030727 | 7.701e-05
18 | 0.98881 | -0.07879 | 0 | 0
19 | 0.99118 | -0.061982 | 0.001355 | 0.0003396
20 | 0.98844 | -0.081477 | 0.0021974 | 0.00055072
21 | 0.98766 | -0.08698 | 0.00050272 | 0.00012599
22 | 0.98799 | -0.084645 | 0.00028183 | 7.0632e-05
23 | 0.9915 | -0.059717 | 0 | 0
24 | 0.9878 | -0.085935 | 0.0041527 | 0.0010408
25 | 0.99169 | -0.058091 | 0.0024029 | 0.00060222
26 | 0.9925 | -0.052409 | 0.0015669 | 0.0003927
27 | 0.99117 | -0.061768 | 0.002074 | 0.00051979
28 | 0.99339 | -0.046164 | 0 | 0
29 | 0.99644 | -0.024818 | 0 | 0
30 | 0.99289 | -0.049678 | 0.0013246 | 0.00033199
31 | 0.99581 | -0.029208 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.13804 | -0.034527
33 | 0.99211 | -0.055134 | 0.0024037 | 0.00060242
34 | 0.9989 | -0.0076829 | 0.0024971 | 0.00062582
35 | 0.99967 | -0.0022998 | 0.0017167 | 0.00043026
36 | 0.99828 | -0.01203 | 0.0020885 | 0.00052343
37 | 0.99724 | -0.019289 | 0.00078075 | 0.00019567
38 | 0.99704 | -0.020732 | 0.0011177 | 0.00028012
39 | 0.99641 | -0.02512 | 0.0007769 | 0.00019471
40 | 0.99209 | -0.05528 | 0.0022773 | 0.00057074
41 | 0.9919 | -0.056661 | 0 | 0
42 | 0.99176 | -0.05759 | 0.0017815 | 0.00044648
43 | 0.99101 | -0.062931 | 0.0029501 | 0.00073936
44 | 0.99169 | -0.058102 | 0.0022902 | 0.00057397
45 | 0.98937 | -0.074501 | 0.0050707 | 0.0012708
46 | 0.98843 | -0.081168 | 0 | 0
47 | 0.98736 | -0.089158 | 0.0029593 | 0.00074168
48 | 0.99376 | -0.043771 | 0.00080106 | 0.00020076
49 | 0.99385 | -0.043117 | 0 | 0
50 | 0.99193 | -0.056689 | 0.0010157 | 0.00025456
51 | 0.99241 | -0.053258 | 0.00046393 | 0.00011627
52 | 0.988 | -0.084178 | 0.0030376 | 0.00076129
53 | 0.98828 | -0.082202 | 0.0044698 | 0.0011202
54 | 0.98763 | -0.08679 | 0.0030991 | 0.0007767
55 | 0.98892 | -0.077705 | 0.0022039 | 0.00055236
56 | 0.98922 | -0.07553 | 0.002542 | 0.00063708
57 | 0.98972 | -0.072033 | 0.0023062 | 0.00057799
58 | 0.99465 | -0.037403 | 0.00080522 | 0.00020181
59 | 0.99468 | -0.037201 | 0 | 0
60 | 0.99471 | -0.036962 | 0.00021445 | 5.3747e-05
61 | 0.99473 | -0.036836 | 0.0028118 | 0.00070471
62 | 0.99491 | -0.035593 | 0.0021156 | 0.00053023
63 | 0.99571 | -0.03004 | 0.00082352 | 0.00020639
64 | 0.99535 | -0.032589 | 0.00036753 | 9.2112e-05
65 | 0.99431 | -0.039896 | 0.00052818 | 0.00013238
66 | 0.99392 | -0.042642 | 0 | 0
67 | 0.99287 | -0.050054 | 0.00095188 | 0.00023856
68 | 0.99378 | -0.043614 | 0.00072706 | 0.00018222
69 | 0.98783 | -0.085372 | 0.0036043 | 0.00090332
70 | 0.98775 | -0.085931 | 0.0028898 | 0.00072426
71 | 0.9881 | -0.083487 | 0.0024742 | 0.00062009
72 | 0.98773 | -0.086116 | 0.0014247 | 0.00035705
73 | 0.98822 | -0.082598 | 0.0027996 | 0.00070164
74 | 0.98769 | -0.086406 | 0.0026245 | 0.00065776
75 | 0.98826 | -0.082369 | 0.0037695 | 0.00094472
76 | 0.99362 | -0.044754 | 0.00071551 | 0.00017932
77 | 0.99342 | -0.046181 | 0 | 0
78 | 0.99304 | -0.048846 | 0.003506 | 0.00087869
79 | 0.99338 | -0.046421 | 0.00075951 | 0.00019035
80 | 0.99337 | -0.046506 | 0.00098081 | 0.00024582
81 | 0.98815 | -0.083095 | 0.0042997 | 0.0010776
82 | 0.99556 | -0.030991 | 0.0031744 | 0.00079558
83 | 0.99536 | -0.032377 | 0.0013687 | 0.00034302
84 | 0.99508 | -0.03437 | 0.00138 | 0.00034585
85 | 0.99538 | -0.032279 | 0.0043477 | 0.0010896
86 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00092862 | -0.00023273 | 0.00092883 | 0.00023053 | 2.1644e-07 | -2.2045e-06 | 0.0013963 | 0.0013955 | 0.0013963 | 0.98962 | -0.072763 | 0.98986 | -0.071063 | 0.51714
1 | -0.0028069 | -0.00070122 | 0.0028084 | 0.00070005 | 1.5124e-06 | -1.1701e-06 | 0.0042187 | 0.0042181 | 0.0042187 | 0.98986 | -0.071063 | 0.99041 | -0.067139 | 1.5625
2 | 0.028338 | 0.0071087 | -0.028321 | -0.0071023 | 1.7284e-05 | 6.4513e-06 | 0.042578 | 0.042578 | 0.042578 | 0.99041 | -0.067139 | 0.98979 | -0.071539 | 15.7697
3 | -0.033528 | -0.0084056 | 0.033541 | 0.0084107 | 1.3563e-05 | 5.1063e-06 | 0.050374 | 0.050374 | 0.050374 | 0.99041 | -0.067139 | 0.99083 | -0.06422 | 18.657
4 | 0.027948 | 0.0070087 | -0.027946 | -0.007008 | 1.9118e-06 | 7.1301e-07 | 0.042017 | 0.042017 | 0.042017 | 0.98979 | -0.071539 | 0.98972 | -0.072033 | 15.5618
5 | -0.034623 | -0.0086818 | 0.034635 | 0.0086862 | 1.1767e-05 | 4.436e-06 | 0.051998 | 0.051998 | 0.051998 | 0.99083 | -0.06422 | 0.99117 | -0.061768 | 19.2586
6 | -0.0024648 | -0.00061773 | 0.002465 | 0.00061751 | 1.9663e-07 | -2.1615e-07 | 0.0037156 | 0.0037155 | 0.0037156 | 0.98708 | -0.090741 | 0.98716 | -0.090165 | 1.3762
7 | 0.0018256 | 0.00045746 | -0.0018255 | -0.00045752 | 2.6243e-08 | -6.0909e-08 | 0.0027518 | 0.0027518 | 0.0027518 | 0.98716 | -0.090165 | 0.98714 | -0.090269 | 1.0192
8 | -0.0042905 | -0.001075 | 0.004291 | 0.0010749 | 4.4264e-07 | -4.6601e-08 | 0.0064673 | 0.0064672 | 0.0064673 | 0.98716 | -0.090165 | 0.98726 | -0.089419 | 2.3953
9 | -0.008011 | -0.0020073 | 0.0080133 | 0.0020078 | 2.2487e-06 | 5.4869e-07 | 0.012074 | 0.012074 | 0.012074 | 0.98726 | -0.089419 | 0.98755 | -0.087391 | 4.4719
10 | -0.010244 | -0.002567 | 0.010245 | 0.0025673 | 8.5139e-07 | 2.5418e-07 | 0.015436 | 0.015436 | 0.015436 | 0.98755 | -0.087391 | 0.98763 | -0.08679 | 5.717
11 | -0.0069438 | -0.0017378 | 0.0069491 | 0.0017388 | 5.2594e-06 | 1.0288e-06 | 0.010441 | 0.010441 | 0.010441 | 0.98953 | -0.073719 | 0.9903 | -0.068234 | 3.867
12 | 0.0055348 | 0.0013846 | -0.005532 | -0.0013844 | 2.8637e-06 | 2.5071e-07 | 0.0083222 | 0.0083225 | 0.0083225 | 0.98953 | -0.073719 | 0.989 | -0.07747 | 3.0824
13 | -0.014749 | -0.0036896 | 0.014756 | 0.0036923 | 7.6765e-06 | 2.63e-06 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.9903 | -0.068234 | 0.99083 | -0.064462 | 8.2069
14 | 0.0068237 | 0.0017063 | -0.0068174 | -0.0017051 | 6.3148e-06 | 1.1912e-06 | 0.010252 | 0.010252 | 0.010252 | 0.9903 | -0.068234 | 0.98935 | -0.07495 | 3.7971
15 | 0.0051844 | 0.0012979 | -0.005181 | -0.0012977 | 3.4052e-06 | 1.5947e-07 | 0.0077997 | 0.0078001 | 0.0078001 | 0.989 | -0.07747 | 0.98833 | -0.082224 | 2.8889
16 | 0.00034761 | 8.653e-05 | -0.0003476 | -8.7117e-05 | 7.8343e-09 | -5.8621e-07 | 0.00052279 | 0.000523 | 0.000523 | 0.989 | -0.07747 | 0.98898 | -0.077634 | 0.1937
17 | -0.015282 | -0.0038241 | 0.015287 | 0.0038259 | 5.2322e-06 | 1.8072e-06 | 0.022948 | 0.022948 | 0.022948 | 0.99083 | -0.064462 | 0.99118 | -0.061982 | 8.4994
18 | 0.0059755 | 0.0014941 | -0.0059724 | -0.0014937 | 3.1618e-06 | 4.1076e-07 | 0.0089861 | 0.0089864 | 0.0089864 | 0.98935 | -0.07495 | 0.98881 | -0.07879 | 3.3283
19 | 0.0044367 | 0.0011112 | -0.0044352 | -0.0011113 | 1.4852e-06 | -1.1212e-07 | 0.0066796 | 0.0066798 | 0.0066798 | 0.98833 | -0.082224 | 0.98799 | -0.084645 | 2.474
20 | -0.00030727 | -7.701e-05 | 0.00030728 | 7.6642e-05 | 3.8452e-09 | -3.683e-07 | 0.00046241 | 0.00046228 | 0.00046241 | 0.9888 | -0.078881 | 0.98881 | -0.07879 | 0.17126
21 | 0.0056651 | 0.0014171 | -0.005663 | -0.0014168 | 2.0995e-06 | 2.1376e-07 | 0.0085241 | 0.0085243 | 0.0085243 | 0.98881 | -0.07879 | 0.98844 | -0.081477 | 3.1572
22 | -0.016642 | -0.0041655 | 0.016648 | 0.0041673 | 5.2068e-06 | 1.8302e-06 | 0.024983 | 0.024983 | 0.024983 | 0.99118 | -0.061982 | 0.9915 | -0.059717 | 9.2528
23 | 0.0034656 | 0.00086612 | -0.0034629 | -0.00086709 | 2.6294e-06 | -9.7185e-07 | 0.0052163 | 0.005217 | 0.005217 | 0.98844 | -0.081477 | 0.98766 | -0.08698 | 1.9322
24 | 0.0029602 | 0.0007411 | -0.0029593 | -0.00074168 | 8.9153e-07 | -5.7612e-07 | 0.0044596 | 0.0044599 | 0.0044599 | 0.98766 | -0.08698 | 0.98736 | -0.089158 | 1.6518
25 | 0.0041534 | 0.0010407 | -0.0041527 | -0.0010408 | 7.4167e-07 | -1.0365e-07 | 0.0062554 | 0.0062555 | 0.0062555 | 0.98799 | -0.084645 | 0.9878 | -0.085935 | 2.3169
26 | -0.016648 | -0.0041673 | 0.016655 | 0.0041698 | 6.9639e-06 | 2.4477e-06 | 0.024983 | 0.024982 | 0.024983 | 0.9915 | -0.059717 | 0.99193 | -0.056689 | 9.2528
27 | -0.03913 | -0.0098153 | 0.039161 | 0.009827 | 3.0859e-05 | 1.1684e-05 | 0.058717 | 0.058717 | 0.058717 | 0.99169 | -0.058091 | 0.9925 | -0.052409 | 21.7472
28 | 0.036728 | 0.0092131 | -0.036709 | -0.009206 | 1.8718e-05 | 7.0718e-06 | 0.055112 | 0.055112 | 0.055112 | 0.99169 | -0.058091 | 0.99117 | -0.061768 | 20.4118
29 | -0.040728 | -0.01022 | 0.040764 | 0.010233 | 3.5325e-05 | 1.339e-05 | 0.061066 | 0.061066 | 0.061066 | 0.9925 | -0.052409 | 0.99339 | -0.046164 | 22.6172
30 | -0.082914 | -0.020816 | 0.083161 | 0.020911 | 0.00024661 | 9.4519e-05 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0.99339 | -0.046164 | 0.99644 | -0.024818 | 46.0042
31 | 0.042151 | 0.010583 | -0.04213 | -0.010575 | 2.0571e-05 | 7.8048e-06 | 0.063145 | 0.063145 | 0.063145 | 0.99339 | -0.046164 | 0.99289 | -0.049678 | 23.387
32 | 0.016238 | 0.0040689 | -0.016228 | -0.0040655 | 9.8588e-06 | 3.4421e-06 | 0.024249 | 0.024249 | 0.024249 | 0.99644 | -0.024818 | 0.99581 | -0.029208 | 8.981
33 | -0.099399 | -0.02498 | 0.099743 | 0.025112 | 0.00034459 | 0.00013221 | 0.14846 | 0.14846 | 0.14846 | 0.99644 | -0.024818 | 1 | 0 | 54.9851
34 | 0.040805 | 0.010243 | -0.040774 | -0.010232 | 3.0893e-05 | 1.1711e-05 | 0.06116 | 0.06116 | 0.06116 | 0.99289 | -0.049678 | 0.99211 | -0.055134 | 22.6518
35 | 0.0075248 | 0.0018855 | -0.0075229 | -0.0018851 | 1.8574e-06 | 4.0816e-07 | 0.011244 | 0.011244 | 0.011244 | 0.99581 | -0.029208 | 0.99556 | -0.030991 | 4.1645
36 | 0.0087033 | 0.0021799 | -0.0086995 | -0.0021789 | 3.8135e-06 | 9.9683e-07 | 0.013005 | 0.013005 | 0.013005 | 0.99581 | -0.029208 | 0.99536 | -0.032377 | 4.8166
37 | 0.037494 | 0.0094156 | -0.037482 | -0.0094111 | 1.1981e-05 | 4.5273e-06 | 0.055798 | 0.055798 | 0.055798 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0022998 | 20.666
38 | 0.038371 | 0.0096292 | -0.03837 | -0.0096289 | 7.7944e-07 | 2.9491e-07 | 0.057555 | 0.057555 | 0.057555 | 0.99211 | -0.055134 | 0.99209 | -0.05528 | 21.3165
39 | -0.035739 | -0.0089707 | 0.035765 | 0.0089808 | 2.6735e-05 | 1.0085e-05 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.9989 | -0.0076829 | 0.99967 | -0.0022998 | 19.7196
40 | 0.033241 | 0.0083449 | -0.033221 | -0.0083374 | 2.0058e-05 | 7.5431e-06 | 0.049523 | 0.049523 | 0.049523 | 0.9989 | -0.0076829 | 0.99828 | -0.01203 | 18.3419
41 | 0.031133 | 0.0078139 | -0.031102 | -0.0078022 | 3.1345e-05 | 1.1751e-05 | 0.04641 | 0.04641 | 0.04641 | 0.99828 | -0.01203 | 0.99724 | -0.019289 | 17.189
42 | 0.030321 | 0.0076065 | -0.030315 | -0.0076042 | 6.0674e-06 | 2.2717e-06 | 0.045245 | 0.045245 | 0.045245 | 0.99724 | -0.019289 | 0.99704 | -0.020732 | 16.7575
43 | 0.029197 | 0.0073241 | -0.029179 | -0.0073175 | 1.776e-05 | 6.6356e-06 | 0.043577 | 0.043577 | 0.043577 | 0.99704 | -0.020732 | 0.99641 | -0.02512 | 16.1397
44 | 0.028402 | 0.0071228 | -0.028383 | -0.0071155 | 1.9354e-05 | 7.2196e-06 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.99641 | -0.02512 | 0.99571 | -0.03004 | 15.71
45 | 0.036093 | 0.0090581 | -0.036086 | -0.0090555 | 6.9173e-06 | 2.6117e-06 | 0.054139 | 0.054139 | 0.054139 | 0.99209 | -0.05528 | 0.9919 | -0.056661 | 20.0515
46 | 0.0040723 | 0.0010201 | -0.0040718 | -0.0010202 | 5.2343e-07 | -8.8753e-08 | 0.006109 | 0.0061091 | 0.0061091 | 0.9919 | -0.056661 | 0.99176 | -0.05759 | 2.2626
47 | 0.032013 | 0.0080354 | -0.031986 | -0.0080249 | 2.7847e-05 | 1.0461e-05 | 0.04803 | 0.04803 | 0.04803 | 0.9919 | -0.056661 | 0.99101 | -0.062931 | 17.7889
48 | 0.0022903 | 0.00057375 | -0.0022902 | -0.00057397 | 1.6212e-07 | -2.2155e-07 | 0.0034362 | 0.0034363 | 0.0034363 | 0.99176 | -0.05759 | 0.99169 | -0.058102 | 1.2727
49 | 0.029036 | 0.0072855 | -0.028989 | -0.0072681 | 4.6542e-05 | 1.7396e-05 | 0.0436 | 0.043601 | 0.043601 | 0.99101 | -0.062931 | 0.98937 | -0.074501 | 16.1484
50 | 0.023918 | 0.0059973 | -0.023896 | -0.0059892 | 2.2077e-05 | 8.1404e-06 | 0.035974 | 0.035974 | 0.035974 | 0.98937 | -0.074501 | 0.98843 | -0.081168 | 13.3239
51 | 0.0080709 | 0.0020226 | -0.0080696 | -0.0020223 | 1.3422e-06 | 3.2952e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.98843 | -0.081168 | 0.98826 | -0.082369 | 4.5001
52 | 0.015825 | 0.0039666 | -0.015822 | -0.0039655 | 3.1332e-06 | 1.0917e-06 | 0.023824 | 0.023824 | 0.023824 | 0.98843 | -0.081168 | 0.98822 | -0.082598 | 8.8238
53 | -0.00080106 | -0.00020076 | 0.00080113 | 0.00019975 | 7.2206e-08 | -1.0147e-06 | 0.0011995 | 0.0011991 | 0.0011995 | 0.99376 | -0.043771 | 0.99385 | -0.043117 | 0.44425
54 | -0.00080113 | -0.00019975 | 0.00080118 | 0.00019902 | 5.1981e-08 | -7.3099e-07 | 0.0011991 | 0.0011988 | 0.0011991 | 0.99385 | -0.043117 | 0.99392 | -0.042642 | 0.44411
55 | -0.01767 | -0.0044243 | 0.017679 | 0.0044273 | 8.3814e-06 | 2.9767e-06 | 0.026506 | 0.026506 | 0.026506 | 0.99193 | -0.056689 | 0.99241 | -0.053258 | 9.8171
56 | -0.018143 | -0.0045436 | 0.018151 | 0.0045464 | 8.0382e-06 | 2.8666e-06 | 0.027202 | 0.027202 | 0.027202 | 0.99241 | -0.053258 | 0.99287 | -0.050054 | 10.0747
57 | -0.016387 | -0.0041069 | 0.016391 | 0.0041084 | 4.4825e-06 | 1.573e-06 | 0.02468 | 0.02468 | 0.02468 | 0.988 | -0.084178 | 0.98828 | -0.082202 | 9.1407
58 | 0.013349 | 0.0033456 | -0.013344 | -0.003344 | 4.8267e-06 | 1.6115e-06 | 0.020105 | 0.020105 | 0.020105 | 0.988 | -0.084178 | 0.98763 | -0.08679 | 7.4463
59 | -0.020861 | -0.0052287 | 0.020874 | 0.0052334 | 1.2996e-05 | 4.7278e-06 | 0.03141 | 0.03141 | 0.03141 | 0.98828 | -0.082202 | 0.98892 | -0.077705 | 11.6333
60 | -0.023078 | -0.0057858 | 0.023085 | 0.0057883 | 6.9579e-06 | 2.5574e-06 | 0.034726 | 0.034726 | 0.034726 | 0.98892 | -0.077705 | 0.98922 | -0.07553 | 12.8615
61 | -0.025627 | -0.0064254 | 0.025639 | 0.00643 | 1.2423e-05 | 4.6059e-06 | 0.03855 | 0.03855 | 0.03855 | 0.98922 | -0.07553 | 0.98972 | -0.072033 | 14.2777
62 | -0.00080522 | -0.00020181 | 0.00080524 | 0.00020149 | 2.2427e-08 | -3.1288e-07 | 0.0012046 | 0.0012045 | 0.0012046 | 0.99465 | -0.037403 | 0.99468 | -0.037201 | 0.44616
63 | -0.00080524 | -0.00020149 | 0.00080527 | 0.00020112 | 2.6568e-08 | -3.7075e-07 | 0.0012045 | 0.0012044 | 0.0012045 | 0.99468 | -0.037201 | 0.99471 | -0.036962 | 0.44612
64 | -0.0010197 | -0.00025487 | 0.0010197 | 0.00025472 | 1.7629e-08 | -1.5088e-07 | 0.0015252 | 0.0015251 | 0.0015252 | 0.99471 | -0.036962 | 0.99473 | -0.036836 | 0.56488
65 | -0.0038316 | -0.00095943 | 0.0038322 | 0.00095927 | 6.5819e-07 | -1.6378e-07 | 0.0057314 | 0.0057312 | 0.0057314 | 0.99473 | -0.036836 | 0.99491 | -0.035593 | 2.1227
66 | -0.0059479 | -0.0014895 | 0.0059489 | 0.0014896 | 1.0052e-06 | 1.222e-07 | 0.0088954 | 0.0088953 | 0.0088954 | 0.99491 | -0.035593 | 0.99508 | -0.03437 | 3.2946
67 | 0.027559 | 0.0069091 | -0.02755 | -0.0069055 | 9.7292e-06 | 3.6225e-06 | 0.041186 | 0.041186 | 0.041186 | 0.99571 | -0.03004 | 0.99535 | -0.032589 | 15.2542
68 | 0.027182 | 0.0068134 | -0.027155 | -0.0068032 | 2.7474e-05 | 1.0221e-05 | 0.040637 | 0.040637 | 0.040637 | 0.99535 | -0.032589 | 0.99431 | -0.039896 | 15.0508
69 | 0.026627 | 0.0066708 | -0.026616 | -0.0066671 | 1.0112e-05 | 3.7568e-06 | 0.039847 | 0.039847 | 0.039847 | 0.99431 | -0.039896 | 0.99392 | -0.042642 | 14.758
70 | 0.019122 | 0.0047921 | -0.019103 | -0.004785 | 1.96e-05 | 7.0422e-06 | 0.028628 | 0.028628 | 0.028628 | 0.99392 | -0.042642 | 0.99287 | -0.050054 | 10.603
71 | 0.0066931 | 0.001676 | -0.0066922 | -0.0016758 | 8.9951e-07 | 1.5991e-07 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.99392 | -0.042642 | 0.99378 | -0.043614 | 3.7111
72 | 0.0059652 | 0.0014936 | -0.0059642 | -0.0014935 | 9.3924e-07 | 1.168e-07 | 0.0089313 | 0.0089314 | 0.0089314 | 0.99378 | -0.043614 | 0.99362 | -0.044754 | 3.3079
73 | 0.0069397 | 0.0017391 | -0.0069392 | -0.001739 | 5.369e-07 | 1.0571e-07 | 0.010454 | 0.010454 | 0.010454 | 0.98783 | -0.085372 | 0.98775 | -0.085931 | 3.8717
74 | -0.010544 | -0.0026424 | 0.010547 | 0.0026432 | 2.7517e-06 | 8.345e-07 | 0.015883 | 0.015883 | 0.015883 | 0.98783 | -0.085372 | 0.9881 | -0.083487 | 5.8825
75 | 0.0040494 | 0.0010147 | -0.0040493 | -0.0010147 | 1.0365e-07 | -1.7269e-08 | 0.0061002 | 0.0061002 | 0.0061002 | 0.98775 | -0.085931 | 0.98773 | -0.086116 | 2.2593
76 | -0.013021 | -0.0032633 | 0.013023 | 0.0032638 | 1.6028e-06 | 5.3088e-07 | 0.019609 | 0.019609 | 0.019609 | 0.9881 | -0.083487 | 0.98822 | -0.082598 | 7.2625
77 | 0.0026246 | 0.00065766 | -0.0026245 | -0.00065776 | 1.0543e-07 | -9.7774e-08 | 0.0039539 | 0.003954 | 0.003954 | 0.98773 | -0.086116 | 0.98769 | -0.086406 | 1.4644
78 | 0.0043001 | 0.0010776 | -0.0042997 | -0.0010776 | 4.3215e-07 | -4.5439e-08 | 0.0064746 | 0.0064747 | 0.0064747 | 0.98826 | -0.082369 | 0.98815 | -0.083095 | 2.398
79 | 0.0052487 | 0.0013142 | -0.0052477 | -0.0013141 | 1.0352e-06 | 5.0406e-08 | 0.0078599 | 0.00786 | 0.00786 | 0.99362 | -0.044754 | 0.99342 | -0.046181 | 2.9111
80 | 0.0035073 | 0.00087821 | -0.003506 | -0.00087869 | 1.2925e-06 | -4.7425e-07 | 0.0052532 | 0.0052535 | 0.0052535 | 0.99342 | -0.046181 | 0.99304 | -0.048846 | 1.9458
81 | 0.0017404 | 0.0004359 | -0.0017403 | -0.00043606 | 5.7693e-08 | -1.5396e-07 | 0.0026068 | 0.0026069 | 0.0026069 | 0.99342 | -0.046181 | 0.99338 | -0.046421 | 0.9655
82 | 0.00098083 | 0.00024571 | -0.00098081 | -0.00024582 | 1.1609e-08 | -1.0711e-07 | 0.0014692 | 0.0014692 | 0.0014692 | 0.99338 | -0.046421 | 0.99337 | -0.046506 | 0.54415
83 | 0.0043485 | 0.0010896 | -0.0043477 | -0.0010896 | 7.7482e-07 | -8.4135e-08 | 0.0064994 | 0.0064995 | 0.0064995 | 0.99556 | -0.030991 | 0.99538 | -0.032279 | 2.4072
84 | 0.0073309 | 0.0018359 | -0.0073288 | -0.0018355 | 2.0191e-06 | 4.2648e-07 | 0.010959 | 0.010959 | 0.010959 | 0.99536 | -0.032377 | 0.99508 | -0.03437 | 4.0589

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14005 | 0.035031

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00092862 | 0.00023273
1 | 0.0018781 | 0.00047069
2 | 0.0023811 | 0.00059677
3 | 0.0003734 | 9.3583e-05
4 | 0.0010818 | 0.00027111
5 | 0.0024648 | 0.00061773
6 | 0.0018255 | 0.00045752
7 | 0.0037201 | 0.00093233
8 | 0.0022312 | 0.00055918
9 | 0.001409 | 0.00035313
10 | 0.00097576 | 0.00024455
11 | 0.00052594 | 0.00013181
12 | 0.00084186 | 0.00021099
13 | 0.00074426 | 0.00018653
14 | 0.0003476 | 8.7117e-05
15 | 0.00030727 | 7.701e-05
16 | 0.001355 | 0.0003396
17 | 0.0021974 | 0.00055072
18 | 0.00050272 | 0.00012599
19 | 0.00028183 | 7.0632e-05
20 | 0.0041527 | 0.0010408
21 | 0.0024029 | 0.00060222
22 | 0.0015669 | 0.0003927
23 | 0.002074 | 0.00051979
24 | 0.0013246 | 0.00033199
25 | 0.0020079 | 0.00050324
26 | 0.0024037 | 0.00060242
27 | 0.0024971 | 0.00062582
28 | 0.0017167 | 0.00043026
29 | 0.0020885 | 0.00052343
30 | 0.00078075 | 0.00019567
31 | 0.0011177 | 0.00028012
32 | 0.0007769 | 0.00019471
33 | 0.0022773 | 0.00057074
34 | 0.0017815 | 0.00044648
35 | 0.0029501 | 0.00073936
36 | 0.0022902 | 0.00057397
37 | 0.0050707 | 0.0012708
38 | 0.0029593 | 0.00074168
39 | 0.00080106 | 0.00020076
40 | 0.0010157 | 0.00025456
41 | 0.00046393 | 0.00011627
42 | 0.0030376 | 0.00076129
43 | 0.0044698 | 0.0011202
44 | 0.0030991 | 0.0007767
45 | 0.0022039 | 0.00055236
46 | 0.002542 | 0.00063708
47 | 0.0023062 | 0.00057799
48 | 0.00080522 | 0.00020181
49 | 0.00021445 | 5.3747e-05
50 | 0.0028118 | 0.00070471
51 | 0.0021156 | 0.00053023
52 | 0.00082352 | 0.00020639
53 | 0.00036753 | 9.2112e-05
54 | 0.00052818 | 0.00013238
55 | 0.00095188 | 0.00023856
56 | 0.00072706 | 0.00018222
57 | 0.0036043 | 0.00090332
58 | 0.0028898 | 0.00072426
59 | 0.0024742 | 0.00062009
60 | 0.0014247 | 0.00035705
61 | 0.0027996 | 0.00070164
62 | 0.0026245 | 0.00065776
63 | 0.0037695 | 0.00094472
64 | 0.00071551 | 0.00017932
65 | 0.003506 | 0.00087869
66 | 0.00075951 | 0.00019035
67 | 0.00098081 | 0.00024582
68 | 0.0042997 | 0.0010776
69 | 0.0031744 | 0.00079558
70 | 0.0013687 | 0.00034302
71 | 0.00138 | 0.00034585
72 | 0.0043477 | 0.0010896

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1