## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2299-27_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2299-27_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2299-27_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2299-27_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2299-27_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2299-27_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2299-27_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2299-27_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2299-27_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2299-27_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2299-27_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2299-27_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2299-27_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2299-27_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2299-27_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2299-27_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2299-27_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2299-27_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2299-27_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2299-27_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2299-27_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2299-27_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2299-27_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2299-27_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2299-27_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2299-27_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2299-27_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2299-27_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2299-27_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2299-27_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2299-27_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2299-27_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2299-27_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2299-27_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2299-27_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2299-27_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2299-27_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2299-27_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2299-27_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2299-27_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2299-27_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2299-27_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2299-27_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2299-27_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2299-27_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2299-27_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2299-27_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2299-27_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2299-27_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2299-27_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2299-27_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2299-27_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2299-27_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2299-27_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2299-27_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2299-27_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2299-27_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2299-27_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2299-27_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2299-27_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2299-27_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2299-27_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2299-27_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2299-27_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2299-27_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2299-27_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2299-27_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2299-27_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2299-27_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2299-27_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2299-27_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2299-27_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2299-27_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2299-27_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2299-27_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2299-27_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2299-27_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2299-27_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2299-27_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2299-27_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2299-27_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2299-27_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2299-27_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2299-27_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2299-27_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2299-27_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2299-27_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2299-27_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2299-27_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2299-27_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2299-27_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2299-27_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2299-27_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2299-27_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2299-27_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2299-27_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2299-27_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2299-27_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2299-27_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2299-27_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2299-27_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2299-27_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2299-27_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2299-27_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_36_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2299-27_0_3_load_0 | 0 | 0.0005156 | 0.00012922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2299-27_0_3_load_1 | 1 | 0.0059577 | 0.0014932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2299-27_0_3_load_5 | 5 | 0.0016425 | 0.00041166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2299-27_0_3_load_7 | 7 | 0.0096715 | 0.0024239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2299-27_0_3_load_9 | 9 | 0.0048402 | 0.0012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2299-27_0_3_load_17 | 11 | 0.002163 | 0.00054209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2299-27_0_3_load_19 | 13 | 0.0041392 | 0.0010374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2299-27_0_3_load_11 | 14 | 0.0011679 | 0.00029269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2299-27_0_3_load_15 | 15 | 0.0006364 | 0.0001595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2299-27_0_3_load_97 | 18 | 0.00077207 | 0.0001935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2299-27_0_3_load_103 | 19 | 0.0091608 | 0.0022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2299-27_0_3_load_102 | 20 | 0.0011122 | 0.00027875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2299-27_0_3_load_67 | 21 | 0.0017874 | 0.00044797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2299-27_0_3_load_12 | 22 | 0.0013965 | 0.00034999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2299-27_0_3_load_16 | 23 | 0.0019432 | 0.00048702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2299-27_0_3_load_31 | 24 | 0.0021677 | 0.00054327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2299-27_0_3_load_70 | 25 | 0.0010684 | 0.00026776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2299-27_0_3_load_86 | 28 | 0.0016125 | 0.00040412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2299-27_0_3_load_20 | 30 | 0.0024403 | 0.0006116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2299-27_0_3_load_21 | 31 | 0.0012087 | 0.00030294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2299-27_0_3_load_23 | 33 | 0.0010864 | 0.00027228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2299-27_0_3_load_24 | 34 | 0.0024209 | 0.00060674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2299-27_0_3_load_95 | 35 | 0.0022671 | 0.00056819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2299-27_0_3_load_25 | 36 | 0.0027205 | 0.00068183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2299-27_0_3_load_92 | 37 | 0.0014548 | 0.0003646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2299-27_0_3_load_27 | 39 | 0.0009182 | 0.00023012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2299-27_0_3_load_28 | 40 | 0.0012852 | 0.0003221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2299-27_0_3_load_33 | 42 | 0.00062078 | 0.00015558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2299-27_0_3_load_94 | 43 | 0.002818 | 0.00070627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2299-27_0_3_load_90 | 44 | 0.0010542 | 0.0002642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2299-27_0_3_load_96 | 45 | 0.00091199 | 0.00022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2299-27_0_3_load_98 | 46 | 0.0015806 | 0.00039615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2299-27_0_3_load_91 | 47 | 0.0010383 | 0.00026023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2299-27_0_3_load_34 | 48 | 0.00091205 | 0.00022858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2299-27_0_3_load_35 | 49 | 0.00088056 | 0.00022069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2299-27_0_3_load_39 | 53 | 0.00068814 | 0.00017246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2299-27_0_3_load_41 | 55 | 0.0021007 | 0.00052647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2299-27_0_3_load_47 | 56 | 0.0005213 | 0.00013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2299-27_0_3_load_51 | 57 | 0.0012454 | 0.00031212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2299-27_0_3_load_45 | 58 | 0.0011924 | 0.00029884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2299-27_0_3_load_46 | 59 | 0.00070405 | 0.00017645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2299-27_0_3_load_53 | 60 | 0.00081995 | 0.0002055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2299-27_0_3_load_48 | 61 | 0.0045827 | 0.0011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2299-27_0_3_load_49 | 62 | 0.00094976 | 0.00023803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2299-27_0_3_load_42 | 64 | 0.00048327 | 0.00012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2299-27_0_3_load_44 | 65 | 0.0017063 | 0.00042764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2299-27_0_3_load_50 | 66 | 0.0015196 | 0.00038085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2299-27_0_3_load_52 | 67 | 0.0018651 | 0.00046745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2299-27_0_3_load_87 | 69 | 0.0054047 | 0.0013545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2299-27_0_3_load_84 | 70 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2299-27_0_3_load_88 | 71 | 0.0006087 | 0.00015256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2299-27_0_3_load_54 | 72 | 0.0028835 | 0.00072267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2299-27_0_3_load_55 | 73 | 0.00072243 | 0.00018106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2299-27_0_3_load_56 | 74 | 0.0018142 | 0.00045469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2299-27_0_3_load_57 | 75 | 0.0031763 | 0.00079605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2299-27_0_3_load_58 | 76 | 0.0023286 | 0.00058359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2299-27_0_3_load_60 | 77 | 0.0018678 | 0.0004681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2299-27_0_3_load_68 | 78 | 0.0010532 | 0.00026395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2299-27_0_3_load_63 | 79 | 0.0024716 | 0.00061944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2299-27_0_3_load_74 | 80 | 0.00048613 | 0.00012184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2299-27_0_3_load_61 | 81 | 0.0017872 | 0.00044791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2299-27_0_3_load_62 | 82 | 0.0031031 | 0.00077772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2299-27_0_3_load_65 | 84 | 0.0024114 | 0.00060435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2299-27_0_3_load_66 | 85 | 0.0025681 | 0.00064363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2299-27_0_3_load_77 | 86 | 0.0024134 | 0.00060485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2299-27_0_3_load_75 | 87 | 0.0023939 | 0.00059996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2299-27_0_3_load_106 | 88 | 0.0007359 | 0.00018443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2299-27_0_3_load_76 | 89 | 0.0032938 | 0.0008255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2299-27_0_3_load_100 | 90 | 0.00076327 | 0.00019129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2299-27_0_3_load_72 | 91 | 0.0012126 | 0.00030391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2299-27_0_3_load_73 | 92 | 0.0017525 | 0.00043921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2299-27_0_3_load_105 | 93 | 0.0014286 | 0.00035803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2299-27_0_3_load_99 | 94 | 0.00047428 | 0.00011886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2299-27_0_3_load_78 | 95 | 0.0066045 | 0.0016552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2299-27_0_3_load_79 | 96 | 0.0018121 | 0.00045416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2299-27_0_3_load_80 | 97 | 0.0027344 | 0.00068531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2299-27_0_3_load_81 | 98 | 0.0018882 | 0.00047324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2299-27_0_3_load_82 | 99 | 0.00078312 | 0.00019627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2299-27_0_3_load_83 | 100 | 0.0013566 | 0.00033999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2299-27_0_3_load_89 | 101 | 0.00073848 | 0.00018508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2299-27_0_3_load_104 | 102 | 0.00243 | 0.00060901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2299-27_0_3_load_101 | 103 | 0.00061605 | 0.0001544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2299-27_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0019687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2299-27_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.026062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2299-27_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.072722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2299-27_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.10391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2299-27_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.014856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2299-27_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.019568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2299-27_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.026137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2299-27_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.072355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2299-27_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.024425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2299-27_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.029655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2299-27_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.02658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2299-27_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.096687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2299-27_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.01987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2299-27_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.012866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2299-27_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.028154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2299-27_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.00751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2299-27_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.034285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2299-27_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.036483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2299-27_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.094854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2299-27_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.067831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2299-27_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2299-27_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.024284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2299-27_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.18367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2299-27_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.013466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2299-27_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.01641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2299-27_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.073649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2299-27_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 27 | 0.015234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2299-27_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.025651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2299-27_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.015605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2299-27_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 91 | 0.029879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2299-27_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 92 | 0.021092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2299-27_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 45 | 0.035688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2299-27_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 41 | 0.009053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2299-27_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 68 | 0.028916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2299-27_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 78 | 0.019468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2299-27_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 75 | 0.01416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2299-27_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.02305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2299-27_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.08973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2299-27_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.057579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2299-27_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.067024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2299-27_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.013805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2299-27_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.10636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2299-27_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.12426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2299-27_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 47 | 0.020442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2299-27_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.03481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2299-27_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.019447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2299-27_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.09233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2299-27_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.022741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2299-27_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.024698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2299-27_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2299-27_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.012936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2299-27_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.033294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2299-27_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 102 | 0.014396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2299-27_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.054048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2299-27_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.090899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2299-27_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.065668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2299-27_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.060154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2299-27_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.031859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2299-27_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.061746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2299-27_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.035623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2299-27_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.027441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2299-27_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.019092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2299-27_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.11398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2299-27_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.01445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2299-27_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.017333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2299-27_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.14056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2299-27_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 69 | 0.024251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2299-27_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.022787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2299-27_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.019932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2299-27_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.082814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2299-27_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.12451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2299-27_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0020104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2299-27_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.019602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2299-27_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.03512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2299-27_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.030275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2299-27_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 100 | 0.0076127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2299-27_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 101 | 0.0059386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2299-27_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.020099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2299-27_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0056971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2299-27_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.003392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2299-27_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0018114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2299-27_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.040746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2299-27_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.078251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2299-27_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0020183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2299-27_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2299-27_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 90 | 0.054964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2299-27_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.025864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2299-27_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.01075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2299-27_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.028957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2299-27_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0042261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2299-27_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.029237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2299-27_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.074646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2299-27_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0057225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2299-27_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.077518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2299-27_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.065652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2299-27_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.047804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2299-27_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 103 | 0.015518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2299-27_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.005731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2299-27_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.015997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2299-27_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0098781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2299-27_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.047803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2299-27_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.047464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2299-27_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.014515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2299-27_0_3_trafo_96 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2588887.7298 | 1169430.9279 | 2588887.0584 | 1169429.0773
1 | 2588896.6188 | 1169455.4277 | 2588887.7298 | 1169430.9279
2 | 2588854.1507 | 1169364.4057 | 2588870.6762 | 1169391.9553 | 2588878.358 | 1169408.1046 | 2588885.3129 | 1169424.2664 | 2588887.0584 | 1169429.0773
3 | 2588926.7977 | 1169554.8436 | 2588914.9141 | 1169513.2004 | 2588902.0667 | 1169471.8035 | 2588896.6188 | 1169455.4277
4 | 2588896.6188 | 1169455.4277 | 2588882.5143 | 1169460.094
5 | 2588854.1507 | 1169364.4057 | 2588842.6053 | 1169348.586
6 | 2588854.1507 | 1169364.4057 | 2588876.3955 | 1169350.6836
7 | 2588926.7977 | 1169554.8436 | 2588931.8965 | 1169581.0918 | 2588934.1803 | 1169603.6989 | 2588935.2633 | 1169626.5528
8 | 2588926.7977 | 1169554.8436 | 2588950.2633 | 1169548.0646
9 | 2588853.3906 | 1169465.3244 | 2588877.4252 | 1169461.7777 | 2588882.5143 | 1169460.094
10 | 2588842.6053 | 1169348.586 | 2588838.0011 | 1169341.5578 | 2588827.5806 | 1169326.6629
11 | 2588749.5789 | 1169374.6183 | 2588762.5784 | 1169370.1804 | 2588776.6805 | 1169366.1296 | 2588789.5843 | 1169363.693 | 2588818.5088 | 1169356.1238 | 2588842.6053 | 1169348.586
12 | 2588893.3139 | 1169340.2629 | 2588892.327 | 1169340.856 | 2588876.3955 | 1169350.6836
13 | 2588935.2633 | 1169626.5528 | 2588934.6163 | 1169639.4029
14 | 2588950.2633 | 1169548.0646 | 2588959.2914 | 1169545.4565 | 2588969.4306 | 1169537.7561 | 2588971.9611 | 1169532.2888
15 | 2588852.6547 | 1169472.7962 | 2588853.3906 | 1169465.3244
16 | 2588808.8426 | 1169297.9572 | 2588823.5388 | 1169320.8856 | 2588827.5806 | 1169326.6629
17 | 2588749.5789 | 1169374.6183 | 2588747.8356 | 1169387.4947 | 2588740.1961 | 1169406.0517 | 2588738.4081 | 1169408.9684
18 | 2588677.1539 | 1169329.3549 | 2588703.7216 | 1169325.7693 | 2588714.0685 | 1169330.7522 | 2588737.1619 | 1169363.3805 | 2588749.5789 | 1169374.6183
19 | 2588749.5789 | 1169374.6183 | 2588738.9323 | 1169377.0285 | 2588682.4955 | 1169384.3874
20 | 2588893.3139 | 1169340.2629 | 2588911.1142 | 1169329.5667
21 | 2588934.6163 | 1169639.4029 | 2588933.6399 | 1169658.7942 | 2588933.2939 | 1169663.6499
22 | 2588971.9611 | 1169532.2888 | 2589153.8615 | 1169506.89
23 | 2588852.6547 | 1169472.7962 | 2588858.7362 | 1169484.8106
24 | 2588808.8426 | 1169297.9572 | 2588821.6912 | 1169287.7498
25 | 2588808.8426 | 1169297.9572 | 2588801.119 | 1169284.1648 | 2588788.7875 | 1169257.3856 | 2588783.6919 | 1169245.4337 | 2588778.9661 | 1169230.7908
26 | 2588730.1409 | 1169421.7453 | 2588732.2476 | 1169419.0177 | 2588738.4081 | 1169408.9684
27 | 2588682.4955 | 1169384.3874 | 2588657.0599 | 1169387.7041
28 | 2588921.6375 | 1169318.5014 | 2588919.182 | 1169323.0082 | 2588914.8744 | 1169327.3072 | 2588911.1142 | 1169329.5667
29 | 2588834.2608 | 1169264.704 | 2588836.4618 | 1169271.4255 | 2588834.4686 | 1169277.599 | 2588821.6912 | 1169287.7498
30 | 2588778.9661 | 1169230.7908 | 2588785.7488 | 1169228.399 | 2588799.5734 | 1169229.8415
31 | 2588730.1409 | 1169421.7453 | 2588734.5047 | 1169423.0154 | 2588765.2489 | 1169427.9826
32 | 2588724.6147 | 1169428.926 | 2588730.1409 | 1169421.7453
33 | 2588631.7281 | 1169398.9762 | 2588635.6432 | 1169393.5994 | 2588652.7651 | 1169388.2641 | 2588657.0599 | 1169387.7041
34 | 2588921.6375 | 1169318.5014 | 2588931.2829 | 1169320.729 | 2588939.3107 | 1169325.4498 | 2588939.4597 | 1169325.6571
35 | 2588921.6375 | 1169318.5014 | 2588921.6284 | 1169313.5878 | 2588919.1562 | 1169309.0901 | 2588916.6748 | 1169305.8086
36 | 2588656.8307 | 1169733.4189 | 2588664.681 | 1169755.0912
37 | 2588686.3374 | 1169838.0593 | 2588669.1046 | 1169812.6015 | 2588665.4685 | 1169791.4978 | 2588669.4257 | 1169768.1897 | 2588664.681 | 1169755.0912
38 | 2588656.8307 | 1169733.4189 | 2588643.1126 | 1169695.5477 | 2588643.2093 | 1169686.0761 | 2588650.5193 | 1169683.2769
39 | 2588701.8158 | 1169781.6684 | 2588700.0283 | 1169787.2523 | 2588703.8603 | 1169806.766 | 2588706.0818 | 1169820.3019 | 2588701.3019 | 1169829.4711 | 2588686.3374 | 1169838.0593
40 | 2588662.8564 | 1169677.2788 | 2588658.5849 | 1169680.1884 | 2588650.5193 | 1169683.2769
41 | 2588669.8239 | 1169571.1474 | 2588662.8564 | 1169677.2788
42 | 2588685.6314 | 1169449.4964 | 2588688.9232 | 1169462.9551 | 2588687.1864 | 1169479.1443 | 2588681.0163 | 1169497.6986 | 2588679.0113 | 1169529.7852 | 2588675.2193 | 1169551.57 | 2588669.8239 | 1169571.1474
43 | 2588685.6314 | 1169449.4964 | 2588682.3762 | 1169436.1874 | 2588684.355 | 1169429.7432
44 | 2588709.5812 | 1169539.0541 | 2588707.2706 | 1169526.9747 | 2588707.1266 | 1169515.5914 | 2588711.5 | 1169505.8227 | 2588711.8657 | 1169505.6066
45 | 2588709.5812 | 1169539.0541 | 2588719.9671 | 1169536.4776 | 2588728.5941 | 1169535.0396
46 | 2588724.6147 | 1169428.926 | 2588726.7191 | 1169461.4161 | 2588734.572 | 1169495.0737 | 2588724.6689 | 1169498.0383 | 2588711.8657 | 1169505.6066
47 | 2588728.5941 | 1169535.0396 | 2588741.2162 | 1169532.9357 | 2588750.0466 | 1169528.362
48 | 2588724.6147 | 1169428.926 | 2588721.3478 | 1169433.1676 | 2588710.8145 | 1169449.3923
49 | 2588724.6147 | 1169428.926 | 2588718.6727 | 1169422.5785 | 2588715.5694 | 1169422.4738
50 | 2588704.8652 | 1169460.8683 | 2588709.8656 | 1169450.8538 | 2588710.8145 | 1169449.3923
51 | 2588715.5694 | 1169422.4738 | 2588702.1364 | 1169422.0206 | 2588684.7261 | 1169428.5347 | 2588684.355 | 1169429.7432
52 | 2588764.4104 | 1169440.9125 | 2588767.2809 | 1169429.3346 | 2588765.5185 | 1169428.0261 | 2588765.2489 | 1169427.9826
53 | 2588267.7221 | 1169410.078 | 2588278.0783 | 1169403.9187 | 2588313.7699 | 1169394.4328 | 2588318.7361 | 1169393.4203
54 | 2588183.5742 | 1169427.8394 | 2588194.2401 | 1169427.5848 | 2588231.1508 | 1169411.7595 | 2588240.3328 | 1169411.7636 | 2588248.1407 | 1169417.2732 | 2588257.3742 | 1169416.2323 | 2588267.7221 | 1169410.078
55 | 2588177.2075 | 1169493.1403 | 2588178.3753 | 1169487.8465 | 2588183.5742 | 1169427.8394
56 | 2588177.2075 | 1169493.1403 | 2588189.0342 | 1169499.5979 | 2588199.0887 | 1169507.5264 | 2588205.8971 | 1169518.3962 | 2588212.4328 | 1169538.4045 | 2588212.4328 | 1169538.4045
57 | 2588448.3873 | 1169438.7262 | 2588439.6906 | 1169444.3014 | 2588421.8867 | 1169456.4057
58 | 2588492.3723 | 1169396.9758 | 2588481.7109 | 1169403.5441 | 2588470.3491 | 1169419.8186 | 2588462.6933 | 1169429.5383 | 2588448.3873 | 1169438.7262
59 | 2588421.8867 | 1169456.4057 | 2588407.5504 | 1169466.1525 | 2588393.1031 | 1169477.364 | 2588393.1031 | 1169477.364
60 | 2588492.3723 | 1169396.9758 | 2588498.1226 | 1169398.999 | 2588511.0791 | 1169412.0806 | 2588513.741 | 1169413.3134
61 | 2588222.9262 | 1169554.3102 | 2588222.2033 | 1169553.6817 | 2588212.4328 | 1169538.4045
62 | 2588393.1031 | 1169477.364 | 2588390.4576 | 1169482.2938 | 2588389.5003 | 1169493.6125 | 2588387.4842 | 1169519.2181 | 2588383.1108 | 1169548.3635 | 2588377.2286 | 1169561.0369 | 2588359.8305 | 1169582.8502
63 | 2588527.4594 | 1169414.9685 | 2588519.9476 | 1169416.1878 | 2588513.741 | 1169413.3134
64 | 2588236.0073 | 1169565.6827 | 2588222.9262 | 1169554.3102
65 | 2588236.0073 | 1169565.6827 | 2588238.7665 | 1169568.0785 | 2588267.4486 | 1169589.7996 | 2588298.1844 | 1169601.5117 | 2588327.1159 | 1169602.3332 | 2588352.7809 | 1169591.6888 | 2588359.8305 | 1169582.8502
66 | 2588527.4594 | 1169414.9685 | 2588529.0961 | 1169414.7028 | 2588545.6194 | 1169408.4901 | 2588550.3052 | 1169406.9242
67 | 2588577.0575 | 1169367.3033 | 2588580.111 | 1169367.5257 | 2588598.8044 | 1169373.8214
68 | 2588614.326 | 1169386.1929 | 2588600.0336 | 1169374.2354 | 2588598.8044 | 1169373.8214
69 | 2588236.0073 | 1169565.6827 | 2588242.7464 | 1169584.1898 | 2588246.6978 | 1169597.4887 | 2588249.7308 | 1169610.656 | 2588254.1972 | 1169617.4284 | 2588263.7615 | 1169625.2357 | 2588269.5294 | 1169628.4927 | 2588275.2024 | 1169635.022
70 | 2588336.0954 | 1169741.4522 | 2588325.4472 | 1169719.1618 | 2588320.0456 | 1169699.7404 | 2588315.7034 | 1169686.0532 | 2588310.3222 | 1169677.0592 | 2588286.9716 | 1169650.3694 | 2588276.0862 | 1169636.0391 | 2588275.2024 | 1169635.022
71 | 2588614.326 | 1169386.1929 | 2588615.8679 | 1169387.4829
72 | 2588631.7281 | 1169398.9762 | 2588619.5613 | 1169390.573 | 2588615.8679 | 1169387.4829
73 | 2588631.7281 | 1169398.9762 | 2588638.1768 | 1169433.499
74 | 2588575.3683 | 1169415.8761 | 2588573.3785 | 1169411.9609 | 2588566.5808 | 1169406.3822 | 2588558.9018 | 1169404.0513 | 2588550.3052 | 1169406.9242
75 | 2588639.5746 | 1169440.9823 | 2588638.1768 | 1169433.499
76 | 2588575.3683 | 1169415.8761 | 2588578.0588 | 1169421.1703
77 | 2588902.5069 | 1169287.0716 | 2588914.629 | 1169303.103
78 | 2588902.5069 | 1169287.0716 | 2588899.0707 | 1169282.5274
79 | 2588916.6748 | 1169305.8086 | 2588914.629 | 1169303.103
80 | 2588899.0707 | 1169282.5274 | 2588897.9782 | 1169281.0826
81 | 2588873.403 | 1169248.582 | 2588897.9782 | 1169281.0826
82 | 2588873.403 | 1169248.582 | 2588868.9513 | 1169242.6948 | 2588866.0712 | 1169236.9751 | 2588863.5947 | 1169230.2207 | 2588863.5867 | 1169225.9297 | 2588864.8133 | 1169223.0593 | 2588866.4477 | 1169221.4221 | 2588870.1397 | 1169219.3698 | 2588873.6282 | 1169218.9519 | 2588876.9128 | 1169219.9685 | 2588889.039 | 1169227.1051 | 2588908.1797 | 1169238.5479
83 | 2588939.4597 | 1169325.6571 | 2588940.6381 | 1169327.2958
84 | 2588918.9635 | 1169243.4748 | 2588909.1705 | 1169239.1403 | 2588908.1797 | 1169238.5479
85 | 2588940.6381 | 1169327.2958 | 2588943.0467 | 1169330.6455 | 2588949.2964 | 1169333.791 | 2588967.1072 | 1169336.6373 | 2588973.3567 | 1169339.6939 | 2588985.9601 | 1169348.4972 | 2588989.1649 | 1169349.8401
86 | 2588918.9635 | 1169243.4748 | 2588922.5263 | 1169245.0518 | 2588933.196 | 1169246.6661 | 2588944.2172 | 1169248.5218
87 | 2588954.5533 | 1169251.3288 | 2588948.803 | 1169249.294 | 2588944.2172 | 1169248.5218
88 | 2588954.5533 | 1169251.3288 | 2588964.8366 | 1169263.2825 | 2588974.8287 | 1169271.8913
89 | 2588954.5533 | 1169251.3288 | 2588958.5076 | 1169252.82
90 | 2588995.4037 | 1169292.4703 | 2588988.733 | 1169283.8708 | 2588974.8287 | 1169271.8913
91 | 2588958.5076 | 1169252.82 | 2588969.1326 | 1169256.8268 | 2588984.5413 | 1169263.9575 | 2588997.2723 | 1169267.2134 | 2589005.693 | 1169269.2433 | 2589013.0793 | 1169270.4525 | 2589018.6241 | 1169273.1103 | 2589028.7916 | 1169276.9699
92 | 2588998.9112 | 1169296.992 | 2588995.4037 | 1169292.4703
93 | 2589011.0459 | 1169236.3776 | 2589015.0768 | 1169241.601 | 2589028.0306 | 1169253.6499 | 2589042.4157 | 1169261.8053 | 2589046.1183 | 1169265.4893 | 2589048.1777 | 1169270.1878 | 2589048.7977 | 1169274.4777 | 2589045.9339 | 1169277.5512 | 2589042.6539 | 1169278.9913 | 2589037.7269 | 1169279.4117 | 2589030.9521 | 1169277.79 | 2589028.7916 | 1169276.9699
94 | 2589044.6048 | 1169337.3003 | 2589043.1899 | 1169345.7905 | 2589039.0054 | 1169350.4449 | 2589025.2135 | 1169352.7048 | 2589012.9125 | 1169354.306 | 2588996.1294 | 1169352.7584 | 2588989.1649 | 1169349.8401
95 | 2588834.3328 | 1169208.05 | 2588829.3299 | 1169209.9858 | 2588825.5952 | 1169213.7169 | 2588823.5558 | 1169223.8702 | 2588818.4167 | 1169229.5272 | 2588812.7499 | 1169231.2164 | 2588799.5734 | 1169229.8415
96 | 2589047.1557 | 1169321.9935 | 2589044.6048 | 1169337.3003
97 | 2588614.8697 | 1169490.1763 | 2588620.4805 | 1169491.344 | 2588620.4805 | 1169491.344
98 | 2588614.8697 | 1169490.1763 | 2588614.8697 | 1169490.1763 | 2588608.947 | 1169481.9502 | 2588606.2919 | 1169476.7256
99 | 2588627.7622 | 1169485.0007 | 2588624.5165 | 1169489.2019 | 2588620.4805 | 1169491.344
100 | 2588584.6347 | 1169434.1101 | 2588606.2919 | 1169476.7256
101 | 2588639.5746 | 1169440.9823 | 2588639.5746 | 1169440.9823 | 2588639.9184 | 1169464.8158 | 2588631.9736 | 1169479.5495 | 2588627.7622 | 1169485.0007
102 | 2588584.6347 | 1169434.1101 | 2588578.0588 | 1169421.1703

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588887.7298 | 1169430.9279
1 | 2588887.0584 | 1169429.0773
2 | 2588896.6188 | 1169455.4277
3 | 2588854.1507 | 1169364.4057
4 | 2588926.7978 | 1169554.8436
5 | 2588882.5143 | 1169460.094
6 | 2588842.6053 | 1169348.586
7 | 2588876.3955 | 1169350.6836
8 | 2588935.2633 | 1169626.5528
9 | 2588950.2633 | 1169548.0646
10 | 2588853.3906 | 1169465.3244
11 | 2588827.5806 | 1169326.6629
12 | 2588749.5789 | 1169374.6183
13 | 2588893.3139 | 1169340.2629
14 | 2588934.6163 | 1169639.4029
15 | 2588971.9611 | 1169532.2888
16 | 2588852.6547 | 1169472.7962
17 | 2588808.8426 | 1169297.9572
18 | 2588738.4081 | 1169408.9684
19 | 2588677.1539 | 1169329.3549
20 | 2588682.4955 | 1169384.3874
21 | 2588911.1142 | 1169329.5667
22 | 2588933.2939 | 1169663.6499
23 | 2589153.8615 | 1169506.89
24 | 2588858.7362 | 1169484.8106
25 | 2588821.6912 | 1169287.7498
26 | 2588778.9661 | 1169230.7908
27 | 2588730.1409 | 1169421.7453
28 | 2588657.0599 | 1169387.7041
29 | 2588921.6375 | 1169318.5014
30 | 2588664.681 | 1169755.0912
31 | 2588656.8307 | 1169733.4189
32 | 2588686.3374 | 1169838.0593
33 | 2588650.5193 | 1169683.2769
34 | 2588701.8158 | 1169781.6684
35 | 2588669.8239 | 1169571.1474
36 | 2588662.8564 | 1169677.2788
37 | 2588685.6314 | 1169449.4964
38 | 2588709.5812 | 1169539.0541
39 | 2588711.8657 | 1169505.6066
40 | 2588728.5941 | 1169535.0396
41 | 2588724.6147 | 1169428.926
42 | 2588750.0466 | 1169528.362
43 | 2588710.8145 | 1169449.3923
44 | 2588715.5694 | 1169422.4738
45 | 2588765.2489 | 1169427.9826
46 | 2588704.8652 | 1169460.8683
47 | 2588684.355 | 1169429.7432
48 | 2588267.7221 | 1169410.078
49 | 2588318.7361 | 1169393.4203
50 | 2588183.5742 | 1169427.8394
51 | 2588177.2074 | 1169493.1403
52 | 2588448.3873 | 1169438.7262
53 | 2588421.8867 | 1169456.4057
54 | 2588492.3723 | 1169396.9758
55 | 2588212.4328 | 1169538.4045
56 | 2588393.1031 | 1169477.364
57 | 2588513.741 | 1169413.3134
58 | 2588222.9262 | 1169554.3102
59 | 2588359.8305 | 1169582.8502
60 | 2588527.4594 | 1169414.9685
61 | 2588577.0575 | 1169367.3033
62 | 2588598.8044 | 1169373.8214
63 | 2588236.0073 | 1169565.6827
64 | 2588275.2024 | 1169635.022
65 | 2588336.0954 | 1169741.4522
66 | 2588614.326 | 1169386.1929
67 | 2588615.8679 | 1169387.4829
68 | 2588631.7281 | 1169398.9762
69 | 2588550.3052 | 1169406.9242
70 | 2588638.1768 | 1169433.499
71 | 2588575.3683 | 1169415.8761
72 | 2588902.5069 | 1169287.0716
73 | 2588914.629 | 1169303.103
74 | 2588899.0707 | 1169282.5274
75 | 2588916.6748 | 1169305.8086
76 | 2588897.9782 | 1169281.0826
77 | 2588873.403 | 1169248.582
78 | 2588939.4597 | 1169325.6571
79 | 2588908.1797 | 1169238.5479
80 | 2588940.6381 | 1169327.2958
81 | 2588918.9635 | 1169243.4748
82 | 2588944.2172 | 1169248.5218
83 | 2588954.5533 | 1169251.3288
84 | 2588974.8287 | 1169271.8913
85 | 2588958.5076 | 1169252.82
86 | 2588995.4037 | 1169292.4703
87 | 2589028.7916 | 1169276.9699
88 | 2588998.9112 | 1169296.992
89 | 2589011.0459 | 1169236.3776
90 | 2588989.1649 | 1169349.8401
91 | 2588834.2608 | 1169264.704
92 | 2588799.5734 | 1169229.8415
93 | 2588834.3328 | 1169208.05
94 | 2589044.6048 | 1169337.3003
95 | 2588614.8697 | 1169490.1763
96 | 2588620.4805 | 1169491.344
97 | 2588606.2919 | 1169476.7256
98 | 2588627.7622 | 1169485.0007
99 | 2588584.6347 | 1169434.1101
100 | 2588639.5746 | 1169440.9823
101 | 2588578.0588 | 1169421.1703
102 | 2588764.4104 | 1169440.9125
103 | 2589047.1557 | 1169321.9935
104 | 2588764.4104 | 1169440.9125

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98179 | -0.12746 | 0.0005156 | 0.00012922
1 | 0.98183 | -0.12716 | 0.0059577 | 0.0014932
2 | 0.98127 | -0.1312 | 0 | 0
3 | 0.98397 | -0.1119 | 0 | 0
4 | 0.97976 | -0.14201 | 0 | 0
5 | 0.98119 | -0.13178 | 0.0016425 | 0.00041166
6 | 0.98502 | -0.10451 | 0 | 0
7 | 0.98195 | -0.12621 | 0.0096715 | 0.0024239
8 | 0.97949 | -0.14394 | 0 | 0
9 | 0.97949 | -0.1439 | 0.0048402 | 0.0012131
10 | 0.98109 | -0.13245 | 0 | 0
11 | 0.98473 | -0.1066 | 0.002163 | 0.00054209
12 | 0.99072 | -0.064454 | 0 | 0
13 | 0.98069 | -0.13514 | 0.0041392 | 0.0010374
14 | 0.97944 | -0.14428 | 0.0011679 | 0.00029269
15 | 0.97939 | -0.14466 | 0.0006364 | 0.0001595
16 | 0.98107 | -0.13262 | 0 | 0
17 | 0.98445 | -0.10853 | 0 | 0
18 | 0.99433 | -0.039216 | 0.00077207 | 0.0001935
19 | 0.98946 | -0.073306 | 0.0091608 | 0.0022959
20 | 0.98843 | -0.08048 | 0.0011122 | 0.00027875
21 | 0.97951 | -0.1436 | 0.0017874 | 0.00044797
22 | 0.97939 | -0.14464 | 0.0013965 | 0.00034999
23 | 0.97887 | -0.14839 | 0.0019432 | 0.00048702
24 | 0.98103 | -0.13292 | 0.0021677 | 0.00054327
25 | 0.9844 | -0.10892 | 0.0010684 | 0.00026776
26 | 0.98411 | -0.11095 | 0 | 0
27 | 0.99585 | -0.028672 | 0 | 0
28 | 0.98675 | -0.092355 | 0.0016125 | 0.00040412
29 | 0.97865 | -0.14968 | 0 | 0
30 | 0.9897 | -0.07213 | 0.0024403 | 0.0006116
31 | 0.98986 | -0.070985 | 0.0012087 | 0.00030294
32 | 0.98938 | -0.074354 | 0 | 0
33 | 0.99036 | -0.067415 | 0.0010864 | 0.00027228
34 | 0.98915 | -0.076011 | 0.0024209 | 0.00060674
35 | 0.99202 | -0.055705 | 0.0022671 | 0.00056819
36 | 0.9905 | -0.066407 | 0.0027205 | 0.00068183
37 | 0.99419 | -0.040384 | 0.0014548 | 0.0003646
38 | 0.99509 | -0.034076 | 0 | 0
39 | 0.99518 | -0.033405 | 0.0009182 | 0.00023012
40 | 0.99503 | -0.03445 | 0.0012852 | 0.0003221
41 | 0.99556 | -0.030767 | 0 | 0
42 | 0.99501 | -0.034593 | 0.00062078 | 0.00015558
43 | 0.9954 | -0.031862 | 0.002818 | 0.00070627
44 | 0.99529 | -0.032638 | 0.0010542 | 0.0002642
45 | 1 | 0 | -0.16615 | -0.041788
46 | 0.99537 | -0.032068 | 0.0015806 | 0.00039615
47 | 0.99459 | -0.037568 | 0.0010383 | 0.00026023
48 | 0.97047 | -0.20894 | 0.00091205 | 0.00022858
49 | 0.9704 | -0.20944 | 0.00088056 | 0.00022069
50 | 0.97071 | -0.2072 | 0 | 0
51 | 0.97089 | -0.20594 | 0 | 0
52 | 0.97499 | -0.17621 | 0 | 0
53 | 0.97456 | -0.17931 | 0.00068814 | 0.00017246
54 | 0.97582 | -0.17021 | 0 | 0
55 | 0.97104 | -0.20479 | 0.0021007 | 0.00052647
56 | 0.97412 | -0.18252 | 0.0005213 | 0.00013065
57 | 0.97619 | -0.16754 | 0.0012454 | 0.00031212
58 | 0.97115 | -0.204 | 0.0011924 | 0.00029884
59 | 0.97278 | -0.19218 | 0.00070405 | 0.00017645
60 | 0.97641 | -0.16595 | 0.00081995 | 0.0002055
61 | 0.98433 | -0.10947 | 0.0045827 | 0.0011485
62 | 0.98448 | -0.10839 | 0.00094976 | 0.00023803
63 | 0.97128 | -0.20306 | 0 | 0
64 | 0.97102 | -0.20499 | 0.00048327 | 0.00012112
65 | 0.9707 | -0.20725 | 0.0017063 | 0.00042764
66 | 0.98464 | -0.10726 | 0.0015196 | 0.00038085
67 | 0.98466 | -0.10711 | 0.0018651 | 0.00046745
68 | 0.98492 | -0.10531 | 0 | 0
69 | 0.97681 | -0.16307 | 0.0054047 | 0.0013545
70 | 0.98314 | -0.11787 | 0.001408 | 0.00035288
71 | 0.97755 | -0.15777 | 0.0006087 | 0.00015256
72 | 0.97691 | -0.16212 | 0.0028835 | 0.00072267
73 | 0.97779 | -0.15579 | 0.00072243 | 0.00018106
74 | 0.97668 | -0.16374 | 0.0018142 | 0.00045469
75 | 0.97795 | -0.1547 | 0.0031763 | 0.00079605
76 | 0.97661 | -0.16422 | 0.0023286 | 0.00058359
77 | 0.97524 | -0.17407 | 0.0018678 | 0.0004681
78 | 0.97856 | -0.15037 | 0.0010532 | 0.00026395
79 | 0.97281 | -0.19153 | 0.0024716 | 0.00061944
80 | 0.97855 | -0.15042 | 0.00048613 | 0.00012184
81 | 0.97248 | -0.19388 | 0.0017872 | 0.00044791
82 | 0.97184 | -0.1985 | 0.0031031 | 0.00077772
83 | 0.97162 | -0.20008 | 0 | 0
84 | 0.97138 | -0.20178 | 0.0024114 | 0.00060435
85 | 0.97157 | -0.20044 | 0.0025681 | 0.00064363
86 | 0.97125 | -0.20275 | 0.0024134 | 0.00060485
87 | 0.97095 | -0.20494 | 0.0023939 | 0.00059996
88 | 0.97124 | -0.2028 | 0.0007359 | 0.00018443
89 | 0.97057 | -0.20765 | 0.0032938 | 0.0008255
90 | 0.9784 | -0.15149 | 0.00076327 | 0.00019129
91 | 0.98435 | -0.10929 | 0.0012126 | 0.00030391
92 | 0.98402 | -0.11165 | 0.0017525 | 0.00043921
93 | 0.98392 | -0.11235 | 0.0014286 | 0.00035803
94 | 0.9783 | -0.15224 | 0.00047428 | 0.00011886
95 | 0.9799 | -0.14095 | 0.0066045 | 0.0016552
96 | 0.98014 | -0.13927 | 0.0018121 | 0.00045416
97 | 0.9794 | -0.14455 | 0.0027344 | 0.00068531
98 | 0.98057 | -0.13619 | 0.0018882 | 0.00047324
99 | 0.97809 | -0.15395 | 0.00078312 | 0.00019627
100 | 0.98277 | -0.12049 | 0.0013566 | 0.00033999
101 | 0.9777 | -0.15669 | 0.00073848 | 0.00018508
102 | 0.99995 | -0.00034926 | 0.00243 | 0.00060901
103 | 0.97828 | -0.15234 | 0.00061605 | 0.0001544
104 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014337 | -0.0035899 | 0.014337 | 0.0035901 | 5.7995e-07 | 1.9816e-07 | 0.021728 | 0.021728 | 0.021728 | 0.98179 | -0.12746 | 0.98183 | -0.12716 | 8.0474
1 | 0.013821 | 0.0034607 | -0.013814 | -0.0034583 | 7.1355e-06 | 2.415e-06 | 0.020946 | 0.020947 | 0.020947 | 0.98179 | -0.12746 | 0.98127 | -0.1312 | 7.758
2 | -0.020295 | -0.0050833 | 0.020338 | 0.0050988 | 4.2928e-05 | 1.5589e-05 | 0.030757 | 0.030757 | 0.030757 | 0.98183 | -0.12716 | 0.98397 | -0.1119 | 11.3915
3 | 0.010003 | 0.0025039 | -0.0099883 | -0.0024995 | 1.4918e-05 | 4.427e-06 | 0.015168 | 0.015168 | 0.015168 | 0.98127 | -0.1312 | 0.97976 | -0.14201 | 5.6179
4 | 0.0038109 | 0.00095435 | -0.0038106 | -0.00095442 | 3.0957e-07 | -6.8592e-08 | 0.0057786 | 0.0057787 | 0.0057787 | 0.98127 | -0.1312 | 0.98119 | -0.13178 | 2.1403
5 | -0.073712 | -0.018522 | 0.073788 | 0.018551 | 7.5886e-05 | 2.8689e-05 | 0.11149 | 0.11149 | 0.11149 | 0.98397 | -0.1119 | 0.98502 | -0.10451 | 20.6461
6 | 0.053374 | 0.013424 | -0.053268 | -0.013383 | 0.0001063 | 4.0553e-05 | 0.080732 | 0.080732 | 0.080732 | 0.98397 | -0.1119 | 0.98195 | -0.12621 | 29.9008
7 | 0.0025652 | 0.00064164 | -0.0025645 | -0.00064229 | 6.852e-07 | -6.4742e-07 | 0.0038955 | 0.0038958 | 0.0038958 | 0.97976 | -0.14201 | 0.97949 | -0.14394 | 1.4429
8 | 0.007423 | 0.0018578 | -0.0074211 | -0.0018574 | 1.9369e-06 | 4.3743e-07 | 0.011273 | 0.011273 | 0.011273 | 0.97976 | -0.14201 | 0.97949 | -0.1439 | 4.1752
9 | 0.002168 | 0.00054276 | -0.0021678 | -0.00054306 | 2.0003e-07 | -2.9759e-07 | 0.0032877 | 0.0032878 | 0.0032878 | 0.98119 | -0.13178 | 0.98109 | -0.13245 | 1.2177
10 | 0.0076303 | 0.0019099 | -0.0076281 | -0.0019094 | 2.2034e-06 | 5.0922e-07 | 0.011526 | 0.011526 | 0.011526 | 0.98502 | -0.10451 | 0.98473 | -0.1066 | 4.2689
11 | -0.081418 | -0.020461 | 0.081875 | 0.020634 | 0.00045649 | 0.0001731 | 0.12301 | 0.12301 | 0.12301 | 0.98502 | -0.10451 | 0.99072 | -0.064454 | 22.7805
12 | 0.043596 | 0.010959 | -0.043542 | -0.010939 | 5.4135e-05 | 2.057e-05 | 0.066076 | 0.066076 | 0.066076 | 0.98195 | -0.12621 | 0.98069 | -0.13514 | 24.4727
13 | 0.0025645 | 0.00064229 | -0.0025644 | -0.00064241 | 1.2186e-07 | -1.1507e-07 | 0.0038958 | 0.0038959 | 0.0038959 | 0.97949 | -0.14394 | 0.97944 | -0.14428 | 1.4429
14 | 0.0025809 | 0.00064434 | -0.0025806 | -0.00064459 | 2.6995e-07 | -2.505e-07 | 0.0039199 | 0.0039201 | 0.0039201 | 0.97949 | -0.1439 | 0.97939 | -0.14466 | 1.4519
15 | 0.0021678 | 0.00054306 | -0.0021678 | -0.00054313 | 5.0658e-08 | -7.5349e-08 | 0.0032878 | 0.0032879 | 0.0032879 | 0.98109 | -0.13245 | 0.98107 | -0.13262 | 1.2177
16 | 0.0054652 | 0.0013673 | -0.0054637 | -0.0013672 | 1.4588e-06 | 1.2504e-07 | 0.0082575 | 0.0082577 | 0.0082577 | 0.98473 | -0.1066 | 0.98445 | -0.10853 | 3.0584
17 | -0.13781 | -0.034707 | 0.1383 | 0.034894 | 0.00048798 | 0.00018674 | 0.20705 | 0.20705 | 0.20705 | 0.99072 | -0.064454 | 0.99433 | -0.039216 | 38.3427
18 | 0.0091721 | 0.002299 | -0.0091608 | -0.0022959 | 1.1233e-05 | 3.1007e-06 | 0.013776 | 0.013777 | 0.013777 | 0.99072 | -0.064454 | 0.98946 | -0.073306 | 5.1025
19 | 0.046767 | 0.011774 | -0.046662 | -0.011736 | 0.00010447 | 3.844e-05 | 0.070261 | 0.070262 | 0.070262 | 0.99072 | -0.064454 | 0.98843 | -0.08048 | 13.0114
20 | 0.039403 | 0.0099012 | -0.039357 | -0.0098837 | 4.6334e-05 | 1.7559e-05 | 0.059796 | 0.059796 | 0.059796 | 0.98069 | -0.13514 | 0.97951 | -0.1436 | 22.1466
21 | 0.0013966 | 0.00034971 | -0.0013965 | -0.00034999 | 6.8211e-08 | -2.7937e-07 | 0.0021216 | 0.0021217 | 0.0021217 | 0.97944 | -0.14428 | 0.97939 | -0.14464 | 0.78582
22 | 0.0019442 | 0.00048509 | -0.0019432 | -0.00048702 | 9.9978e-07 | -1.9255e-06 | 0.0029532 | 0.002954 | 0.002954 | 0.97939 | -0.14466 | 0.97887 | -0.14839 | 1.0941
23 | 0.0021678 | 0.00054313 | -0.0021677 | -0.00054327 | 9.0835e-08 | -1.3509e-07 | 0.0032879 | 0.0032879 | 0.0032879 | 0.98107 | -0.13262 | 0.98103 | -0.13292 | 1.2177
24 | 0.0022812 | 0.00057115 | -0.0022811 | -0.00057131 | 1.2173e-07 | -1.6181e-07 | 0.0034478 | 0.0034479 | 0.0034479 | 0.98445 | -0.10853 | 0.9844 | -0.10892 | 1.277
25 | 0.0031825 | 0.00079601 | -0.0031815 | -0.00079653 | 1.0633e-06 | -5.2714e-07 | 0.0048099 | 0.0048102 | 0.0048102 | 0.98445 | -0.10853 | 0.98411 | -0.11095 | 1.7816
26 | -0.13907 | -0.035088 | 0.13928 | 0.035166 | 0.00020604 | 7.8849e-05 | 0.20821 | 0.20821 | 0.20821 | 0.99433 | -0.039216 | 0.99585 | -0.028672 | 38.5566
27 | 0.04555 | 0.011457 | -0.045475 | -0.011428 | 7.5296e-05 | 2.8632e-05 | 0.068587 | 0.068587 | 0.068587 | 0.98843 | -0.08048 | 0.98675 | -0.092355 | 25.4027
28 | 0.037569 | 0.0094357 | -0.037538 | -0.0094237 | 3.1727e-05 | 1.2006e-05 | 0.057081 | 0.057081 | 0.057081 | 0.97951 | -0.1436 | 0.97865 | -0.14968 | 21.141
29 | 0.0012127 | 0.00030355 | -0.0012126 | -0.00030391 | 6.2644e-08 | -3.5574e-07 | 0.001833 | 0.0018331 | 0.0018331 | 0.9844 | -0.10892 | 0.98435 | -0.10929 | 0.67892
30 | 0.0031815 | 0.00079653 | -0.0031812 | -0.00079668 | 3.0453e-07 | -1.5083e-07 | 0.0048102 | 0.0048103 | 0.0048103 | 0.98411 | -0.11095 | 0.98402 | -0.11165 | 1.7816
31 | -0.16227 | -0.040928 | 0.16292 | 0.041179 | 0.00065508 | 0.00025102 | 0.24256 | 0.24256 | 0.24256 | 0.99585 | -0.028672 | 1 | 0 | 44.9177
32 | 0.022989 | 0.0057617 | -0.022982 | -0.0057592 | 6.6655e-06 | 2.4459e-06 | 0.03435 | 0.03435 | 0.03435 | 0.99585 | -0.028672 | 0.99556 | -0.030767 | 12.7223
33 | 0.043862 | 0.011024 | -0.043783 | -0.010994 | 7.897e-05 | 3.0004e-05 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.98675 | -0.092355 | 0.98492 | -0.10531 | 24.5021
34 | 0.0033936 | 0.00084864 | -0.0033933 | -0.00084876 | 3.2335e-07 | -1.2022e-07 | 0.0051593 | 0.0051593 | 0.0051593 | 0.97865 | -0.14968 | 0.97856 | -0.15037 | 1.9109
35 | 0.034144 | 0.008575 | -0.03412 | -0.0085661 | 2.382e-05 | 8.9837e-06 | 0.051921 | 0.051921 | 0.051921 | 0.97865 | -0.14968 | 0.97795 | -0.1547 | 19.2302
36 | -0.0048625 | -0.0012168 | 0.0048633 | 0.0012168 | 7.6862e-07 | -6.2933e-10 | 0.0073102 | 0.0073101 | 0.0073102 | 0.9897 | -0.07213 | 0.98986 | -0.070985 | 2.7075
37 | 0.0024222 | 0.00060522 | -0.0024215 | -0.00060609 | 7.4241e-07 | -8.6715e-07 | 0.0036411 | 0.0036416 | 0.0036416 | 0.9897 | -0.07213 | 0.98938 | -0.074354 | 1.3487
38 | -0.006072 | -0.0015198 | 0.006075 | 0.0015202 | 2.993e-06 | 4.1062e-07 | 0.0091271 | 0.0091269 | 0.0091271 | 0.98986 | -0.070985 | 0.99036 | -0.067415 | 3.3804
39 | 0.0024215 | 0.00060609 | -0.0024209 | -0.00060674 | 5.5466e-07 | -6.472e-07 | 0.0036416 | 0.0036419 | 0.0036419 | 0.98938 | -0.074354 | 0.98915 | -0.076011 | 1.3488
40 | -0.0071614 | -0.0017925 | 0.0071624 | 0.0017927 | 9.972e-07 | 2.0587e-07 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.99036 | -0.067415 | 0.9905 | -0.066407 | 3.9849
41 | 0.0098976 | 0.0024787 | -0.009883 | -0.0024745 | 1.4628e-05 | 4.2549e-06 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.99202 | -0.055705 | 0.9905 | -0.066407 | 5.4986
42 | -0.012165 | -0.0030469 | 0.012191 | 0.0030553 | 2.5814e-05 | 8.3206e-06 | 0.018246 | 0.018246 | 0.018246 | 0.99202 | -0.055705 | 0.99419 | -0.040384 | 6.7579
43 | -0.013645 | -0.0034199 | 0.013651 | 0.0034216 | 5.3206e-06 | 1.7812e-06 | 0.020423 | 0.020423 | 0.020423 | 0.99419 | -0.040384 | 0.99459 | -0.037568 | 7.5641
44 | -0.0019061 | -0.00047717 | 0.0019063 | 0.00047679 | 1.7644e-07 | -3.8439e-07 | 0.0028501 | 0.0028499 | 0.0028501 | 0.99509 | -0.034076 | 0.99518 | -0.033405 | 1.0556
45 | 0.0019061 | 0.00047717 | -0.001906 | -0.00047739 | 9.8573e-08 | -2.147e-07 | 0.0028501 | 0.0028502 | 0.0028502 | 0.99509 | -0.034076 | 0.99503 | -0.03445 | 1.0556
46 | -0.0028244 | -0.00070691 | 0.0028255 | 0.00070611 | 1.0273e-06 | -8.05e-07 | 0.0042228 | 0.0042224 | 0.0042228 | 0.99518 | -0.033405 | 0.99556 | -0.030767 | 1.564
47 | 0.00062079 | 0.00015529 | -0.00062078 | -0.00015558 | 1.2229e-08 | -2.9068e-07 | 0.00092826 | 0.00092836 | 0.00092836 | 0.99503 | -0.03445 | 0.99501 | -0.034593 | 0.34384
48 | 0.0043994 | 0.0011022 | -0.0043987 | -0.0011023 | 6.6635e-07 | -6.4806e-08 | 0.0065754 | 0.0065756 | 0.0065756 | 0.99556 | -0.030767 | 0.9954 | -0.031862 | 2.4354
49 | 0.015757 | 0.0039509 | -0.015753 | -0.0039495 | 4.0844e-06 | 1.4175e-06 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.99556 | -0.030767 | 0.99529 | -0.032638 | 8.7231
50 | 0.0015807 | 0.000396 | -0.0015806 | -0.00039615 | 4.507e-08 | -1.5081e-07 | 0.0023629 | 0.002363 | 0.002363 | 0.9954 | -0.031862 | 0.99537 | -0.032068 | 0.87517
51 | 0.014699 | 0.0036853 | -0.014689 | -0.0036819 | 1.0034e-05 | 3.4267e-06 | 0.021976 | 0.021976 | 0.021976 | 0.99529 | -0.032638 | 0.99459 | -0.037568 | 8.1394
52 | 0.0024301 | 0.00060887 | -0.00243 | -0.00060901 | 1.1746e-07 | -1.4368e-07 | 0.003616 | 0.003616 | 0.003616 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00034926 | 1.3393
53 | 0.00088062 | 0.00022004 | -0.00088056 | -0.00022069 | 6.1477e-08 | -6.4413e-07 | 0.00135 | 0.0013502 | 0.0013502 | 0.97047 | -0.20894 | 0.9704 | -0.20944 | 0.50009
54 | -0.0017927 | -0.00044862 | 0.0017931 | 0.00044767 | 4.284e-07 | -9.5866e-07 | 0.0027484 | 0.002748 | 0.0027484 | 0.97047 | -0.20894 | 0.97071 | -0.2072 | 1.0179
55 | -0.0017931 | -0.00044767 | 0.0017934 | 0.00044697 | 3.0941e-07 | -6.9294e-07 | 0.002748 | 0.0027477 | 0.002748 | 0.97071 | -0.2072 | 0.97089 | -0.20594 | 1.0178
56 | -0.0017934 | -0.00044697 | 0.0017937 | 0.00044634 | 2.8337e-07 | -6.3503e-07 | 0.0027477 | 0.0027475 | 0.0027477 | 0.97089 | -0.20594 | 0.97104 | -0.20479 | 1.0177
57 | 0.0092213 | 0.0023051 | -0.0092173 | -0.0023039 | 3.9363e-06 | 1.1168e-06 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97499 | -0.17621 | 0.97456 | -0.17931 | 5.2116
58 | -0.0092213 | -0.0023051 | 0.0092289 | 0.0023072 | 7.6285e-06 | 2.1633e-06 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97499 | -0.17621 | 0.97582 | -0.17021 | 5.2115
59 | 0.0085292 | 0.0021315 | -0.0085254 | -0.0021305 | 3.7686e-06 | 1.0058e-06 | 0.013021 | 0.013021 | 0.013021 | 0.97456 | -0.17931 | 0.97412 | -0.18252 | 4.8225
60 | -0.0092289 | -0.0023072 | 0.0092323 | 0.0023082 | 3.3902e-06 | 9.6099e-07 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97582 | -0.17021 | 0.97619 | -0.16754 | 5.2114
61 | -0.0038943 | -0.00097281 | 0.0038948 | 0.00097274 | 4.2411e-07 | -7.3091e-08 | 0.0059665 | 0.0059664 | 0.0059665 | 0.97104 | -0.20479 | 0.97115 | -0.204 | 2.2098
62 | 0.0080041 | 0.0019998 | -0.0079935 | -0.0019971 | 1.0629e-05 | 2.6712e-06 | 0.012224 | 0.012225 | 0.012225 | 0.97412 | -0.18252 | 0.97278 | -0.19218 | 4.5278
63 | -0.010478 | -0.0026203 | 0.01048 | 0.002621 | 2.2994e-06 | 7.0368e-07 | 0.015969 | 0.015969 | 0.015969 | 0.97619 | -0.16754 | 0.97641 | -0.16595 | 5.9145
64 | -0.0050872 | -0.0012716 | 0.0050878 | 0.0012716 | 6.5693e-07 | 3.8165e-08 | 0.0077934 | 0.0077933 | 0.0077934 | 0.97115 | -0.204 | 0.97128 | -0.20306 | 2.8864
65 | 0.0072894 | 0.0018207 | -0.0072785 | -0.0018182 | 1.0901e-05 | 2.4503e-06 | 0.011148 | 0.011149 | 0.011149 | 0.97278 | -0.19218 | 0.97128 | -0.20306 | 4.1291
66 | -0.0113 | -0.0028265 | 0.011304 | 0.0028279 | 4.4865e-06 | 1.4221e-06 | 0.017219 | 0.017218 | 0.017219 | 0.97641 | -0.16595 | 0.97681 | -0.16307 | 6.3773
67 | -0.0045827 | -0.0011485 | 0.0045834 | 0.0011485 | 6.8239e-07 | -2.7237e-08 | 0.0069277 | 0.0069276 | 0.0069277 | 0.98433 | -0.10947 | 0.98448 | -0.10839 | 2.5658
68 | -0.0055331 | -0.0013865 | 0.005534 | 0.0013866 | 8.6988e-07 | 8.109e-08 | 0.0083631 | 0.008363 | 0.0083631 | 0.98448 | -0.10839 | 0.98464 | -0.10726 | 3.0974
69 | 0.0021907 | 0.00054663 | -0.0021901 | -0.00054743 | 5.8183e-07 | -8.0089e-07 | 0.0033553 | 0.0033557 | 0.0033557 | 0.97128 | -0.20306 | 0.97102 | -0.20499 | 1.2428
70 | 0.0017068 | 0.00042631 | -0.0017063 | -0.00042764 | 5.3143e-07 | -1.3353e-06 | 0.0026151 | 0.0026156 | 0.0026156 | 0.97102 | -0.20499 | 0.9707 | -0.20725 | 0.96876
71 | -0.0070536 | -0.0017675 | 0.0070537 | 0.0017675 | 1.4254e-07 | 2.9251e-08 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010659 | 0.98464 | -0.10726 | 0.98466 | -0.10711 | 3.948
72 | -0.0089189 | -0.0022349 | 0.0089211 | 0.0022355 | 2.222e-06 | 6.0521e-07 | 0.013478 | 0.013478 | 0.013478 | 0.98466 | -0.10711 | 0.98492 | -0.10531 | 4.9919
73 | 0.034862 | 0.0087587 | -0.034801 | -0.0087357 | 6.0813e-05 | 2.2943e-05 | 0.052678 | 0.052678 | 0.052678 | 0.98492 | -0.10531 | 0.98314 | -0.11787 | 19.5104
74 | -0.016709 | -0.0041825 | 0.016721 | 0.0041868 | 1.2237e-05 | 4.3275e-06 | 0.025452 | 0.025452 | 0.025452 | 0.97681 | -0.16307 | 0.97755 | -0.15777 | 9.4265
75 | 0.033393 | 0.0083828 | -0.033381 | -0.0083783 | 1.2137e-05 | 4.5716e-06 | 0.050547 | 0.050547 | 0.050547 | 0.98314 | -0.11787 | 0.98277 | -0.12049 | 18.7211
76 | -0.01733 | -0.0043394 | 0.017333 | 0.0043403 | 2.5784e-06 | 9.1724e-07 | 0.026378 | 0.026378 | 0.026378 | 0.97755 | -0.15777 | 0.9777 | -0.15669 | 9.7697
77 | -0.03019 | -0.0075772 | 0.030217 | 0.0075872 | 2.6525e-05 | 9.9502e-06 | 0.045989 | 0.045989 | 0.045989 | 0.97691 | -0.16212 | 0.97779 | -0.15579 | 17.033
78 | 0.027307 | 0.0068546 | -0.027301 | -0.0068523 | 6.1513e-06 | 2.2946e-06 | 0.041597 | 0.041597 | 0.041597 | 0.97691 | -0.16212 | 0.97668 | -0.16374 | 15.4063
79 | -0.030939 | -0.0077682 | 0.030944 | 0.00777 | 4.6932e-06 | 1.7625e-06 | 0.047088 | 0.047088 | 0.047088 | 0.97779 | -0.15579 | 0.97795 | -0.1547 | 17.4402
80 | 0.025486 | 0.0063976 | -0.025485 | -0.0063969 | 1.7045e-06 | 6.329e-07 | 0.038833 | 0.038833 | 0.038833 | 0.97668 | -0.16374 | 0.97661 | -0.16422 | 14.3826
81 | 0.023156 | 0.0058134 | -0.023124 | -0.0058017 | 3.1656e-05 | 1.1666e-05 | 0.035285 | 0.035285 | 0.035285 | 0.97661 | -0.16422 | 0.97524 | -0.17407 | 13.0686
82 | 0.021257 | 0.0053336 | -0.021205 | -0.0053148 | 5.1371e-05 | 1.8784e-05 | 0.032435 | 0.032436 | 0.032436 | 0.97524 | -0.17407 | 0.97281 | -0.19153 | 12.0133
83 | 0.0023401 | 0.00058481 | -0.0023401 | -0.00058483 | 1.5943e-08 | -1.9224e-08 | 0.0035579 | 0.0035579 | 0.0035579 | 0.97856 | -0.15037 | 0.97855 | -0.15042 | 1.3177
84 | 0.018734 | 0.0046954 | -0.018728 | -0.0046932 | 6.0788e-06 | 2.1908e-06 | 0.028655 | 0.028655 | 0.028655 | 0.97281 | -0.19153 | 0.97248 | -0.19388 | 10.6131
85 | 0.001854 | 0.000463 | -0.0018537 | -0.00046358 | 2.7251e-07 | -5.8557e-07 | 0.0028186 | 0.0028189 | 0.0028189 | 0.97855 | -0.15042 | 0.9784 | -0.15149 | 1.044
86 | 0.01694 | 0.0042453 | -0.01693 | -0.0042414 | 1.0844e-05 | 3.8499e-06 | 0.025921 | 0.025921 | 0.025921 | 0.97248 | -0.19388 | 0.97184 | -0.1985 | 9.6003
87 | 0.013826 | 0.0034637 | -0.013823 | -0.0034627 | 3.0062e-06 | 1.0231e-06 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0.97184 | -0.1985 | 0.97162 | -0.20008 | 7.8406
88 | 0.0055624 | 0.0013935 | -0.0055611 | -0.0013934 | 1.3112e-06 | 1.4576e-07 | 0.0085185 | 0.0085186 | 0.0085186 | 0.97162 | -0.20008 | 0.97138 | -0.20178 | 3.155
89 | 0.008261 | 0.0020692 | -0.0082606 | -0.002069 | 4.2206e-07 | 1.0999e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.97162 | -0.20008 | 0.97157 | -0.20044 | 4.6856
90 | 0.0031497 | 0.00078902 | -0.0031493 | -0.00078922 | 4.2469e-07 | -1.9853e-07 | 0.0048248 | 0.0048249 | 0.0048249 | 0.97138 | -0.20178 | 0.97125 | -0.20275 | 1.787
91 | 0.0056925 | 0.0014254 | -0.0056889 | -0.001425 | 3.5402e-06 | 4.378e-07 | 0.0087179 | 0.0087182 | 0.0087182 | 0.97157 | -0.20044 | 0.97095 | -0.20494 | 3.229
92 | 0.00073591 | 0.00018437 | -0.0007359 | -0.00018443 | 4.539e-09 | -6.9074e-08 | 0.0011274 | 0.0011275 | 0.0011275 | 0.97125 | -0.20275 | 0.97124 | -0.2028 | 0.41758
93 | 0.003295 | 0.00082502 | -0.0032938 | -0.0008255 | 1.2334e-06 | -4.8398e-07 | 0.0050495 | 0.0050498 | 0.0050498 | 0.97095 | -0.20494 | 0.97057 | -0.20765 | 1.8703
94 | 0.0010904 | 0.00027229 | -0.0010903 | -0.00027307 | 1.1265e-07 | -7.8109e-07 | 0.0016581 | 0.0016584 | 0.0016584 | 0.9784 | -0.15149 | 0.9783 | -0.15224 | 0.61421
95 | 0.0014287 | 0.00035748 | -0.0014286 | -0.00035803 | 1.3922e-07 | -5.5366e-07 | 0.0021602 | 0.0021605 | 0.0021605 | 0.98402 | -0.11165 | 0.98392 | -0.11235 | 0.80017
96 | 0.00061606 | 0.0001542 | -0.00061605 | -0.0001544 | 8.5017e-09 | -1.9157e-07 | 0.00093697 | 0.00093704 | 0.00093704 | 0.9783 | -0.15224 | 0.97828 | -0.15234 | 0.34705
97 | -0.028235 | -0.0070774 | 0.028242 | 0.0070799 | 6.5744e-06 | 2.4564e-06 | 0.042877 | 0.042877 | 0.042877 | 0.9799 | -0.14095 | 0.98014 | -0.13927 | 15.8803
98 | 0.021631 | 0.0054222 | -0.02162 | -0.0054182 | 1.077e-05 | 3.941e-06 | 0.032847 | 0.032848 | 0.032848 | 0.9799 | -0.14095 | 0.9794 | -0.14455 | 12.1658
99 | -0.030054 | -0.007534 | 0.030067 | 0.0075389 | 1.2833e-05 | 4.8111e-06 | 0.045628 | 0.045628 | 0.045628 | 0.98014 | -0.13927 | 0.98057 | -0.13619 | 16.8992
100 | 0.018886 | 0.0047329 | -0.018861 | -0.0047241 | 2.4558e-05 | 8.8447e-06 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.9794 | -0.14455 | 0.97809 | -0.15395 | 10.6272
101 | -0.031955 | -0.0080121 | 0.032025 | 0.0080383 | 6.9647e-05 | 2.6187e-05 | 0.048493 | 0.048493 | 0.048493 | 0.98057 | -0.13619 | 0.98277 | -0.12049 | 17.9604
102 | 0.018078 | 0.0045278 | -0.018071 | -0.0045254 | 6.8505e-06 | 2.4527e-06 | 0.027502 | 0.027502 | 0.027502 | 0.97809 | -0.15395 | 0.9777 | -0.15669 | 10.1859

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16707 | 0.042017

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0005156 | 0.00012922
1 | 0.0059577 | 0.0014932
2 | 0.0016425 | 0.00041166
3 | 0.0096715 | 0.0024239
4 | 0.0048402 | 0.0012131
5 | 0.002163 | 0.00054209
6 | 0.0041392 | 0.0010374
7 | 0.0011679 | 0.00029269
8 | 0.0006364 | 0.0001595
9 | 0.00077207 | 0.0001935
10 | 0.0091608 | 0.0022959
11 | 0.0011122 | 0.00027875
12 | 0.0017874 | 0.00044797
13 | 0.0013965 | 0.00034999
14 | 0.0019432 | 0.00048702
15 | 0.0021677 | 0.00054327
16 | 0.0010684 | 0.00026776
17 | 0.0016125 | 0.00040412
18 | 0.0024403 | 0.0006116
19 | 0.0012087 | 0.00030294
20 | 0.0010864 | 0.00027228
21 | 0.0024209 | 0.00060674
22 | 0.0022671 | 0.00056819
23 | 0.0027205 | 0.00068183
24 | 0.0014548 | 0.0003646
25 | 0.0009182 | 0.00023012
26 | 0.0012852 | 0.0003221
27 | 0.00062078 | 0.00015558
28 | 0.002818 | 0.00070627
29 | 0.0010542 | 0.0002642
30 | 0.00091199 | 0.00022857
31 | 0.0015806 | 0.00039615
32 | 0.0010383 | 0.00026023
33 | 0.00091205 | 0.00022858
34 | 0.00088056 | 0.00022069
35 | 0.00068814 | 0.00017246
36 | 0.0021007 | 0.00052647
37 | 0.0005213 | 0.00013065
38 | 0.0012454 | 0.00031212
39 | 0.0011924 | 0.00029884
40 | 0.00070405 | 0.00017645
41 | 0.00081995 | 0.0002055
42 | 0.0045827 | 0.0011485
43 | 0.00094976 | 0.00023803
44 | 0.00048327 | 0.00012112
45 | 0.0017063 | 0.00042764
46 | 0.0015196 | 0.00038085
47 | 0.0018651 | 0.00046745
48 | 0.0054047 | 0.0013545
49 | 0.001408 | 0.00035288
50 | 0.0006087 | 0.00015256
51 | 0.0028835 | 0.00072267
52 | 0.00072243 | 0.00018106
53 | 0.0018142 | 0.00045469
54 | 0.0031763 | 0.00079605
55 | 0.0023286 | 0.00058359
56 | 0.0018678 | 0.0004681
57 | 0.0010532 | 0.00026395
58 | 0.0024716 | 0.00061944
59 | 0.00048613 | 0.00012184
60 | 0.0017872 | 0.00044791
61 | 0.0031031 | 0.00077772
62 | 0.0024114 | 0.00060435
63 | 0.0025681 | 0.00064363
64 | 0.0024134 | 0.00060485
65 | 0.0023939 | 0.00059996
66 | 0.0007359 | 0.00018443
67 | 0.0032938 | 0.0008255
68 | 0.00076327 | 0.00019129
69 | 0.0012126 | 0.00030391
70 | 0.0017525 | 0.00043921
71 | 0.0014286 | 0.00035803
72 | 0.00047428 | 0.00011886
73 | 0.0066045 | 0.0016552
74 | 0.0018121 | 0.00045416
75 | 0.0027344 | 0.00068531
76 | 0.0018882 | 0.00047324
77 | 0.00078312 | 0.00019627
78 | 0.0013566 | 0.00033999
79 | 0.00073848 | 0.00018508
80 | 0.00243 | 0.00060901
81 | 0.00061605 | 0.0001544

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1