## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3292-4_1_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3292-4_1_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3292-4_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3292-4_1_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3292-4_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3292-4_1_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3292-4_1_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3292-4_1_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3292-4_1_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3292-4_1_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3292-4_1_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3292-4_1_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3292-4_1_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3292-4_1_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3292-4_1_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3292-4_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3292-4_1_6_node_482 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3292-4_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3292-4_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3292-4_1_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3292-4_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3292-4_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3292-4_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3292-4_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3292-4_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3292-4_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3292-4_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3292-4_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3292-4_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3292-4_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3292-4_1_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3292-4_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3292-4_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3292-4_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3292-4_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3292-4_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3292-4_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3292-4_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3292-4_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3292-4_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3292-4_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3292-4_1_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3292-4_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3292-4_1_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3292-4_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3292-4_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3292-4_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3292-4_1_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3292-4_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3292-4_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3292-4_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3292-4_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3292-4_1_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3292-4_1_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3292-4_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3292-4_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3292-4_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3292-4_1_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3292-4_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3292-4_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3292-4_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3292-4_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3292-4_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3292-4_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3292-4_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3292-4_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3292-4_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3292-4_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3292-4_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3292-4_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3292-4_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3292-4_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3292-4_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3292-4_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3292-4_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3292-4_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3292-4_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3292-4_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3292-4_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3292-4_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3292-4_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3292-4_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3292-4_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3292-4_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3292-4_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3292-4_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3292-4_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3292-4_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3292-4_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3292-4_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3292-4_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3292-4_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3292-4_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3292-4_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3292-4_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3292-4_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3292-4_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3292-4_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3292-4_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3292-4_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3292-4_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3292-4_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3292-4_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3292-4_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3292-4_1_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3292-4_1_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3292-4_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3292-4_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3292-4_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3292-4_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3292-4_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3292-4_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3292-4_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3292-4_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3292-4_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3292-4_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3292-4_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3292-4_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3292-4_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3292-4_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3292-4_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3292-4_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3292-4_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3292-4_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3292-4_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3292-4_1_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3292-4_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3292-4_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3292-4_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3292-4_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3292-4_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3292-4_1_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3292-4_1_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3292-4_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3292-4_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3292-4_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3292-4_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3292-4_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3292-4_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3292-4_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3292-4_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3292-4_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3292-4_1_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3292-4_1_6_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3292-4_1_6_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3292-4_1_6_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3292-4_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3292-4_1_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3292-4_1_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3292-4_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3292-4_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3292-4_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3292-4_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3292-4_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3292-4_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3292-4_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3292-4_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_3292-4_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_3292-4_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_3292-4_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_3292-4_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_3292-4_1_6_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_3292-4_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_3292-4_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_3292-4_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_3292-4_1_6_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_3292-4_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_3292-4_1_6_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_3292-4_1_6_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_3292-4_1_6_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_3292-4_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_3292-4_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_3292-4_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_3292-4_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_3292-4_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_3292-4_1_6_node_463 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_3292-4_1_6_node_464 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_3292-4_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_3292-4_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_3292-4_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_3292-4_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_3292-4_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_3292-4_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_3292-4_1_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_3292-4_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_3292-4_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_3292-4_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_3292-4_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_3292-4_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_3292-4_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_3292-4_1_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_3292-4_1_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_3292-4_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_3292-4_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_3292-4_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_3292-4_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_3292-4_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_3292-4_1_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_3292-4_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_3292-4_1_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_3292-4_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_3292-4_1_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_3292-4_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_3292-4_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_3292-4_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_3292-4_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_3292-4_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_3292-4_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_3292-4_1_6_node_477 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_3292-4_1_6_node_476 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_3292-4_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_3292-4_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_3292-4_1_6_node_478 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_3292-4_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_3292-4_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_3292-4_1_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_3292-4_1_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_3292-4_1_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_3292-4_1_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_3292-4_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_3292-4_1_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_3292-4_1_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_3292-4_1_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_3292-4_1_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_3292-4_1_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_3292-4_1_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_3292-4_1_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_3292-4_1_6_node_481 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_3292-4_1_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_3292-4_1_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_3292-4_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_3292-4_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_3292-4_1_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_3292-4_1_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_3292-4_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_3292-4_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_3292-4_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_3292-4_1_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_3292-4_1_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_3292-4_1_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_3292-4_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_3292-4_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_3292-4_1_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_3292-4_1_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_3292-4_1_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_3292-4_1_6_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_3292-4_1_6_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_3292-4_1_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_3292-4_1_6_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_3292-4_1_6_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_3292-4_1_6_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_3292-4_1_6_node_465 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_3292-4_1_6_node_466 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_3292-4_1_6_node_467 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_3292-4_1_6_node_468 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_3292-4_1_6_node_469 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_3292-4_1_6_node_470 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_3292-4_1_6_node_471 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_3292-4_1_6_node_474 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_3292-4_1_6_node_475 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_3292-4_1_6_node_479 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_MV_150_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3292-4_1_6_load_22 | 0 | 0.00023878 | 5.9845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3292-4_1_6_load_25 | 3 | 0.00018332 | 4.5943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3292-4_1_6_load_26 | 4 | 0.00051291 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3292-4_1_6_load_28 | 6 | 0.00032685 | 8.1916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3292-4_1_6_load_31 | 9 | 0.00021931 | 5.4963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3292-4_1_6_load_32 | 10 | 0.00021039 | 5.2729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3292-4_1_6_load_33 | 11 | 0.00017908 | 4.4881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3292-4_1_6_load_283 | 13 | 0.00028115 | 7.0463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3292-4_1_6_load_282 | 14 | 0.00048213 | 0.00012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3292-4_1_6_load_482 | 16 | 0.00040975 | 0.00010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3292-4_1_6_load_70 | 17 | 0.00081687 | 0.00020473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3292-4_1_6_load_280 | 19 | 0.00030635 | 7.678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3292-4_1_6_load_84 | 20 | 0.00040653 | 0.00010189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3292-4_1_6_load_80 | 21 | 0.00068454 | 0.00017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3292-4_1_6_load_50 | 22 | 0.00025728 | 6.4481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3292-4_1_6_load_51 | 23 | 0.00014406 | 3.6104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3292-4_1_6_load_52 | 24 | 0.00029763 | 7.4594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3292-4_1_6_load_53 | 25 | 0.00053697 | 0.00013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3292-4_1_6_load_55 | 27 | 0.00055846 | 0.00013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3292-4_1_6_load_56 | 28 | 0.0003077 | 7.7116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3292-4_1_6_load_58 | 30 | 0.00033465 | 8.3871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3292-4_1_6_load_67 | 33 | 0.0011826 | 0.00029639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3292-4_1_6_load_73 | 34 | 0.0012937 | 0.00032424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3292-4_1_6_load_74 | 35 | 0.0003294 | 8.2556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3292-4_1_6_load_61 | 37 | 0.00079309 | 0.00019877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3292-4_1_6_load_59 | 38 | 0.00035403 | 8.8728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3292-4_1_6_load_60 | 39 | 0.00042522 | 0.00010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3292-4_1_6_load_64 | 41 | 0.0010202 | 0.00025569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3292-4_1_6_load_65 | 42 | 0.00067718 | 0.00016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3292-4_1_6_load_262 | 43 | 0.00071092 | 0.00017817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3292-4_1_6_load_255 | 44 | 0.0015994 | 0.00040085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3292-4_1_6_load_78 | 45 | 0.00030219 | 7.5736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3292-4_1_6_load_75 | 46 | 0.00048271 | 0.00012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3292-4_1_6_load_263 | 47 | 0.0037887 | 0.00094953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3292-4_1_6_load_254 | 48 | 0.00037097 | 9.2974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3292-4_1_6_load_76 | 49 | 0.00019534 | 4.8957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3292-4_1_6_load_69 | 50 | 0.00027137 | 6.8012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3292-4_1_6_load_71 | 51 | 0.00021764 | 5.4546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3292-4_1_6_load_264 | 52 | 0.0014929 | 0.00037415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3292-4_1_6_load_77 | 54 | 0.0011694 | 0.00029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3292-4_1_6_load_79 | 55 | 0.00027158 | 6.8065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3292-4_1_6_load_273 | 56 | 0.00015084 | 3.7805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3292-4_1_6_load_277 | 57 | 0.0007121 | 0.00017847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3292-4_1_6_load_81 | 58 | 0.00028104 | 7.0434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3292-4_1_6_load_83 | 59 | 0.00023246 | 5.826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3292-4_1_6_load_85 | 60 | 0.00020439 | 5.1224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3292-4_1_6_load_86 | 61 | 0.00052559 | 0.00013172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3292-4_1_6_load_269 | 62 | 0.00015543 | 3.8954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3292-4_1_6_load_272 | 63 | 0.00014847 | 3.7209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3292-4_1_6_load_87 | 65 | 0.0018453 | 0.00046248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3292-4_1_6_load_88 | 66 | 0.0010317 | 0.00025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3292-4_1_6_load_90 | 68 | 0.0011128 | 0.00027889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3292-4_1_6_load_92 | 70 | 0.00067762 | 0.00016983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3292-4_1_6_load_93 | 71 | 0.0014095 | 0.00035326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3292-4_1_6_load_95 | 73 | 0.0021671 | 0.00054312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3292-4_1_6_load_110 | 74 | 0.00094231 | 0.00023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3292-4_1_6_load_112 | 75 | 0.0027311 | 0.00068448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3292-4_1_6_load_99 | 76 | 0.0020448 | 0.00051248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3292-4_1_6_load_96 | 77 | 0.0015721 | 0.00039402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3292-4_1_6_load_118 | 78 | 0.00045227 | 0.00011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3292-4_1_6_load_111 | 79 | 0.00051095 | 0.00012806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3292-4_1_6_load_109 | 80 | 0.0014365 | 0.00036002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3292-4_1_6_load_102 | 81 | 0.0026021 | 0.00065215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3292-4_1_6_load_97 | 82 | 0.002337 | 0.00058571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3292-4_1_6_load_116 | 83 | 0.00057069 | 0.00014303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3292-4_1_6_load_101 | 86 | 0.00046755 | 0.00011718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3292-4_1_6_load_117 | 87 | 0.00061407 | 0.0001539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3292-4_1_6_load_114 | 88 | 0.000891 | 0.0002233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3292-4_1_6_load_122 | 89 | 0.00082295 | 0.00020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3292-4_1_6_load_137 | 91 | 0.00067603 | 0.00016943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3292-4_1_6_load_138 | 92 | 0.00022384 | 5.61e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3292-4_1_6_load_103 | 93 | 0.00034965 | 8.7629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3292-4_1_6_load_104 | 94 | 0.00060661 | 0.00015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3292-4_1_6_load_105 | 95 | 0.00074142 | 0.00018582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3292-4_1_6_load_106 | 96 | 0.00031291 | 7.8423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3292-4_1_6_load_107 | 97 | 0.0012529 | 0.00031402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3292-4_1_6_load_108 | 98 | 0.00027138 | 6.8014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3292-4_1_6_load_119 | 99 | 0.00068035 | 0.00017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3292-4_1_6_load_120 | 100 | 0.00090055 | 0.0002257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3292-4_1_6_load_113 | 101 | 0.0019032 | 0.00047699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3292-4_1_6_load_115 | 102 | 0.00095209 | 0.00023862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3292-4_1_6_load_121 | 103 | 0.00091322 | 0.00022888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3292-4_1_6_load_303 | 104 | 0.00045067 | 0.00011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3292-4_1_6_load_301 | 105 | 0.00071856 | 0.00018009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3292-4_1_6_load_124 | 107 | 0.00098825 | 0.00024768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3292-4_1_6_load_125 | 108 | 0.00066087 | 0.00016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3292-4_1_6_load_126 | 109 | 0.00065265 | 0.00016357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3292-4_1_6_load_127 | 110 | 0.00093552 | 0.00023446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3292-4_1_6_load_128 | 111 | 0.00082496 | 0.00020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3292-4_1_6_load_141 | 112 | 0.002308 | 0.00057844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3292-4_1_6_load_151 | 113 | 0.00070573 | 0.00017687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3292-4_1_6_load_129 | 116 | 0.00068271 | 0.0001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3292-4_1_6_load_130 | 117 | 0.0006711 | 0.00016819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3292-4_1_6_load_131 | 118 | 0.00034069 | 8.5384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3292-4_1_6_load_132 | 119 | 0.00039437 | 9.8837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3292-4_1_6_load_133 | 120 | 0.00058702 | 0.00014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3292-4_1_6_load_134 | 121 | 0.00033246 | 8.3323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3292-4_1_6_load_135 | 122 | 0.00028516 | 7.1467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3292-4_1_6_load_163 | 123 | 0.00022367 | 5.6057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3292-4_1_6_load_159 | 124 | 0.00025983 | 6.512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3292-4_1_6_load_243 | 125 | 0.00059849 | 0.00015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3292-4_1_6_load_139 | 127 | 0.00088831 | 0.00022263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3292-4_1_6_load_140 | 128 | 0.00039656 | 9.9386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3292-4_1_6_load_154 | 129 | 0.00090485 | 0.00022678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3292-4_1_6_load_309 | 131 | 0.0011183 | 0.00028027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3292-4_1_6_load_259 | 132 | 0.00032607 | 8.1721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3292-4_1_6_load_164 | 133 | 0.00011533 | 2.8904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3292-4_1_6_load_153 | 134 | 0.00080485 | 0.00020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3292-4_1_6_load_144 | 136 | 0.00022302 | 5.5894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3292-4_1_6_load_148 | 138 | 0.00044688 | 0.000112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3292-4_1_6_load_149 | 139 | 0.00033117 | 8.2998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3292-4_1_6_load_443 | 143 | 0.00024192 | 6.0632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3292-4_1_6_load_441 | 144 | 0.00044638 | 0.00011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3292-4_1_6_load_444 | 145 | 0.00012549 | 3.1451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3292-4_1_6_load_312 | 148 | 0.0034937 | 0.00087561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3292-4_1_6_load_155 | 150 | 0.00018806 | 4.7132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3292-4_1_6_load_156 | 151 | 0.00019474 | 4.8807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3292-4_1_6_load_157 | 152 | 0.0002022 | 5.0677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3292-4_1_6_load_160 | 154 | 0.00049412 | 0.00012384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3292-4_1_6_load_162 | 156 | 0.00043123 | 0.00010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3292-4_1_6_load_171 | 158 | 0.00057299 | 0.0001436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3292-4_1_6_load_166 | 159 | 0.0003231 | 8.0976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3292-4_1_6_load_172 | 160 | 0.00015758 | 3.9493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3292-4_1_6_load_438 | 161 | 0.0002679 | 6.7142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_3292-4_1_6_load_167 | 162 | 0.00029597 | 7.4176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_3292-4_1_6_load_168 | 163 | 0.00024889 | 6.2379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_3292-4_1_6_load_173 | 164 | 0.00029321 | 7.3485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_3292-4_1_6_load_437 | 165 | 0.00026963 | 6.7575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_3292-4_1_6_load_179 | 166 | 0.00012788 | 3.2049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_3292-4_1_6_load_446 | 167 | 0.00012501 | 3.1331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_3292-4_1_6_load_447 | 169 | 0.00024953 | 6.2537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_3292-4_1_6_load_216 | 170 | 0.00046395 | 0.00011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_3292-4_1_6_load_214 | 171 | 0.00019078 | 4.7814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_3292-4_1_6_load_211 | 172 | 0.00011321 | 2.8372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_3292-4_1_6_load_212 | 173 | 0.0003127 | 7.837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_3292-4_1_6_load_213 | 174 | 0.0012739 | 0.00031927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_3292-4_1_6_load_463 | 175 | 0.00021947 | 5.5005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_3292-4_1_6_load_464 | 176 | 0.00012793 | 3.2061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_3292-4_1_6_load_215 | 177 | 0.0001087 | 2.7242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_3292-4_1_6_load_218 | 179 | 0.0001986 | 4.9773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_3292-4_1_6_load_219 | 180 | 0.00025815 | 6.47e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_3292-4_1_6_load_275 | 182 | 0.00024299 | 6.0898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_3292-4_1_6_load_231 | 183 | 0.00011446 | 2.8686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_3292-4_1_6_load_232 | 184 | 9.4382e-05 | 2.3654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_3292-4_1_6_load_234 | 186 | 0.00014718 | 3.6886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_3292-4_1_6_load_235 | 187 | 0.00081097 | 0.00020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_3292-4_1_6_load_236 | 189 | 0.00062024 | 0.00015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_3292-4_1_6_load_311 | 191 | 0.00046796 | 0.00011728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_3292-4_1_6_load_253 | 192 | 0.00064711 | 0.00016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_3292-4_1_6_load_238 | 193 | 6.5102e-05 | 1.6316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_3292-4_1_6_load_241 | 195 | 0.00022038 | 5.5232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_3292-4_1_6_load_242 | 196 | 5.3941e-05 | 1.3519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_3292-4_1_6_load_246 | 198 | 0.00051479 | 0.00012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_3292-4_1_6_load_248 | 201 | 0.0014812 | 0.00037123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_3292-4_1_6_load_249 | 202 | 0.00010562 | 2.6471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_3292-4_1_6_load_250 | 203 | 6.0915e-05 | 1.5267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_3292-4_1_6_load_251 | 204 | 0.00037089 | 9.2953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_3292-4_1_6_load_260 | 205 | 0.0012183 | 0.00030534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_3292-4_1_6_load_261 | 207 | 0.00051535 | 0.00012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_3292-4_1_6_load_477 | 208 | 0.00019758 | 4.9518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_3292-4_1_6_load_476 | 209 | 0.00016491 | 4.1331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_3292-4_1_6_load_252 | 210 | 0.0007797 | 0.00019541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_3292-4_1_6_load_258 | 213 | 0.0025125 | 0.00062968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_3292-4_1_6_load_268 | 215 | 0.00018036 | 4.5202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_3292-4_1_6_load_270 | 216 | 0.0010529 | 0.00026387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_3292-4_1_6_load_271 | 217 | 0.00074738 | 0.00018731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_3292-4_1_6_load_284 | 218 | 0.00021726 | 5.445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_3292-4_1_6_load_285 | 220 | 0.00065187 | 0.00016337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_3292-4_1_6_load_292 | 222 | 0.00045287 | 0.0001135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_3292-4_1_6_load_286 | 223 | 0.00055619 | 0.00013939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_3292-4_1_6_load_276 | 224 | 0.00025709 | 6.4433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_3292-4_1_6_load_279 | 225 | 0.00021097 | 5.2873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_3292-4_1_6_load_281 | 226 | 0.0015914 | 0.00039884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_3292-4_1_6_load_481 | 227 | 0.00026569 | 6.6589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_3292-4_1_6_load_287 | 228 | 0.00029096 | 7.2922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_3292-4_1_6_load_288 | 229 | 0.00067021 | 0.00016797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_3292-4_1_6_load_289 | 230 | 0.0011798 | 0.00029568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_3292-4_1_6_load_293 | 231 | 0.0005317 | 0.00013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_3292-4_1_6_load_294 | 232 | 0.0005297 | 0.00013276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_3292-4_1_6_load_295 | 233 | 0.0012955 | 0.00032467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_3292-4_1_6_load_296 | 234 | 0.00050056 | 0.00012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_3292-4_1_6_load_297 | 235 | 0.00068207 | 0.00017094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_3292-4_1_6_load_299 | 237 | 0.00085891 | 0.00021526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_3292-4_1_6_load_300 | 238 | 0.0019652 | 0.00049252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_3292-4_1_6_load_302 | 239 | 0.00061462 | 0.00015404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_3292-4_1_6_load_307 | 240 | 0.00047304 | 0.00011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_3292-4_1_6_load_305 | 241 | 0.00067368 | 0.00016884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_3292-4_1_6_load_304 | 242 | 0.0014656 | 0.00036731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_3292-4_1_6_load_306 | 243 | 0.00073462 | 0.00018411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_3292-4_1_6_load_313 | 244 | 0.00084117 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_3292-4_1_6_load_442 | 245 | 0.00050956 | 0.00012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_3292-4_1_6_load_440 | 246 | 0.0003697 | 9.2656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_3292-4_1_6_load_317 | 248 | 0.00034359 | 8.6112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_3292-4_1_6_load_445 | 249 | 0.00014965 | 3.7507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_3292-4_1_6_load_439 | 250 | 0.00022828 | 5.7213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_3292-4_1_6_load_465 | 251 | 0.0001807 | 4.5288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_3292-4_1_6_load_466 | 252 | 7.3899e-05 | 1.8521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_3292-4_1_6_load_469 | 255 | 6.9055e-05 | 1.7307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_3292-4_1_6_load_470 | 256 | 9.2266e-05 | 2.3124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_3292-4_1_6_load_471 | 257 | 5.2924e-05 | 1.3264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_3292-4_1_6_load_474 | 258 | 0.0001623 | 4.0676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_3292-4_1_6_load_475 | 259 | 0.00010668 | 2.6736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_3292-4_1_6_load_479 | 260 | 0.0011272 | 0.0002825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3292-4_1_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.052219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3292-4_1_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0051819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3292-4_1_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.14769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3292-4_1_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.13257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3292-4_1_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.01466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3292-4_1_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.060533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3292-4_1_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.22292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3292-4_1_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.1312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3292-4_1_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.037592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3292-4_1_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.14569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3292-4_1_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.0010893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3292-4_1_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.12646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3292-4_1_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.00531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3292-4_1_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.045673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3292-4_1_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.069549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3292-4_1_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.16361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3292-4_1_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.13251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3292-4_1_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.035177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3292-4_1_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.034263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3292-4_1_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.01691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3292-4_1_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 50 | 0.011243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3292-4_1_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.14654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3292-4_1_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 225 | 0.030374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3292-4_1_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 61 | 0.023311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3292-4_1_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 58 | 0.039427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3292-4_1_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.094235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3292-4_1_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.039194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3292-4_1_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3292-4_1_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.058757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3292-4_1_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.012234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3292-4_1_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0024367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3292-4_1_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.037079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3292-4_1_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.023117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3292-4_1_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.1442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3292-4_1_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.094783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3292-4_1_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.054458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3292-4_1_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.034889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3292-4_1_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.093743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3292-4_1_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.011254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3292-4_1_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.020116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3292-4_1_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 52 | 0.016336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3292-4_1_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.058289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3292-4_1_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 46 | 0.0014653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3292-4_1_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.12737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3292-4_1_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.10137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3292-4_1_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.019338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3292-4_1_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0057572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3292-4_1_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.093443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3292-4_1_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.065445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3292-4_1_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.059838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3292-4_1_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.022786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3292-4_1_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.12423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3292-4_1_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.032737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3292-4_1_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 206 | 0.17055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3292-4_1_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.08091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3292-4_1_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.17003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3292-4_1_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.19245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_3292-4_1_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 64 | 0.04282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3292-4_1_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 214 | 0.050433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3292-4_1_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.033085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3292-4_1_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.073643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3292-4_1_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.13154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3292-4_1_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 224 | 0.036563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3292-4_1_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.009094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3292-4_1_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0099619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3292-4_1_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.047786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3292-4_1_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.013831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3292-4_1_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0070461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3292-4_1_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 215 | 0.01793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3292-4_1_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3292-4_1_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.011594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3292-4_1_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3292-4_1_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.015181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3292-4_1_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.01603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3292-4_1_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.030992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3292-4_1_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.037314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3292-4_1_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.024381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3292-4_1_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.0058574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3292-4_1_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.012813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3292-4_1_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.011593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3292-4_1_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.0058028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3292-4_1_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.049222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3292-4_1_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.021211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3292-4_1_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.018006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3292-4_1_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.028549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3292-4_1_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3292-4_1_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.02273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3292-4_1_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 99 | 0.0076282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3292-4_1_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 97 | 0.02541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3292-4_1_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.031196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3292-4_1_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 102 | 0.01953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3292-4_1_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.003383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3292-4_1_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.032202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3292-4_1_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.014648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3292-4_1_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.016908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3292-4_1_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.011882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3292-4_1_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 103 | 0.017527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3292-4_1_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.03459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3292-4_1_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.15431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3292-4_1_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 127 | 0.0083862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3292-4_1_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 128 | 0.044903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3292-4_1_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.015764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3292-4_1_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.015282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3292-4_1_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.061643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3292-4_1_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.056562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3292-4_1_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.01185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3292-4_1_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.017919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3292-4_1_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.027157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3292-4_1_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0089738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3292-4_1_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.041417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3292-4_1_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3292-4_1_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 237 | 0.0025404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3292-4_1_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0098212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_3292-4_1_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.013645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_3292-4_1_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.03436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3292-4_1_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.040185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3292-4_1_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.024195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_3292-4_1_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.01965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_3292-4_1_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0053199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_3292-4_1_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.033522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_3292-4_1_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.025075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_3292-4_1_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 114 | 133 | 0.005618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_3292-4_1_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 114 | 134 | 0.066625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3292-4_1_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 115 | 129 | 0.0072343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_3292-4_1_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.018208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3292-4_1_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.15646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3292-4_1_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.098735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3292-4_1_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.016736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3292-4_1_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.018471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3292-4_1_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.049593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3292-4_1_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.0191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3292-4_1_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.013741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3292-4_1_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 152 | 0.03408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3292-4_1_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.086324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3292-4_1_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 195 | 0.068902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3292-4_1_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 126 | 196 | 0.0084159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3292-4_1_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 126 | 193 | 0.16117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3292-4_1_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.030341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_3292-4_1_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.014362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_3292-4_1_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.096642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3292-4_1_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.064029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_3292-4_1_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 132 | 211 | 0.14049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_3292-4_1_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.015509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_3292-4_1_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 135 | 159 | 0.047701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_3292-4_1_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.15432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_3292-4_1_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.10862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_3292-4_1_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.052636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3292-4_1_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 137 | 140 | 0.19725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3292-4_1_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 138 | 141 | 0.018149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3292-4_1_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 139 | 142 | 0.16992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3292-4_1_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 140 | 143 | 0.018675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_3292-4_1_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 140 | 144 | 0.024467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_3292-4_1_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 141 | 145 | 0.025285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_3292-4_1_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 141 | 146 | 0.1353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_3292-4_1_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 142 | 147 | 0.14703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_3292-4_1_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 142 | 148 | 0.18461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_3292-4_1_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 144 | 149 | 0.081731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_3292-4_1_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 145 | 168 | 0.025737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_3292-4_1_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 146 | 166 | 0.13042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_3292-4_1_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 147 | 189 | 0.04862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_3292-4_1_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 148 | 188 | 0.079987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_3292-4_1_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 149 | 161 | 0.085823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_3292-4_1_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 149 | 155 | 0.15455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_3292-4_1_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.016917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_3292-4_1_6_line_164 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.010519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_3292-4_1_6_line_165 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.021608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_3292-4_1_6_line_166 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.062478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_3292-4_1_6_line_167 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.01361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_3292-4_1_6_line_168 | NAYY 4x150 SE | 153 | 156 | 0.05927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_3292-4_1_6_line_169 | NAYY 4x150 SE | 154 | 157 | 0.064204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_3292-4_1_6_line_170 | NAYY 4x150 SE | 155 | 158 | 0.084518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_3292-4_1_6_line_171 | NAYY 4x150 SE | 156 | 159 | 0.029098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_3292-4_1_6_line_172 | NAYY 4x150 SE | 157 | 160 | 0.081258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_3292-4_1_6_line_173 | NAYY 4x150 SE | 160 | 164 | 0.016404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_3292-4_1_6_line_174 | NAYY 4x150 SE | 161 | 165 | 0.0025911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_3292-4_1_6_line_175 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.039623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_3292-4_1_6_line_176 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.00083975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_3292-4_1_6_line_177 | NAYY 4x150 SE | 165 | 250 | 0.047541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_3292-4_1_6_line_178 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.075513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_3292-4_1_6_line_179 | NAYY 4x150 SE | 167 | 169 | 0.0048551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_3292-4_1_6_line_180 | NAYY 4x150 SE | 168 | 249 | 0.082084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_3292-4_1_6_line_181 | NAYY 4x150 SE | 168 | 247 | 0.11389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_3292-4_1_6_line_182 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.0544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_3292-4_1_6_line_183 | NAYY 4x150 SE | 171 | 177 | 0.0037879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_3292-4_1_6_line_184 | NAYY 4x150 SE | 172 | 173 | 0.029355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_3292-4_1_6_line_185 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.015861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_3292-4_1_6_line_186 | NAYY 4x150 SE | 174 | 175 | 0.01933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_3292-4_1_6_line_187 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.18295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_3292-4_1_6_line_188 | NAYY 4x150 SE | 176 | 251 | 0.00056168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_3292-4_1_6_line_189 | NAYY 4x150 SE | 177 | 178 | 0.11539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_3292-4_1_6_line_190 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.12617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_3292-4_1_6_line_191 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.0138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_3292-4_1_6_line_192 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.099008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_3292-4_1_6_line_193 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.10949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_3292-4_1_6_line_194 | NAYY 4x150 SE | 182 | 224 | 0.0078881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_3292-4_1_6_line_195 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.073465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_3292-4_1_6_line_196 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.15176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_3292-4_1_6_line_197 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.030679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_3292-4_1_6_line_198 | NAYY 4x150 SE | 185 | 187 | 0.14824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_3292-4_1_6_line_199 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.076421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_3292-4_1_6_line_200 | NAYY 4x150 SE | 190 | 191 | 0.073271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_3292-4_1_6_line_201 | NAYY 4x150 SE | 190 | 192 | 0.062235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_3292-4_1_6_line_202 | NAYY 4x150 SE | 191 | 244 | 0.029588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_3292-4_1_6_line_203 | NAYY 4x150 SE | 192 | 210 | 0.055907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_3292-4_1_6_line_204 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.13407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_3292-4_1_6_line_205 | NAYY 4x150 SE | 194 | 197 | 0.20989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_3292-4_1_6_line_206 | NAYY 4x150 SE | 196 | 198 | 0.06922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
207 | LV_3292-4_1_6_line_207 | NAYY 4x150 SE | 197 | 202 | 0.013533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_3292-4_1_6_line_208 | NAYY 4x150 SE | 197 | 203 | 0.015497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_3292-4_1_6_line_209 | NAYY 4x150 SE | 198 | 204 | 0.15328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_3292-4_1_6_line_210 | NAYY 4x150 SE | 199 | 200 | 0.031664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_3292-4_1_6_line_211 | NAYY 4x150 SE | 199 | 201 | 0.075494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_3292-4_1_6_line_212 | NAYY 4x150 SE | 200 | 205 | 0.086628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_3292-4_1_6_line_213 | NAYY 4x150 SE | 200 | 206 | 0.021956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_3292-4_1_6_line_214 | NAYY 4x150 SE | 201 | 207 | 0.014591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_3292-4_1_6_line_215 | NAYY 4x150 SE | 202 | 208 | 0.011232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_3292-4_1_6_line_216 | NAYY 4x150 SE | 203 | 209 | 0.070409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_3292-4_1_6_line_217 | NAYY 4x150 SE | 204 | 210 | 0.026732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_3292-4_1_6_line_218 | NAYY 4x150 SE | 206 | 211 | 0.090892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
219 | LV_3292-4_1_6_line_219 | NAYY 4x150 SE | 208 | 212 | 0.022507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_3292-4_1_6_line_220 | NAYY 4x150 SE | 211 | 213 | 0.080063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_3292-4_1_6_line_221 | NAYY 4x150 SE | 212 | 260 | 0.083684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_3292-4_1_6_line_222 | NAYY 4x150 SE | 212 | 257 | 0.011517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_3292-4_1_6_line_223 | NAYY 4x150 SE | 214 | 216 | 0.056934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_3292-4_1_6_line_224 | NAYY 4x150 SE | 214 | 217 | 0.01242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_3292-4_1_6_line_225 | NAYY 4x150 SE | 215 | 218 | 0.023013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_3292-4_1_6_line_226 | NAYY 4x150 SE | 216 | 219 | 0.11971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_3292-4_1_6_line_227 | NAYY 4x150 SE | 217 | 220 | 0.034943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_3292-4_1_6_line_228 | NAYY 4x150 SE | 219 | 221 | 0.010428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_3292-4_1_6_line_229 | NAYY 4x150 SE | 219 | 222 | 0.061149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_3292-4_1_6_line_230 | NAYY 4x150 SE | 220 | 223 | 0.0020029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_3292-4_1_6_line_231 | NAYY 4x150 SE | 221 | 231 | 0.17249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_3292-4_1_6_line_232 | NAYY 4x150 SE | 222 | 232 | 0.13872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_3292-4_1_6_line_233 | NAYY 4x150 SE | 223 | 228 | 0.14294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_3292-4_1_6_line_234 | NAYY 4x150 SE | 225 | 226 | 0.0018697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_3292-4_1_6_line_235 | NAYY 4x150 SE | 226 | 227 | 0.35026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_3292-4_1_6_line_236 | NAYY 4x150 SE | 228 | 229 | 0.01202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_3292-4_1_6_line_237 | NAYY 4x150 SE | 229 | 230 | 0.1646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_3292-4_1_6_line_238 | NAYY 4x150 SE | 232 | 233 | 0.047921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_3292-4_1_6_line_239 | NAYY 4x150 SE | 234 | 235 | 0.064617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_3292-4_1_6_line_240 | NAYY 4x150 SE | 234 | 236 | 0.017376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_3292-4_1_6_line_241 | NAYY 4x150 SE | 235 | 237 | 0.0021544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_3292-4_1_6_line_242 | NAYY 4x150 SE | 236 | 238 | 0.12876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_3292-4_1_6_line_243 | NAYY 4x150 SE | 238 | 239 | 0.017894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_3292-4_1_6_line_244 | NAYY 4x150 SE | 239 | 240 | 0.015692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_3292-4_1_6_line_245 | NAYY 4x150 SE | 240 | 241 | 0.01201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_3292-4_1_6_line_246 | NAYY 4x150 SE | 241 | 242 | 0.12824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_3292-4_1_6_line_247 | NAYY 4x150 SE | 242 | 243 | 0.075672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_3292-4_1_6_line_248 | NAYY 4x150 SE | 244 | 245 | 0.0066091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
249 | LV_3292-4_1_6_line_249 | NAYY 4x150 SE | 245 | 246 | 0.01065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
250 | LV_3292-4_1_6_line_250 | NAYY 4x150 SE | 246 | 250 | 0.00092734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
251 | LV_3292-4_1_6_line_251 | NAYY 4x150 SE | 247 | 248 | 0.20283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_3292-4_1_6_line_252 | NAYY 4x150 SE | 251 | 252 | 0.19926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_3292-4_1_6_line_253 | NAYY 4x150 SE | 252 | 253 | 0.10023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_3292-4_1_6_line_254 | NAYY 4x150 SE | 253 | 254 | 0.09748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_3292-4_1_6_line_255 | NAYY 4x150 SE | 253 | 255 | 0.10329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_3292-4_1_6_line_256 | NAYY 4x150 SE | 254 | 256 | 0.055167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_3292-4_1_6_line_257 | NAYY 4x150 SE | 255 | 257 | 0.011385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_3292-4_1_6_line_258 | NAYY 4x150 SE | 256 | 258 | 0.099616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_3292-4_1_6_line_259 | NAYY 4x150 SE | 258 | 259 | 0.0012668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3292-4_1_6_trafo_259 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 261 | 132 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2745150.7818 | 1215934.2701 | 2745148.0413 | 1215935.1263 | 2745138.4955 | 1215939.6644 | 2745130.9022 | 1215941.7035 | 2745112.4335 | 1215943.2997 | 2745100.0557 | 1215943.398
1 | 2745094.874 | 1215943.4391 | 2745100.0557 | 1215943.398
2 | 2745150.7818 | 1215934.2701 | 2745150.2009 | 1215920.0771 | 2745178.2152 | 1215912.7085 | 2745209.922 | 1215915.9168 | 2745230.8579 | 1215887.9139 | 2745253.0708 | 1215879.5146 | 2745266.5003 | 1215875.7897
3 | 2745150.7818 | 1215934.2701 | 2745163.8941 | 1215930.2081 | 2745172.651 | 1215933.7244 | 2745176.7703 | 1215942.0652 | 2745173.9001 | 1215951.6702 | 2745159.4349 | 1215958.5683 | 2745133.3519 | 1215963.3818 | 2745120.5491 | 1215969.7088 | 2745109.9802 | 1215977.2692 | 2745093.8086 | 1215989.4687
4 | 2745094.874 | 1215943.4391 | 2745080.1713 | 1215943.5591
5 | 2745094.874 | 1215943.4391 | 2745088.414 | 1215948.8532 | 2745076.4694 | 1215954.256 | 2745055.5312 | 1215968.9813 | 2745047.8098 | 1215979.9287
6 | 2745422.1959 | 1215738.1054 | 2745421.5372 | 1215756.0603 | 2745384.4122 | 1215807.966 | 2745339.2327 | 1215855.6164 | 2745266.5003 | 1215875.7897
7 | 2744989.0691 | 1216064.7132 | 2745007.5915 | 1216040.9211 | 2745017.4868 | 1216030.7531 | 2745052.4797 | 1216013.4897 | 2745089.5881 | 1215992.6527 | 2745093.8086 | 1215989.4687
8 | 2745080.1713 | 1215943.5591 | 2745085.133 | 1215940.3994 | 2745087.2443 | 1215937.3037 | 2745086.3825 | 1215934.9473 | 2745080.0093 | 1215933.0573 | 2745076.2138 | 1215930.1291 | 2745074.3669 | 1215926.4254 | 2745072.6409 | 1215916.7041
9 | 2745080.1713 | 1215943.5591 | 2745069.1994 | 1215943.6477 | 2745017.073 | 1215951.3416 | 2745002.2172 | 1215953.0706 | 2744957.8814 | 1215960.6099 | 2744937.5265 | 1215969.2068
10 | 2745047.8098 | 1215979.9287 | 2745047.182 | 1215980.8189
11 | 2745422.1959 | 1215738.1054 | 2745433.8455 | 1215740.1469 | 2745444.7138 | 1215744.0042 | 2745456.1902 | 1215745.9859 | 2745468.2563 | 1215744.9684 | 2745482.7508 | 1215742.8202 | 2745491.7368 | 1215744.1184 | 2745499.6161 | 1215746.2459 | 2745527.1055 | 1215765.7003 | 2745534.3641 | 1215769.9145 | 2745539.7235 | 1215770.3902
12 | 2744989.0691 | 1216064.7132 | 2744985.8722 | 1216068.953
13 | 2744989.0691 | 1216064.7132 | 2745000.3796 | 1216062.8756 | 2745011.7473 | 1216054.9453 | 2745017.495 | 1216052.8834 | 2745031.7405 | 1216053.1174
14 | 2744873.2642 | 1215995.783 | 2744885.9073 | 1215991.0084 | 2744937.5265 | 1215969.2068
15 | 2745539.7235 | 1215770.3902 | 2745517.975 | 1215797.6827 | 2745504.947 | 1215811.332 | 2745495.4361 | 1215812.5564 | 2745480.6478 | 1215808.7033 | 2745470.8856 | 1215813.9919 | 2745444.2462 | 1215841.5544 | 2745430.6635 | 1215848.062 | 2745422.421 | 1215844.9471 | 2745426.7789 | 1215833.855
16 | 2745162.762 | 1216040.0645 | 2745161.6112 | 1216040.0801 | 2745137.6599 | 1216037.8617 | 2745114.3003 | 1216041.9076 | 2745065.3826 | 1216047.9555 | 2745044.1636 | 1216053.3215 | 2745031.7405 | 1216053.1174
17 | 2744873.2642 | 1215995.783 | 2744876.96 | 1215988.1329 | 2744893.1419 | 1215966.9186
18 | 2744873.2642 | 1215995.783 | 2744850.4277 | 1216002.6895 | 2744840.5258 | 1216005.8843
19 | 2745172.4865 | 1215812.0604 | 2745188.8062 | 1215810.7567 | 2745189.3126 | 1215810.5736
20 | 2745172.4865 | 1215812.0604 | 2745168.6707 | 1215820.875 | 2745167.0331 | 1215820.8848
21 | 2745172.4865 | 1215812.0604 | 2745136.3608 | 1215814.961 | 2745125.7047 | 1215811.7433 | 2745090.8232 | 1215791.3211 | 2745081.7387 | 1215779.7234 | 2745075.0247 | 1215764.9918 | 2745066.2033 | 1215752.2551 | 2745056.9837 | 1215744.0624
22 | 2745192.713 | 1216036.2529 | 2745177.4327 | 1216039.8653 | 2745162.762 | 1216040.0645
23 | 2744893.1419 | 1215966.9186 | 2744895.0237 | 1215964.4516 | 2744896.2166 | 1215962.8793 | 2744900.0415 | 1215945.0506
24 | 2744809.1711 | 1216026.9182 | 2744815.3851 | 1216017.0281 | 2744824.2416 | 1216011.1382 | 2744840.5258 | 1216005.8843
25 | 2745076.5034 | 1215700.6632 | 2745102.7459 | 1215703.8807 | 2745112.8303 | 1215709.3642 | 2745122.5372 | 1215718.1859 | 2745130.7443 | 1215722.456 | 2745142.3325 | 1215726.0857 | 2745145.8353 | 1215731.9872 | 2745145.9326 | 1215739.8407 | 2745141.6561 | 1215745.4942
26 | 2745076.5034 | 1215700.6632 | 2745074.6749 | 1215700.439 | 2745051.4918 | 1215693.7581 | 2745038.6556 | 1215696.9407
27 | 2745121.2576 | 1215752.6176 | 2745130.7648 | 1215751.5481 | 2745139.4486 | 1215748.4124 | 2745141.6561 | 1215745.4942
28 | 2744983.3359 | 1215716.3306 | 2745018.9011 | 1215701.8388 | 2745038.6556 | 1215696.9407
29 | 2744983.3359 | 1215716.3306 | 2744971.4876 | 1215713.2843
30 | 2744983.3359 | 1215716.3306 | 2744985.6956 | 1215716.9383
31 | 2744937.0521 | 1215700.2024 | 2744953.0461 | 1215708.5429 | 2744971.4876 | 1215713.2843
32 | 2745008.1566 | 1215722.3739 | 2745002.6481 | 1215721.3045 | 2744985.6956 | 1215716.9383
33 | 2744937.0521 | 1215700.2024 | 2744932.39 | 1215704.4705 | 2744923.4144 | 1215715.2282 | 2744913.076 | 1215742.0331 | 2744886.1097 | 1215769.39 | 2744849.2074 | 1215812.6525
34 | 2744937.0521 | 1215700.2024 | 2744952.705 | 1215683.224 | 2744966.4606 | 1215670.5365 | 2744999.543 | 1215650.3793 | 2745002.7732 | 1215648.1338 | 2745006.228 | 1215645.7157 | 2745010.7023 | 1215641.3653
35 | 2745008.1566 | 1215722.3739 | 2745024.3944 | 1215725.526 | 2745038.2009 | 1215730.4106 | 2745051.4575 | 1215739.1517 | 2745056.9837 | 1215744.0624
36 | 2744878.5437 | 1215831.5149 | 2744862.1294 | 1215819.5391 | 2744849.2074 | 1215812.6525
37 | 2744849.2074 | 1215812.6525 | 2744802.9143 | 1215866.9188 | 2744795.5794 | 1215880.5189 | 2744793.7857 | 1215887.2451
38 | 2745020.1657 | 1215635.2347 | 2745010.7023 | 1215641.3653
39 | 2745010.7023 | 1215641.3653 | 2745006.9802 | 1215635.7254 | 2745001.6414 | 1215632.8376 | 2744994.3847 | 1215633.5172
40 | 2744789.4223 | 1215902.9527 | 2744789.6865 | 1215902.617 | 2744793.7857 | 1215887.2451
41 | 2745020.1657 | 1215635.2347 | 2745048.7478 | 1215644.5269 | 2745072.7509 | 1215659.6573
42 | 2745020.1657 | 1215635.2347 | 2745021.3959 | 1215634.4387
43 | 2744994.3847 | 1215633.5172 | 2744994.3847 | 1215633.5172 | 2744981.1145 | 1215639.9889 | 2744931.2377 | 1215653.7879 | 2744920.8161 | 1215658.7166 | 2744914.1585 | 1215662.8805 | 2744909.34 | 1215664.209 | 2744900.706 | 1215662.7979 | 2744888.9595 | 1215656.9185 | 2744877.0681 | 1215656.3734 | 2744874.385 | 1215656.5296
44 | 2744776.4351 | 1215678.0027 | 2744805.1182 | 1215673.4622 | 2744814.3611 | 1215670.7622 | 2744834.2355 | 1215661.0589 | 2744843.7836 | 1215658.3107 | 2744874.385 | 1215656.5296
45 | 2744758.0418 | 1215683.9723 | 2744776.4351 | 1215678.0027
46 | 2744758.0418 | 1215683.9723 | 2744755.2785 | 1215689.023
47 | 2744758.0418 | 1215683.9723 | 2744678.1005 | 1215727.3354 | 2744676.1111 | 1215728.8457
48 | 2744732.4553 | 1215749.2286 | 2744735.5667 | 1215725.0506 | 2744755.2785 | 1215689.023
49 | 2744630.3616 | 1215767.3796 | 2744665.2835 | 1215737.066 | 2744676.1111 | 1215728.8457
50 | 2744742.8719 | 1215768.3206 | 2744731.886 | 1215753.6524 | 2744732.4553 | 1215749.2286
51 | 2744519.9035 | 1215819.5168 | 2744546.8121 | 1215805.4619 | 2744556.1822 | 1215801.5746 | 2744563.475 | 1215799.3941 | 2744581.8758 | 1215796.8493 | 2744592.173 | 1215794.2079 | 2744598.9321 | 1215791.4806 | 2744626.2633 | 1215770.9371 | 2744630.3616 | 1215767.3796
52 | 2745047.214 | 1215614.402 | 2745030.1537 | 1215628.7721 | 2745021.3959 | 1215634.4387
53 | 2744359.3965 | 1215838.6822 | 2744367.3788 | 1215839.0758 | 2744372.5123 | 1215836.6536 | 2744377.3878 | 1215830.7667 | 2744384.81 | 1215824.4966 | 2744393.2852 | 1215820.8543 | 2744402.6195 | 1215818.7564 | 2744417.7033 | 1215817.6542 | 2744460.2246 | 1215824.1678 | 2744490.5069 | 1215830.0735 | 2744496.4704 | 1215830.0736 | 2744505.7547 | 1215826.907 | 2744519.9035 | 1215819.5168
54 | 2745047.214 | 1215614.402 | 2745058.9606 | 1215604.5077 | 2745070.7094 | 1215597.8101 | 2745121.8995 | 1215588.5087
55 | 2745004.3533 | 1215861.4724 | 2745017.1733 | 1215858.6089 | 2745059.61 | 1215839.247 | 2745085.1486 | 1215838.4012 | 2745100.3567 | 1215837.5039 | 2745147.7913 | 1215821 | 2745167.0331 | 1215820.8848
56 | 2744715.6195 | 1216071.3741 | 2744716.3381 | 1216063.6849 | 2744719.0763 | 1216056.979 | 2744728.1141 | 1216051.4381 | 2744735.0251 | 1216045.2673 | 2744738.8108 | 1216036.7186 | 2744741.0908 | 1216018.5472 | 2744746.751 | 1215961.0021 | 2744758.4245 | 1215942.3584 | 2744789.4223 | 1215902.9527
57 | 2744715.6195 | 1216071.3741 | 2744744.4825 | 1216072.1644 | 2744758.4982 | 1216070.9148
58 | 2744665.0515 | 1216070.646 | 2744688.0943 | 1216070.5497 | 2744715.6195 | 1216071.3741
59 | 2745121.8995 | 1215588.5087 | 2745147.1263 | 1215583.9249 | 2745152.5015 | 1215578.7736
60 | 2745098.3679 | 1215540.8566 | 2745097.0159 | 1215547.396 | 2745100.5407 | 1215551.1517 | 2745114.3542 | 1215554.2016 | 2745142.3385 | 1215565.5926 | 2745150.4436 | 1215571.8731 | 2745152.5015 | 1215578.7736 | 2745152.5015 | 1215578.7736
61 | 2745098.3679 | 1215540.8566 | 2745158.2491 | 1215423.7354
62 | 2745158.2491 | 1215423.7354 | 2745171.6329 | 1215415.6774 | 2745184.6661 | 1215413.6597 | 2745192.3247 | 1215414.8586
63 | 2744809.1711 | 1216026.9182 | 2744807.0717 | 1216030.2597 | 2744805.5244 | 1216035.1694
64 | 2744805.5244 | 1216035.1694 | 2744802.5302 | 1216044.6707
65 | 2744802.5302 | 1216044.6707 | 2744800.5192 | 1216051.0517 | 2744792.1712 | 1216060.4014 | 2744777.5117 | 1216067.507 | 2744765.4338 | 1216069.6717
66 | 2744902.9428 | 1215931.527 | 2744900.0415 | 1215945.0506
67 | 2744758.4982 | 1216070.9148 | 2744765.4338 | 1216069.6717
68 | 2744758.4982 | 1216070.9148 | 2744746.394 | 1216084.1427
69 | 2744120.6407 | 1216303.0686 | 2744093.5768 | 1216330.9492 | 2744086.2857 | 1216342.5162 | 2744087.6078 | 1216351.2875
70 | 2744089.3359 | 1216362.7517 | 2744087.6078 | 1216351.2875
71 | 2744089.3359 | 1216362.7517 | 2744091.4544 | 1216362.3981
72 | 2744089.3359 | 1216362.7517 | 2744083.6385 | 1216363.7037 | 2744074.3252 | 1216365.291
73 | 2744091.4544 | 1216362.3981 | 2744096.0858 | 1216361.625 | 2744106.5731 | 1216357.3246
74 | 2744074.3252 | 1216365.291 | 2744069.7059 | 1216379.4581 | 2744060.1263 | 1216392.3868
75 | 2744049.8882 | 1216337.0318 | 2744074.3252 | 1216365.291
76 | 2744074.3252 | 1216365.291 | 2744050.2918 | 1216369.3962
77 | 2744111.9926 | 1216355.1023 | 2744106.5731 | 1216357.3246
78 | 2744060.1263 | 1216392.3868 | 2744052.4982 | 1216402.6819
79 | 2744049.8882 | 1216337.0318 | 2744058.6002 | 1216329.3839
80 | 2744049.8882 | 1216337.0318 | 2744045.221 | 1216334.6503 | 2744044.8129 | 1216334.2623
81 | 2744050.2918 | 1216369.3962 | 2744001.7721 | 1216377.6839
82 | 2744128.3841 | 1216341.7494 | 2744113.3715 | 1216354.5368 | 2744111.9926 | 1216355.1023
83 | 2744041.3505 | 1216416.8049 | 2744045.8343 | 1216411.6754 | 2744052.4982 | 1216402.6819
84 | 2744080.0553 | 1216310.5494 | 2744058.6002 | 1216329.3839
85 | 2744044.8129 | 1216334.2623 | 2744041.3449 | 1216330.9646 | 2744033.0522 | 1216318.1528
86 | 2743979.3671 | 1216381.5109 | 2744001.7721 | 1216377.6839
87 | 2744134.1912 | 1216336.8031 | 2744128.3841 | 1216341.7494
88 | 2744024.4655 | 1216435.7925 | 2744033.7253 | 1216425.528 | 2744041.3505 | 1216416.8049
89 | 2744008.1585 | 1216307.3426 | 2744025.5719 | 1216306.596 | 2744033.0522 | 1216318.1528
90 | 2743979.3671 | 1216381.5109 | 2743969.7881 | 1216383.1471 | 2743960.5066 | 1216379.9647
91 | 2744005.9542 | 1216309.9137 | 2744008.1585 | 1216307.3426
92 | 2744008.1585 | 1216307.3426 | 2744029.2501 | 1216283.0086
93 | 2744005.9542 | 1216309.9137 | 2743993.3172 | 1216302.5066
94 | 2744005.9542 | 1216309.9137 | 2743994.5421 | 1216322.3896
95 | 2743982.4842 | 1216297.6628 | 2743991.5283 | 1216301.458 | 2743993.3172 | 1216302.5066
96 | 2743966.2486 | 1216291.0629 | 2743975.4431 | 1216294.7082 | 2743982.4842 | 1216297.6628
97 | 2744060.1766 | 1216239.8641 | 2744054.2021 | 1216234.6819 | 2744045.6449 | 1216232.0062 | 2744037.7319 | 1216233.7943 | 2744029.5506 | 1216238.8231
98 | 2744060.1766 | 1216239.8641 | 2744066.7322 | 1216229.8139 | 2744081.0222 | 1216210.921 | 2744099.5978 | 1216197.9478 | 2744113.702 | 1216186.112 | 2744146.0343 | 1216150.8747 | 2744158.5848 | 1216134.5087 | 2744162.9043 | 1216126.4971
99 | 2744021.6057 | 1216241.5078 | 2744029.5506 | 1216238.8231
100 | 2744162.9043 | 1216126.4971 | 2744165.1544 | 1216122.3238 | 2744176.5346 | 1216088.4034 | 2744178.1292 | 1216084.3202
101 | 2743963.5984 | 1216487.5611 | 2743963.7471 | 1216482.5306 | 2743963.7635 | 1216471.7996 | 2743963.7635 | 1216471.7996
102 | 2743977.0962 | 1216464.3311 | 2743963.7635 | 1216471.7996
103 | 2743963.5984 | 1216487.5611 | 2743962.1201 | 1216537.5828 | 2743964.5162 | 1216548.9321
104 | 2743977.0962 | 1216464.3311 | 2743979.7878 | 1216462.8234 | 2743986.5344 | 1216461.1961 | 2744001.1326 | 1216455.5995 | 2744013.6969 | 1216447.7297 | 2744024.4655 | 1216435.7925
105 | 2743964.5162 | 1216548.9321 | 2743966.9641 | 1216560.5269
106 | 2744147.8325 | 1216325.1837 | 2744134.1912 | 1216336.8031
107 | 2744147.8325 | 1216325.1837 | 2744154.1608 | 1216319.7934 | 2744170.1912 | 1216309.8868
108 | 2743960.5066 | 1216379.9647 | 2743956.1307 | 1216372.1301 | 2743956.1307 | 1216372.1301
109 | 2743928.7426 | 1216274.8523 | 2743935.951 | 1216276.1274 | 2743949.8103 | 1216285.092 | 2743960.1676 | 1216289.6571 | 2743964.4804 | 1216290.3619 | 2743966.2486 | 1216291.0629
110 | 2744170.1912 | 1216309.8868 | 2744184.9841 | 1216300.7449 | 2744188.0634 | 1216299.2229
111 | 2744188.0634 | 1216299.2229 | 2744190.3408 | 1216298.0974
112 | 2743928.7426 | 1216274.8523 | 2743919.2537 | 1216272.3191
113 | 2743928.7426 | 1216274.8523 | 2743937.31 | 1216264.232
114 | 2743903.2539 | 1216297.9344 | 2743927.6383 | 1216276.2268 | 2743928.7426 | 1216274.8523
115 | 2743919.2537 | 1216272.3191 | 2743912.0247 | 1216270.3893 | 2743881.0703 | 1216259.8396
116 | 2743958.2995 | 1216253.0606 | 2743947.2917 | 1216258.8643 | 2743939.6275 | 1216261.3591 | 2743937.31 | 1216264.232
117 | 2743862.7006 | 1216252.8712 | 2743877.1863 | 1216258.5159 | 2743881.0703 | 1216259.8396
118 | 2743958.2995 | 1216253.0606 | 2743963.0054 | 1216250.5794
119 | 2743832.7977 | 1216238.2162 | 2743842.381 | 1216244.9532 | 2743862.7006 | 1216252.8712
120 | 2743985.1865 | 1216238.8847 | 2743963.0054 | 1216250.5794
121 | 2743832.7977 | 1216238.2162 | 2743827.1814 | 1216238.0776
122 | 2743832.7977 | 1216238.2162 | 2743896.8878 | 1216239.7866 | 2743899.3714 | 1216239.3886
123 | 2743985.1865 | 1216238.8847 | 2743992.1363 | 1216240.8936
124 | 2743936.6767 | 1216113.4578 | 2743920.395 | 1216121.6086
125 | 2744052.2451 | 1216010.567 | 2744038.6051 | 1216025.8711 | 2743993.8718 | 1216075.3882 | 2743970.4191 | 1216089.6228 | 2743955.4237 | 1216104.073 | 2743936.6767 | 1216113.4578
126 | 2743824.0527 | 1216135.153 | 2743861.6266 | 1216134.7125 | 2743881.8465 | 1216134.7894 | 2743907.595 | 1216128.0163 | 2743920.395 | 1216121.6086
127 | 2744063.3805 | 1215998.0732 | 2744052.2451 | 1216010.567
128 | 2743806.8159 | 1216140.6018 | 2743817.9194 | 1216135.2249 | 2743824.0527 | 1216135.153
129 | 2744063.3805 | 1215998.0732 | 2744075.9299 | 1215983.9929 | 2744090.7247 | 1215960.8974 | 2744091.9169 | 1215957.8156
130 | 2743806.8159 | 1216140.6018 | 2743798.9112 | 1216144.4297 | 2743788.9623 | 1216147.1602
131 | 2743775.7112 | 1216150.7971 | 2743788.9623 | 1216147.1602
132 | 2743775.7112 | 1216150.7971 | 2743750.1228 | 1216157.8199 | 2743743.2099 | 1216160.844
133 | 2744232.5943 | 1215706.7334 | 2744209.9968 | 1215746.4318 | 2744196.4541 | 1215759.8156 | 2744186.2163 | 1215778.8398 | 2744186.2163 | 1215778.8398
134 | 2744232.5943 | 1215706.7334 | 2744248.2372 | 1215678.7881 | 2744271.7485 | 1215650.3105
135 | 2744232.5943 | 1215706.7334 | 2744224.6419 | 1215709.4878 | 2744224.6419 | 1215709.4878
136 | 2744232.5943 | 1215706.7334 | 2744245.7141 | 1215707.685 | 2744270.832 | 1215724.5295 | 2744288.9925 | 1215724.38 | 2744306.6578 | 1215708.2938 | 2744325.2812 | 1215685.2806 | 2744345.9302 | 1215673.6706 | 2744368.3328 | 1215674.6584
137 | 2744021.6057 | 1216241.5078 | 2744017.1125 | 1216243.0262 | 2744006.0431 | 1216244.6601 | 2743996.3963 | 1216242.1249 | 2743992.1363 | 1216240.8936
138 | 2744183.3536 | 1216070.9423 | 2744178.1292 | 1216084.3202
139 | 2744183.3536 | 1216070.9423 | 2744178.3212 | 1216066.6947 | 2744182.4797 | 1216057.7766 | 2744181.9515 | 1216049.4678 | 2744172.3212 | 1216049.3793 | 2744145.9738 | 1216071.1385 | 2744120.8583 | 1216084.0645
140 | 2744183.3536 | 1216070.9423 | 2744190.4874 | 1216058.9935 | 2744203.2848 | 1216046.5592 | 2744214.3177 | 1216038.9195 | 2744224.586 | 1216029.6044 | 2744227.6361 | 1216025.6606
141 | 2744299.9606 | 1215906.6457 | 2744281.0306 | 1215925.1032 | 2744274.7399 | 1215934.8482 | 2744256.6696 | 1215971.7647 | 2744253.1849 | 1215978.8864 | 2744237.661 | 1216010.4155 | 2744231.5341 | 1216020.6204 | 2744227.6361 | 1216025.6606
142 | 2743811.6773 | 1216237.6951 | 2743827.1814 | 1216238.0776
143 | 2743811.6773 | 1216237.6951 | 2743780.3328 | 1216227.3968 | 2743767.7803 | 1216222.501 | 2743766.5753 | 1216222.232
144 | 2743515.7054 | 1215839.7116 | 2743468.6502 | 1215834.3744 | 2743456.372 | 1215830.0308 | 2743441.3891 | 1215806.7727 | 2743425.7153 | 1215774.9685 | 2743414.3673 | 1215769.5353 | 2743396.4217 | 1215766.3184
145 | 2743515.7054 | 1215839.7116 | 2743513.3801 | 1215833.7506 | 2743513.8026 | 1215821.5726 | 2743504.654 | 1215787.2898 | 2743503.69 | 1215775.59 | 2743502.2604 | 1215746.9534 | 2743504.0337 | 1215732.9226
146 | 2743515.7054 | 1215839.7116 | 2743521.4253 | 1215840.361 | 2743540.0866 | 1215841.4779 | 2743559.1106 | 1215836.9989 | 2743563.5067 | 1215829.5598
147 | 2743515.7054 | 1215839.7116 | 2743526.631 | 1215853.2084 | 2743543.678 | 1215859.8356 | 2743551.1059 | 1215867.4765 | 2743561.3977 | 1215880.1574 | 2743570.8319 | 1215897.5327 | 2743578.1699 | 1215913.6232 | 2743588.3881 | 1215924.3117 | 2743605.2774 | 1215932.4255 | 2743615.1056 | 1215943.8498 | 2743621.9107 | 1215961.551 | 2743627.6718 | 1215970.8867 | 2743636.751 | 1215976.8216 | 2743639.4174 | 1215984.3812
148 | 2743504.6528 | 1215714.817 | 2743504.7196 | 1215727.4961 | 2743504.0337 | 1215732.9226
149 | 2743727.5425 | 1215815.4724 | 2743717.9376 | 1215817.7762 | 2743666.3851 | 1215815.8986 | 2743659.9769 | 1215817.6457 | 2743629.9045 | 1215824.1154 | 2743605.8267 | 1215823.3124 | 2743568.2659 | 1215821.5062 | 2743563.5067 | 1215829.5598
150 | 2743652.2031 | 1215971.4449 | 2743641.6592 | 1215979.3087 | 2743639.4174 | 1215984.3812
151 | 2743639.4174 | 1215984.3812 | 2743633.97 | 1215996.6938 | 2743629.779 | 1216006.0452 | 2743630.3892 | 1216006.4911
152 | 2743504.6528 | 1215714.817 | 2743512.3975 | 1215716.883 | 2743529.6548 | 1215716.2405
153 | 2743429.5916 | 1215603.5826 | 2743446.8081 | 1215627.495 | 2743468.3397 | 1215648.5644 | 2743498.5496 | 1215707.9976 | 2743504.6528 | 1215714.817
154 | 2743828.3602 | 1215715.1185 | 2743803.0792 | 1215760.6696 | 2743793.5564 | 1215769.0137 | 2743768.3224 | 1215777.7014 | 2743756.6867 | 1215785.7721 | 2743727.5425 | 1215815.4724
155 | 2743727.5425 | 1215815.4724 | 2743741.967 | 1215818.0669 | 2743801.2929 | 1215804.4528 | 2743873.7951 | 1215795.4278 | 2743888.917 | 1215803.4329 | 2743895.5225 | 1215800.4454 | 2743905.4654 | 1215806.5525
156 | 2743709.2379 | 1216023.742 | 2743704.039 | 1216023.8612 | 2743678.8649 | 1216016.8929 | 2743636.9231 | 1216011.2662 | 2743630.3892 | 1216006.4911
157 | 2743555.3741 | 1215715.283 | 2743529.6548 | 1215716.2405
158 | 2743429.5916 | 1215603.5826 | 2743440.282 | 1215604.1625 | 2743453.6157 | 1215610.1218 | 2743463.2584 | 1215610.354 | 2743482.4945 | 1215626.742 | 2743488.5556 | 1215644.4585 | 2743497.9512 | 1215648.0099 | 2743503.4774 | 1215639.6803 | 2743505.6383 | 1215632.6041 | 2743512.1425 | 1215631.9267 | 2743527.9304 | 1215639.4466 | 2743527.9304 | 1215639.4466
159 | 2743828.3602 | 1215715.1185 | 2743846.9843 | 1215697.3416 | 2743855.1132 | 1215686.6397 | 2743860.6771 | 1215679.0206
160 | 2743965.3822 | 1215763.723 | 2743953.3796 | 1215770.9282 | 2743913.144 | 1215811.2689 | 2743905.4654 | 1215806.5525
161 | 2743709.2379 | 1216023.742 | 2743722.3345 | 1216023.4242 | 2743758.5668 | 1216010.0309 | 2743779.693 | 1216010.9745 | 2743787.952 | 1216001.0035
162 | 2743697.5033 | 1216166.9146 | 2743691.3986 | 1216148.852 | 2743684.8862 | 1216137.6076 | 2743685.5501 | 1216126.1472 | 2743692.2716 | 1216112.6644 | 2743695.7604 | 1216084.5579 | 2743698.3775 | 1216071.4876 | 2743712.6888 | 1216056.3975 | 2743714.3304 | 1216041.2575 | 2743712.5002 | 1216032.4169 | 2743709.2379 | 1216023.742
163 | 2743733.5729 | 1216165.0599 | 2743718.0738 | 1216171.84
164 | 2743733.5729 | 1216165.0599 | 2743743.2099 | 1216160.844
165 | 2743698.277 | 1216180.5003 | 2743718.0738 | 1216171.84
166 | 2743698.277 | 1216180.5003 | 2743685.8139 | 1216190.1526 | 2743664.255 | 1216212.5298 | 2743651.0911 | 1216220.9783
167 | 2743697.5033 | 1216166.9146 | 2743698.277 | 1216180.5003
168 | 2743698.277 | 1216180.5003 | 2743701.0756 | 1216198.3163 | 2743712.1608 | 1216205.4675 | 2743738.1932 | 1216215.8968
169 | 2743592.7047 | 1216242.1644 | 2743599.0058 | 1216234.4429 | 2743615.003 | 1216232.8937 | 2743647.288 | 1216223.4191 | 2743651.0911 | 1216220.9783
170 | 2743628.9143 | 1216123.4911 | 2743658.6261 | 1216140.4104 | 2743682.3471 | 1216146.1871 | 2743687.7552 | 1216150.6212 | 2743691.7264 | 1216159.1909 | 2743697.5033 | 1216166.9146
171 | 2743766.5753 | 1216222.232 | 2743748.5664 | 1216218.2117 | 2743739.2759 | 1216216.3305 | 2743738.1932 | 1216215.8968
172 | 2743592.7047 | 1216242.1644 | 2743597.435 | 1216249.1843 | 2743631.3731 | 1216251.7931 | 2743661.2692 | 1216253.1703 | 2743670.034 | 1216252.1202
173 | 2743686.3213 | 1216250.1688 | 2743670.034 | 1216252.1202
174 | 2743789.6048 | 1215999.0081 | 2743787.952 | 1216001.0035
175 | 2743726.497 | 1216245.3553 | 2743687.1551 | 1216250.0689
176 | 2743687.1551 | 1216250.0689 | 2743686.3213 | 1216250.1688
177 | 2743789.6048 | 1215999.0081 | 2743792.1733 | 1215995.9072 | 2743819.8644 | 1215971.3097 | 2743825.2485 | 1215967.711
178 | 2743527.9304 | 1215639.4466 | 2743533.3088 | 1215637.252 | 2743549.0672 | 1215625.1878 | 2743564.0481 | 1215624.8927 | 2743596.6707 | 1215612.5659
179 | 2743601.2123 | 1215610.8498 | 2743596.6707 | 1215612.5659
180 | 2743555.3741 | 1215715.283 | 2743584.2934 | 1215715.3796 | 2743593.5018 | 1215713.7667 | 2743622.1979 | 1215706.7409 | 2743636.5203 | 1215704.4507
181 | 2743555.3741 | 1215715.283 | 2743582.7751 | 1215730.7784 | 2743664.5436 | 1215743.2701
182 | 2745492.5049 | 1215033.9608 | 2745455.9454 | 1215074.2448
183 | 2745455.9454 | 1215074.2448 | 2745453.3998 | 1215077.0498
184 | 2745111.0718 | 1215082.0238 | 2745095.1405 | 1215100.3896 | 2745094.1039 | 1215105.3245
185 | 2745090.8433 | 1215120.847 | 2745094.1039 | 1215105.3245
186 | 2745091.9383 | 1215140.1457 | 2745091.9383 | 1215140.1457 | 2745090.8433 | 1215120.847 | 2745090.8433 | 1215120.847
187 | 2745091.9383 | 1215140.1457 | 2745078.2136 | 1215167.4128 | 2745064.759 | 1215180.7858 | 2745041.3254 | 1215193.6711 | 2745027.6837 | 1215205.0601 | 2745008.7582 | 1215239.3736 | 2744996.3661 | 1215256.5536 | 2744973.8183 | 1215274.1001
188 | 2744973.375 | 1215274.445 | 2744973.8183 | 1215274.1001
189 | 2745430.227 | 1215190.0864 | 2745453.3998 | 1215077.0498
190 | 2745430.227 | 1215190.0864 | 2745401.016 | 1215203.6856 | 2745398.0872 | 1215205.3934 | 2745379.3276 | 1215216.3231 | 2745369.1667 | 1215237.9161 | 2745350.9308 | 1215279.0372
191 | 2745345.3364 | 1215291.6523 | 2745350.9308 | 1215279.0372
192 | 2745299.8841 | 1215379.6042 | 2745343.9772 | 1215294.7173 | 2745345.3364 | 1215291.6523
193 | 2745299.8841 | 1215379.6042 | 2745289.7654 | 1215382.0486 | 2745262.5804 | 1215402.0366 | 2745244.4114 | 1215410.9015 | 2745213.0201 | 1215417.6982 | 2745201.2413 | 1215416.2545 | 2745200.1179 | 1215416.0786
194 | 2745192.3247 | 1215414.8586 | 2745200.1179 | 1215416.0786
195 | 2744101.1221 | 1215441.6095 | 2744099.4887 | 1215444.4463 | 2744099.4508 | 1215452.9192 | 2744108.647 | 1215452.4634 | 2744118.3233 | 1215449.7505 | 2744139.1243 | 1215436.5866 | 2744146.3098 | 1215441.6758 | 2744145.075 | 1215450.6314 | 2744145.075 | 1215450.6314
196 | 2744063.7458 | 1215578.4634 | 2744114.7995 | 1215499.3076 | 2744122.5466 | 1215482.1247 | 2744145.075 | 1215450.6314
197 | 2744063.7458 | 1215578.4634 | 2744049.907 | 1215570.4777 | 2744036.5905 | 1215576.7057
198 | 2744063.7458 | 1215578.4634 | 2744069.5598 | 1215595.6519 | 2744062.6392 | 1215612.9105 | 2744020.3819 | 1215644.4163 | 2743982.4793 | 1215689.0722 | 2743982.4383 | 1215689.2871
199 | 2743965.3822 | 1215763.723 | 2743974.9207 | 1215728.6568 | 2743982.4383 | 1215689.2871
200 | 2743909.6021 | 1215883.3449 | 2743904.0468 | 1215897.5784 | 2743862.2239 | 1215937.7516
201 | 2743909.6021 | 1215883.3449 | 2743925.0195 | 1215872.5078 | 2743963.7893 | 1215853.0249
202 | 2743840.3682 | 1215957.6048 | 2743844.2715 | 1215954.9958 | 2743862.2239 | 1215937.7516
203 | 2744015.1935 | 1215831.4082 | 2743990.1557 | 1215839.7751 | 2743963.7893 | 1215853.0249
204 | 2744494.1188 | 1215655.1892 | 2744483.2109 | 1215650.7433 | 2744465.4733 | 1215655.3729 | 2744439.2233 | 1215672.0622 | 2744393.0507 | 1215681.6741 | 2744368.3328 | 1215674.6584
205 | 2744611.7164 | 1215494.8925 | 2744589.7392 | 1215509.8389 | 2744544.9142 | 1215580.6347 | 2744539.3182 | 1215624.3364 | 2744523.9279 | 1215640.8663 | 2744494.1188 | 1215655.1892
206 | 2744166.2146 | 1215742.7029 | 2744166.2146 | 1215742.7029 | 2744204.2984 | 1215730.4581 | 2744224.6419 | 1215709.4878
207 | 2744611.7164 | 1215494.8925 | 2744622.9065 | 1215487.2816
208 | 2744611.7164 | 1215494.8925 | 2744601.9747 | 1215489.6517 | 2744597.5831 | 1215489.0358
209 | 2744166.2146 | 1215742.7029 | 2744144.8972 | 1215765.3179 | 2744124.1619 | 1215772.0445 | 2744116.8745 | 1215774.6372 | 2744091.6998 | 1215783.6808 | 2744074.7929 | 1215802.3659 | 2744057.6828 | 1215817.2095 | 2744040.547 | 1215822.9358
210 | 2744377.1774 | 1215791.1833 | 2744362.0534 | 1215819.0186
211 | 2744377.1774 | 1215791.1833 | 2744386.6457 | 1215791.0792 | 2744437.0638 | 1215756.4154 | 2744441.8999 | 1215756.2141
212 | 2744279.8053 | 1215841.1463 | 2744315.04 | 1215837.0512 | 2744354.9513 | 1215818.0346 | 2744362.0534 | 1215819.0186
213 | 2744362.0534 | 1215819.0186 | 2744356.5405 | 1215830.8285 | 2744357.09 | 1215836.6802 | 2744359.3965 | 1215838.6822
214 | 2744456.4784 | 1215755.6073 | 2744441.8999 | 1215756.2141
215 | 2744622.9065 | 1215487.2816 | 2744632.1938 | 1215480.9649
216 | 2744527.8568 | 1215479.2567 | 2744597.5831 | 1215489.0358
217 | 2744015.1935 | 1215831.4082 | 2744040.547 | 1215822.9358
218 | 2744299.9606 | 1215906.6457 | 2744308.9884 | 1215890.5393 | 2744347.4747 | 1215854.4514 | 2744359.3965 | 1215838.6822
219 | 2744650.8044 | 1215468.307 | 2744632.1938 | 1215480.9649
220 | 2744299.9606 | 1215906.6457 | 2744306.0535 | 1215905.381 | 2744317.9475 | 1215895.1379 | 2744330.9475 | 1215892.2391 | 2744348.7547 | 1215895.6732 | 2744373.5091 | 1215906.1594
221 | 2744680.5927 | 1215492.4282 | 2744700.5618 | 1215468.8372 | 2744695.3245 | 1215462.6937 | 2744650.8044 | 1215468.307
222 | 2744650.8044 | 1215468.307 | 2744657.9661 | 1215459.2874
223 | 2744665.0515 | 1216070.646 | 2744654.1948 | 1216070.6937 | 2744624.2623 | 1216081.0986 | 2744612.0128 | 1216088.6457
224 | 2744665.0515 | 1216070.646 | 2744655.6382 | 1216078.7478
225 | 2744730.7525 | 1216100.9813 | 2744731.1926 | 1216100.7551 | 2744746.394 | 1216084.1427
226 | 2744507.8448 | 1216146.5424 | 2744529.0131 | 1216139.7831 | 2744612.0128 | 1216088.6457
227 | 2744645.1192 | 1216108.1897 | 2744646.2035 | 1216103.5279 | 2744642.9844 | 1216095.9433 | 2744647.2452 | 1216085.9715 | 2744655.6382 | 1216078.7478
228 | 2744507.8448 | 1216146.5424 | 2744497.388 | 1216146.7112
229 | 2744507.8448 | 1216146.5424 | 2744492.1963 | 1216157.4946 | 2744488.853 | 1216160.9721 | 2744486.4978 | 1216166.6198 | 2744484.6315 | 1216184.0562 | 2744480.1321 | 1216191.042 | 2744476.2506 | 1216194.5925
230 | 2744645.1192 | 1216108.1897 | 2744644.6654 | 1216110.1405
231 | 2744562.5325 | 1215991.2799 | 2744546.8757 | 1216007.2472 | 2744543.1785 | 1216014.9753 | 2744537.364 | 1216046.4056 | 2744533.7761 | 1216062.4657 | 2744519.1477 | 1216095.5394 | 2744508.4987 | 1216109.2596 | 2744502.8205 | 1216117.8627 | 2744497.388 | 1216146.7112
232 | 2744366.7605 | 1216271.817 | 2744380.9021 | 1216267.1028 | 2744393.6856 | 1216250.5427 | 2744402.2292 | 1216238.4171 | 2744409.3049 | 1216231.6939 | 2744429.8991 | 1216224.7869 | 2744439.4048 | 1216219.9798 | 2744450.3199 | 1216207.8005 | 2744458.833 | 1216201.3235 | 2744474.3288 | 1216196.3503 | 2744476.2506 | 1216194.5925
233 | 2744644.6654 | 1216110.1405 | 2744643.8963 | 1216113.4471 | 2744623.3773 | 1216164.1594 | 2744608.9495 | 1216184.5824 | 2744594.4391 | 1216200.2772 | 2744579.2879 | 1216212.0197 | 2744576.581 | 1216215.5682 | 2744568.082 | 1216227.7169
234 | 2745194.5326 | 1216035.8227 | 2745192.713 | 1216036.2529
235 | 2745194.5326 | 1216035.8227 | 2745280.7155 | 1216375.3143
236 | 2744557.3849 | 1216233.1989 | 2744568.082 | 1216227.7169 | 2744568.082 | 1216227.7169
237 | 2744432.9657 | 1216324.8024 | 2744437.6012 | 1216316.5854 | 2744465.0042 | 1216301.1029 | 2744474.6302 | 1216299.7907 | 2744484.4085 | 1216300.6506 | 2744492.2158 | 1216301.9743 | 2744500.9802 | 1216297.9723 | 2744540.4903 | 1216255.327 | 2744547.0947 | 1216246.7465 | 2744553.144 | 1216235.3723 | 2744557.3849 | 1216233.1989
238 | 2744332.5493 | 1216304.1858 | 2744342.411 | 1216297.53 | 2744351.9598 | 1216286.5518 | 2744362.4918 | 1216273.2399 | 2744366.7605 | 1216271.817
239 | 2744253.82 | 1216279.0876 | 2744211.3241 | 1216287.7265 | 2744192.2722 | 1216297.1428
240 | 2744270.9597 | 1216277.4942 | 2744264.3108 | 1216276.955 | 2744253.82 | 1216279.0876
241 | 2744192.2722 | 1216297.1428 | 2744190.3408 | 1216298.0974
242 | 2744270.9597 | 1216277.4942 | 2744310.0634 | 1216241.2097 | 2744326.2217 | 1216224.8758 | 2744346.8654 | 1216197.7413 | 2744359.1597 | 1216184.1221
243 | 2744371.1499 | 1216170.8398 | 2744359.1597 | 1216184.1221
244 | 2744371.1499 | 1216170.8398 | 2744371.1499 | 1216170.8398 | 2744361.9781 | 1216158.1067 | 2744361.9781 | 1216158.1067
245 | 2744349.9864 | 1216157.4365 | 2744361.9781 | 1216158.1067
246 | 2744239.1231 | 1216211.5957 | 2744244.0704 | 1216207.1722 | 2744257.3411 | 1216201.5329 | 2744289.7942 | 1216198.9718 | 2744322.4404 | 1216182.1699 | 2744334.623 | 1216166.8963 | 2744348.2775 | 1216157.341 | 2744349.9864 | 1216157.4365
247 | 2744172.0251 | 1216242.3704 | 2744182.0033 | 1216239.9986 | 2744204.6081 | 1216228.4689 | 2744223.642 | 1216225.4379 | 2744239.1231 | 1216211.5957
248 | 2743840.3682 | 1215957.6048 | 2743834.8735 | 1215961.2775
249 | 2743834.8735 | 1215961.2775 | 2743826.0194 | 1215967.1957
250 | 2743826.0194 | 1215967.1957 | 2743825.2485 | 1215967.711
251 | 2743664.5436 | 1215743.2701 | 2743669.2898 | 1215739.5702 | 2743686.5231 | 1215734.7037 | 2743698.9235 | 1215727.6855 | 2743715.7575 | 1215713.8684 | 2743725.5471 | 1215705.1748 | 2743728.624 | 1215704.2259 | 2743736.3999 | 1215702.79 | 2743739.6991 | 1215701.4462 | 2743739.9649 | 1215698.6168 | 2743739.7071 | 1215683.4866 | 2743735.777 | 1215670.0471 | 2743731.7382 | 1215660.486 | 2743733.0079 | 1215653.5218 | 2743739.3348 | 1215647.914 | 2743748.7806 | 1215644.0273 | 2743768.9382 | 1215641.0887 | 2743794.462 | 1215632.3746
252 | 2744973.375 | 1215274.445 | 2744963.6774 | 1215281.9915 | 2744952.632 | 1215287.8613 | 2744944.1822 | 1215286.666 | 2744926.5847 | 1215279.8546 | 2744910.0285 | 1215272.4013 | 2744903.3323 | 1215269.3915 | 2744848.2988 | 1215270.1771 | 2744833.0172 | 1215271.2289 | 2744820.2535 | 1215277.1573 | 2744799.7062 | 1215299.7998 | 2744795.0487 | 1215304.415
253 | 2744713.8099 | 1215361.9562 | 2744722.6318 | 1215353.1517 | 2744749.981 | 1215337.2799 | 2744763.3673 | 1215330.1099 | 2744781.8628 | 1215317.4815 | 2744795.0487 | 1215304.415
254 | 2744619.8305 | 1215355.637 | 2744652.8292 | 1215363.9669 | 2744668.8152 | 1215371.4389 | 2744703.0787 | 1215363.0411 | 2744713.8099 | 1215361.9562
255 | 2744713.8099 | 1215361.9562 | 2744691.7362 | 1215383.9726 | 2744680.0952 | 1215424.0799 | 2744667.9049 | 1215446.7702 | 2744665.0457 | 1215450.3711
256 | 2744619.8305 | 1215355.637 | 2744608.5915 | 1215358.2332 | 2744588.3023 | 1215377.8023 | 2744573.2587 | 1215381.295
257 | 2744657.9661 | 1215459.2874 | 2744665.0457 | 1215450.3711
258 | 2744474.6475 | 1215376.7407 | 2744527.1401 | 1215385.7371 | 2744570.5228 | 1215381.9302 | 2744573.2587 | 1215381.295
259 | 2744473.3989 | 1215376.5267 | 2744474.6475 | 1215376.7407

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2745100.0557 | 1215943.398
1 | 2745150.7818 | 1215934.2701
2 | 2745094.874 | 1215943.4391
3 | 2745266.5003 | 1215875.7897
4 | 2745093.8086 | 1215989.4687
5 | 2745080.1713 | 1215943.5591
6 | 2745047.8098 | 1215979.9287
7 | 2745422.1959 | 1215738.1054
8 | 2744989.0691 | 1216064.7132
9 | 2745072.6409 | 1215916.7041
10 | 2744937.5265 | 1215969.2068
11 | 2745047.182 | 1215980.8189
12 | 2745539.7235 | 1215770.3902
13 | 2744985.8722 | 1216068.953
14 | 2745031.7405 | 1216053.1174
15 | 2744873.2642 | 1215995.783
16 | 2745426.7789 | 1215833.855
17 | 2745189.3126 | 1215810.5736
18 | 2745172.4865 | 1215812.0604
19 | 2745162.762 | 1216040.0645
20 | 2744893.1419 | 1215966.9186
21 | 2744840.5258 | 1216005.8843
22 | 2745076.5034 | 1215700.6632
23 | 2745141.6561 | 1215745.4942
24 | 2745038.6556 | 1215696.9407
25 | 2745121.2576 | 1215752.6176
26 | 2744983.3359 | 1215716.3306
27 | 2744971.4876 | 1215713.2843
28 | 2744985.6956 | 1215716.9383
29 | 2744937.0521 | 1215700.2024
30 | 2745008.1566 | 1215722.3739
31 | 2744849.2074 | 1215812.6525
32 | 2745010.7023 | 1215641.3653
33 | 2745056.9837 | 1215744.0624
34 | 2744878.5437 | 1215831.5149
35 | 2744793.7857 | 1215887.2451
36 | 2745020.1657 | 1215635.2347
37 | 2744994.3847 | 1215633.5172
38 | 2744874.385 | 1215656.5296
39 | 2744776.4351 | 1215678.0027
40 | 2744758.0418 | 1215683.9723
41 | 2744755.2785 | 1215689.023
42 | 2744676.1111 | 1215728.8457
43 | 2744732.4553 | 1215749.2286
44 | 2744630.3616 | 1215767.3796
45 | 2745072.7509 | 1215659.6573
46 | 2745021.3959 | 1215634.4387
47 | 2744742.8719 | 1215768.3206
48 | 2744519.9035 | 1215819.5168
49 | 2745047.214 | 1215614.402
50 | 2745167.0331 | 1215820.8848
51 | 2745004.3533 | 1215861.4724
52 | 2744789.4223 | 1215902.9527
53 | 2744715.6195 | 1216071.3741
54 | 2745121.8995 | 1215588.5087
55 | 2745152.5015 | 1215578.7736
56 | 2745098.3679 | 1215540.8566
57 | 2745158.2491 | 1215423.7354
58 | 2744809.1711 | 1216026.9182
59 | 2744805.5244 | 1216035.1694
60 | 2744802.5302 | 1216044.6707
61 | 2744900.0415 | 1215945.0506
62 | 2744765.4338 | 1216069.6717
63 | 2744902.9428 | 1215931.527
64 | 2744758.4982 | 1216070.9148
65 | 2744087.6078 | 1216351.2875
66 | 2744120.6407 | 1216303.0686
67 | 2744089.3359 | 1216362.7517
68 | 2744091.4544 | 1216362.3981
69 | 2744074.3252 | 1216365.291
70 | 2744106.5731 | 1216357.3246
71 | 2744060.1263 | 1216392.3868
72 | 2744049.8882 | 1216337.0318
73 | 2744050.2918 | 1216369.3962
74 | 2744111.9926 | 1216355.1023
75 | 2744052.4982 | 1216402.6819
76 | 2744058.6002 | 1216329.3839
77 | 2744044.8129 | 1216334.2623
78 | 2744001.7721 | 1216377.6839
79 | 2744128.3841 | 1216341.7494
80 | 2744041.3505 | 1216416.8049
81 | 2744080.0553 | 1216310.5494
82 | 2744033.0522 | 1216318.1528
83 | 2743979.3671 | 1216381.5109
84 | 2744008.1585 | 1216307.3426
85 | 2744005.9542 | 1216309.9137
86 | 2744029.2501 | 1216283.0086
87 | 2743993.3172 | 1216302.5066
88 | 2743994.5421 | 1216322.3896
89 | 2743982.4842 | 1216297.6628
90 | 2744060.1766 | 1216239.8641
91 | 2744029.5506 | 1216238.8231
92 | 2744162.9043 | 1216126.4971
93 | 2743963.7635 | 1216471.7996
94 | 2743963.5984 | 1216487.5611
95 | 2743977.0962 | 1216464.3311
96 | 2743964.5162 | 1216548.9321
97 | 2744024.4655 | 1216435.7926
98 | 2743966.9641 | 1216560.5269
99 | 2744134.1912 | 1216336.8031
100 | 2744147.8325 | 1216325.1837
101 | 2743956.1307 | 1216372.1301
102 | 2743960.5066 | 1216379.9647
103 | 2743966.2486 | 1216291.0629
104 | 2744170.1912 | 1216309.8868
105 | 2744188.0634 | 1216299.2229
106 | 2743928.7426 | 1216274.8523
107 | 2743919.2537 | 1216272.3191
108 | 2743937.31 | 1216264.232
109 | 2743903.2539 | 1216297.9344
110 | 2743881.0703 | 1216259.8396
111 | 2743958.2995 | 1216253.0606
112 | 2743862.7006 | 1216252.8712
113 | 2743963.0054 | 1216250.5794
114 | 2743832.7977 | 1216238.2162
115 | 2743985.1865 | 1216238.8847
116 | 2743936.6767 | 1216113.4578
117 | 2743920.395 | 1216121.6086
118 | 2744052.2451 | 1216010.567
119 | 2743824.0527 | 1216135.153
120 | 2744063.3805 | 1215998.0732
121 | 2743806.8159 | 1216140.6018
122 | 2744091.9169 | 1215957.8156
123 | 2743788.9623 | 1216147.1602
124 | 2743775.7112 | 1216150.7971
125 | 2744186.2163 | 1215778.8398
126 | 2744232.5943 | 1215706.7334
127 | 2744021.6057 | 1216241.5078
128 | 2744178.1292 | 1216084.3202
129 | 2743992.1363 | 1216240.8936
130 | 2744183.3536 | 1216070.9423
131 | 2744120.8583 | 1216084.0645
132 | 2744227.6361 | 1216025.6606
133 | 2743827.1814 | 1216238.0776
134 | 2743899.3714 | 1216239.3886
135 | 2743811.6773 | 1216237.6951
136 | 2743396.4217 | 1215766.3184
137 | 2743515.7054 | 1215839.7116
138 | 2743504.0337 | 1215732.9226
139 | 2743563.5067 | 1215829.5598
140 | 2743639.4174 | 1215984.3812
141 | 2743504.6528 | 1215714.817
142 | 2743727.5425 | 1215815.4724
143 | 2743652.2031 | 1215971.4449
144 | 2743630.3892 | 1216006.4911
145 | 2743529.6548 | 1215716.2405
146 | 2743429.5916 | 1215603.5826
147 | 2743828.3602 | 1215715.1185
148 | 2743905.4654 | 1215806.5525
149 | 2743709.2379 | 1216023.742
150 | 2743733.5729 | 1216165.0598
151 | 2743718.0738 | 1216171.84
152 | 2743743.2099 | 1216160.844
153 | 2743698.277 | 1216180.5003
154 | 2743651.0911 | 1216220.9783
155 | 2743697.5033 | 1216166.9146
156 | 2743738.1932 | 1216215.8967
157 | 2743592.7047 | 1216242.1644
158 | 2743628.9143 | 1216123.4911
159 | 2743766.5753 | 1216222.232
160 | 2743670.034 | 1216252.1202
161 | 2743787.952 | 1216001.0035
162 | 2743726.497 | 1216245.3553
163 | 2743687.1551 | 1216250.0689
164 | 2743686.3213 | 1216250.1688
165 | 2743789.6048 | 1215999.0081
166 | 2743527.9304 | 1215639.4466
167 | 2743596.6707 | 1215612.5659
168 | 2743555.3741 | 1215715.283
169 | 2743601.2123 | 1215610.8498
170 | 2745492.5049 | 1215033.9608
171 | 2745455.9454 | 1215074.2449
172 | 2745111.0718 | 1215082.0238
173 | 2745094.1039 | 1215105.3245
174 | 2745090.8433 | 1215120.847
175 | 2745091.9383 | 1215140.1457
176 | 2744973.8183 | 1215274.1001
177 | 2745453.3998 | 1215077.0498
178 | 2745430.227 | 1215190.0864
179 | 2745350.9308 | 1215279.0372
180 | 2745345.3364 | 1215291.6523
181 | 2745299.8841 | 1215379.6042
182 | 2745200.1179 | 1215416.0786
183 | 2744101.1221 | 1215441.6095
184 | 2744145.075 | 1215450.6314
185 | 2744063.7458 | 1215578.4634
186 | 2744036.5905 | 1215576.7057
187 | 2743982.4383 | 1215689.2871
188 | 2743965.3822 | 1215763.723
189 | 2743860.6771 | 1215679.0206
190 | 2743909.6021 | 1215883.3449
191 | 2743862.2239 | 1215937.7516
192 | 2743963.7893 | 1215853.0249
193 | 2744368.3328 | 1215674.6584
194 | 2744494.1188 | 1215655.1892
195 | 2744271.7485 | 1215650.3105
196 | 2744224.6419 | 1215709.4878
197 | 2744611.7164 | 1215494.8925
198 | 2744166.2146 | 1215742.7029
199 | 2744377.1774 | 1215791.1833
200 | 2744362.0534 | 1215819.0186
201 | 2744441.8999 | 1215756.2141
202 | 2744622.9065 | 1215487.2816
203 | 2744597.5831 | 1215489.0358
204 | 2744040.547 | 1215822.9358
205 | 2744279.8053 | 1215841.1463
206 | 2744359.3965 | 1215838.6822
207 | 2744456.4784 | 1215755.6073
208 | 2744632.1938 | 1215480.9649
209 | 2744527.8568 | 1215479.2567
210 | 2744015.1935 | 1215831.4082
211 | 2744299.9606 | 1215906.6457
212 | 2744650.8044 | 1215468.307
213 | 2744373.5091 | 1215906.1594
214 | 2744665.0515 | 1216070.646
215 | 2744746.394 | 1216084.1427
216 | 2744612.0128 | 1216088.6457
217 | 2744655.6382 | 1216078.7478
218 | 2744730.7525 | 1216100.9813
219 | 2744507.8448 | 1216146.5424
220 | 2744645.1192 | 1216108.1897
221 | 2744497.388 | 1216146.7112
222 | 2744476.2506 | 1216194.5925
223 | 2744644.6654 | 1216110.1405
224 | 2745192.3247 | 1215414.8586
225 | 2745192.713 | 1216036.2529
226 | 2745194.5326 | 1216035.8227
227 | 2745280.7155 | 1216375.3143
228 | 2744568.082 | 1216227.7169
229 | 2744557.3849 | 1216233.1989
230 | 2744432.9657 | 1216324.8024
231 | 2744562.5325 | 1215991.2799
232 | 2744366.7605 | 1216271.817
233 | 2744332.5493 | 1216304.1858
234 | 2744253.82 | 1216279.0876
235 | 2744192.2722 | 1216297.1428
236 | 2744270.9597 | 1216277.4942
237 | 2744190.3408 | 1216298.0974
238 | 2744359.1597 | 1216184.1221
239 | 2744371.1499 | 1216170.8398
240 | 2744361.9781 | 1216158.1067
241 | 2744349.9864 | 1216157.4365
242 | 2744239.1231 | 1216211.5957
243 | 2744172.0251 | 1216242.3704
244 | 2743840.3682 | 1215957.6048
245 | 2743834.8735 | 1215961.2775
246 | 2743826.0194 | 1215967.1957
247 | 2743664.5436 | 1215743.2701
248 | 2743794.462 | 1215632.3746
249 | 2743636.5202 | 1215704.4507
250 | 2743825.2485 | 1215967.711
251 | 2744973.375 | 1215274.445
252 | 2744795.0487 | 1215304.415
253 | 2744713.8099 | 1215361.9562
254 | 2744619.8305 | 1215355.637
255 | 2744665.0457 | 1215450.3711
256 | 2744573.2587 | 1215381.295
257 | 2744657.9661 | 1215459.2874
258 | 2744474.6475 | 1215376.7407
259 | 2744473.3989 | 1215376.5267
260 | 2744680.5927 | 1215492.4282
261 | 2744183.3536 | 1216070.9423

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1