## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3292-9_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3292-9_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3292-9_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3292-9_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3292-9_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3292-9_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3292-9_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3292-9_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3292-9_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3292-9_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3292-9_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3292-9_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3292-9_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3292-9_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3292-9_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3292-9_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3292-9_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3292-9_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3292-9_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3292-9_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3292-9_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3292-9_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3292-9_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3292-9_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3292-9_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3292-9_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3292-9_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3292-9_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3292-9_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3292-9_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3292-9_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3292-9_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3292-9_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3292-9_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3292-9_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3292-9_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3292-9_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3292-9_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3292-9_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3292-9_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3292-9_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3292-9_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3292-9_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3292-9_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3292-9_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3292-9_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3292-9_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3292-9_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3292-9_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3292-9_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3292-9_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3292-9_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3292-9_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3292-9_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3292-9_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3292-9_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3292-9_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3292-9_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3292-9_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3292-9_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3292-9_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3292-9_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3292-9_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3292-9_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3292-9_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3292-9_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3292-9_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3292-9_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3292-9_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3292-9_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3292-9_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3292-9_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3292-9_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3292-9_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3292-9_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3292-9_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3292-9_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3292-9_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3292-9_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3292-9_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3292-9_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3292-9_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3292-9_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3292-9_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3292-9_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3292-9_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3292-9_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3292-9_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3292-9_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3292-9_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3292-9_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3292-9_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3292-9_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3292-9_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3292-9_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3292-9_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3292-9_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3292-9_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3292-9_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3292-9_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3292-9_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3292-9_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3292-9_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3292-9_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3292-9_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3292-9_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3292-9_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3292-9_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3292-9_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3292-9_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3292-9_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3292-9_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3292-9_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3292-9_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_150_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3292-9_0_2_load_0 | 0 | 0.011557 | 0.0028965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3292-9_0_2_load_115 | 2 | 0.01718 | 0.0043058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3292-9_0_2_load_2 | 3 | 0.0013462 | 0.00033739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3292-9_0_2_load_3 | 4 | 0.0015337 | 0.00038438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3292-9_0_2_load_73 | 5 | 0.0016671 | 0.00041781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3292-9_0_2_load_74 | 7 | 0.0019219 | 0.00048167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3292-9_0_2_load_11 | 8 | 0.001436 | 0.00035991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3292-9_0_2_load_9 | 9 | 0.0059426 | 0.0014894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3292-9_0_2_load_4 | 10 | 0.0030995 | 0.00077681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3292-9_0_2_load_5 | 11 | 0.002337 | 0.0005857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3292-9_0_2_load_6 | 12 | 0.0016466 | 0.00041267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3292-9_0_2_load_7 | 13 | 0.0022036 | 0.00055227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3292-9_0_2_load_8 | 14 | 0.0018281 | 0.00045816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3292-9_0_2_load_12 | 15 | 0.0023645 | 0.00059259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3292-9_0_2_load_45 | 17 | 0.0048963 | 0.0012271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3292-9_0_2_load_76 | 18 | 0.0017546 | 0.00043973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3292-9_0_2_load_98 | 20 | 0.0019449 | 0.00048744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3292-9_0_2_load_60 | 21 | 0.0013652 | 0.00034214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3292-9_0_2_load_13 | 22 | 0.00034205 | 8.5725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3292-9_0_2_load_15 | 23 | 0.0011518 | 0.00028867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3292-9_0_2_load_41 | 25 | 0.00019306 | 4.8385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3292-9_0_2_load_16 | 26 | 0.00019165 | 4.8033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3292-9_0_2_load_17 | 28 | 0.00014126 | 3.5403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3292-9_0_2_load_19 | 29 | 0.00032581 | 8.1656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3292-9_0_2_load_21 | 33 | 0.00037921 | 9.5038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3292-9_0_2_load_27 | 34 | 0.00082462 | 0.00020667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3292-9_0_2_load_24 | 35 | 0.0003674 | 9.2079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3292-9_0_2_load_22 | 36 | 0.0010556 | 0.00026456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3292-9_0_2_load_34 | 38 | 0.00060289 | 0.0001511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3292-9_0_2_load_36 | 39 | 0.0023197 | 0.00058137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3292-9_0_2_load_38 | 41 | 0.00070986 | 0.00017791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3292-9_0_2_load_116 | 42 | 0.00070946 | 0.00017781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3292-9_0_2_load_25 | 44 | 0.00034333 | 8.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3292-9_0_2_load_26 | 45 | 0.0034476 | 0.00086405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3292-9_0_2_load_28 | 46 | 0.0032245 | 0.00080813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3292-9_0_2_load_89 | 47 | 0.001477 | 0.00037017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3292-9_0_2_load_84 | 48 | 0.00037101 | 9.2983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3292-9_0_2_load_29 | 49 | 0.0015494 | 0.00038831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3292-9_0_2_load_39 | 50 | 0.00045901 | 0.00011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3292-9_0_2_load_30 | 51 | 0.00062283 | 0.0001561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3292-9_0_2_load_31 | 52 | 0.00087666 | 0.00021971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3292-9_0_2_load_110 | 53 | 0.0013688 | 0.00034305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3292-9_0_2_load_108 | 54 | 0.00056917 | 0.00014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3292-9_0_2_load_42 | 55 | 0.0015115 | 0.00037883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3292-9_0_2_load_43 | 56 | 0.0010496 | 0.00026306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3292-9_0_2_load_44 | 57 | 0.00077311 | 0.00019376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3292-9_0_2_load_46 | 58 | 0.0017283 | 0.00043315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3292-9_0_2_load_47 | 59 | 0.00099963 | 0.00025053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3292-9_0_2_load_48 | 60 | 0.0014517 | 0.00036382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3292-9_0_2_load_49 | 61 | 0.0019035 | 0.00047707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3292-9_0_2_load_50 | 62 | 0.0012252 | 0.00030707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3292-9_0_2_load_75 | 63 | 0.001282 | 0.0003213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3292-9_0_2_load_85 | 64 | 0.0020218 | 0.0005067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3292-9_0_2_load_51 | 65 | 0.0012203 | 0.00030583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3292-9_0_2_load_52 | 66 | 0.00029057 | 7.2825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3292-9_0_2_load_54 | 68 | 0.00056163 | 0.00014076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3292-9_0_2_load_55 | 69 | 0.0017422 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3292-9_0_2_load_56 | 70 | 0.00073194 | 0.00018344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3292-9_0_2_load_65 | 71 | 0.0019311 | 0.00048399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3292-9_0_2_load_61 | 72 | 0.0018568 | 0.00046536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3292-9_0_2_load_63 | 73 | 0.0012242 | 0.0003068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3292-9_0_2_load_57 | 75 | 0.00069681 | 0.00017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3292-9_0_2_load_58 | 76 | 0.00063438 | 0.00015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3292-9_0_2_load_62 | 77 | 0.0011113 | 0.00027852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3292-9_0_2_load_91 | 78 | 0.0013029 | 0.00032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3292-9_0_2_load_87 | 79 | 0.00069858 | 0.00017508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3292-9_0_2_load_64 | 80 | 0.001475 | 0.00036968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3292-9_0_2_load_66 | 81 | 0.0009886 | 0.00024777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3292-9_0_2_load_78 | 82 | 0.0017524 | 0.00043919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3292-9_0_2_load_95 | 83 | 0.0018887 | 0.00047336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3292-9_0_2_load_67 | 84 | 0.0012714 | 0.00031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3292-9_0_2_load_68 | 85 | 0.0025378 | 0.00063604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3292-9_0_2_load_69 | 86 | 0.00063172 | 0.00015833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3292-9_0_2_load_70 | 87 | 0.0017679 | 0.00044308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3292-9_0_2_load_71 | 88 | 0.0010453 | 0.00026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3292-9_0_2_load_102 | 89 | 0.0012142 | 0.00030432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3292-9_0_2_load_90 | 90 | 0.0018464 | 0.00046276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3292-9_0_2_load_100 | 91 | 0.00071978 | 0.00018039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3292-9_0_2_load_99 | 93 | 0.0014538 | 0.00036436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3292-9_0_2_load_103 | 94 | 0.00029106 | 7.2947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3292-9_0_2_load_104 | 95 | 0.00086251 | 0.00021617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3292-9_0_2_load_105 | 96 | 0.00064618 | 0.00016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3292-9_0_2_load_106 | 97 | 0.00030994 | 7.7678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3292-9_0_2_load_107 | 98 | 0.00051638 | 0.00012942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3292-9_0_2_load_86 | 100 | 0.0010406 | 0.0002608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3292-9_0_2_load_79 | 101 | 0.0007793 | 0.00019531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3292-9_0_2_load_80 | 102 | 0.0017005 | 0.00042618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3292-9_0_2_load_81 | 103 | 0.00080619 | 0.00020205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3292-9_0_2_load_82 | 104 | 0.0067936 | 0.0017026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3292-9_0_2_load_92 | 105 | 0.0006679 | 0.00016739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3292-9_0_2_load_93 | 106 | 0.00082463 | 0.00020667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3292-9_0_2_load_94 | 107 | 0.00070832 | 0.00017752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3292-9_0_2_load_96 | 108 | 0.00094232 | 0.00023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3292-9_0_2_load_97 | 109 | 0.00091455 | 0.00022921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3292-9_0_2_load_113 | 110 | 0.00089731 | 0.00022489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3292-9_0_2_load_112 | 111 | 0.00062489 | 0.00015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3292-9_0_2_load_109 | 112 | 0.00049793 | 0.00012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3292-9_0_2_load_111 | 113 | 0.00059483 | 0.00014908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3292-9_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.082443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3292-9_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.054432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3292-9_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.036996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3292-9_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.070248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3292-9_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.01817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3292-9_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.013087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3292-9_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.019071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3292-9_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.010558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3292-9_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.041603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3292-9_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 90 | 0.0027005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3292-9_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.023605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3292-9_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.014059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3292-9_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.025648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3292-9_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0011486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3292-9_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0035624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3292-9_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.027434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3292-9_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.029215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3292-9_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.011175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3292-9_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.014633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3292-9_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 57 | 0.0043413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3292-9_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 62 | 0.0060641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3292-9_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.044774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3292-9_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.027095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3292-9_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 99 | 0.013432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3292-9_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 76 | 0.023951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3292-9_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.009759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3292-9_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.12447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3292-9_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.19058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3292-9_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.043454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3292-9_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.031415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3292-9_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.051018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3292-9_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.067878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3292-9_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.038048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3292-9_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.035651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3292-9_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.041401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3292-9_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.079762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3292-9_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.11458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3292-9_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.078687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3292-9_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.047591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3292-9_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0099011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3292-9_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.020957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3292-9_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.037656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3292-9_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.084079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3292-9_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.070448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3292-9_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.015706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3292-9_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.056919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3292-9_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.092693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3292-9_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.0093284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3292-9_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.058039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3292-9_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.015002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3292-9_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.070708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3292-9_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.028238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3292-9_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 105 | 0.057479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3292-9_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 68 | 0.0014558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3292-9_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.15519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3292-9_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.20115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3292-9_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0085283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3292-9_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.013275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3292-9_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 112 | 0.0024107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3292-9_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.021484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3292-9_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.025208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3292-9_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.020204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3292-9_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.023469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3292-9_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0068548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3292-9_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0096371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3292-9_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.012604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3292-9_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3292-9_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 100 | 0.018501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3292-9_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.006422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3292-9_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.033963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3292-9_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.057406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3292-9_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.010614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3292-9_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.007629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3292-9_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.019311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3292-9_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.030544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3292-9_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.016187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3292-9_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0085313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3292-9_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 80 | 0.0026542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3292-9_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.021892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3292-9_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.015081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3292-9_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.035143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3292-9_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3292-9_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0039971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3292-9_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 100 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3292-9_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.015536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3292-9_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0065913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3292-9_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.012687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3292-9_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3292-9_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3292-9_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0053836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3292-9_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.016386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3292-9_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.033498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3292-9_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.018409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3292-9_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.025075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3292-9_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.015322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3292-9_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0055567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3292-9_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.036526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3292-9_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0020464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3292-9_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3292-9_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.019285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3292-9_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.02494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3292-9_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.03988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3292-9_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.007461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3292-9_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.015008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3292-9_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3292-9_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0072367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3292-9_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0088186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3292-9_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0098309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3292-9_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0046342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3292-9_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.015575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3292-9_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0098992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3292-9_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0090849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3292-9_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.014425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3292-9_0_2_trafo_85 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2741635.4596 | 1217028.0904 | 2741639.2003 | 1217039.4222 | 2741614.7741 | 1217105.5654
1 | 2741614.7741 | 1217105.5654 | 2741596.7067 | 1217156.9119
2 | 2741635.4596 | 1217028.0904 | 2741645.6223 | 1217007.6368 | 2741653.2586 | 1216995.7162
3 | 2741635.4596 | 1217028.0904 | 2741642.8812 | 1217025.4868 | 2741663.3879 | 1217028.0541 | 2741675.1363 | 1217022.6844 | 2741686.1729 | 1217009.8803 | 2741697.2018 | 1217014.3364
4 | 2741653.2586 | 1216995.7162 | 2741663.0595 | 1216980.4165
5 | 2741709.3358 | 1217019.2389 | 2741697.2018 | 1217014.3364
6 | 2741673.3468 | 1216964.3575 | 2741663.0595 | 1216980.4165
7 | 2741709.3358 | 1217019.2389 | 2741713.8377 | 1217009.6884
8 | 2741709.3358 | 1217019.2389 | 2741691.5945 | 1217056.8698
9 | 2741673.3468 | 1216964.3575 | 2741674.8035 | 1216962.0836
10 | 2741723.9021 | 1216988.3369 | 2741713.8377 | 1217009.6884
11 | 2741691.5945 | 1217056.8698 | 2741685.5992 | 1217069.5863
12 | 2741673.4104 | 1217095.4395 | 2741670.8135 | 1217100.9479 | 2741666.9969 | 1217120.1303
13 | 2741673.4104 | 1217095.4395 | 2741673.9003 | 1217094.4006
14 | 2741666.528 | 1217123.6471 | 2741666.5347 | 1217122.4533 | 2741666.9969 | 1217120.1303
15 | 2741685.5992 | 1217069.5863 | 2741673.9003 | 1217094.4006
16 | 2741666.528 | 1217123.6471 | 2741666.4123 | 1217144.2021 | 2741667.3387 | 1217152.8123
17 | 2741723.9021 | 1216988.3369 | 2741728.3574 | 1216978.0889
18 | 2741723.9021 | 1216988.3369 | 2741733.8072 | 1216992.7651 | 2741735.3032 | 1216996.2399
19 | 2741728.3574 | 1216978.0889 | 2741728.6107 | 1216977.5064 | 2741730.611 | 1216974.3866
20 | 2741737.701 | 1217001.8098 | 2741737.701 | 1217001.8098 | 2741735.3032 | 1216996.2399
21 | 2741670.57 | 1217224.5134 | 2741660.1266 | 1217233.1502 | 2741641.1212 | 1217257.9216
22 | 2741670.57 | 1217224.5134 | 2741691.5771 | 1217207.4004
23 | 2741632.9447 | 1217268.5787 | 2741641.1212 | 1217257.9216
24 | 2741691.5771 | 1217207.4004 | 2741710.1466 | 1217192.2732
25 | 2742142.36 | 1216874.828 | 2742143.2091 | 1216865.106
26 | 2742033.7504 | 1216805.847 | 2742143.2091 | 1216865.106
27 | 2742142.36 | 1216874.828 | 2742243.8873 | 1217036.1134
28 | 2742033.7504 | 1216805.847 | 2742025.9364 | 1216827.746 | 2742018.6288 | 1216846.581
29 | 2742221.8254 | 1217057.9124 | 2742232.9497 | 1217050.3937 | 2742243.8873 | 1217036.1134
30 | 2742018.6288 | 1216846.581 | 2742010.8756 | 1216866.5645 | 2742002.5818 | 1216882.7917 | 2741995.4872 | 1216891.6631
31 | 2742210.9758 | 1217124.8547 | 2742211.1202 | 1217122.9455 | 2742218.2735 | 1217087.0635 | 2742221.8254 | 1217057.9124
32 | 2741969.5101 | 1216919.275 | 2741982.9551 | 1216907.3339 | 2741995.4872 | 1216891.6631
33 | 2741941.0091 | 1216940.663 | 2741966.1399 | 1216922.2682 | 2741969.5101 | 1216919.275
34 | 2741915.4609 | 1216972.1146 | 2741920.2461 | 1216961.5863 | 2741928.4786 | 1216949.8279 | 2741941.0091 | 1216940.663
35 | 2741941.0091 | 1216940.663 | 2741940.5024 | 1216945.6663 | 2741934.0846 | 1216964.1402 | 2741935.9386 | 1217019.2853
36 | 2742193.4691 | 1217238.0887 | 2742210.9758 | 1217124.8547
37 | 2741915.4609 | 1216972.1146 | 2741909.8939 | 1216990.5866 | 2741903.0122 | 1217007.8151 | 2741892.7278 | 1217022.8163 | 2741875.8342 | 1217037.9101
38 | 2741915.4609 | 1216972.1146 | 2741911.9485 | 1216953.4485 | 2741912.3017 | 1216924.8531
39 | 2741936.2713 | 1217029.1808 | 2741935.9386 | 1217019.2853
40 | 2741860.1524 | 1217051.8099 | 2741861.9346 | 1217050.3288 | 2741875.8342 | 1217037.9101
41 | 2741912.3017 | 1216924.8531 | 2741912.5942 | 1216901.1751 | 2741912.3348 | 1216887.2016 | 2741912.3348 | 1216887.2016
42 | 2742185.8691 | 1217321 | 2742183.887 | 1217287.2797 | 2742186.8165 | 1217261.283 | 2742193.4691 | 1217238.0887
43 | 2742193.4691 | 1217238.0887 | 2742179.4634 | 1217254.6575 | 2742155.6808 | 1217286.2726 | 2742151.0225 | 1217294.1955
44 | 2742143.0623 | 1217307.7343 | 2742151.0225 | 1217294.1955
45 | 2742185.8691 | 1217321 | 2742178.5537 | 1217323.928 | 2742172.6483 | 1217333.3284 | 2742150.0227 | 1217347.9901 | 2742142.6356 | 1217356.1101
46 | 2742185.8691 | 1217321 | 2742276.9276 | 1217303.6696
47 | 2742136.3581 | 1217363.0103 | 2742142.6356 | 1217356.1101
48 | 2741860.1524 | 1217051.8099 | 2741860.2994 | 1217064.7688 | 2741853.7061 | 1217081.3815 | 2741839.1479 | 1217104.3648
49 | 2741860.1524 | 1217051.8099 | 2741847.4705 | 1217059.8238
50 | 2741912.3348 | 1216887.2016 | 2741907.9555 | 1216883.2384 | 2741899.4999 | 1216887.7854 | 2741872.1427 | 1216922.7971 | 2741865.7396 | 1216931.4547
51 | 2741858.424 | 1216957.5019 | 2741858.2604 | 1216946.3088 | 2741859.4131 | 1216940.0087 | 2741865.7396 | 1216931.4547
52 | 2741812.4411 | 1217154.7617 | 2741812.4411 | 1217154.7617 | 2741817.0248 | 1217139.291 | 2741839.1479 | 1217104.3648
53 | 2741847.4705 | 1217059.8238 | 2741846.2398 | 1217060.6015
54 | 2742136.3581 | 1217363.0103 | 2741981.9067 | 1217347.8372
55 | 2741981.9067 | 1217347.8372 | 2741815.2294 | 1217460.4429
56 | 2741808.4778 | 1217465.6532 | 2741815.2294 | 1217460.4429
57 | 2741806.8098 | 1217249.6303 | 2741805.8059 | 1217236.3935
58 | 2741805.8059 | 1217236.3935 | 2741805.7174 | 1217235.2255 | 2741805.8206 | 1217233.9904
59 | 2741746.3641 | 1216955.025 | 2741762.6049 | 1216940.9615
60 | 2741730.611 | 1216974.3866 | 2741738.8573 | 1216961.5254 | 2741746.3641 | 1216955.025
61 | 2741732.3806 | 1217034.4857 | 2741729.1338 | 1217054.4268
62 | 2741736.1522 | 1217011.3217 | 2741732.3806 | 1217034.4857
63 | 2741729.1338 | 1217054.4268 | 2741728.0322 | 1217061.1925
64 | 2741736.1522 | 1217011.3217 | 2741737.701 | 1217001.8098
65 | 2741726.0066 | 1217073.6328 | 2741728.0322 | 1217061.1925
66 | 2741723.8587 | 1217086.8243 | 2741726.0066 | 1217073.6328
67 | 2741723.8587 | 1217086.8243 | 2741720.8856 | 1217105.0844
68 | 2741790.4831 | 1217091.4349 | 2741795.8087 | 1217087.8462
69 | 2741765.1383 | 1217113.9685 | 2741786.5051 | 1217094.1155 | 2741790.4831 | 1217091.4349
70 | 2741795.8087 | 1217087.8462 | 2741802.4447 | 1217083.3745 | 2741838.1061 | 1217065.7414 | 2741846.2398 | 1217060.6015
71 | 2741765.1383 | 1217113.9685 | 2741767.6226 | 1217103.6495
72 | 2741765.1383 | 1217113.9685 | 2741759.5472 | 1217119.1589
73 | 2741767.6226 | 1217103.6495 | 2741772.1424 | 1217084.8753
74 | 2741759.5472 | 1217119.1589 | 2741754.3115 | 1217124.0194 | 2741741.7602 | 1217137.9216 | 2741739.1981 | 1217141.8259
75 | 2741775.9312 | 1217069.1375 | 2741772.1424 | 1217084.8753
76 | 2741734.5176 | 1217148.9587 | 2741739.1981 | 1217141.8259
77 | 2741775.9312 | 1217069.1375 | 2741776.5525 | 1217066.557
78 | 2741734.5176 | 1217148.9587 | 2741721.6622 | 1217140.5348 | 2741718.3958 | 1217134.8887
79 | 2741734.5176 | 1217148.9587 | 2741728.5647 | 1217162.8147
80 | 2741728.5647 | 1217162.8147 | 2741722.0228 | 1217178.0418 | 2741711.4485 | 1217191.2126 | 2741710.1466 | 1217192.2732
81 | 2741718.3958 | 1217134.8887 | 2741717.5917 | 1217133.4987 | 2741717.2238 | 1217127.5738 | 2741717.6883 | 1217124.7207
82 | 2741717.6883 | 1217124.7207 | 2741718.3307 | 1217120.7756
83 | 2741720.8856 | 1217105.0844 | 2741718.3307 | 1217120.7756
84 | 2741776.5525 | 1217066.557 | 2741780.1889 | 1217051.4523
85 | 2741781.7317 | 1217045.0441 | 2741780.1889 | 1217051.4523
86 | 2741784.7012 | 1217032.7094 | 2741781.7317 | 1217045.0441
87 | 2741695.9089 | 1216933.6361 | 2741695.9089 | 1216933.6361 | 2741688.147 | 1216942.4339
88 | 2741713.5798 | 1216927.897 | 2741695.9089 | 1216933.6361
89 | 2741688.147 | 1216942.4339 | 2741685.3866 | 1216945.5627 | 2741684.7333 | 1216946.5826
90 | 2741729.702 | 1216925.5884 | 2741718.1451 | 1216926.4142 | 2741713.5798 | 1216927.897
91 | 2741713.5798 | 1216927.897 | 2741712.8837 | 1216894.4065
92 | 2741674.8035 | 1216962.0836 | 2741684.7333 | 1216946.5826
93 | 2741712.8837 | 1216894.4065 | 2741726.3512 | 1216887.6655 | 2741735.1009 | 1216882.7946
94 | 2741697.9474 | 1216892.9724 | 2741704.7534 | 1216895.1805 | 2741712.8837 | 1216894.4065
95 | 2741697.9474 | 1216892.9724 | 2741701.9893 | 1216889.1593
96 | 2741723.465 | 1216859.8981 | 2741709.3534 | 1216882.2122 | 2741701.9893 | 1216889.1593
97 | 2741736.8889 | 1216881.7992 | 2741735.1009 | 1216882.7946
98 | 2741736.8889 | 1216881.7992 | 2741742.6157 | 1216878.6112 | 2741750.1332 | 1216869.6961
99 | 2741760.6321 | 1216853.8541 | 2741758.6385 | 1216859.6095 | 2741750.1332 | 1216869.6961
100 | 2741760.6321 | 1216853.8541 | 2741768.7953 | 1216830.2877
101 | 2741632.9447 | 1217268.5787 | 2741634.6036 | 1217228.7336
102 | 2741641.1131 | 1217215.3101 | 2741644.5594 | 1217208.6927
103 | 2741634.6036 | 1217228.7336 | 2741634.6455 | 1217227.7289 | 2741641.1131 | 1217215.3101
104 | 2741652.0433 | 1217200.0412 | 2741645.2859 | 1217207.2978 | 2741644.5594 | 1217208.6927
105 | 2741812.4411 | 1217154.7617 | 2741811.8385 | 1217161.9732
106 | 2741811.1042 | 1217170.7612 | 2741811.8385 | 1217161.9732
107 | 2741811.1042 | 1217170.7612 | 2741810.2855 | 1217180.558
108 | 2741810.2855 | 1217180.558 | 2741809.8996 | 1217185.1761
109 | 2741808.6026 | 1217200.6973 | 2741809.8996 | 1217185.1761
110 | 2741808.6026 | 1217200.6973 | 2741807.7783 | 1217210.5621
111 | 2741807.0218 | 1217219.6154 | 2741807.7783 | 1217210.5621
112 | 2741807.0218 | 1217219.6154 | 2741805.8206 | 1217233.9904

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2741614.7741 | 1217105.5654
1 | 2741635.4596 | 1217028.0904
2 | 2741596.7067 | 1217156.9119
3 | 2741653.2586 | 1216995.7162
4 | 2741697.2018 | 1217014.3364
5 | 2741663.0595 | 1216980.4165
6 | 2741709.3358 | 1217019.2389
7 | 2741673.3468 | 1216964.3575
8 | 2741713.8377 | 1217009.6884
9 | 2741691.5945 | 1217056.8698
10 | 2741673.4104 | 1217095.4395
11 | 2741666.9969 | 1217120.1303
12 | 2741673.9003 | 1217094.4006
13 | 2741666.528 | 1217123.6471
14 | 2741685.5992 | 1217069.5863
15 | 2741667.3387 | 1217152.8123
16 | 2741723.9021 | 1216988.3369
17 | 2741728.3574 | 1216978.0889
18 | 2741735.3032 | 1216996.2399
19 | 2741670.57 | 1217224.5134
20 | 2741641.1212 | 1217257.9216
21 | 2741691.5771 | 1217207.4004
22 | 2742143.2091 | 1216865.106
23 | 2742142.36 | 1216874.828
24 | 2742033.7504 | 1216805.847
25 | 2742243.8873 | 1217036.1134
26 | 2742018.6288 | 1216846.581
27 | 2742221.8254 | 1217057.9124
28 | 2741995.4872 | 1216891.6631
29 | 2741969.5101 | 1216919.275
30 | 2741941.0091 | 1216940.663
31 | 2742210.9758 | 1217124.8547
32 | 2741915.4609 | 1216972.1146
33 | 2741935.9386 | 1217019.2853
34 | 2741875.8342 | 1217037.9101
35 | 2741912.3017 | 1216924.8531
36 | 2741936.2713 | 1217029.1808
37 | 2742193.4691 | 1217238.0887
38 | 2742151.0225 | 1217294.1955
39 | 2742143.0623 | 1217307.7343
40 | 2742185.8691 | 1217321
41 | 2742142.6356 | 1217356.1101
42 | 2742276.9276 | 1217303.6696
43 | 2741860.1524 | 1217051.8099
44 | 2741912.3348 | 1216887.2016
45 | 2741865.7396 | 1216931.4547
46 | 2741858.424 | 1216957.5019
47 | 2741839.1479 | 1217104.3648
48 | 2741847.4705 | 1217059.8238
49 | 2741981.9067 | 1217347.8372
50 | 2742136.3581 | 1217363.0103
51 | 2741815.2294 | 1217460.4429
52 | 2741808.4778 | 1217465.6532
53 | 2741806.8098 | 1217249.6303
54 | 2741805.8059 | 1217236.3935
55 | 2741746.3641 | 1216955.025
56 | 2741762.6049 | 1216940.9615
57 | 2741730.611 | 1216974.3866
58 | 2741732.3806 | 1217034.4857
59 | 2741729.1338 | 1217054.4268
60 | 2741736.1522 | 1217011.3217
61 | 2741728.0322 | 1217061.1925
62 | 2741737.701 | 1217001.8098
63 | 2741726.0066 | 1217073.6328
64 | 2741723.8587 | 1217086.8243
65 | 2741790.4831 | 1217091.4349
66 | 2741795.8087 | 1217087.8462
67 | 2741765.1383 | 1217113.9685
68 | 2741846.2398 | 1217060.6015
69 | 2741767.6226 | 1217103.6495
70 | 2741759.5472 | 1217119.1589
71 | 2741772.1424 | 1217084.8753
72 | 2741739.1981 | 1217141.8259
73 | 2741775.9312 | 1217069.1375
74 | 2741734.5176 | 1217148.9587
75 | 2741728.5647 | 1217162.8147
76 | 2741710.1466 | 1217192.2732
77 | 2741718.3958 | 1217134.8887
78 | 2741717.6883 | 1217124.7207
79 | 2741718.3307 | 1217120.7756
80 | 2741776.5525 | 1217066.557
81 | 2741780.1889 | 1217051.4523
82 | 2741781.7317 | 1217045.0441
83 | 2741784.7012 | 1217032.7094
84 | 2741695.9089 | 1216933.6361
85 | 2741688.147 | 1216942.4339
86 | 2741713.5798 | 1216927.897
87 | 2741684.7333 | 1216946.5826
88 | 2741729.702 | 1216925.5884
89 | 2741712.8837 | 1216894.4065
90 | 2741674.8035 | 1216962.0836
91 | 2741701.9893 | 1216889.1593
92 | 2741697.9474 | 1216892.9724
93 | 2741723.465 | 1216859.8981
94 | 2741735.1009 | 1216882.7946
95 | 2741736.8889 | 1216881.7992
96 | 2741750.1332 | 1216869.6961
97 | 2741760.6321 | 1216853.8541
98 | 2741768.7953 | 1216830.2877
99 | 2741632.9447 | 1217268.5787
100 | 2741720.8856 | 1217105.0844
101 | 2741641.1131 | 1217215.3101
102 | 2741644.5594 | 1217208.6927
103 | 2741634.6036 | 1217228.7336
104 | 2741652.0433 | 1217200.0412
105 | 2741812.4411 | 1217154.7617
106 | 2741811.8385 | 1217161.9732
107 | 2741811.1042 | 1217170.7612
108 | 2741810.2855 | 1217180.558
109 | 2741809.8996 | 1217185.1761
110 | 2741808.6026 | 1217200.6973
111 | 2741807.7783 | 1217210.5621
112 | 2741805.8206 | 1217233.9904
113 | 2741807.0218 | 1217219.6154
114 | 2741734.5176 | 1217148.9587

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1