## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3341-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3341-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3341-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3341-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3341-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3341-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3341-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3341-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3341-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3341-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3341-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3341-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3341-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3341-6_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3341-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3341-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3341-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3341-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3341-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3341-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3341-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3341-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3341-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3341-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3341-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3341-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3341-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3341-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3341-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3341-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3341-6_0_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3341-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3341-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3341-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3341-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3341-6_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3341-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3341-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3341-6_0_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3341-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3341-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3341-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3341-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3341-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3341-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3341-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3341-6_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3341-6_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3341-6_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3341-6_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3341-6_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3341-6_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3341-6_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3341-6_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3341-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3341-6_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3341-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3341-6_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3341-6_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3341-6_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3341-6_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3341-6_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3341-6_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3341-6_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3341-6_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3341-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3341-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3341-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3341-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3341-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3341-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3341-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3341-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3341-6_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3341-6_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3341-6_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3341-6_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3341-6_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3341-6_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3341-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3341-6_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3341-6_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3341-6_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3341-6_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3341-6_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3341-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3341-6_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3341-6_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3341-6_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3341-6_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3341-6_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3341-6_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3341-6_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3341-6_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3341-6_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3341-6_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3341-6_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3341-6_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3341-6_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3341-6_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3341-6_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3341-6_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3341-6_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3341-6_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3341-6_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3341-6_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3341-6_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3341-6_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3341-6_0_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3341-6_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3341-6_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3341-6_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3341-6_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3341-6_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3341-6_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3341-6_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3341-6_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3341-6_0_2_load_0 | 0 | 0.00035992 | 9.0206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3341-6_0_2_load_1 | 1 | 0.0004849 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3341-6_0_2_load_2 | 2 | 0.0009694 | 0.00024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3341-6_0_2_load_29 | 3 | 0.00087868 | 0.00022022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3341-6_0_2_load_5 | 4 | 0.00069136 | 0.00017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3341-6_0_2_load_9 | 8 | 0.00024059 | 6.0297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3341-6_0_2_load_12 | 11 | 0.00032576 | 8.1644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3341-6_0_2_load_128 | 13 | 0.00024357 | 6.1044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3341-6_0_2_load_22 | 14 | 0.00052547 | 0.0001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3341-6_0_2_load_17 | 15 | 0.00076654 | 0.00019211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3341-6_0_2_load_14 | 16 | 0.0010298 | 0.0002581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3341-6_0_2_load_15 | 17 | 0.00060224 | 0.00015094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3341-6_0_2_load_19 | 20 | 0.00043635 | 0.00010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3341-6_0_2_load_26 | 21 | 0.00035266 | 8.8386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3341-6_0_2_load_25 | 23 | 0.00030579 | 7.6638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3341-6_0_2_load_23 | 24 | 0.00022955 | 5.753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3341-6_0_2_load_24 | 25 | 0.00013351 | 3.346e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3341-6_0_2_load_40 | 26 | 0.00018422 | 4.617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3341-6_0_2_load_31 | 28 | 0.00023886 | 5.9863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3341-6_0_2_load_30 | 29 | 0.0011662 | 0.00029227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3341-6_0_2_load_249 | 30 | 0.00071905 | 0.00018021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3341-6_0_2_load_33 | 31 | 0.00086142 | 0.00021589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3341-6_0_2_load_35 | 33 | 0.0022402 | 0.00056144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3341-6_0_2_load_36 | 34 | 0.00020181 | 5.0579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3341-6_0_2_load_39 | 36 | 0.00026434 | 6.625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3341-6_0_2_load_247 | 38 | 0.00023403 | 5.8655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3341-6_0_2_load_42 | 39 | 0.00028675 | 7.1867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3341-6_0_2_load_69 | 41 | 0.00064329 | 0.00016122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3341-6_0_2_load_46 | 44 | 0.00072713 | 0.00018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3341-6_0_2_load_47 | 45 | 0.00019352 | 4.85e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3341-6_0_2_load_60 | 46 | 0.00051846 | 0.00012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3341-6_0_2_load_61 | 47 | 0.0010162 | 0.00025469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3341-6_0_2_load_65 | 51 | 0.0016567 | 0.0004152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3341-6_0_2_load_66 | 52 | 0.0013119 | 0.00032879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3341-6_0_2_load_67 | 53 | 0.00090009 | 0.00022558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3341-6_0_2_load_68 | 54 | 0.0045286 | 0.001135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3341-6_0_2_load_70 | 56 | 0.0003285 | 8.233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3341-6_0_2_load_75 | 60 | 0.00044399 | 0.00011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3341-6_0_2_load_76 | 61 | 0.0011743 | 0.00029431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3341-6_0_2_load_79 | 64 | 0.00078718 | 0.00019728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3341-6_0_2_load_80 | 65 | 0.00074148 | 0.00018583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3341-6_0_2_load_84 | 67 | 0.00058937 | 0.00014771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3341-6_0_2_load_83 | 68 | 0.0011403 | 0.00028578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3341-6_0_2_load_85 | 69 | 0.00091665 | 0.00022973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3341-6_0_2_load_86 | 70 | 0.00052763 | 0.00013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3341-6_0_2_load_104 | 73 | 0.00032964 | 8.2615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3341-6_0_2_load_94 | 74 | 0.00043561 | 0.00010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3341-6_0_2_load_90 | 75 | 0.0006797 | 0.00017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3341-6_0_2_load_91 | 76 | 0.00052618 | 0.00013187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3341-6_0_2_load_93 | 78 | 0.00065923 | 0.00016522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3341-6_0_2_load_95 | 79 | 0.00032983 | 8.2664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3341-6_0_2_load_96 | 80 | 0.00052871 | 0.00013251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3341-6_0_2_load_97 | 81 | 0.00033409 | 8.373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3341-6_0_2_load_98 | 82 | 0.00062525 | 0.0001567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3341-6_0_2_load_105 | 83 | 0.00033359 | 8.3605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3341-6_0_2_load_100 | 85 | 0.00046798 | 0.00011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3341-6_0_2_load_101 | 86 | 0.00075106 | 0.00018823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3341-6_0_2_load_102 | 87 | 0.00049619 | 0.00012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3341-6_0_2_load_103 | 88 | 0.00048468 | 0.00012147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3341-6_0_2_load_106 | 89 | 0.00044216 | 0.00011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3341-6_0_2_load_120 | 90 | 0.000419 | 0.00010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3341-6_0_2_load_107 | 91 | 0.00032183 | 8.0658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3341-6_0_2_load_109 | 93 | 0.00042732 | 0.0001071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3341-6_0_2_load_110 | 94 | 0.0005056 | 0.00012672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3341-6_0_2_load_112 | 95 | 0.0004019 | 0.00010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3341-6_0_2_load_111 | 96 | 0.00044837 | 0.00011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3341-6_0_2_load_113 | 97 | 0.00034548 | 8.6585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3341-6_0_2_load_115 | 99 | 0.00020966 | 5.2546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3341-6_0_2_load_116 | 101 | 0.00062116 | 0.00015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3341-6_0_2_load_123 | 102 | 0.00074765 | 0.00018738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3341-6_0_2_load_129 | 104 | 0.00050646 | 0.00012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3341-6_0_2_load_127 | 105 | 0.0005868 | 0.00014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3341-6_0_2_load_122 | 106 | 0.0011616 | 0.00029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3341-6_0_2_load_121 | 107 | 0.00064747 | 0.00016227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3341-6_0_2_load_248 | 108 | 0.001183 | 0.00029649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3341-6_0_2_load_124 | 109 | 0.00078598 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3341-6_0_2_load_125 | 110 | 0.0014412 | 0.00036119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3341-6_0_2_load_130 | 112 | 0.00045721 | 0.00011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3341-6_0_2_load_133 | 115 | 0.0011423 | 0.00028629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3341-6_0_2_load_134 | 116 | 0.0036589 | 0.00091702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3341-6_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3341-6_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.078655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3341-6_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.11392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3341-6_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 29 | 0.051183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3341-6_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.014986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3341-6_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.027647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3341-6_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.059009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3341-6_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.043602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3341-6_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.013985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3341-6_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.026495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3341-6_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.066426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3341-6_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.035641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3341-6_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.13078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3341-6_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.041546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3341-6_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.022262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3341-6_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.091826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3341-6_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 111 | 0.11353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3341-6_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 24 | 0.032986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3341-6_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.022316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3341-6_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.078356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3341-6_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.066373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3341-6_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.010277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3341-6_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.064776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3341-6_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.078176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3341-6_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0024776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3341-6_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.038487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3341-6_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.022589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3341-6_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.024712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3341-6_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.14813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3341-6_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.0065927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3341-6_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.015237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3341-6_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.12177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3341-6_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.020431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3341-6_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.033359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3341-6_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.027055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3341-6_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.10767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3341-6_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 106 | 0.011829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3341-6_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 101 | 0.057913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3341-6_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.061674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3341-6_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.11632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3341-6_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.13229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3341-6_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.23682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3341-6_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.013977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3341-6_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.01934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3341-6_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 54 | 0.20795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3341-6_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0056088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3341-6_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.017488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3341-6_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.02659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3341-6_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0011047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3341-6_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.057474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3341-6_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.11036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3341-6_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.020162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3341-6_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.040143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3341-6_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.0090194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3341-6_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.048821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3341-6_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0028715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3341-6_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.03531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3341-6_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.026139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3341-6_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.021455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3341-6_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.042473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3341-6_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0019874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3341-6_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.010346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3341-6_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.04395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3341-6_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3341-6_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.021808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3341-6_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.017932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3341-6_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.11927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3341-6_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.01547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3341-6_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.039347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3341-6_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.013688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3341-6_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.014611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3341-6_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.009584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3341-6_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.071706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3341-6_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.029307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3341-6_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.010165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_3341-6_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.015364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3341-6_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0073795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3341-6_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.012742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3341-6_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0048097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3341-6_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.015878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3341-6_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.012243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3341-6_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.017668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3341-6_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0091876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3341-6_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.014219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3341-6_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0053295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3341-6_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.016793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3341-6_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.028053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3341-6_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0063971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3341-6_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0037414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3341-6_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3341-6_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.01883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3341-6_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0029752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3341-6_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 107 | 0.0020801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3341-6_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0065313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3341-6_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.010391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3341-6_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.042595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3341-6_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.028075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3341-6_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0067301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3341-6_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.12163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3341-6_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.099725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3341-6_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.076374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3341-6_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.019733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3341-6_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.010236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3341-6_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.024953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3341-6_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 109 | 0.019226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3341-6_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.013911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3341-6_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.035638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3341-6_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.013376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3341-6_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 111 | 0.096524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3341-6_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.076217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3341-6_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.020992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3341-6_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.091112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3341-6_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.03455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3341-6_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.024981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3341-6_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.015415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3341-6_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.046559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3341-6_0_2_trafo_104 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 117 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2719123.8333 | 1233777.4472 | 2719123.4145 | 1233777.9474 | 2719109.2987 | 1233794.2109 | 2719103.1941 | 1233801.9502
1 | 2719045.9788 | 1233852.678 | 2719053.3076 | 1233851.6129 | 2719057.8061 | 1233850.0795 | 2719065.0112 | 1233845.3645 | 2719073.0913 | 1233837.42 | 2719076.8284 | 1233833.4473 | 2719083.8622 | 1233825.9489 | 2719091.3731 | 1233816.9366 | 2719103.1941 | 1233801.9502
2 | 2719103.1941 | 1233801.9502 | 2719183.6775 | 1233882.5698
3 | 2719183.6775 | 1233882.5698 | 2719188.757 | 1233883.2753 | 2719195.6317 | 1233884.8367 | 2719204.2823 | 1233888.0906 | 2719216.1756 | 1233892.3881 | 2719224.0322 | 1233895.5816 | 2719229.4678 | 1233897.9148 | 2719232.1412 | 1233898.4203
4 | 2719672.2351 | 1234215.0579 | 2719666.5987 | 1234209.5622 | 2719661.6252 | 1234204.4759
5 | 2719672.2351 | 1234215.0579 | 2719670.0759 | 1234217.3719 | 2719662.7844 | 1234227.4999 | 2719657.2987 | 1234238.198
6 | 2719657.2987 | 1234238.198 | 2719669.1315 | 1234256.7179 | 2719682.0305 | 1234274.1806 | 2719694.1747 | 1234283.6328
7 | 2719657.2987 | 1234238.198 | 2719667.2383 | 1234238.3205 | 2719675.3522 | 1234238.484 | 2719684.0623 | 1234239.8717 | 2719691.963 | 1234240.8427 | 2719700.6736 | 1234241.83
8 | 2719657.2987 | 1234238.198 | 2719650.2075 | 1234232.7509 | 2719646.491 | 1234229.3414
9 | 2719627.9789 | 1234210.4299 | 2719637.7025 | 1234221.2788 | 2719646.491 | 1234229.3414
10 | 2719627.9789 | 1234210.4299 | 2719626.9791 | 1234209.3199 | 2719611.2325 | 1234189.9874 | 2719598.457 | 1234169.3804 | 2719590.777 | 1234155.5592
11 | 2719578.0488 | 1234122.4431 | 2719578.8019 | 1234127.162 | 2719587.284 | 1234149.2838 | 2719590.777 | 1234155.5592
12 | 2719694.1747 | 1234283.6328 | 2719589.2308 | 1234361.6718
13 | 2719700.6736 | 1234241.83 | 2719707.5726 | 1234241.4131 | 2719714.0994 | 1234239.9211 | 2719720.8827 | 1234236.9776 | 2719728.6371 | 1234233.9425 | 2719737.0485 | 1234229.8642 | 2719739.5538 | 1234228.4644
14 | 2719578.0488 | 1234122.4431 | 2719581.9095 | 1234118.3619 | 2719590.5466 | 1234112.1084 | 2719595.3563 | 1234108.554
15 | 2719578.0488 | 1234122.4431 | 2719576.9138 | 1234115.2589 | 2719573.7675 | 1234104.9206 | 2719565.0509 | 1234087.2977 | 2719548.2925 | 1234055.7574 | 2719541.4452 | 1234043.8212 | 2719538.7713 | 1234040.0676
16 | 2719478.8946 | 1234334.9198 | 2719589.2308 | 1234361.6718
17 | 2719767.7958 | 1234211.6612 | 2719762.7171 | 1234216.0036 | 2719757.5811 | 1234218.7357 | 2719746.4989 | 1234224.5837 | 2719739.5538 | 1234228.4644
18 | 2719522.1979 | 1234025.53 | 2719530.5008 | 1234030.7795 | 2719535.6349 | 1234035.6644 | 2719538.7713 | 1234040.0676
19 | 2719458.4443 | 1233980.279 | 2719470.6371 | 1233986.985 | 2719482.556 | 1233994.8865 | 2719498.5205 | 1234008.3294 | 2719520.6908 | 1234024.5772 | 2719522.1979 | 1234025.53
20 | 2719458.4443 | 1233980.279 | 2719455.7705 | 1233978.8129 | 2719451.1351 | 1233975.1057 | 2719447.3946 | 1233969.0701 | 2719441.726 | 1233956.4905 | 2719435.5703 | 1233939.5198 | 2719432.693 | 1233926.7072 | 2719431.5484 | 1233921.4911
21 | 2719458.4443 | 1233980.279 | 2719453.5995 | 1233989.3425
22 | 2719431.5484 | 1233921.4911 | 2719438.4891 | 1233918.2614 | 2719453.0306 | 1233901.9516 | 2719475.9603 | 1233875.153
23 | 2719378.2466 | 1233865.3529 | 2719383.6614 | 1233867.9638 | 2719395.6507 | 1233879.9142 | 2719419.414 | 1233903.5885 | 2719428.0831 | 1233914.9496 | 2719431.5484 | 1233921.4911
24 | 2719452.4316 | 1233991.5276 | 2719453.5995 | 1233989.3425
25 | 2719345.8867 | 1233854.9391 | 2719350.1317 | 1233856.6035 | 2719355.7837 | 1233858.3406 | 2719361.0711 | 1233859.0029 | 2719363.8936 | 1233859.1041 | 2719366.1584 | 1233858.6937 | 2719369.1639 | 1233855.7183 | 2719373.4496 | 1233861.3867 | 2719378.2466 | 1233865.3529
26 | 2719378.2466 | 1233865.3529 | 2719372.4048 | 1233871.1736 | 2719367.8292 | 1233875.7854 | 2719363.7067 | 1233879.7058 | 2719361.7242 | 1233880.5565
27 | 2719767.7958 | 1234211.6612 | 2719770.1754 | 1234209.6266 | 2719777.679 | 1234200.2591 | 2719783.5461 | 1234192.6872
28 | 2719783.5461 | 1234192.6872 | 2719895.4966 | 1234289.6959
29 | 2719895.4966 | 1234289.6959 | 2719896.2412 | 1234292.9468 | 2719896.1754 | 1234296.2038
30 | 2719345.8867 | 1233854.9391 | 2719344.1758 | 1233850.7681 | 2719343.6558 | 1233846.4986 | 2719342.7065 | 1233843.2436 | 2719340.3058 | 1233841.3717
31 | 2719345.8867 | 1233854.9391 | 2719232.1412 | 1233898.4203
32 | 2719491.8945 | 1234594.9685 | 2719502.8617 | 1234594.7889 | 2719512.2227 | 1234596.1692
33 | 2719491.8945 | 1234594.9685 | 2719481.7443 | 1234584.6449 | 2719477.392 | 1234580.0649 | 2719473.8057 | 1234576.5455 | 2719466.9138 | 1234573.4905
34 | 2719445.146 | 1234576.6139 | 2719447.64 | 1234572.3272 | 2719450.3184 | 1234569.0339 | 2719454.6599 | 1234568.1316 | 2719459.3017 | 1234569.615 | 2719466.1585 | 1234573.1557 | 2719466.9138 | 1234573.4905
35 | 2719338.2717 | 1234563.5117 | 2719445.146 | 1234576.6139
36 | 2719330.1538 | 1234568.8418 | 2719332.5909 | 1234568.8908 | 2719334.8276 | 1234568.7356 | 2719337.0767 | 1234567.969 | 2719338.3401 | 1234565.7593 | 2719338.2717 | 1234563.5117
37 | 2719338.2717 | 1234563.5117 | 2719338.2171 | 1234561.7091 | 2719336.7071 | 1234556.2188 | 2719334.1633 | 1234551.3082 | 2719332.1334 | 1234547.9536 | 2719327.9679 | 1234546.1241 | 2719322.7089 | 1234545.2066 | 2719319.3298 | 1234544.9386 | 2719315.7296 | 1234545.8782 | 2719311.2027 | 1234551.8587 | 2719309.3012 | 1234556.4354 | 2719307.0002 | 1234558.6576 | 2719303.5643 | 1234558.9556 | 2719298.7688 | 1234558.1589
38 | 2719872.312 | 1234351.1778 | 2719874.4665 | 1234345.3498 | 2719877.5125 | 1234335.4922 | 2719880.7879 | 1234324.0268 | 2719883.1923 | 1234315.5685 | 2719884.4486 | 1234312.6026 | 2719887.3672 | 1234310.1817 | 2719891.7019 | 1234306.633 | 2719895.2392 | 1234302.4454 | 2719896.1431 | 1234297.8043 | 2719896.1754 | 1234296.2038
39 | 2719872.312 | 1234351.1778 | 2719818.2528 | 1234454.1706
40 | 2718625.9133 | 1233972.0189 | 2718729.3766 | 1234054.4494
41 | 2718617.7271 | 1234263.2958 | 2718729.3766 | 1234054.4494
42 | 2718626.5088 | 1233958.1308 | 2718626.9443 | 1233964.7559 | 2718625.9133 | 1233972.0189
43 | 2718607.896 | 1233964.9537 | 2718611.4899 | 1233965.8595 | 2718625.9133 | 1233972.0189
44 | 2718819.3837 | 1234314.0718 | 2718617.7271 | 1234263.2958
45 | 2718626.5088 | 1233958.1308 | 2718620.958 | 1233958.9353
46 | 2718607.896 | 1233964.9537 | 2718603.8644 | 1233970.422 | 2718600.1396 | 1233973.7949 | 2718595.2282 | 1233976.6769
47 | 2718870.0922 | 1234310.7999 | 2718871.9409 | 1234306.9813 | 2718875.2685 | 1234303.4006 | 2718878.7893 | 1234299.6235 | 2718884.1574 | 1234295.4831 | 2718889.0326 | 1234292.9012
48 | 2718869.6109 | 1234311.7941 | 2718870.0922 | 1234310.7999
49 | 2718943.4577 | 1234275.209 | 2718940.1864 | 1234276.3555 | 2718935.4961 | 1234277.2735 | 2718930.1923 | 1234278.5795 | 2718923.4614 | 1234280.0683 | 2718911.4028 | 1234283.6743 | 2718898.5222 | 1234287.8755 | 2718889.0326 | 1234292.9012
50 | 2718869.6109 | 1234311.7941 | 2718868.0983 | 1234316.6233 | 2718865.7359 | 1234323.0479 | 2718863.3174 | 1234331.9066 | 2718859.995 | 1234345.818 | 2718857.4788 | 1234359.9346 | 2718855.5026 | 1234377.7093 | 2718853.138 | 1234414.5138 | 2718852.2875 | 1234420.3126
51 | 2718869.6109 | 1234311.7941 | 2718868.9387 | 1234304.8974 | 2718866.8074 | 1234299.784 | 2718863.4207 | 1234296.4803 | 2718860.7549 | 1234295.1905
52 | 2718943.4577 | 1234275.209 | 2718944.7128 | 1234273.4104 | 2718946.585 | 1234271.4241 | 2718947.2555 | 1234268.1905 | 2718947.7411 | 1234264.3638 | 2718946.2233 | 1234258.8623 | 2718943.8418 | 1234252.2538 | 2718943.1628 | 1234249.4824 | 2718941.6125 | 1234245.6038 | 2718937.8125 | 1234242.9034 | 2718934.3651 | 1234242.6342 | 2718934.1858 | 1234242.6306
53 | 2718852.2875 | 1234420.3126 | 2718850.9717 | 1234429.2355
54 | 2718819.3837 | 1234314.0718 | 2718825.1353 | 1234311.7158 | 2718831.0685 | 1234309.5994 | 2718834.6831 | 1234307.57 | 2718837.0866 | 1234303.2479 | 2718841.4208 | 1234299.6873 | 2718845.1495 | 1234296.1146 | 2718849.6596 | 1234293.9808 | 2718852.7146 | 1234293.4304 | 2718858.1937 | 1234293.9515 | 2718860.7549 | 1234295.1905
55 | 2718850.5528 | 1234432.0762 | 2718850.9717 | 1234429.2355
56 | 2718817.517 | 1234438.91 | 2718821.2173 | 1234436.7489 | 2718828.5979 | 1234433.0602 | 2718835.3449 | 1234430.7599 | 2718841.2536 | 1234429.8663 | 2718844.5005 | 1234429.9313 | 2718847.4692 | 1234431.036 | 2718850.5528 | 1234432.0762
57 | 2718839.8445 | 1234469.2475 | 2718815.7692 | 1234479.4266
58 | 2718839.8445 | 1234469.2475 | 2718844.2913 | 1234471.0268 | 2718850.757 | 1234472.5684 | 2718860.6697 | 1234474.3904
59 | 2718817.517 | 1234438.91 | 2718815.1912 | 1234443.5117 | 2718815.6421 | 1234447.0902 | 2718817.9698 | 1234452.6079 | 2718822.8205 | 1234458.0425 | 2718829.3318 | 1234463.3548 | 2718836.8324 | 1234468.0419 | 2718839.8445 | 1234469.2475
60 | 2718860.6697 | 1234474.3904 | 2718862.5148 | 1234475.1288
61 | 2718817.517 | 1234438.91 | 2718808.0883 | 1234443.1694
62 | 2718900.8545 | 1234495.8448 | 2718897.2712 | 1234492.5371 | 2718893.3938 | 1234489.546 | 2718887.4435 | 1234486.469 | 2718881.8203 | 1234483.3206 | 2718876.197 | 1234480.1722 | 2718869.736 | 1234478.0191 | 2718862.5148 | 1234475.1288
63 | 2718893.2543 | 1234505.9675 | 2718900.8545 | 1234495.8448
64 | 2718900.8545 | 1234495.8448 | 2718905.1735 | 1234490.0154 | 2718914.3318 | 1234478.7058
65 | 2718893.2543 | 1234505.9675 | 2718907.3459 | 1234517.0571
66 | 2719026.733 | 1234438.8077 | 2718914.3318 | 1234478.7058
67 | 2718909.0374 | 1234530.697 | 2718909.7665 | 1234529.1054 | 2718911.2736 | 1234524.176 | 2718911.0663 | 1234521.2918 | 2718908.58 | 1234518.0283 | 2718907.3459 | 1234517.0571
68 | 2719026.733 | 1234438.8077 | 2719030.2096 | 1234436.4866 | 2719034.6947 | 1234436.7322 | 2719038.9313 | 1234438.0404 | 2719043.5533 | 1234439.3896 | 2719047.6219 | 1234439.2599 | 2719051.1053 | 1234438.4846 | 2719052.569 | 1234435.7228 | 2719051.9433 | 1234425.0128
69 | 2718903.336 | 1234543.1411 | 2718909.0374 | 1234530.697
70 | 2718903.336 | 1234543.1411 | 2718897.2502 | 1234556.4243
71 | 2718893.2583 | 1234565.1374 | 2718897.2502 | 1234556.4243
72 | 2719051.9433 | 1234425.0128 | 2719082.0792 | 1234423.1039 | 2719084.1637 | 1234457.351 | 2719091.3501 | 1234456.928
73 | 2719091.3501 | 1234456.928 | 2719102.322 | 1234456.1473 | 2719120.5466 | 1234454.4051
74 | 2719091.3501 | 1234456.928 | 2719091.303 | 1234467.0932
75 | 2719091.2318 | 1234482.4573 | 2719091.303 | 1234467.0932
76 | 2719081.5835 | 1234489.5684 | 2719081.5378 | 1234489.7466 | 2719081.232 | 1234494.8001 | 2719081.6951 | 1234496.8821
77 | 2719091.2318 | 1234482.4573 | 2719085.2908 | 1234484.9624 | 2719082.2195 | 1234487.0915 | 2719081.5835 | 1234489.5684
78 | 2719082.7399 | 1234501.5769 | 2719082.7253 | 1234501.5132 | 2719081.6951 | 1234496.8821
79 | 2719091.2318 | 1234482.4573 | 2719098.1589 | 1234481.373 | 2719106.8704 | 1234479.7209
80 | 2719082.7399 | 1234501.5769 | 2719084.4031 | 1234508.8416 | 2719085.073 | 1234513.5844
81 | 2719123.8316 | 1234474.8992 | 2719122.6722 | 1234475.1482 | 2719111.84 | 1234478.7784 | 2719106.8704 | 1234479.7209
82 | 2719088.777 | 1234521.7773 | 2719087.0297 | 1234519.8253 | 2719085.2915 | 1234515.1312 | 2719085.073 | 1234513.5844
83 | 2719137.6152 | 1234471.4905 | 2719137.3483 | 1234471.6396 | 2719132.8545 | 1234472.9617 | 2719123.8316 | 1234474.8992
84 | 2719093.226 | 1234524.5978 | 2719089.6143 | 1234522.7128 | 2719088.777 | 1234521.7773
85 | 2719093.226 | 1234524.5978 | 2719099.92 | 1234524.9433 | 2719109.7938 | 1234522.863
86 | 2719093.226 | 1234524.5978 | 2719097.2212 | 1234528.1251 | 2719098.3626 | 1234531.9956 | 2719097.5913 | 1234539.8753 | 2719097.5694 | 1234550.646
87 | 2719116.0535 | 1234521.5442 | 2719109.7938 | 1234522.863
88 | 2719097.6437 | 1234554.3865 | 2719097.5682 | 1234551.2173 | 2719097.5694 | 1234550.646
89 | 2719116.0535 | 1234521.5442 | 2719117.4618 | 1234521.2475 | 2719129.2404 | 1234519.1675
90 | 2719097.6437 | 1234554.3865 | 2719097.9012 | 1234565.1908 | 2719097.8281 | 1234568.8367 | 2719097.5426 | 1234572.8787 | 2719097.5225 | 1234573.2024
91 | 2719132.1703 | 1234518.6501 | 2719129.2404 | 1234519.1675
92 | 2719097.5225 | 1234573.2024 | 2719097.3934 | 1234575.2785
93 | 2719138.651 | 1234518.7925 | 2719133.9734 | 1234518.3317 | 2719132.1703 | 1234518.6501
94 | 2719138.651 | 1234518.7925 | 2719145.9793 | 1234516.9602 | 2719148.816 | 1234517.0171
95 | 2719138.651 | 1234518.7925 | 2719141.637 | 1234520.9208 | 2719142.566 | 1234525.1873 | 2719142.4359 | 1234531.6676 | 2719141.4606 | 1234545.5593 | 2719140.3269 | 1234551.4969 | 2719140.3799 | 1234559.6061
96 | 2719148.816 | 1234517.0171 | 2719166.4603 | 1234538.8551
97 | 2719140.3799 | 1234559.6061 | 2719140.4238 | 1234566.3361
98 | 2719166.4603 | 1234538.8551 | 2719273.3281 | 1234480.7783
99 | 2719366.5017 | 1234451.1104 | 2719362.05 | 1234457.1147 | 2719359.1628 | 1234459.4919 | 2719353.8393 | 1234461.4088 | 2719347.1044 | 1234463.0971 | 2719340.7945 | 1234463.9822 | 2719331.4138 | 1234466.5848 | 2719283.85 | 1234477.8167 | 2719273.3281 | 1234480.7783
100 | 2719273.3281 | 1234480.7783 | 2719288.8807 | 1234555.5524
101 | 2719366.5017 | 1234451.1104 | 2719379.995 | 1234455.6072 | 2719385.2751 | 1234457.3592
102 | 2719288.8807 | 1234555.5524 | 2719296.8631 | 1234557.8423 | 2719298.7688 | 1234558.1589
103 | 2719385.2751 | 1234457.3592 | 2719388.6372 | 1234447.9302 | 2719392.0143 | 1234441.5263 | 2719396.3895 | 1234435.1868
104 | 2719396.3895 | 1234435.1868 | 2719403.2703 | 1234427.3743 | 2719410.0854 | 1234421.7824
105 | 2719362.8349 | 1234377.7666 | 2719362.8795 | 1234375.5434 | 2719362.3561 | 1234371.0738 | 2719361.0708 | 1234364.5761 | 2719360.847 | 1234364.0588
106 | 2719362.8349 | 1234377.7666 | 2719375.7895 | 1234368.3859 | 2719378.0324 | 1234355.8764 | 2719384.9663 | 1234355.7807
107 | 2719354.4444 | 1234352.3834 | 2719358.1548 | 1234357.8343 | 2719360.847 | 1234364.0588
108 | 2719478.8946 | 1234334.9198 | 2719422.6012 | 1234349.0553 | 2719397.7095 | 1234355.6049 | 2719384.9663 | 1234355.7807
109 | 2719097.3934 | 1234575.2785 | 2719039.2357 | 1234624.5409
110 | 2719410.0854 | 1234421.7824 | 2719416.2736 | 1234416.7048 | 2719424.9892 | 1234407.0766
111 | 2719478.8946 | 1234334.9198 | 2719470.1686 | 1234351.6357 | 2719461.5337 | 1234366.841 | 2719454.6152 | 1234378.4001 | 2719448.7807 | 1234385.0104 | 2719442.9743 | 1234390.9763 | 2719426.8516 | 1234405.0191 | 2719424.9892 | 1234407.0766
112 | 2719334.2571 | 1234324.3497 | 2719338.012 | 1234329.2846 | 2719347.0997 | 1234342.0218 | 2719351.4474 | 1234347.9805 | 2719354.4444 | 1234352.3834
113 | 2719334.2571 | 1234324.3497 | 2719331.7841 | 1234324.956 | 2719327.5261 | 1234325.8379 | 2719322.0103 | 1234327.1393 | 2719316.6982 | 1234328.8563 | 2719312.6175 | 1234328.8299 | 2719310.209 | 1234327.3581
114 | 2719334.2571 | 1234324.3497 | 2719331.9387 | 1234317.2641 | 2719331.5078 | 1234309.3157
115 | 2719310.209 | 1234327.3581 | 2719289.7579 | 1234325.068 | 2719285.8724 | 1234321.3536 | 2719286.5584 | 1234312.4603 | 2719288.106 | 1234300.8779

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719123.8333 | 1233777.4472
1 | 2719103.1941 | 1233801.9502
2 | 2719045.9788 | 1233852.678
3 | 2719183.6775 | 1233882.5698
4 | 2719661.6252 | 1234204.4759
5 | 2719672.2351 | 1234215.0579
6 | 2719657.2987 | 1234238.198
7 | 2719627.9789 | 1234210.4299
8 | 2719646.491 | 1234229.3414
9 | 2719590.777 | 1234155.5592
10 | 2719694.1747 | 1234283.6328
11 | 2719700.6736 | 1234241.83
12 | 2719578.0488 | 1234122.4431
13 | 2719589.2308 | 1234361.6718
14 | 2719739.5538 | 1234228.4644
15 | 2719595.3563 | 1234108.554
16 | 2719538.7713 | 1234040.0676
17 | 2719522.1979 | 1234025.53
18 | 2719458.4443 | 1233980.279
19 | 2719431.5484 | 1233921.4911
20 | 2719453.5995 | 1233989.3425
21 | 2719475.9603 | 1233875.153
22 | 2719378.2466 | 1233865.3529
23 | 2719452.4316 | 1233991.5276
24 | 2719767.7958 | 1234211.6612
25 | 2719783.5461 | 1234192.6872
26 | 2719895.4966 | 1234289.6959
27 | 2719345.8867 | 1233854.9391
28 | 2719361.7242 | 1233880.5565
29 | 2719232.1412 | 1233898.4203
30 | 2719340.3058 | 1233841.3717
31 | 2719512.2227 | 1234596.1692
32 | 2719491.8945 | 1234594.9685
33 | 2719466.9138 | 1234573.4905
34 | 2719445.146 | 1234576.6139
35 | 2719338.2717 | 1234563.5117
36 | 2719896.1754 | 1234296.2038
37 | 2719872.312 | 1234351.1778
38 | 2719818.2528 | 1234454.1706
39 | 2718729.3766 | 1234054.4494
40 | 2718625.9133 | 1233972.0189
41 | 2718617.7271 | 1234263.2958
42 | 2718626.5088 | 1233958.1308
43 | 2718607.896 | 1233964.9537
44 | 2718620.958 | 1233958.9353
45 | 2718595.2282 | 1233976.6769
46 | 2718870.0922 | 1234310.7999
47 | 2718889.0326 | 1234292.9012
48 | 2718869.6109 | 1234311.7942
49 | 2718943.4577 | 1234275.209
50 | 2718852.2875 | 1234420.3126
51 | 2718860.7549 | 1234295.1905
52 | 2718934.1858 | 1234242.6306
53 | 2718850.9717 | 1234429.2355
54 | 2718819.3837 | 1234314.0718
55 | 2718850.5528 | 1234432.0762
56 | 2718815.7692 | 1234479.4266
57 | 2718839.8445 | 1234469.2475
58 | 2718860.6697 | 1234474.3904
59 | 2718817.517 | 1234438.91
60 | 2718862.5148 | 1234475.1288
61 | 2718808.0883 | 1234443.1694
62 | 2718900.8545 | 1234495.8448
63 | 2718893.2543 | 1234505.9675
64 | 2718914.3318 | 1234478.7058
65 | 2718907.3459 | 1234517.0571
66 | 2719026.733 | 1234438.8077
67 | 2718909.0374 | 1234530.697
68 | 2718903.336 | 1234543.1411
69 | 2718897.2502 | 1234556.4243
70 | 2718893.2583 | 1234565.1374
71 | 2719051.9433 | 1234425.0128
72 | 2719091.3501 | 1234456.928
73 | 2719120.5466 | 1234454.4051
74 | 2719091.303 | 1234467.0932
75 | 2719081.5835 | 1234489.5684
76 | 2719081.6951 | 1234496.8821
77 | 2719091.2318 | 1234482.4573
78 | 2719082.7399 | 1234501.5769
79 | 2719106.8704 | 1234479.7209
80 | 2719085.073 | 1234513.5844
81 | 2719123.8316 | 1234474.8992
82 | 2719088.777 | 1234521.7773
83 | 2719137.6152 | 1234471.4905
84 | 2719093.226 | 1234524.5978
85 | 2719109.7938 | 1234522.863
86 | 2719097.5694 | 1234550.646
87 | 2719116.0535 | 1234521.5442
88 | 2719097.6437 | 1234554.3865
89 | 2719129.2404 | 1234519.1675
90 | 2719097.5225 | 1234573.2024
91 | 2719132.1703 | 1234518.6501
92 | 2719138.651 | 1234518.7925
93 | 2719148.816 | 1234517.0171
94 | 2719140.3799 | 1234559.6061
95 | 2719166.4603 | 1234538.8551
96 | 2719140.4238 | 1234566.3361
97 | 2719273.3281 | 1234480.7783
98 | 2719366.5017 | 1234451.1104
99 | 2719288.8807 | 1234555.5524
100 | 2719385.2751 | 1234457.3592
101 | 2719298.7688 | 1234558.1589
102 | 2719396.3895 | 1234435.1868
103 | 2719362.8349 | 1234377.7666
104 | 2719360.847 | 1234364.0588
105 | 2719384.9663 | 1234355.7807
106 | 2719330.1538 | 1234568.8418
107 | 2719097.3934 | 1234575.2785
108 | 2719039.2357 | 1234624.5409
109 | 2719410.0854 | 1234421.7824
110 | 2719424.9892 | 1234407.0766
111 | 2719478.8946 | 1234334.9198
112 | 2719354.4444 | 1234352.3834
113 | 2719334.2571 | 1234324.3497
114 | 2719310.209 | 1234327.3581
115 | 2719331.5078 | 1234309.3157
116 | 2719288.106 | 1234300.8779
117 | 2719120.5466 | 1234454.4051

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1