## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_339-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_339-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_339-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_339-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_339-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_339-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_339-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_339-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_339-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_339-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_339-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_339-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_339-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_339-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_339-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_339-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_339-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_339-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_339-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_339-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_339-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_339-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_339-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_339-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_339-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_339-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_339-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_339-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_339-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_339-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_339-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_339-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_339-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_339-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_339-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_339-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_339-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_339-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_339-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_339-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_339-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_339-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_339-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_339-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_339-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_339-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_339-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_339-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_339-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_339-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_339-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_339-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_339-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_339-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_339-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_339-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_339-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_339-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_339-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_339-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_339-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_339-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_339-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_339-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_339-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_339-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_339-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_339-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_339-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_339-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_339-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_339-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_339-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_339-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_339-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_339-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_339-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_339-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_339-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_339-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_339-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_339-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_339-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_339-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_339-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_339-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_339-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_339-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_339-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_339-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_339-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_339-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_339-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_339-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_339-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_339-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_339-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_339-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_339-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_339-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_339-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_339-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_339-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_339-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_339-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_339-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_339-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_339-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_339-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_339-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_339-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_339-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_339-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_339-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_339-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_339-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_339-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_339-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_339-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_339-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_339-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_339-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_339-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_339-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_339-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_339-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_339-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_339-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_339-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_339-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_339-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_339-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_339-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_339-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_129_2_node_261 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_339-1_0_6_load_0 | 0 | 0.00079594 | 0.00019948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_339-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0013446 | 0.00033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_339-1_0_6_load_2 | 2 | 0.0028429 | 0.00071251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_339-1_0_6_load_3 | 3 | 0.006493 | 0.0016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_339-1_0_6_load_4 | 4 | 0.0011018 | 0.00027613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_339-1_0_6_load_41 | 5 | 0.002015 | 0.00050502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_339-1_0_6_load_56 | 6 | 0.0011784 | 0.00029533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_339-1_0_6_load_40 | 7 | 0.00063258 | 0.00015854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_339-1_0_6_load_57 | 8 | 0.0018879 | 0.00047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_339-1_0_6_load_5 | 9 | 0.0029011 | 0.00072709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_339-1_0_6_load_12 | 11 | 0.00064832 | 0.00016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_339-1_0_6_load_68 | 16 | 0.002356 | 0.00059046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_339-1_0_6_load_69 | 17 | 0.0012332 | 0.00030908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_339-1_0_6_load_136 | 18 | 0.00073759 | 0.00018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_339-1_0_6_load_134 | 20 | 0.0016783 | 0.00042062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_339-1_0_6_load_24 | 26 | 0.0011898 | 0.00029819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_339-1_0_6_load_29 | 28 | 0.00056467 | 0.00014152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_339-1_0_6_load_27 | 29 | 0.0026892 | 0.00067397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_339-1_0_6_load_70 | 30 | 0.0021471 | 0.00053812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_339-1_0_6_load_135 | 31 | 0.0034107 | 0.0008548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_339-1_0_6_load_28 | 33 | 0.00042653 | 0.0001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_339-1_0_6_load_33 | 36 | 0.00041333 | 0.00010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_339-1_0_6_load_45 | 38 | 0.0059261 | 0.0014852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_339-1_0_6_load_38 | 39 | 0.00076676 | 0.00019217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_339-1_0_6_load_17 | 40 | 0.00052149 | 0.0001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_339-1_0_6_load_18 | 41 | 0.0023902 | 0.00059904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_339-1_0_6_load_21 | 44 | 0.0012203 | 0.00030583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_339-1_0_6_load_22 | 45 | 0.00088664 | 0.00022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_339-1_0_6_load_61 | 46 | 0.00063354 | 0.00015878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_339-1_0_6_load_62 | 47 | 0.0017746 | 0.00044475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_339-1_0_6_load_74 | 49 | 0.00096127 | 0.00024092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_339-1_0_6_load_71 | 50 | 0.0029358 | 0.00073577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_339-1_0_6_load_60 | 53 | 0.0004714 | 0.00011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_339-1_0_6_load_58 | 54 | 0.00088152 | 0.00022093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_339-1_0_6_load_115 | 55 | 0.0006238 | 0.00015634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_339-1_0_6_load_72 | 56 | 0.001196 | 0.00029976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_339-1_0_6_load_32 | 57 | 0.00091761 | 0.00022998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_339-1_0_6_load_35 | 58 | 0.0017377 | 0.00043551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_339-1_0_6_load_36 | 61 | 0.00052779 | 0.00013228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_339-1_0_6_load_39 | 62 | 0.0010242 | 0.0002567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_339-1_0_6_load_46 | 63 | 0.00066162 | 0.00016582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_339-1_0_6_load_43 | 64 | 0.00036498 | 9.1473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_339-1_0_6_load_44 | 66 | 0.00058211 | 0.00014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_339-1_0_6_load_47 | 67 | 0.000785 | 0.00019674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_339-1_0_6_load_48 | 68 | 0.0034611 | 0.00086743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_339-1_0_6_load_73 | 70 | 0.0048237 | 0.0012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_339-1_0_6_load_50 | 72 | 0.00063242 | 0.0001585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_339-1_0_6_load_51 | 73 | 0.0033479 | 0.00083907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_339-1_0_6_load_52 | 74 | 0.0017394 | 0.00043592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_339-1_0_6_load_137 | 76 | 0.0011061 | 0.0002772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_339-1_0_6_load_67 | 78 | 0.0018449 | 0.00046238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_339-1_0_6_load_125 | 80 | 0.0011809 | 0.00029595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_339-1_0_6_load_121 | 81 | 0.0010078 | 0.00025257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_339-1_0_6_load_124 | 82 | 0.00048888 | 0.00012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_339-1_0_6_load_126 | 83 | 0.00064922 | 0.00016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_339-1_0_6_load_120 | 84 | 0.0043812 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_339-1_0_6_load_119 | 85 | 0.00079385 | 0.00019896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_339-1_0_6_load_117 | 86 | 0.00099955 | 0.00025051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_339-1_0_6_load_118 | 87 | 0.00049581 | 0.00012426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_339-1_0_6_load_116 | 88 | 0.0010478 | 0.00026261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_339-1_0_6_load_138 | 89 | 0.0056754 | 0.0014224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_339-1_0_6_load_85 | 91 | 0.00036679 | 9.1925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_339-1_0_6_load_83 | 92 | 0.004703 | 0.0011787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_339-1_0_6_load_86 | 93 | 0.001967 | 0.00049297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_339-1_0_6_load_84 | 94 | 0.00052374 | 0.00013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_339-1_0_6_load_78 | 95 | 0.00087289 | 0.00021877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_339-1_0_6_load_81 | 98 | 0.00059803 | 0.00014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_339-1_0_6_load_82 | 100 | 0.0027489 | 0.00068894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_339-1_0_6_load_114 | 101 | 0.00062737 | 0.00015723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_339-1_0_6_load_111 | 102 | 0.00061376 | 0.00015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_339-1_0_6_load_87 | 103 | 0.00062046 | 0.0001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_339-1_0_6_load_101 | 104 | 0.001194 | 0.00029925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_339-1_0_6_load_88 | 105 | 0.003157 | 0.00079122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_339-1_0_6_load_89 | 106 | 0.0020217 | 0.00050668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_339-1_0_6_load_92 | 109 | 0.00044119 | 0.00011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_339-1_0_6_load_99 | 110 | 0.0019427 | 0.00048688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_339-1_0_6_load_100 | 111 | 0.00059483 | 0.00014908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_339-1_0_6_load_106 | 112 | 0.00083669 | 0.0002097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_339-1_0_6_load_107 | 113 | 0.001362 | 0.00034136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_339-1_0_6_load_104 | 118 | 0.0043216 | 0.0010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_339-1_0_6_load_109 | 119 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_339-1_0_6_load_108 | 120 | 0.0011738 | 0.00029417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_339-1_0_6_load_102 | 121 | 0.0059588 | 0.0014934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_339-1_0_6_load_105 | 122 | 0.00095195 | 0.00023858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_339-1_0_6_load_110 | 123 | 0.00059704 | 0.00014963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_339-1_0_6_load_112 | 124 | 0.0019363 | 0.00048528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_339-1_0_6_load_122 | 126 | 0.00096849 | 0.00024273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_339-1_0_6_load_128 | 128 | 0.0010055 | 0.00025201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_339-1_0_6_load_133 | 129 | 0.00088909 | 0.00022283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_339-1_0_6_load_132 | 130 | 0.0017127 | 0.00042926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_339-1_0_6_load_129 | 131 | 0.0008054 | 0.00020185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_339-1_0_6_load_130 | 132 | 0.00076304 | 0.00019123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_339-1_0_6_load_131 | 133 | 0.0010772 | 0.00026996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_339-1_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_339-1_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_339-1_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_339-1_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0043435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_339-1_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0041451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_339-1_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.028726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_339-1_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.040712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_339-1_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.00047702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_339-1_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 65 | 0.019588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_339-1_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 54 | 0.013851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_339-1_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.032781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_339-1_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.019234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_339-1_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.031143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_339-1_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.22322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_339-1_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.1454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_339-1_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.10168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_339-1_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.028902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_339-1_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.040131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_339-1_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.028733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_339-1_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 30 | 0.051153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_339-1_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.031648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_339-1_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.059307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_339-1_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.28314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_339-1_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.41358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_339-1_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 31 | 0.024246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_339-1_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.31374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_339-1_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.019904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_339-1_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.085509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_339-1_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.080527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_339-1_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.035517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_339-1_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.042678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_339-1_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.026215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_339-1_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.049071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_339-1_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.021399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_339-1_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 75 | 0.2324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_339-1_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 57 | 0.0055405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_339-1_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.19202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_339-1_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.15566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_339-1_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 58 | 0.018429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_339-1_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.27704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_339-1_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.28304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_339-1_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.03036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_339-1_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 59 | 0.021448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_339-1_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 60 | 0.0057811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_339-1_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0026868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_339-1_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.027536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_339-1_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.027459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_339-1_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.016591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_339-1_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.015199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_339-1_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.1422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_339-1_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0076328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_339-1_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.26305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_339-1_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 53 | 0.016247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_339-1_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0082917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_339-1_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.043107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_339-1_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.035454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_339-1_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.086164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_339-1_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 77 | 0.04779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_339-1_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 78 | 0.015479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_339-1_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.019697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_339-1_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.020534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_339-1_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 88 | 0.015944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_339-1_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 70 | 0.016671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_339-1_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.032077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_339-1_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 69 | 0.086704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_339-1_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 70 | 0.043215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_339-1_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.043505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_339-1_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.027813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_339-1_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0016885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_339-1_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.022887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_339-1_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.03649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_339-1_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0087525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_339-1_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.028967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_339-1_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.04342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_339-1_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.017485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_339-1_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 89 | 0.027113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_339-1_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 90 | 0.044652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_339-1_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.017952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_339-1_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.03613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_339-1_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.033895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_339-1_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.51131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_339-1_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 85 | 0.034857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_339-1_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 86 | 0.022767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_339-1_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.037306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_339-1_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.033671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_339-1_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.01338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_339-1_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.03713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_339-1_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.028386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_339-1_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 127 | 0.076649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_339-1_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 126 | 0.017335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_339-1_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_339-1_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 125 | 0.005419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_339-1_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 97 | 0.017795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_339-1_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.1104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_339-1_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0052813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_339-1_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.19083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_339-1_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.030544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_339-1_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 103 | 0.012097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_339-1_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.013006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_339-1_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.045614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_339-1_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.043582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_339-1_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.087421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_339-1_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.02108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_339-1_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.001895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_339-1_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.030526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_339-1_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 114 | 0.33798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_339-1_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 123 | 0.011074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_339-1_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_339-1_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0033376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_339-1_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.018209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_339-1_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.38648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_339-1_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0015044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_339-1_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.036236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_339-1_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.011342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_339-1_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.041147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_339-1_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.038909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_339-1_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 120 | 0.020064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_339-1_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.61411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_339-1_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.17298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_339-1_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.067115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_339-1_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.046075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_339-1_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.15023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_339-1_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.19767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_339-1_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 121 | 0.02871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_339-1_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 122 | 0.02704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_339-1_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.034531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_339-1_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.040625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_339-1_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.073474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_339-1_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.021312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_339-1_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.0061961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_339-1_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.016768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_339-1_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.010842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_339-1_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.00057983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_339-1_0_6_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54
0 | 2627550.8092 | 1218974.6158 | 2627545.2801 | 1218974.2209 | 2627533.3448 | 1218972.2536
1 | 2627550.8092 | 1218974.6158 | 2627556.9323 | 1218975.053 | 2627578.4194 | 1218976.1369
2 | 2627519.0497 | 1218966.363 | 2627519.8472 | 1218966.7771 | 2627533.3448 | 1218972.2536 | 2627533.3448 | 1218972.2536
3 | 2627578.4194 | 1218976.1369 | 2627581.9232 | 1218976.3136 | 2627582.7581 | 1218976.3394
4 | 2627515.3708 | 1218964.4532 | 2627519.0497 | 1218966.363
5 | 2627611.4645 | 1218977.3746 | 2627605.2167 | 1218977.0328 | 2627582.7581 | 1218976.3394
6 | 2627478.1259 | 1218948.0828 | 2627479.9006 | 1218948.7492 | 2627493.2606 | 1218954.4474 | 2627506.9472 | 1218960.0804 | 2627515.3708 | 1218964.4532
7 | 2627611.9408 | 1218977.4006 | 2627611.4645 | 1218977.3746
8 | 2627459.7877 | 1218941.1967 | 2627478.1259 | 1218948.0828
9 | 2627625.7714 | 1218978.1571 | 2627611.9408 | 1218977.4006
10 | 2626841.9601 | 1219794.9385 | 2626833.8806 | 1219796.3585 | 2626828.1316 | 1219795.8324 | 2626822.9132 | 1219793.741 | 2626817.0805 | 1219788.2116 | 2626813.9196 | 1219784.1506
11 | 2626841.9601 | 1219794.9385 | 2626840.4055 | 1219789.684 | 2626840.9263 | 1219785.2393 | 2626843.8547 | 1219776.892 | 2626843.9917 | 1219776.4808
12 | 2626854.8683 | 1219747.3244 | 2626850.0376 | 1219758.5647 | 2626847.9696 | 1219764.5367 | 2626843.9917 | 1219776.4808
13 | 2626854.8683 | 1219747.3244 | 2626854.7101 | 1219736.9732 | 2626855.6539 | 1219731.2519 | 2626858.3272 | 1219727.3394 | 2626863.3573 | 1219722.3925 | 2626871.4959 | 1219717.971 | 2626882.8513 | 1219713.6418 | 2626896.2739 | 1219710.2559 | 2626937.7191 | 1219699.8034 | 2626948.1143 | 1219696.4039 | 2626968.3047 | 1219688.0791 | 2626981.2233 | 1219683.7461 | 2627019.6303 | 1219675.7374 | 2627028.3084 | 1219672.875 | 2627033.2107 | 1219669.3841 | 2627041.148 | 1219664.217 | 2627047.6324 | 1219661.556
14 | 2626777.6092 | 1219675.213 | 2626772.0237 | 1219673.7538 | 2626767.2727 | 1219672.3094 | 2626763.7657 | 1219672.6494 | 2626761.0177 | 1219674.6049 | 2626764.3235 | 1219678.5331 | 2626778.5105 | 1219682.3323 | 2626791.0473 | 1219688.6478 | 2626813.9121 | 1219701.4357 | 2626824.458 | 1219708.376 | 2626834.6256 | 1219716.7711 | 2626843.4904 | 1219724.6377 | 2626851.0338 | 1219729.4078 | 2626855.6539 | 1219731.2519 | 2626854.7101 | 1219736.9732 | 2626854.8683 | 1219747.3244
15 | 2627008.756 | 1219575.4631 | 2627006.5403 | 1219580.5116 | 2627005.5747 | 1219585.9549 | 2627006.0779 | 1219593.8062 | 2627008.0111 | 1219607.5785 | 2627011.1949 | 1219618.3102 | 2627020.0065 | 1219632.9031 | 2627030.277 | 1219647.0133 | 2627036.1058 | 1219655.0667 | 2627047.6324 | 1219661.556
16 | 2627047.6324 | 1219661.556 | 2627058.0151 | 1219662.6259 | 2627065.4281 | 1219665.9948 | 2627070.867 | 1219667.9984 | 2627075.3715 | 1219668.437
17 | 2626777.6092 | 1219675.213 | 2626782.8701 | 1219676.3262 | 2626788.8749 | 1219677.3426 | 2626797.1739 | 1219677.7579 | 2626806.083 | 1219677.4977 | 2626817.4585 | 1219675.4587
18 | 2627008.756 | 1219575.4631 | 2627011.7697 | 1219571.8191 | 2627015.1973 | 1219568.9218 | 2627025.1127 | 1219562.6186 | 2627031.8428 | 1219558.742
19 | 2627031.8428 | 1219558.742 | 2627036.7753 | 1219555.9008 | 2627048.931 | 1219547.5288 | 2627055.4598 | 1219541.7884 | 2627061.4089 | 1219535.0337 | 2627064.2668 | 1219528.9431 | 2627065.9409 | 1219522.8916 | 2627065.9409 | 1219522.8916
20 | 2627338.5888 | 1219282.5722 | 2627339.8977 | 1219271.8386 | 2627342.6548 | 1219259.6775 | 2627344.5209 | 1219251.5257
21 | 2627338.5888 | 1219282.5722 | 2627347.3828 | 1219284.3913 | 2627354.1429 | 1219286.2345 | 2627362.3067 | 1219289.7739 | 2627373.7052 | 1219297.8198 | 2627383.7949 | 1219304.9813 | 2627390.5266 | 1219309.715
22 | 2627134.0012 | 1219186.5161 | 2627136.3943 | 1219199.2454 | 2627138.7659 | 1219205.0374 | 2627142.1503 | 1219213.3576 | 2627146.2409 | 1219226.595 | 2627147.7412 | 1219237.0746 | 2627147.5109 | 1219244.3222 | 2627145.782 | 1219250.7181 | 2627140.5188 | 1219261.7339 | 2627163.2795 | 1219260.9147 | 2627187.2982 | 1219262.1248 | 2627207.642 | 1219265.475 | 2627214.6098 | 1219266.7408 | 2627217.4035 | 1219264.808 | 2627224.3622 | 1219269.7204 | 2627237.268 | 1219276.7389 | 2627249.9886 | 1219282.7671 | 2627262.5089 | 1219286.1151 | 2627276.6648 | 1219286.9136 | 2627308.576 | 1219284.5915 | 2627338.5888 | 1219282.5722
23 | 2627037.7209 | 1219444.3847 | 2627037.519 | 1219437.0128 | 2627038.4099 | 1219429.6348 | 2627040.4345 | 1219414.8909 | 2627047.7985 | 1219382.2831 | 2627056.0748 | 1219352.6589 | 2627061.2947 | 1219337.7628 | 2627065.69 | 1219328.9999 | 2627072.1565 | 1219322.0029 | 2627079.0683 | 1219317.187 | 2627087.0546 | 1219313.0653 | 2627095.1809 | 1219309.8559 | 2627107.1391 | 1219306.6639 | 2627124.9695 | 1219303.6876 | 2627149.2772 | 1219298.0615 | 2627171.9928 | 1219292.1058 | 2627201.4863 | 1219275.8418 | 2627214.6098 | 1219266.7408 | 2627217.4035 | 1219264.808 | 2627224.3622 | 1219269.7204 | 2627237.268 | 1219276.7389 | 2627249.9886 | 1219282.7671 | 2627262.5089 | 1219286.1151 | 2627276.6648 | 1219286.9136 | 2627308.576 | 1219284.5915 | 2627338.5888 | 1219282.5722
24 | 2627390.5266 | 1219309.715 | 2627397.5814 | 1219303.5771 | 2627403.0956 | 1219299.1443 | 2627410.8418 | 1219297.7568
25 | 2627390.5266 | 1219309.715 | 2627398.8968 | 1219316.2127 | 2627431.9882 | 1219339.4005 | 2627440.1327 | 1219361.951 | 2627448.4966 | 1219378.0433 | 2627452.9541 | 1219387.2136 | 2627454.8643 | 1219389.2791 | 2627483.517 | 1219404.0529 | 2627498.8582 | 1219411.0165 | 2627526.3438 | 1219425.4072 | 2627530.0571 | 1219426.436 | 2627534.3451 | 1219426.2668 | 2627538.3512 | 1219424.7066 | 2627540.1098 | 1219423.4584 | 2627547.3644 | 1219416.788 | 2627558.5506 | 1219404.9661 | 2627562.6156 | 1219402.1388 | 2627571.4385 | 1219397.6436 | 2627591.8341 | 1219391.2897 | 2627594.8225 | 1219389.9361 | 2627617.64 | 1219375.1219 | 2627633.9176 | 1219363.3793
26 | 2627134.0012 | 1219186.5161 | 2627137.5919 | 1219181.2071 | 2627135.5272 | 1219167.8716
27 | 2627037.7209 | 1219444.3847 | 2627037.6994 | 1219449.1207 | 2627038.4379 | 1219458.6184 | 2627041.5768 | 1219469.2055 | 2627046.9146 | 1219480.1471 | 2627056.393 | 1219493.2978 | 2627062.362 | 1219503.931 | 2627065.5488 | 1219512.2948 | 2627066.3595 | 1219517.5904 | 2627065.9409 | 1219522.8916
28 | 2627132.8109 | 1219132.8906 | 2627104.1623 | 1219096.7283 | 2627086.7191 | 1219074.4362 | 2627083.1831 | 1219069.3838
29 | 2627132.8109 | 1219132.8906 | 2627131.219 | 1219140.8769 | 2627132.0493 | 1219150.1861 | 2627134.9823 | 1219164.3521 | 2627135.5272 | 1219167.8716
30 | 2627083.1831 | 1219069.3838 | 2627086.6894 | 1219065.9422 | 2627087.9588 | 1219060.467 | 2627087.0897 | 1219054.6597 | 2627085.5007 | 1219048.649 | 2627082.9276 | 1219042.0779 | 2627080.9175 | 1219035.2093 | 2627079.5221 | 1219029.5371
31 | 2627083.1831 | 1219069.3838 | 2627080.0988 | 1219070.1369 | 2627073.8514 | 1219070.6089 | 2627068.851 | 1219070.5084 | 2627063.008 | 1219070.5041 | 2627057.1102 | 1219071.1285
32 | 2627036.1309 | 1219075.274 | 2627009.6679 | 1219052.2852 | 2626995.9649 | 1219049.3345
33 | 2627036.1309 | 1219075.274 | 2627041.2816 | 1219074.0077 | 2627054.9528 | 1219071.357 | 2627057.1102 | 1219071.1285
34 | 2627803.4778 | 1219503.9598 | 2627778.5254 | 1219490.0243 | 2627764.6663 | 1219479.3981 | 2627740.9577 | 1219463.9233 | 2627726.5765 | 1219456.2075 | 2627703.6445 | 1219445.039 | 2627674.7133 | 1219428.3283 | 2627658.002 | 1219414.1537 | 2627653.7364 | 1219407.8525 | 2627651.2757 | 1219398.5023 | 2627650.6691 | 1219393.4855 | 2627650.6865 | 1219381.5453 | 2627648.9188 | 1219376.5675 | 2627647.1717 | 1219373.6911 | 2627643.2605 | 1219369.515 | 2627639.1434 | 1219367.1835 | 2627634.6567 | 1219365.9953 | 2627633.8275 | 1219364.813 | 2627633.9176 | 1219363.3793
35 | 2627078.8584 | 1219024.0592 | 2627079.0473 | 1219027.6075 | 2627079.5221 | 1219029.5371
36 | 2627133.4419 | 1218877.3894 | 2627140.8695 | 1218877.7679 | 2627164.841 | 1218881.3345 | 2627188.8113 | 1218885.1904 | 2627224.341 | 1218890.2664 | 2627239.5605 | 1218892.6594 | 2627255.8842 | 1218892.545 | 2627301.286 | 1218889.4951 | 2627315.2437 | 1218889.0143 | 2627324.2805 | 1218885.9983
37 | 2627133.4419 | 1218877.3894 | 2627116.9403 | 1218876.5473 | 2627093.5859 | 1218877.4529 | 2627085.3803 | 1218877.927 | 2627077.2543 | 1218879.291 | 2627069.0057 | 1218880.8989 | 2627060.8875 | 1218883.875 | 2627055.9045 | 1218886.5984 | 2627051.4195 | 1218889.98 | 2627043.1758 | 1218897.2135 | 2627026.8362 | 1218910.8808 | 2627009.0685 | 1218923.2075 | 2626994.7297 | 1218932.4564
38 | 2627324.2805 | 1218885.9983 | 2627332.3894 | 1218880.1098 | 2627338.8012 | 1218874.672
39 | 2627078.8584 | 1219024.0592 | 2627077.9495 | 1219006.9905 | 2627076.653 | 1219003.4048 | 2627074.0903 | 1218999.5687 | 2627069.412 | 1218995.3784 | 2627064.2081 | 1218993.298 | 2627057.4828 | 1218992.0446 | 2627022.6992 | 1218993.221 | 2627002.7734 | 1218992.8528 | 2626985.9941 | 1218991.4206 | 2626971.8943 | 1218989.8115 | 2626958.6926 | 1218987.6061 | 2626951.5219 | 1218985.8171 | 2626945.0582 | 1218983.7645 | 2626938.4666 | 1218981.4445 | 2626932.3251 | 1218978.6152 | 2626927.0063 | 1218975.0891 | 2626923.1086 | 1218971.1026 | 2626921.2162 | 1218966.6804 | 2626921.006 | 1218961.1317 | 2626922.596 | 1218956.892 | 2626925.0018 | 1218953.4787 | 2626929.3675 | 1218949.6183 | 2626934.8286 | 1218946.8525 | 2626938.9621 | 1218945.6704 | 2626942.7972 | 1218945.0318 | 2626952.5869 | 1218944.9426 | 2626960.4418 | 1218944.778 | 2626968.2624 | 1218943.8128 | 2626977.3646 | 1218941.3636 | 2626986.373 | 1218937.8467 | 2626994.7297 | 1218932.4564
40 | 2627401.8456 | 1218827.8757 | 2627404.2289 | 1218819.5374 | 2627406.0055 | 1218809.4285 | 2627406.43 | 1218799.6248 | 2627405.3196 | 1218786.9345 | 2627401.8239 | 1218774.7781 | 2627381.3085 | 1218734.0603 | 2627372.679 | 1218711.1185 | 2627366.2046 | 1218688.1866 | 2627363.1143 | 1218663.736 | 2627359.8698 | 1218639.785 | 2627355.4894 | 1218602.0542 | 2627353.3792 | 1218592.2277 | 2627350.8487 | 1218583.033 | 2627344.3551 | 1218564.2368 | 2627341.4523 | 1218556.0387
41 | 2627401.8456 | 1218827.8757 | 2627400.6116 | 1218832.1837 | 2627396.493 | 1218848.263 | 2627395.5248 | 1218857.4926
42 | 2627338.1744 | 1218535.1249 | 2627337.7686 | 1218540.8708 | 2627338.8784 | 1218548.7694 | 2627341.4523 | 1218556.0387
43 | 2627394.9216 | 1218863.2422 | 2627395.5248 | 1218857.4926
44 | 2627676.2562 | 1218962.1541 | 2627676.3106 | 1218959.4679
45 | 2627676.9329 | 1218931.9387 | 2627676.6175 | 1218944.3 | 2627676.3106 | 1218959.4679
46 | 2627680.0825 | 1218989.1088 | 2627677.8793 | 1218983.1173 | 2627676.1154 | 1218969.1121 | 2627676.2562 | 1218962.1541
47 | 2627676.9329 | 1218931.9387 | 2627667.5045 | 1218937.565 | 2627662.8241 | 1218940.6614
48 | 2627676.9329 | 1218931.9387 | 2627688.6075 | 1218922.2068
49 | 2627680.0825 | 1218989.1088 | 2627686.3364 | 1218993.8183 | 2627691.9978 | 1218998.6251 | 2627703.6986 | 1219010.2306 | 2627720.0786 | 1219025.7046 | 2627736.6475 | 1219042.9694 | 2627753.8613 | 1219061.8604 | 2627775.5257 | 1219088.0653 | 2627778.2589 | 1219091.5636
50 | 2627662.8241 | 1218940.6614 | 2627658.8269 | 1218943.3058 | 2627657.2908 | 1218945.6946
51 | 2627976.4851 | 1219255.7015 | 2627973.8948 | 1219249.797 | 2627968.5655 | 1219243.8352 | 2627954.7833 | 1219236.1773 | 2627941.5799 | 1219231.2793 | 2627924.2117 | 1219224.5274 | 2627905.9495 | 1219215.848 | 2627883.5203 | 1219202.5021 | 2627862.1831 | 1219187.6605 | 2627847.7206 | 1219174.4964 | 2627834.2937 | 1219160.5368 | 2627815.5081 | 1219138.7143 | 2627806.0266 | 1219126.4741 | 2627796.5794 | 1219115.0123 | 2627778.2589 | 1219091.5636
52 | 2627651.645 | 1218960.817 | 2627655.3413 | 1218948.7262 | 2627657.2908 | 1218945.6946
53 | 2627467.7399 | 1218400.7084 | 2627470.0238 | 1218395.8828 | 2627470.4678 | 1218392.9634
54 | 2627467.7399 | 1218400.7084 | 2627461.7185 | 1218404.683 | 2627456.9516 | 1218408.1631 | 2627446.7174 | 1218415.5981 | 2627433.9741 | 1218427.3575
55 | 2627470.4678 | 1218392.9634 | 2627471.636 | 1218385.284 | 2627473.3921 | 1218366.5034 | 2627474.5966 | 1218357.7627
56 | 2627433.9741 | 1218427.3575 | 2627433.9741 | 1218427.3575 | 2627425.594 | 1218435.9461 | 2627414.9216 | 1218447.9263 | 2627404.0289 | 1218463.2741 | 2627392.3904 | 1218479.0631 | 2627380.7246 | 1218490.9165 | 2627378.3065 | 1218492.7805
57 | 2627958.0573 | 1219298.5734 | 2627972.1104 | 1219277.5715 | 2627976.1191 | 1219265.7834 | 2627976.4851 | 1219255.7015
58 | 2627976.4851 | 1219255.7015 | 2627986.9778 | 1219249.6027 | 2627989.5529 | 1219247.4709
59 | 2627646.243 | 1218979.7576 | 2627650.695 | 1218963.9246 | 2627651.645 | 1218960.817
60 | 2627646.243 | 1218979.7576 | 2627626.7552 | 1218978.2109 | 2627625.7714 | 1218978.1571
61 | 2627474.5966 | 1218357.7627 | 2627476.7732 | 1218341.9678
62 | 2627378.3065 | 1218492.7805 | 2627367.305 | 1218501.261 | 2627365.0668 | 1218502.911
63 | 2627338.8012 | 1218874.672 | 2627338.9868 | 1218874.5146 | 2627347.4056 | 1218867.26 | 2627353.5054 | 1218864.264 | 2627363.6398 | 1218861.8535 | 2627367.1464 | 1218861.9062
64 | 2627285.7904 | 1218482.8771 | 2627289.5684 | 1218484.84 | 2627292.2047 | 1218487.5425 | 2627293.094 | 1218490.5705 | 2627292.9498 | 1218497.196 | 2627292.4539 | 1218504.3979 | 2627292.7722 | 1218511.1366 | 2627295.6019 | 1218518.009 | 2627301.1944 | 1218524.783 | 2627309.0844 | 1218528.6991 | 2627318.9299 | 1218531.4902 | 2627325.1741 | 1218531.8301 | 2627338.1744 | 1218535.1249
65 | 2627338.1744 | 1218535.1249 | 2627339.0272 | 1218531.1932 | 2627340.2126 | 1218527.5521 | 2627342.3527 | 1218524.2488 | 2627344.0584 | 1218521.355 | 2627353.2326 | 1218511.6358 | 2627365.0668 | 1218502.911
66 | 2627394.9216 | 1218863.2422 | 2627396.618 | 1218873.9229 | 2627402.3619 | 1218887.2904 | 2627411.3794 | 1218900.0281 | 2627413.23 | 1218901.7606
67 | 2627394.9216 | 1218863.2422 | 2627374.286 | 1218862.0135 | 2627367.1464 | 1218861.9062
68 | 2627413.23 | 1218901.7606 | 2627414.4625 | 1218902.9147
69 | 2627414.4625 | 1218902.9147 | 2627429.0759 | 1218916.5968 | 2627431.3385 | 1218918.3598
70 | 2627459.7877 | 1218941.1967 | 2627453.9678 | 1218936.1114 | 2627446.2557 | 1218929.9835 | 2627431.3385 | 1218918.3598
71 | 2627459.7877 | 1218941.1967 | 2627459.3205 | 1218947.0758 | 2627459.3886 | 1218949.9299
72 | 2627459.3886 | 1218949.9299 | 2627459.4668 | 1218953.2022 | 2627462.8334 | 1218962.0339 | 2627470.1898 | 1218976.5146
73 | 2627489.7491 | 1219015.2779 | 2627487.3573 | 1219010.3082 | 2627470.1898 | 1218976.5146
74 | 2627497.3317 | 1219031.0329 | 2627489.7491 | 1219015.2779
75 | 2627285.7904 | 1218482.8771 | 2627279.8249 | 1218482.9722 | 2627271.914 | 1218483.6142 | 2627265.4885 | 1218484.7299 | 2627258.8348 | 1218485.9558
76 | 2627285.7904 | 1218482.8771 | 2627297.6027 | 1218478.7843 | 2627308.2009 | 1218473.0183 | 2627314.8236 | 1218468.6239 | 2627323.1596 | 1218459.6791
77 | 2627497.3317 | 1219031.0329 | 2627491.3315 | 1219033.8402 | 2627482.5565 | 1219041.004
78 | 2627497.3317 | 1219031.0329 | 2627502.7416 | 1219047.6452 | 2627502.0062 | 1219057.3697 | 2627506.7526 | 1219064.9062
79 | 2627482.5565 | 1219041.004 | 2627482.5565 | 1219041.004 | 2627474.1204 | 1219042.1658 | 2627466.6032 | 1219038.2289 | 2627460.2167 | 1219032.6185 | 2627453.1973 | 1219028.0173
80 | 2627803.4778 | 1219503.9598 | 2627803.183 | 1219502.0795 | 2627797.0446 | 1219489.01 | 2627795.4566 | 1219469.9359 | 2627794.5274 | 1219446.2511 | 2627800.7604 | 1219412.9941 | 2627790.424 | 1219359.5704 | 2627787.918 | 1219338.8133 | 2627778.9679 | 1219295.6243 | 2627775.2754 | 1219281.9658 | 2627770.8533 | 1219268.5374 | 2627765.7167 | 1219255.3726 | 2627759.8806 | 1219242.4935 | 2627757.6927 | 1219236.502 | 2627757.3281 | 1219233.3207 | 2627755.6362 | 1219226.7423 | 2627754.2088 | 1219223.6561 | 2627747.1603 | 1219212.0166 | 2627744.9495 | 1219207.6816 | 2627743.423 | 1219203.0718 | 2627742.6182 | 1219198.2764 | 2627742.5497 | 1219193.4177 | 2627743.359 | 1219167.8732 | 2627745.2941 | 1219148.2819 | 2627746.2042 | 1219145.1399 | 2627747.6309 | 1219143.4789 | 2627748.5368 | 1219142.8605 | 2627750.3337 | 1219139.9338 | 2627751.055 | 1219136.5686 | 2627750.972 | 1219134.845 | 2627750.6004 | 1219133.1645 | 2627751.1061 | 1219132.1107 | 2627751.2583 | 1219132.0335 | 2627754.0526 | 1219131.6352 | 2627754.1895 | 1219131.5691 | 2627754.5511 | 1219130.5035 | 2627752.3676 | 1219121.9439 | 2627751.8686 | 1219119.9182 | 2627750.0953 | 1219116.1411 | 2627735.0269 | 1219096.1039 | 2627732.5177 | 1219092.2789 | 2627728.4353 | 1219084.0885 | 2627722.1637 | 1219068.5281 | 2627721.2171 | 1219066.478 | 2627718.5171 | 1219062.8856 | 2627716.809 | 1219061.4102 | 2627713.3633 | 1219058.2479 | 2627710.3142 | 1219054.6761 | 2627707.7295 | 1219050.7729 | 2627705.6242 | 1219046.5829 | 2627700.0993 | 1219036.885 | 2627699.0005 | 1219034.9232 | 2627695.9727 | 1219031.6406 | 2627694.1194 | 1219030.3868 | 2627691.1685 | 1219028.5165
81 | 2627958.0573 | 1219298.5734 | 2627926.1087 | 1219302.3371 | 2627923.4728 | 1219302.8618
82 | 2627989.5529 | 1219247.4709 | 2627998.0617 | 1219240.4271 | 2628007.7073 | 1219233.7685
83 | 2628074.4531 | 1219204.8208 | 2628106.4726 | 1219190.9634 | 2628108.6167 | 1219189.8494
84 | 2628074.4531 | 1219204.8208 | 2628072.9552 | 1219211.9067 | 2628076.4049 | 1219223.8188 | 2628075.1435 | 1219230.639 | 2628071.1991 | 1219236.5318
85 | 2628074.4531 | 1219204.8208 | 2628062.1401 | 1219210.0561
86 | 2628108.6167 | 1219189.8494 | 2628141.5648 | 1219172.7304
87 | 2628049.0117 | 1219253.7456 | 2628053.8142 | 1219251.3508 | 2628064.9078 | 1219243.3539 | 2628069.3127 | 1219239.35 | 2628071.1991 | 1219236.5318
88 | 2628211.6276 | 1219141.9532 | 2628201.0162 | 1219147.384 | 2628185.3135 | 1219154.3139 | 2628169.8169 | 1219159.4104 | 2628153.2933 | 1219166.6366 | 2628141.5648 | 1219172.7304
89 | 2628049.0117 | 1219253.7456 | 2628039.5681 | 1219258.4547 | 2628032.973 | 1219260.0388
90 | 2628007.7073 | 1219233.7685 | 2628007.7073 | 1219233.7685 | 2628019.5127 | 1219228.3481
91 | 2628024.4375 | 1219226.087 | 2628019.5127 | 1219228.3481
92 | 2627479.2024 | 1218324.3391 | 2627476.7732 | 1218341.9678
93 | 2627323.1596 | 1218459.6791 | 2627321.5963 | 1218446.3864 | 2627316.7125 | 1218424.04 | 2627312.0023 | 1218406.8751 | 2627308.0662 | 1218399.653 | 2627303.3124 | 1218393.6388 | 2627296.5243 | 1218387.7266 | 2627282.9148 | 1218379.8487 | 2627269.2217 | 1218372.1124
94 | 2627323.1596 | 1218459.6791 | 2627326.8907 | 1218458.6289 | 2627327.7723 | 1218457.5346
95 | 2627269.2217 | 1218372.1124 | 2627214.2945 | 1218341.0796 | 2627137.6543 | 1218294.9707 | 2627122.5274 | 1218286.8861 | 2627107.4909 | 1218280.6253 | 2627102.8364 | 1218279.224
96 | 2627327.7723 | 1218457.5346 | 2627331.8977 | 1218452.4148 | 2627336.0165 | 1218446.2524 | 2627338.719 | 1218441.1173 | 2627340.2454 | 1218435.9324 | 2627340.6476 | 1218430.5982
97 | 2627102.8364 | 1218279.224 | 2627096.918 | 1218277.4421 | 2627091.1141 | 1218276.2964
98 | 2627433.8374 | 1218318.4492 | 2627433.0995 | 1218305.4645
99 | 2627433.8374 | 1218318.4492 | 2627479.2024 | 1218324.3391
100 | 2627433.8374 | 1218318.4492 | 2627435.1652 | 1218339.9678 | 2627432.592 | 1218345.0256 | 2627416.2716 | 1218345.9703
101 | 2627479.2024 | 1218324.3391 | 2627482.4654 | 1218304.6649 | 2627490.92 | 1218247.0149 | 2627492.6238 | 1218237.973
102 | 2627395.2272 | 1218347.1886 | 2627416.2716 | 1218345.9703
103 | 2627492.6238 | 1218237.973 | 2627492.9753 | 1218236.1109
104 | 2627492.6238 | 1218237.973 | 2627496.5935 | 1218239.5366 | 2627498.9176 | 1218242.449 | 2627500.7542 | 1218252.341 | 2627505.0141 | 1218264.0635
105 | 2627619.5899 | 1217926.1784 | 2627603.7821 | 1217953.6434 | 2627562.306 | 1218030.3184 | 2627524.9819 | 1218098.9082 | 2627517.7072 | 1218121.132 | 2627511.1473 | 1218146.3497 | 2627500.7533 | 1218194.9077 | 2627492.9753 | 1218236.1109
106 | 2627509.0519 | 1218274.3572 | 2627508.1437 | 1218272.6757 | 2627505.0141 | 1218264.0635
107 | 2627091.1141 | 1218276.2964 | 2627085.3318 | 1218275.1549 | 2627074.392 | 1218273.9489
108 | 2627155.3048 | 1217936.9356 | 2627158.4351 | 1217935.7778
109 | 2627137.5088 | 1217936.5068 | 2627146.1447 | 1217938.4695 | 2627152.819 | 1217937.855 | 2627155.3048 | 1217936.9356
110 | 2627330.4095 | 1217894.229 | 2627323.1723 | 1217891.7834 | 2627316.5167 | 1217888.2953 | 2627315.7286 | 1217881.3877 | 2627322.9037 | 1217870.87 | 2627340.4423 | 1217864.6578 | 2627353.7067 | 1217857.0031 | 2627371.4623 | 1217848.1571 | 2627375.9161 | 1217843.5193 | 2627367.5916 | 1217839.8234 | 2627353.592 | 1217837.3134 | 2627330.1951 | 1217834.9826 | 2627309.8149 | 1217830.2311 | 2627291.1186 | 1217824.0531 | 2627278.7498 | 1217821.7508 | 2627264.9012 | 1217822.7103 | 2627242.079 | 1217827.4755 | 2627220.0264 | 1217833.2672 | 2627205.5409 | 1217839.0823 | 2627190.6728 | 1217850.5768 | 2627182.2435 | 1217859.8882 | 2627177.1489 | 1217868.5812 | 2627175.8743 | 1217880.1376 | 2627175.6114 | 1217894.5448 | 2627174.7593 | 1217901.645 | 2627174.3247 | 1217908.7471 | 2627173.6665 | 1217918.283 | 2627172.2176 | 1217924.769 | 2627166.6873 | 1217930.8363 | 2627160.3609 | 1217935.0655 | 2627158.4351 | 1217935.7778
111 | 2627137.5088 | 1217936.5068 | 2627136.4817 | 1217935.4075
112 | 2627330.4095 | 1217894.229 | 2627328.3382 | 1217904.003 | 2627334.0309 | 1217917.1922 | 2627341.9443 | 1217926.0527
113 | 2627330.4095 | 1217894.229 | 2627337.1086 | 1217888.2118 | 2627339.3014 | 1217887.404
114 | 2627341.9443 | 1217926.0527 | 2627348.8463 | 1217933.7808 | 2627375.163 | 1217949.7551
115 | 2627339.3014 | 1217887.404 | 2627342.7423 | 1217886.1364 | 2627354.2418 | 1217884.3213 | 2627362.9293 | 1217886.6291 | 2627370.5845 | 1217890.5999 | 2627374.6765 | 1217894.971
116 | 2627385.5835 | 1217911.7752 | 2627383.1074 | 1217907.2447 | 2627375.2673 | 1217895.602 | 2627374.6765 | 1217894.971
117 | 2627313.7648 | 1217410.0617 | 2627320.785 | 1217423.546 | 2627330.3705 | 1217442.0673 | 2627336.5446 | 1217449.7 | 2627379.6567 | 1217481.5604 | 2627403.7815 | 1217504.1953 | 2627410.8719 | 1217512.2436 | 2627423.9168 | 1217531.081 | 2627446.7272 | 1217573.7105 | 2627459.2119 | 1217603.6964 | 2627485.1896 | 1217665.5183 | 2627489.3141 | 1217676.3992 | 2627506.4847 | 1217750.1432 | 2627509.6837 | 1217762.5429 | 2627512.1681 | 1217768.5912 | 2627521.6021 | 1217781.8757 | 2627544.023 | 1217819.7232 | 2627549.4704 | 1217831.7219 | 2627552.6472 | 1217848.891 | 2627556.1782 | 1217855.0998 | 2627575.9211 | 1217877.8152 | 2627619.5899 | 1217926.1784
118 | 2627498.9801 | 1217947.3228 | 2627506.9003 | 1217946.4699 | 2627513.2137 | 1217945.1093 | 2627521.1284 | 1217942.1552 | 2627526.6322 | 1217938.6229 | 2627532.2564 | 1217933.6571 | 2627539.7321 | 1217923.8637 | 2627566.9158 | 1217888.4464 | 2627575.9211 | 1217877.8152 | 2627619.5899 | 1217926.1784
119 | 2627295.3869 | 1217345.5959 | 2627297.5004 | 1217349.8636 | 2627313.7648 | 1217410.0617
120 | 2627313.7648 | 1217410.0617 | 2627305.8704 | 1217415.084 | 2627293.6668 | 1217424.6004 | 2627280.567 | 1217439.2267 | 2627279.5679 | 1217440.4867
121 | 2627498.9801 | 1217947.3228 | 2627496.4315 | 1217950.2572 | 2627491.2433 | 1217951.2005 | 2627478.9353 | 1217950.6101 | 2627472.4766 | 1217950.547 | 2627466.0611 | 1217952.641 | 2627462.0932 | 1217957.2476 | 2627459.6864 | 1217965.6636 | 2627459.8732 | 1217977.8604 | 2627458.7882 | 1217994.2761 | 2627457.5378 | 1218005.3879 | 2627449.0782 | 1218024.5378 | 2627430.7824 | 1218060.1744
122 | 2627498.9801 | 1217947.3228 | 2627488.8467 | 1217945.8753 | 2627479.2101 | 1217943.6852 | 2627465.4458 | 1217937.9185 | 2627451.348 | 1217928.7595 | 2627419.537 | 1217906.0223 | 2627414.0606 | 1217903.5958 | 2627409.2253 | 1217903.7292 | 2627406.8126 | 1217905.1745 | 2627404.508 | 1217907.8877 | 2627403.3428 | 1217912.0515 | 2627403.8744 | 1217916.9456 | 2627410.4191 | 1217934.6303 | 2627412.7065 | 1217940.6221 | 2627411.3363 | 1217944.796 | 2627407.9763 | 1217947.6044 | 2627402.6085 | 1217947.9911 | 2627398.9535 | 1217945.6174 | 2627396.5179 | 1217940.4922 | 2627388.8578 | 1217917.7661 | 2627385.5835 | 1217911.7752
123 | 2627295.3869 | 1217345.5959 | 2627288.1861 | 1217338.3588 | 2627276.4237 | 1217329.3777 | 2627273.1777 | 1217327.5985
124 | 2627279.5679 | 1217440.4867 | 2627268.787 | 1217454.0815 | 2627262.963 | 1217461.1812 | 2627262.6017 | 1217461.5356
125 | 2627524.8907 | 1218304.5603 | 2627519.4682 | 1218288.904 | 2627511.8762 | 1218279.5858 | 2627509.0519 | 1218274.3572
126 | 2628024.4375 | 1219226.087 | 2628025.1167 | 1219234.9509 | 2628022.9522 | 1219246.6586 | 2628023.0939 | 1219253.6523 | 2628030.262 | 1219260.69 | 2628032.973 | 1219260.0388
127 | 2628211.6276 | 1219141.9532 | 2628214.3482 | 1219147.5471 | 2628213.9977 | 1219155.8725 | 2628210.9098 | 1219163.7625 | 2628205.5916 | 1219169.9299 | 2628197.4155 | 1219177.0954 | 2628184.0424 | 1219185.6483 | 2628177.8128 | 1219190.3884 | 2628172.4763 | 1219195.9812
128 | 2628172.4763 | 1219195.9812 | 2628167.6854 | 1219201.0023 | 2628158.721 | 1219212.2365
129 | 2628154.8689 | 1219217.0896 | 2628157.0444 | 1219214.3376 | 2628158.721 | 1219212.2365
130 | 2628154.8689 | 1219217.0896 | 2628144.4702 | 1219230.2439
131 | 2628137.7469 | 1219238.749 | 2628144.4702 | 1219230.2439
132 | 2628137.3873 | 1219239.2038 | 2628137.7469 | 1219238.749

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627550.8092 | 1218974.6158
1 | 2627533.3448 | 1218972.2536
2 | 2627578.4194 | 1218976.1369
3 | 2627519.0497 | 1218966.363
4 | 2627582.7581 | 1218976.3394
5 | 2627515.3708 | 1218964.4532
6 | 2627611.4645 | 1218977.3746
7 | 2627478.1259 | 1218948.0828
8 | 2627611.9408 | 1218977.4006
9 | 2626813.9196 | 1219784.1506
10 | 2626841.9601 | 1219794.9385
11 | 2626843.9917 | 1219776.4808
12 | 2626854.8683 | 1219747.3244
13 | 2627047.6324 | 1219661.556
14 | 2626777.6092 | 1219675.213
15 | 2627008.756 | 1219575.4631
16 | 2627075.3715 | 1219668.437
17 | 2627031.8428 | 1219558.742
18 | 2626817.4585 | 1219675.4588
19 | 2627338.5888 | 1219282.5722
20 | 2627344.5209 | 1219251.5257
21 | 2627390.5266 | 1219309.715
22 | 2627134.0012 | 1219186.5161
23 | 2627037.7209 | 1219444.3847
24 | 2627132.811 | 1219132.8906
25 | 2627083.1831 | 1219069.3838
26 | 2627135.5272 | 1219167.8716
27 | 2627036.1309 | 1219075.274
28 | 2626995.9649 | 1219049.3345
29 | 2627057.1102 | 1219071.1285
30 | 2627065.9409 | 1219522.8916
31 | 2627410.8418 | 1219297.7568
32 | 2627633.9176 | 1219363.3793
33 | 2627079.5221 | 1219029.5371
34 | 2627133.4419 | 1218877.3894
35 | 2627324.2805 | 1218885.9983
36 | 2626994.7297 | 1218932.4564
37 | 2627401.8456 | 1218827.8757
38 | 2627341.4523 | 1218556.0387
39 | 2627395.5248 | 1218857.4926
40 | 2627676.3106 | 1218959.4679
41 | 2627676.2562 | 1218962.1541
42 | 2627676.9329 | 1218931.9387
43 | 2627680.0825 | 1218989.1088
44 | 2627662.8241 | 1218940.6614
45 | 2627688.6075 | 1218922.2068
46 | 2627778.2589 | 1219091.5636
47 | 2627657.2908 | 1218945.6946
48 | 2627467.7399 | 1218400.7084
49 | 2627470.4678 | 1218392.9634
50 | 2627433.9741 | 1218427.3575
51 | 2627976.4851 | 1219255.7015
52 | 2627646.243 | 1218979.7576
53 | 2627651.645 | 1218960.817
54 | 2627625.7714 | 1218978.1571
55 | 2627474.5966 | 1218357.7627
56 | 2627378.3065 | 1218492.7805
57 | 2627078.8584 | 1219024.0592
58 | 2627338.8012 | 1218874.672
59 | 2627338.1744 | 1218535.1249
60 | 2627394.9216 | 1218863.2422
61 | 2627367.1464 | 1218861.9062
62 | 2627413.23 | 1218901.7606
63 | 2627414.4626 | 1218902.9147
64 | 2627431.3385 | 1218918.3598
65 | 2627459.7877 | 1218941.1967
66 | 2627459.3886 | 1218949.9299
67 | 2627470.1898 | 1218976.5146
68 | 2627489.7491 | 1219015.2779
69 | 2627285.7904 | 1218482.8771
70 | 2627365.0668 | 1218502.911
71 | 2627497.3317 | 1219031.0329
72 | 2627482.5565 | 1219041.004
73 | 2627506.7526 | 1219064.9062
74 | 2627453.1973 | 1219028.0173
75 | 2627803.4778 | 1219503.9598
76 | 2627691.1685 | 1219028.5165
77 | 2627958.0573 | 1219298.5734
78 | 2627989.5529 | 1219247.4709
79 | 2628074.4531 | 1219204.8208
80 | 2628108.6167 | 1219189.8494
81 | 2628071.1991 | 1219236.5318
82 | 2628062.1401 | 1219210.0561
83 | 2628141.5648 | 1219172.7304
84 | 2628049.0117 | 1219253.7456
85 | 2627923.4728 | 1219302.8618
86 | 2628007.7073 | 1219233.7685
87 | 2628019.5127 | 1219228.3481
88 | 2627476.7732 | 1218341.9678
89 | 2627258.8348 | 1218485.9558
90 | 2627323.1596 | 1218459.6791
91 | 2627269.2217 | 1218372.1124
92 | 2627327.7723 | 1218457.5346
93 | 2627102.8364 | 1218279.224
94 | 2627340.6476 | 1218430.5982
95 | 2627433.0995 | 1218305.4645
96 | 2627433.8374 | 1218318.4492
97 | 2627479.2024 | 1218324.3391
98 | 2627416.2716 | 1218345.9703
99 | 2627492.6238 | 1218237.973
100 | 2627395.2272 | 1218347.1886
101 | 2627492.9753 | 1218236.1109
102 | 2627505.0141 | 1218264.0635
103 | 2627091.1141 | 1218276.2964
104 | 2627074.392 | 1218273.9489
105 | 2627155.3048 | 1217936.9356
106 | 2627158.4351 | 1217935.7778
107 | 2627137.5088 | 1217936.5068
108 | 2627330.4095 | 1217894.229
109 | 2627136.4817 | 1217935.4075
110 | 2627341.9443 | 1217926.0527
111 | 2627339.3014 | 1217887.404
112 | 2627375.163 | 1217949.7551
113 | 2627374.6765 | 1217894.971
114 | 2627619.5899 | 1217926.1784
115 | 2627313.7648 | 1217410.0617
116 | 2627498.9801 | 1217947.3228
117 | 2627295.3869 | 1217345.5959
118 | 2627279.5679 | 1217440.4867
119 | 2627430.7824 | 1218060.1744
120 | 2627385.5835 | 1217911.7752
121 | 2627273.1777 | 1217327.5985
122 | 2627262.6017 | 1217461.5356
123 | 2627509.0519 | 1218274.3572
124 | 2627524.8907 | 1218304.5603
125 | 2628024.4375 | 1219226.087
126 | 2628032.973 | 1219260.0388
127 | 2628211.6276 | 1219141.9532
128 | 2628172.4763 | 1219195.9812
129 | 2628158.721 | 1219212.2365
130 | 2628154.8689 | 1219217.0896
131 | 2628137.7469 | 1219238.749
132 | 2628144.4702 | 1219230.2439
133 | 2628137.3873 | 1219239.2038
134 | 2627394.9216 | 1218863.2422

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99363 | -0.044399 | 0.00079594 | 0.00019948
1 | 0.99394 | -0.042273 | 0.0013446 | 0.00033698
2 | 0.99317 | -0.047659 | 0.0028429 | 0.00071251
3 | 0.99421 | -0.04034 | 0.006493 | 0.0016273
4 | 0.9931 | -0.04813 | 0.0011018 | 0.00027613
5 | 0.9943 | -0.039731 | 0.002015 | 0.00050502
6 | 0.99267 | -0.051137 | 0.0011784 | 0.00029533
7 | 0.9952 | -0.033484 | 0.00063258 | 0.00015854
8 | 0.99266 | -0.051185 | 0.0018879 | 0.00047315
9 | 0.97032 | -0.2117 | 0.0029011 | 0.00072709
10 | 0.97046 | -0.21069 | 0 | 0
11 | 0.97054 | -0.2101 | 0.00064832 | 0.00016248
12 | 0.9707 | -0.20892 | 0 | 0
13 | 0.97211 | -0.19872 | 0 | 0
14 | 0.97054 | -0.21007 | 0 | 0
15 | 0.9731 | -0.19154 | 0 | 0
16 | 0.97201 | -0.19944 | 0.002356 | 0.00059046
17 | 0.97338 | -0.18951 | 0.0012332 | 0.00030908
18 | 0.9705 | -0.21039 | 0.00073759 | 0.00018486
19 | 0.9813 | -0.13253 | 0 | 0
20 | 0.98122 | -0.13309 | 0.0016783 | 0.00042062
21 | 0.98091 | -0.13538 | 0 | 0
22 | 0.98801 | -0.084578 | 0 | 0
23 | 0.97522 | -0.17616 | 0 | 0
24 | 0.98938 | -0.074827 | 0 | 0
25 | 0.99041 | -0.067581 | 0 | 0
26 | 0.98848 | -0.081228 | 0.0011898 | 0.00029819
27 | 0.99027 | -0.068575 | 0 | 0
28 | 0.99023 | -0.068858 | 0.00056467 | 0.00014152
29 | 0.99028 | -0.068451 | 0.0026892 | 0.00067397
30 | 0.97397 | -0.18523 | 0.0021471 | 0.00053812
31 | 0.98079 | -0.13623 | 0.0034107 | 0.0008548
32 | 0.98041 | -0.13925 | 0 | 0
33 | 0.99083 | -0.06455 | 0.00042653 | 0.0001069
34 | 0.99554 | -0.031301 | 0 | 0
35 | 0.99763 | -0.016594 | 0 | 0
36 | 0.99385 | -0.043242 | 0.00041333 | 0.00010359
37 | 1 | 0 | -0.15223 | -0.03806
38 | 0.99112 | -0.062415 | 0.0059261 | 0.0014852
39 | 0.99877 | -0.0085847 | 0.00076676 | 0.00019217
40 | 0.98851 | -0.080232 | 0.00052149 | 0.0001307
41 | 0.98842 | -0.080841 | 0.0023902 | 0.00059904
42 | 0.98942 | -0.073853 | 0 | 0
43 | 0.98763 | -0.086396 | 0 | 0
44 | 0.98999 | -0.069865 | 0.0012203 | 0.00030583
45 | 0.9894 | -0.073991 | 0.00088664 | 0.00022221
46 | 0.98353 | -0.11529 | 0.00063354 | 0.00015878
47 | 0.99026 | -0.067936 | 0.0017746 | 0.00044475
48 | 0.98696 | -0.09211 | 0 | 0
49 | 0.98682 | -0.093118 | 0.00096127 | 0.00024092
50 | 0.98769 | -0.08687 | 0.0029358 | 0.00073577
51 | 0.97618 | -0.1676 | 0 | 0
52 | 0.99167 | -0.058128 | 0 | 0
53 | 0.99089 | -0.063542 | 0.0004714 | 0.00011814
54 | 0.99247 | -0.052493 | 0.00088152 | 0.00022093
55 | 0.98623 | -0.097317 | 0.0006238 | 0.00015634
56 | 0.98928 | -0.075553 | 0.001196 | 0.00029976
57 | 0.99089 | -0.064149 | 0.00091761 | 0.00022998
58 | 0.99783 | -0.015184 | 0.0017377 | 0.00043551
59 | 0.99051 | -0.066756 | 0 | 0
60 | 0.99853 | -0.010207 | 0 | 0
61 | 0.9982 | -0.012544 | 0.00052779 | 0.00013228
62 | 0.9973 | -0.018772 | 0.0010242 | 0.0002567
63 | 0.99726 | -0.019099 | 0.00066162 | 0.00016582
64 | 0.99663 | -0.023483 | 0.00036498 | 9.1473e-05
65 | 0.99563 | -0.03044 | 0 | 0
66 | 0.9955 | -0.031371 | 0.00058211 | 0.00014589
67 | 0.99509 | -0.034284 | 0.000785 | 0.00019674
68 | 0.99451 | -0.038309 | 0.0034611 | 0.00086743
69 | 0.98863 | -0.080096 | 0 | 0
70 | 0.98959 | -0.0733 | 0.0048237 | 0.0012089
71 | 0.99437 | -0.03932 | 0 | 0
72 | 0.99431 | -0.039751 | 0.00063242 | 0.0001585
73 | 0.9942 | -0.040542 | 0.0033479 | 0.00083907
74 | 0.99423 | -0.040347 | 0.0017394 | 0.00043592
75 | 0.98004 | -0.14207 | 0 | 0
76 | 0.97921 | -0.14807 | 0.0011061 | 0.0002772
77 | 0.97612 | -0.168 | 0 | 0
78 | 0.97577 | -0.17057 | 0.0018449 | 0.00046238
79 | 0.97274 | -0.19233 | 0 | 0
80 | 0.9723 | -0.19552 | 0.0011809 | 0.00029595
81 | 0.97316 | -0.18928 | 0.0010078 | 0.00025257
82 | 0.97273 | -0.1924 | 0.00048888 | 0.00012252
83 | 0.97192 | -0.19824 | 0.00064922 | 0.00016271
84 | 0.97356 | -0.1864 | 0.0043812 | 0.001098
85 | 0.97608 | -0.16829 | 0.00079385 | 0.00019896
86 | 0.97522 | -0.1745 | 0.00099955 | 0.00025051
87 | 0.97492 | -0.17661 | 0.00049581 | 0.00012426
88 | 0.98597 | -0.099172 | 0.0010478 | 0.00026261
89 | 0.98841 | -0.081668 | 0.0056754 | 0.0014224
90 | 0.98802 | -0.08439 | 0 | 0
91 | 0.98736 | -0.089105 | 0.00036679 | 9.1925e-05
92 | 0.98798 | -0.084672 | 0.004703 | 0.0011787
93 | 0.98632 | -0.096523 | 0.001967 | 0.00049297
94 | 0.98796 | -0.084836 | 0.00052374 | 0.00013126
95 | 0.9854 | -0.10328 | 0.00087289 | 0.00021877
96 | 0.98542 | -0.10316 | 0 | 0
97 | 0.98569 | -0.10118 | 0 | 0
98 | 0.98521 | -0.10466 | 0.00059803 | 0.00014988
99 | 0.9845 | -0.10979 | 0 | 0
100 | 0.98512 | -0.10526 | 0.0027489 | 0.00068894
101 | 0.98448 | -0.10995 | 0.00062737 | 0.00015723
102 | 0.98436 | -0.11078 | 0.00061376 | 0.00015382
103 | 0.98629 | -0.096749 | 0.00062046 | 0.0001555
104 | 0.98626 | -0.096956 | 0.001194 | 0.00029925
105 | 0.97633 | -0.16878 | 0.003157 | 0.00079122
106 | 0.97635 | -0.16866 | 0.0020217 | 0.00050668
107 | 0.97632 | -0.16887 | 0 | 0
108 | 0.97794 | -0.15723 | 0 | 0
109 | 0.97632 | -0.16887 | 0.00044119 | 0.00011057
110 | 0.97779 | -0.15828 | 0.0019427 | 0.00048688
111 | 0.97798 | -0.15689 | 0.00059483 | 0.00014908
112 | 0.97774 | -0.15864 | 0.00083669 | 0.0002097
113 | 0.97815 | -0.15567 | 0.001362 | 0.00034136
114 | 0.98047 | -0.13892 | 0 | 0
115 | 0.97711 | -0.16312 | 0 | 0
116 | 0.97936 | -0.14693 | 0 | 0
117 | 0.97692 | -0.16452 | 0 | 0
118 | 0.97676 | -0.16566 | 0.0043216 | 0.0010831
119 | 0.979 | -0.14951 | 0.0016404 | 0.00041112
120 | 0.97825 | -0.15494 | 0.0011738 | 0.00029417
121 | 0.97667 | -0.16631 | 0.0059588 | 0.0014934
122 | 0.97672 | -0.16593 | 0.00095195 | 0.00023858
123 | 0.98432 | -0.11107 | 0.00059704 | 0.00014963
124 | 0.98422 | -0.11176 | 0.0019363 | 0.00048528
125 | 0.97481 | -0.17746 | 0 | 0
126 | 0.97392 | -0.18385 | 0.00096849 | 0.00024273
127 | 0.97122 | -0.20332 | 0 | 0
128 | 0.97054 | -0.20819 | 0.0010055 | 0.00025201
129 | 0.97038 | -0.20937 | 0.00088909 | 0.00022283
130 | 0.97034 | -0.20966 | 0.0017127 | 0.00042926
131 | 0.97024 | -0.21035 | 0.0008054 | 0.00020185
132 | 0.97027 | -0.21013 | 0.00076304 | 0.00019123
133 | 0.97024 | -0.21035 | 0.0010772 | 0.00026996
134 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.036088 | -0.0090863 | 0.036099 | 0.0090898 | 1.0722e-05 | 3.4382e-06 | 0.054059 | 0.054058 | 0.054059 | 0.99363 | -0.044399 | 0.99394 | -0.042273 | 6.6739
1 | 0.035292 | 0.0088869 | -0.035276 | -0.0088818 | 1.6076e-05 | 5.109e-06 | 0.052867 | 0.052867 | 0.052867 | 0.99363 | -0.044399 | 0.99317 | -0.047659 | 6.5268
2 | -0.037443 | -0.0094268 | 0.037454 | 0.0094301 | 1.0113e-05 | 3.2882e-06 | 0.056071 | 0.056071 | 0.056071 | 0.99394 | -0.042273 | 0.99421 | -0.04034 | 6.9224
3 | 0.032433 | 0.0081692 | -0.032431 | -0.0081686 | 2.1346e-06 | 6.5238e-07 | 0.048608 | 0.048608 | 0.048608 | 0.99317 | -0.047659 | 0.9931 | -0.04813 | 6.0009
4 | -0.043946 | -0.011057 | 0.04395 | 0.011059 | 3.7317e-06 | 1.274e-06 | 0.065789 | 0.065789 | 0.065789 | 0.99421 | -0.04034 | 0.9943 | -0.039731 | 8.1221
5 | 0.031329 | 0.0078925 | -0.031316 | -0.0078885 | 1.3175e-05 | 3.9527e-06 | 0.046957 | 0.046957 | 0.046957 | 0.9931 | -0.04813 | 0.99267 | -0.051137 | 5.7972
6 | -0.045965 | -0.011564 | 0.046005 | 0.011577 | 4.0088e-05 | 1.3833e-05 | 0.068805 | 0.068804 | 0.068805 | 0.9943 | -0.039731 | 0.9952 | -0.033484 | 8.4944
7 | 0.030138 | 0.0075932 | -0.030137 | -0.0075931 | 2.0263e-07 | 5.9434e-08 | 0.045191 | 0.045191 | 0.045191 | 0.99267 | -0.051137 | 0.99266 | -0.051185 | 5.5791
8 | -0.046638 | -0.011736 | 0.046658 | 0.011743 | 1.9822e-05 | 6.86e-06 | 0.06975 | 0.06975 | 0.06975 | 0.9952 | -0.033484 | 0.99563 | -0.03044 | 8.6111
9 | 0.02825 | 0.00712 | -0.028244 | -0.0071185 | 5.1699e-06 | 1.4514e-06 | 0.042361 | 0.042361 | 0.042361 | 0.99266 | -0.051185 | 0.99247 | -0.052493 | 5.2298
10 | -0.0029011 | -0.00072709 | 0.0029015 | 0.00072684 | 4.0487e-07 | -2.4925e-07 | 0.004449 | 0.0044488 | 0.004449 | 0.97032 | -0.2117 | 0.97046 | -0.21069 | 1.6478
11 | -0.0029015 | -0.00072684 | 0.0029018 | 0.0007267 | 2.3754e-07 | -1.4631e-07 | 0.0044488 | 0.0044488 | 0.0044488 | 0.97046 | -0.21069 | 0.97054 | -0.2101 | 1.6477
12 | -0.0035501 | -0.00088918 | 0.0035507 | 0.00088902 | 5.7568e-07 | -1.6351e-07 | 0.0054428 | 0.0054426 | 0.0054428 | 0.97054 | -0.2101 | 0.9707 | -0.20892 | 2.0158
13 | -0.0042884 | -0.0010716 | 0.0042944 | 0.0010712 | 6.0163e-06 | -4.4937e-07 | 0.0065727 | 0.0065717 | 0.0065727 | 0.9707 | -0.20892 | 0.97211 | -0.19872 | 2.4343
14 | 0.00073774 | 0.00018262 | -0.00073762 | -0.00018437 | 1.1594e-07 | -1.7526e-06 | 0.0011301 | 0.0011307 | 0.0011307 | 0.9707 | -0.20892 | 0.97054 | -0.21007 | 0.41879
15 | -0.0066506 | -0.0016614 | 0.0066572 | 0.0016626 | 6.5726e-06 | 1.2661e-06 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.97211 | -0.19872 | 0.9731 | -0.19154 | 3.7697
16 | 0.0023562 | 0.00059019 | -0.002356 | -0.00059046 | 2.3459e-07 | -2.6805e-07 | 0.0036065 | 0.0036067 | 0.0036067 | 0.97211 | -0.19872 | 0.97201 | -0.19944 | 1.3358
17 | 0.00073762 | 0.00018437 | -0.00073759 | -0.00018486 | 3.2022e-08 | -4.8359e-07 | 0.0011307 | 0.0011309 | 0.0011309 | 0.97054 | -0.21007 | 0.9705 | -0.21039 | 0.41885
18 | -0.0066572 | -0.0016626 | 0.006659 | 0.001663 | 1.8572e-06 | 3.5727e-07 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.9731 | -0.19154 | 0.97338 | -0.18951 | 3.7695
19 | -0.0078923 | -0.0019721 | 0.0078969 | 0.0019732 | 4.6447e-06 | 1.1502e-06 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0.97338 | -0.18951 | 0.97397 | -0.18523 | 4.4678
20 | 0.0016784 | 0.00042027 | -0.0016783 | -0.00042062 | 1.2792e-07 | -3.5059e-07 | 0.002545 | 0.0025451 | 0.0025451 | 0.9813 | -0.13253 | 0.98122 | -0.13309 | 0.94264
21 | 0.0045208 | 0.0011192 | -0.004519 | -0.0011192 | 1.7367e-06 | -8.0997e-08 | 0.0068502 | 0.0068505 | 0.0068505 | 0.9813 | -0.13253 | 0.98091 | -0.13538 | 2.5372
22 | -0.016317 | -0.0040727 | 0.016425 | 0.0041107 | 0.0001081 | 3.7975e-05 | 0.024736 | 0.024735 | 0.024736 | 0.9813 | -0.13253 | 0.98801 | -0.084578 | 9.1615
23 | 0.010117 | 0.0025333 | -0.010057 | -0.0025151 | 6.0742e-05 | 1.817e-05 | 0.015341 | 0.015343 | 0.015343 | 0.9813 | -0.13253 | 0.97522 | -0.17616 | 5.6825
24 | 0.0034111 | 0.00085465 | -0.0034107 | -0.0008548 | 4.051e-07 | -1.5022e-07 | 0.0051745 | 0.0051746 | 0.0051746 | 0.98091 | -0.13538 | 0.98079 | -0.13623 | 1.9165
25 | 0.0011079 | 0.00026459 | -0.0011074 | -0.00026834 | 5.5043e-07 | -3.7467e-06 | 0.0016761 | 0.0016775 | 0.0016775 | 0.98091 | -0.13538 | 0.98041 | -0.13925 | 0.62128
26 | -0.016425 | -0.0041107 | 0.016432 | 0.0041134 | 7.5985e-06 | 2.6675e-06 | 0.024735 | 0.024735 | 0.024735 | 0.98801 | -0.084578 | 0.98848 | -0.081228 | 9.161
27 | 0.010057 | 0.0025151 | -0.010044 | -0.0025114 | 1.2561e-05 | 3.7655e-06 | 0.015343 | 0.015343 | 0.015343 | 0.97522 | -0.17616 | 0.97397 | -0.18523 | 5.6826
28 | -0.017638 | -0.0044171 | 0.017655 | 0.0044218 | 1.7677e-05 | 4.7285e-06 | 0.026526 | 0.026525 | 0.026526 | 0.98938 | -0.074827 | 0.99041 | -0.067581 | 4.9121
29 | 0.017638 | 0.0044171 | -0.017622 | -0.0044116 | 1.5594e-05 | 5.542e-06 | 0.026526 | 0.026526 | 0.026526 | 0.98938 | -0.074827 | 0.98848 | -0.081228 | 9.8243
30 | -0.02091 | -0.0052362 | 0.020918 | 0.005238 | 8.7598e-06 | 1.7208e-06 | 0.031414 | 0.031413 | 0.031414 | 0.99041 | -0.067581 | 0.99083 | -0.06455 | 3.8782
31 | 0.0032543 | 0.00081441 | -0.0032539 | -0.00081459 | 3.9099e-07 | -1.8694e-07 | 0.0048889 | 0.004889 | 0.004889 | 0.99041 | -0.067581 | 0.99028 | -0.068451 | 1.8107
32 | 0.00056469 | 0.0001409 | -0.00056467 | -0.00014152 | 2.2041e-08 | -6.228e-07 | 0.00084831 | 0.00084854 | 0.00084854 | 0.99027 | -0.068575 | 0.99023 | -0.068858 | 0.31427
33 | -0.00056469 | -0.0001409 | 0.0005647 | 0.00014063 | 9.6083e-09 | -2.7162e-07 | 0.00084831 | 0.00084822 | 0.00084831 | 0.99027 | -0.068575 | 0.99028 | -0.068451 | 0.31419
34 | 0.0011074 | 0.00026834 | -0.001107 | -0.00027111 | 4.0831e-07 | -2.7725e-06 | 0.0016775 | 0.0016785 | 0.0016785 | 0.98041 | -0.13925 | 0.98004 | -0.14207 | 0.62166
35 | -0.021345 | -0.0053449 | 0.021346 | 0.0053451 | 1.184e-06 | 2.4131e-07 | 0.032054 | 0.032054 | 0.032054 | 0.99083 | -0.06455 | 0.99089 | -0.064149 | 3.9572
36 | -0.022779 | -0.0057011 | 0.022825 | 0.0057114 | 4.6287e-05 | 1.0297e-05 | 0.034044 | 0.034042 | 0.034044 | 0.99554 | -0.031301 | 0.99763 | -0.016594 | 4.203
37 | 0.022779 | 0.0057011 | -0.022741 | -0.0056927 | 3.7528e-05 | 8.3723e-06 | 0.034044 | 0.034047 | 0.034047 | 0.99554 | -0.031301 | 0.99385 | -0.043242 | 4.2033
38 | -0.022825 | -0.0057114 | 0.02283 | 0.0057123 | 4.442e-06 | 9.8644e-07 | 0.034042 | 0.034042 | 0.034042 | 0.99763 | -0.016594 | 0.99783 | -0.015184 | 4.2027
39 | 0.022328 | 0.0055891 | -0.022264 | -0.0055751 | 6.4398e-05 | 1.4031e-05 | 0.033428 | 0.033432 | 0.033432 | 0.99385 | -0.043242 | 0.99089 | -0.064149 | 4.1274
40 | 0.066002 | 0.016577 | -0.065434 | -0.016369 | 0.00056802 | 0.00020743 | 0.098224 | 0.098228 | 0.098228 | 1 | 0 | 0.99112 | -0.062415 | 12.1269
41 | 0.085433 | 0.021484 | -0.085331 | -0.021445 | 0.0001021 | 3.8074e-05 | 0.12715 | 0.12715 | 0.12715 | 1 | 0 | 0.99877 | -0.0085847 | 15.6977
42 | 0.059508 | 0.014884 | -0.059472 | -0.014871 | 3.56e-05 | 1.2864e-05 | 0.089331 | 0.089331 | 0.089331 | 0.99112 | -0.062415 | 0.99051 | -0.066756 | 11.0285
43 | 0.084564 | 0.021253 | -0.084545 | -0.021246 | 1.9093e-05 | 7.1167e-06 | 0.12601 | 0.12601 | 0.12601 | 0.99877 | -0.0085847 | 0.99853 | -0.010207 | 15.5567
44 | 0.022389 | 0.0056394 | -0.022387 | -0.0056387 | 1.9055e-06 | 6.9845e-07 | 0.033713 | 0.033713 | 0.033713 | 0.98851 | -0.080232 | 0.98842 | -0.080841 | 12.4862
45 | -0.022911 | -0.0057701 | 0.022931 | 0.0057776 | 2.0449e-05 | 7.5117e-06 | 0.034498 | 0.034498 | 0.034498 | 0.98851 | -0.080232 | 0.98942 | -0.073853 | 12.777
46 | 0.019997 | 0.0050396 | -0.019982 | -0.005034 | 1.5539e-05 | 5.6249e-06 | 0.030115 | 0.030115 | 0.030115 | 0.98842 | -0.080841 | 0.98763 | -0.086396 | 11.1536
47 | -0.023818 | -0.0059996 | 0.023831 | 0.0060045 | 1.3292e-05 | 4.8991e-06 | 0.035831 | 0.035831 | 0.035831 | 0.98942 | -0.073853 | 0.98999 | -0.069865 | 13.2708
48 | 0.00088666 | 0.00022202 | -0.00088664 | -0.00022221 | 1.6863e-08 | -1.8871e-07 | 0.0013334 | 0.0013335 | 0.0013335 | 0.98942 | -0.073853 | 0.9894 | -0.073991 | 0.49388
49 | 0.019982 | 0.005034 | -0.019901 | -0.0050049 | 8.047e-05 | 2.9138e-05 | 0.030115 | 0.030115 | 0.030115 | 0.98763 | -0.086396 | 0.98353 | -0.11529 | 11.1538
50 | -0.025051 | -0.0063103 | 0.025058 | 0.0063128 | 6.7569e-06 | 2.5006e-06 | 0.037665 | 0.037665 | 0.037665 | 0.98999 | -0.069865 | 0.99026 | -0.067936 | 13.9501
51 | 0.019268 | 0.0048461 | -0.019128 | -0.0047957 | 0.00013955 | 5.0359e-05 | 0.029157 | 0.029158 | 0.029158 | 0.98353 | -0.11529 | 0.97618 | -0.1676 | 10.7993
52 | -0.026833 | -0.0067576 | 0.026849 | 0.0067637 | 1.6492e-05 | 6.1337e-06 | 0.040332 | 0.040332 | 0.040332 | 0.99026 | -0.067936 | 0.99089 | -0.063542 | 14.9377
53 | 0.035288 | 0.0088002 | -0.035283 | -0.0087987 | 4.8788e-06 | 1.5586e-06 | 0.053187 | 0.053187 | 0.053187 | 0.98696 | -0.09211 | 0.98682 | -0.093118 | 6.5663
54 | -0.035288 | -0.0088002 | 0.035313 | 0.0088083 | 2.5364e-05 | 8.1014e-06 | 0.053187 | 0.053186 | 0.053187 | 0.98696 | -0.09211 | 0.98769 | -0.08687 | 6.5663
55 | 0.034321 | 0.0085578 | -0.034302 | -0.0085515 | 1.9739e-05 | 6.2341e-06 | 0.051737 | 0.051738 | 0.051738 | 0.98682 | -0.093118 | 0.98623 | -0.097317 | 6.3874
56 | -0.038249 | -0.0095441 | 0.038308 | 0.0095637 | 5.9479e-05 | 1.9563e-05 | 0.057609 | 0.057608 | 0.057609 | 0.98769 | -0.08687 | 0.98928 | -0.075553 | 7.1122
57 | 0.00079393 | 0.00019795 | -0.00079389 | -0.00019854 | 4.3657e-08 | -5.8063e-07 | 0.0012098 | 0.0012101 | 0.0012101 | 0.97618 | -0.1676 | 0.97612 | -0.168 | 0.44817
58 | 0.018334 | 0.0045978 | -0.018327 | -0.0045951 | 7.5448e-06 | 2.7084e-06 | 0.027948 | 0.027948 | 0.027948 | 0.97618 | -0.1676 | 0.97577 | -0.17057 | 10.3512
59 | 0.027341 | 0.0068896 | -0.027321 | -0.0068818 | 2.07e-05 | 7.7078e-06 | 0.041039 | 0.04104 | 0.04104 | 0.99167 | -0.058128 | 0.99089 | -0.063542 | 15.1998
60 | -0.027341 | -0.0068896 | 0.027363 | 0.0068976 | 2.1581e-05 | 8.0352e-06 | 0.041039 | 0.041039 | 0.041039 | 0.99167 | -0.058128 | 0.99247 | -0.052493 | 15.1998
61 | 0.033678 | 0.0083952 | -0.033669 | -0.0083925 | 8.5573e-06 | 2.6811e-06 | 0.050797 | 0.050797 | 0.050797 | 0.98623 | -0.097317 | 0.98597 | -0.099172 | 6.2712
62 | -0.039504 | -0.0098634 | 0.039516 | 0.0098675 | 1.2238e-05 | 4.0645e-06 | 0.059407 | 0.059407 | 0.059407 | 0.98928 | -0.075553 | 0.98959 | -0.0733 | 7.3342
63 | -0.024567 | -0.0061479 | 0.024576 | 0.00615 | 8.9534e-06 | 2.1862e-06 | 0.036633 | 0.036633 | 0.036633 | 0.99783 | -0.015184 | 0.9982 | -0.012544 | 4.5226
64 | 0.015092 | 0.0037812 | -0.015064 | -0.0037716 | 2.781e-05 | 9.5821e-06 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.99051 | -0.066756 | 0.98863 | -0.080096 | 8.397
65 | 0.04438 | 0.01109 | -0.04434 | -0.011076 | 3.9942e-05 | 1.3695e-05 | 0.066659 | 0.06666 | 0.06666 | 0.99051 | -0.066756 | 0.98959 | -0.0733 | 8.2296
66 | 0.059433 | 0.014962 | -0.059362 | -0.014936 | 7.1021e-05 | 2.561e-05 | 0.088591 | 0.088591 | 0.088591 | 0.99853 | -0.010207 | 0.9973 | -0.018772 | 10.9372
67 | 0.025112 | 0.0062843 | -0.025104 | -0.0062823 | 8.1001e-06 | 2.0244e-06 | 0.037419 | 0.037419 | 0.037419 | 0.99853 | -0.010207 | 0.9982 | -0.012544 | 4.6197
68 | 0.058338 | 0.01468 | -0.058335 | -0.014679 | 2.6622e-06 | 9.5782e-07 | 0.087063 | 0.087063 | 0.087063 | 0.9973 | -0.018772 | 0.99726 | -0.019099 | 10.7485
69 | 0.057674 | 0.014513 | -0.057638 | -0.0145 | 3.5271e-05 | 1.2671e-05 | 0.086076 | 0.086076 | 0.086076 | 0.99726 | -0.019099 | 0.99663 | -0.023483 | 10.6267
70 | 0.057273 | 0.014409 | -0.057218 | -0.014389 | 5.5525e-05 | 1.9931e-05 | 0.085531 | 0.085532 | 0.085532 | 0.99663 | -0.023483 | 0.99563 | -0.03044 | 10.5595
71 | 0.01056 | 0.0026458 | -0.010559 | -0.0026454 | 1.3603e-06 | 4.094e-07 | 0.015782 | 0.015782 | 0.015782 | 0.99563 | -0.03044 | 0.9955 | -0.031371 | 5.8453
72 | 0.0099765 | 0.0024995 | -0.0099725 | -0.0024983 | 4.0195e-06 | 1.1695e-06 | 0.014912 | 0.014912 | 0.014912 | 0.9955 | -0.031371 | 0.99509 | -0.034284 | 5.523
73 | 0.0091875 | 0.0023016 | -0.0091824 | -0.0023002 | 5.1138e-06 | 1.4031e-06 | 0.013738 | 0.013739 | 0.013739 | 0.99509 | -0.034284 | 0.99451 | -0.038309 | 5.0884
74 | 0.0057213 | 0.0014328 | -0.0057205 | -0.0014327 | 7.9946e-07 | 8.064e-08 | 0.00856 | 0.0085601 | 0.0085601 | 0.99451 | -0.038309 | 0.99437 | -0.03932 | 3.1704
75 | 0.0056766 | 0.0014225 | -0.0056754 | -0.0014224 | 1.2351e-06 | 1.2744e-07 | 0.008544 | 0.0085441 | 0.0085441 | 0.98863 | -0.080096 | 0.98841 | -0.081668 | 3.1645
76 | 0.0093874 | 0.0023491 | -0.0093819 | -0.0023476 | 5.5615e-06 | 1.5668e-06 | 0.014128 | 0.014128 | 0.014128 | 0.98863 | -0.080096 | 0.98802 | -0.08439 | 5.2327
77 | 0.0023721 | 0.00059386 | -0.0023719 | -0.00059404 | 1.4113e-07 | -1.7858e-07 | 0.0035494 | 0.0035495 | 0.0035495 | 0.99437 | -0.03932 | 0.99431 | -0.039751 | 1.3146
78 | 0.0033485 | 0.00083882 | -0.0033479 | -0.00083907 | 5.6605e-07 | -2.5088e-07 | 0.0050107 | 0.0050108 | 0.0050108 | 0.99437 | -0.03932 | 0.9942 | -0.040542 | 1.8559
79 | 0.0017395 | 0.00043554 | -0.0017394 | -0.00043592 | 1.4332e-07 | -3.8447e-07 | 0.0026031 | 0.0026032 | 0.0026032 | 0.99431 | -0.039751 | 0.99423 | -0.040347 | 0.96415
80 | 0.001107 | 0.00027111 | -0.0011061 | -0.0002772 | 9.001e-07 | -6.0913e-06 | 0.0016785 | 0.0016808 | 0.0016808 | 0.98004 | -0.14207 | 0.97921 | -0.14807 | 0.6225
81 | 0.00079389 | 0.00019854 | -0.00079385 | -0.00019896 | 3.1852e-08 | -4.2346e-07 | 0.0012101 | 0.0012102 | 0.0012102 | 0.97612 | -0.168 | 0.97608 | -0.16829 | 0.44823
82 | 0.016482 | 0.0041327 | -0.016473 | -0.0041295 | 8.975e-06 | 3.1677e-06 | 0.025135 | 0.025135 | 0.025135 | 0.97577 | -0.17057 | 0.97522 | -0.1745 | 9.3092
83 | 0.0080991 | 0.0020285 | -0.0080955 | -0.0020276 | 3.573e-06 | 9.1132e-07 | 0.012389 | 0.012389 | 0.012389 | 0.97274 | -0.19233 | 0.9723 | -0.19552 | 4.5885
84 | -0.008588 | -0.0021509 | 0.0085916 | 0.0021518 | 3.6258e-06 | 9.7637e-07 | 0.013137 | 0.013136 | 0.013137 | 0.97274 | -0.19233 | 0.97316 | -0.18928 | 4.8654
85 | 0.00048888 | 0.00012236 | -0.00048888 | -0.00012252 | 4.6691e-09 | -1.643e-07 | 0.0007478 | 0.00074786 | 0.00074786 | 0.97274 | -0.19233 | 0.97273 | -0.1924 | 0.27698
86 | 0.0069147 | 0.0017316 | -0.0069121 | -0.0017311 | 2.5944e-06 | 5.3752e-07 | 0.010582 | 0.010582 | 0.010582 | 0.9723 | -0.19552 | 0.97192 | -0.19824 | 3.9193
87 | -0.0095994 | -0.0024044 | 0.0096032 | 0.0024055 | 3.8158e-06 | 1.1148e-06 | 0.014677 | 0.014677 | 0.014677 | 0.97316 | -0.18928 | 0.97356 | -0.1864 | 5.4361
88 | 0.0062628 | 0.0015684 | -0.0062584 | -0.0015677 | 4.3971e-06 | 7.4197e-07 | 0.009588 | 0.0095884 | 0.0095884 | 0.97192 | -0.19824 | 0.97122 | -0.20332 | 3.5512
89 | -0.013984 | -0.0035035 | 0.013989 | 0.0035052 | 4.9416e-06 | 1.685e-06 | 0.021374 | 0.021374 | 0.021374 | 0.97356 | -0.1864 | 0.97392 | -0.18385 | 7.9161
90 | 0.015473 | 0.003879 | -0.015469 | -0.0038774 | 4.5184e-06 | 1.5758e-06 | 0.02361 | 0.02361 | 0.02361 | 0.97522 | -0.1745 | 0.97492 | -0.17661 | 8.7444
91 | 0.014973 | 0.0037532 | -0.014971 | -0.0037525 | 1.766e-06 | 6.1167e-07 | 0.022853 | 0.022853 | 0.022853 | 0.97492 | -0.17661 | 0.97481 | -0.17746 | 8.4641
92 | 0.032621 | 0.0081299 | -0.032612 | -0.0081271 | 8.9655e-06 | 2.7676e-06 | 0.049215 | 0.049216 | 0.049216 | 0.98597 | -0.099172 | 0.98569 | -0.10118 | 6.076
93 | 0.0041549 | 0.001038 | -0.0041522 | -0.0010384 | 2.6968e-06 | -3.7576e-07 | 0.0062564 | 0.0062569 | 0.0062569 | 0.98802 | -0.08439 | 0.98736 | -0.089105 | 2.3174
94 | 0.0052269 | 0.0013096 | -0.0052267 | -0.0013095 | 2.0421e-07 | 1.0908e-08 | 0.0078719 | 0.0078719 | 0.0078719 | 0.98802 | -0.08439 | 0.98798 | -0.084672 | 2.9155
95 | 0.0037855 | 0.00094645 | -0.0037816 | -0.0009474 | 3.875e-06 | -9.4771e-07 | 0.0057041 | 0.005705 | 0.005705 | 0.98736 | -0.089105 | 0.98632 | -0.096523 | 2.113
96 | 0.00052375 | 0.00013087 | -0.00052374 | -0.00013126 | 1.1858e-08 | -3.8658e-07 | 0.00078869 | 0.00078882 | 0.00078882 | 0.98798 | -0.084672 | 0.98796 | -0.084836 | 0.29216
97 | 0.0018146 | 0.00045442 | -0.0018145 | -0.00045455 | 5.6566e-08 | -1.3263e-07 | 0.0027375 | 0.0027375 | 0.0027375 | 0.98632 | -0.096523 | 0.98629 | -0.096749 | 1.0139
98 | -0.00087289 | -0.00021877 | 0.00087291 | 0.00021861 | 1.41e-08 | -1.6026e-07 | 0.0013181 | 0.0013181 | 0.0013181 | 0.9854 | -0.10328 | 0.98542 | -0.10316 | 0.4882
99 | -0.0042208 | -0.001057 | 0.0042219 | 0.0010568 | 1.1561e-06 | -1.3662e-07 | 0.0063732 | 0.006373 | 0.0063732 | 0.98542 | -0.10316 | 0.98569 | -0.10118 | 2.3605
100 | 0.0033479 | 0.00083835 | -0.0033472 | -0.00083864 | 6.9499e-07 | -2.8779e-07 | 0.0050552 | 0.0050553 | 0.0050553 | 0.98542 | -0.10316 | 0.98521 | -0.10466 | 1.8724
101 | 0.028391 | 0.0070703 | -0.028357 | -0.0070608 | 3.3377e-05 | 9.4983e-06 | 0.042843 | 0.042844 | 0.042844 | 0.98569 | -0.10118 | 0.9845 | -0.10979 | 5.2894
102 | 0.0027491 | 0.00068876 | -0.0027489 | -0.00068894 | 2.2678e-07 | -1.8118e-07 | 0.0041521 | 0.0041522 | 0.0041522 | 0.98521 | -0.10466 | 0.98512 | -0.10526 | 1.5379
103 | 0.025209 | 0.0062728 | -0.025209 | -0.0062726 | 5.7177e-07 | 1.4762e-07 | 0.038086 | 0.038087 | 0.038087 | 0.9845 | -0.10979 | 0.98448 | -0.10995 | 4.702
104 | 0.0031478 | 0.00078804 | -0.0031474 | -0.00078827 | 4.3114e-07 | -2.2229e-07 | 0.0047574 | 0.0047576 | 0.0047576 | 0.9845 | -0.10979 | 0.98436 | -0.11078 | 1.7621
105 | 0.024581 | 0.0061154 | -0.024484 | -0.0060909 | 9.6973e-05 | 2.4457e-05 | 0.037138 | 0.037143 | 0.037143 | 0.98448 | -0.10995 | 0.98047 | -0.13892 | 4.5855
106 | 0.0025336 | 0.00063444 | -0.0025335 | -0.00063455 | 1.0136e-07 | -1.0179e-07 | 0.0038298 | 0.0038298 | 0.0038298 | 0.98436 | -0.11078 | 0.98432 | -0.11107 | 1.4185
107 | 0.0011941 | 0.00029905 | -0.001194 | -0.00029925 | 3.4223e-08 | -2.0251e-07 | 0.0018014 | 0.0018015 | 0.0018015 | 0.98629 | -0.096749 | 0.98626 | -0.096956 | 0.66722
108 | -0.0035982 | -0.00090155 | 0.0035983 | 0.00090153 | 6.2632e-08 | -1.7651e-08 | 0.0054839 | 0.0054839 | 0.0054839 | 0.97633 | -0.16878 | 0.97635 | -0.16866 | 2.0311
109 | 0.0004412 | 0.00011033 | -0.00044119 | -0.00011055 | 5.1368e-09 | -2.2574e-07 | 0.00067233 | 0.00067241 | 0.00067241 | 0.97633 | -0.16878 | 0.97632 | -0.16887 | 0.24904
110 | -0.0056199 | -0.0014082 | 0.0056288 | 0.0014019 | 8.8423e-06 | -6.2817e-06 | 0.008565 | 0.0085615 | 0.008565 | 0.97635 | -0.16866 | 0.97794 | -0.15723 | 1.5861
111 | 0.00044119 | 0.00011055 | -0.00044119 | -0.00011057 | 4.2445e-10 | -1.865e-08 | 0.00067241 | 0.00067242 | 0.00067242 | 0.97632 | -0.16887 | 0.97632 | -0.16887 | 0.24904
112 | 0.0027798 | 0.00069577 | -0.0027794 | -0.00069607 | 4.0448e-07 | -2.9901e-07 | 0.0042294 | 0.0042296 | 0.0042296 | 0.97794 | -0.15723 | 0.97779 | -0.15828 | 1.5665
113 | -0.0084086 | -0.0020977 | 0.008409 | 0.0020974 | 3.8595e-07 | -2.7848e-07 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.97794 | -0.15723 | 0.97798 | -0.15689 | 1.5791
114 | 0.00083674 | 0.0002092 | -0.00083669 | -0.0002097 | 4.1626e-08 | -5.0007e-07 | 0.0012732 | 0.0012734 | 0.0012734 | 0.97779 | -0.15828 | 0.97774 | -0.15864 | 0.47161
115 | -0.0090038 | -0.0022465 | 0.0090053 | 0.0022456 | 1.518e-06 | -8.8109e-07 | 0.013696 | 0.013695 | 0.013696 | 0.97798 | -0.15689 | 0.97815 | -0.15567 | 1.6908
116 | -0.010367 | -0.002587 | 0.010368 | 0.0025866 | 1.0375e-06 | -3.5659e-07 | 0.015767 | 0.015767 | 0.015767 | 0.97815 | -0.15567 | 0.97825 | -0.15494 | 1.9466
117 | 0.011274 | 0.0028043 | -0.011237 | -0.002813 | 3.7381e-05 | -8.7783e-06 | 0.017103 | 0.017111 | 0.017111 | 0.98047 | -0.13892 | 0.97711 | -0.16312 | 2.1125
118 | 0.01321 | 0.0032867 | -0.013196 | -0.0032877 | 1.4451e-05 | -9.7921e-07 | 0.02004 | 0.020042 | 0.020042 | 0.98047 | -0.13892 | 0.97936 | -0.14693 | 2.4744
119 | 0.0059614 | 0.0014915 | -0.0059603 | -0.0014936 | 1.1504e-06 | -2.079e-06 | 0.0090776 | 0.0090785 | 0.0090785 | 0.97711 | -0.16312 | 0.97692 | -0.16452 | 1.1208
120 | 0.0052754 | 0.0013215 | -0.0052736 | -0.0013213 | 1.8555e-06 | 1.3676e-07 | 0.0080335 | 0.0080337 | 0.0080337 | 0.97711 | -0.16312 | 0.97676 | -0.16566 | 2.9755
121 | 0.001641 | 0.00040945 | -0.0016404 | -0.00041112 | 5.8259e-07 | -1.6657e-06 | 0.0024926 | 0.0024933 | 0.0024933 | 0.97936 | -0.14693 | 0.979 | -0.14951 | 0.92343
122 | 0.011555 | 0.0028782 | -0.011542 | -0.0028808 | 1.2665e-05 | -2.5824e-06 | 0.01755 | 0.017552 | 0.017552 | 0.97936 | -0.14693 | 0.97825 | -0.15494 | 2.167
123 | 0.0059603 | 0.0014936 | -0.0059588 | -0.0014934 | 1.4766e-06 | 2.0853e-07 | 0.0090785 | 0.0090786 | 0.0090786 | 0.97692 | -0.16452 | 0.97667 | -0.16631 | 3.3624
124 | 0.00095199 | 0.00023826 | -0.00095195 | -0.00023858 | 3.5486e-08 | -3.2478e-07 | 0.0014502 | 0.0014503 | 0.0014503 | 0.97676 | -0.16566 | 0.97672 | -0.16593 | 0.53714
125 | 0.0019365 | 0.00048491 | -0.0019363 | -0.00048528 | 1.8465e-07 | -3.6786e-07 | 0.0029273 | 0.0029274 | 0.0029274 | 0.98432 | -0.11107 | 0.98422 | -0.11176 | 1.0842
126 | 0.014971 | 0.0037525 | -0.014958 | -0.003748 | 1.3239e-05 | 4.5861e-06 | 0.022853 | 0.022853 | 0.022853 | 0.97481 | -0.17746 | 0.97392 | -0.18385 | 8.4642
127 | 0.0062584 | 0.0015677 | -0.0062542 | -0.0015669 | 4.2152e-06 | 7.1264e-07 | 0.0095884 | 0.0095887 | 0.0095887 | 0.97122 | -0.20332 | 0.97054 | -0.20819 | 3.5514
128 | 0.0052487 | 0.0013149 | -0.0052478 | -0.0013149 | 8.6118e-07 | 6.7895e-08 | 0.008047 | 0.0080471 | 0.0080471 | 0.97054 | -0.20819 | 0.97038 | -0.20937 | 2.9804
129 | 0.0043587 | 0.001092 | -0.0043586 | -0.001092 | 1.7272e-07 | -1.0109e-08 | 0.0066838 | 0.0066838 | 0.0066838 | 0.97038 | -0.20937 | 0.97034 | -0.20966 | 2.4755
130 | 0.0026458 | 0.00066279 | -0.0026457 | -0.00066293 | 1.7224e-07 | -1.4087e-07 | 0.0040573 | 0.0040573 | 0.0040573 | 0.97034 | -0.20966 | 0.97027 | -0.21013 | 1.5027
131 | -0.0018826 | -0.00047181 | 0.0018826 | 0.00047169 | 5.6392e-08 | -1.1221e-07 | 0.0028872 | 0.0028871 | 0.0028872 | 0.97024 | -0.21035 | 0.97027 | -0.21013 | 1.0693
132 | 0.0010772 | 0.00026995 | -0.0010772 | -0.00026996 | 9.8715e-10 | -6.7811e-09 | 0.001652 | 0.001652 | 0.001652 | 0.97024 | -0.21035 | 0.97024 | -0.21035 | 0.61185

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15223 | 0.03806

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00079594 | 0.00019948
1 | 0.0013446 | 0.00033698
2 | 0.0028429 | 0.00071251
3 | 0.006493 | 0.0016273
4 | 0.0011018 | 0.00027613
5 | 0.002015 | 0.00050502
6 | 0.0011784 | 0.00029533
7 | 0.00063258 | 0.00015854
8 | 0.0018879 | 0.00047315
9 | 0.0029011 | 0.00072709
10 | 0.00064832 | 0.00016248
11 | 0.002356 | 0.00059046
12 | 0.0012332 | 0.00030908
13 | 0.00073759 | 0.00018486
14 | 0.0016783 | 0.00042062
15 | 0.0011898 | 0.00029819
16 | 0.00056467 | 0.00014152
17 | 0.0026892 | 0.00067397
18 | 0.0021471 | 0.00053812
19 | 0.0034107 | 0.0008548
20 | 0.00042653 | 0.0001069
21 | 0.00041333 | 0.00010359
22 | 0.0059261 | 0.0014852
23 | 0.00076676 | 0.00019217
24 | 0.00052149 | 0.0001307
25 | 0.0023902 | 0.00059904
26 | 0.0012203 | 0.00030583
27 | 0.00088664 | 0.00022221
28 | 0.00063354 | 0.00015878
29 | 0.0017746 | 0.00044475
30 | 0.00096127 | 0.00024092
31 | 0.0029358 | 0.00073577
32 | 0.0004714 | 0.00011814
33 | 0.00088152 | 0.00022093
34 | 0.0006238 | 0.00015634
35 | 0.001196 | 0.00029976
36 | 0.00091761 | 0.00022998
37 | 0.0017377 | 0.00043551
38 | 0.00052779 | 0.00013228
39 | 0.0010242 | 0.0002567
40 | 0.00066162 | 0.00016582
41 | 0.00036498 | 9.1473e-05
42 | 0.00058211 | 0.00014589
43 | 0.000785 | 0.00019674
44 | 0.0034611 | 0.00086743
45 | 0.0048237 | 0.0012089
46 | 0.00063242 | 0.0001585
47 | 0.0033479 | 0.00083907
48 | 0.0017394 | 0.00043592
49 | 0.0011061 | 0.0002772
50 | 0.0018449 | 0.00046238
51 | 0.0011809 | 0.00029595
52 | 0.0010078 | 0.00025257
53 | 0.00048888 | 0.00012252
54 | 0.00064922 | 0.00016271
55 | 0.0043812 | 0.001098
56 | 0.00079385 | 0.00019896
57 | 0.00099955 | 0.00025051
58 | 0.00049581 | 0.00012426
59 | 0.0010478 | 0.00026261
60 | 0.0056754 | 0.0014224
61 | 0.00036679 | 9.1925e-05
62 | 0.004703 | 0.0011787
63 | 0.001967 | 0.00049297
64 | 0.00052374 | 0.00013126
65 | 0.00087289 | 0.00021877
66 | 0.00059803 | 0.00014988
67 | 0.0027489 | 0.00068894
68 | 0.00062737 | 0.00015723
69 | 0.00061376 | 0.00015382
70 | 0.00062046 | 0.0001555
71 | 0.001194 | 0.00029925
72 | 0.003157 | 0.00079122
73 | 0.0020217 | 0.00050668
74 | 0.00044119 | 0.00011057
75 | 0.0019427 | 0.00048688
76 | 0.00059483 | 0.00014908
77 | 0.00083669 | 0.0002097
78 | 0.001362 | 0.00034136
79 | 0.0043216 | 0.0010831
80 | 0.0016404 | 0.00041112
81 | 0.0011738 | 0.00029417
82 | 0.0059588 | 0.0014934
83 | 0.00095195 | 0.00023858
84 | 0.00059704 | 0.00014963
85 | 0.0019363 | 0.00048528
86 | 0.00096849 | 0.00024273
87 | 0.0010055 | 0.00025201
88 | 0.00088909 | 0.00022283
89 | 0.0017127 | 0.00042926
90 | 0.0008054 | 0.00020185
91 | 0.00076304 | 0.00019123
92 | 0.0010772 | 0.00026996

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1