## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3619-28_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3619-28_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3619-28_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3619-28_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3619-28_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3619-28_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3619-28_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3619-28_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3619-28_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3619-28_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3619-28_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3619-28_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3619-28_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3619-28_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3619-28_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3619-28_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3619-28_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3619-28_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3619-28_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3619-28_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3619-28_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3619-28_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3619-28_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3619-28_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3619-28_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3619-28_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3619-28_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3619-28_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3619-28_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3619-28_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3619-28_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3619-28_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3619-28_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3619-28_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3619-28_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3619-28_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3619-28_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3619-28_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3619-28_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3619-28_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3619-28_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3619-28_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3619-28_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3619-28_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3619-28_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3619-28_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3619-28_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3619-28_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3619-28_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3619-28_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3619-28_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3619-28_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3619-28_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3619-28_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3619-28_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3619-28_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3619-28_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3619-28_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3619-28_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3619-28_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3619-28_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3619-28_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3619-28_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3619-28_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3619-28_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3619-28_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3619-28_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3619-28_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3619-28_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3619-28_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3619-28_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3619-28_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3619-28_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3619-28_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3619-28_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3619-28_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3619-28_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3619-28_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3619-28_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3619-28_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3619-28_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3619-28_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3619-28_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3619-28_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3619-28_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3619-28_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3619-28_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3619-28_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3619-28_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3619-28_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3619-28_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3619-28_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3619-28_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3619-28_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3619-28_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3619-28_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3619-28_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3619-28_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3619-28_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3619-28_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3619-28_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3619-28_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3619-28_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3619-28_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3619-28_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_161_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3619-28_0_5_load_0 | 0 | 0.0016441 | 0.00041205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3619-28_0_5_load_1 | 1 | 0.0010475 | 0.00026252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3619-28_0_5_load_2 | 2 | 0.00077179 | 0.00019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3619-28_0_5_load_4 | 3 | 0.0021562 | 0.0005404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3619-28_0_5_load_3 | 5 | 0.0016218 | 0.00040647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3619-28_0_5_load_7 | 7 | 0.0014004 | 0.00035098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3619-28_0_5_load_8 | 8 | 0.0046238 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3619-28_0_5_load_12 | 11 | 0.0013952 | 0.00034967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3619-28_0_5_load_13 | 12 | 0.0017288 | 0.00043329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3619-28_0_5_load_16 | 13 | 0.0023278 | 0.00058339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3619-28_0_5_load_14 | 14 | 0.00089325 | 0.00022387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3619-28_0_5_load_15 | 15 | 0.0017344 | 0.00043469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3619-28_0_5_load_95 | 16 | 0.0019831 | 0.00049701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3619-28_0_5_load_93 | 17 | 0.0013469 | 0.00033758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3619-28_0_5_load_17 | 18 | 0.0014388 | 0.0003606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3619-28_0_5_load_19 | 20 | 0.0013106 | 0.00032846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3619-28_0_5_load_20 | 21 | 0.0022446 | 0.00056256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3619-28_0_5_load_21 | 23 | 0.0007184 | 0.00018005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3619-28_0_5_load_22 | 24 | 0.0003614 | 9.0575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3619-28_0_5_load_23 | 25 | 0.00069428 | 0.000174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3619-28_0_5_load_25 | 26 | 0.00065087 | 0.00016312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3619-28_0_5_load_26 | 27 | 0.0005298 | 0.00013278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3619-28_0_5_load_27 | 28 | 0.00067825 | 0.00016999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3619-28_0_5_load_68 | 30 | 0.0049975 | 0.0012525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3619-28_0_5_load_64 | 31 | 0.00057323 | 0.00014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3619-28_0_5_load_28 | 32 | 0.0027163 | 0.00068077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3619-28_0_5_load_30 | 34 | 0.0044689 | 0.00112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3619-28_0_5_load_32 | 36 | 0.0051712 | 0.001296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3619-28_0_5_load_33 | 37 | 0.0070964 | 0.0017785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3619-28_0_5_load_34 | 38 | 0.0045447 | 0.001139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3619-28_0_5_load_36 | 40 | 0.00604 | 0.0015138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3619-28_0_5_load_37 | 41 | 0.0035395 | 0.00088708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3619-28_0_5_load_38 | 42 | 0.003852 | 0.0009654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3619-28_0_5_load_40 | 44 | 0.0050446 | 0.0012643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3619-28_0_5_load_41 | 45 | 0.0053813 | 0.0013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3619-28_0_5_load_42 | 46 | 0.003373 | 0.00084534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3619-28_0_5_load_43 | 47 | 0.0027926 | 0.0006999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3619-28_0_5_load_44 | 48 | 0.0035644 | 0.00089333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3619-28_0_5_load_45 | 50 | 0.0030277 | 0.0007588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3619-28_0_5_load_46 | 53 | 0.0053893 | 0.0013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3619-28_0_5_load_47 | 54 | 0.0042779 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3619-28_0_5_load_48 | 55 | 0.00372 | 0.00093232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3619-28_0_5_load_49 | 56 | 0.0038248 | 0.00095858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3619-28_0_5_load_50 | 57 | 0.00080187 | 0.00020097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3619-28_0_5_load_51 | 58 | 0.0029366 | 0.00073599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3619-28_0_5_load_52 | 59 | 0.0018048 | 0.00045234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3619-28_0_5_load_53 | 60 | 0.0041955 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3619-28_0_5_load_54 | 61 | 0.00053363 | 0.00013374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3619-28_0_5_load_57 | 62 | 0.0036964 | 0.0009264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3619-28_0_5_load_78 | 64 | 0.0031509 | 0.0007897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3619-28_0_5_load_75 | 65 | 0.0045354 | 0.0011367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3619-28_0_5_load_65 | 66 | 0.0033994 | 0.00085198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3619-28_0_5_load_62 | 67 | 0.0036717 | 0.00092022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3619-28_0_5_load_79 | 68 | 0.001145 | 0.00028697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3619-28_0_5_load_70 | 70 | 0.0053584 | 0.0013429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3619-28_0_5_load_66 | 71 | 0.0042391 | 0.0010624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3619-28_0_5_load_60 | 72 | 0.0050115 | 0.001256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3619-28_0_5_load_61 | 73 | 0.001265 | 0.00031704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3619-28_0_5_load_63 | 74 | 0.0018197 | 0.00045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3619-28_0_5_load_72 | 75 | 0.0053141 | 0.0013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3619-28_0_5_load_76 | 76 | 0.0051529 | 0.0012914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3619-28_0_5_load_100 | 78 | 0.0046294 | 0.0011602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3619-28_0_5_load_101 | 79 | 0.0052791 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3619-28_0_5_load_99 | 80 | 0.004016 | 0.0010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3619-28_0_5_load_104 | 81 | 0.0047739 | 0.0011965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3619-28_0_5_load_103 | 82 | 0.0012049 | 0.00030197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3619-28_0_5_load_98 | 83 | 0.0015363 | 0.00038503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3619-28_0_5_load_73 | 84 | 0.012041 | 0.0030178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3619-28_0_5_load_77 | 85 | 0.0007894 | 0.00019784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3619-28_0_5_load_74 | 86 | 0.0041737 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3619-28_0_5_load_96 | 87 | 0.0051991 | 0.001303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3619-28_0_5_load_97 | 88 | 0.0041666 | 0.0010443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3619-28_0_5_load_82 | 89 | 0.00076489 | 0.0001917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3619-28_0_5_load_81 | 91 | 0.0021339 | 0.0005348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3619-28_0_5_load_83 | 92 | 0.0015285 | 0.00038309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3619-28_0_5_load_85 | 94 | 0.0012541 | 0.00031431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3619-28_0_5_load_86 | 95 | 0.00071175 | 0.00017838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3619-28_0_5_load_87 | 96 | 0.0027684 | 0.00069382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3619-28_0_5_load_88 | 97 | 0.00071658 | 0.00017959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3619-28_0_5_load_89 | 98 | 0.00088519 | 0.00022185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3619-28_0_5_load_91 | 100 | 0.0010795 | 0.00027054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3619-28_0_5_load_92 | 101 | 0.0011612 | 0.00029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3619-28_0_5_load_94 | 102 | 0.00093958 | 0.00023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3619-28_0_5_load_102 | 103 | 0.001065 | 0.00026693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3619-28_0_5_load_105 | 104 | 0.0035499 | 0.00088969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3619-28_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3619-28_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3619-28_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.21749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3619-28_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.047685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3619-28_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.056563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3619-28_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.076341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3619-28_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.093808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3619-28_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0018345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3619-28_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.079544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3619-28_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.08147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3619-28_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.025669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3619-28_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.015312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3619-28_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.028754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3619-28_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.0069858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3619-28_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.033937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3619-28_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.011797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3619-28_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.014828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3619-28_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 99 | 0.019201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3619-28_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.012243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3619-28_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0035971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3619-28_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.068798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3619-28_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.2657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3619-28_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0053873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3619-28_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.054493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3619-28_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.0097028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3619-28_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.11809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3619-28_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.088682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3619-28_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.047871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3619-28_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.062858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3619-28_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.082795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3619-28_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0025948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3619-28_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 74 | 0.0139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3619-28_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.057589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3619-28_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0046958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3619-28_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.050328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3619-28_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.020975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3619-28_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.022721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3619-28_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.023214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3619-28_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0077455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3619-28_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.045921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3619-28_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.047197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3619-28_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.018518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3619-28_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.021171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3619-28_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0026839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3619-28_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3619-28_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.013231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3619-28_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0011339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3619-28_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0049356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3619-28_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.013248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3619-28_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.015552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3619-28_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.022742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3619-28_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.009626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3619-28_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.018903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3619-28_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 64 | 0.011325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3619-28_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 65 | 0.02073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3619-28_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 62 | 0.011994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3619-28_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.026549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3619-28_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00069908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3619-28_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.012322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3619-28_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3619-28_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3619-28_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.016588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3619-28_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.014014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3619-28_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0011717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3619-28_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.018059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3619-28_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0090176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3619-28_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.021813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3619-28_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.020698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3619-28_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.015986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3619-28_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.022844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_3619-28_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.010175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3619-28_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.022888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3619-28_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3619-28_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.0012839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3619-28_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.023925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3619-28_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.018587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3619-28_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 84 | 0.028101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3619-28_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 85 | 0.010615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3619-28_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.01614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3619-28_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0045876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3619-28_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.014131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3619-28_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.012844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3619-28_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.019796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3619-28_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.019036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3619-28_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 104 | 0.021399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3619-28_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 103 | 0.012793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3619-28_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.017077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3619-28_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0048242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3619-28_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.0058163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3619-28_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.025907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3619-28_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0032894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3619-28_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.011292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3619-28_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.016648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3619-28_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.011461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3619-28_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0065832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3619-28_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0082802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3619-28_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.034681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3619-28_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.013703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3619-28_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.030073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3619-28_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3619-28_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.020642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3619-28_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.021812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3619-28_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.015264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3619-28_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0073861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3619-28_0_5_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2734317.6209 | 1183949.3537 | 2734317.435 | 1183944.0233 | 2734318.2679 | 1183938.8936 | 2734319.8408 | 1183931.611
1 | 2734332.0045 | 1183972.0156 | 2734326.1171 | 1183965.1785 | 2734321.1789 | 1183958.2403 | 2734319.0708 | 1183954.1677 | 2734317.6209 | 1183949.3537 | 2734317.6209 | 1183949.3537
2 | 2734508.7207 | 1183823.7888 | 2734319.8408 | 1183931.611
3 | 2734494.8445 | 1183780.633 | 2734495.6678 | 1183801.7787 | 2734496.1144 | 1183805.3582 | 2734497.0854 | 1183809.0494 | 2734498.7199 | 1183813.1226 | 2734501.1024 | 1183816.5342 | 2734504.711 | 1183820.4404 | 2734508.0442 | 1183823.3508 | 2734508.7207 | 1183823.7888
4 | 2734540.4644 | 1183808.3559 | 2734518.0142 | 1183804.1488 | 2734513.5217 | 1183802.5356 | 2734510.7612 | 1183800.65 | 2734507.4864 | 1183797.8632 | 2734504.42 | 1183794.6364 | 2734494.8445 | 1183780.633
5 | 2734661.3275 | 1183918.4658 | 2734657.7577 | 1183915.2164 | 2734646.1605 | 1183907.5945 | 2734640.5279 | 1183904.7213 | 2734636.1386 | 1183903.2771 | 2734629.4242 | 1183902.3256 | 2734604.5878 | 1183901.3447 | 2734598.1584 | 1183899.9437 | 2734592.8936 | 1183898.0351 | 2734590.3421 | 1183896.7101 | 2734590.3421 | 1183896.7101
6 | 2734661.3275 | 1183918.4658 | 2734660.6596 | 1183912.8465 | 2734653.2576 | 1183895.945 | 2734639.3305 | 1183886.6472 | 2734624.3212 | 1183879.9716 | 2734606.5817 | 1183876.5149 | 2734599.9685 | 1183870.0392 | 2734594.4884 | 1183862.6536
7 | 2734661.3275 | 1183918.4658 | 2734662.4922 | 1183919.8831
8 | 2734540.4644 | 1183808.3559 | 2734540.693 | 1183812.7978 | 2734542.3061 | 1183816.8037 | 2734545.0566 | 1183820.4905 | 2734550.1204 | 1183825.2301 | 2734556.1305 | 1183830.002 | 2734569.1864 | 1183837.6343 | 2734571.0403 | 1183839.077 | 2734572.9657 | 1183841.0774 | 2734578.4463 | 1183846.9827 | 2734580.1375 | 1183848.1883 | 2734581.6262 | 1183848.8889 | 2734584.1864 | 1183849.4913 | 2734585.5247 | 1183850.0885 | 2734586.3744 | 1183851.0194 | 2734593.8013 | 1183861.7277 | 2734594.4884 | 1183862.6536
9 | 2734719.6962 | 1183977.5562 | 2734709.3871 | 1183969.0401 | 2734699.9511 | 1183961.0886 | 2734687.7578 | 1183949.4168 | 2734678.0678 | 1183938.8353 | 2734662.4922 | 1183919.8831
10 | 2734540.4644 | 1183808.3559 | 2734540.9272 | 1183802.3729 | 2734540.542 | 1183798.7837 | 2734539.4578 | 1183795.7126 | 2734535.0168 | 1183783.7061
11 | 2734540.4644 | 1183808.3559 | 2734545.6109 | 1183809.4167 | 2734548.9607 | 1183810.9042 | 2734554.5104 | 1183814.0757 | 2734554.5104 | 1183814.0757
12 | 2734719.6962 | 1183977.5562 | 2734730.4912 | 1183950.9007
13 | 2734532.5934 | 1183777.1542 | 2734535.0168 | 1183783.7061
14 | 2734554.5104 | 1183814.0757 | 2734556.7386 | 1183816.194 | 2734560.3606 | 1183818.1435 | 2734563.6153 | 1183819.1062 | 2734567.9256 | 1183819.9925 | 2734572.9593 | 1183820.2947 | 2734586.8528 | 1183819.5873
15 | 2734532.5934 | 1183777.1542 | 2734529.3133 | 1183768.2861 | 2734528.7782 | 1183766.0062
16 | 2734529.3538 | 1183751.4269 | 2734528.1097 | 1183756.2499 | 2734527.8835 | 1183760.537 | 2734528.1562 | 1183763.3564 | 2734528.7782 | 1183766.0062
17 | 2734534.1498 | 1183732.8343 | 2734529.3538 | 1183751.4269
18 | 2734828.022 | 1183590.6854 | 2734834.3075 | 1183584.2441 | 2734837.5291 | 1183584.6172
19 | 2734841.1023 | 1183585.0309 | 2734837.5291 | 1183584.6172
20 | 2734828.022 | 1183590.6854 | 2734816.052 | 1183585.3565 | 2734806.3237 | 1183582.9025 | 2734801.2419 | 1183582.3544 | 2734791.226 | 1183582.1623 | 2734781.0262 | 1183583.0113 | 2734773.3087 | 1183584.1942 | 2734765.4192 | 1183586.5742 | 2734761.5372 | 1183588.303
21 | 2734841.1023 | 1183585.0309 | 2734974.8975 | 1183355.4782
22 | 2734761.5372 | 1183588.303 | 2734759.8338 | 1183589.0616 | 2734756.7992 | 1183590.8503
23 | 2734974.8975 | 1183355.4782 | 2734984.3358 | 1183358.2707 | 2735017.4438 | 1183379.6773 | 2735022.1284 | 1183381.9908
24 | 2734748.4404 | 1183595.7772 | 2734756.7992 | 1183590.8503
25 | 2735022.1284 | 1183381.9908 | 2735043.6093 | 1183392.5989 | 2735068.5434 | 1183403.9028 | 2735111.565 | 1183428.6692 | 2735126.2208 | 1183437.5145
26 | 2735126.2208 | 1183437.5145 | 2735202.1468 | 1183483.3384
27 | 2735202.1468 | 1183483.3384 | 2735204.5085 | 1183484.7638 | 2735242.276 | 1183509.436
28 | 2735242.276 | 1183509.436 | 2735294.4273 | 1183543.5046 | 2735294.719 | 1183543.9882
29 | 2734748.4404 | 1183595.7772 | 2734732.5317 | 1183615.468 | 2734730.6065 | 1183617.871 | 2734712.7405 | 1183639.6971 | 2734695.6238 | 1183659.5279
30 | 2734748.4404 | 1183595.7772 | 2734745.9018 | 1183596.3141
31 | 2734732.3022 | 1183599.1898 | 2734745.9018 | 1183596.3141
32 | 2734529.6869 | 1183429.358 | 2734578.5472 | 1183459.8397
33 | 2734582.5313 | 1183462.3251 | 2734578.5472 | 1183459.8397
34 | 2734539.9908 | 1183478.6158 | 2734529.6869 | 1183429.358
35 | 2734539.9908 | 1183478.6158 | 2734550.3772 | 1183496.8383
36 | 2734550.3772 | 1183496.8383 | 2734557.126 | 1183508.679 | 2734561.6406 | 1183516.5708
37 | 2734561.6406 | 1183516.5708 | 2734571.0447 | 1183533.0101 | 2734572.903 | 1183536.8602
38 | 2734576.2698 | 1183543.8357 | 2734572.903 | 1183536.8602
39 | 2734576.2698 | 1183543.8357 | 2734581.7457 | 1183545.8824 | 2734589.2216 | 1183552.3886 | 2734594.2727 | 1183553.6252 | 2734597.0292 | 1183550.5959 | 2734596.3684 | 1183542.2747 | 2734596.623 | 1183537.0653 | 2734602.1736 | 1183532.3152
40 | 2734576.2698 | 1183543.8357 | 2734594.8795 | 1183578.9582 | 2734602.2405 | 1183580.1004
41 | 2734616.7517 | 1183520.9162 | 2734607.9924 | 1183527.3355 | 2734602.1736 | 1183532.3152
42 | 2734622.7634 | 1183577.9503 | 2734611.3037 | 1183581.5068 | 2734602.2405 | 1183580.1004
43 | 2734622.7634 | 1183577.9503 | 2734625.0729 | 1183576.5831
44 | 2734622.7634 | 1183577.9503 | 2734627.2158 | 1183587.9642
45 | 2734625.0729 | 1183576.5831 | 2734636.4584 | 1183569.843
46 | 2734627.2158 | 1183587.9642 | 2734627.6765 | 1183589.0004
47 | 2734636.4584 | 1183569.843 | 2734640.7056 | 1183567.3287
48 | 2734637.0632 | 1183597.8757 | 2734629.0009 | 1183591.979 | 2734627.6765 | 1183589.0004
49 | 2734650.9756 | 1183555.8191 | 2734642.6872 | 1183566.1556 | 2734640.7056 | 1183567.3287
50 | 2734618.7201 | 1183611.3851 | 2734637.0632 | 1183597.8757
51 | 2734645.021 | 1183603.3253 | 2734637.0632 | 1183597.8757
52 | 2734662.8009 | 1183541.0716 | 2734650.9756 | 1183555.8191
53 | 2734618.7201 | 1183611.3851 | 2734607.9992 | 1183615.0348
54 | 2734618.7201 | 1183611.3851 | 2734617.184 | 1183618.2224 | 2734619.0724 | 1183625.2702 | 2734622.6129 | 1183630.6324
55 | 2734645.021 | 1183603.3253 | 2734654.9187 | 1183610.099
56 | 2734645.021 | 1183603.3253 | 2734660.6785 | 1183586.6421 | 2734664.1859 | 1183585.5635
57 | 2734662.8009 | 1183541.0716 | 2734663.2382 | 1183540.5262
58 | 2734672.2622 | 1183532.3759 | 2734667.1406 | 1183535.6595 | 2734663.2382 | 1183540.5262
59 | 2734672.2622 | 1183532.3759 | 2734687.5109 | 1183522.5996
60 | 2734697.9049 | 1183515.9358 | 2734687.5109 | 1183522.5996
61 | 2734677.5807 | 1183581.4441 | 2734680.6586 | 1183580.4975 | 2734691.7729 | 1183573.0696
62 | 2734677.5807 | 1183581.4441 | 2734664.1859 | 1183585.5635
63 | 2734692.747 | 1183572.4186 | 2734691.7729 | 1183573.0696
64 | 2734663.4798 | 1183625.4347 | 2734658.0409 | 1183612.2357 | 2734654.9187 | 1183610.099
65 | 2734663.4798 | 1183625.4347 | 2734666.3812 | 1183633.9728
66 | 2734663.4798 | 1183625.4347 | 2734681.8045 | 1183613.6025
67 | 2734607.9992 | 1183615.0348 | 2734605.7288 | 1183615.8077 | 2734597.0455 | 1183618.8484 | 2734592.4279 | 1183626.6886
68 | 2734631.4215 | 1183643.973 | 2734622.6129 | 1183630.6324
69 | 2734666.3812 | 1183633.9728 | 2734669.633 | 1183643.5424 | 2734660.9952 | 1183652.9033
70 | 2734691.2079 | 1183609.9392 | 2734684.265 | 1183612.0137 | 2734681.8045 | 1183613.6025
71 | 2734631.4215 | 1183643.973 | 2734609.2531 | 1183649.6689
72 | 2734631.4215 | 1183643.973 | 2734642.0501 | 1183637.8269
73 | 2734660.9952 | 1183652.9033 | 2734660.1245 | 1183653.8469
74 | 2734691.2079 | 1183609.9392 | 2734714.1311 | 1183603.0899
75 | 2734714.1311 | 1183603.0899 | 2734714.7904 | 1183602.8929 | 2734732.3022 | 1183599.1898
76 | 2734641.068 | 1183674.4986 | 2734660.1245 | 1183653.8469
77 | 2734598.8464 | 1183651.4772 | 2734603.007 | 1183651.2737 | 2734609.2531 | 1183649.6689
78 | 2734611.2862 | 1183748.0892 | 2734622.7096 | 1183746.8115 | 2734626.7994 | 1183744.6088
79 | 2734611.2862 | 1183748.0892 | 2734606.8968 | 1183749.423
80 | 2734611.2862 | 1183748.0892 | 2734610.6788 | 1183735.0211 | 2734610.6565 | 1183733.9725
81 | 2734626.7994 | 1183744.6088 | 2734635.017 | 1183740.1829 | 2734638.2736 | 1183738.8728
82 | 2734606.8968 | 1183749.423 | 2734604.8807 | 1183750.0357 | 2734600.2777 | 1183750.9552 | 2734595.0559 | 1183751.2048 | 2734590.0733 | 1183751.0038 | 2734587.3522 | 1183750.4303
83 | 2734610.2519 | 1183714.9406 | 2734610.2519 | 1183714.9406 | 2734610.6565 | 1183733.9725
84 | 2734638.2736 | 1183738.8728 | 2734641.6141 | 1183737.5291 | 2734653.1259 | 1183733.34 | 2734655.7751 | 1183732.6991 | 2734657.8293 | 1183732.7119 | 2734658.5739 | 1183732.8985
85 | 2734575.0358 | 1183747.0667 | 2734580.6251 | 1183749.0124 | 2734587.3522 | 1183750.4303
86 | 2734619.1199 | 1183700.3465 | 2734610.2519 | 1183714.9406
87 | 2734637.7964 | 1183678.044 | 2734641.068 | 1183674.4986
88 | 2734598.8464 | 1183651.4772 | 2734593.037 | 1183651.7613
89 | 2734637.7964 | 1183678.044 | 2734622.7902 | 1183694.3065 | 2734620.8281 | 1183697.5355
90 | 2734619.1199 | 1183700.3465 | 2734620.8281 | 1183697.5355
91 | 2734581.8618 | 1183650.1424 | 2734593.037 | 1183651.7613
92 | 2734581.8618 | 1183650.1424 | 2734568.4346 | 1183640.2998
93 | 2734559.1909 | 1183633.5238 | 2734568.4346 | 1183640.2998
94 | 2734553.8814 | 1183629.6318 | 2734559.1909 | 1183633.5238
95 | 2734553.8814 | 1183629.6318 | 2734547.4447 | 1183624.4232
96 | 2734553.8814 | 1183629.6318 | 2734546.2458 | 1183637.0327 | 2734542.3663 | 1183645.5187 | 2734551.7013 | 1183656.8957
97 | 2734547.4447 | 1183624.4232 | 2734546.0654 | 1183623.3071 | 2734536.7574 | 1183615.846
98 | 2734551.7013 | 1183656.8957 | 2734554.0224 | 1183659.7246 | 2734559.1594 | 1183676.5083 | 2734555.2517 | 1183684.4618
99 | 2734555.2517 | 1183684.4618 | 2734553.237 | 1183688.5623 | 2734546.4242 | 1183696.7378 | 2734544.126 | 1183699.7359
100 | 2734534.1498 | 1183732.8343 | 2734553.6447 | 1183739.6205
101 | 2734534.1498 | 1183732.8343 | 2734523.9595 | 1183727.1568 | 2734518.3651 | 1183718.692
102 | 2734568.0602 | 1183744.6385 | 2734553.6447 | 1183739.6205
103 | 2734568.0602 | 1183744.6385 | 2734575.0358 | 1183747.0667

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2734317.6209 | 1183949.3537
1 | 2734319.8408 | 1183931.611
2 | 2734332.0045 | 1183972.0156
3 | 2734508.7207 | 1183823.7888
4 | 2734494.8445 | 1183780.633
5 | 2734590.3421 | 1183896.7101
6 | 2734661.3275 | 1183918.4658
7 | 2734594.4884 | 1183862.6536
8 | 2734662.4922 | 1183919.8831
9 | 2734540.4644 | 1183808.3559
10 | 2734719.6962 | 1183977.5562
11 | 2734535.0168 | 1183783.7061
12 | 2734554.5104 | 1183814.0757
13 | 2734730.4912 | 1183950.9007
14 | 2734532.5934 | 1183777.1542
15 | 2734586.8528 | 1183819.5873
16 | 2734528.7781 | 1183766.0062
17 | 2734529.3538 | 1183751.4269
18 | 2734837.5291 | 1183584.6172
19 | 2734828.022 | 1183590.6854
20 | 2734841.1023 | 1183585.0309
21 | 2734761.5372 | 1183588.303
22 | 2734974.8975 | 1183355.4782
23 | 2734756.7992 | 1183590.8503
24 | 2735022.1284 | 1183381.9908
25 | 2735126.2208 | 1183437.5145
26 | 2735202.1468 | 1183483.3384
27 | 2735242.276 | 1183509.436
28 | 2735294.719 | 1183543.9882
29 | 2734748.4404 | 1183595.7772
30 | 2734695.6238 | 1183659.5279
31 | 2734745.9018 | 1183596.3141
32 | 2734578.5472 | 1183459.8397
33 | 2734529.6869 | 1183429.358
34 | 2734582.5313 | 1183462.3251
35 | 2734539.9908 | 1183478.6158
36 | 2734550.3772 | 1183496.8383
37 | 2734561.6406 | 1183516.5708
38 | 2734572.903 | 1183536.8602
39 | 2734576.2698 | 1183543.8357
40 | 2734602.1736 | 1183532.3152
41 | 2734602.2405 | 1183580.1004
42 | 2734616.7517 | 1183520.9162
43 | 2734622.7634 | 1183577.9503
44 | 2734625.0729 | 1183576.5831
45 | 2734627.2158 | 1183587.9642
46 | 2734636.4584 | 1183569.843
47 | 2734627.6765 | 1183589.0004
48 | 2734640.7056 | 1183567.3287
49 | 2734637.0632 | 1183597.8757
50 | 2734650.9756 | 1183555.8191
51 | 2734618.7201 | 1183611.3851
52 | 2734645.021 | 1183603.3253
53 | 2734662.8009 | 1183541.0716
54 | 2734663.2382 | 1183540.5262
55 | 2734672.2622 | 1183532.3759
56 | 2734687.5109 | 1183522.5996
57 | 2734697.9049 | 1183515.9358
58 | 2734677.5807 | 1183581.4441
59 | 2734691.7729 | 1183573.0696
60 | 2734664.1859 | 1183585.5635
61 | 2734692.7471 | 1183572.4186
62 | 2734654.9187 | 1183610.099
63 | 2734663.4798 | 1183625.4347
64 | 2734607.9992 | 1183615.0348
65 | 2734622.6129 | 1183630.6324
66 | 2734666.3812 | 1183633.9728
67 | 2734681.8044 | 1183613.6025
68 | 2734592.4279 | 1183626.6886
69 | 2734631.4215 | 1183643.973
70 | 2734660.9952 | 1183652.9033
71 | 2734642.0501 | 1183637.8269
72 | 2734691.2079 | 1183609.9392
73 | 2734714.1311 | 1183603.0899
74 | 2734732.3022 | 1183599.1898
75 | 2734660.1245 | 1183653.8469
76 | 2734609.2531 | 1183649.6689
77 | 2734611.2862 | 1183748.0892
78 | 2734626.7994 | 1183744.6088
79 | 2734606.8968 | 1183749.423
80 | 2734610.6565 | 1183733.9725
81 | 2734638.2736 | 1183738.8728
82 | 2734587.3522 | 1183750.4303
83 | 2734610.2519 | 1183714.9406
84 | 2734641.068 | 1183674.4986
85 | 2734598.8464 | 1183651.4772
86 | 2734637.7964 | 1183678.044
87 | 2734620.8281 | 1183697.5355
88 | 2734619.1199 | 1183700.3465
89 | 2734593.037 | 1183651.7613
90 | 2734581.8618 | 1183650.1424
91 | 2734568.4346 | 1183640.2998
92 | 2734559.1909 | 1183633.5238
93 | 2734553.8814 | 1183629.6318
94 | 2734547.4447 | 1183624.4232
95 | 2734551.7013 | 1183656.8957
96 | 2734536.7574 | 1183615.846
97 | 2734555.2517 | 1183684.4618
98 | 2734544.126 | 1183699.7359
99 | 2734534.1498 | 1183732.8343
100 | 2734553.6447 | 1183739.6205
101 | 2734518.3651 | 1183718.692
102 | 2734568.0602 | 1183744.6385
103 | 2734575.0358 | 1183747.0667
104 | 2734658.5739 | 1183732.8985
105 | 2734618.7201 | 1183611.3851

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1