## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3672-6_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3672-6_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3672-6_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3672-6_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3672-6_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3672-6_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3672-6_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3672-6_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3672-6_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3672-6_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3672-6_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3672-6_1_6_node_475 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3672-6_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3672-6_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3672-6_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3672-6_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3672-6_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3672-6_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3672-6_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3672-6_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3672-6_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3672-6_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3672-6_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3672-6_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3672-6_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3672-6_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3672-6_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3672-6_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3672-6_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3672-6_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3672-6_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3672-6_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3672-6_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3672-6_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3672-6_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3672-6_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3672-6_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3672-6_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3672-6_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3672-6_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3672-6_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3672-6_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3672-6_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3672-6_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3672-6_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3672-6_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3672-6_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3672-6_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3672-6_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3672-6_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3672-6_1_6_node_454 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3672-6_1_6_node_464 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3672-6_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3672-6_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3672-6_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3672-6_1_6_node_473 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3672-6_1_6_node_471 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3672-6_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3672-6_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3672-6_1_6_node_458 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3672-6_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3672-6_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3672-6_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3672-6_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3672-6_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3672-6_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3672-6_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3672-6_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3672-6_1_6_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3672-6_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3672-6_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3672-6_1_6_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3672-6_1_6_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3672-6_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3672-6_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3672-6_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3672-6_1_6_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3672-6_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3672-6_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3672-6_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3672-6_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3672-6_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3672-6_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3672-6_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3672-6_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3672-6_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3672-6_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3672-6_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3672-6_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3672-6_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3672-6_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3672-6_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3672-6_1_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3672-6_1_6_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3672-6_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3672-6_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3672-6_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3672-6_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3672-6_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3672-6_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3672-6_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3672-6_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3672-6_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3672-6_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3672-6_1_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3672-6_1_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3672-6_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3672-6_1_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3672-6_1_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3672-6_1_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3672-6_1_6_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3672-6_1_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3672-6_1_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3672-6_1_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3672-6_1_6_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3672-6_1_6_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3672-6_1_6_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3672-6_1_6_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3672-6_1_6_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3672-6_1_6_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3672-6_1_6_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3672-6_1_6_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3672-6_1_6_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3672-6_1_6_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3672-6_1_6_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3672-6_1_6_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3672-6_1_6_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3672-6_1_6_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3672-6_1_6_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3672-6_1_6_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3672-6_1_6_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3672-6_1_6_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3672-6_1_6_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3672-6_1_6_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3672-6_1_6_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3672-6_1_6_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3672-6_1_6_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3672-6_1_6_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3672-6_1_6_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3672-6_1_6_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3672-6_1_6_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3672-6_1_6_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3672-6_1_6_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3672-6_1_6_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3672-6_1_6_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3672-6_1_6_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3672-6_1_6_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3672-6_1_6_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3672-6_1_6_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3672-6_1_6_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3672-6_1_6_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3672-6_1_6_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3672-6_1_6_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3672-6_1_6_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3672-6_1_6_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3672-6_1_6_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3672-6_1_6_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_3672-6_1_6_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_3672-6_1_6_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_3672-6_1_6_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_3672-6_1_6_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_3672-6_1_6_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_3672-6_1_6_node_451 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_3672-6_1_6_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_3672-6_1_6_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_3672-6_1_6_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_3672-6_1_6_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_3672-6_1_6_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_3672-6_1_6_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_3672-6_1_6_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_3672-6_1_6_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_3672-6_1_6_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_3672-6_1_6_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_3672-6_1_6_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_3672-6_1_6_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_3672-6_1_6_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_3672-6_1_6_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_3672-6_1_6_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_3672-6_1_6_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_3672-6_1_6_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_3672-6_1_6_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_3672-6_1_6_node_452 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_3672-6_1_6_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_3672-6_1_6_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_3672-6_1_6_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_3672-6_1_6_node_470 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_3672-6_1_6_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_3672-6_1_6_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_3672-6_1_6_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_3672-6_1_6_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_3672-6_1_6_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_3672-6_1_6_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_3672-6_1_6_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_3672-6_1_6_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_3672-6_1_6_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_3672-6_1_6_node_450 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_3672-6_1_6_node_453 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_3672-6_1_6_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_3672-6_1_6_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_3672-6_1_6_node_467 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_3672-6_1_6_node_465 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_3672-6_1_6_node_457 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_3672-6_1_6_node_459 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_3672-6_1_6_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_3672-6_1_6_node_461 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_3672-6_1_6_node_462 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_3672-6_1_6_node_463 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_3672-6_1_6_node_466 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_3672-6_1_6_node_468 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_3672-6_1_6_node_469 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_3672-6_1_6_node_472 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_3672-6_1_6_node_477 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_3672-6_1_6_node_474 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_3672-6_1_6_node_476 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_163_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3672-6_1_6_load_78 | 0 | 0.00010343 | 2.5923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3672-6_1_6_load_79 | 1 | 7.7669e-05 | 1.9466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3672-6_1_6_load_110 | 2 | 7.5492e-05 | 1.892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3672-6_1_6_load_99 | 3 | 0.00016855 | 4.2243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3672-6_1_6_load_108 | 5 | 0.00011094 | 2.7805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3672-6_1_6_load_109 | 6 | 0.00020463 | 5.1286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3672-6_1_6_load_112 | 8 | 7.5103e-05 | 1.8823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3672-6_1_6_load_113 | 9 | 7.423e-05 | 1.8604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3672-6_1_6_load_146 | 10 | 0.00028169 | 7.0598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3672-6_1_6_load_475 | 11 | 8.8969e-05 | 2.2298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3672-6_1_6_load_125 | 12 | 0.00028849 | 7.2302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3672-6_1_6_load_126 | 13 | 0.0002279 | 5.7117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3672-6_1_6_load_115 | 14 | 0.00013572 | 3.4014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3672-6_1_6_load_116 | 15 | 8.9554e-05 | 2.2444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3672-6_1_6_load_117 | 16 | 0.00011057 | 2.7712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3672-6_1_6_load_118 | 17 | 9.2535e-05 | 2.3192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3672-6_1_6_load_119 | 18 | 0.00013837 | 3.4679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3672-6_1_6_load_120 | 19 | 8.7043e-05 | 2.1815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3672-6_1_6_load_121 | 20 | 0.00014198 | 3.5582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3672-6_1_6_load_123 | 23 | 0.00011895 | 2.9813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3672-6_1_6_load_124 | 24 | 0.00012165 | 3.0489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3672-6_1_6_load_128 | 25 | 0.00034088 | 8.5433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3672-6_1_6_load_127 | 26 | 0.00017634 | 4.4196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3672-6_1_6_load_134 | 27 | 0.00025081 | 6.2858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3672-6_1_6_load_129 | 28 | 0.00011339 | 2.8419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3672-6_1_6_load_130 | 29 | 0.0007802 | 0.00019554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3672-6_1_6_load_131 | 30 | 8.9745e-05 | 2.2492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3672-6_1_6_load_135 | 31 | 8.6326e-05 | 2.1635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3672-6_1_6_load_133 | 33 | 8.1949e-05 | 2.0538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3672-6_1_6_load_136 | 34 | 6.3331e-05 | 1.5872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3672-6_1_6_load_155 | 35 | 9.219e-05 | 2.3105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3672-6_1_6_load_137 | 36 | 9.3293e-05 | 2.3381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3672-6_1_6_load_138 | 37 | 0.00022184 | 5.5597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3672-6_1_6_load_185 | 38 | 6.9035e-05 | 1.7302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3672-6_1_6_load_140 | 39 | 7.7386e-05 | 1.9395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3672-6_1_6_load_141 | 40 | 7.1374e-05 | 1.7888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3672-6_1_6_load_142 | 41 | 0.00010149 | 2.5436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3672-6_1_6_load_144 | 42 | 0.00024086 | 6.0366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3672-6_1_6_load_143 | 43 | 7.373e-05 | 1.8479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3672-6_1_6_load_145 | 44 | 6.7311e-05 | 1.687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3672-6_1_6_load_147 | 45 | 0.0001098 | 2.752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3672-6_1_6_load_149 | 47 | 0.00058549 | 0.00014674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3672-6_1_6_load_454 | 50 | 0.000617 | 0.00015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3672-6_1_6_load_464 | 51 | 0.00065485 | 0.00016412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3672-6_1_6_load_163 | 52 | 0.0012297 | 0.00030818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3672-6_1_6_load_161 | 53 | 0.00066983 | 0.00016787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3672-6_1_6_load_473 | 55 | 0.00065715 | 0.0001647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3672-6_1_6_load_162 | 57 | 0.0026119 | 0.0006546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3672-6_1_6_load_164 | 58 | 0.00045964 | 0.0001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3672-6_1_6_load_458 | 59 | 0.0010827 | 0.00027136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3672-6_1_6_load_165 | 60 | 0.00083148 | 0.00020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3672-6_1_6_load_166 | 61 | 0.00050025 | 0.00012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3672-6_1_6_load_168 | 63 | 0.00018938 | 4.7464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3672-6_1_6_load_171 | 66 | 0.00014388 | 3.606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3672-6_1_6_load_175 | 67 | 0.00019351 | 4.8498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3672-6_1_6_load_391 | 68 | 6.177e-05 | 1.5481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3672-6_1_6_load_172 | 69 | 0.00011021 | 2.7621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3672-6_1_6_load_173 | 70 | 7.2509e-05 | 1.8172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3672-6_1_6_load_331 | 71 | 0.00010466 | 2.623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3672-6_1_6_load_333 | 72 | 7.0668e-05 | 1.7711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3672-6_1_6_load_191 | 74 | 0.0032419 | 0.00081251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3672-6_1_6_load_182 | 75 | 7.2928e-05 | 1.8277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3672-6_1_6_load_323 | 76 | 0.00010003 | 2.5071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3672-6_1_6_load_176 | 77 | 6.307e-05 | 1.5807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3672-6_1_6_load_177 | 78 | 0.00022038 | 5.5232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3672-6_1_6_load_178 | 79 | 0.00014909 | 3.7366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3672-6_1_6_load_179 | 80 | 0.00016503 | 4.136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3672-6_1_6_load_180 | 81 | 0.00017 | 4.2605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3672-6_1_6_load_181 | 82 | 9.0819e-05 | 2.2761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3672-6_1_6_load_183 | 83 | 9.843e-05 | 2.4669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3672-6_1_6_load_184 | 84 | 9.039e-05 | 2.2654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3672-6_1_6_load_187 | 86 | 8.455e-05 | 2.119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3672-6_1_6_load_188 | 87 | 9.8564e-05 | 2.4702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3672-6_1_6_load_189 | 88 | 0.0001449 | 3.6314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3672-6_1_6_load_190 | 89 | 8.6484e-05 | 2.1675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3672-6_1_6_load_193 | 90 | 6.2427e-05 | 1.5646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3672-6_1_6_load_291 | 92 | 0.0002411 | 6.0425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3672-6_1_6_load_322 | 93 | 0.00020902 | 5.2385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3672-6_1_6_load_194 | 94 | 0.00011214 | 2.8104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3672-6_1_6_load_195 | 95 | 7.0449e-05 | 1.7656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3672-6_1_6_load_197 | 97 | 6.7593e-05 | 1.694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3672-6_1_6_load_198 | 98 | 0.00014879 | 3.729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3672-6_1_6_load_199 | 99 | 0.00065781 | 0.00016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3672-6_1_6_load_290 | 101 | 6.1196e-05 | 1.5337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3672-6_1_6_load_293 | 102 | 7.1364e-05 | 1.7885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3672-6_1_6_load_307 | 103 | 6.5021e-05 | 1.6296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3672-6_1_6_load_303 | 104 | 6.9471e-05 | 1.7411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3672-6_1_6_load_304 | 105 | 9.9227e-05 | 2.4869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3672-6_1_6_load_305 | 106 | 8.3063e-05 | 2.0818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3672-6_1_6_load_310 | 108 | 0.00010202 | 2.5568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3672-6_1_6_load_311 | 109 | 6.2597e-05 | 1.5688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3672-6_1_6_load_350 | 110 | 9.22e-05 | 2.3108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3672-6_1_6_load_314 | 111 | 0.00021462 | 5.3789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3672-6_1_6_load_315 | 112 | 9.4561e-05 | 2.3699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3672-6_1_6_load_316 | 113 | 0.00017307 | 4.3375e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3672-6_1_6_load_317 | 114 | 0.00013035 | 3.267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3672-6_1_6_load_318 | 115 | 7.4432e-05 | 1.8654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3672-6_1_6_load_319 | 116 | 0.00042636 | 0.00010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3672-6_1_6_load_320 | 117 | 0.00016174 | 4.0537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3672-6_1_6_load_321 | 118 | 0.00023177 | 5.8086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3672-6_1_6_load_324 | 119 | 0.0004933 | 0.00012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3672-6_1_6_load_325 | 120 | 0.00014141 | 3.5441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3672-6_1_6_load_326 | 121 | 9.5699e-05 | 2.3984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3672-6_1_6_load_327 | 122 | 8.2519e-05 | 2.0681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3672-6_1_6_load_329 | 124 | 0.00022222 | 5.5694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3672-6_1_6_load_330 | 125 | 0.00010411 | 2.6093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3672-6_1_6_load_332 | 126 | 0.00014159 | 3.5485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3672-6_1_6_load_343 | 127 | 0.00024005 | 6.0161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3672-6_1_6_load_334 | 129 | 6.6861e-05 | 1.6757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3672-6_1_6_load_336 | 130 | 7.2758e-05 | 1.8235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3672-6_1_6_load_389 | 131 | 6.8969e-05 | 1.7285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3672-6_1_6_load_337 | 132 | 7.1441e-05 | 1.7905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3672-6_1_6_load_345 | 133 | 0.00066989 | 0.00016789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3672-6_1_6_load_339 | 135 | 8.4705e-05 | 2.1229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3672-6_1_6_load_340 | 136 | 0.00010042 | 2.5167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3672-6_1_6_load_394 | 137 | 0.0006257 | 0.00015681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3672-6_1_6_load_393 | 138 | 8.3712e-05 | 2.098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3672-6_1_6_load_348 | 140 | 0.00030177 | 7.563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3672-6_1_6_load_388 | 142 | 7.499e-05 | 1.8794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3672-6_1_6_load_392 | 143 | 0.00012233 | 3.0658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3672-6_1_6_load_395 | 144 | 0.0006897 | 0.00017286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3672-6_1_6_load_418 | 147 | 0.0012586 | 0.00031544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3672-6_1_6_load_397 | 148 | 0.00068954 | 0.00017282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3672-6_1_6_load_398 | 149 | 9.6464e-05 | 2.4176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_3672-6_1_6_load_399 | 150 | 0.00017007 | 4.2624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_3672-6_1_6_load_400 | 151 | 0.00025222 | 6.3211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_3672-6_1_6_load_401 | 152 | 0.00012122 | 3.0381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_3672-6_1_6_load_402 | 153 | 0.00028217 | 7.0719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_3672-6_1_6_load_403 | 154 | 0.00017125 | 4.2919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_3672-6_1_6_load_404 | 155 | 6.7622e-05 | 1.6948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_3672-6_1_6_load_415 | 156 | 0.00026293 | 6.5896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_3672-6_1_6_load_405 | 157 | 9.5813e-05 | 2.4013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_3672-6_1_6_load_406 | 158 | 0.00013273 | 3.3266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_3672-6_1_6_load_407 | 159 | 7.6719e-05 | 1.9228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_3672-6_1_6_load_408 | 160 | 0.00019842 | 4.9729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_3672-6_1_6_load_409 | 161 | 0.0090492 | 0.002268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_3672-6_1_6_load_451 | 162 | 0.0081861 | 0.0020516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_3672-6_1_6_load_410 | 163 | 0.00019397 | 4.8612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_3672-6_1_6_load_412 | 165 | 0.0012157 | 0.00030467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_3672-6_1_6_load_413 | 166 | 0.006073 | 0.001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_3672-6_1_6_load_414 | 167 | 0.0011346 | 0.00028435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_3672-6_1_6_load_416 | 169 | 8.9005e-05 | 2.2307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_3672-6_1_6_load_429 | 170 | 0.0011319 | 0.00028368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_3672-6_1_6_load_430 | 171 | 0.0012151 | 0.00030452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_3672-6_1_6_load_426 | 172 | 0.0020773 | 0.00052061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_3672-6_1_6_load_444 | 173 | 0.00044416 | 0.00011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_3672-6_1_6_load_427 | 174 | 0.00065838 | 0.000165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_3672-6_1_6_load_428 | 175 | 0.0018931 | 0.00047446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_3672-6_1_6_load_432 | 176 | 0.0019318 | 0.00048416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_3672-6_1_6_load_433 | 177 | 0.0025151 | 0.00063033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_3672-6_1_6_load_435 | 179 | 0.0032714 | 0.00081989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_3672-6_1_6_load_443 | 180 | 0.0030523 | 0.00076499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_3672-6_1_6_load_452 | 181 | 0.0019097 | 0.00047861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_3672-6_1_6_load_436 | 182 | 0.0044114 | 0.0011056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_3672-6_1_6_load_442 | 184 | 0.003125 | 0.00078319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_3672-6_1_6_load_470 | 185 | 0.0081969 | 0.0020543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_3672-6_1_6_load_438 | 186 | 0.0012142 | 0.00030431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_3672-6_1_6_load_439 | 187 | 0.0030156 | 0.00075578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_3672-6_1_6_load_440 | 188 | 0.0022645 | 0.00056753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_3672-6_1_6_load_441 | 189 | 0.0012072 | 0.00030256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_3672-6_1_6_load_445 | 190 | 0.0015177 | 0.00038037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_3672-6_1_6_load_446 | 191 | 0.0019053 | 0.00047752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_3672-6_1_6_load_447 | 192 | 0.0006141 | 0.00015391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_3672-6_1_6_load_448 | 193 | 0.0018559 | 0.00046513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_3672-6_1_6_load_449 | 194 | 0.0093899 | 0.0023533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_3672-6_1_6_load_450 | 195 | 0.0073912 | 0.0018524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_3672-6_1_6_load_455 | 197 | 0.0025937 | 0.00065005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_3672-6_1_6_load_467 | 199 | 0.00058501 | 0.00014662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_3672-6_1_6_load_465 | 200 | 0.00081089 | 0.00020323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_3672-6_1_6_load_457 | 201 | 0.0011535 | 0.0002891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_3672-6_1_6_load_459 | 202 | 0.0051492 | 0.0012905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_3672-6_1_6_load_460 | 203 | 0.00063746 | 0.00015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_3672-6_1_6_load_461 | 204 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_3672-6_1_6_load_462 | 205 | 0.00066487 | 0.00016663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_3672-6_1_6_load_463 | 206 | 0.00063794 | 0.00015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_3672-6_1_6_load_466 | 207 | 0.0013432 | 0.00033663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_3672-6_1_6_load_468 | 208 | 0.00022881 | 5.7344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_3672-6_1_6_load_469 | 209 | 0.00087015 | 0.00021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_3672-6_1_6_load_472 | 210 | 0.00085861 | 0.00021519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_3672-6_1_6_load_477 | 211 | 0.00049121 | 0.00012311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_3672-6_1_6_load_474 | 212 | 0.00018104 | 4.5372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 146 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3672-6_1_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.06444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3672-6_1_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.063068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3672-6_1_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.32173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3672-6_1_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.29775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3672-6_1_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.036959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3672-6_1_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.049694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3672-6_1_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 13 | 0.0032832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3672-6_1_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.013919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3672-6_1_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.045715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3672-6_1_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.10632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3672-6_1_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.17545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3672-6_1_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.18406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3672-6_1_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 44 | 0.0080673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3672-6_1_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 212 | 0.068869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3672-6_1_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.013698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3672-6_1_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.015359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3672-6_1_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.17836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3672-6_1_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0061506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3672-6_1_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.082297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3672-6_1_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.027297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3672-6_1_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.12785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3672-6_1_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.062347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3672-6_1_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.22045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3672-6_1_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.040496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3672-6_1_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 39 | 0.11385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3672-6_1_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 40 | 0.22614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3672-6_1_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3672-6_1_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.025138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3672-6_1_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3672-6_1_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.041695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3672-6_1_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.037765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3672-6_1_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.13407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3672-6_1_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.10746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3672-6_1_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.19826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3672-6_1_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.064047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3672-6_1_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.21951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3672-6_1_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.09721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3672-6_1_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.29815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3672-6_1_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0044336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3672-6_1_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.035996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3672-6_1_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.016642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3672-6_1_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 85 | 0.014144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3672-6_1_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.066899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3672-6_1_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.14483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3672-6_1_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.015011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3672-6_1_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.034079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3672-6_1_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.17622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3672-6_1_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3672-6_1_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.071846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3672-6_1_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.093987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3672-6_1_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.28821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3672-6_1_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.07503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3672-6_1_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.059098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3672-6_1_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.024905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3672-6_1_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 196 | 0.0033488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3672-6_1_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 206 | 0.036647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3672-6_1_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 58 | 0.019978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3672-6_1_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.028687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3672-6_1_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.10968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3672-6_1_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.073486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3672-6_1_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 211 | 0.010358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_3672-6_1_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 210 | 0.068351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3672-6_1_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 185 | 0.068505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3672-6_1_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0021753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3672-6_1_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 201 | 0.014992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3672-6_1_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.015974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3672-6_1_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.11077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3672-6_1_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.26898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3672-6_1_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.058387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3672-6_1_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.017699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3672-6_1_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.26197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3672-6_1_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.012395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3672-6_1_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.10071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3672-6_1_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.019727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3672-6_1_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 143 | 0.01089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3672-6_1_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.1091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3672-6_1_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.092435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3672-6_1_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.17898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3672-6_1_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 124 | 0.029385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3672-6_1_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 128 | 0.042924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3672-6_1_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.08819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3672-6_1_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.13042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3672-6_1_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 91 | 0.041373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3672-6_1_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.10556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3672-6_1_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 119 | 0.021126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3672-6_1_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0028403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3672-6_1_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.037066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3672-6_1_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.095349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3672-6_1_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.020795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3672-6_1_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.010653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3672-6_1_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.036376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3672-6_1_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.073139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3672-6_1_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.053175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3672-6_1_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.18689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3672-6_1_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.23866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3672-6_1_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.091305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3672-6_1_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.099558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3672-6_1_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3672-6_1_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.27141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3672-6_1_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0085546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3672-6_1_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.033209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3672-6_1_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.19705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3672-6_1_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 118 | 0.015208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3672-6_1_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.16989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3672-6_1_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.098787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3672-6_1_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.25643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3672-6_1_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.022556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3672-6_1_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.12006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3672-6_1_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.12775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3672-6_1_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0036743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3672-6_1_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3672-6_1_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.17426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3672-6_1_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.025546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3672-6_1_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.047641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3672-6_1_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.1401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3672-6_1_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.12239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3672-6_1_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3672-6_1_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.28202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3672-6_1_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.040256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3672-6_1_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 110 | 141 | 0.086175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3672-6_1_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.02633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3672-6_1_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.036219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3672-6_1_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.010342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3672-6_1_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.034205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3672-6_1_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.017161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3672-6_1_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3672-6_1_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.042953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3672-6_1_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.049213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3672-6_1_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.11543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3672-6_1_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.10108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3672-6_1_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.018951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3672-6_1_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.088614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3672-6_1_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.1575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3672-6_1_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.026166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3672-6_1_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 127 | 139 | 0.023688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3672-6_1_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.20078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3672-6_1_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.070243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3672-6_1_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.12456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3672-6_1_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 130 | 133 | 0.13617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3672-6_1_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 131 | 142 | 0.075097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3672-6_1_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 133 | 139 | 0.14289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3672-6_1_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.14222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_3672-6_1_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.014254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3672-6_1_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.027577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_3672-6_1_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.10227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_3672-6_1_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 137 | 144 | 0.097459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_3672-6_1_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 138 | 143 | 0.14575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3672-6_1_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.072424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3672-6_1_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.12018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3672-6_1_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.024438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3672-6_1_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.0043114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_3672-6_1_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 146 | 170 | 0.068342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_3672-6_1_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 146 | 171 | 0.022841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_3672-6_1_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 146 | 172 | 0.05449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_3672-6_1_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 147 | 173 | 0.022783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_3672-6_1_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.02426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_3672-6_1_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 148 | 150 | 0.007022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_3672-6_1_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.0046078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_3672-6_1_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.017002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_3672-6_1_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.027319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_3672-6_1_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.030385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_3672-6_1_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.0013852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_3672-6_1_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.0525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_3672-6_1_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.0097261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_3672-6_1_6_line_164 | NAYY 4x150 SE | 156 | 169 | 0.10359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_3672-6_1_6_line_165 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.025977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_3672-6_1_6_line_166 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.0090864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_3672-6_1_6_line_167 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.011671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_3672-6_1_6_line_168 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.035009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_3672-6_1_6_line_169 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.00673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_3672-6_1_6_line_170 | NAYY 4x150 SE | 162 | 195 | 0.013845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_3672-6_1_6_line_171 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.22008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_3672-6_1_6_line_172 | NAYY 4x150 SE | 164 | 165 | 0.043297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_3672-6_1_6_line_173 | NAYY 4x150 SE | 164 | 166 | 0.028308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_3672-6_1_6_line_174 | NAYY 4x150 SE | 165 | 167 | 0.035266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_3672-6_1_6_line_175 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.039583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_3672-6_1_6_line_176 | NAYY 4x150 SE | 168 | 182 | 0.031418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_3672-6_1_6_line_177 | NAYY 4x150 SE | 168 | 178 | 0.076518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_3672-6_1_6_line_178 | NAYY 4x150 SE | 170 | 176 | 0.010202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_3672-6_1_6_line_179 | NAYY 4x150 SE | 171 | 177 | 0.00021021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_3672-6_1_6_line_180 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.061488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_3672-6_1_6_line_181 | NAYY 4x150 SE | 173 | 190 | 0.0023353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_3672-6_1_6_line_182 | NAYY 4x150 SE | 174 | 175 | 0.014466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_3672-6_1_6_line_183 | NAYY 4x150 SE | 176 | 180 | 0.015504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_3672-6_1_6_line_184 | NAYY 4x150 SE | 177 | 181 | 0.055736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_3672-6_1_6_line_185 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.07099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_3672-6_1_6_line_186 | NAYY 4x150 SE | 179 | 183 | 0.015071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_3672-6_1_6_line_187 | NAYY 4x150 SE | 180 | 189 | 0.0060531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_3672-6_1_6_line_188 | NAYY 4x150 SE | 181 | 196 | 0.054258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_3672-6_1_6_line_189 | NAYY 4x150 SE | 182 | 184 | 0.015832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_3672-6_1_6_line_190 | NAYY 4x150 SE | 183 | 185 | 0.016401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_3672-6_1_6_line_191 | NAYY 4x150 SE | 184 | 188 | 0.0068141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_3672-6_1_6_line_192 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.0145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_3672-6_1_6_line_193 | NAYY 4x150 SE | 186 | 188 | 0.0018953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_3672-6_1_6_line_194 | NAYY 4x150 SE | 187 | 189 | 0.009124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_3672-6_1_6_line_195 | NAYY 4x150 SE | 190 | 191 | 0.017296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_3672-6_1_6_line_196 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.00040282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_3672-6_1_6_line_197 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.022636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_3672-6_1_6_line_198 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.025201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_3672-6_1_6_line_199 | NAYY 4x150 SE | 194 | 195 | 0.017396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_3672-6_1_6_line_200 | NAYY 4x150 SE | 196 | 197 | 0.029974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_3672-6_1_6_line_201 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.0044068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_3672-6_1_6_line_202 | NAYY 4x150 SE | 198 | 199 | 0.025927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_3672-6_1_6_line_203 | NAYY 4x150 SE | 198 | 200 | 0.010447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_3672-6_1_6_line_204 | NAYY 4x150 SE | 199 | 208 | 0.076599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_3672-6_1_6_line_205 | NAYY 4x150 SE | 200 | 207 | 0.050923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_3672-6_1_6_line_206 | NAYY 4x150 SE | 201 | 202 | 0.0032445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_3672-6_1_6_line_207 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.0059145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_3672-6_1_6_line_208 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.020542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_3672-6_1_6_line_209 | NAYY 4x150 SE | 205 | 206 | 0.0017975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_3672-6_1_6_line_210 | NAYY 4x150 SE | 208 | 209 | 0.001133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_3672-6_1_6_line_211 | NAYY 4x150 SE | 211 | 213 | 0.014157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_3672-6_1_6_line_212 | NAYY 4x150 SE | 212 | 213 | 0.10726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3672-6_1_6_trafo_417 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 214 | 146 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2742747.7367 | 1170864.1496 | 2742750.3436 | 1170865.2743 | 2742763.6559 | 1170873.5639 | 2742774.7538 | 1170883.8802 | 2742785.8209 | 1170900.9567 | 2742789.2746 | 1170910.7844
1 | 2742789.2746 | 1170910.7844 | 2742794.0648 | 1170924.4154 | 2742801.2079 | 1170947.8147 | 2742808.0554 | 1170957.2626 | 2742819.3488 | 1170962.5889
2 | 2743017.7104 | 1171215.8872 | 2742819.3488 | 1170962.5889
3 | 2742564.9081 | 1171117.2328 | 2742819.3488 | 1170962.5889
4 | 2742451.0776 | 1171431.7437 | 2742446.1464 | 1171426.6894 | 2742441.9714 | 1171421.6976 | 2742433.7846 | 1171409.3493 | 2742429.1679 | 1171402.1234
5 | 2742451.0776 | 1171431.7437 | 2742442.8489 | 1171431.8041 | 2742436.5181 | 1171426.383 | 2742432.7007 | 1171423.4124 | 2742428.9564 | 1171421.5555 | 2742422.0683 | 1171419.3014 | 2742414.3402 | 1171416.6494 | 2742409.0439 | 1171413.7549 | 2742406.9253 | 1171412.1461
6 | 2742451.0776 | 1171431.7437 | 2742453.6228 | 1171433.8177
7 | 2742564.9081 | 1171117.2328 | 2742563.2149 | 1171119.2386 | 2742561.51 | 1171122.0559 | 2742558.5802 | 1171124.2436 | 2742554.4461 | 1171125.5799
8 | 2743017.7104 | 1171215.8872 | 2743014.2895 | 1171219.086 | 2743015.0379 | 1171223.9743 | 2743018.0736 | 1171228.9061 | 2743024.8019 | 1171235.9385 | 2743029.5519 | 1171241.2001 | 2743032.2584 | 1171246.7801 | 2743033.8824 | 1171252.1785 | 2743034.8149 | 1171253.5216
9 | 2743017.7104 | 1171215.8872 | 2743056.2545 | 1171258.572 | 2743070.4775 | 1171274.1897 | 2743090.752 | 1171293.0414
10 | 2743090.752 | 1171293.0414 | 2743068.3741 | 1171467.0572
11 | 2743251.2494 | 1171202.9322 | 2743090.752 | 1171293.0414
12 | 2743068.3741 | 1171467.0572 | 2743072.9885 | 1171473.6744
13 | 2743294.8477 | 1171255.7621 | 2743290.484 | 1171249.9717 | 2743283.1794 | 1171239.2001 | 2743276.1394 | 1171232.0932 | 2743267.3411 | 1171224.5774 | 2743259.558 | 1171215.5736 | 2743251.2494 | 1171202.9322
14 | 2742396.7687 | 1171402.9895 | 2742403.3603 | 1171409.439 | 2742406.9253 | 1171412.1461
15 | 2742465.643 | 1171443.3757 | 2742464.6815 | 1171442.5415 | 2742455.8002 | 1171435.592 | 2742453.6228 | 1171433.8177
16 | 2742616.3873 | 1171442.1897 | 2742612.7303 | 1171440.1648 | 2742601.8121 | 1171436.4915 | 2742597.1821 | 1171434.8692 | 2742592.9866 | 1171432.679 | 2742587.5517 | 1171427.8906 | 2742578.7258 | 1171417.6509 | 2742567.9966 | 1171404.408 | 2742557.4842 | 1171393.3165 | 2742535.599 | 1171373.1924 | 2742532.048 | 1171369.9612 | 2742525.5366 | 1171366.3482 | 2742520.7148 | 1171363.7762 | 2742517.4648 | 1171360.7634 | 2742504.5188 | 1171340.6294 | 2742500.089 | 1171336.054 | 2742497.406 | 1171334.3001 | 2742494.5898 | 1171333.6439 | 2742491.5752 | 1171334.5731 | 2742488.6901 | 1171337.14 | 2742485.9401 | 1171340.8744
17 | 2742482.293 | 1171345.827 | 2742485.9401 | 1171340.8744
18 | 2742616.3873 | 1171442.1897 | 2742616.6961 | 1171442.3607 | 2742626.6208 | 1171450.158 | 2742644.7537 | 1171463.5881 | 2742658.81 | 1171475.6203 | 2742672.1053 | 1171485.2103 | 2742682.1972 | 1171491.4438 | 2742682.1972 | 1171491.4438
19 | 2742482.293 | 1171345.827 | 2742479.5638 | 1171349.5331 | 2742476.752 | 1171352.2352 | 2742473.0387 | 1171354.8713 | 2742469.3961 | 1171358.0763 | 2742467.2053 | 1171361.3825 | 2742466.1737 | 1171364.5382 | 2742466.0111 | 1171366.6349
20 | 2742770.6578 | 1171576.8353 | 2742770.6578 | 1171576.8353 | 2742765.0389 | 1171574.3219 | 2742760.4184 | 1171571.3431 | 2742756.5264 | 1171567.6588 | 2742749.3998 | 1171558.3933 | 2742745.7604 | 1171554.3814 | 2742738.5341 | 1171549.3057 | 2742720.9931 | 1171540.2928 | 2742714.1849 | 1171537.262 | 2742710.57 | 1171534.7964 | 2742707.6071 | 1171531.301 | 2742706.1226 | 1171527.7518 | 2742705.1204 | 1171522.9131 | 2742704.7362 | 1171519.1121 | 2742703.9061 | 1171516.368 | 2742702.2728 | 1171512.9599 | 2742687.5357 | 1171495.7741 | 2742682.1972 | 1171491.4438
21 | 2742466.0111 | 1171366.6349 | 2742465.8208 | 1171369.089 | 2742466.4332 | 1171374.2408 | 2742469.4719 | 1171382.2859 | 2742481.7255 | 1171407.0848 | 2742487.5752 | 1171420.5119 | 2742488.5768 | 1171424.1673
22 | 2742877.0422 | 1171547.0422 | 2742875.7024 | 1171559.2755 | 2742866.5431 | 1171609.6747 | 2742864.1378 | 1171618.1241 | 2742862.1823 | 1171621.8249 | 2742858.2779 | 1171626.38 | 2742855.6744 | 1171630.6214 | 2742854.582 | 1171633.431 | 2742854.2114 | 1171637.1028 | 2742853.6514 | 1171641.6597 | 2742852.5272 | 1171645.4804 | 2742850.9345 | 1171647.7665 | 2742848.461 | 1171648.7974 | 2742846.0287 | 1171648.7395 | 2742843.5306 | 1171647.5902 | 2742841.7275 | 1171644.8897 | 2742839.1612 | 1171637.6007 | 2742836.8262 | 1171631.2068 | 2742834.5147 | 1171626.715 | 2742829.8441 | 1171620.0543 | 2742811.7638 | 1171599.308 | 2742800.9733 | 1171588.354 | 2742794.9762 | 1171583.4075 | 2742790.6017 | 1171581.0239 | 2742786.1059 | 1171579.8827 | 2742777.736 | 1171578.8051 | 2742770.6578 | 1171576.8353
23 | 2742483.0059 | 1171461.4576 | 2742486.6954 | 1171458.5318 | 2742489.3934 | 1171455.4601 | 2742490.4392 | 1171452.9941 | 2742490.8924 | 1171449.3798 | 2742489.7517 | 1171429.4149 | 2742488.9768 | 1171425.6269 | 2742488.5768 | 1171424.1673
24 | 2742877.0422 | 1171547.0422 | 2742876.0428 | 1171540.1575 | 2742874.1844 | 1171533.9973 | 2742871.1073 | 1171527.5858 | 2742865.5468 | 1171517.4789 | 2742863.1642 | 1171512.763 | 2742862.2624 | 1171508.8496 | 2742862.8914 | 1171502.682 | 2742867.5642 | 1171488.0372 | 2742869.0264 | 1171481.2667 | 2742869.3755 | 1171476.8938 | 2742868.8686 | 1171472.1447 | 2742867.5553 | 1171466.5536 | 2742858.8195 | 1171443.2275 | 2742857.1269 | 1171439.385
25 | 2742877.0422 | 1171547.0422 | 2742882.4455 | 1171549.9286 | 2742907.176 | 1171580.9747 | 2742920.1908 | 1171587.8565 | 2742932.9002 | 1171595.0312 | 2742938.6475 | 1171605.3205 | 2742954.7455 | 1171621.2384 | 2742954.4683 | 1171632.8742 | 2742952.7848 | 1171640.896 | 2742956.3151 | 1171643.3709 | 2742966.6378 | 1171637.6455 | 2742981.0099 | 1171637.9879 | 2742986.0187 | 1171641.6879 | 2742991.7093 | 1171641.8235 | 2742994.7781 | 1171638.6163 | 2743006.3796 | 1171642.1731 | 2743018.5491 | 1171646.9444 | 2743032.0043 | 1171647.8656 | 2743041.4393 | 1171641.819
26 | 2742483.0059 | 1171461.4576 | 2742499.9375 | 1171484.5552 | 2742506.1456 | 1171498.3577 | 2742511.1062 | 1171520.2147 | 2742517.9579 | 1171541.0714 | 2742520.1269 | 1171549.6631
27 | 2742483.0059 | 1171461.4576 | 2742478.0536 | 1171455.3576 | 2742472.8252 | 1171449.6068 | 2742465.643 | 1171443.3757
28 | 2742520.1269 | 1171549.6631 | 2742522.5047 | 1171559.0822 | 2742522.0294 | 1171574.2606 | 2742522.0294 | 1171574.2606
29 | 2742522.0294 | 1171574.2606 | 2742523.6997 | 1171588.0332 | 2742525.1669 | 1171591.6709 | 2742527.3782 | 1171594.5923 | 2742530.9802 | 1171597.9248 | 2742534.0699 | 1171601.879 | 2742536.8073 | 1171607.782 | 2742538.1931 | 1171611.3237
30 | 2742526.3169 | 1171643.1383 | 2742531.0898 | 1171640.9944 | 2742534.2374 | 1171638.0001 | 2742536.4672 | 1171634.984 | 2742538.7723 | 1171628.8006 | 2742539.5855 | 1171624.5276 | 2742540.12 | 1171619.4252 | 2742539.0295 | 1171613.4614 | 2742538.1931 | 1171611.3237
31 | 2742399.9811 | 1171503.4034 | 2742401.4182 | 1171504.5004 | 2742407.3445 | 1171509.8673 | 2742409.7977 | 1171514.5292 | 2742412.3387 | 1171520.0048 | 2742417.1018 | 1171535.3631 | 2742419.5286 | 1171541.4587 | 2742421.0054 | 1171544.0513 | 2742422.7979 | 1171546.24 | 2742425.0105 | 1171548.1384 | 2742427.7406 | 1171549.8378 | 2742431.9013 | 1171551.8825 | 2742435.3602 | 1171553.1878 | 2742439.3215 | 1171554.9276 | 2742443.0795 | 1171556.8515 | 2742446.4067 | 1171559.1878 | 2742449.5111 | 1171562.5308 | 2742452.7995 | 1171566.5007 | 2742457.762 | 1171573.7797 | 2742462.4375 | 1171579.9288 | 2742466.8073 | 1171586.0594 | 2742472.6635 | 1171594.694 | 2742479.0175 | 1171603.6406 | 2742480.3011 | 1171605.479
32 | 2742316.5452 | 1171438.7619 | 2742317.9803 | 1171439.0936 | 2742323.8853 | 1171441.1685 | 2742329.7877 | 1171443.3546 | 2742338.5926 | 1171448.6896 | 2742343.2369 | 1171451.9689 | 2742348.6535 | 1171457.2125 | 2742357.3397 | 1171467.5487 | 2742364.8136 | 1171476.7219 | 2742371.1119 | 1171483.8324 | 2742373.8178 | 1171486.5542 | 2742376.4314 | 1171488.9736 | 2742384.1067 | 1171494.1707 | 2742396.1712 | 1171500.4951 | 2742399.9811 | 1171503.4034
33 | 2742399.9811 | 1171503.4034 | 2742290.1153 | 1171668.4372
34 | 2742526.3169 | 1171643.1383 | 2742522.3941 | 1171643.9681 | 2742518.297 | 1171643.7596 | 2742512.3753 | 1171642.3958 | 2742506.782 | 1171640.417 | 2742503.1703 | 1171636.8508 | 2742500.5687 | 1171633.9312 | 2742497.9866 | 1171630.1892 | 2742492.5171 | 1171622.9983 | 2742486.3597 | 1171614.1564 | 2742480.3011 | 1171605.479
35 | 2742290.1153 | 1171668.4372 | 2742071.1874 | 1171684.4532
36 | 2742526.3169 | 1171643.1383 | 2742527.4214 | 1171646.5783 | 2742559.9507 | 1171659.6274 | 2742570.368 | 1171670.5165 | 2742593.9687 | 1171679.2615 | 2742611.6849 | 1171683.8853
37 | 2742655.002 | 1171978.8709 | 2742611.6849 | 1171683.8853
38 | 2742655.002 | 1171978.8709 | 2742659.4263 | 1171979.1586
39 | 2742659.4263 | 1171979.1586 | 2742668.9324 | 1171979.7769 | 2742681.8505 | 1171989.0911 | 2742684.6592 | 1171999.254
40 | 2742684.6592 | 1171999.254 | 2742685.275 | 1172001.4822 | 2742685.0416 | 1172011.2954 | 2742685.3585 | 1172015.7985
41 | 2742686.3514 | 1172029.9077 | 2742685.3585 | 1172015.7985
42 | 2742857.1269 | 1171439.385 | 2742854.2161 | 1171432.7765 | 2742850.2758 | 1171425.01 | 2742825.9098 | 1171384.7212 | 2742823.717 | 1171381.5139
43 | 2743041.4393 | 1171641.819 | 2743087.2577 | 1171504.4259
44 | 2742815.2448 | 1171369.122 | 2742823.717 | 1171381.5139
45 | 2743087.2577 | 1171504.4259 | 2743087.0211 | 1171503.8191 | 2743084.3436 | 1171495.749 | 2743078.2643 | 1171485.5851 | 2743074.3905 | 1171475.685 | 2743072.9885 | 1171473.6744
46 | 2743320.9473 | 1171573.2074 | 2743315.6433 | 1171583.1553 | 2743306.5144 | 1171595.5917 | 2743290.4704 | 1171616.5474 | 2743267.9533 | 1171640.6513 | 2743247.5558 | 1171654.1975 | 2743245.5521 | 1171663.1123 | 2743241.4594 | 1171671.3767 | 2743238.3339 | 1171664.1298 | 2743235.4149 | 1171648.2366 | 2743225.1293 | 1171627.386
47 | 2743320.9473 | 1171573.2074 | 2743315.0741 | 1171570.7765 | 2743304.5809 | 1171567.0297
48 | 2743320.9473 | 1171573.2074 | 2743343.8497 | 1171581.0491 | 2743351.1294 | 1171583.5471 | 2743366.7412 | 1171590.6253 | 2743367.7965 | 1171613.4017
49 | 2743367.7965 | 1171613.4017 | 2743368.5395 | 1171685.4426 | 2743372.3898 | 1171695.9761 | 2743378.7851 | 1171704.5883
50 | 2743367.7965 | 1171613.4017 | 2743351.4632 | 1171632.6825 | 2743281.6404 | 1171689.227 | 2743243.8634 | 1171696.3425 | 2743238.7787 | 1171704.8056 | 2743252.4613 | 1171720.8779 | 2743284.1434 | 1171740.8049 | 2743287.0829 | 1171749.7488 | 2743266.2229 | 1171769.8557 | 2743257.0681 | 1171780.5123 | 2743259.9061 | 1171794.0239
51 | 2743367.7965 | 1171613.4017 | 2743366.7412 | 1171590.6253 | 2743369.7243 | 1171591.9754 | 2743405.4217 | 1171625.4763
52 | 2743405.4217 | 1171625.4763 | 2743439.4224 | 1171656.3014 | 2743448.8407 | 1171665.5564
53 | 2743405.4217 | 1171625.4763 | 2743397.0784 | 1171633.5389 | 2743392.4288 | 1171639.1545 | 2743390.692 | 1171644.9106
54 | 2743451.2293 | 1171667.9036 | 2743448.8407 | 1171665.5564
55 | 2743393.6882 | 1171680.9284 | 2743390.4495 | 1171670.4206 | 2743389.6591 | 1171660.5829 | 2743389.977 | 1171647.2801 | 2743390.692 | 1171644.9106
56 | 2743392.9954 | 1171718.5636 | 2743392.9954 | 1171718.5636 | 2743380.7459 | 1171707.2289 | 2743378.7851 | 1171704.5883
57 | 2743274.5308 | 1171818.7033 | 2743259.9061 | 1171794.0239
58 | 2743466.8063 | 1171401.1443 | 2743470.211 | 1171390.3061 | 2743470.321 | 1171385.7051 | 2743468.9441 | 1171383.1146 | 2743465.6097 | 1171381.0889 | 2743449.2045 | 1171380.2853 | 2743439.2219 | 1171377.1889 | 2743435.1914 | 1171375.469 | 2743423.1337 | 1171369.2095 | 2743407.7563 | 1171361.5918 | 2743395.4381 | 1171355.9821 | 2743386.6191 | 1171348.8463
59 | 2743466.8063 | 1171401.1443 | 2743464.8768 | 1171407.2586 | 2743465.0799 | 1171415.0918 | 2743467.5127 | 1171420.254 | 2743475.7643 | 1171425.6442 | 2743515.5849 | 1171443.8878
60 | 2743378.9091 | 1171341.959 | 2743381.6453 | 1171344.8218 | 2743386.6191 | 1171348.8463
61 | 2743531.6419 | 1171508.5112 | 2743514.042 | 1171463.2773 | 2743512.7898 | 1171455.4746 | 2743515.5849 | 1171443.8878
62 | 2743515.5849 | 1171443.8878 | 2743533.4887 | 1171452.1 | 2743543.7456 | 1171460.0402 | 2743566.593 | 1171487.6492
63 | 2743394.9866 | 1171719.4396 | 2743392.9954 | 1171718.5636
64 | 2743408.7092 | 1171725.4764 | 2743394.9866 | 1171719.4396
65 | 2743220.305 | 1172214.7991 | 2743214.2996 | 1172216.3781 | 2743207.6043 | 1172223.4862
66 | 2743310.475 | 1172263.1428 | 2743300.7091 | 1172259.3624 | 2743295.0241 | 1172256.7691 | 2743290.3703 | 1172245.6048 | 2743283.6687 | 1172233.9914 | 2743268.2796 | 1172225.0282 | 2743249.6171 | 1172215.987 | 2743230.0014 | 1172212.2494 | 2743220.305 | 1172214.7991
67 | 2743207.6043 | 1172223.4862 | 2743207.1392 | 1172223.98 | 2743206.1941 | 1172229.2727 | 2743210.5403 | 1172236.3375 | 2743204.1885 | 1172244.37 | 2743198.2594 | 1172252.0013 | 2743190.2513 | 1172260.8172 | 2743189.6725 | 1172267.7533 | 2743201.6441 | 1172282.3614 | 2743210.5837 | 1172303.4467 | 2743213.3962 | 1172323.1514 | 2743221.3243 | 1172351.9853 | 2743229.8996 | 1172371.0159 | 2743257.2549 | 1172411.7672 | 2743273.9299 | 1172441.8442 | 2743283.8815 | 1172459.09
68 | 2743310.475 | 1172263.1428 | 2743317.2067 | 1172252.3506 | 2743331.6527 | 1172244.4114 | 2743347.9761 | 1172243.4114 | 2743360.6362 | 1172246.1603
69 | 2743287.9955 | 1172476.0845 | 2743285.9145 | 1172462.6131 | 2743283.8815 | 1172459.09
70 | 2743360.6362 | 1172246.1603 | 2743369.2933 | 1172240.9407 | 2743379.9426 | 1172242.018 | 2743395.3024 | 1172252.2039 | 2743406.1516 | 1172261.8817 | 2743419.4441 | 1172272.4297 | 2743426.3311 | 1172276.275 | 2743438.6583 | 1172281.1066 | 2743445.4455 | 1172283.6819 | 2743449.4839 | 1172286.6474 | 2743451.751 | 1172294.8858 | 2743457.7923 | 1172299.5338 | 2743468.058 | 1172299.3678 | 2743478.2922 | 1172300.8357 | 2743484.6487 | 1172309.5834 | 2743487.7439 | 1172317.4302 | 2743495.0828 | 1172319.6517 | 2743506.0591 | 1172324.0064 | 2743524.3842 | 1172330.1714 | 2743530.4036 | 1172336.0533 | 2743533.0857 | 1172343.8902 | 2743542.349 | 1172368.6645 | 2743545.9962 | 1172370.3863 | 2743553.3351 | 1172372.608 | 2743559.9074 | 1172377.4035
71 | 2743287.9955 | 1172476.0845 | 2743291.1549 | 1172476.7604 | 2743292.9784 | 1172477.6268 | 2743294.4821 | 1172479.0638 | 2743297.654 | 1172483.0127
72 | 2743559.9074 | 1172377.4035 | 2743562.6158 | 1172379.3796 | 2743593.2382 | 1172403.4308 | 2743599.3673 | 1172404.4004 | 2743602.7048 | 1172402.4342 | 2743606.1132 | 1172397.1894 | 2743605.4535 | 1172390.2237 | 2743603.3608 | 1172375.0284 | 2743608.2157 | 1172360.8222 | 2743607.8299 | 1172356.1005
73 | 2743310.3955 | 1172498.0566 | 2743305.6287 | 1172492.9408 | 2743297.654 | 1172483.0127
74 | 2743606.9433 | 1172345.2462 | 2743606.9433 | 1172345.2462 | 2743607.8299 | 1172356.1005
75 | 2743531.2925 | 1172607.6289 | 2743527.4458 | 1172600.4235 | 2743514.3245 | 1172574.1226 | 2743482.5476 | 1172510.0249
76 | 2743519.228 | 1172690.5517 | 2743536.3262 | 1172664.8531 | 2743540.4395 | 1172657.0008 | 2743543.2917 | 1172649.085 | 2743544.2017 | 1172641.4341 | 2743543.2734 | 1172633.539 | 2743540.1158 | 1172624.1562 | 2743531.2925 | 1172607.6289
77 | 2743531.2925 | 1172607.6289 | 2743710.1304 | 1172600.6269
78 | 2743503.3451 | 1172715.2531 | 2743505.6886 | 1172710.9014 | 2743519.228 | 1172690.5517
79 | 2743729.1136 | 1172573.8491 | 2743731.6945 | 1172591.3247 | 2743727.8614 | 1172597.371 | 2743717.9819 | 1172598.3686 | 2743710.1304 | 1172600.6269
80 | 2743004.8614 | 1172360.2213 | 2743005.3138 | 1172366.9262 | 2743006.1692 | 1172370.5272 | 2743007.7029 | 1172373.277 | 2743009.9804 | 1172375.6442 | 2743013.7413 | 1172378.3803 | 2743022.6702 | 1172383.5637 | 2743027.1889 | 1172387.252 | 2743035.1015 | 1172394.6241 | 2743042.7851 | 1172403.8922 | 2743051.0836 | 1172414.9763 | 2743056.3975 | 1172424.1435 | 2743057.7598 | 1172427.0731
81 | 2743004.8614 | 1172360.2213 | 2743000.1017 | 1172359.2627 | 2742996.7184 | 1172359.3044 | 2742992.9369 | 1172359.6813 | 2742988.4443 | 1172361.32 | 2742970.2244 | 1172369.6705 | 2742965.3577 | 1172372.8793 | 2742962.0873 | 1172375.5702 | 2742959.79 | 1172378.8514 | 2742957.7281 | 1172382.8499 | 2742954.7347 | 1172389.6507 | 2742952.8177 | 1172392.7074 | 2742951.4012 | 1172394.0303 | 2742949.3388 | 1172394.8374 | 2742947.8414 | 1172395.0574 | 2742934.1736 | 1172391.2513 | 2742932.1454 | 1172390.6247 | 2742930.8691 | 1172389.2711 | 2742928.1084 | 1172384.7018 | 2742925.3201 | 1172378.7196 | 2742923.8027 | 1172373.3571 | 2742923.4143 | 1172369.1001 | 2742925.8241 | 1172350.938
82 | 2743080.3547 | 1172460.1425 | 2743077.0785 | 1172458.5854 | 2743073.3034 | 1172456.4494 | 2743070.7006 | 1172453.6073 | 2743067.9227 | 1172449.1265 | 2743061.187 | 1172434.4434 | 2743057.7598 | 1172427.0731
83 | 2742903.1173 | 1172257.8567 | 2742910.1166 | 1172263.979 | 2742915.9018 | 1172270.077 | 2742919.4301 | 1172274.2309 | 2742925.8828 | 1172285.7158 | 2742934.1567 | 1172303.9492 | 2742936.2413 | 1172311.2045 | 2742936.4972 | 1172315.8809 | 2742935.8359 | 1172319.8683 | 2742933.9259 | 1172324.2374 | 2742929.6616 | 1172332.6758 | 2742928.1772 | 1172337.1662 | 2742926.8559 | 1172343.1617 | 2742925.8241 | 1172350.938
84 | 2743310.3955 | 1172498.0566 | 2743313.5446 | 1172501.4364 | 2743319.2248 | 1172506.1423 | 2743326.6766 | 1172511.4176
85 | 2742864.9132 | 1172215.6573 | 2742864.2514 | 1172214.6934 | 2742863.1445 | 1172213.4415
86 | 2742864.9132 | 1172215.6573 | 2742868.6446 | 1172221.0919 | 2742874.857 | 1172232.7155 | 2742878.0073 | 1172237.3162 | 2742880.9531 | 1172240.5444 | 2742886.2634 | 1172244.4183 | 2742886.8826 | 1172244.8839
87 | 2742821.569 | 1172132.7465 | 2742831.9323 | 1172146.36 | 2742838.7085 | 1172156.8071 | 2742841.4166 | 1172162.3092 | 2742842.6751 | 1172166.0198 | 2742843.1819 | 1172170.124 | 2742843.0226 | 1172180.9953 | 2742842.4654 | 1172187.0424 | 2742842.925 | 1172190.8785 | 2742844.526 | 1172194.9865 | 2742846.5676 | 1172198.271 | 2742849.1123 | 1172200.9892 | 2742860.7864 | 1172210.7746 | 2742863.1445 | 1172213.4415
88 | 2742886.8826 | 1172244.8839 | 2742896.8784 | 1172252.3993 | 2742903.1173 | 1172257.8567
89 | 2742821.569 | 1172132.7465 | 2742815.1166 | 1172124.2705
90 | 2742791.9536 | 1172096.3339 | 2742799.0078 | 1172103.1097 | 2742815.1166 | 1172124.2705
91 | 2742732.3597 | 1172055.7625 | 2742735.2447 | 1172057.2133 | 2742739.9234 | 1172060.3047 | 2742744.514 | 1172063.8833 | 2742747.4098 | 1172067.2882 | 2742751.0593 | 1172071.5005 | 2742753.826 | 1172074.5464 | 2742757.2366 | 1172076.896 | 2742768.0976 | 1172081.9582 | 2742776.8574 | 1172085.5915 | 2742785.4513 | 1172090.0883 | 2742791.9536 | 1172096.3339
92 | 2742686.3514 | 1172029.9077 | 2742697.7445 | 1172039.308 | 2742703.7545 | 1172043.0538 | 2742709.8682 | 1172045.9792 | 2742725.1947 | 1172052.1594 | 2742732.3597 | 1172055.7625
93 | 2742686.3514 | 1172029.9077 | 2742683.2861 | 1172030.0906 | 2742680.9662 | 1172031.4254 | 2742679.3122 | 1172033.3987 | 2742678.3133 | 1172035.8213 | 2742678.6672 | 1172038.3206 | 2742679.7238 | 1172040.5474 | 2742681.6144 | 1172042.1381 | 2742687.2972 | 1172044.8419 | 2742705.2229 | 1172054.6756 | 2742710.8156 | 1172058.5893 | 2742714.6375 | 1172061.9939 | 2742717.6216 | 1172065.8679 | 2742721.068 | 1172071.8656 | 2742723.6799 | 1172078.1993 | 2742725.0131 | 1172082.9569 | 2742725.4574 | 1172088.4051 | 2742725.4839 | 1172100.4818 | 2742726.4896 | 1172106.7773 | 2742727.9122 | 1172111.6371 | 2742730.4933 | 1172116.6913 | 2742734.3073 | 1172122.0306 | 2742741.4844 | 1172130.7525 | 2742745.2145 | 1172136.4011 | 2742746.673 | 1172140.3945 | 2742747.4825 | 1172146.2516 | 2742748.3864 | 1172166.8003 | 2742749.213 | 1172177.0836 | 2742750.0683 | 1172182.8925
94 | 2742750.0683 | 1172182.8925 | 2742752.6717 | 1172200.5731 | 2742753.8612 | 1172211.3653 | 2742754.065 | 1172219.8435 | 2742753.6011 | 1172229.0508 | 2742752.4452 | 1172236.4624 | 2742749.0714 | 1172257.0094 | 2742748.1629 | 1172269.4642 | 2742748.6186 | 1172274.4345 | 2742750.1745 | 1172279.7979 | 2742752.5999 | 1172284.6371 | 2742761.0144 | 1172298.5925 | 2742762.9991 | 1172303.2989 | 2742764.9254 | 1172310.4614 | 2742766.8649 | 1172320.2819 | 2742767.2416 | 1172326.9628 | 2742765.8263 | 1172333.701 | 2742764.6512 | 1172337.4205 | 2742760.1118 | 1172345.2075 | 2742756.1796 | 1172350.3069 | 2742752.5997 | 1172354.1136 | 2742749.3782 | 1172355.7161 | 2742745.3501 | 1172356.8101 | 2742741.138 | 1172356.9545 | 2742735.4771 | 1172355.9191 | 2742729.4726 | 1172353.2409 | 2742723.6953 | 1172349.0559 | 2742719.2078 | 1172344.3678 | 2742715.1411 | 1172337.7548 | 2742710.1215 | 1172326.0406
95 | 2742710.1215 | 1172326.0406 | 2742707.8624 | 1172320.7686 | 2742702.7832 | 1172310.0728 | 2742696.2534 | 1172291.1917 | 2742692.337 | 1172283.4037 | 2742687.6713 | 1172277.1991 | 2742682.5235 | 1172271.6391 | 2742668.6746 | 1172259.9786 | 2742659.8126 | 1172252.5115
96 | 2742659.8126 | 1172252.5115 | 2742647.4215 | 1172242.0708 | 2742628.0268 | 1172225.486 | 2742617.9252 | 1172217.1395 | 2742604.6343 | 1172208.0723 | 2742585.9157 | 1172197.8087 | 2742579.4513 | 1172194.4268
97 | 2742579.4513 | 1172194.4268 | 2742567.3901 | 1172188.1168 | 2742554.7396 | 1172181.4 | 2742548.3926 | 1172177.0237 | 2742542.5704 | 1172171.8148 | 2742537.8097 | 1172168.3101 | 2742530.8704 | 1172165.0317 | 2742519.5408 | 1172159.7253 | 2742510.5812 | 1172156.4434 | 2742503.0476 | 1172154.0183 | 2742493.8406 | 1172152.7766 | 2742484.4728 | 1172152.8321 | 2742479.6985 | 1172152.1516 | 2742475.3671 | 1172150.2251 | 2742471.9516 | 1172147.7533 | 2742468.4005 | 1172143.5769 | 2742464.9007 | 1172135.3096 | 2742462.2759 | 1172129.187 | 2742459.4361 | 1172125.0275 | 2742456.974 | 1172123.3344 | 2742453.497 | 1172123.1295 | 2742452.641 | 1172123.4782
98 | 2742513.5685 | 1172377.3202 | 2742513.5685 | 1172377.3202 | 2742515.2825 | 1172375.0703 | 2742516.7098 | 1172371.0343 | 2742517.1701 | 1172366.475 | 2742517.8799 | 1172352.0584 | 2742517.4921 | 1172345.8332 | 2742516.7622 | 1172342.0907 | 2742515.3572 | 1172339.0661 | 2742511.2858 | 1172332.9647 | 2742491.8225 | 1172303.4798 | 2742487.6477 | 1172295.9303 | 2742484.1353 | 1172288.1965 | 2742481.6048 | 1172280.6862 | 2742480.2692 | 1172272.8039 | 2742477.3752 | 1172239.031 | 2742476.4898 | 1172210.8992 | 2742475.6242 | 1172199.0138 | 2742474.3544 | 1172193.5127 | 2742472.3998 | 1172186.2384 | 2742469.1796 | 1172178.4448 | 2742461.4355 | 1172160.3914 | 2742457.3336 | 1172151.6984 | 2742451.0824 | 1172138.1284 | 2742449.412 | 1172132.7401 | 2742449.042 | 1172128.984 | 2742449.7103 | 1172125.9753 | 2742451.5884 | 1172123.9071 | 2742452.641 | 1172123.4782
99 | 2743080.3547 | 1172460.1425 | 2743079.1577 | 1172462.527 | 2743077.7854 | 1172463.9176 | 2743074.5924 | 1172466.2136
100 | 2743080.3547 | 1172460.1425 | 2743095.1274 | 1172463.4972 | 2743100.0736 | 1172465.9392 | 2743105.1426 | 1172469.3293 | 2743110.2908 | 1172473.2074
101 | 2743007.0423 | 1172528.1158 | 2742997.9544 | 1172502.3236 | 2742995.7453 | 1172491.6293 | 2742994.0145 | 1172482.3808 | 2742993.3354 | 1172472.3457 | 2742996.9819 | 1172457.0873 | 2742999.4573 | 1172447.939 | 2742998.8146 | 1172440.5513 | 2742998.9899 | 1172433.1941 | 2742999.5317 | 1172427.4803 | 2743002.0576 | 1172424.8829 | 2743006.0067 | 1172422.931 | 2743013.6176 | 1172422.0894 | 2743020.9958 | 1172422.6656 | 2743025.8624 | 1172425.2391 | 2743033.7645 | 1172429.5196 | 2743038.5845 | 1172433.7266 | 2743044.1962 | 1172439.3869 | 2743050.221 | 1172445.0571 | 2743055.5971 | 1172451.935 | 2743061.4397 | 1172456.5779 | 2743067.0419 | 1172462.6383 | 2743070.869 | 1172465.7987 | 2743073.9238 | 1172466.6944 | 2743074.5924 | 1172466.2136
102 | 2743122.438 | 1172482.3577 | 2743110.2908 | 1172473.2074
103 | 2742513.5685 | 1172377.3202 | 2742510.9775 | 1172378.4819 | 2742508.3405 | 1172378.675 | 2742505.5705 | 1172377.7085 | 2742503.5304 | 1172375.6473 | 2742500.8802 | 1172369.6353 | 2742497.2078 | 1172361.8754 | 2742493.9721 | 1172356.3499 | 2742483.7187 | 1172341.8285 | 2742479.0499 | 1172336.0688 | 2742474.7609 | 1172331.7192 | 2742469.6437 | 1172328.4063 | 2742461.5526 | 1172324.3333 | 2742452.535 | 1172320.6054 | 2742422.5216 | 1172309.0621 | 2742413.0593 | 1172304.7232 | 2742400.7765 | 1172297.6708 | 2742395.375 | 1172295.3743 | 2742391.147 | 1172293.9284 | 2742386.5184 | 1172293.2403 | 2742380.1018 | 1172292.7656 | 2742377.4839 | 1172292.644
104 | 2742307.0202 | 1172232.2303 | 2742322.9356 | 1172257.1269 | 2742335.4481 | 1172273.2139 | 2742341.6469 | 1172280.9335 | 2742345.9641 | 1172284.7499 | 2742350.1156 | 1172287.8063 | 2742354.4248 | 1172289.6988 | 2742359.6022 | 1172291.1227 | 2742367.3825 | 1172292.1746 | 2742377.4839 | 1172292.644
105 | 2742307.0202 | 1172232.2303 | 2742311.025 | 1172249.5387 | 2742307.651 | 1172272.421 | 2742301.1501 | 1172283.5645 | 2742269.3882 | 1172300.8809 | 2742263.3909 | 1172298.8595 | 2742248.6234 | 1172292.6715 | 2742243.5133 | 1172292.9284 | 2742215.8374 | 1172297.354 | 2742208.4991 | 1172296.057 | 2742199.2847 | 1172286.4201 | 2742193.443 | 1172285.9036 | 2742190.8942 | 1172289.8018 | 2742193.4698 | 1172300.5935 | 2742195.7145 | 1172317.5932 | 2742201.9077 | 1172335.2425 | 2742199.9735 | 1172360.9946 | 2742195.8781 | 1172366.5464
106 | 2742307.0202 | 1172232.2303 | 2742293.5432 | 1172214.1427
107 | 2742086.4444 | 1172401.7943 | 2742137.0441 | 1172370.6121 | 2742158.8603 | 1172366.4142 | 2742181.7807 | 1172371.4831 | 2742195.8781 | 1172366.5464
108 | 2743007.0423 | 1172528.1158 | 2743024.4867 | 1172577.6368 | 2743034.1424 | 1172603.0312 | 2743039.0177 | 1172613.5778 | 2743053.1962 | 1172630.2843 | 2743055.76 | 1172634.4375 | 2743058.0152 | 1172643.8343
109 | 2743058.3516 | 1172647.4656 | 2743058.377 | 1172645.3417 | 2743058.0152 | 1172643.8343
110 | 2743058.3516 | 1172647.4656 | 2743003.0352 | 1172849.0163
111 | 2743089.32 | 1172945.014 | 2743086.1075 | 1172944.0033 | 2743082.5609 | 1172941.9283 | 2743080.0537 | 1172939.2553 | 2743077.2166 | 1172935.0177 | 2743075.0721 | 1172929.6513 | 2743072.1426 | 1172919.985 | 2743068.9124 | 1172912.6579 | 2743062.6432 | 1172903.1454 | 2743058.787 | 1172895.4364 | 2743055.5443 | 1172886.7079 | 2743053.7779 | 1172877.6809 | 2743052.2672 | 1172868.5155 | 2743050.4387 | 1172863.6904 | 2743046.8359 | 1172858.5116 | 2743040.0535 | 1172845.8067 | 2743034.2648 | 1172838.9189 | 2743028.4615 | 1172832.6424 | 2743026.8661 | 1172830.5584 | 2743022.6047 | 1172828.6109 | 2743018.5349 | 1172827.2907 | 2743012.9615 | 1172828.381 | 2743007.7939 | 1172830.1037 | 2743005.4503 | 1172833.7285 | 2743002.8562 | 1172839.1932 | 2743003.0352 | 1172849.0163
112 | 2743012.438 | 1172872.7692 | 2743003.0352 | 1172849.0163 | 2743003.0352 | 1172849.0163
113 | 2742957.4431 | 1172970.8815 | 2742960.978 | 1172977.3041 | 2742963.9962 | 1172980.0448 | 2742968.8794 | 1172981.5845 | 2742975.2025 | 1172983.3809 | 2742983.3495 | 1172986.0214 | 2742989.3857 | 1172990.869 | 2742990.9127 | 1172995.8204 | 2742990.9334 | 1172998.8724
114 | 2742957.4431 | 1172970.8815 | 2742957.4431 | 1172970.8815 | 2742958.1912 | 1172965.1727 | 2742960.2048 | 1172958.0595 | 2742963.6101 | 1172953.2257 | 2742971.2836 | 1172949.7279 | 2742980.8126 | 1172946.0742 | 2742987.1917 | 1172945.2032 | 2743002.0634 | 1172941.4656 | 2743011.8158 | 1172936.7831 | 2743017.2656 | 1172932.2093 | 2743021.7609 | 1172924.3436 | 2743024.0395 | 1172914.7793 | 2743022.3215 | 1172900.8274 | 2743017.325 | 1172886.3859 | 2743012.5183 | 1172872.972 | 2743012.438 | 1172872.7692
115 | 2743089.32 | 1172945.014 | 2743108.6509 | 1172960.9095 | 2743112.5064 | 1172965.1158 | 2743115.5914 | 1172970.5046 | 2743119.248 | 1172978.5537 | 2743123.0033 | 1172984.0698 | 2743127.5038 | 1172987.8578 | 2743132.9997 | 1172990.0127 | 2743138.535 | 1172990.1893 | 2743144.9821 | 1172989.6759 | 2743150.3413 | 1172988.5806 | 2743157.7676 | 1172987.1121 | 2743164.4492 | 1172987.3494 | 2743169.0302 | 1172988.7264 | 2743173.3649 | 1172991.443 | 2743178.6199 | 1172995.6716 | 2743185.1833 | 1173002.9187
116 | 2743089.32 | 1172945.014 | 2743092.7731 | 1172940.7485 | 2743093.3704 | 1172937.8383 | 2743092.3647 | 1172933.4887
117 | 2743451.8526 | 1172911.1388 | 2743185.1833 | 1173002.9187
118 | 2743469.2919 | 1172946.6143 | 2743469.0618 | 1172945.6549 | 2743467.1071 | 1172936.8457 | 2743465.9491 | 1172933.1151 | 2743463.5091 | 1172928.9201 | 2743460.1483 | 1172923.5578 | 2743454.754 | 1172917.4797 | 2743452.737 | 1172914.1511 | 2743451.8526 | 1172911.1388
119 | 2743506.6462 | 1172956.1947 | 2743501.4032 | 1172945.0718 | 2743498.0866 | 1172940.0997 | 2743480.5346 | 1172920.5649 | 2743471.2227 | 1172909.3669 | 2743468.0973 | 1172905.6782 | 2743464.6626 | 1172903.4054 | 2743461.0638 | 1172902.5521 | 2743457.3027 | 1172902.729 | 2743454.3009 | 1172904.7478 | 2743452.4174 | 1172907.3604 | 2743451.8526 | 1172911.1388
120 | 2743180.9976 | 1172526.4696 | 2743159.9672 | 1172510.6277
121 | 2743180.9976 | 1172526.4696 | 2743195.3304 | 1172537.2662 | 2743209.8953 | 1172548.3044
122 | 2743159.9672 | 1172510.6277 | 2743151.7066 | 1172504.4052
123 | 2743238.3062 | 1172567.2926 | 2743219.4943 | 1172555.5791 | 2743209.8953 | 1172548.3044
124 | 2743151.7066 | 1172504.4052 | 2743137.9992 | 1172494.0797
125 | 2743137.9992 | 1172494.0797 | 2743122.438 | 1172482.3577
126 | 2743326.6766 | 1172511.4176 | 2743329.5638 | 1172513.4615 | 2743334.6627 | 1172516.8748 | 2743342.5967 | 1172520.1223 | 2743358.0765 | 1172524.2952 | 2743361.5222 | 1172525.8009 | 2743364.3216 | 1172528.0917 | 2743365.2055 | 1172529.041
127 | 2743365.2055 | 1172529.041 | 2743384.1665 | 1172549.4046 | 2743391.6537 | 1172556.2999 | 2743400.633 | 1172563.0104
128 | 2743400.633 | 1172563.0104 | 2743401.2914 | 1172563.5024 | 2743424.3456 | 1172579.2321 | 2743431.429 | 1172584.4498 | 2743438.4677 | 1172591.2122 | 2743444.4232 | 1172598.1599 | 2743453.6177 | 1172610.7673 | 2743460.6107 | 1172619.4411 | 2743467.1451 | 1172625.5354 | 2743477.4124 | 1172633.5982 | 2743485.9416 | 1172639.2848
129 | 2743493.7951 | 1172731.1663 | 2743490.7605 | 1172727.8356 | 2743489.9039 | 1172725.9025 | 2743489.3756 | 1172723.3546 | 2743490.3797 | 1172708.8894 | 2743490.4491 | 1172692.8674 | 2743490.7344 | 1172688.9378 | 2743491.7741 | 1172684.1811 | 2743499.1076 | 1172665.4973 | 2743499.947 | 1172662.3927 | 2743500.3208 | 1172658.9211 | 2743499.9708 | 1172655.321 | 2743499.0398 | 1172652.0184 | 2743497.614 | 1172648.9264 | 2743496.0074 | 1172646.6751 | 2743493.6734 | 1172644.4398 | 2743485.9416 | 1172639.2848
130 | 2743493.7951 | 1172731.1663 | 2743495.5174 | 1172729.862 | 2743497.1861 | 1172728.234 | 2743498.9307 | 1172725.9961 | 2743502.7739 | 1172716.3137 | 2743503.3451 | 1172715.2531
131 | 2743493.7951 | 1172731.1663 | 2743491.0521 | 1172732.6019 | 2743486.5504 | 1172733.9843 | 2743470.8356 | 1172736.1438 | 2743456 | 1172738.6579 | 2743450.1886 | 1172741.3768 | 2743444.5639 | 1172744.9229 | 2743440.7058 | 1172748.8338 | 2743438.1677 | 1172752.8986 | 2743435.8412 | 1172757.7135 | 2743434.3115 | 1172766.6506 | 2743434.1184 | 1172771.2051 | 2743435.1216 | 1172775.0099 | 2743437.4965 | 1172777.7688
132 | 2743567.4614 | 1172861.3087 | 2743565.0403 | 1172858.1137 | 2743559.7713 | 1172852.8725 | 2743553.2555 | 1172848.2575 | 2743543.4316 | 1172843.1075 | 2743532.0172 | 1172837.5969 | 2743524.7309 | 1172833.842 | 2743517.6903 | 1172828.7697 | 2743492.4551 | 1172805.1035 | 2743483.1858 | 1172796.92 | 2743467.6737 | 1172786.4522 | 2743463.5778 | 1172783.9857 | 2743457.5093 | 1172782.4173 | 2743449.4223 | 1172781.1008 | 2743441.116 | 1172779.679 | 2743437.4965 | 1172777.7688
133 | 2743567.4614 | 1172861.3087 | 2743574.1117 | 1172870.0845 | 2743577.5794 | 1172876.0944 | 2743580.2306 | 1172882.3294 | 2743580.6014 | 1172883.7223
134 | 2743580.8736 | 1172907.2532 | 2743581.663 | 1172893.7726 | 2743581.6277 | 1172887.578 | 2743580.6014 | 1172883.7223
135 | 2743729.1136 | 1172573.8491 | 2743929.4961 | 1172561.1512
136 | 2743759.669 | 1172799.7416 | 2743762.802 | 1172817.9365 | 2743763.9386 | 1172838.8358 | 2743756.9757 | 1172855.4376 | 2743749.4105 | 1172865.8207
137 | 2743749.4105 | 1172865.8207 | 2743744.6649 | 1172872.334 | 2743741.4543 | 1172886.5794 | 2743751.3088 | 1172920.7756 | 2743765.6639 | 1172938.2998 | 2743776.286 | 1172957.3803 | 2743777.2996 | 1172979.1768
138 | 2743615.2219 | 1172842.6684 | 2743749.4105 | 1172865.8207
139 | 2743957.5458 | 1172630.2225 | 2743957.1514 | 1172628.6333 | 2743948.2211 | 1172596.1269 | 2743939.6314 | 1172577.4841 | 2743929.4961 | 1172561.1512
140 | 2743580.8736 | 1172907.2532 | 2743584.7685 | 1172905.6451 | 2743586.1998 | 1172904.345 | 2743587.0561 | 1172901.819 | 2743589.9227 | 1172881.4716 | 2743589.8711 | 1172873.3973 | 2743589.1963 | 1172865.7863 | 2743587.5431 | 1172861.0097 | 2743582.878 | 1172852.2802 | 2743580.2858 | 1172846.1356 | 2743577.4922 | 1172838.1736 | 2743576.2987 | 1172831.7734 | 2743576.0702 | 1172826.2969 | 2743578.004 | 1172821.9064 | 2743581.1173 | 1172819.0675 | 2743584.3223 | 1172817.5096 | 2743587.7405 | 1172817.28 | 2743590.5888 | 1172817.8375 | 2743593.2188 | 1172819.8464 | 2743595.2303 | 1172822.441 | 2743596.9532 | 1172826.8635 | 2743598.3617 | 1172831.6342 | 2743599.9989 | 1172834.5201 | 2743602.3947 | 1172836.4011 | 2743615.2219 | 1172842.6684
141 | 2743544.5085 | 1172120.3989 | 2743540.8058 | 1172114.9172 | 2743534.0536 | 1172088.157 | 2743534.6416 | 1172072.2141 | 2743537.6092 | 1172059.8086 | 2743538.6565 | 1172041.6194 | 2743536.0174 | 1172023.342 | 2743532.4754 | 1171999.9389 | 2743533.0364 | 1171984.8071 | 2743534.0494 | 1171981.1474
142 | 2743544.5085 | 1172120.3989 | 2743536.2315 | 1172126.6727 | 2743534.1033 | 1172129.9021
143 | 2743534.0494 | 1171981.1474 | 2743536.4122 | 1171972.6116 | 2743540.452 | 1171966.5701 | 2743548.4537 | 1171958.3772
144 | 2743566.8846 | 1172218.2552 | 2743567.4955 | 1172209.6742 | 2743566.5479 | 1172197.7866 | 2743562.0826 | 1172178.4424 | 2743557.2021 | 1172159.4998 | 2743552.204 | 1172145.4692 | 2743548.2536 | 1172138.8251 | 2743544.5888 | 1172137.5143 | 2743539.2679 | 1172136.9755 | 2743534.7848 | 1172135.6451 | 2743534.1033 | 1172129.9021 | 2743534.1033 | 1172129.9021
145 | 2743548.4537 | 1171958.3772 | 2743548.4537 | 1171958.3772 | 2743556.5861 | 1171953.0452 | 2743570.5014 | 1171946.217 | 2743579.9288 | 1171938.2583 | 2743588.6553 | 1171925.368 | 2743591.033 | 1171911.7141 | 2743589.9523 | 1171896.7543 | 2743587.2471 | 1171881.5202
146 | 2743606.9433 | 1172345.2462 | 2743604.8429 | 1172330.0507 | 2743609.1651 | 1172321.1582 | 2743611.1052 | 1172308.5169 | 2743606.0391 | 1172297.3425 | 2743598.6079 | 1172282.0305 | 2743593.9565 | 1172270.4658 | 2743597.2065 | 1172254.5754 | 2743597.3727 | 1172247.6295 | 2743592.9878 | 1172242.1982 | 2743582.1484 | 1172232.1199 | 2743570.0385 | 1172223.6459 | 2743566.8846 | 1172218.2552 | 2743566.8846 | 1172218.2552
147 | 2743506.6462 | 1172956.1947 | 2743508.2628 | 1172949.7061 | 2743508.7493 | 1172947.2824 | 2743508.4058 | 1172944.0495 | 2743506.8107 | 1172939.7191 | 2743490.8407 | 1172903.6312 | 2743488.8503 | 1172898.235 | 2743487.9295 | 1172893.8651 | 2743487.3532 | 1172888.1765
148 | 2743553.232 | 1171787.4461 | 2743539.4869 | 1171801.2172 | 2743537.5588 | 1171813.036 | 2743543.8961 | 1171822.6061 | 2743568.7937 | 1171837.5241 | 2743578.0934 | 1171851.8577 | 2743585.4271 | 1171871.2706 | 2743587.2471 | 1171881.5202
149 | 2743538.2821 | 1171768.0847 | 2743540.2845 | 1171770.7568 | 2743548.9836 | 1171782.0514 | 2743553.232 | 1171787.4461
150 | 2743553.232 | 1171787.4461 | 2743556.6436 | 1171790.0823
151 | 2743538.2821 | 1171768.0847 | 2743542.3567 | 1171764.1123 | 2743543.9116 | 1171749.6603 | 2743546.1161 | 1171743.5638 | 2743551.8496 | 1171740.3094 | 2743559.5744 | 1171741.7841 | 2743570.0756 | 1171745.249 | 2743576.6404 | 1171744.6722 | 2743584.9638 | 1171740.0344
152 | 2743538.2821 | 1171768.0847 | 2743527.8995 | 1171755.5044 | 2743524.1139 | 1171750.1846
153 | 2743538.2821 | 1171768.0847 | 2743536.4082 | 1171752.6833 | 2743535.0461 | 1171743.7215 | 2743525.1633 | 1171725.282 | 2743520.0868 | 1171717.8629
154 | 2743556.6436 | 1171790.0823 | 2743570.8148 | 1171801.0327 | 2743574.307 | 1171804.4325
155 | 2743666.7548 | 1172024.8014 | 2743666.0608 | 1172002.4911 | 2743666.3706 | 1172000.5769
156 | 2743666.7548 | 1172024.8014 | 2743666.7916 | 1172025.9826 | 2743667.2947 | 1172031.8012
157 | 2743667.1068 | 1171996.0284 | 2743666.3706 | 1172000.5769
158 | 2743667.2947 | 1172031.8012 | 2743668.7594 | 1172048.7398
159 | 2743667.1068 | 1171996.0284 | 2743671.4716 | 1171969.0607
160 | 2743668.7594 | 1172048.7398 | 2743670.6631 | 1172070.7549 | 2743671.5747 | 1172078.9925
161 | 2743671.6929 | 1171967.6933 | 2743671.4716 | 1171969.0607
162 | 2743671.5747 | 1172078.9925 | 2743674.2995 | 1172103.6121 | 2743679.7756 | 1172114.6074 | 2743687.7189 | 1172124.1939 | 2743689.9995 | 1172126.1385
163 | 2743671.6929 | 1171967.6933 | 2743672.6172 | 1171961.9829 | 2743672.5108 | 1171958.043
164 | 2743689.9995 | 1172126.1385 | 2743708.4771 | 1172141.8934 | 2743720.8455 | 1172154.9108 | 2743736.8025 | 1172191.8996 | 2743740.781 | 1172207.585 | 2743741.0068 | 1172212.4634
165 | 2743672.5108 | 1171958.043 | 2743672.1792 | 1171945.7596 | 2743668.393 | 1171932.6045
166 | 2743668.393 | 1171932.6045 | 2743668.138 | 1171931.7186 | 2743665.1353 | 1171924.1262
167 | 2743660.843 | 1171913.2732 | 2743665.1353 | 1171924.1262
168 | 2743642.675 | 1171883.5338 | 2743657.7976 | 1171905.5729 | 2743660.843 | 1171913.2732
169 | 2743638.7331 | 1171878.0813 | 2743640.8783 | 1171880.9154 | 2743642.675 | 1171883.5338
170 | 2743630.3772 | 1171867.0422 | 2743638.7331 | 1171878.0813
171 | 2743695.4015 | 1171754.1871 | 2743692.4135 | 1171764.2346 | 2743693.4152 | 1171770.3411 | 2743697.4562 | 1171776.7206 | 2743708.5572 | 1171783.2581 | 2743733.4741 | 1171790.9716 | 2743761.2473 | 1171800.2104 | 2743779.4896 | 1171807.653 | 2743787.1592 | 1171811.106 | 2743792.2755 | 1171815.0872 | 2743793.3921 | 1171818.6278 | 2743794.3354 | 1171823.6544 | 2743792.7785 | 1171834.9704 | 2743791.8029 | 1171839.9176 | 2743791.0082 | 1171846.893 | 2743790.7639 | 1171852.6138 | 2743793.3352 | 1171856.7676 | 2743797.1446 | 1171860.673 | 2743799.8215 | 1171864.251 | 2743803.8623 | 1171881.1722 | 2743803.3166 | 1171903.9428
172 | 2743695.4015 | 1171754.1871 | 2743686.0843 | 1171743.7893 | 2743673.1502 | 1171717.4588
173 | 2743695.4015 | 1171754.1871 | 2743696.9446 | 1171756.8594 | 2743708.2515 | 1171760.2327 | 2743721.0911 | 1171756.3177
174 | 2743673.1502 | 1171717.4588 | 2743666.2137 | 1171703.3377 | 2743658.6975 | 1171685.3084
175 | 2743643.4663 | 1171648.7729 | 2743658.6975 | 1171685.3084
176 | 2743643.4663 | 1171648.7729 | 2743636.3307 | 1171657.2088 | 2743623.1392 | 1171672.7288
177 | 2743643.4663 | 1171648.7729 | 2743632.5685 | 1171625.1047 | 2743611.596 | 1171579.1782
178 | 2743584.9638 | 1171740.0344 | 2743585.0406 | 1171739.9916 | 2743591.709 | 1171732.3876
179 | 2743523.992 | 1171750.0134 | 2743524.1139 | 1171750.1846
180 | 2743520.0868 | 1171717.8629 | 2743513.9162 | 1171708.8447 | 2743509.484 | 1171697.0517 | 2743509.5105 | 1171684.7427 | 2743510.9763 | 1171672.4125 | 2743518.1517 | 1171661.29
181 | 2743574.307 | 1171804.4325 | 2743575.9803 | 1171806.0616
182 | 2743529.8755 | 1171653.0113 | 2743518.9241 | 1171660.0928 | 2743518.1517 | 1171661.29
183 | 2743591.709 | 1171732.3876 | 2743595.9767 | 1171727.5211 | 2743600.8292 | 1171719.9044
184 | 2743489.8932 | 1171705.9693 | 2743490.8277 | 1171706.8914 | 2743511.9362 | 1171733.0719 | 2743523.992 | 1171750.0134
185 | 2743611.596 | 1171579.1782 | 2743585.3638 | 1171515.7233 | 2743584.1014 | 1171513.7686
186 | 2743575.925 | 1171501.1084 | 2743584.1014 | 1171513.7686
187 | 2743600.8292 | 1171719.9044 | 2743604.0815 | 1171714.7992
188 | 2743451.2293 | 1171667.9036 | 2743470.3043 | 1171686.6407 | 2743489.8932 | 1171705.9693
189 | 2743613.8342 | 1171685.5329 | 2743622.3527 | 1171673.654 | 2743623.1392 | 1171672.7288
190 | 2743575.925 | 1171501.1084 | 2743569.5342 | 1171491.2034 | 2743566.593 | 1171487.6492
191 | 2743609.8632 | 1171691.0703 | 2743613.8342 | 1171685.5329
192 | 2743608.7587 | 1171692.6105 | 2743609.9684 | 1171702.1803 | 2743608.1761 | 1171706.6911
193 | 2743608.7587 | 1171692.6105 | 2743608.7587 | 1171692.6105 | 2743609.8632 | 1171691.0703
194 | 2743604.0815 | 1171714.7992 | 2743606.4015 | 1171711.1576 | 2743608.1761 | 1171706.6911
195 | 2743575.9803 | 1171806.0616 | 2743578.473 | 1171808.4883 | 2743588.9442 | 1171817.5036
196 | 2743588.9442 | 1171817.5036 | 2743589.2494 | 1171817.7664
197 | 2743604.9955 | 1171833.1047 | 2743599.8008 | 1171825.1559 | 2743597.1516 | 1171824.5698 | 2743589.2494 | 1171817.7664
198 | 2743604.9955 | 1171833.1047 | 2743606.7403 | 1171835.7746 | 2743614.9088 | 1171848.4466 | 2743618.9661 | 1171854.0707
199 | 2743618.9661 | 1171854.0707 | 2743622.1085 | 1171858.4266 | 2743626.7169 | 1171862.2065 | 2743630.3772 | 1171867.0422
200 | 2743451.2293 | 1171667.9036 | 2743444.6021 | 1171638.6712
201 | 2743443.6278 | 1171634.3735 | 2743444.6021 | 1171638.6712
202 | 2743443.6278 | 1171634.3735 | 2743442.9922 | 1171626.3854 | 2743444.5398 | 1171608.5392
203 | 2743443.6278 | 1171634.3735 | 2743440.4142 | 1171624.4326
204 | 2743444.5398 | 1171608.5392 | 2743449.2261 | 1171554.5002 | 2743449.1972 | 1171538.7427 | 2743447.6986 | 1171532.3157
205 | 2743440.4142 | 1171624.4326 | 2743437.1287 | 1171614.2692 | 2743432.128 | 1171578.5439 | 2743431.9201 | 1171574.3805
206 | 2743411.679 | 1171726.7829 | 2743408.7092 | 1171725.4764
207 | 2743407.9291 | 1171705.3306 | 2743404.948 | 1171700.2223
208 | 2743404.948 | 1171700.2223 | 2743394.5942 | 1171682.4809
209 | 2743393.6882 | 1171680.9284 | 2743393.6882 | 1171680.9284 | 2743394.5942 | 1171682.4809
210 | 2743447.4413 | 1171531.2123 | 2743447.6986 | 1171532.3157
211 | 2743368.9344 | 1171331.9416 | 2743370.3554 | 1171333.0097 | 2743378.9091 | 1171341.959
212 | 2743368.9344 | 1171331.9416 | 2743364.0857 | 1171328.2674 | 2743348.905 | 1171316.2512 | 2743330.9772 | 1171300.0439 | 2743315.1582 | 1171284.9434 | 2743305.0376 | 1171273.5152 | 2743297.3535 | 1171259.0872 | 2743294.8477 | 1171255.7621

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2742747.7367 | 1170864.1496
1 | 2742789.2746 | 1170910.7844
2 | 2742819.3488 | 1170962.5889
3 | 2742429.1679 | 1171402.1234
4 | 2742451.0776 | 1171431.7437
5 | 2742554.4461 | 1171125.5799
6 | 2742564.9081 | 1171117.2328
7 | 2743017.7104 | 1171215.8872
8 | 2743034.8149 | 1171253.5216
9 | 2743090.752 | 1171293.0414
10 | 2743068.3741 | 1171467.0572
11 | 2743251.2494 | 1171202.9322
12 | 2742406.9253 | 1171412.1461
13 | 2742453.6228 | 1171433.8177
14 | 2742485.9401 | 1171340.8744
15 | 2742616.3873 | 1171442.1897
16 | 2742482.293 | 1171345.827
17 | 2742682.1972 | 1171491.4438
18 | 2742466.0111 | 1171366.6349
19 | 2742770.6578 | 1171576.8353
20 | 2742488.5768 | 1171424.1673
21 | 2742877.0422 | 1171547.0422
22 | 2742483.0059 | 1171461.4576
23 | 2742520.1269 | 1171549.6631
24 | 2742465.643 | 1171443.3757
25 | 2742522.0294 | 1171574.2606
26 | 2742396.7687 | 1171402.9895
27 | 2742538.1931 | 1171611.3237
28 | 2742399.9811 | 1171503.4034
29 | 2742480.3011 | 1171605.479
30 | 2742316.5452 | 1171438.7619
31 | 2742290.1153 | 1171668.4372
32 | 2742526.3169 | 1171643.1383
33 | 2742611.6849 | 1171683.8853
34 | 2742655.002 | 1171978.8709
35 | 2742071.1874 | 1171684.4532
36 | 2742659.4263 | 1171979.1586
37 | 2742684.6592 | 1171999.254
38 | 2742685.3585 | 1172015.7985
39 | 2742857.1269 | 1171439.385
40 | 2743041.4393 | 1171641.819
41 | 2742823.717 | 1171381.5139
42 | 2743087.2577 | 1171504.4259
43 | 2742815.2448 | 1171369.122
44 | 2743072.9885 | 1171473.6744
45 | 2743225.1293 | 1171627.386
46 | 2743320.9473 | 1171573.2074
47 | 2743304.5809 | 1171567.0297
48 | 2743367.7965 | 1171613.4017
49 | 2743405.4217 | 1171625.4763
50 | 2743448.8407 | 1171665.5564
51 | 2743390.692 | 1171644.9106
52 | 2743378.7851 | 1171704.5883
53 | 2743259.9061 | 1171794.0239
54 | 2743466.8063 | 1171401.1443
55 | 2743386.6191 | 1171348.8463
56 | 2743515.5849 | 1171443.8878
57 | 2743274.5308 | 1171818.7033
58 | 2743392.9954 | 1171718.5636
59 | 2743394.9866 | 1171719.4396
60 | 2743220.305 | 1172214.7991
61 | 2743207.6043 | 1172223.4862
62 | 2743310.475 | 1172263.1428
63 | 2743283.8815 | 1172459.09
64 | 2743360.6362 | 1172246.1603
65 | 2743287.9955 | 1172476.0845
66 | 2743559.9074 | 1172377.4035
67 | 2743297.654 | 1172483.0127
68 | 2743607.8299 | 1172356.1005
69 | 2743482.5476 | 1172510.0249
70 | 2743531.2925 | 1172607.6289
71 | 2743519.228 | 1172690.5517
72 | 2743710.1304 | 1172600.6269
73 | 2743004.8614 | 1172360.2213
74 | 2743057.7598 | 1172427.0731
75 | 2742925.8241 | 1172350.938
76 | 2743310.3955 | 1172498.0566
77 | 2742864.9132 | 1172215.6573
78 | 2742863.1445 | 1172213.4415
79 | 2742886.8826 | 1172244.8839
80 | 2742821.569 | 1172132.7465
81 | 2742903.1173 | 1172257.8567
82 | 2742815.1166 | 1172124.2705
83 | 2742791.9536 | 1172096.3339
84 | 2742732.3597 | 1172055.7625
85 | 2742686.3514 | 1172029.9077
86 | 2742750.0683 | 1172182.8925
87 | 2742710.1215 | 1172326.0406
88 | 2742659.8126 | 1172252.5115
89 | 2742579.4513 | 1172194.4267
90 | 2742452.641 | 1172123.4782
91 | 2743080.3547 | 1172460.1425
92 | 2743074.5924 | 1172466.2136
93 | 2743110.2908 | 1172473.2074
94 | 2742513.5685 | 1172377.3202
95 | 2742377.4839 | 1172292.644
96 | 2742307.0202 | 1172232.2303
97 | 2742195.8781 | 1172366.5464
98 | 2742293.5432 | 1172214.1427
99 | 2742086.4444 | 1172401.7943
100 | 2743007.0423 | 1172528.1158
101 | 2743058.0152 | 1172643.8343
102 | 2743058.3516 | 1172647.4656
103 | 2743003.0352 | 1172849.0163
104 | 2742957.4431 | 1172970.8815
105 | 2742990.9334 | 1172998.8724
106 | 2743012.438 | 1172872.7692
107 | 2743089.32 | 1172945.014
108 | 2743185.1833 | 1173002.9187
109 | 2743092.3647 | 1172933.4887
110 | 2743451.8526 | 1172911.1388
111 | 2743469.2919 | 1172946.6143
112 | 2743180.9976 | 1172526.4696
113 | 2743159.9672 | 1172510.6277
114 | 2743209.8953 | 1172548.3044
115 | 2743151.7066 | 1172504.4052
116 | 2743238.3063 | 1172567.2926
117 | 2743137.9992 | 1172494.0797
118 | 2743122.438 | 1172482.3577
119 | 2743326.6766 | 1172511.4176
120 | 2743365.2055 | 1172529.041
121 | 2743400.633 | 1172563.0104
122 | 2743485.9416 | 1172639.2848
123 | 2743493.7951 | 1172731.1663
124 | 2743503.3451 | 1172715.2531
125 | 2743437.4965 | 1172777.7688
126 | 2743567.4614 | 1172861.3087
127 | 2743580.6014 | 1172883.7223
128 | 2743729.1136 | 1172573.8491
129 | 2743759.669 | 1172799.7416
130 | 2743749.4105 | 1172865.8207
131 | 2743929.4961 | 1172561.1512
132 | 2743777.2995 | 1172979.1768
133 | 2743615.2219 | 1172842.6684
134 | 2743544.5085 | 1172120.3989
135 | 2743534.0494 | 1171981.1474
136 | 2743534.1033 | 1172129.9021
137 | 2743548.4537 | 1171958.3772
138 | 2743566.8846 | 1172218.2552
139 | 2743580.8736 | 1172907.2532
140 | 2743487.3532 | 1172888.1765
141 | 2743506.6462 | 1172956.1947
142 | 2743957.5458 | 1172630.2225
143 | 2743606.9433 | 1172345.2462
144 | 2743587.2471 | 1171881.5202
145 | 2743553.232 | 1171787.4461
146 | 2743538.2821 | 1171768.0847
147 | 2743556.6436 | 1171790.0823
148 | 2743666.7548 | 1172024.8014
149 | 2743666.3706 | 1172000.5769
150 | 2743667.2947 | 1172031.8012
151 | 2743667.1068 | 1171996.0284
152 | 2743668.7594 | 1172048.7398
153 | 2743671.4716 | 1171969.0607
154 | 2743671.5747 | 1172078.9925
155 | 2743671.6929 | 1171967.6933
156 | 2743689.9995 | 1172126.1385
157 | 2743672.5108 | 1171958.043
158 | 2743668.393 | 1171932.6045
159 | 2743665.1353 | 1171924.1262
160 | 2743660.843 | 1171913.2732
161 | 2743642.675 | 1171883.5338
162 | 2743638.7331 | 1171878.0813
163 | 2743803.3166 | 1171903.9428
164 | 2743695.4015 | 1171754.1871
165 | 2743673.1502 | 1171717.4588
166 | 2743721.0911 | 1171756.3177
167 | 2743658.6975 | 1171685.3084
168 | 2743643.4663 | 1171648.7729
169 | 2743741.0068 | 1172212.4634
170 | 2743584.9638 | 1171740.0344
171 | 2743524.1139 | 1171750.1846
172 | 2743520.0868 | 1171717.8629
173 | 2743574.307 | 1171804.4325
174 | 2743518.1517 | 1171661.29
175 | 2743529.8755 | 1171653.0113
176 | 2743591.709 | 1171732.3876
177 | 2743523.992 | 1171750.0134
178 | 2743611.596 | 1171579.1782
179 | 2743584.1014 | 1171513.7686
180 | 2743600.8292 | 1171719.9044
181 | 2743489.8932 | 1171705.9693
182 | 2743623.1392 | 1171672.7288
183 | 2743575.925 | 1171501.1084
184 | 2743613.8342 | 1171685.5329
185 | 2743566.593 | 1171487.6492
186 | 2743608.7587 | 1171692.6105
187 | 2743608.1761 | 1171706.6911
188 | 2743609.8632 | 1171691.0703
189 | 2743604.0815 | 1171714.7992
190 | 2743575.9803 | 1171806.0616
191 | 2743588.9442 | 1171817.5036
192 | 2743589.2494 | 1171817.7664
193 | 2743604.9955 | 1171833.1047
194 | 2743618.9661 | 1171854.0707
195 | 2743630.3772 | 1171867.0422
196 | 2743451.2293 | 1171667.9036
197 | 2743444.6021 | 1171638.6712
198 | 2743443.6278 | 1171634.3735
199 | 2743444.5398 | 1171608.5392
200 | 2743440.4142 | 1171624.4326
201 | 2743408.7092 | 1171725.4764
202 | 2743411.679 | 1171726.7829
203 | 2743407.9291 | 1171705.3306
204 | 2743404.948 | 1171700.2223
205 | 2743394.5942 | 1171682.4809
206 | 2743393.6882 | 1171680.9284
207 | 2743431.9201 | 1171574.3805
208 | 2743447.6986 | 1171532.3157
209 | 2743447.4413 | 1171531.2123
210 | 2743531.6419 | 1171508.5112
211 | 2743378.9091 | 1171341.959
212 | 2743294.8477 | 1171255.7621
213 | 2743368.9344 | 1171331.9416
214 | 2743553.232 | 1171787.4461

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1