## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3861-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3861-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3861-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3861-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3861-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3861-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3861-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3861-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3861-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3861-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3861-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3861-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3861-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3861-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3861-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3861-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3861-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3861-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3861-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3861-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3861-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3861-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3861-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3861-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3861-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3861-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3861-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3861-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3861-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3861-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3861-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3861-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3861-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3861-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3861-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3861-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3861-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3861-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3861-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3861-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3861-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3861-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3861-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3861-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3861-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3861-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3861-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3861-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3861-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3861-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3861-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3861-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3861-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3861-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3861-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3861-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3861-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3861-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3861-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3861-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3861-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3861-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3861-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3861-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3861-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3861-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3861-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3861-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3861-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3861-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3861-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3861-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3861-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3861-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3861-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3861-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3861-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3861-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3861-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3861-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3861-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3861-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3861-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3861-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3861-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3861-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3861-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3861-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3861-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3861-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3861-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3861-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3861-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3861-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3861-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3861-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3861-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3861-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3861-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3861-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3861-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3861-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3861-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_176_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3861-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0034086 | 0.00085428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3861-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0020888 | 0.00052349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3861-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0023775 | 0.00059586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3861-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0026077 | 0.00065355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3861-3_0_4_load_85 | 5 | 0.002584 | 0.00064762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3861-3_0_4_load_84 | 6 | 0.0033402 | 0.00083713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3861-3_0_4_load_86 | 8 | 0.0032913 | 0.00082487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3861-3_0_4_load_95 | 10 | 0.0022701 | 0.00056894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3861-3_0_4_load_90 | 11 | 0.0026118 | 0.00065458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3861-3_0_4_load_5 | 12 | 0.00029009 | 7.2704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3861-3_0_4_load_6 | 13 | 0.0001701 | 4.2631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3861-3_0_4_load_7 | 14 | 0.00041908 | 0.00010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3861-3_0_4_load_8 | 15 | 0.00048709 | 0.00012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3861-3_0_4_load_9 | 16 | 0.00029783 | 7.4643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3861-3_0_4_load_12 | 17 | 0.00050349 | 0.00012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3861-3_0_4_load_46 | 18 | 0.00042339 | 0.00010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3861-3_0_4_load_22 | 19 | 0.0010001 | 0.00025065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3861-3_0_4_load_45 | 20 | 0.00020115 | 5.0413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3861-3_0_4_load_10 | 21 | 0.00038772 | 9.7172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3861-3_0_4_load_11 | 23 | 0.00022466 | 5.6305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3861-3_0_4_load_31 | 24 | 0.00042276 | 0.00010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3861-3_0_4_load_13 | 26 | 0.00016581 | 4.1555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3861-3_0_4_load_15 | 27 | 0.00050166 | 0.00012573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3861-3_0_4_load_16 | 28 | 0.00032482 | 8.1408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3861-3_0_4_load_17 | 29 | 0.00035232 | 8.8301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3861-3_0_4_load_43 | 31 | 0.0002438 | 6.1102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3861-3_0_4_load_18 | 32 | 0.00015236 | 3.8185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3861-3_0_4_load_19 | 33 | 0.0004275 | 0.00010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3861-3_0_4_load_44 | 34 | 0.00066373 | 0.00016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3861-3_0_4_load_20 | 35 | 0.00044055 | 0.00011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3861-3_0_4_load_23 | 37 | 0.00040711 | 0.00010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3861-3_0_4_load_24 | 38 | 0.00018684 | 4.6827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3861-3_0_4_load_25 | 39 | 0.00054544 | 0.0001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3861-3_0_4_load_41 | 40 | 0.00018033 | 4.5195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3861-3_0_4_load_42 | 41 | 0.00041498 | 0.000104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3861-3_0_4_load_40 | 42 | 0.00035756 | 8.9613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3861-3_0_4_load_26 | 43 | 0.00019158 | 4.8014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3861-3_0_4_load_27 | 44 | 0.00014896 | 3.7333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3861-3_0_4_load_28 | 45 | 0.00033198 | 8.3201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3861-3_0_4_load_29 | 46 | 0.00052456 | 0.00013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3861-3_0_4_load_32 | 48 | 0.00025276 | 6.3347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3861-3_0_4_load_37 | 49 | 0.0005687 | 0.00014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3861-3_0_4_load_36 | 50 | 0.00040601 | 0.00010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3861-3_0_4_load_35 | 51 | 0.00044169 | 0.0001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3861-3_0_4_load_38 | 52 | 0.0019919 | 0.00049922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3861-3_0_4_load_39 | 53 | 0.00018584 | 4.6576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3861-3_0_4_load_99 | 54 | 0.00017978 | 4.5058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3861-3_0_4_load_100 | 55 | 0.0013425 | 0.00033646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3861-3_0_4_load_98 | 56 | 0.000256 | 6.4159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3861-3_0_4_load_97 | 57 | 0.00054144 | 0.0001357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3861-3_0_4_load_47 | 58 | 0.0021174 | 0.00053067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3861-3_0_4_load_50 | 60 | 0.0022496 | 0.00056381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3861-3_0_4_load_51 | 61 | 0.0057805 | 0.0014487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3861-3_0_4_load_96 | 65 | 0.0021771 | 0.00054563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3861-3_0_4_load_58 | 66 | 0.0010942 | 0.00027423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3861-3_0_4_load_54 | 67 | 0.0021881 | 0.0005484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3861-3_0_4_load_55 | 68 | 0.0027185 | 0.00068132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3861-3_0_4_load_57 | 69 | 0.0021415 | 0.0005367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3861-3_0_4_load_78 | 70 | 0.0015884 | 0.00039808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3861-3_0_4_load_59 | 71 | 0.001251 | 0.00031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3861-3_0_4_load_93 | 72 | 0.0028695 | 0.00071915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3861-3_0_4_load_60 | 73 | 0.0018515 | 0.00046402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3861-3_0_4_load_61 | 74 | 0.0033885 | 0.00084923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3861-3_0_4_load_62 | 75 | 0.0031582 | 0.00079153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3861-3_0_4_load_64 | 77 | 0.00062926 | 0.00015771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3861-3_0_4_load_65 | 79 | 0.0030383 | 0.00076146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3861-3_0_4_load_66 | 80 | 0.0011778 | 0.00029519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3861-3_0_4_load_68 | 81 | 0.0015582 | 0.00039051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3861-3_0_4_load_69 | 82 | 0.0031001 | 0.00077697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3861-3_0_4_load_72 | 83 | 0.0066388 | 0.0016638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3861-3_0_4_load_73 | 84 | 0.0011954 | 0.00029959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3861-3_0_4_load_74 | 85 | 0.0018016 | 0.00045153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3861-3_0_4_load_76 | 87 | 0.0014158 | 0.00035484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3861-3_0_4_load_77 | 88 | 0.001734 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3861-3_0_4_load_79 | 89 | 0.0009078 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3861-3_0_4_load_83 | 90 | 0.0010295 | 0.00025803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3861-3_0_4_load_92 | 91 | 0.0023265 | 0.00058308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3861-3_0_4_load_80 | 92 | 0.0024989 | 0.00062628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3861-3_0_4_load_81 | 93 | 0.0012248 | 0.00030696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3861-3_0_4_load_87 | 94 | 0.0021691 | 0.00054362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3861-3_0_4_load_88 | 95 | 0.00078319 | 0.00019629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3861-3_0_4_load_89 | 96 | 0.0016221 | 0.00040654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3861-3_0_4_load_91 | 97 | 0.0020492 | 0.00051358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3861-3_0_4_load_101 | 98 | 0.00090617 | 0.00022711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3861-3_0_4_load_105 | 99 | 0.0008187 | 0.00020519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3861-3_0_4_load_102 | 101 | 0.0015253 | 0.00038228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3861-3_0_4_load_103 | 102 | 0.00097428 | 0.00024418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3861-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3861-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0054336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3861-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.023684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3861-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.01674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3861-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.013774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3861-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.01914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3861-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.030046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3861-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.031557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3861-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.011613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3861-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3861-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.015735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3861-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 90 | 0.017096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3861-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 93 | 0.014161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3861-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 65 | 0.0042041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3861-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 95 | 0.034385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3861-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.028068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3861-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.095654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3861-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.18809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3861-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.052398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3861-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.18947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3861-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.30864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3861-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.15829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3861-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.07059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3861-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.31156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3861-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.11329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3861-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.071602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3861-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 54 | 0.27815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3861-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.18788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3861-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.18485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3861-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 31 | 0.021737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3861-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.036611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3861-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 47 | 0.19789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3861-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.062136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3861-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.092127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3861-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.034878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3861-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.028313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3861-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.072679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3861-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.045601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3861-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.090335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3861-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0056099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3861-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.044255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3861-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.071531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3861-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.04714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3861-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.12161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3861-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3861-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.078145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3861-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.2387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3861-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.00040422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3861-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.07555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3861-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.065948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3861-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.17406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3861-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0029087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3861-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.10652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3861-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.26439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3861-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.081476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3861-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3861-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.17577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3861-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.22095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3861-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.072574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3861-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 98 | 0.03326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3861-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.037926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_3861-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.16564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3861-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.044109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3861-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.07706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3861-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.059164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3861-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.024304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3861-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.10885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3861-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.043118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3861-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.11976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3861-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.12553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3861-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.021144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3861-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.014767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3861-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.010842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3861-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.021634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3861-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.041243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3861-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.073557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3861-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 91 | 0.025996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3861-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.034319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3861-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.030441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3861-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.015737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3861-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.019996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3861-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.088056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3861-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.089172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3861-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.032266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3861-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.015565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3861-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.039076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3861-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.024663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3861-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.00083386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3861-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.033588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3861-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0079201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3861-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.027143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3861-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.076029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3861-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0039605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3861-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.014306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3861-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.033636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3861-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 1.737e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3861-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.013356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3861-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.012182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3861-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.078324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3861-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.054471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3861-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.013144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3861-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.060036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3861-3_0_4_trafo_50 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 60 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2775253.457 | 1198755.7556 | 2775237.6438 | 1198772.1719
1 | 2775253.457 | 1198755.7556 | 2775257.2266 | 1198751.8422
2 | 2775221.2746 | 1198789.2873 | 2775223.8486 | 1198786.4934 | 2775237.6438 | 1198772.1719
3 | 2775269.7994 | 1198740.8376 | 2775261.1685 | 1198747.7501 | 2775257.2266 | 1198751.8422
4 | 2775221.2746 | 1198789.2873 | 2775209.8916 | 1198781.5322
5 | 2775221.2746 | 1198789.2873 | 2775208.3163 | 1198803.3741
6 | 2775293.2515 | 1198722.0549 | 2775269.7994 | 1198740.8376
7 | 2775183.8121 | 1198763.7646 | 2775209.8916 | 1198781.5322
8 | 2775200.454 | 1198811.9211 | 2775208.3163 | 1198803.3741
9 | 2775293.2515 | 1198722.0549 | 2775308.3818 | 1198709.596
10 | 2775293.2515 | 1198722.0549 | 2775279.2788 | 1198714.8186
11 | 2775200.454 | 1198811.9211 | 2775188.8788 | 1198824.5026
12 | 2775200.454 | 1198811.9211 | 2775188.6651 | 1198804.076
13 | 2775308.3818 | 1198709.596 | 2775311.6273 | 1198706.9236
14 | 2775279.2788 | 1198714.8186 | 2775248.7458 | 1198699.006
15 | 2774804.9391 | 1197560.5281 | 2774815.5825 | 1197551.9158 | 2774824.5 | 1197540.6383
16 | 2774804.9391 | 1197560.5281 | 2774790.3657 | 1197572.3204 | 2774775.7127 | 1197601.0863 | 2774752.2635 | 1197626.7366 | 2774743.7734 | 1197631.7721
17 | 2774824.5 | 1197540.6383 | 2774833.9853 | 1197528.6427 | 2774850.3389 | 1197500.9055 | 2774855.1149 | 1197493.9829 | 2774883.8949 | 1197475.8183 | 2774901.7456 | 1197469.0784 | 2774933.0435 | 1197446.6724 | 2774942.9459 | 1197435.7072 | 2774945.9615 | 1197422.2714 | 2774948.6374 | 1197410.5317
18 | 2774779.6463 | 1197669.9643 | 2774743.7734 | 1197631.7721
19 | 2774969.9297 | 1197598.7979 | 2774948.6374 | 1197410.5317
20 | 2774948.6374 | 1197410.5317 | 2774710.1364 | 1197214.6342
21 | 2774779.6463 | 1197669.9643 | 2774904.1809 | 1197767.6688
22 | 2774904.1809 | 1197767.6688 | 2774929.5932 | 1197780.0348 | 2774969.6702 | 1197793.6578
23 | 2775091.941 | 1198141.5251 | 2775108.0871 | 1197830.3852
24 | 2775006.3859 | 1198215.7546 | 2775038.6121 | 1198186.5255 | 2775091.941 | 1198141.5251
25 | 2775176.8063 | 1197810.8904 | 2775156.9134 | 1197816.3351 | 2775144.2563 | 1197817.2764 | 2775108.0871 | 1197830.3852
26 | 2775151.8263 | 1198452.8516 | 2775006.3859 | 1198215.7546
27 | 2774969.9297 | 1197598.7979 | 2774984.9349 | 1197592.4634 | 2775006.2909 | 1197585.2259 | 2775029.6645 | 1197591.3381 | 2775049.322 | 1197588.2216 | 2775086.3661 | 1197575.4717 | 2775116.9157 | 1197573.9203 | 2775151.9801 | 1197577.2282
28 | 2774710.1364 | 1197214.6342 | 2774711.5329 | 1197208.3246 | 2774718.4284 | 1197201.9088 | 2774728.3264 | 1197194.224 | 2774738.7645 | 1197186.0545 | 2774757.0946 | 1197166.5937 | 2774765.2574 | 1197155.1658 | 2774788.2942 | 1197130.9048 | 2774803.3978 | 1197119.0794 | 2774810.1527 | 1197103.1505 | 2774820.6382 | 1197088.4207 | 2774833.2081 | 1197081.4291
29 | 2775173.4288 | 1197573.6969 | 2775151.9801 | 1197577.2282 | 2775151.9801 | 1197577.2282
30 | 2774847.8222 | 1197049.8341 | 2774845.105 | 1197067.4048 | 2774837.6394 | 1197078.9643 | 2774833.2081 | 1197081.4291
31 | 2775011.9276 | 1196950.4282 | 2774999.4539 | 1196958.8379 | 2774970.6161 | 1196991.6366 | 2774914.0902 | 1197018.2529 | 2774903.4887 | 1197029.6426 | 2774887.1794 | 1197035.5046 | 2774880.0692 | 1197044.5498 | 2774847.8222 | 1197049.8341
32 | 2774950.8496 | 1197826.9238 | 2774983.6174 | 1197813.0916 | 2774978.5721 | 1197796.6838 | 2774969.6702 | 1197793.6578
33 | 2774835.3879 | 1197843.9784 | 2774850.6473 | 1197834.6447 | 2774903.6877 | 1197838.2994 | 2774923.2998 | 1197830.5906
34 | 2774805.6347 | 1197862.1773 | 2774835.3879 | 1197843.9784
35 | 2774950.8496 | 1197826.9238 | 2774933.497 | 1197826.5825 | 2774923.2998 | 1197830.5906
36 | 2774950.8496 | 1197826.9238 | 2774988.9753 | 1197827.6734 | 2775017.9486 | 1197808.8589
37 | 2775215.7106 | 1197557.443 | 2775202.6654 | 1197564.5787 | 2775181.4527 | 1197572.3758 | 2775173.4288 | 1197573.6969
38 | 2775103.8223 | 1197794.6862 | 2775069.0302 | 1197789.3689 | 2775045.7694 | 1197802.0668 | 2775017.9486 | 1197808.8589
39 | 2775103.8223 | 1197794.6862 | 2775109.3678 | 1197795.5337
40 | 2775215.7106 | 1197557.443 | 2775215.7106 | 1197557.443 | 2775227.8377 | 1197556.92 | 2775259.5711 | 1197561.8685
41 | 2775176.8063 | 1197810.8904 | 2775141.3977 | 1197798.052 | 2775123.3937 | 1197801.984 | 2775109.3678 | 1197795.5337 | 2775109.3678 | 1197795.5337
42 | 2775176.8063 | 1197810.8904 | 2775198.8342 | 1197795.2763 | 2775218.3626 | 1197790.3543
43 | 2775333.7355 | 1197754.3494 | 2775312.549 | 1197766.615 | 2775218.3626 | 1197790.3543
44 | 2775343.595 | 1197748.6414 | 2775333.7355 | 1197754.3494
45 | 2775259.5711 | 1197561.8685 | 2775270.2673 | 1197563.5365 | 2775303.0494 | 1197562.0182 | 2775334.8747 | 1197548.694
46 | 2775532.8621 | 1197459.6725 | 2775518.206 | 1197465.6704 | 2775491.823 | 1197473.2589 | 2775468.5012 | 1197480.6928 | 2775454.8044 | 1197488.9766 | 2775447.2594 | 1197500.0993 | 2775445.081 | 1197525.4819 | 2775411.8357 | 1197541.4664 | 2775390.9552 | 1197548.8388 | 2775372.967 | 1197547.2652 | 2775351.8614 | 1197544.1322 | 2775334.8747 | 1197548.694 | 2775334.8747 | 1197548.694
47 | 2775532.8621 | 1197459.6725 | 2775533.2363 | 1197459.5194
48 | 2775352.7083 | 1196982.9361 | 2775352.0282 | 1196982.6658 | 2775343.1663 | 1196987.4773 | 2775337.1634 | 1197000.8474 | 2775330.6054 | 1197011.8323 | 2775310.536 | 1197021.6423 | 2775298.2821 | 1197020.215 | 2775295.6784 | 1197020.0361
49 | 2775352.7083 | 1196982.9361 | 2775357.7097 | 1196984.9235 | 2775360.0989 | 1196990.0095 | 2775352.5244 | 1197007.3151 | 2775333.5731 | 1197037.9888 | 2775333.5731 | 1197037.9888
50 | 2775215.1071 | 1197162.4092 | 2775217.1106 | 1197158.8356 | 2775229.6897 | 1197138.2512 | 2775252.8237 | 1197114.384 | 2775280.4143 | 1197086.9775 | 2775294.8827 | 1197067.2271 | 2775304.0952 | 1197055.3969 | 2775333.5731 | 1197037.9888
51 | 2775215.1071 | 1197162.4092 | 2775213.6848 | 1197164.9463
52 | 2775011.9276 | 1196950.4282 | 2775010.6904 | 1196975.7495 | 2774998.4432 | 1197010.0017 | 2774975.1116 | 1197038.5574 | 2774969.4192 | 1197044.063
53 | 2775152.545 | 1197234.7617 | 2774969.4192 | 1197044.063
54 | 2775213.6848 | 1197164.9463 | 2775201.2166 | 1197187.186 | 2775180.1074 | 1197209.8671 | 2775161.5578 | 1197226.6212
55 | 2775152.545 | 1197234.7617 | 2775161.5578 | 1197226.6212
56 | 2775676.3736 | 1197363.0527 | 2775657.0266 | 1197384.7355 | 2775623.6508 | 1197415.4847 | 2775577.1164 | 1197432.8349 | 2775548.9124 | 1197453.1041 | 2775533.2363 | 1197459.5194
57 | 2775151.8263 | 1198452.8516 | 2775140.8535 | 1198465.9651 | 2775117.9753 | 1198488.0495 | 2775069.8091 | 1198532.5483 | 2774987.7464 | 1198565.5776 | 2774970.9329 | 1198572.048
58 | 2775151.8263 | 1198452.8516 | 2775154.8327 | 1198449.2586 | 2775182.6969 | 1198433.3597 | 2775212.9218 | 1198426.8836 | 2775217.6642 | 1198425.6604
59 | 2774940.7011 | 1198585.7258 | 2774952.7528 | 1198579.0442 | 2774970.9329 | 1198572.048
60 | 2775253.7287 | 1198434.3011 | 2775248.2832 | 1198430.5457 | 2775235.7655 | 1198426.5194 | 2775218.4969 | 1198425.4456 | 2775217.6642 | 1198425.6604
61 | 2775383.3435 | 1198536.5077 | 2775335.1184 | 1198493.3852 | 2775307.1857 | 1198467.9862 | 2775257.0082 | 1198436.5628 | 2775253.7287 | 1198434.3011
62 | 2775163.7318 | 1198579.8001 | 2775207.4452 | 1198573.9062
63 | 2775163.7318 | 1198579.8001 | 2775133.6068 | 1198583.6769 | 2775100.6382 | 1198597.4689 | 2775091.1834 | 1198602.9917
64 | 2775137.2575 | 1198529.8655 | 2775141.9015 | 1198530.2909 | 2775146.1299 | 1198534.7523 | 2775150.6734 | 1198548.2206 | 2775163.7318 | 1198579.8001
65 | 2775070.1973 | 1198615.2501 | 2775091.1834 | 1198602.9917
66 | 2775070.1973 | 1198615.2501 | 2774976.2091 | 1198670.1531
67 | 2775070.1973 | 1198615.2501 | 2775108.9224 | 1198634.212
68 | 2775383.3435 | 1198536.5077 | 2775392.268 | 1198537.5371 | 2775397.9326 | 1198541.0956 | 2775398.3052 | 1198545.2772 | 2775399.7917 | 1198549.9364 | 2775416.5873 | 1198558.5374 | 2775427.0089 | 1198563.8594 | 2775419.395 | 1198581.2638 | 2775411.3281 | 1198599.8228 | 2775410.1758 | 1198602.4693 | 2775395.8643 | 1198619.577
69 | 2775395.8643 | 1198619.577 | 2775380.021 | 1198639.5425 | 2775372.4459 | 1198655.113 | 2775360.5678 | 1198673.4489 | 2775338.9749 | 1198696.1374 | 2775330.9953 | 1198700.8301 | 2775311.6273 | 1198706.9236
70 | 2774976.2091 | 1198670.1531 | 2774957.952 | 1198680.818
71 | 2775108.9224 | 1198634.212 | 2775122.185 | 1198640.7061
72 | 2775122.185 | 1198640.7061 | 2775131.9223 | 1198645.474
73 | 2775151.3525 | 1198654.9881 | 2775131.9223 | 1198645.474
74 | 2775188.3056 | 1198673.3032 | 2775165.823 | 1198662.0736 | 2775151.3525 | 1198654.9881
75 | 2774957.952 | 1198680.818 | 2774927.4236 | 1198698.6511 | 2774897.0163 | 1198721.7755
76 | 2775211.5623 | 1198684.9194 | 2775188.3056 | 1198673.3032
77 | 2774897.0163 | 1198721.7755 | 2774869.699 | 1198742.5499
78 | 2774869.699 | 1198742.5499 | 2774853.0971 | 1198755.1755 | 2774845.1801 | 1198760.576
79 | 2774832.1798 | 1198769.4441 | 2774845.1801 | 1198760.576
80 | 2774832.1798 | 1198769.4441 | 2774814.2429 | 1198778.2818
81 | 2774748.6265 | 1198828.3133 | 2774751.8988 | 1198813.884 | 2774768.0584 | 1198797.0847 | 2774796.171 | 1198787.186 | 2774814.2429 | 1198778.2818
82 | 2774748.6265 | 1198828.3133 | 2774749.6049 | 1198839.675 | 2774754.7429 | 1198850.8136 | 2774762.8572 | 1198859.726 | 2774772.3061 | 1198865.9971 | 2774784.2858 | 1198869.8955 | 2774813.3324 | 1198875.1063
83 | 2774813.3324 | 1198875.1063 | 2774845.0909 | 1198880.8037
84 | 2774845.0909 | 1198880.8037 | 2774847.1075 | 1198881.1655 | 2774860.1138 | 1198884.8416
85 | 2774860.1138 | 1198884.8416 | 2774860.5834 | 1198884.9743 | 2774872.9314 | 1198891.1303 | 2774882.5712 | 1198898.942 | 2774889.4492 | 1198908.6859 | 2774889.645 | 1198909.098
86 | 2775127.1027 | 1198890.2077 | 2775144.1204 | 1198872.3572
87 | 2775144.1204 | 1198872.3572 | 2775144.6958 | 1198871.7537
88 | 2775167.7517 | 1198847.3301 | 2775160.3616 | 1198855.3213 | 2775144.6958 | 1198871.7537
89 | 2775167.7517 | 1198847.3301 | 2775168.2997 | 1198855.2312
90 | 2775167.7517 | 1198847.3301 | 2775185.5688 | 1198828.1004 | 2775186.1973 | 1198827.4172
91 | 2775233.6735 | 1198865.301 | 2775225.8438 | 1198862.3914 | 2775218.6503 | 1198862.3805 | 2775193.4319 | 1198867.3796 | 2775182.4732 | 1198869.7274 | 2775173.6771 | 1198868.2349 | 2775168.7372 | 1198861.5393 | 2775168.2997 | 1198855.2312
92 | 2775186.1973 | 1198827.4172 | 2775188.8788 | 1198824.5026
93 | 2775224.601 | 1198690.7248 | 2775220.5392 | 1198689.4032 | 2775211.5623 | 1198684.9194
94 | 2775160.6624 | 1198785.4415 | 2775188.6651 | 1198804.076
95 | 2775248.7303 | 1198698.998 | 2775248.7458 | 1198699.006
96 | 2775248.7303 | 1198698.998 | 2775246.5371 | 1198697.8622 | 2775236.1855 | 1198694.494
97 | 2775224.601 | 1198690.7248 | 2775236.1855 | 1198694.494
98 | 2774873.1994 | 1198570.2857 | 2774884.6127 | 1198588.4597 | 2774935.2995 | 1198588.7206 | 2774940.7011 | 1198585.7258
99 | 2774878.747 | 1198520.701 | 2774864.9673 | 1198557.1774 | 2774873.1994 | 1198570.2857
100 | 2774878.747 | 1198520.701 | 2774890.5347 | 1198514.8855
101 | 2774944.3748 | 1198488.3233 | 2774890.5347 | 1198514.8855

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2775253.457 | 1198755.7556
1 | 2775237.6438 | 1198772.1719
2 | 2775257.2266 | 1198751.8422
3 | 2775221.2746 | 1198789.2873
4 | 2775269.7994 | 1198740.8376
5 | 2775209.8916 | 1198781.5322
6 | 2775208.3163 | 1198803.3741
7 | 2775293.2515 | 1198722.0549
8 | 2775183.8121 | 1198763.7646
9 | 2775200.454 | 1198811.9211
10 | 2775308.3818 | 1198709.596
11 | 2775279.2788 | 1198714.8186
12 | 2774804.9391 | 1197560.5281
13 | 2774824.5 | 1197540.6383
14 | 2774743.7734 | 1197631.7721
15 | 2774948.6374 | 1197410.5317
16 | 2774779.6463 | 1197669.9643
17 | 2774904.1809 | 1197767.6688
18 | 2775091.941 | 1198141.5251
19 | 2775108.0871 | 1197830.3852
20 | 2775006.3859 | 1198215.7546
21 | 2774969.9297 | 1197598.7979
22 | 2774710.1364 | 1197214.6342
23 | 2775151.9801 | 1197577.2282
24 | 2774833.2081 | 1197081.4291
25 | 2774847.8222 | 1197049.8341
26 | 2774969.6702 | 1197793.6578
27 | 2774835.3879 | 1197843.9784
28 | 2774923.2998 | 1197830.5906
29 | 2774805.6347 | 1197862.1773
30 | 2774950.8496 | 1197826.9238
31 | 2775173.4288 | 1197573.6969
32 | 2775017.9486 | 1197808.8589
33 | 2775103.8223 | 1197794.6862
34 | 2775215.7106 | 1197557.443
35 | 2775109.3678 | 1197795.5337
36 | 2775176.8063 | 1197810.8904
37 | 2775218.3626 | 1197790.3543
38 | 2775333.7355 | 1197754.3494
39 | 2775343.595 | 1197748.6414
40 | 2775334.8747 | 1197548.694
41 | 2775259.5711 | 1197561.8685
42 | 2775532.8621 | 1197459.6725
43 | 2775352.7083 | 1196982.9361
44 | 2775295.6784 | 1197020.0361
45 | 2775333.5731 | 1197037.9888
46 | 2775215.1071 | 1197162.4092
47 | 2775011.9276 | 1196950.4282
48 | 2774969.4192 | 1197044.063
49 | 2775213.6848 | 1197164.9463
50 | 2775161.5578 | 1197226.6212
51 | 2775152.545 | 1197234.7617
52 | 2775676.3736 | 1197363.0527
53 | 2775533.2362 | 1197459.5194
54 | 2775151.8263 | 1198452.8516
55 | 2774970.9329 | 1198572.048
56 | 2775217.6642 | 1198425.6604
57 | 2775253.7287 | 1198434.3011
58 | 2775207.4452 | 1198573.9062
59 | 2775163.7318 | 1198579.8001
60 | 2775091.1834 | 1198602.9917
61 | 2775137.2575 | 1198529.8655
62 | 2775070.1973 | 1198615.2501
63 | 2775395.8643 | 1198619.577
64 | 2775383.3435 | 1198536.5077
65 | 2775311.6273 | 1198706.9236
66 | 2774976.2091 | 1198670.1531
67 | 2775108.9224 | 1198634.212
68 | 2775122.185 | 1198640.7061
69 | 2775131.9223 | 1198645.474
70 | 2775151.3525 | 1198654.9881
71 | 2774957.952 | 1198680.818
72 | 2775188.3056 | 1198673.3032
73 | 2774897.0163 | 1198721.7755
74 | 2774869.699 | 1198742.5499
75 | 2774845.1801 | 1198760.576
76 | 2774832.1798 | 1198769.4441
77 | 2774814.2429 | 1198778.2818
78 | 2774748.6265 | 1198828.3133
79 | 2774813.3324 | 1198875.1063
80 | 2774845.0909 | 1198880.8037
81 | 2774860.1138 | 1198884.8416
82 | 2774889.645 | 1198909.098
83 | 2775127.1027 | 1198890.2077
84 | 2775144.1204 | 1198872.3572
85 | 2775144.6958 | 1198871.7537
86 | 2775167.7517 | 1198847.3301
87 | 2775168.2997 | 1198855.2312
88 | 2775186.1973 | 1198827.4172
89 | 2775233.6735 | 1198865.301
90 | 2775188.8788 | 1198824.5026
91 | 2775211.5623 | 1198684.9194
92 | 2775160.6624 | 1198785.4415
93 | 2775188.6651 | 1198804.076
94 | 2775248.7303 | 1198698.998
95 | 2775248.7458 | 1198699.006
96 | 2775236.1855 | 1198694.494
97 | 2775224.601 | 1198690.7248
98 | 2774940.7011 | 1198585.7258
99 | 2774873.1994 | 1198570.2857
100 | 2774878.747 | 1198520.701
101 | 2774944.3748 | 1198488.3233
102 | 2774890.5347 | 1198514.8855
103 | 2775070.1973 | 1198615.2501

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1