## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_424-6_1_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_424-6_1_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_424-6_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_424-6_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_424-6_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_424-6_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_424-6_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_424-6_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_424-6_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_424-6_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_424-6_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_424-6_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_424-6_1_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_424-6_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_424-6_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_424-6_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_424-6_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_424-6_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_424-6_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_424-6_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_424-6_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_424-6_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_424-6_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_424-6_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_424-6_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_424-6_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_424-6_1_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_424-6_1_2_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_424-6_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_424-6_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_424-6_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_424-6_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_424-6_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_424-6_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_424-6_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_424-6_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_424-6_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_424-6_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_424-6_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_424-6_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_424-6_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_424-6_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_424-6_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_424-6_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_424-6_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_424-6_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_424-6_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_424-6_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_424-6_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_424-6_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_424-6_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_424-6_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_424-6_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_424-6_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_424-6_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_424-6_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_424-6_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_424-6_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_424-6_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_424-6_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_424-6_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_424-6_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_424-6_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_424-6_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_424-6_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_424-6_1_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_424-6_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_424-6_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_424-6_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_424-6_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_424-6_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_424-6_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_424-6_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_424-6_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_424-6_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_424-6_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_424-6_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_424-6_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_424-6_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_424-6_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_424-6_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_424-6_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_424-6_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_424-6_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_424-6_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_424-6_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_424-6_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_424-6_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_424-6_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_424-6_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_424-6_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_424-6_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_424-6_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_424-6_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_424-6_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_424-6_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_424-6_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_424-6_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_424-6_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_424-6_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_424-6_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_424-6_1_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_183_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_424-6_1_2_load_3 | 0 | 0.00068501 | 0.00017168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_424-6_1_2_load_13 | 3 | 0.0003689 | 9.2456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_424-6_1_2_load_166 | 5 | 0.00076346 | 0.00019134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_424-6_1_2_load_7 | 6 | 0.00071622 | 0.0001795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_424-6_1_2_load_8 | 7 | 0.00035475 | 8.8909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_424-6_1_2_load_10 | 9 | 0.0013296 | 0.00033323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_424-6_1_2_load_12 | 11 | 0.0019943 | 0.00049983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_424-6_1_2_load_284 | 12 | 0.0029737 | 0.00074528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_424-6_1_2_load_60 | 13 | 0.0007158 | 0.0001794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_424-6_1_2_load_64 | 17 | 0.0001055 | 2.644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_424-6_1_2_load_87 | 18 | 0.00065784 | 0.00016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_424-6_1_2_load_70 | 21 | 0.00024182 | 6.0605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_424-6_1_2_load_68 | 22 | 0.00019175 | 4.8056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_424-6_1_2_load_211 | 23 | 0.00013458 | 3.3729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_424-6_1_2_load_236 | 24 | 0.00015075 | 3.7782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_424-6_1_2_load_100 | 25 | 0.00024677 | 6.1847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_424-6_1_2_load_281 | 26 | 0.00013799 | 3.4584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_424-6_1_2_load_282 | 27 | 0.00020948 | 5.2499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_424-6_1_2_load_99 | 28 | 0.00019744 | 4.9482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_424-6_1_2_load_146 | 31 | 0.00033776 | 8.465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_424-6_1_2_load_106 | 33 | 0.00048439 | 0.0001214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_424-6_1_2_load_107 | 34 | 0.0016558 | 0.00041497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_424-6_1_2_load_108 | 35 | 0.0013824 | 0.00034647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_424-6_1_2_load_109 | 36 | 0.0010745 | 0.0002693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_424-6_1_2_load_110 | 38 | 0.00092429 | 0.00023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_424-6_1_2_load_114 | 40 | 0.001084 | 0.00027168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_424-6_1_2_load_115 | 41 | 0.0027482 | 0.00068876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_424-6_1_2_load_113 | 42 | 0.00064505 | 0.00016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_424-6_1_2_load_122 | 43 | 0.0007921 | 0.00019852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_424-6_1_2_load_116 | 44 | 0.0024954 | 0.00062541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_424-6_1_2_load_117 | 46 | 0.0020495 | 0.00051366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_424-6_1_2_load_118 | 47 | 0.00098773 | 0.00024755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_424-6_1_2_load_120 | 49 | 0.00055446 | 0.00013896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_424-6_1_2_load_121 | 50 | 0.0014095 | 0.00035326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_424-6_1_2_load_153 | 52 | 0.0022105 | 0.000554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_424-6_1_2_load_154 | 55 | 0.0051196 | 0.0012831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_424-6_1_2_load_125 | 56 | 0.00057189 | 0.00014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_424-6_1_2_load_129 | 58 | 0.0029267 | 0.0007335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_424-6_1_2_load_148 | 59 | 0.001075 | 0.00026941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_424-6_1_2_load_131 | 60 | 0.00344 | 0.00086214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_424-6_1_2_load_285 | 65 | 0.0041305 | 0.0010352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_424-6_1_2_load_135 | 67 | 0.0015554 | 0.00038983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_424-6_1_2_load_138 | 69 | 0.0012864 | 0.00032239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_424-6_1_2_load_139 | 70 | 0.0014199 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_424-6_1_2_load_140 | 72 | 0.00061948 | 0.00015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_424-6_1_2_load_141 | 73 | 0.0016813 | 0.00042138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_424-6_1_2_load_143 | 75 | 0.00089516 | 0.00022435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_424-6_1_2_load_157 | 78 | 0.00092706 | 0.00023234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_424-6_1_2_load_165 | 79 | 0.00050271 | 0.00012599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_424-6_1_2_load_164 | 80 | 0.00063434 | 0.00015898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_424-6_1_2_load_149 | 81 | 0.0019123 | 0.00047926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_424-6_1_2_load_152 | 82 | 0.00092497 | 0.00023182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_424-6_1_2_load_155 | 83 | 0.0023201 | 0.00058148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_424-6_1_2_load_156 | 84 | 0.00034311 | 8.5992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_424-6_1_2_load_158 | 85 | 0.0016086 | 0.00040317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_424-6_1_2_load_161 | 87 | 0.00098724 | 0.00024742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_424-6_1_2_load_162 | 88 | 0.0015631 | 0.00039176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_424-6_1_2_load_163 | 89 | 0.0026086 | 0.00065377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_424-6_1_2_load_169 | 90 | 0.00095407 | 0.00023911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_424-6_1_2_load_167 | 91 | 0.00079827 | 0.00020006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_424-6_1_2_load_168 | 92 | 0.00031526 | 7.9013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_424-6_1_2_load_209 | 93 | 0.00015678 | 3.9293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_424-6_1_2_load_210 | 94 | 0.0007136 | 0.00017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_424-6_1_2_load_222 | 96 | 8.0839e-05 | 2.026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_424-6_1_2_load_237 | 98 | 0.00024446 | 6.1268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_424-6_1_2_load_228 | 99 | 0.00030383 | 7.6147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_424-6_1_2_load_278 | 101 | 0.00085401 | 0.00021403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_424-6_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_424-6_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.17341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_424-6_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.26284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_424-6_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.25873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_424-6_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.014842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_424-6_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.042916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_424-6_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 91 | 0.006546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_424-6_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0085889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_424-6_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.007386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_424-6_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.01803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_424-6_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.014918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_424-6_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.37952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_424-6_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_424-6_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.024085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_424-6_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.024817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_424-6_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.11338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_424-6_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.028166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_424-6_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.009565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_424-6_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.055708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_424-6_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.040474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_424-6_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.031218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_424-6_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.0035223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_424-6_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.017317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_424-6_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.025259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_424-6_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.015191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_424-6_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.008001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_424-6_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.006006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_424-6_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 94 | 0.026342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_424-6_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.00048458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_424-6_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.039591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_424-6_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.11601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_424-6_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.049489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_424-6_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.2162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_424-6_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 64 | 0.0090722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_424-6_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 98 | 0.082772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_424-6_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.018035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_424-6_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_424-6_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0036946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_424-6_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.037791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_424-6_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.042029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_424-6_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.32427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_424-6_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.016595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_424-6_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0047007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_424-6_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.03043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_424-6_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.018572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_424-6_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.032852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_424-6_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.1984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_424-6_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 56 | 0.0083537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_424-6_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.028309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_424-6_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.03444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_424-6_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.055496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_424-6_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0049614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_424-6_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.049717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_424-6_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.018808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_424-6_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.049381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_424-6_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 75 | 0.023114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_424-6_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.018879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_424-6_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.14874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_424-6_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.054009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_424-6_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.022398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_424-6_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.01298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_424-6_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.028025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_424-6_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 81 | 0.0064608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_424-6_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.071266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_424-6_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.057723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_424-6_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.034867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_424-6_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.13391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_424-6_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.02763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_424-6_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.052099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_424-6_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.075088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_424-6_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.038374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_424-6_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0069398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_424-6_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0061741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_424-6_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.01162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_424-6_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 82 | 0.003963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_424-6_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 81 | 0.06937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_424-6_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.025995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_424-6_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.14883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_424-6_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0079958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_424-6_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.015822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_424-6_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.082846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_424-6_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.11791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_424-6_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.006087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_424-6_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.016394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_424-6_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 86 | 0.13414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_424-6_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.17107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_424-6_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 90 | 0.061835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_424-6_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 89 | 0.0089086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_424-6_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.01319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_424-6_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.2191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_424-6_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.073461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_424-6_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.048676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_424-6_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0092035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_424-6_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0023939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_424-6_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.055945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_424-6_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.081338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_424-6_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.11173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_424-6_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0033872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_424-6_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.019029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_424-6_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.022687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_424-6_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.009044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_424-6_1_2_trafo_117 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2621405.6908 | 1215343.1152 | 2621399.96 | 1215357.3806 | 2621398.3882 | 1215365.8576 | 2621396.9703 | 1215375.5621
1 | 2621361.6849 | 1215543.7277 | 2621361.5554 | 1215524.7386 | 2621368.1385 | 1215478.0244 | 2621370.4106 | 1215466.9039 | 2621385.8839 | 1215433.2957 | 2621391.5384 | 1215412.7375 | 2621396.9703 | 1215375.5621
2 | 2621405.6908 | 1215343.1152 | 2621668.3947 | 1215351.6168
3 | 2621271.3058 | 1215774.3257 | 2621273.9524 | 1215753.9235 | 2621281.0379 | 1215723.6203 | 2621285.8358 | 1215708.8957 | 2621301.6539 | 1215691.1419 | 2621338.4925 | 1215653.1739 | 2621350.2872 | 1215633.1824 | 2621357.4602 | 1215621.0455 | 2621360.1389 | 1215608.737 | 2621361.9263 | 1215578.1482 | 2621361.6849 | 1215543.7277
4 | 2621668.3947 | 1215351.6168 | 2621682.7225 | 1215347.7438
5 | 2621271.3058 | 1215774.3257 | 2621272.9743 | 1215774.8542 | 2621275.1055 | 1215779.7757 | 2621275.1092 | 1215806.4465 | 2621272.911 | 1215815.3095
6 | 2621270.7644 | 1215821.4315 | 2621271.8585 | 1215819.5535 | 2621272.911 | 1215815.3095
7 | 2621778.1093 | 1214955.4882 | 2621774.4577 | 1214963.2622
8 | 2621781.2495 | 1214948.803 | 2621778.1093 | 1214955.4882
9 | 2621774.4577 | 1214963.2622 | 2621773.5965 | 1214965.0955 | 2621772.1787 | 1214968.6702 | 2621773.9994 | 1214971.2338 | 2621774.6844 | 1214974.9495 | 2621776.2837 | 1214979.936
10 | 2621766.5663 | 1214945.9368 | 2621781.2495 | 1214948.803
11 | 2621682.7225 | 1215347.7438 | 2621776.2837 | 1214979.936
12 | 2621766.5663 | 1214945.9368 | 2621762.9724 | 1214948.5919 | 2621760.689 | 1214958.3891
13 | 2620407.7444 | 1216649.1921 | 2620391.8128 | 1216655.0522 | 2620386.9237 | 1216657.3368 | 2620385.9525 | 1216655.9257
14 | 2620407.7444 | 1216649.1921 | 2620405.9907 | 1216655.901 | 2620392.9055 | 1216668.0905
15 | 2620407.7444 | 1216649.1921 | 2620513.6196 | 1216689.7582
16 | 2620403.6823 | 1216622.7298 | 2620406.4967 | 1216625.5521 | 2620409.6443 | 1216641.9389 | 2620407.7444 | 1216649.1921
17 | 2620396.9187 | 1216615.9472 | 2620403.6823 | 1216622.7298
18 | 2620396.9187 | 1216615.9472 | 2620390.547 | 1216605.5418 | 2620394.7881 | 1216599.6084 | 2620397.3816 | 1216595.9818 | 2620405.4554 | 1216579.2443 | 2620402.2879 | 1216566.4595
19 | 2620374.7788 | 1216599.0398 | 2620385.454 | 1216596.3858 | 2620391.3709 | 1216597.6845 | 2620394.7881 | 1216599.6084 | 2620390.547 | 1216605.5418 | 2620396.9187 | 1216615.9472
20 | 2620396.9187 | 1216615.9472 | 2620387.2981 | 1216623.2408 | 2620375.4439 | 1216628.848 | 2620370.782 | 1216632.6748
21 | 2620512.9545 | 1216693.2171 | 2620513.6196 | 1216689.7582
22 | 2620402.2879 | 1216566.4595 | 2620401.7666 | 1216559.0424 | 2620402.947 | 1216551.2864 | 2620404.1454 | 1216549.6395
23 | 2620402.2879 | 1216566.4595 | 2620411.2308 | 1216573.1049 | 2620416.7757 | 1216574.4246 | 2620423.8149 | 1216573.9039 | 2620425.0993 | 1216573.4599
24 | 2620402.2879 | 1216566.4595 | 2620388.675 | 1216566.8132 | 2620387.1019 | 1216566.823
25 | 2620374.7788 | 1216599.0398 | 2620367.0509 | 1216601.1925
26 | 2620374.7788 | 1216599.0398 | 2620376.4293 | 1216604.8154
27 | 2620424.8849 | 1216534.8285 | 2620410.1854 | 1216541.3388 | 2620404.1454 | 1216549.6395
28 | 2620386.6173 | 1216566.826 | 2620387.1019 | 1216566.823
29 | 2620347.0269 | 1216567.0715 | 2620386.6173 | 1216566.826
30 | 2620434.2877 | 1216495.0391 | 2620416.9177 | 1216506.2195 | 2620395.2595 | 1216514.9283 | 2620381.9976 | 1216528.0572 | 2620365.5227 | 1216543.9768 | 2620349.4557 | 1216558.2969 | 2620347.0269 | 1216567.0715
31 | 2620434.2877 | 1216495.0391 | 2620450.2232 | 1216485.9773 | 2620464.7115 | 1216476.1213 | 2620478.2983 | 1216474.9896
32 | 2620434.2877 | 1216495.0391 | 2620353.277 | 1216294.5926
33 | 2620487.3338 | 1216474.1754 | 2620482.147 | 1216474.6691 | 2620478.2983 | 1216474.9896
34 | 2620353.277 | 1216294.5926 | 2620350.9896 | 1216297.4642 | 2620335.6714 | 1216301.2587 | 2620317.6569 | 1216305.422 | 2620301.0627 | 1216307.1667 | 2620282.9132 | 1216315.2986 | 2620274.762 | 1216313.9866
35 | 2621437.81 | 1216414.1934 | 2621425.7645 | 1216408.4398 | 2621421.6329 | 1216406.2285
36 | 2621437.81 | 1216414.1934 | 2621453.8305 | 1216421.8456
37 | 2621421.6329 | 1216406.2285 | 2621418.3755 | 1216404.4851
38 | 2621386.144 | 1216384.851 | 2621403.0328 | 1216396.2736 | 2621418.3755 | 1216404.4851
39 | 2621386.144 | 1216384.851 | 2621384.5526 | 1216388.2917 | 2621384.5415 | 1216391.3824 | 2621397.0234 | 1216401.6996 | 2621400.3772 | 1216410.6723 | 2621402.5225 | 1216419.7978
40 | 2621179.417 | 1216135.0164 | 2621386.144 | 1216384.851
41 | 2620982.1129 | 1216346.9082 | 2620994.219 | 1216335.5572
42 | 2620982.1129 | 1216346.9082 | 2620978.2288 | 1216349.5559
43 | 2620982.1129 | 1216346.9082 | 2620980.4081 | 1216343.7782 | 2620980.4212 | 1216340.065 | 2620982.6261 | 1216330.4784 | 2620982.0204 | 1216325.6846 | 2620979.3942 | 1216323.3519 | 2620974.5767 | 1216324.5801
44 | 2620960.6934 | 1216336.9162 | 2620974.5767 | 1216324.5801
45 | 2621402.5225 | 1216419.7978 | 2621405.4546 | 1216432.2695 | 2621406.7494 | 1216441.6795 | 2621411.8378 | 1216450.9117
46 | 2621179.417 | 1216135.0164 | 2621180.7071 | 1216143.7482 | 2621184.2812 | 1216152.8216 | 2621190.0783 | 1216160.1575 | 2621197.5241 | 1216167.1545 | 2621215.7952 | 1216182.9506 | 2621222.4271 | 1216188.2328 | 2621223.7787 | 1216190.3054 | 2621223.4453 | 1216192.2498 | 2621222.1897 | 1216193.0791 | 2621218.2053 | 1216192.6759 | 2621195.7304 | 1216184.8138 | 2621179.5881 | 1216180.9877 | 2621173.3947 | 1216180.51 | 2621161.3351 | 1216181.4567 | 2621150.26 | 1216180.9728 | 2621129.7943 | 1216180.2889 | 2621115.2575 | 1216179.7149 | 2621106.7228 | 1216177.906 | 2621102.546 | 1216176.1124
47 | 2620960.6934 | 1216336.9162 | 2620955.4579 | 1216333.9406 | 2620953.2133 | 1216334.5719
48 | 2621069.4047 | 1216185.2563 | 2621057.7452 | 1216189.0396 | 2621049.2578 | 1216193.1898 | 2621043.7233 | 1216196.7913
49 | 2621102.546 | 1216176.1124 | 2621096.1518 | 1216178.7247 | 2621069.4047 | 1216185.2563 | 2621069.4047 | 1216185.2563
50 | 2621007.7915 | 1216238.5154 | 2621010.4376 | 1216234.7992 | 2621025.7896 | 1216212.9629 | 2621033.3568 | 1216204.9072 | 2621040.2178 | 1216199.0724 | 2621043.7233 | 1216196.7913
51 | 2621102.546 | 1216176.1124 | 2621106.0621 | 1216172.6122
52 | 2620971.0373 | 1216270.9704 | 2620997.7953 | 1216252.5538 | 2621007.7915 | 1216238.5154
53 | 2621106.0621 | 1216172.6122 | 2621107.3535 | 1216171.3267 | 2621113.9877 | 1216160.9331 | 2621115.1566 | 1216156.4266
54 | 2620971.0373 | 1216270.9704 | 2620959.7132 | 1216278.7573 | 2620945.3332 | 1216291.9922 | 2620935.5855 | 1216304.8877
55 | 2621119.5599 | 1216133.8045 | 2621118.6752 | 1216142.8615 | 2621115.1566 | 1216156.4266
56 | 2620935.5855 | 1216304.8877 | 2620924.198 | 1216319.9675
57 | 2620935.5855 | 1216304.8877 | 2620930.1129 | 1216302.4115 | 2620925.8574 | 1216303.5528 | 2620902.9089 | 1216318.2142 | 2620879.8342 | 1216329.9403 | 2620844.0063 | 1216345.7242 | 2620832.1582 | 1216349.2738 | 2620818.2635 | 1216349.7368 | 2620810.0283 | 1216349.1967 | 2620802.687 | 1216351.3502 | 2620799.5124 | 1216353.6005
58 | 2620924.198 | 1216319.9675 | 2620907.9215 | 1216341.5229 | 2620902.8686 | 1216349.2763 | 2620892.6352 | 1216363.7726
59 | 2620924.198 | 1216319.9675 | 2620933.6006 | 1216329.6949 | 2620940.4056 | 1216335.4331
60 | 2620940.4056 | 1216335.4331 | 2620948.9376 | 1216335.7743 | 2620953.2133 | 1216334.5719
61 | 2620940.4056 | 1216335.4331 | 2620942.4049 | 1216341.1656 | 2620941.9147 | 1216346.7338 | 2620935.5436 | 1216351.5031 | 2620928.7822 | 1216356.4964
62 | 2620892.6352 | 1216363.7726 | 2620889.9745 | 1216367.5417 | 2620888.6406 | 1216368.8196
63 | 2620675.7832 | 1216458.471 | 2620683.0052 | 1216470.9587 | 2620702.1206 | 1216506.1339 | 2620711.0141 | 1216520.3951
64 | 2620618.8182 | 1216461.9762 | 2620638.6852 | 1216464.2794 | 2620650.2319 | 1216464.3527 | 2620659.2995 | 1216463.4613 | 2620668.4562 | 1216460.936 | 2620675.7832 | 1216458.471
65 | 2620706.3151 | 1216441.4892 | 2620688.1422 | 1216451.9656 | 2620675.7832 | 1216458.471
66 | 2620618.8182 | 1216461.9762 | 2620603.32 | 1216458.5875 | 2620592.4149 | 1216457.3825 | 2620582.7047 | 1216457.4936 | 2620571.8586 | 1216459.0016 | 2620560.2776 | 1216462.2858 | 2620549.1721 | 1216466.3499 | 2620534.3912 | 1216466.3102 | 2620503.9346 | 1216472.587 | 2620487.3338 | 1216474.1754
67 | 2620706.3151 | 1216441.4892 | 2620706.942 | 1216435.8548 | 2620720.1651 | 1216425.3836 | 2620724.8263 | 1216423.2318
68 | 2620756.2751 | 1216426.5206 | 2620741.2435 | 1216430.8821 | 2620716.8068 | 1216437.112 | 2620706.3151 | 1216441.4892
69 | 2620756.2751 | 1216426.5206 | 2620764.032 | 1216424.8689 | 2620829.3747 | 1216409.3637
70 | 2620756.2751 | 1216426.5206 | 2620769.6244 | 1216416.9171 | 2620780.3456 | 1216405.5367 | 2620782.9031 | 1216399.7862
71 | 2620784.3745 | 1216393.1103 | 2620784.1025 | 1216397.0894 | 2620782.9031 | 1216399.7862
72 | 2620784.3745 | 1216393.1103 | 2620789.5028 | 1216389.6723
73 | 2620840.6809 | 1216406.6808 | 2620829.3747 | 1216409.3637
74 | 2620840.6809 | 1216406.6808 | 2620844.519 | 1216405.6936
75 | 2620840.6809 | 1216406.6808 | 2620840.5604 | 1216397.7086 | 2620844.3684 | 1216387.6939 | 2620848.4061 | 1216383.6946 | 2620859.2356 | 1216380.4639 | 2620872.8318 | 1216378.5103 | 2620881.8925 | 1216375.2845 | 2620888.6406 | 1216368.8196
76 | 2621127.5395 | 1216100.8689 | 2621127.5395 | 1216100.8689 | 2621120.3373 | 1216125.8466
77 | 2621187.2792 | 1215964.7026 | 2621185.2101 | 1215967.9749 | 2621173.4595 | 1215993.0365 | 2621165.0194 | 1216015.8752 | 2621156.2295 | 1216036.7782 | 2621140.9955 | 1216067.931 | 2621127.5395 | 1216100.8689
78 | 2621119.5599 | 1216133.8045 | 2621120.3373 | 1216125.8466 | 2621120.3373 | 1216125.8466
79 | 2621183.0127 | 1215949.6122 | 2621185.0556 | 1215953.7329 | 2621186.5778 | 1215959.1191 | 2621187.2792 | 1215964.7026
80 | 2621241.1676 | 1215894.8095 | 2621236.4966 | 1215908.1005 | 2621230.4175 | 1215915.9723 | 2621211.0593 | 1215932.3907 | 2621203.1757 | 1215939.5668 | 2621189.3196 | 1215948.1337 | 2621183.0127 | 1215949.6122
81 | 2621183.0127 | 1215949.6122 | 2621164.5118 | 1215940.5748 | 2621155.443 | 1215935.1396 | 2621146.9394 | 1215924.4701 | 2621142.074 | 1215917.6601 | 2621134.3531 | 1215917.4994 | 2621121.3442 | 1215920.5329 | 2621110.6463 | 1215927.0432 | 2621102.0029 | 1215932.2713 | 2621089.3726 | 1215937.7409 | 2621082.548 | 1215939.6401 | 2621082.3886 | 1215939.7255
82 | 2621241.1676 | 1215894.8095 | 2621242.5275 | 1215888.8764
83 | 2621241.1676 | 1215894.8095 | 2621256.7431 | 1215895.9656 | 2621257.5099 | 1215895.8485
84 | 2621082.3886 | 1215939.7255 | 2621038.617 | 1215812.9241
85 | 2620935.1878 | 1215978.4071 | 2620942.6432 | 1215985.2298 | 2620952.3367 | 1215990.0777 | 2620966.475 | 1215993.9851 | 2620987.1201 | 1215997.8375 | 2620994.7802 | 1215997.9867 | 2621002.4073 | 1215996.735 | 2621009.8486 | 1215994.3265 | 2621018.4532 | 1215989.2872 | 2621029.7742 | 1215980.4108 | 2621047.4653 | 1215962.8964 | 2621066.0342 | 1215950.5215 | 2621073.9067 | 1215944.2679 | 2621082.3886 | 1215939.7255
86 | 2621264.9267 | 1215831.4525 | 2621262.3706 | 1215835.8402 | 2621245.1471 | 1215877.4471 | 2621242.5275 | 1215888.8764
87 | 2621266.3164 | 1215894.5038 | 2621257.5099 | 1215895.8485
88 | 2620935.1878 | 1215978.4071 | 2620929.558 | 1215973.2549 | 2620927.0854 | 1215968.2762
89 | 2620927.0854 | 1215968.2762 | 2620736.3788 | 1216076.1514
90 | 2621038.617 | 1215812.9241 | 2621050.0086 | 1215807.8058 | 2621062.0985 | 1215800.6109 | 2621072.8424 | 1215791.8771 | 2621079.457 | 1215784.9854 | 2621082.9726 | 1215778.4608 | 2621083.5776 | 1215772.6929 | 2621082.5327 | 1215765.4296 | 2621081.7831 | 1215762.5699
91 | 2621266.3164 | 1215894.5038 | 2621267.629 | 1215894.3033 | 2621295.8086 | 1215905.9326 | 2621311.8776 | 1215911.0482
92 | 2621264.9267 | 1215831.4525 | 2621269.5594 | 1215823.5
93 | 2621270.7644 | 1215821.4315 | 2621269.5594 | 1215823.5
94 | 2620477.0213 | 1216514.9015 | 2620469.5385 | 1216516.383 | 2620433.4509 | 1216531.0346 | 2620424.8849 | 1216534.8285
95 | 2620192.5042 | 1216298.7941 | 2620202.8417 | 1216297.3393 | 2620208.551 | 1216299.5377 | 2620240.4575 | 1216304.6708 | 2620253.4197 | 1216310.5514 | 2620271.4178 | 1216313.4483
96 | 2620097.9424 | 1216239.2859 | 2620192.5042 | 1216298.7941
97 | 2620271.4178 | 1216313.4483 | 2620274.762 | 1216313.9866
98 | 2620080.023 | 1216235.4568 | 2620084.6352 | 1216238.8298 | 2620097.9424 | 1216239.2859
99 | 2620097.9424 | 1216239.2859 | 2620100.0358 | 1216221.8385 | 2620099.19 | 1216216.794
100 | 2620080.023 | 1216235.4568 | 2620071.1942 | 1216237.5283

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2621396.9703 | 1215375.5621
1 | 2621405.6908 | 1215343.1152
2 | 2621361.6849 | 1215543.7277
3 | 2621668.3947 | 1215351.6168
4 | 2621271.3058 | 1215774.3257
5 | 2621272.911 | 1215815.3095
6 | 2621778.1093 | 1214955.4882
7 | 2621774.4577 | 1214963.2622
8 | 2621781.2495 | 1214948.803
9 | 2621776.2837 | 1214979.936
10 | 2621766.5663 | 1214945.9368
11 | 2621682.7225 | 1215347.7438
12 | 2621760.689 | 1214958.3891
13 | 2620385.9525 | 1216655.9257
14 | 2620407.7444 | 1216649.1921
15 | 2620403.6823 | 1216622.7298
16 | 2620396.9187 | 1216615.9472
17 | 2620392.9055 | 1216668.0905
18 | 2620513.6196 | 1216689.7582
19 | 2620402.2879 | 1216566.4595
20 | 2620374.7788 | 1216599.0398
21 | 2620370.782 | 1216632.6748
22 | 2620512.9545 | 1216693.2171
23 | 2620404.1454 | 1216549.6395
24 | 2620425.0993 | 1216573.4599
25 | 2620387.1019 | 1216566.823
26 | 2620367.0509 | 1216601.1925
27 | 2620376.4293 | 1216604.8154
28 | 2620386.6173 | 1216566.826
29 | 2620347.0269 | 1216567.0715
30 | 2620434.2877 | 1216495.0391
31 | 2620478.2983 | 1216474.9896
32 | 2620353.277 | 1216294.5926
33 | 2621437.81 | 1216414.1934
34 | 2621421.6329 | 1216406.2285
35 | 2621453.8305 | 1216421.8456
36 | 2621418.3755 | 1216404.4851
37 | 2621386.144 | 1216384.851
38 | 2620994.219 | 1216335.5572
39 | 2620982.1129 | 1216346.9082
40 | 2620978.2288 | 1216349.5559
41 | 2620974.5767 | 1216324.5801
42 | 2621402.5225 | 1216419.7978
43 | 2621179.417 | 1216135.0164
44 | 2621411.8378 | 1216450.9117
45 | 2620960.6934 | 1216336.9162
46 | 2621069.4047 | 1216185.2563
47 | 2621043.7233 | 1216196.7913
48 | 2621102.546 | 1216176.1124
49 | 2621007.7915 | 1216238.5154
50 | 2621106.0621 | 1216172.6122
51 | 2620971.0373 | 1216270.9704
52 | 2621115.1566 | 1216156.4266
53 | 2620935.5855 | 1216304.8877
54 | 2620924.198 | 1216319.9675
55 | 2620799.5124 | 1216353.6005
56 | 2620953.2133 | 1216334.5719
57 | 2620940.4056 | 1216335.4331
58 | 2620928.7822 | 1216356.4964
59 | 2620892.6352 | 1216363.7726
60 | 2620711.0141 | 1216520.3951
61 | 2620675.7832 | 1216458.471
62 | 2620618.8181 | 1216461.9762
63 | 2620706.3151 | 1216441.4892
64 | 2620487.3338 | 1216474.1754
65 | 2620724.8263 | 1216423.2318
66 | 2620756.2751 | 1216426.5206
67 | 2620782.9031 | 1216399.7862
68 | 2620784.3745 | 1216393.1103
69 | 2620789.5028 | 1216389.6723
70 | 2620829.3747 | 1216409.3637
71 | 2620840.6809 | 1216406.6808
72 | 2621127.5395 | 1216100.8689
73 | 2621120.3373 | 1216125.8466
74 | 2621187.2792 | 1215964.7026
75 | 2621119.5599 | 1216133.8045
76 | 2621183.0127 | 1215949.6122
77 | 2621241.1676 | 1215894.8095
78 | 2621082.3886 | 1215939.7255
79 | 2621242.5275 | 1215888.8764
80 | 2621257.5099 | 1215895.8485
81 | 2620888.6406 | 1216368.8196
82 | 2620844.519 | 1216405.6936
83 | 2620935.1878 | 1215978.4071
84 | 2620927.0854 | 1215968.2762
85 | 2620736.3788 | 1216076.1514
86 | 2621038.617 | 1215812.9241
87 | 2621081.7831 | 1215762.5699
88 | 2621311.8776 | 1215911.0482
89 | 2621266.3164 | 1215894.5038
90 | 2621264.9267 | 1215831.4525
91 | 2621270.7644 | 1215821.4315
92 | 2621269.5594 | 1215823.5
93 | 2620477.0213 | 1216514.9015
94 | 2620424.8849 | 1216534.8285
95 | 2620192.5042 | 1216298.7941
96 | 2620271.4178 | 1216313.4483
97 | 2620097.9424 | 1216239.2859
98 | 2620274.762 | 1216313.9866
99 | 2620099.19 | 1216216.794
100 | 2620080.023 | 1216235.4568
101 | 2620071.1942 | 1216237.5283
102 | 2621102.546 | 1216176.1124

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1