## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5049-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5049-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5049-12_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5049-12_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5049-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5049-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5049-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5049-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5049-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5049-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5049-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5049-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5049-12_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5049-12_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5049-12_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5049-12_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5049-12_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5049-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5049-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5049-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5049-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5049-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5049-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5049-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5049-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5049-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5049-12_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5049-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5049-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5049-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5049-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5049-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5049-12_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5049-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5049-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5049-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5049-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5049-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5049-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5049-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5049-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5049-12_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5049-12_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5049-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5049-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5049-12_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5049-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5049-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5049-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5049-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5049-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5049-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5049-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5049-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5049-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5049-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5049-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5049-12_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5049-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5049-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5049-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5049-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5049-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5049-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5049-12_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5049-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5049-12_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5049-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5049-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5049-12_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5049-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5049-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5049-12_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5049-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5049-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5049-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5049-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5049-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5049-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5049-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5049-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5049-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5049-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5049-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5049-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5049-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5049-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5049-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5049-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5049-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5049-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5049-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5049-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5049-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5049-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5049-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5049-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5049-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5049-12_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5049-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5049-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5049-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5049-12_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5049-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5049-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5049-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5049-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5049-12_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5049-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5049-12_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5049-12_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5049-12_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5049-12_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5049-12_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_185_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5049-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0022558 | 0.00056535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5049-12_0_3_load_110 | 3 | 0.013901 | 0.0034839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5049-12_0_3_load_2 | 4 | 0.0016266 | 0.00040767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5049-12_0_3_load_85 | 5 | 0.0033884 | 0.00084922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5049-12_0_3_load_74 | 7 | 0.0035902 | 0.00089979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5049-12_0_3_load_3 | 8 | 0.0024346 | 0.00061016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5049-12_0_3_load_4 | 9 | 0.0014752 | 0.00036971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5049-12_0_3_load_5 | 10 | 0.00098666 | 0.00024728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5049-12_0_3_load_92 | 13 | 0.0017822 | 0.00044666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5049-12_0_3_load_99 | 14 | 0.0010685 | 0.00026778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5049-12_0_3_load_96 | 15 | 0.0010019 | 0.0002511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5049-12_0_3_load_93 | 16 | 0.0023126 | 0.00057959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5049-12_0_3_load_7 | 17 | 0.0024316 | 0.00060941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5049-12_0_3_load_8 | 18 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5049-12_0_3_load_10 | 20 | 0.0026947 | 0.00067536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5049-12_0_3_load_11 | 21 | 0.0026744 | 0.00067027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5049-12_0_3_load_70 | 24 | 0.00093314 | 0.00023387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5049-12_0_3_load_103 | 26 | 0.0021752 | 0.00054516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5049-12_0_3_load_61 | 27 | 0.0018983 | 0.00047576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5049-12_0_3_load_62 | 28 | 0.0017941 | 0.00044965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5049-12_0_3_load_41 | 30 | 0.0012127 | 0.00030393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5049-12_0_3_load_37 | 31 | 0.0032756 | 0.00082095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5049-12_0_3_load_104 | 32 | 0.0027044 | 0.0006778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5049-12_0_3_load_13 | 33 | 0.0034216 | 0.00085753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5049-12_0_3_load_14 | 34 | 0.007171 | 0.0017972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5049-12_0_3_load_16 | 36 | 0.0020176 | 0.00050566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5049-12_0_3_load_17 | 37 | 0.0010442 | 0.00026171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5049-12_0_3_load_30 | 39 | 0.0042919 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5049-12_0_3_load_102 | 41 | 0.0055614 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5049-12_0_3_load_107 | 42 | 0.0062748 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5049-12_0_3_load_66 | 43 | 0.00084433 | 0.00021161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5049-12_0_3_load_67 | 44 | 0.0010138 | 0.00025408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5049-12_0_3_load_106 | 45 | 0.0020071 | 0.00050303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5049-12_0_3_load_19 | 46 | 0.0027594 | 0.00069157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5049-12_0_3_load_20 | 47 | 0.0030675 | 0.00076879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5049-12_0_3_load_21 | 48 | 0.0026438 | 0.0006626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5049-12_0_3_load_22 | 49 | 0.0025347 | 0.00063526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5049-12_0_3_load_23 | 50 | 0.0026197 | 0.00065655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5049-12_0_3_load_32 | 51 | 0.003012 | 0.00075489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5049-12_0_3_load_40 | 52 | 0.0025836 | 0.00064751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5049-12_0_3_load_33 | 53 | 0.002099 | 0.00052606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5049-12_0_3_load_24 | 54 | 0.0026 | 0.00065163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5049-12_0_3_load_25 | 55 | 0.0015181 | 0.00038047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5049-12_0_3_load_114 | 57 | 0.0023803 | 0.00059656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5049-12_0_3_load_28 | 59 | 0.0021506 | 0.000539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5049-12_0_3_load_29 | 60 | 0.002301 | 0.00057668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5049-12_0_3_load_35 | 61 | 0.0029699 | 0.00074433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5049-12_0_3_load_36 | 62 | 0.0041344 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5049-12_0_3_load_69 | 63 | 0.0016753 | 0.00041987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5049-12_0_3_load_91 | 64 | 0.0024232 | 0.00060731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5049-12_0_3_load_59 | 65 | 0.0019868 | 0.00049794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5049-12_0_3_load_118 | 66 | 0.0020593 | 0.00051612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5049-12_0_3_load_113 | 69 | 0.0048664 | 0.0012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5049-12_0_3_load_34 | 70 | 0.0015051 | 0.00037723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5049-12_0_3_load_100 | 72 | 0.0025266 | 0.00063323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5049-12_0_3_load_79 | 73 | 0.0038338 | 0.00096084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5049-12_0_3_load_60 | 74 | 0.0078253 | 0.0019612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5049-12_0_3_load_38 | 75 | 0.0016643 | 0.00041712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5049-12_0_3_load_73 | 76 | 0.0026368 | 0.00066084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5049-12_0_3_load_42 | 78 | 0.0011152 | 0.00027949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5049-12_0_3_load_43 | 79 | 0.0023874 | 0.00059833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5049-12_0_3_load_75 | 81 | 0.0020683 | 0.00051837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5049-12_0_3_load_51 | 82 | 0.0036795 | 0.00092217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5049-12_0_3_load_45 | 83 | 0.0010383 | 0.00026022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5049-12_0_3_load_46 | 84 | 0.0019052 | 0.00047748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5049-12_0_3_load_47 | 85 | 0.0025766 | 0.00064577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5049-12_0_3_load_49 | 87 | 0.0037099 | 0.00092978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5049-12_0_3_load_57 | 88 | 0.0021008 | 0.0005265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5049-12_0_3_load_81 | 89 | 0.0018267 | 0.00045782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5049-12_0_3_load_55 | 90 | 0.0022581 | 0.00056594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5049-12_0_3_load_50 | 91 | 0.0023722 | 0.00059453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5049-12_0_3_load_54 | 92 | 0.00207 | 0.0005188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5049-12_0_3_load_64 | 94 | 0.0044415 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5049-12_0_3_load_56 | 95 | 0.0015532 | 0.00038928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5049-12_0_3_load_58 | 96 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5049-12_0_3_load_90 | 98 | 0.003435 | 0.00086089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5049-12_0_3_load_88 | 99 | 0.0012826 | 0.00032146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5049-12_0_3_load_83 | 100 | 0.0014711 | 0.0003687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5049-12_0_3_load_71 | 101 | 0.0010576 | 0.00026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5049-12_0_3_load_101 | 102 | 0.0035544 | 0.00089081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5049-12_0_3_load_77 | 103 | 0.0030146 | 0.00075552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5049-12_0_3_load_76 | 104 | 0.0021518 | 0.00053929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5049-12_0_3_load_78 | 105 | 0.0018051 | 0.0004524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5049-12_0_3_load_115 | 107 | 0.0028187 | 0.00070642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5049-12_0_3_load_87 | 108 | 0.001557 | 0.00039022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5049-12_0_3_load_94 | 109 | 0.0011056 | 0.00027708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5049-12_0_3_load_97 | 110 | 0.0034858 | 0.00087362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5049-12_0_3_load_98 | 111 | 0.0021799 | 0.00054634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5049-12_0_3_load_105 | 112 | 0.0031402 | 0.00078702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5049-12_0_3_load_108 | 113 | 0.001794 | 0.00044962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5049-12_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5049-12_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.32292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5049-12_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.058603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5049-12_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 35 | 0.035241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5049-12_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.24991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5049-12_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.026979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5049-12_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.029955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5049-12_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 52 | 0.0339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5049-12_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 49 | 0.0083198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5049-12_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0074933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5049-12_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.018843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5049-12_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.022901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5049-12_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.012509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5049-12_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.059754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5049-12_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5049-12_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.021361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5049-12_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0055479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5049-12_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 41 | 0.016516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5049-12_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 110 | 0.014531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5049-12_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 109 | 0.016382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5049-12_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5049-12_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0057037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5049-12_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0029964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5049-12_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0078656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5049-12_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.006449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5049-12_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.014937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5049-12_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.013301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5049-12_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.023377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5049-12_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.015713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5049-12_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0018337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5049-12_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.018703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5049-12_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.0026546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5049-12_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.007803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5049-12_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.031376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5049-12_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.011312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5049-12_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 68 | 0.024622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5049-12_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 69 | 0.00090754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5049-12_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 82 | 0.027982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5049-12_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 80 | 0.011483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5049-12_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 76 | 0.021115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5049-12_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 75 | 0.010816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5049-12_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 112 | 0.0079166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5049-12_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0061819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5049-12_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0098968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5049-12_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.041733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5049-12_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.041681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5049-12_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.032142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5049-12_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.010971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5049-12_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0047138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5049-12_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.026179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5049-12_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.019548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5049-12_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.042373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5049-12_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.048465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5049-12_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.029108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5049-12_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 81 | 0.0056608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5049-12_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 113 | 0.018677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5049-12_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5049-12_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0024885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5049-12_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0051198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5049-12_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0089184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5049-12_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0037576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5049-12_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0027056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5049-12_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 75 | 0.010239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5049-12_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 70 | 0.011982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5049-12_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0035136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5049-12_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.030089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5049-12_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.095346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5049-12_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.029801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5049-12_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.031074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5049-12_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.014357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5049-12_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.041357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5049-12_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.026645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5049-12_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.016165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5049-12_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.018739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5049-12_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.01507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5049-12_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.015483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5049-12_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.0053209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5049-12_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.0019347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5049-12_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 99 | 0.012377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5049-12_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.01893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5049-12_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 100 | 0.012908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5049-12_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0053529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5049-12_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.017755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5049-12_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0060155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5049-12_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 72 | 102 | 0.002387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5049-12_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 73 | 103 | 0.012006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5049-12_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.016122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5049-12_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 101 | 0.027831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5049-12_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.012342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5049-12_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.014835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5049-12_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.00087151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5049-12_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 91 | 0.01393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5049-12_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.022424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5049-12_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0042401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5049-12_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5049-12_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0091598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5049-12_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.013563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5049-12_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5049-12_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.019474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5049-12_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.0078405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5049-12_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.011989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5049-12_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.032781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5049-12_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.023771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5049-12_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0046992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5049-12_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0092129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5049-12_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.022984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5049-12_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.020337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5049-12_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 108 | 0.04298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5049-12_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0050936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5049-12_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0099658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5049-12_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.012627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5049-12_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0060438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5049-12_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.018392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5049-12_0_3_trafo_70 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2716430.6995 | 1151062.1622 | 2716434.0106 | 1151061.27 | 2716438.3513 | 1151057.9517 | 2716458.4067 | 1151042.8291 | 2716460.9231 | 1151040.1075
1 | 2716109.0592 | 1151033.4474 | 2716430.6995 | 1151062.1622
2 | 2716109.0592 | 1151033.4474 | 2716081.6242 | 1151037.1324 | 2716077.3753 | 1151038.4847 | 2716074.5613 | 1151040.2762 | 2716072.7816 | 1151041.7874 | 2716071.2873 | 1151044.427 | 2716067.0714 | 1151061.6782
3 | 2716032.405 | 1151068.0162 | 2716067.0714 | 1151061.6782
4 | 2716040.1174 | 1151265.3794 | 2716225.9797 | 1151432.4473
5 | 2716020.6979 | 1151283.8915 | 2716033.5655 | 1151273.5323 | 2716040.1174 | 1151265.3794
6 | 2716040.1174 | 1151265.3794 | 2716044.8457 | 1151259.4957 | 2716056.0227 | 1151240.0759
7 | 2716020.6979 | 1151283.8915 | 2716018.5846 | 1151281.2045 | 2716017.1031 | 1151277.6069 | 2716017.0906 | 1151274.2711 | 2716018.0011 | 1151269.6522 | 2716023.6391 | 1151251.9822 | 2716023.6391 | 1151251.9822
8 | 2716020.6979 | 1151283.8915 | 2716014.1 | 1151288.9597
9 | 2716086.0889 | 1150968.2665 | 2716086.1943 | 1150968.1407 | 2716088.4299 | 1150964.4924 | 2716090.1218 | 1150961.9566 | 2716090.1236 | 1150961.9556
10 | 2716086.0889 | 1150968.2665 | 2716084.9291 | 1150969.6506 | 2716082.031 | 1150970.6288 | 2716078.8283 | 1150971.0785 | 2716068.108 | 1150970.3642
11 | 2716045.2572 | 1150968.8415 | 2716068.108 | 1150970.3642
12 | 2716045.2572 | 1150968.8415 | 2716040.0701 | 1150980.227
13 | 2716045.2572 | 1150968.8415 | 2716069.7543 | 1150926.3959 | 2716076.3437 | 1150917.9073
14 | 2716040.0701 | 1150980.227 | 2716038.9141 | 1150993.4769
15 | 2716040.0701 | 1150980.227 | 2716031.8357 | 1150960.517
16 | 2716076.3437 | 1150917.9073 | 2716078.7852 | 1150914.762 | 2716079.9573 | 1150913.723
17 | 2716037.4784 | 1151009.9304 | 2716038.9141 | 1150993.4769
18 | 2716031.8357 | 1150960.517 | 2716026.2344 | 1150947.1095
19 | 2716092.2158 | 1150902.856 | 2716079.9573 | 1150913.723
20 | 2715996.2825 | 1151190.1153 | 2715993.2696 | 1151187.6542 | 2715987.5561 | 1151185.053
21 | 2716000.6998 | 1151193.7236 | 2715996.2825 | 1151190.1153
22 | 2715984.8291 | 1151183.8114 | 2715984.8291 | 1151183.8114 | 2715987.5561 | 1151185.053
23 | 2716000.6998 | 1151193.7236 | 2716001.8498 | 1151191.4219 | 2716004.2136 | 1151186.6865
24 | 2716005.2645 | 1151198.2923 | 2716000.6998 | 1151193.7236
25 | 2715970.095 | 1151181.8487 | 2715973.3078 | 1151181.6659 | 2715984.8291 | 1151183.8114
26 | 2716008.4821 | 1151174.0891 | 2716004.2136 | 1151186.6865
27 | 2716005.2645 | 1151198.2923 | 2716008.6743 | 1151200.237 | 2716012.0262 | 1151201.2022 | 2716023.56 | 1151203.8928 | 2716027.2855 | 1151205.788
28 | 2716005.2645 | 1151198.2923 | 2716004.5271 | 1151213.9884
29 | 2715970.095 | 1151181.8487 | 2715968.2645 | 1151181.956
30 | 2715970.095 | 1151181.8487 | 2715972.68 | 1151163.3248
31 | 2716009.334 | 1151171.5749 | 2716008.4821 | 1151174.0891
32 | 2716027.2855 | 1151205.788 | 2716030.8038 | 1151203.2986 | 2716033.0313 | 1151202.0517 | 2716033.9638 | 1151201.9305
33 | 2716027.2855 | 1151205.788 | 2716030.6921 | 1151208.2998 | 2716033.9096 | 1151211.853 | 2716035.5773 | 1151215.7544 | 2716036.1071 | 1151220.5345 | 2716035.9623 | 1151225.6574 | 2716034.6713 | 1151231.2919 | 2716033.5357 | 1151233.3977
34 | 2716004.5271 | 1151213.9884 | 2716003.9962 | 1151225.2875
35 | 2715943.6846 | 1151183.397 | 2715968.2645 | 1151181.956
36 | 2715972.8054 | 1151162.426 | 2715972.68 | 1151163.3248
37 | 2716009.334 | 1151171.5749 | 2716021.4789 | 1151171.2419 | 2716024.6954 | 1151170.0697 | 2716035.1935 | 1151163.4524
38 | 2716009.334 | 1151171.5749 | 2716012.7087 | 1151160.5992
39 | 2716033.9638 | 1151201.9305 | 2716042.6371 | 1151200.8025 | 2716051.0797 | 1151200.5539 | 2716054.9429 | 1151201.2332
40 | 2716033.5357 | 1151233.3977 | 2716028.4019 | 1151242.9181
41 | 2716003.6247 | 1151233.1953 | 2716003.9962 | 1151225.2875
42 | 2716022.5125 | 1151068.3105 | 2716016.3334 | 1151068.4943
43 | 2716032.405 | 1151068.0162 | 2716022.5125 | 1151068.3105
44 | 2715974.6197 | 1151067.7191 | 2716007.9063 | 1151068.745 | 2716016.3334 | 1151068.4943
45 | 2716032.405 | 1151068.0162 | 2716030.2164 | 1151093.1354 | 2716027.0756 | 1151109.2999
46 | 2716032.405 | 1151068.0162 | 2716035.2024 | 1151036.0041
47 | 2715963.6544 | 1151067.3811 | 2715974.6197 | 1151067.7191
48 | 2716026.1765 | 1151113.9271 | 2716027.0756 | 1151109.2999
49 | 2716037.4784 | 1151009.9304 | 2716035.2024 | 1151036.0041
50 | 2716035.2024 | 1151036.0041 | 2716015.6559 | 1151035.8051
51 | 2716026.1765 | 1151113.9271 | 2716020.4499 | 1151143.3589 | 2716019.2814 | 1151145.8269 | 2716015.1602 | 1151154.5617
52 | 2715977.8996 | 1151108.2939 | 2715995.3668 | 1151110.2759 | 2716026.1765 | 1151113.9271
53 | 2715986.5489 | 1151035.5087 | 2716015.6559 | 1151035.8051
54 | 2716015.1602 | 1151154.5617 | 2716013.438 | 1151158.2116 | 2716012.9633 | 1151159.7657
55 | 2715967.8728 | 1151035.3185 | 2715986.5489 | 1151035.5087
56 | 2715996.5352 | 1151302.4519 | 2716010.0397 | 1151292.0785
57 | 2715996.5352 | 1151302.4519 | 2715994.5617 | 1151303.9678
58 | 2716010.0397 | 1151292.0785 | 2716014.1 | 1151288.9597
59 | 2715987.404 | 1151309.286 | 2715990.9603 | 1151306.7343 | 2715994.5617 | 1151303.9678
60 | 2715984.351 | 1151311.4767 | 2715987.404 | 1151309.286
61 | 2715984.351 | 1151311.4767 | 2715982.1527 | 1151313.054
62 | 2716023.6391 | 1151251.9822 | 2716027.1232 | 1151245.2892 | 2716028.4019 | 1151242.9181
63 | 2715982.1527 | 1151313.054 | 2715975.2966 | 1151317.9736 | 2715972.2586 | 1151319.7972
64 | 2715900.4359 | 1151246.3407 | 2715899.4392 | 1151242.9715
65 | 2715903.7018 | 1151213.9705 | 2715898.4846 | 1151230.5368 | 2715897.7802 | 1151233.6254 | 2715897.8028 | 1151236.4388 | 2715898.6065 | 1151240.1568 | 2715899.4392 | 1151242.9715
66 | 2715899.4392 | 1151242.9715 | 2715807.8854 | 1151269.5934
67 | 2715904.9887 | 1151275.5478 | 2715904.7627 | 1151263.3574 | 2715904.4022 | 1151259.7481 | 2715900.4359 | 1151246.3407
68 | 2715903.7018 | 1151213.9705 | 2715934.7676 | 1151213.2734
69 | 2715903.7018 | 1151213.9705 | 2715908.0389 | 1151201.6457 | 2715908.6078 | 1151200.4867
70 | 2715904.9887 | 1151275.5478 | 2715912.3377 | 1151275.4669 | 2715943.5946 | 1151269.8089 | 2715945.8086 | 1151269.4499
71 | 2715904.9887 | 1151275.5478 | 2715905.5668 | 1151302.1866
72 | 2715950.8924 | 1151212.1599 | 2715936.2384 | 1151213.2404 | 2715934.7676 | 1151213.2734
73 | 2715908.6078 | 1151200.4867 | 2715910.2285 | 1151197.1848 | 2715912.1502 | 1151194.6756 | 2715914.6496 | 1151191.6661 | 2715918.6423 | 1151188.0627 | 2715920.6599 | 1151186.4076
74 | 2715945.8086 | 1151269.4499 | 2715960.6847 | 1151267.0377
75 | 2715905.8086 | 1151317.6643 | 2715905.8797 | 1151316.6036 | 2715905.5668 | 1151302.1866
76 | 2715924.7738 | 1151183.0329 | 2715920.6599 | 1151186.4076
77 | 2715962.5945 | 1151266.728 | 2715960.6847 | 1151267.0377
78 | 2715924.7738 | 1151183.0329 | 2715921.91 | 1151182.6331 | 2715915.9432 | 1151179.9053 | 2715913.8315 | 1151177.8816
79 | 2715924.7738 | 1151183.0329 | 2715931.3054 | 1151183.9369 | 2715942.447 | 1151183.4732 | 2715943.6846 | 1151183.397
80 | 2715943.6846 | 1151183.397 | 2715942.462 | 1151170.5467
81 | 2715967.669 | 1151322.5521 | 2715972.2586 | 1151319.7972
82 | 2715967.669 | 1151322.5521 | 2715967.4776 | 1151328.1077 | 2715967.0599 | 1151340.2968
83 | 2715967.669 | 1151322.5521 | 2715961.8912 | 1151324.226
84 | 2715967.0599 | 1151340.2968 | 2715966.9782 | 1151342.6824
85 | 2715950.3595 | 1151327.5668 | 2715950.3595 | 1151327.5668 | 2715961.8912 | 1151324.226
86 | 2716070.8212 | 1151204.0254 | 2716054.9429 | 1151201.2332
87 | 2716070.8212 | 1151204.0254 | 2716074.8265 | 1151187.825 | 2716077.4328 | 1151176.991
88 | 2715986.5181 | 1151156.8415 | 2715989.6233 | 1151157.3303 | 2715992.9238 | 1151156.9825 | 2715997.7806 | 1151155.9531 | 2715998.692 | 1151156.0389
89 | 2716012.7087 | 1151160.5992 | 2716001.7888 | 1151156.3305 | 2715998.692 | 1151156.0389
90 | 2716012.7087 | 1151160.5992 | 2716012.9633 | 1151159.7657
91 | 2716047.982 | 1151158.3613 | 2716043.6357 | 1151159.3495 | 2716040.0143 | 1151160.4138 | 2716035.1935 | 1151163.4524
92 | 2715928.0607 | 1151113.0428 | 2715905.6657 | 1151111.912
93 | 2715928.0607 | 1151113.0428 | 2715932.2954 | 1151113.2567
94 | 2715891.2538 | 1151111.1842 | 2715905.6657 | 1151111.912
95 | 2715932.2954 | 1151113.2567 | 2715939.2931 | 1151113.61 | 2715941.4378 | 1151113.8005
96 | 2715891.2538 | 1151111.1842 | 2715891.1501 | 1151118.9652 | 2715891.7688 | 1151124.7129
97 | 2715957.1262 | 1151117.7226 | 2715954.6904 | 1151115.83 | 2715952.2387 | 1151114.7599 | 2715941.4378 | 1151113.8005
98 | 2715894.9762 | 1151143.9109 | 2715892.2378 | 1151129.0707 | 2715891.7688 | 1151124.7129
99 | 2715894.9762 | 1151143.9109 | 2715896.3989 | 1151151.6212
100 | 2716090.66 | 1151122.008 | 2716087.3947 | 1151122.1229 | 2716084.9078 | 1151122.8866 | 2716083.6423 | 1151124.4077 | 2716082.0879 | 1151128.2465
101 | 2716090.66 | 1151122.008 | 2716082.9927 | 1151153.8793
102 | 2716077.4328 | 1151176.991 | 2716082.9927 | 1151153.8793
103 | 2715896.3989 | 1151151.6212 | 2715897.2516 | 1151156.2424
104 | 2715897.8417 | 1151165.414 | 2715897.6816 | 1151158.573 | 2715897.2516 | 1151156.2424
105 | 2715897.8417 | 1151165.414 | 2715888.4517 | 1151162.6316 | 2715876.5456 | 1151161.7242 | 2715875.2962 | 1151161.7106
106 | 2715897.8417 | 1151165.414 | 2715908.4724 | 1151172.7457 | 2715913.8315 | 1151177.8816
107 | 2715961.0424 | 1151138.8233 | 2715952.1459 | 1151141.1092 | 2715949.5491 | 1151142.3934 | 2715946.7176 | 1151144.7071 | 2715944.3083 | 1151147.0179 | 2715943.0016 | 1151150.6841 | 2715941.8546 | 1151156.8217 | 2715941.654 | 1151162.0547 | 2715942.462 | 1151170.5467
108 | 2715945.5742 | 1151329.3121 | 2715950.3595 | 1151327.5668
109 | 2715945.5742 | 1151329.3121 | 2715936.2117 | 1151332.7268
110 | 2715924.8052 | 1151338.1155 | 2715934.1149 | 1151333.4915 | 2715936.2117 | 1151332.7268
111 | 2715924.8052 | 1151338.1155 | 2715920.5831 | 1151335.299 | 2715919.6289 | 1151335.1338
112 | 2716019.1444 | 1150930.1388 | 2716026.2344 | 1150947.1095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716460.9231 | 1151040.1075
1 | 2716430.6995 | 1151062.1622
2 | 2716109.0592 | 1151033.4474
3 | 2716067.0714 | 1151061.6782
4 | 2716225.9797 | 1151432.4473
5 | 2716040.1174 | 1151265.3794
6 | 2716020.6979 | 1151283.8915
7 | 2716056.0227 | 1151240.0759
8 | 2716086.0889 | 1150968.2665
9 | 2716090.1236 | 1150961.9556
10 | 2716068.108 | 1150970.3642
11 | 2716045.2572 | 1150968.8415
12 | 2716040.0701 | 1150980.227
13 | 2716076.3437 | 1150917.9073
14 | 2716038.9141 | 1150993.4769
15 | 2716031.8357 | 1150960.517
16 | 2716079.9573 | 1150913.723
17 | 2715996.2825 | 1151190.1153
18 | 2715987.5561 | 1151185.053
19 | 2716000.6998 | 1151193.7236
20 | 2715984.8291 | 1151183.8114
21 | 2716004.2136 | 1151186.6865
22 | 2716005.2645 | 1151198.2923
23 | 2715970.095 | 1151181.8487
24 | 2716008.4821 | 1151174.0891
25 | 2716027.2855 | 1151205.788
26 | 2716004.5271 | 1151213.9884
27 | 2715968.2645 | 1151181.956
28 | 2715972.68 | 1151163.3248
29 | 2716009.334 | 1151171.5749
30 | 2716033.9638 | 1151201.9305
31 | 2716033.5357 | 1151233.3977
32 | 2716003.9962 | 1151225.2875
33 | 2716022.5125 | 1151068.3105
34 | 2716016.3334 | 1151068.4943
35 | 2716032.405 | 1151068.0162
36 | 2715974.6197 | 1151067.7191
37 | 2716027.0756 | 1151109.2999
38 | 2716035.2024 | 1151036.0041
39 | 2715963.6544 | 1151067.3811
40 | 2716026.1765 | 1151113.9271
41 | 2716037.4784 | 1151009.9304
42 | 2716015.6559 | 1151035.8051
43 | 2716015.1602 | 1151154.5617
44 | 2715977.8996 | 1151108.2939
45 | 2715986.5489 | 1151035.5087
46 | 2715996.5352 | 1151302.4519
47 | 2716010.0397 | 1151292.0785
48 | 2715994.5617 | 1151303.9678
49 | 2716014.1 | 1151288.9597
50 | 2715987.404 | 1151309.286
51 | 2715984.351 | 1151311.4767
52 | 2716023.6391 | 1151251.9822
53 | 2715982.1527 | 1151313.0541
54 | 2715899.4392 | 1151242.9715
55 | 2715900.4359 | 1151246.3407
56 | 2715903.7018 | 1151213.9705
57 | 2715807.8854 | 1151269.5934
58 | 2715904.9887 | 1151275.5478
59 | 2715934.7676 | 1151213.2734
60 | 2715908.6078 | 1151200.4867
61 | 2715945.8086 | 1151269.4499
62 | 2715905.5668 | 1151302.1866
63 | 2715950.8924 | 1151212.1599
64 | 2715920.6599 | 1151186.4076
65 | 2715960.6847 | 1151267.0377
66 | 2715905.8086 | 1151317.6643
67 | 2715924.7738 | 1151183.0329
68 | 2715943.6846 | 1151183.397
69 | 2715972.8054 | 1151162.426
70 | 2715972.2586 | 1151319.7972
71 | 2715967.669 | 1151322.5521
72 | 2715967.0599 | 1151340.2968
73 | 2715961.8912 | 1151324.226
74 | 2715962.5945 | 1151266.728
75 | 2716028.4019 | 1151242.9181
76 | 2716054.9429 | 1151201.2332
77 | 2716070.8212 | 1151204.0254
78 | 2715986.5181 | 1151156.8415
79 | 2715998.692 | 1151156.0389
80 | 2716012.7087 | 1151160.5992
81 | 2716012.9633 | 1151159.7657
82 | 2716035.1935 | 1151163.4524
83 | 2715928.0607 | 1151113.0428
84 | 2715905.6657 | 1151111.912
85 | 2715932.2954 | 1151113.2567
86 | 2715891.2538 | 1151111.1842
87 | 2715941.4378 | 1151113.8005
88 | 2715891.7688 | 1151124.7129
89 | 2715957.1262 | 1151117.7226
90 | 2715894.9762 | 1151143.9109
91 | 2716047.982 | 1151158.3613
92 | 2716082.0879 | 1151128.2465
93 | 2716090.66 | 1151122.008
94 | 2716082.9927 | 1151153.8793
95 | 2715896.3989 | 1151151.6212
96 | 2715897.2516 | 1151156.2424
97 | 2715897.8417 | 1151165.414
98 | 2715875.2962 | 1151161.7106
99 | 2715913.8315 | 1151177.8816
100 | 2715942.462 | 1151170.5467
101 | 2716077.4328 | 1151176.991
102 | 2715966.9782 | 1151342.6824
103 | 2715950.3595 | 1151327.5668
104 | 2715945.5742 | 1151329.3121
105 | 2715936.2117 | 1151332.7268
106 | 2715924.8052 | 1151338.1155
107 | 2715919.6289 | 1151335.1338
108 | 2715961.0424 | 1151138.8233
109 | 2716092.2158 | 1150902.856
110 | 2716026.2344 | 1150947.1095
111 | 2716019.1444 | 1150930.1388
112 | 2716003.6247 | 1151233.1953
113 | 2715967.8728 | 1151035.3185
114 | 2716009.334 | 1151171.5749

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1