## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5409-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5409-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5409-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5409-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5409-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5409-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5409-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5409-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5409-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5409-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5409-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5409-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5409-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5409-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5409-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5409-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5409-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5409-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5409-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5409-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5409-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5409-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5409-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5409-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5409-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5409-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5409-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5409-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5409-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5409-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5409-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5409-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5409-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5409-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5409-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5409-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5409-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5409-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5409-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5409-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5409-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5409-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5409-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5409-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5409-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5409-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5409-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5409-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5409-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5409-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5409-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5409-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5409-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5409-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5409-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5409-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5409-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5409-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5409-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5409-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5409-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5409-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5409-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5409-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5409-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5409-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5409-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5409-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5409-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5409-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5409-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5409-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5409-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5409-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5409-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5409-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5409-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5409-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5409-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5409-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5409-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5409-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5409-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5409-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5409-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5409-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5409-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5409-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5409-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5409-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5409-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5409-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5409-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_190_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5409-12_0_4_load_0 | 0 | 0.014644 | 0.0036701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5409-12_0_4_load_9 | 5 | 0.013821 | 0.0034639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5409-12_0_4_load_25 | 6 | 0.025586 | 0.0064125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5409-12_0_4_load_33 | 8 | 0.0018696 | 0.00046857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5409-12_0_4_load_10 | 9 | 0.0077197 | 0.0019347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5409-12_0_4_load_5 | 10 | 0.005366 | 0.0013448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5409-12_0_4_load_7 | 12 | 0.0023819 | 0.00059695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5409-12_0_4_load_94 | 14 | 0.004048 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5409-12_0_4_load_21 | 16 | 0.0089887 | 0.0022528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5409-12_0_4_load_19 | 18 | 0.0046913 | 0.0011757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5409-12_0_4_load_20 | 19 | 0.0019366 | 0.00048535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5409-12_0_4_load_49 | 20 | 0.0049904 | 0.0012507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5409-12_0_4_load_28 | 21 | 0.0039507 | 0.00099014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5409-12_0_4_load_13 | 22 | 0.0061183 | 0.0015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5409-12_0_4_load_14 | 23 | 0.006417 | 0.0016083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5409-12_0_4_load_15 | 24 | 0.0066959 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5409-12_0_4_load_16 | 27 | 0.0091485 | 0.0022928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5409-12_0_4_load_17 | 28 | 0.0045147 | 0.0011315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5409-12_0_4_load_18 | 29 | 0.0031466 | 0.0007886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5409-12_0_4_load_34 | 31 | 0.0012383 | 0.00031036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5409-12_0_4_load_31 | 32 | 0.0040384 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5409-12_0_4_load_35 | 33 | 0.0022132 | 0.00055467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5409-12_0_4_load_47 | 35 | 0.0012615 | 0.00031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5409-12_0_4_load_45 | 36 | 0.0015198 | 0.00038091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5409-12_0_4_load_48 | 37 | 0.0028476 | 0.00071368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5409-12_0_4_load_46 | 38 | 0.0016331 | 0.0004093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5409-12_0_4_load_29 | 39 | 0.002369 | 0.00059372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5409-12_0_4_load_32 | 40 | 0.0042946 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5409-12_0_4_load_37 | 41 | 0.0023738 | 0.00059493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5409-12_0_4_load_36 | 42 | 0.0020153 | 0.00050507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5409-12_0_4_load_39 | 44 | 0.0015326 | 0.00038411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5409-12_0_4_load_40 | 45 | 0.0016342 | 0.00040957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5409-12_0_4_load_41 | 46 | 0.0022276 | 0.00055829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5409-12_0_4_load_42 | 47 | 0.0018562 | 0.00046522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5409-12_0_4_load_43 | 48 | 0.0024946 | 0.00062522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5409-12_0_4_load_44 | 49 | 0.0016257 | 0.00040743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5409-12_0_4_load_56 | 50 | 0.0038059 | 0.00095385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5409-12_0_4_load_51 | 51 | 0.002043 | 0.00051203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5409-12_0_4_load_57 | 52 | 0.0038416 | 0.00096279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5409-12_0_4_load_54 | 54 | 0.0023979 | 0.00060098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5409-12_0_4_load_68 | 57 | 0.0025341 | 0.0006351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5409-12_0_4_load_58 | 59 | 0.0020332 | 0.00050957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5409-12_0_4_load_60 | 60 | 0.0045061 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5409-12_0_4_load_70 | 61 | 0.0016721 | 0.00041906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5409-12_0_4_load_62 | 63 | 0.00030673 | 7.6875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5409-12_0_4_load_63 | 64 | 0.00033221 | 8.326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5409-12_0_4_load_65 | 66 | 0.0003517 | 8.8145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5409-12_0_4_load_66 | 67 | 0.00045835 | 0.00011487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5409-12_0_4_load_76 | 69 | 0.00069458 | 0.00017408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5409-12_0_4_load_81 | 71 | 0.00033113 | 8.299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5409-12_0_4_load_78 | 72 | 0.00034069 | 8.5384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5409-12_0_4_load_79 | 74 | 0.0003676 | 9.2129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5409-12_0_4_load_73 | 75 | 0.0010183 | 0.00025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5409-12_0_4_load_95 | 76 | 0.0065481 | 0.0016411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5409-12_0_4_load_72 | 77 | 0.0014205 | 0.00035602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5409-12_0_4_load_93 | 79 | 0.00070705 | 0.0001772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5409-12_0_4_load_88 | 81 | 0.0024831 | 0.00062233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5409-12_0_4_load_82 | 82 | 0.0013718 | 0.0003438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5409-12_0_4_load_75 | 83 | 0.001178 | 0.00029523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5409-12_0_4_load_92 | 84 | 0.00027441 | 6.8774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5409-12_0_4_load_80 | 86 | 0.00034982 | 8.7674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5409-12_0_4_load_84 | 87 | 0.00031407 | 7.8712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5409-12_0_4_load_85 | 88 | 0.0004713 | 0.00011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5409-12_0_4_load_87 | 89 | 0.00055475 | 0.00013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5409-12_0_4_load_96 | 91 | 0.00038772 | 9.7172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5409-12_0_4_load_89 | 92 | 0.0045529 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5409-12_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0030982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5409-12_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.016177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5409-12_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.12437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5409-12_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.044915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5409-12_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0085461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5409-12_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.041812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5409-12_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.011859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5409-12_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.029282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5409-12_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.031493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5409-12_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.016145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5409-12_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.026165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5409-12_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.021036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5409-12_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.098992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5409-12_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.025863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5409-12_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.051937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5409-12_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.054883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5409-12_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.14068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5409-12_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.13018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5409-12_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 31 | 0.020004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5409-12_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 32 | 0.02287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5409-12_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 29 | 0.024098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5409-12_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.023496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5409-12_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.036848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5409-12_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.018687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5409-12_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 30 | 0.046798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5409-12_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.0060095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5409-12_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.053419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5409-12_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.046519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5409-12_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.048463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5409-12_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5409-12_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.058988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5409-12_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.06584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5409-12_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0079059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5409-12_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.045008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5409-12_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 50 | 0.068051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5409-12_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 51 | 0.26911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5409-12_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.011759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5409-12_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0046649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5409-12_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.045797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5409-12_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.022746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5409-12_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.029544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5409-12_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.00098691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5409-12_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.018615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5409-12_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0045231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5409-12_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.016728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5409-12_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0018491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5409-12_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.030621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5409-12_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.053656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5409-12_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.052212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5409-12_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.020461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5409-12_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.019273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5409-12_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.046667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5409-12_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0039254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5409-12_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.14064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5409-12_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.12436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5409-12_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.1584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5409-12_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0076284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5409-12_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.004414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5409-12_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.072518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5409-12_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.040866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5409-12_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.18024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5409-12_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.065667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5409-12_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 77 | 0.077761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5409-12_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 78 | 0.008101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5409-12_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.00037748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5409-12_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.012059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5409-12_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0042855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5409-12_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.1126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5409-12_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.039628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5409-12_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.14922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5409-12_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.10593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5409-12_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.11851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5409-12_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 82 | 0.095448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5409-12_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.064052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5409-12_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.091662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5409-12_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.040236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5409-12_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 87 | 0.030987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5409-12_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 86 | 0.11286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5409-12_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.23494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5409-12_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.058995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5409-12_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.11782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5409-12_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.094479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5409-12_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.12712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5409-12_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.053475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5409-12_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 92 | 0.041425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5409-12_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.09617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5409-12_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.18445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5409-12_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.041897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5409-12_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.18933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5409-12_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.019572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5409-12_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5409-12_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.055511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5409-12_0_4_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 93 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2570925.734 | 1127220.9163 | 2570923.1567 | 1127219.1967
1 | 2570925.734 | 1127220.9163 | 2570939.5754 | 1127229.3538
2 | 2570893.4052 | 1127342.9776 | 2570904.1225 | 1127330.0083 | 2570910.91 | 1127320.2151 | 2570916.9846 | 1127308.013 | 2570920.9348 | 1127299.4564 | 2570924.5873 | 1127288.2999 | 2570931.9999 | 1127257.9268 | 2570935.2327 | 1127242.8036 | 2570936.9981 | 1127236.592 | 2570939.5754 | 1127229.3538
3 | 2570963.7433 | 1127191.6297 | 2570956.8581 | 1127200.3783 | 2570950.0614 | 1127209.8936 | 2570944.1233 | 1127220.105 | 2570939.5754 | 1127229.3538
4 | 2570939.5754 | 1127229.3538 | 2570947.6997 | 1127226.7022
5 | 2570893.4052 | 1127342.9776 | 2570880.0411 | 1127359.9284 | 2570867.3496 | 1127375.7309
6 | 2570893.4052 | 1127342.9776 | 2570900.864 | 1127341.3741 | 2570904.6016 | 1127339.393
7 | 2570963.7433 | 1127191.6297 | 2570985.4464 | 1127171.9716
8 | 2570947.6997 | 1127226.7022 | 2570962.497 | 1127212.8462 | 2570969.8357 | 1127204.3572
9 | 2570867.3496 | 1127375.7309 | 2570871.5935 | 1127391.307
10 | 2570867.3496 | 1127375.7309 | 2570867.2421 | 1127364.6592 | 2570874.5703 | 1127351.4644
11 | 2570867.3496 | 1127375.7309 | 2570853.3282 | 1127391.4126
12 | 2570904.6016 | 1127339.393 | 2570917.2886 | 1127332.6683 | 2570972.2892 | 1127295.6737 | 2570985.8065 | 1127286.4596 | 2570987.5227 | 1127285.4532
13 | 2570987.9587 | 1127186.1214 | 2570981.8459 | 1127190.4641 | 2570969.8357 | 1127204.3572
14 | 2570815.8779 | 1127431.5076 | 2570793.429 | 1127410.1724 | 2570773.645 | 1127403.2303
15 | 2570815.8779 | 1127431.5076 | 2570826.0314 | 1127421.509 | 2570836.303 | 1127410.4538 | 2570853.3282 | 1127391.4126
16 | 2570685.7159 | 1127465.645 | 2570699.0229 | 1127467.2256 | 2570708.8534 | 1127468.5118 | 2570720.0006 | 1127469.6137 | 2570724.3864 | 1127469.9259 | 2570730.4665 | 1127470.052 | 2570736.1683 | 1127470.0243 | 2570741.1436 | 1127469.5555 | 2570746.7427 | 1127468.9947 | 2570751.2145 | 1127467.9725 | 2570757.6768 | 1127465.8846 | 2570762.7686 | 1127464.0034 | 2570778.7763 | 1127456.8555 | 2570793.2838 | 1127448.5811 | 2570804.1409 | 1127440.6801 | 2570815.8779 | 1127431.5076
17 | 2570685.7159 | 1127465.645 | 2570691.2765 | 1127427.0988 | 2570693.6911 | 1127413.4135 | 2570711.8849 | 1127382.0095 | 2570732.8878 | 1127362.5422 | 2570743.94 | 1127356.7412
18 | 2570871.5935 | 1127391.307 | 2570868.7721 | 1127395.834 | 2570863.2178 | 1127409.4113
19 | 2570871.5935 | 1127391.307 | 2570872.3858 | 1127394.2046 | 2570879.9477 | 1127399.593 | 2570889.4992 | 1127404.1451
20 | 2570881.4884 | 1127329.7881 | 2570882.3331 | 1127330.3581 | 2570882.719 | 1127335.2587 | 2570879.9763 | 1127341.7307 | 2570874.5703 | 1127351.4644
21 | 2570987.9587 | 1127186.1214 | 2570987.1585 | 1127184.7691 | 2570987.7787 | 1127183.9434 | 2570993.7018 | 1127180.2131 | 2570999.6271 | 1127176.9385 | 2571005.3936 | 1127172.6864
22 | 2570987.9587 | 1127186.1214 | 2570989.0569 | 1127185.3491 | 2570995.8845 | 1127183.8266 | 2571005.7486 | 1127184.0126 | 2571023.9609 | 1127188.0048
23 | 2571023.9609 | 1127188.0048 | 2571035.9123 | 1127188.0029 | 2571042.6122 | 1127187.3107
24 | 2571086.1027 | 1127174.2885 | 2571084.6566 | 1127173.206 | 2571077.2579 | 1127177.7549 | 2571057.9164 | 1127185.7295 | 2571042.6122 | 1127187.3107
25 | 2570992.7066 | 1127282.4133 | 2570987.5227 | 1127285.4532
26 | 2571083.0782 | 1127302.7854 | 2571051.8552 | 1127279.4052 | 2571051.069 | 1127272.9391 | 2571055.0085 | 1127266.0931
27 | 2571033.2586 | 1127255.9221 | 2571050.4824 | 1127247.0735 | 2571057.7313 | 1127248.2504 | 2571060.4758 | 1127253.3398 | 2571059.2991 | 1127258.6369 | 2571055.0085 | 1127266.0931
28 | 2570992.7066 | 1127282.4133 | 2571029.5134 | 1127257.8463 | 2571033.2586 | 1127255.9221
29 | 2570992.7066 | 1127282.4133 | 2570998.3458 | 1127286.9551 | 2571000.3284 | 1127290.6474 | 2571000.7728 | 1127296.5259
30 | 2571000.7728 | 1127296.5259 | 2571002.9499 | 1127298.9834 | 2571003.8128 | 1127305.3713 | 2571004.246 | 1127310.5162 | 2571006.5319 | 1127313.1843 | 2571008.7138 | 1127315.0303 | 2571010.6836 | 1127316.0436 | 2571012.9571 | 1127316.1327 | 2571015.6398 | 1127314.7858 | 2571017.4839 | 1127312.0978 | 2571018.4867 | 1127305.9121 | 2571019.2815 | 1127299.7274 | 2571020.7142 | 1127296.43 | 2571022.6702 | 1127294.5641 | 2571026.7967 | 1127293.8217 | 2571030.7295 | 1127294.4253
31 | 2571000.7728 | 1127296.5259 | 2570999.3589 | 1127303.7363 | 2570996.0191 | 1127317.4592 | 2570993.6714 | 1127324.3629 | 2570985.5859 | 1127339.8539 | 2570983.5286 | 1127343.0654 | 2570981.4704 | 1127344.5094 | 2570978.8922 | 1127345.1443 | 2570975.0708 | 1127345.2628 | 2570972.4844 | 1127345.7977 | 2570970.3246 | 1127346.9309 | 2570969.0828 | 1127348.1156
32 | 2570844.1791 | 1127304.6134 | 2570837.6256 | 1127300.1914
33 | 2570881.4884 | 1127329.7881 | 2570844.1791 | 1127304.6134
34 | 2571086.1027 | 1127174.2885 | 2571088.4537 | 1127176.0559 | 2571087.8836 | 1127182.4952 | 2571080.8629 | 1127185.5304 | 2571073.4688 | 1127191.0352 | 2571067.5869 | 1127200.1458 | 2571068.3471 | 1127226.8888 | 2571066.5145 | 1127230.6457
35 | 2571086.1027 | 1127174.2885 | 2571318.3128 | 1127038.2783
36 | 2570858.7655 | 1127420.2946 | 2570863.2178 | 1127409.4113
37 | 2570893.7103 | 1127406.1521 | 2570889.4992 | 1127404.1451
38 | 2570893.7103 | 1127406.1521 | 2570913.1881 | 1127415.4405 | 2570923.6503 | 1127416.6795 | 2570933.8703 | 1127414.0511 | 2570936.4727 | 1127412.3126
39 | 2570893.7103 | 1127406.1521 | 2570893.0103 | 1127407.9786 | 2570893.1199 | 1127409.9346 | 2570894.5849 | 1127413.3292 | 2570894.2014 | 1127418.478 | 2570892.111 | 1127428.2267
40 | 2571030.7295 | 1127294.4253 | 2571030.7295 | 1127294.4253 | 2571032.4069 | 1127298.7416 | 2571033.1747 | 1127307.798 | 2571030.6214 | 1127315.2251 | 2571027.0107 | 1127322.3308
41 | 2570968.3687 | 1127348.7968 | 2570969.0828 | 1127348.1156
42 | 2570951.9513 | 1127401.972 | 2570936.4727 | 1127412.3126
43 | 2570955.7123 | 1127399.4594 | 2570951.9513 | 1127401.972
44 | 2570969.4608 | 1127389.9565 | 2570967.8955 | 1127391.3203 | 2570955.7123 | 1127399.4594
45 | 2570969.4608 | 1127389.9565 | 2570970.8568 | 1127388.7438
46 | 2570969.4608 | 1127389.9565 | 2570970.8487 | 1127391.7396 | 2570972.2227 | 1127398.6364 | 2570973.9071 | 1127404.3979 | 2570974.6458 | 1127407.3847 | 2570975.4826 | 1127409.9486 | 2570975.6088 | 1127413.761 | 2570975.2029 | 1127419.4846
47 | 2570970.8568 | 1127388.7438 | 2570988.2604 | 1127373.6246 | 2570995.1182 | 1127373.6249 | 2570999.5286 | 1127379.0175 | 2571003.3945 | 1127391.3828 | 2571004.444 | 1127395.0585
48 | 2571023.5332 | 1127410.7017 | 2571022.3089 | 1127413.3139 | 2571020.3245 | 1127418.8818 | 2571019.8668 | 1127421.4297 | 2571017.4085 | 1127424.5764 | 2571016.0387 | 1127424.9499 | 2571014.5675 | 1127425.057 | 2571013.1728 | 1127425.0415 | 2571011.7759 | 1127424.5813 | 2571009.4377 | 1127422.2469 | 2571008.5908 | 1127419.1939 | 2571007.423 | 1127405.4927 | 2571004.444 | 1127395.0585
49 | 2571023.5332 | 1127410.7017 | 2571025.9851 | 1127405.4701 | 2571032.8421 | 1127392.4863
50 | 2571051.9544 | 1127394.6956 | 2571039.7011 | 1127392.7312 | 2571032.8421 | 1127392.4863 | 2571032.8421 | 1127392.4863
51 | 2571090.2212 | 1127228.0249 | 2571082.0061 | 1127231.0587 | 2571078.399 | 1127234.0997 | 2571075.3631 | 1127240.5397 | 2571069.6715 | 1127244.3356 | 2571065.1175 | 1127244.3352 | 2571063.2223 | 1127239.5975 | 2571064.7379 | 1127234.2876 | 2571066.5145 | 1127230.6457
52 | 2571322.0443 | 1127037.0599 | 2571318.3128 | 1127038.2783
53 | 2571322.0443 | 1127037.0599 | 2571318.5332 | 1127031.1737 | 2571320.0404 | 1127024.0296 | 2571332.0698 | 1127001.4723 | 2571354.7498 | 1126966.1357 | 2571367.6536 | 1126960.505 | 2571379.8058 | 1126958.8687 | 2571391.0861 | 1126963.5063 | 2571402.8663 | 1126972.7773 | 2571408.1277 | 1126974.0308
54 | 2571313.7724 | 1126918.1511 | 2571324.5508 | 1126919.2782 | 2571338.208 | 1126913.2658 | 2571354.8767 | 1126915.0208 | 2571371.0363 | 1126924.7933 | 2571380.4384 | 1126934.687 | 2571398.4754 | 1126955.2338 | 2571408.3742 | 1126969.1494 | 2571408.1277 | 1126974.0308
55 | 2571313.7724 | 1126918.1511 | 2571313.0199 | 1126907.3715 | 2571317.7867 | 1126901.8572 | 2571342.0953 | 1126889.7022 | 2571366.7741 | 1126884.0711 | 2571399.7286 | 1126881.5579 | 2571416.5188 | 1126881.3114 | 2571434.6879 | 1126884.1934 | 2571442.8338 | 1126884.3216 | 2571447.5967 | 1126882.8094 | 2571451.1082 | 1126877.4234
56 | 2571451.1082 | 1126877.4234 | 2571458.5764 | 1126875.8679
57 | 2571499.4834 | 1126814.8078 | 2571495.3183 | 1126813.3466
58 | 2571495.3183 | 1126813.3466 | 2571458.5764 | 1126875.8679
59 | 2571499.4834 | 1126814.8078 | 2571502.3567 | 1126811.3147 | 2571512.0773 | 1126811.9913 | 2571517.9695 | 1126812.9862 | 2571538.6446 | 1126814.5449
60 | 2571652.2753 | 1126905.477 | 2571623.5314 | 1126887.381 | 2571597.827 | 1126871.6387 | 2571591.7398 | 1126873.4016 | 2571561.6475 | 1126850.4987 | 2571536.7525 | 1126833.2409 | 2571509.3945 | 1126818.2849 | 2571499.4834 | 1126814.8078
61 | 2571518.5893 | 1126895.2242 | 2571506.9366 | 1126896.58 | 2571497.7176 | 1126892.7883 | 2571477.6576 | 1126879.4988 | 2571463.2872 | 1126874.8867 | 2571458.5764 | 1126875.8679
62 | 2571538.6446 | 1126814.5449 | 2571545.853 | 1126737.1189
63 | 2571659.5131 | 1126909.156 | 2571652.2753 | 1126905.477
64 | 2571928.1382 | 1127373.8066 | 2571927.7662 | 1127373.7426
65 | 2571915.882 | 1127371.6976 | 2571927.7662 | 1127373.7426
66 | 2571932.3616 | 1127374.5334 | 2571928.1382 | 1127373.8066
67 | 2571915.882 | 1127371.6976 | 2571907.3778 | 1127355.7293 | 2571904.2853 | 1127332.0319 | 2571907.6382 | 1127309.1049 | 2571914.3292 | 1127304.7271 | 2571923.0933 | 1127303.6968 | 2571928.4993 | 1127298.0355 | 2571947.0456 | 1127284.6314
68 | 2571915.882 | 1127371.6976 | 2571892.6962 | 1127368.3484 | 2571876.6401 | 1127365.4552
69 | 2571876.6401 | 1127365.4552 | 2571879.7449 | 1127375.279 | 2571882.6492 | 1127386.6822 | 2571889.4895 | 1127429.1826 | 2571890.0311 | 1127431.3255 | 2571892.1978 | 1127439.8975 | 2571893.8029 | 1127445.3594 | 2571896.6297 | 1127451.7605 | 2571902.7216 | 1127461.0145 | 2571911.9719 | 1127470.1426 | 2571929.6095 | 1127490.037 | 2571934.7235 | 1127498.2812
70 | 2571876.6401 | 1127365.4552 | 2571868.6624 | 1127350.0626 | 2571857.4098 | 1127331.3391 | 2571851.1403 | 1127322.0193 | 2571846.1624 | 1127313.7384 | 2571843.5721 | 1127308.5257 | 2571842.1253 | 1127303.9635 | 2571840.599 | 1127297.2451 | 2571839.8908 | 1127290.8118 | 2571839.9751 | 1127272.5579 | 2571840.1154 | 1127268.9331
71 | 2571718.7689 | 1126933.0896 | 2571727.3093 | 1126936.8292 | 2571758.7815 | 1126953.5122 | 2571812.4591 | 1126964.6221 | 2571827.932 | 1126975.2227
72 | 2571718.7689 | 1126933.0896 | 2571721.902 | 1126929.1063 | 2571723.9572 | 1126926.9845 | 2571725.2436 | 1126925.2331 | 2571726.5633 | 1126920.7358 | 2571728.1853 | 1126913.3134 | 2571728.8267 | 1126907.1295 | 2571731.2785 | 1126900.8371 | 2571734.8631 | 1126894.5394 | 2571739.4824 | 1126887.0473 | 2571742.0363 | 1126881.1658 | 2571745.0998 | 1126873.8367 | 2571748.4797 | 1126866.6061 | 2571749.0812 | 1126863.4128 | 2571749.4784 | 1126859.3867 | 2571749.8728 | 1126854.7492 | 2571750.3751 | 1126851.7676 | 2571751.0855 | 1126848.7739 | 2571752.2023 | 1126845.367
73 | 2571659.5131 | 1126909.156 | 2571680.5771 | 1126919.74 | 2571695.7458 | 1126927.0169 | 2571708.5773 | 1126930.5251 | 2571718.7689 | 1126933.0896
74 | 2571995.6675 | 1127559.8423 | 2571983.8055 | 1127559.0414 | 2571979.2443 | 1127557.4396 | 2571976.3854 | 1127555.7298 | 2571972.0178 | 1127552.682 | 2571968.4184 | 1127549.1192 | 2571963.8745 | 1127544.6269 | 2571958.9928 | 1127538.7245 | 2571941.2781 | 1127508.8476 | 2571934.7235 | 1127498.2812
75 | 2571840.1154 | 1127268.9331 | 2571841.3227 | 1127237.7565 | 2571841.5935 | 1127228.7247
76 | 2571995.6675 | 1127559.8423 | 2572000.3759 | 1127550.0155 | 2571998.8769 | 1127529.9806
77 | 2571841.5935 | 1127228.7247 | 2571841.8427 | 1127220.4121 | 2571841.545 | 1127202.8826 | 2571839.6143 | 1127192.0751 | 2571836.7183 | 1127182.4505 | 2571833.1447 | 1127172.9625 | 2571828.4423 | 1127164.3024 | 2571801.6418 | 1127126.9345
78 | 2571508.9587 | 1126691.1024 | 2571495.87 | 1126456.5242
79 | 2571545.853 | 1126737.1189 | 2571543.9024 | 1126735.036 | 2571530.4424 | 1126717.6909 | 2571511.3126 | 1126694.2474 | 2571508.9587 | 1126691.1024
80 | 2571659.5131 | 1126909.156 | 2571675.5585 | 1126922.5984 | 2571692.3634 | 1126936.971 | 2571716.2215 | 1126955.1348 | 2571727.3328 | 1126969.7788 | 2571738.9882 | 1126993.6361
81 | 2571738.9882 | 1126993.6361 | 2571774.6832 | 1127081.1124
82 | 2571738.9882 | 1126993.6361 | 2571647.4025 | 1127081.799
83 | 2571774.6832 | 1127081.1124 | 2571783.3471 | 1127101.4264 | 2571801.6418 | 1127126.9345
84 | 2571606.4267 | 1127080.9246 | 2571615.6938 | 1127083.5712 | 2571641.8379 | 1127081.5916 | 2571647.4025 | 1127081.799
85 | 2572075.6711 | 1127227.5391 | 2572089.3385 | 1127132.3453
86 | 2572075.6711 | 1127227.5391 | 2572073.0529 | 1127252.8416 | 2572069.4397 | 1127272.935 | 2572069.4393 | 1127287.798 | 2572072.4558 | 1127306.8713 | 2572087.1169 | 1127351.2699 | 2572092.9441 | 1127363.3156 | 2572100.1763 | 1127370.9526 | 2572107.6028 | 1127373.9642 | 2572119.4528 | 1127373.7648 | 2572124.4789 | 1127377.5768 | 2572120.5102 | 1127384.1317
87 | 2572161.3109 | 1127390.9466 | 2572154.4006 | 1127387.9214 | 2572131.9938 | 1127383.0337 | 2572120.5102 | 1127384.1317
88 | 2572120.5102 | 1127384.1317 | 2572104.5377 | 1127384.2946 | 2572087.6226 | 1127382.2608 | 2572073.3696 | 1127381.0039 | 2572062.7124 | 1127385.8557 | 2572050.5015 | 1127394.6278 | 2572036.2466 | 1127411.2355 | 2572032.4878 | 1127419.8461 | 2572024.4999 | 1127430.344 | 2572005.0752 | 1127448.6655 | 2572000.2209 | 1127456.9699 | 2571998.3383 | 1127466.3723 | 2571996.6772 | 1127485.3227 | 2571996.8739 | 1127491.179
89 | 2571998.8769 | 1127529.9806 | 2571997.6073 | 1127513.01 | 2571997.5215 | 1127510.4575
90 | 2571997.5215 | 1127510.4575 | 2571996.8739 | 1127491.179
91 | 2572213.9008 | 1127372.7282 | 2572161.3109 | 1127390.9466

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570923.1567 | 1127219.1967
1 | 2570925.734 | 1127220.9163
2 | 2570939.5754 | 1127229.3538
3 | 2570893.4052 | 1127342.9776
4 | 2570963.7433 | 1127191.6297
5 | 2570947.6997 | 1127226.7022
6 | 2570985.4464 | 1127171.9716
7 | 2570867.3496 | 1127375.7309
8 | 2570904.6016 | 1127339.393
9 | 2570969.8357 | 1127204.3572
10 | 2570773.645 | 1127403.2303
11 | 2570815.8779 | 1127431.5076
12 | 2570853.3282 | 1127391.4126
13 | 2570685.7159 | 1127465.645
14 | 2570743.94 | 1127356.7412
15 | 2570871.5935 | 1127391.307
16 | 2570874.5703 | 1127351.4644
17 | 2570987.9587 | 1127186.1214
18 | 2571005.3936 | 1127172.6864
19 | 2571023.9609 | 1127188.0048
20 | 2571042.6122 | 1127187.3107
21 | 2570987.5227 | 1127285.4532
22 | 2571083.0782 | 1127302.7854
23 | 2571055.0085 | 1127266.0931
24 | 2571033.2586 | 1127255.9221
25 | 2570992.7066 | 1127282.4133
26 | 2571000.7728 | 1127296.5259
27 | 2570837.6256 | 1127300.1914
28 | 2570844.1791 | 1127304.6134
29 | 2570881.4884 | 1127329.7881
30 | 2571086.1027 | 1127174.2885
31 | 2570863.2178 | 1127409.4113
32 | 2570889.4992 | 1127404.1451
33 | 2570858.7655 | 1127420.2946
34 | 2570893.7103 | 1127406.1521
35 | 2571030.7295 | 1127294.4253
36 | 2570969.0828 | 1127348.1156
37 | 2571027.0107 | 1127322.3308
38 | 2570968.3687 | 1127348.7968
39 | 2570892.111 | 1127428.2267
40 | 2570936.4727 | 1127412.3126
41 | 2570951.9513 | 1127401.972
42 | 2570955.7123 | 1127399.4594
43 | 2570969.4608 | 1127389.9565
44 | 2570970.8568 | 1127388.7438
45 | 2570975.2029 | 1127419.4846
46 | 2571004.444 | 1127395.0585
47 | 2571023.5332 | 1127410.7017
48 | 2571032.8421 | 1127392.4863
49 | 2571051.9544 | 1127394.6956
50 | 2571066.5145 | 1127230.6457
51 | 2571318.3128 | 1127038.2783
52 | 2571090.2212 | 1127228.0249
53 | 2571322.0443 | 1127037.0599
54 | 2571408.1277 | 1126974.0308
55 | 2571313.7724 | 1126918.1511
56 | 2571451.1082 | 1126877.4234
57 | 2571495.3183 | 1126813.3466
58 | 2571499.4834 | 1126814.8078
59 | 2571458.5764 | 1126875.8679
60 | 2571518.5893 | 1126895.2242
61 | 2571538.6446 | 1126814.5449
62 | 2571652.2753 | 1126905.477
63 | 2571927.7662 | 1127373.7426
64 | 2571928.1382 | 1127373.8066
65 | 2571915.882 | 1127371.6976
66 | 2571932.3616 | 1127374.5334
67 | 2571947.0456 | 1127284.6314
68 | 2571876.6401 | 1127365.4552
69 | 2571827.932 | 1126975.2227
70 | 2571718.7689 | 1126933.0896
71 | 2571934.7235 | 1127498.2812
72 | 2571840.1154 | 1127268.9331
73 | 2571995.6675 | 1127559.8423
74 | 2571841.5935 | 1127228.7247
75 | 2571508.9587 | 1126691.1024
76 | 2571495.87 | 1126456.5242
77 | 2571545.853 | 1126737.1189
78 | 2571659.5131 | 1126909.156
79 | 2571738.9882 | 1126993.6361
80 | 2571774.6832 | 1127081.1124
81 | 2571647.4025 | 1127081.799
82 | 2571752.2023 | 1126845.367
83 | 2572089.3385 | 1127132.3453
84 | 2572075.6711 | 1127227.5391
85 | 2572120.5102 | 1127384.1317
86 | 2571801.6418 | 1127126.9345
87 | 2571998.8769 | 1127529.9806
88 | 2571997.5215 | 1127510.4575
89 | 2571996.8739 | 1127491.179
90 | 2572161.3108 | 1127390.9466
91 | 2572213.9008 | 1127372.7282
92 | 2571606.4267 | 1127080.9246
93 | 2571105.1423 | 1127227.0791

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1