## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5409-4_2_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5409-4_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5409-4_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5409-4_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5409-4_2_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5409-4_2_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5409-4_2_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5409-4_2_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5409-4_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5409-4_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5409-4_2_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5409-4_2_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5409-4_2_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5409-4_2_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5409-4_2_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5409-4_2_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5409-4_2_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5409-4_2_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5409-4_2_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5409-4_2_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5409-4_2_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5409-4_2_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5409-4_2_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5409-4_2_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5409-4_2_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5409-4_2_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5409-4_2_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5409-4_2_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5409-4_2_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5409-4_2_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5409-4_2_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5409-4_2_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5409-4_2_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5409-4_2_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5409-4_2_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5409-4_2_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5409-4_2_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5409-4_2_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5409-4_2_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5409-4_2_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5409-4_2_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5409-4_2_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5409-4_2_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5409-4_2_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5409-4_2_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5409-4_2_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5409-4_2_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5409-4_2_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5409-4_2_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5409-4_2_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5409-4_2_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5409-4_2_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5409-4_2_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5409-4_2_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5409-4_2_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5409-4_2_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5409-4_2_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5409-4_2_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5409-4_2_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5409-4_2_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5409-4_2_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5409-4_2_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5409-4_2_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5409-4_2_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5409-4_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5409-4_2_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5409-4_2_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5409-4_2_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5409-4_2_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5409-4_2_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5409-4_2_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5409-4_2_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5409-4_2_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5409-4_2_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5409-4_2_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5409-4_2_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5409-4_2_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5409-4_2_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5409-4_2_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5409-4_2_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5409-4_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5409-4_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5409-4_2_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5409-4_2_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5409-4_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5409-4_2_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5409-4_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5409-4_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5409-4_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5409-4_2_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5409-4_2_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5409-4_2_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5409-4_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5409-4_2_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5409-4_2_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5409-4_2_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5409-4_2_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5409-4_2_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5409-4_2_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5409-4_2_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5409-4_2_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5409-4_2_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5409-4_2_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5409-4_2_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5409-4_2_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_192_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5409-4_2_3_load_88 | 0 | 0.0013244 | 0.00033193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5409-4_2_3_load_89 | 1 | 0.00042976 | 0.00010771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5409-4_2_3_load_90 | 2 | 0.0017449 | 0.0004373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5409-4_2_3_load_91 | 3 | 0.0010863 | 0.00027225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5409-4_2_3_load_92 | 5 | 0.0014486 | 0.00036306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5409-4_2_3_load_93 | 6 | 0.0014587 | 0.00036558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5409-4_2_3_load_94 | 7 | 0.00094947 | 0.00023796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5409-4_2_3_load_133 | 10 | 0.0013919 | 0.00034884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5409-4_2_3_load_134 | 11 | 0.00068732 | 0.00017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5409-4_2_3_load_130 | 12 | 0.001591 | 0.00039874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5409-4_2_3_load_97 | 14 | 0.00072769 | 0.00018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5409-4_2_3_load_100 | 17 | 0.0010166 | 0.00025479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5409-4_2_3_load_101 | 18 | 0.0022455 | 0.00056279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5409-4_2_3_load_102 | 19 | 0.0011475 | 0.00028759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5409-4_2_3_load_103 | 20 | 0.00029165 | 7.3093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5409-4_2_3_load_135 | 21 | 0.00099763 | 0.00025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5409-4_2_3_load_141 | 22 | 0.0019698 | 0.00049367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5409-4_2_3_load_228 | 23 | 0.0014016 | 0.00035127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5409-4_2_3_load_151 | 24 | 0.00055902 | 0.0001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5409-4_2_3_load_177 | 27 | 0.0014825 | 0.00037156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5409-4_2_3_load_176 | 28 | 0.0014305 | 0.00035852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5409-4_2_3_load_246 | 29 | 0.00068145 | 0.00017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5409-4_2_3_load_107 | 31 | 0.0014569 | 0.00036514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5409-4_2_3_load_108 | 32 | 0.0044167 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5409-4_2_3_load_110 | 35 | 0.0021761 | 0.00054539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5409-4_2_3_load_114 | 38 | 0.0027823 | 0.00069731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5409-4_2_3_load_115 | 39 | 0.00031134 | 7.803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5409-4_2_3_load_139 | 40 | 0.0024763 | 0.00062061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5409-4_2_3_load_117 | 41 | 0.00066595 | 0.0001669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5409-4_2_3_load_116 | 42 | 0.00083003 | 0.00020802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5409-4_2_3_load_122 | 44 | 0.0038383 | 0.00096197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5409-4_2_3_load_125 | 46 | 0.0047594 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5409-4_2_3_load_129 | 48 | 0.00076929 | 0.0001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5409-4_2_3_load_148 | 50 | 0.0012754 | 0.00031965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5409-4_2_3_load_146 | 51 | 0.007986 | 0.0020015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5409-4_2_3_load_154 | 52 | 0.00068854 | 0.00017257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5409-4_2_3_load_131 | 53 | 0.0019654 | 0.00049258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5409-4_2_3_load_132 | 54 | 0.0018605 | 0.00046629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5409-4_2_3_load_147 | 55 | 0.0013723 | 0.00034393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5409-4_2_3_load_175 | 57 | 0.00084548 | 0.0002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5409-4_2_3_load_136 | 58 | 0.0013032 | 0.00032661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5409-4_2_3_load_137 | 59 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5409-4_2_3_load_138 | 60 | 0.00093556 | 0.00023447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5409-4_2_3_load_143 | 62 | 0.00056352 | 0.00014123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5409-4_2_3_load_142 | 63 | 0.00054971 | 0.00013777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5409-4_2_3_load_170 | 64 | 0.00074554 | 0.00018685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5409-4_2_3_load_149 | 65 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5409-4_2_3_load_150 | 66 | 0.00081277 | 0.0002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5409-4_2_3_load_152 | 67 | 0.0011066 | 0.00027735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5409-4_2_3_load_212 | 68 | 0.00083948 | 0.00021039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5409-4_2_3_load_153 | 69 | 0.00039695 | 9.9485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5409-4_2_3_load_156 | 71 | 0.0012391 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5409-4_2_3_load_157 | 72 | 0.0010841 | 0.00027169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5409-4_2_3_load_211 | 73 | 0.0015915 | 0.00039886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5409-4_2_3_load_158 | 74 | 0.00072834 | 0.00018254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5409-4_2_3_load_159 | 75 | 0.00031945 | 8.0063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5409-4_2_3_load_160 | 76 | 0.00018977 | 4.756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5409-4_2_3_load_161 | 77 | 7.0954e-05 | 1.7783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5409-4_2_3_load_162 | 78 | 0.00029291 | 7.3409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5409-4_2_3_load_164 | 80 | 5.7329e-05 | 1.4368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5409-4_2_3_load_168 | 81 | 0.00028897 | 7.2424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5409-4_2_3_load_169 | 82 | 0.00059659 | 0.00014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5409-4_2_3_load_166 | 84 | 0.00010065 | 2.5226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5409-4_2_3_load_167 | 85 | 0.0020423 | 0.00051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5409-4_2_3_load_173 | 86 | 0.0010705 | 0.0002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5409-4_2_3_load_198 | 87 | 0.00046575 | 0.00011673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5409-4_2_3_load_171 | 88 | 0.00065996 | 0.0001654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5409-4_2_3_load_172 | 89 | 0.0023095 | 0.0005788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5409-4_2_3_load_174 | 90 | 0.0031357 | 0.00078587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5409-4_2_3_load_178 | 91 | 0.00042079 | 0.00010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5409-4_2_3_load_191 | 93 | 0.0033305 | 0.0008347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5409-4_2_3_load_240 | 96 | 0.00019186 | 4.8086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5409-4_2_3_load_245 | 97 | 0.00073349 | 0.00018383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5409-4_2_3_load_199 | 99 | 8.9779e-05 | 2.2501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5409-4_2_3_load_200 | 100 | 0.0014485 | 0.00036302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5409-4_2_3_load_201 | 101 | 0.00044896 | 0.00011252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5409-4_2_3_load_210 | 102 | 0.0035015 | 0.00087757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5409-4_2_3_load_207 | 103 | 0.0017781 | 0.00044563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5409-4_2_3_load_208 | 104 | 0.0005467 | 0.00013701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5409-4_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5409-4_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.023951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5409-4_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0052306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5409-4_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.037105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5409-4_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 25 | 0.03123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5409-4_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 26 | 0.062538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5409-4_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0027216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5409-4_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.26047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5409-4_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.03403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5409-4_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.17314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5409-4_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.013759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5409-4_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.01729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5409-4_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.021251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5409-4_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.23305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5409-4_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 56 | 0.031693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5409-4_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 57 | 0.0075493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5409-4_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 53 | 0.022957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5409-4_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 96 | 0.25938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5409-4_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 94 | 0.26831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5409-4_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.041779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5409-4_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.015775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5409-4_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.017907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5409-4_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.010347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5409-4_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0082623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5409-4_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0039761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5409-4_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.016631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5409-4_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.01862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5409-4_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.0094272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5409-4_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0090201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5409-4_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 58 | 0.017857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5409-4_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 63 | 0.011872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5409-4_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.0081552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5409-4_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 65 | 0.036128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5409-4_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.042956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5409-4_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0041324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5409-4_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.028571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5409-4_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.034213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5409-4_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 61 | 0.007941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5409-4_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0052281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5409-4_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.010898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5409-4_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.008537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5409-4_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 102 | 0.011286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5409-4_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 103 | 0.0026694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5409-4_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.017164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5409-4_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.07877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5409-4_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.017819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5409-4_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.014744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5409-4_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.01915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5409-4_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.03345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5409-4_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 59 | 0.089093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5409-4_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.025305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5409-4_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 62 | 0.052117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5409-4_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.13729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5409-4_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.038997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5409-4_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.1447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5409-4_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.01661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5409-4_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.017293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5409-4_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.021614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5409-4_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.056839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5409-4_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.0074367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5409-4_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 69 | 0.018774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5409-4_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00067422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5409-4_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.010548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5409-4_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 85 | 0.0012536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5409-4_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 104 | 0.029684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5409-4_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 89 | 0.00028566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5409-4_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.041365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5409-4_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.023053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5409-4_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.097903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5409-4_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0078218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5409-4_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 0.024153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5409-4_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0071935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5409-4_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.016221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5409-4_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0096841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5409-4_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.0051082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5409-4_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.044176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5409-4_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.026599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5409-4_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.025317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5409-4_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.010259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5409-4_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0041514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5409-4_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.023348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5409-4_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.019211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5409-4_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0070819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5409-4_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0061139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5409-4_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.039046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5409-4_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.018419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5409-4_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.072417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5409-4_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.017152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5409-4_2_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.0085397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5409-4_2_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.034509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5409-4_2_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.02607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5409-4_2_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.01111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5409-4_2_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.030316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5409-4_2_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.00092885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5409-4_2_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5409-4_2_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.076064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5409-4_2_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 98 | 0.31563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5409-4_2_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.34441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5409-4_2_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.53017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5409-4_2_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.099363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5409-4_2_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.07173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5409-4_2_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.020511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5409-4_2_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.030589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5409-4_2_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0048924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5409-4_2_3_trafo_209 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 56 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2566052.4735 | 1125837.8694 | 2566050.4021 | 1125830.772 | 2566051.9939 | 1125824.6488
1 | 2566062.9409 | 1125859.3158 | 2566053.8129 | 1125842.4587 | 2566052.4735 | 1125837.8694
2 | 2566055.8896 | 1125821.1585 | 2566051.9939 | 1125824.6488 | 2566051.9939 | 1125824.6488
3 | 2566078.9728 | 1125844.3292 | 2566077.1665 | 1125841.1044 | 2566072.1332 | 1125828.7042 | 2566068.0853 | 1125822.9575 | 2566063.6396 | 1125820.4923 | 2566059.4062 | 1125820.1271 | 2566055.8896 | 1125821.1585
4 | 2566078.9728 | 1125844.3292 | 2566080.4148 | 1125840.3524 | 2566081.4282 | 1125834.1547 | 2566082.1978 | 1125828.4809 | 2566083.5034 | 1125823.5377 | 2566084.2429 | 1125820.721 | 2566086.5876 | 1125814.1601
5 | 2566078.9728 | 1125844.3292 | 2566078.6693 | 1125871.2111 | 2566076.5841 | 1125899.2258 | 2566074.7215 | 1125906.5399
6 | 2565905.1671 | 1125826.3196 | 2565907.1615 | 1125828.1714
7 | 2565905.1671 | 1125826.3196 | 2565896.9944 | 1125818.7312 | 2565847.9477 | 1125778.5329 | 2565752.7103 | 1125700.5891 | 2565704.0291 | 1125660.8605
8 | 2565934.9222 | 1125847.2646 | 2565925.6518 | 1125843.4706 | 2565911.9173 | 1125832.5872 | 2565907.1615 | 1125828.1714
9 | 2565569.8893 | 1125551.3879 | 2565636.4009 | 1125605.6694 | 2565704.0291 | 1125660.8605
10 | 2565934.9222 | 1125847.2646 | 2565940.5348 | 1125837.9949 | 2565941.2432 | 1125835.159
11 | 2565934.9222 | 1125847.2646 | 2565942.7836 | 1125851.3334 | 2565948.1042 | 1125857.2396 | 2565948.4032 | 1125857.6255
12 | 2565934.9222 | 1125847.2646 | 2565930.5037 | 1125853.7039 | 2565924.9103 | 1125865.9266
13 | 2565569.8893 | 1125551.3879 | 2565613.5051 | 1125322.4906
14 | 2565943.2926 | 1125803.6287 | 2565943.1814 | 1125812.6005 | 2565942.7067 | 1125822.7083 | 2565942.4341 | 1125830.3915 | 2565941.2432 | 1125835.159
15 | 2565953.0269 | 1125863.5933 | 2565948.4032 | 1125857.6255
16 | 2565915.3577 | 1125886.8013 | 2565924.9103 | 1125865.9266
17 | 2565613.5051 | 1125322.4906 | 2565385.1378 | 1125199.5012
18 | 2565661.5345 | 1125058.5619 | 2565613.5051 | 1125322.4906
19 | 2565987.8535 | 1125927.2951 | 2566001.6535 | 1125934.8211 | 2566020.2765 | 1125944.7767 | 2566024.9656 | 1125946.3398
20 | 2566040.4255 | 1125949.2544 | 2566028.3767 | 1125947.4769 | 2566024.9656 | 1125946.3398
21 | 2565987.8535 | 1125927.2951 | 2565993.2718 | 1125910.227
22 | 2565987.8535 | 1125927.2951 | 2565979.7782 | 1125920.8263
23 | 2566040.4255 | 1125949.2544 | 2566047.745 | 1125945.4217
24 | 2566040.4255 | 1125949.2544 | 2566037.3066 | 1125951.7205
25 | 2565998.3039 | 1125894.3752 | 2565993.2718 | 1125910.227
26 | 2565979.7782 | 1125920.8263 | 2565972.8338 | 1125909.8821 | 2565970.1706 | 1125904.8896
27 | 2566047.745 | 1125945.4217 | 2566053.9889 | 1125942.1523 | 2566056.2546 | 1125941.4265
28 | 2566030.2311 | 1125957.3152 | 2566037.3066 | 1125951.7205
29 | 2565983.1774 | 1125885.3448 | 2565985.766 | 1125887.887 | 2565988.9242 | 1125890.2927 | 2565993.7941 | 1125892.8332 | 2565998.3039 | 1125894.3752
30 | 2565966.3278 | 1125893.6833 | 2565969.3752 | 1125903.3984 | 2565970.1706 | 1125904.8896
31 | 2566064.0211 | 1125938.9386 | 2566056.2546 | 1125941.4265
32 | 2566030.2311 | 1125957.3152 | 2566028.701 | 1125958.5251 | 2566017.4991 | 1125963.4351 | 2566010.8513 | 1125966.7964 | 2566004.0953 | 1125968.7466 | 2565997.5306 | 1125969.0838 | 2565996.6387 | 1125969.0778
33 | 2566127.8948 | 1125821.5317 | 2566120.9284 | 1125823.105 | 2566095.8513 | 1125814.0413 | 2566086.5876 | 1125814.1601
34 | 2566086.5876 | 1125814.1601 | 2566088.2058 | 1125810.3577
35 | 2566049.7327 | 1125892.5624 | 2566074.7215 | 1125906.5399
36 | 2566064.0211 | 1125938.9386 | 2566069.6197 | 1125925.8005 | 2566073.0741 | 1125913.7417 | 2566073.3981 | 1125912.417 | 2566074.7215 | 1125906.5399
37 | 2566070.3346 | 1125943.2609 | 2566066.7365 | 1125942.1139 | 2566064.0211 | 1125938.9386
38 | 2566003.109 | 1125815.974 | 2565997.9283 | 1125815.2718
39 | 2565987.1957 | 1125813.4304 | 2565991.7797 | 1125814.4384 | 2565997.9283 | 1125815.2718
40 | 2565978.8381 | 1125811.5766 | 2565987.1957 | 1125813.4304
41 | 2565978.8381 | 1125811.5766 | 2565975.7933 | 1125822.4437
42 | 2565978.8381 | 1125811.5766 | 2565976.592 | 1125810.1341
43 | 2566228.1142 | 1125865.4586 | 2566218.7848 | 1125879.8661
44 | 2566172.6072 | 1125942.6862 | 2566172.587 | 1125939.0845 | 2566202.5968 | 1125902.8981 | 2566215.3915 | 1125885.1064 | 2566218.7848 | 1125879.8661
45 | 2566228.1142 | 1125865.4586 | 2566214.2523 | 1125861.99 | 2566210.8027 | 1125861.2427
46 | 2566172.6072 | 1125942.6862 | 2566175.9326 | 1125943.3234 | 2566180.3299 | 1125942.6762 | 2566184.4065 | 1125939.8297 | 2566185.7232 | 1125938.4029
47 | 2566210.8027 | 1125861.2427 | 2566195.8941 | 1125858.0131 | 2566191.9995 | 1125857.9399
48 | 2566207.7197 | 1125913.2141 | 2566204.7156 | 1125916.5153 | 2566192.6878 | 1125930.8566 | 2566185.7232 | 1125938.4029
49 | 2566121.3981 | 1125906.3923 | 2566138.3335 | 1125886.528 | 2566153.2446 | 1125872.3372 | 2566161.0492 | 1125866.3015 | 2566168.1732 | 1125862.6041 | 2566176.682 | 1125859.8217 | 2566184.9638 | 1125857.8076 | 2566191.9995 | 1125857.9399
50 | 2566132.7391 | 1126071.9749 | 2566145.1704 | 1126049.9334
51 | 2566132.7391 | 1126071.9749 | 2566120.1599 | 1126062.174 | 2566108.8938 | 1126052.8881 | 2566100.9965 | 1126046.4848 | 2566096.0458 | 1126037.7861 | 2566095.3796 | 1126036.5603
52 | 2565743.1811 | 1125966.0435 | 2565672.8346 | 1125926.3901 | 2565623.5405 | 1125898.7119
53 | 2565743.1811 | 1125966.0435 | 2565748.2252 | 1125958.5222 | 2565751.5777 | 1125950.3546 | 2565754.3162 | 1125942.624 | 2565755.25 | 1125937.4272 | 2565754.8008 | 1125932.9609 | 2565754.2009 | 1125929.8767
54 | 2565743.1811 | 1125966.0435 | 2565850.3266 | 1126024.3764 | 2565854.726 | 1126028.1979 | 2565858.8708 | 1126029.275 | 2565863.8193 | 1126029.347 | 2565871.0813 | 1126026.9492
55 | 2565751.0297 | 1125913.5725 | 2565754.2009 | 1125929.8767
56 | 2565871.0813 | 1126026.9492 | 2565877.1096 | 1126021.7236 | 2565883.3736 | 1126014.8292
57 | 2565883.3767 | 1125955.188 | 2565891.0771 | 1125956.6896 | 2565897.1049 | 1125958.1785 | 2565904.1691 | 1125960.8702
58 | 2565883.3767 | 1125955.188 | 2565899.7839 | 1125920.8335 | 2565907.5934 | 1125903.7679
59 | 2565910.6879 | 1125897.0057 | 2565907.5934 | 1125903.7679
60 | 2565896.5748 | 1126001.4933 | 2565896.1965 | 1126001.9835 | 2565885.7495 | 1126012.2144 | 2565883.3736 | 1126014.8292
61 | 2565915.0771 | 1125887.4144 | 2565915.3577 | 1125886.8013
62 | 2565915.0771 | 1125887.4144 | 2565910.6879 | 1125897.0057
63 | 2565943.2926 | 1125803.6287 | 2565943.3082 | 1125802.3752
64 | 2565943.2926 | 1125803.6287 | 2565950.5634 | 1125802.7317 | 2565957.5279 | 1125803.5483 | 2565966.5908 | 1125806.0874 | 2565972.1712 | 1125808.1061
65 | 2565953.2019 | 1125863.8191 | 2565953.0269 | 1125863.5933
66 | 2566121.3981 | 1125906.3923 | 2566119.306 | 1125908.8461 | 2566109.1697 | 1125919.6084 | 2566097.7778 | 1125929.1217 | 2566091.1085 | 1125934.4148
67 | 2566070.3346 | 1125943.2609 | 2566077.6106 | 1125941.9526 | 2566085.0252 | 1125939.2429 | 2566091.1085 | 1125934.4148
68 | 2566070.3346 | 1125943.2609 | 2566073.6356 | 1125971.0674 | 2566075.5041 | 1125985.353 | 2566077.5971 | 1125998.4589 | 2566078.6026 | 1126003.2001 | 2566080.9476 | 1126009.0454 | 2566085.4077 | 1126018.2138 | 2566095.3796 | 1126036.5603
69 | 2565966.3278 | 1125893.6833 | 2565966.1102 | 1125892.9894 | 2565963.9049 | 1125886.2462
70 | 2565953.7707 | 1125864.5533 | 2565954.7502 | 1125865.8176 | 2565959.883 | 1125873.9482 | 2565963.9049 | 1125886.2462
71 | 2565989.4454 | 1125969.0293 | 2565996.6387 | 1125969.0778
72 | 2565973.8485 | 1125964.5857 | 2565978.5229 | 1125966.0672 | 2565989.4454 | 1125969.0293 | 2565989.4454 | 1125969.0293
73 | 2565964.5653 | 1125961.8445 | 2565967.2887 | 1125962.5066 | 2565973.8485 | 1125964.5857
74 | 2565964.5653 | 1125961.8445 | 2565959.6017 | 1125960.6379
75 | 2565925.7032 | 1125968.4888 | 2565917.9632 | 1125974.9691 | 2565907.1224 | 1125987.8257 | 2565896.5748 | 1126001.4933
76 | 2565925.7032 | 1125968.4888 | 2565926.3113 | 1125969.7193 | 2565925.8995 | 1125973.2123 | 2565925.8295 | 1125982.6507 | 2565926.4848 | 1125989.506 | 2565927.0716 | 1125994.8581
77 | 2565925.7032 | 1125968.4888 | 2565931.5394 | 1125964.7206 | 2565941.0169 | 1125961.5544 | 2565949.3583 | 1125960.7808
78 | 2565949.3583 | 1125960.7808 | 2565952.6334 | 1125960.4771 | 2565959.6017 | 1125960.6379 | 2565959.6017 | 1125960.6379
79 | 2565935.964 | 1125705.2339 | 2565934.7775 | 1125701.2557
80 | 2565935.964 | 1125705.2339 | 2565936.1818 | 1125705.9642 | 2565940.486 | 1125724.2935 | 2565940.6483 | 1125728.0483
81 | 2565934.7775 | 1125701.2557 | 2565929.2871 | 1125682.8462
82 | 2565940.9541 | 1125735.1235 | 2565940.6483 | 1125728.0483
83 | 2565927.5397 | 1125676.9873 | 2565929.2871 | 1125682.8462
84 | 2565942.6554 | 1125774.1326 | 2565942.4188 | 1125769.0051 | 2565940.9541 | 1125735.1235
85 | 2565927.5397 | 1125676.9873 | 2565935.0024 | 1125660.1476
86 | 2565927.5397 | 1125676.9873 | 2565910.3963 | 1125646.7134 | 2565894.8302 | 1125618.6983 | 2565893.8201 | 1125613.2133
87 | 2565943.4463 | 1125791.2661 | 2565942.6554 | 1125774.1326
88 | 2565935.0024 | 1125660.1476 | 2565935.2493 | 1125659.5906 | 2565938.0444 | 1125652.169
89 | 2565893.8201 | 1125613.2133 | 2565887.57 | 1125579.2751
90 | 2565943.4463 | 1125791.2661 | 2565946.4124 | 1125791.0381 | 2565952.6039 | 1125788.7353 | 2565958.5932 | 1125787.4676 | 2565963.9669 | 1125787.7485 | 2565968.3136 | 1125789.058 | 2565968.7197 | 1125789.244
91 | 2565943.4463 | 1125791.2661 | 2565943.3082 | 1125802.3752
92 | 2565945.347 | 1125622.8706 | 2565945.347 | 1125622.8706 | 2565944.3689 | 1125628.4679 | 2565942.0381 | 1125641.5654 | 2565938.0444 | 1125652.169
93 | 2565953.7707 | 1125864.5533 | 2565953.2019 | 1125863.8191
94 | 2565945.347 | 1125622.8706 | 2565946.5281 | 1125613.6371 | 2565947.6887 | 1125605.668
95 | 2565966.2001 | 1125532.0295 | 2565963.6818 | 1125541.9709 | 2565959.2493 | 1125555.5361 | 2565956.2771 | 1125565.6357 | 2565953.9802 | 1125573.8195 | 2565951.6525 | 1125582.0145 | 2565950.5201 | 1125587.6015 | 2565949.5258 | 1125593.0543 | 2565947.6887 | 1125605.668
96 | 2565966.2001 | 1125532.0295 | 2565967.8712 | 1125527.6734 | 2565975.7855 | 1125505.5176 | 2565980.5587 | 1125490.8611 | 2565986.8079 | 1125468.6591 | 2565988.3913 | 1125462.4026 | 2565989.8729 | 1125457.2361 | 2565991.7842 | 1125451.7337 | 2565996.5783 | 1125436.6546 | 2565999.7349 | 1125429.1664 | 2566003.6831 | 1125421.2624 | 2566008.6353 | 1125413.7196 | 2566014.4998 | 1125406.6497 | 2566020.4949 | 1125400.8797 | 2566030.099 | 1125392.6659 | 2566044.6989 | 1125381.8783 | 2566051.9534 | 1125372.5216 | 2566054.9371 | 1125364.423 | 2566056.2219 | 1125355.767 | 2566057.58 | 1125342.3415 | 2566058.0542 | 1125333.4788 | 2566057.4528 | 1125312.894 | 2566057.8164 | 1125266.5687 | 2566058.1708 | 1125251.4813 | 2566059.4391 | 1125243.9926
97 | 2565661.5345 | 1125058.5619 | 2565358.1342 | 1124895.5631
98 | 2565661.5345 | 1125058.5619 | 2565695.6665 | 1124882.2234 | 2565727.7036 | 1124716.7247 | 2565908.8088 | 1124734.5855
99 | 2565908.8088 | 1124734.5855 | 2565908.8953 | 1124743.0782 | 2565913.4219 | 1124761.0728 | 2565920.7708 | 1124787.4223 | 2565926.8283 | 1124800.7726 | 2565934.8465 | 1124809.1649 | 2565943.0268 | 1124810.7639 | 2565952.5098 | 1124815.0793
100 | 2566059.4391 | 1125243.9926 | 2566055.4698 | 1125237.2338 | 2566044.277 | 1125227.5586 | 2566021.4658 | 1125207.9438 | 2566006.8212 | 1125195.8202
101 | 2566006.8212 | 1125195.8202 | 2566000.314 | 1125188.7311 | 2565997.8149 | 1125184.3541 | 2565997.5119 | 1125179.8313 | 2565997.6644 | 1125178.5246
102 | 2565988.833 | 1125152.5998 | 2565993.7947 | 1125154.9063 | 2565996.703 | 1125158.036 | 2565998.5222 | 1125163.5174 | 2565998.6958 | 1125169.6862 | 2565997.6644 | 1125178.5246
103 | 2565976.592 | 1125810.1341 | 2565975.0632 | 1125809.1522 | 2565972.1712 | 1125808.1061

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2566052.4735 | 1125837.8694
1 | 2566051.9939 | 1125824.6488
2 | 2566062.9409 | 1125859.3158
3 | 2566055.8896 | 1125821.1585
4 | 2566078.9728 | 1125844.3292
5 | 2565905.1671 | 1125826.3196
6 | 2565907.1615 | 1125828.1714
7 | 2565704.0291 | 1125660.8605
8 | 2565934.9222 | 1125847.2646
9 | 2565569.8893 | 1125551.3879
10 | 2565941.2432 | 1125835.159
11 | 2565948.4032 | 1125857.6255
12 | 2565924.9103 | 1125865.9266
13 | 2565613.5051 | 1125322.4906
14 | 2566024.9656 | 1125946.3398
15 | 2565987.8535 | 1125927.2951
16 | 2566040.4255 | 1125949.2544
17 | 2565993.2718 | 1125910.227
18 | 2565979.7782 | 1125920.8263
19 | 2566047.745 | 1125945.4217
20 | 2566037.3066 | 1125951.7205
21 | 2565998.3039 | 1125894.3752
22 | 2565970.1706 | 1125904.8896
23 | 2566056.2546 | 1125941.4265
24 | 2566030.2311 | 1125957.3152
25 | 2566086.5876 | 1125814.1601
26 | 2566074.7215 | 1125906.5399
27 | 2566127.8948 | 1125821.5317
28 | 2566088.2058 | 1125810.3577
29 | 2566049.7327 | 1125892.5624
30 | 2566064.0211 | 1125938.9386
31 | 2566003.109 | 1125815.974
32 | 2565997.9283 | 1125815.2718
33 | 2565987.1957 | 1125813.4304
34 | 2565978.8381 | 1125811.5766
35 | 2566218.7848 | 1125879.8661
36 | 2566228.1142 | 1125865.4586
37 | 2566172.6072 | 1125942.6862
38 | 2566210.8027 | 1125861.2427
39 | 2566185.7232 | 1125938.4029
40 | 2566191.9995 | 1125857.9399
41 | 2566207.7197 | 1125913.2141
42 | 2566145.1704 | 1126049.9334
43 | 2566132.7391 | 1126071.9749
44 | 2565623.5405 | 1125898.7119
45 | 2565743.1811 | 1125966.0435
46 | 2565754.2009 | 1125929.8767
47 | 2565871.0813 | 1126026.9492
48 | 2565751.0297 | 1125913.5725
49 | 2565883.3767 | 1125955.188
50 | 2565904.1691 | 1125960.8702
51 | 2565907.5934 | 1125903.7679
52 | 2565883.3736 | 1126014.8292
53 | 2565915.3577 | 1125886.8013
54 | 2565915.0771 | 1125887.4144
55 | 2565910.6879 | 1125897.0057
56 | 2565943.2926 | 1125803.6287
57 | 2565953.0269 | 1125863.5933
58 | 2565983.1774 | 1125885.3448
59 | 2566121.3981 | 1125906.3923
60 | 2566091.1085 | 1125934.4148
61 | 2566070.3346 | 1125943.2609
62 | 2566095.3796 | 1126036.5603
63 | 2565966.3278 | 1125893.6833
64 | 2565963.9049 | 1125886.2462
65 | 2565996.6387 | 1125969.0778
66 | 2565989.4454 | 1125969.0293
67 | 2565973.8485 | 1125964.5857
68 | 2565964.5653 | 1125961.8445
69 | 2565896.5748 | 1126001.4933
70 | 2565925.7032 | 1125968.4888
71 | 2565927.0716 | 1125994.8581
72 | 2565949.3583 | 1125960.7808
73 | 2565959.6017 | 1125960.6379
74 | 2565935.964 | 1125705.2339
75 | 2565934.7775 | 1125701.2557
76 | 2565940.6483 | 1125728.0483
77 | 2565929.2871 | 1125682.8462
78 | 2565940.9541 | 1125735.1235
79 | 2565927.5397 | 1125676.9873
80 | 2565942.6554 | 1125774.1326
81 | 2565935.0024 | 1125660.1476
82 | 2565893.8201 | 1125613.2133
83 | 2565943.4463 | 1125791.2661
84 | 2565968.7197 | 1125789.244
85 | 2565943.3082 | 1125802.3752
86 | 2565938.0444 | 1125652.169
87 | 2565887.57 | 1125579.2751
88 | 2565953.7707 | 1125864.5533
89 | 2565953.2019 | 1125863.8191
90 | 2565945.347 | 1125622.8706
91 | 2565947.6887 | 1125605.668
92 | 2565966.2001 | 1125532.0295
93 | 2565358.1342 | 1124895.5631
94 | 2565661.5345 | 1125058.5619
95 | 2565908.8088 | 1124734.5855
96 | 2565385.1378 | 1125199.5012
97 | 2565952.5098 | 1124815.0793
98 | 2566059.4391 | 1125243.9926
99 | 2566006.8212 | 1125195.8202
100 | 2565997.6644 | 1125178.5246
101 | 2565988.833 | 1125152.5998
102 | 2565975.7933 | 1125822.4437
103 | 2565976.592 | 1125810.1341
104 | 2565972.1712 | 1125808.1061
105 | 2565943.4463 | 1125791.2661

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1