## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_567-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_567-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_567-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_567-3_0_3_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_567-3_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_567-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_567-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_567-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_567-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_567-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_567-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_567-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_567-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_567-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_567-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_567-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_567-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_567-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_567-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_567-3_0_3_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_567-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_567-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_567-3_0_3_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_567-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_567-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_567-3_0_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_567-3_0_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_567-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_567-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_567-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_567-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_567-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_567-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_567-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_567-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_567-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_567-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_567-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_567-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_567-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_567-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_567-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_567-3_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_567-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_567-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_567-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_567-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_567-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_567-3_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_567-3_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_567-3_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_567-3_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_567-3_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_567-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_567-3_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_567-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_567-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_567-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_567-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_567-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_567-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_567-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_567-3_0_3_node_453 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_567-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_567-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_567-3_0_3_node_454 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_567-3_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_567-3_0_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_567-3_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_567-3_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_567-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_567-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_567-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_567-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_567-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_567-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_567-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_567-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_567-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_567-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_567-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_567-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_567-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_567-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_567-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_567-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_567-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_567-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_567-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_567-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_567-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_567-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_567-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_567-3_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_567-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_567-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_567-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_567-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_567-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_567-3_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_567-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_567-3_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_567-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_567-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_567-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_567-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_567-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_567-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_567-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_567-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_567-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_567-3_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_567-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_567-3_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_567-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_567-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_567-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_567-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_567-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_567-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_567-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_567-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_567-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_567-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_567-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_567-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_567-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_567-3_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_567-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_567-3_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_567-3_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_567-3_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_567-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_567-3_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_567-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_567-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_567-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_567-3_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_567-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_567-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_567-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_567-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_567-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_567-3_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_567-3_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_567-3_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_567-3_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_567-3_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_567-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_567-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_567-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_567-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_567-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_567-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_567-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_567-3_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_567-3_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_567-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_567-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_567-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_567-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_567-3_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_567-3_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_567-3_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_567-3_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_567-3_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_567-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_567-3_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_567-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_567-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_567-3_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_567-3_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_567-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_567-3_0_3_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_567-3_0_3_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_567-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_567-3_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_567-3_0_3_node_451 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_567-3_0_3_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_567-3_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_567-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_567-3_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_567-3_0_3_node_450 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_567-3_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_567-3_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_567-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_567-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_567-3_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_567-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_567-3_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_567-3_0_3_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_567-3_0_3_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_567-3_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_567-3_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_567-3_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_567-3_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_567-3_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_567-3_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_567-3_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_567-3_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_567-3_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_567-3_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_567-3_0_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_567-3_0_3_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_567-3_0_3_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_567-3_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_567-3_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_567-3_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_567-3_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_567-3_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_567-3_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_567-3_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_567-3_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_567-3_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_567-3_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_567-3_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_567-3_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_567-3_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_567-3_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_567-3_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_567-3_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_567-3_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_567-3_0_3_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_567-3_0_3_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_567-3_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_567-3_0_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_567-3_0_3_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_567-3_0_3_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_567-3_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_567-3_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_567-3_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_567-3_0_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_567-3_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_567-3_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_567-3_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_567-3_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_567-3_0_3_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_567-3_0_3_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_567-3_0_3_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_567-3_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_567-3_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_567-3_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_567-3_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_567-3_0_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_567-3_0_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_567-3_0_3_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_567-3_0_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_567-3_0_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_567-3_0_3_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_567-3_0_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_567-3_0_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_567-3_0_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_567-3_0_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_567-3_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_567-3_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_567-3_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_567-3_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_567-3_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_567-3_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_567-3_0_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_567-3_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_567-3_0_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_567-3_0_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_567-3_0_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_567-3_0_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_567-3_0_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_567-3_0_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_567-3_0_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_567-3_0_3_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_567-3_0_3_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_567-3_0_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_567-3_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_567-3_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_567-3_0_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_567-3_0_3_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_567-3_0_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_567-3_0_3_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_567-3_0_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_567-3_0_3_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_567-3_0_3_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_567-3_0_3_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_567-3_0_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_567-3_0_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_567-3_0_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_567-3_0_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_567-3_0_3_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_567-3_0_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_567-3_0_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_567-3_0_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_567-3_0_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_567-3_0_3_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_567-3_0_3_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_567-3_0_3_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_567-3_0_3_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_567-3_0_3_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_567-3_0_3_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_567-3_0_3_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_567-3_0_3_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_567-3_0_3_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_567-3_0_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_567-3_0_3_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_567-3_0_3_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_567-3_0_3_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_567-3_0_3_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_567-3_0_3_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_567-3_0_3_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_567-3_0_3_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_567-3_0_3_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_567-3_0_3_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_567-3_0_3_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_567-3_0_3_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_567-3_0_3_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_567-3_0_3_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_567-3_0_3_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_567-3_0_3_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_567-3_0_3_node_452 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_MV_80_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_567-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00030699 | 7.6939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_567-3_0_3_load_1 | 1 | 7.8419e-05 | 1.9654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_567-3_0_3_load_2 | 2 | 0.00010237 | 2.5656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_567-3_0_3_load_430 | 3 | 0.0001223 | 3.065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_567-3_0_3_load_153 | 4 | 0.00013112 | 3.2863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_567-3_0_3_load_38 | 9 | 0.00011354 | 2.8455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_567-3_0_3_load_4 | 10 | 0.00026722 | 6.6973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_567-3_0_3_load_5 | 11 | 0.00025414 | 6.3693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_567-3_0_3_load_6 | 12 | 0.00099534 | 0.00024946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_567-3_0_3_load_11 | 13 | 0.00024232 | 6.0731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_567-3_0_3_load_9 | 15 | 0.00039825 | 9.9811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_567-3_0_3_load_14 | 16 | 0.00019293 | 4.8353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_567-3_0_3_load_19 | 17 | 0.00015576 | 3.9038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_567-3_0_3_load_385 | 19 | 0.0002941 | 7.3709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_567-3_0_3_load_15 | 20 | 0.0001915 | 4.7994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_567-3_0_3_load_18 | 21 | 0.00050833 | 0.0001274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_567-3_0_3_load_366 | 22 | 0.00023365 | 5.8558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_567-3_0_3_load_23 | 23 | 0.00056187 | 0.00014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_567-3_0_3_load_25 | 24 | 0.00040799 | 0.00010225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_567-3_0_3_load_364 | 26 | 0.00051406 | 0.00012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_567-3_0_3_load_26 | 27 | 0.00013601 | 3.4087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_567-3_0_3_load_27 | 28 | 0.00010062 | 2.5219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_567-3_0_3_load_28 | 29 | 7.0972e-05 | 1.7787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_567-3_0_3_load_151 | 30 | 0.00019212 | 4.815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_567-3_0_3_load_32 | 31 | 9.2839e-05 | 2.3268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_567-3_0_3_load_36 | 32 | 8.5818e-05 | 2.1508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_567-3_0_3_load_31 | 35 | 0.00070467 | 0.00017661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_567-3_0_3_load_33 | 36 | 0.0001524 | 3.8195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_567-3_0_3_load_122 | 41 | 0.00052578 | 0.00013177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_567-3_0_3_load_180 | 42 | 0.0012268 | 0.00030747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_567-3_0_3_load_37 | 43 | 0.00011017 | 2.7611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_567-3_0_3_load_131 | 44 | 0.00013284 | 3.3292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_567-3_0_3_load_132 | 45 | 0.00017467 | 4.3777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_567-3_0_3_load_128 | 46 | 0.00011051 | 2.7697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_567-3_0_3_load_166 | 49 | 0.00046121 | 0.00011559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_567-3_0_3_load_195 | 51 | 0.0012748 | 0.00031949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_567-3_0_3_load_123 | 53 | 0.00014419 | 3.6137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_567-3_0_3_load_172 | 54 | 0.0011022 | 0.00027624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_567-3_0_3_load_42 | 56 | 0.00014736 | 3.6931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_567-3_0_3_load_44 | 57 | 0.00014654 | 3.6727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_567-3_0_3_load_43 | 58 | 0.00017734 | 4.4445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_567-3_0_3_load_47 | 61 | 0.00012273 | 3.076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_567-3_0_3_load_453 | 62 | 0.00016749 | 4.1976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_567-3_0_3_load_49 | 64 | 9.6855e-05 | 2.4274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_567-3_0_3_load_454 | 65 | 0.00013247 | 3.3199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_567-3_0_3_load_280 | 66 | 7.4949e-05 | 1.8784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_567-3_0_3_load_281 | 67 | 0.00025716 | 6.445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_567-3_0_3_load_282 | 68 | 0.00019993 | 5.0108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_567-3_0_3_load_304 | 69 | 0.0001357 | 3.401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_567-3_0_3_load_55 | 70 | 0.0026594 | 0.00066651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_567-3_0_3_load_56 | 71 | 0.002528 | 0.00063357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_567-3_0_3_load_57 | 72 | 0.0037754 | 0.00094621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_567-3_0_3_load_58 | 73 | 0.003367 | 0.00084385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_567-3_0_3_load_59 | 74 | 0.0016564 | 0.00041514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_567-3_0_3_load_60 | 75 | 0.0039676 | 0.00099438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_567-3_0_3_load_61 | 76 | 0.0014464 | 0.00036249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_567-3_0_3_load_92 | 77 | 0.0014511 | 0.00036368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_567-3_0_3_load_93 | 79 | 0.0022357 | 0.00056032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_567-3_0_3_load_79 | 80 | 0.0017307 | 0.00043376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_567-3_0_3_load_74 | 81 | 0.0031912 | 0.00079978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_567-3_0_3_load_62 | 82 | 0.0010032 | 0.00025142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_567-3_0_3_load_63 | 83 | 0.0027183 | 0.00068127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_567-3_0_3_load_67 | 87 | 0.0067949 | 0.001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_567-3_0_3_load_68 | 88 | 0.0016804 | 0.00042114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_567-3_0_3_load_69 | 89 | 0.0014877 | 0.00037287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_567-3_0_3_load_71 | 91 | 0.0011101 | 0.00027821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_567-3_0_3_load_188 | 93 | 0.0016694 | 0.0004184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_567-3_0_3_load_167 | 94 | 0.00065371 | 0.00016384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_567-3_0_3_load_100 | 95 | 0.0020095 | 0.00050362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_567-3_0_3_load_96 | 96 | 0.0013391 | 0.00033561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_567-3_0_3_load_120 | 97 | 0.0007618 | 0.00019093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_567-3_0_3_load_117 | 98 | 0.0011563 | 0.00028979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_567-3_0_3_load_222 | 99 | 0.00067185 | 0.00016838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_567-3_0_3_load_95 | 100 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_567-3_0_3_load_181 | 101 | 0.0019181 | 0.00048072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_567-3_0_3_load_116 | 102 | 0.002046 | 0.00051277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_567-3_0_3_load_73 | 103 | 0.0016032 | 0.0004018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_567-3_0_3_load_77 | 105 | 0.001589 | 0.00039824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_567-3_0_3_load_78 | 107 | 0.0015089 | 0.00037816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_567-3_0_3_load_81 | 108 | 0.0057917 | 0.0014515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_567-3_0_3_load_106 | 109 | 0.0009206 | 0.00023072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_567-3_0_3_load_162 | 111 | 0.0015775 | 0.00039535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_567-3_0_3_load_102 | 112 | 0.0021872 | 0.00054816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_567-3_0_3_load_161 | 113 | 0.0013083 | 0.00032789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_567-3_0_3_load_82 | 114 | 0.0018361 | 0.00046018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_567-3_0_3_load_83 | 115 | 0.0017196 | 0.00043098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_567-3_0_3_load_85 | 117 | 0.001718 | 0.00043058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_567-3_0_3_load_87 | 119 | 0.00020068 | 5.0296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_567-3_0_3_load_88 | 120 | 0.00093792 | 0.00023506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_567-3_0_3_load_90 | 121 | 0.0010436 | 0.00026155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_567-3_0_3_load_91 | 122 | 0.00069818 | 0.00017498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_567-3_0_3_load_113 | 125 | 0.0021866 | 0.00054801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_567-3_0_3_load_171 | 129 | 0.0029495 | 0.00073922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_567-3_0_3_load_168 | 130 | 0.0020118 | 0.0005042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_567-3_0_3_load_163 | 131 | 0.0074051 | 0.0018559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_567-3_0_3_load_108 | 132 | 0.001613 | 0.00040426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_567-3_0_3_load_275 | 133 | 0.0006156 | 0.00015428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_567-3_0_3_load_142 | 135 | 0.00017803 | 4.4617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_567-3_0_3_load_94 | 136 | 0.0016731 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_567-3_0_3_load_173 | 137 | 0.0054837 | 0.0013744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_567-3_0_3_load_98 | 140 | 0.00049522 | 0.00012411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_567-3_0_3_load_99 | 141 | 0.0012951 | 0.00032459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_567-3_0_3_load_175 | 143 | 0.00070069 | 0.00017561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_567-3_0_3_load_177 | 145 | 0.0002346 | 5.8796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_567-3_0_3_load_178 | 146 | 0.0014623 | 0.00036649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_567-3_0_3_load_179 | 147 | 0.00094579 | 0.00023704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_567-3_0_3_load_103 | 148 | 0.00095439 | 0.00023919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_567-3_0_3_load_105 | 149 | 0.00083648 | 0.00020964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_567-3_0_3_load_169 | 150 | 0.0014529 | 0.00036414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_567-3_0_3_load_112 | 153 | 0.0061288 | 0.001536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_567-3_0_3_load_114 | 154 | 0.0030612 | 0.00076721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_567-3_0_3_load_164 | 155 | 0.001521 | 0.00038119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_567-3_0_3_load_174 | 156 | 0.0011732 | 0.00029403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_567-3_0_3_load_118 | 157 | 0.0033905 | 0.00084975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_567-3_0_3_load_124 | 158 | 0.00012746 | 3.1944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_567-3_0_3_load_127 | 159 | 0.00014783 | 3.705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_567-3_0_3_load_138 | 160 | 0.0001781 | 4.4636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_567-3_0_3_load_186 | 162 | 0.00039927 | 0.00010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_567-3_0_3_load_160 | 163 | 0.00018681 | 4.6819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_567-3_0_3_load_194 | 165 | 0.0014063 | 0.00035245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_567-3_0_3_load_149 | 166 | 0.00061659 | 0.00015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_567-3_0_3_load_139 | 167 | 0.00013723 | 3.4393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_567-3_0_3_load_129 | 168 | 7.5047e-05 | 1.8809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_567-3_0_3_load_134 | 169 | 7.1622e-05 | 1.795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_567-3_0_3_load_440 | 173 | 0.00015883 | 3.9808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_567-3_0_3_load_439 | 174 | 0.00015243 | 3.8202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_567-3_0_3_load_438 | 178 | 0.00058338 | 0.00014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_567-3_0_3_load_154 | 181 | 0.00030256 | 7.5829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_567-3_0_3_load_450 | 182 | 0.00012809 | 3.2102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_567-3_0_3_load_157 | 183 | 0.00020714 | 5.1915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_567-3_0_3_load_184 | 184 | 0.0015407 | 0.00038614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_567-3_0_3_load_143 | 185 | 0.00018837 | 4.7209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_567-3_0_3_load_148 | 188 | 0.00027547 | 6.9039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_567-3_0_3_load_437 | 191 | 0.00024145 | 6.0514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_567-3_0_3_load_183 | 193 | 0.001272 | 0.0003188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_567-3_0_3_load_170 | 194 | 0.00072576 | 0.00018189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_567-3_0_3_load_263 | 195 | 0.00055749 | 0.00013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_567-3_0_3_load_190 | 196 | 0.0011612 | 0.00029103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_567-3_0_3_load_223 | 197 | 0.00054598 | 0.00013683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_567-3_0_3_load_264 | 198 | 0.00095011 | 0.00023812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_567-3_0_3_load_189 | 199 | 0.0016666 | 0.0004177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_567-3_0_3_load_187 | 201 | 0.00069705 | 0.0001747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_567-3_0_3_load_277 | 202 | 0.00069411 | 0.00017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_567-3_0_3_load_435 | 203 | 0.00026635 | 6.6754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_567-3_0_3_load_278 | 205 | 0.00016398 | 4.1098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_567-3_0_3_load_220 | 206 | 0.00061443 | 0.00015399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_567-3_0_3_load_191 | 207 | 0.0012949 | 0.00032454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_567-3_0_3_load_192 | 208 | 0.0020211 | 0.00050653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_567-3_0_3_load_225 | 209 | 0.00086125 | 0.00021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_567-3_0_3_load_226 | 210 | 0.0013241 | 0.00033185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_567-3_0_3_load_255 | 213 | 0.00017289 | 4.3331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_567-3_0_3_load_257 | 215 | 0.00018488 | 4.6336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_567-3_0_3_load_256 | 216 | 0.00037968 | 9.5157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_567-3_0_3_load_262 | 217 | 0.00067159 | 0.00016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_567-3_0_3_load_258 | 218 | 0.00016313 | 4.0883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_567-3_0_3_load_261 | 220 | 0.00015903 | 3.9856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_567-3_0_3_load_276 | 221 | 0.0012335 | 0.00030915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_567-3_0_3_load_372 | 222 | 0.0021218 | 0.00053177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_567-3_0_3_load_305 | 225 | 9.8565e-05 | 2.4703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_567-3_0_3_load_443 | 226 | 0.00027535 | 6.901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_567-3_0_3_load_444 | 227 | 0.00064531 | 0.00016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_567-3_0_3_load_285 | 228 | 0.00021691 | 5.4364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_567-3_0_3_load_286 | 229 | 0.00012809 | 3.2102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_567-3_0_3_load_287 | 230 | 0.00017381 | 4.3562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_567-3_0_3_load_288 | 231 | 0.00012774 | 3.2014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_567-3_0_3_load_291 | 234 | 0.00015253 | 3.8229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_567-3_0_3_load_292 | 235 | 0.00013199 | 3.3079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_567-3_0_3_load_427 | 236 | 8.3804e-05 | 2.1003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_567-3_0_3_load_428 | 237 | 0.00035963 | 9.0132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_567-3_0_3_load_429 | 238 | 0.00012176 | 3.0516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_567-3_0_3_load_306 | 239 | 0.00015343 | 3.8453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_567-3_0_3_load_308 | 241 | 0.00018033 | 4.5194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_567-3_0_3_load_309 | 242 | 7.6847e-05 | 1.926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_567-3_0_3_load_310 | 243 | 0.00019822 | 4.9678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_567-3_0_3_load_311 | 244 | 0.00019325 | 4.8433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_567-3_0_3_load_441 | 245 | 0.00016318 | 4.0897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_567-3_0_3_load_317 | 246 | 0.00020003 | 5.0132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_567-3_0_3_load_442 | 248 | 0.00010863 | 2.7226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_567-3_0_3_load_318 | 249 | 0.0001613 | 4.0425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_567-3_0_3_load_312 | 250 | 0.00012982 | 3.2535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_567-3_0_3_load_316 | 252 | 6.6856e-05 | 1.6756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_567-3_0_3_load_324 | 253 | 0.0001092 | 2.7368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_567-3_0_3_load_326 | 254 | 0.00017638 | 4.4206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_567-3_0_3_load_320 | 256 | 0.00037529 | 9.4057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_567-3_0_3_load_319 | 257 | 0.00013682 | 3.4289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_567-3_0_3_load_325 | 260 | 0.00013929 | 3.491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_567-3_0_3_load_329 | 261 | 0.00033408 | 8.3728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_567-3_0_3_load_327 | 262 | 0.0001636 | 4.1002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_567-3_0_3_load_328 | 263 | 0.00013483 | 3.379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_567-3_0_3_load_330 | 264 | 0.00023101 | 5.7896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_567-3_0_3_load_332 | 266 | 0.0002288 | 5.7343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_567-3_0_3_load_334 | 267 | 0.00014487 | 3.6308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_567-3_0_3_load_343 | 272 | 0.00018509 | 4.6388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_567-3_0_3_load_361 | 273 | 0.00014145 | 3.5451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_567-3_0_3_load_449 | 274 | 0.00031196 | 7.8184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_567-3_0_3_load_340 | 275 | 0.00012492 | 3.1308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_567-3_0_3_load_420 | 276 | 0.00023653 | 5.9279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_567-3_0_3_load_341 | 277 | 0.00013957 | 3.4981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_567-3_0_3_load_422 | 278 | 0.00022017 | 5.5181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_567-3_0_3_load_356 | 281 | 0.00082264 | 0.00020617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_567-3_0_3_load_350 | 283 | 0.00017912 | 4.4892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_567-3_0_3_load_354 | 285 | 0.00037612 | 9.4265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_567-3_0_3_load_351 | 286 | 0.00020621 | 5.168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_567-3_0_3_load_355 | 287 | 0.00034407 | 8.6233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_567-3_0_3_load_363 | 290 | 0.00018077 | 4.5305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_567-3_0_3_load_375 | 291 | 0.0013529 | 0.00033907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_567-3_0_3_load_376 | 292 | 0.0019292 | 0.00048351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_567-3_0_3_load_378 | 293 | 0.0011107 | 0.00027837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_567-3_0_3_load_377 | 294 | 0.0002237 | 5.6065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_567-3_0_3_load_445 | 295 | 0.0016299 | 0.0004085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_567-3_0_3_load_446 | 296 | 0.0035204 | 0.0008823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_567-3_0_3_load_405 | 297 | 0.00069611 | 0.00017446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_567-3_0_3_load_418 | 301 | 0.00012012 | 3.0106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_567-3_0_3_load_410 | 302 | 0.0014258 | 0.00035735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_567-3_0_3_load_411 | 303 | 0.00061028 | 0.00015295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_567-3_0_3_load_413 | 304 | 0.0013363 | 0.00033491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_567-3_0_3_load_416 | 305 | 0.00037904 | 9.4997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_567-3_0_3_load_417 | 306 | 0.0014325 | 0.00035903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_567-3_0_3_load_433 | 308 | 0.00021281 | 5.3336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_567-3_0_3_load_434 | 309 | 0.00027666 | 6.9337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_567-3_0_3_load_447 | 312 | 0.00038347 | 9.6107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_567-3_0_3_load_448 | 313 | 0.000407 | 0.000102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_567-3_0_3_load_455 | 314 | 0.00033423 | 8.3766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_567-3_0_3_load_452 | 315 | 0.00011312 | 2.8351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_567-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.072661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_567-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.093525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_567-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.055007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_567-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.26373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_567-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.12101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_567-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 30 | 0.0074045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_567-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 27 | 0.45332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_567-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 61 | 0.21495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_567-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.014125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_567-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.02071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_567-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.14064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_567-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 55 | 0.17182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_567-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 56 | 0.27814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_567-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 43 | 0.024704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_567-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.026123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_567-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.028434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_567-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.37509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_567-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.24188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_567-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.49858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_567-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.1306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_567-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.3756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_567-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.014862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_567-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.29399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_567-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.24928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_567-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.25308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_567-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 294 | 0.15341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_567-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.13136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_567-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.13144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_567-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 220 | 0.23815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_567-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00034577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_567-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.11928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_567-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.022682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_567-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.17087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_567-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.094055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_567-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.019302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_567-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 189 | 0.017828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_567-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.29897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_567-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 43 | 0.020863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_567-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.008483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_567-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.22291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_567-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.16044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_567-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.026553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_567-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.059652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_567-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.069454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_567-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.030937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_567-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.07417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_567-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.073612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_567-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.12249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_567-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.037221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_567-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 51 | 0.036184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_567-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 52 | 0.082697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_567-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.0014298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_567-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 54 | 0.022174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_567-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 168 | 0.03481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_567-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.053613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_567-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.046867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_567-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.074885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_567-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 161 | 0.038716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_567-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 162 | 0.027478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_567-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 163 | 0.018238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_567-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 164 | 0.012655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_567-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 165 | 0.070285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_567-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 166 | 0.22256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_567-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 158 | 0.026187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_567-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 194 | 0.021644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_567-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.070517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_567-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.29548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_567-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.19201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_567-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.10042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_567-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.13336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_567-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.15578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_567-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.044105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_567-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.17654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_567-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.14394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_567-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.087428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_567-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.13094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_567-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.50874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_567-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 224 | 0.073474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_567-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 225 | 0.069857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_567-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0084024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_567-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.020785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_567-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.016182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_567-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.027422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_567-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_567-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.022812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_567-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0011608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_567-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0064977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_567-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.026228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_567-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.049814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_567-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.012483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_567-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 136 | 0.0069782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_567-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.0013105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_567-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 103 | 0.019795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_567-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.057526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_567-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.002884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_567-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.14733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_567-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.016768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_567-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.010919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_567-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.05951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_567-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.016786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_567-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.026138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_567-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.016006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_567-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.021946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_567-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.0068877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_567-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.15251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_567-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.027411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_567-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.015822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_567-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.084426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_567-3_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 92 | 98 | 0.057089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_567-3_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.022826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_567-3_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 96 | 100 | 0.025454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_567-3_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.054156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_567-3_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 98 | 102 | 0.001326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_567-3_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 99 | 206 | 0.023201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_567-3_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 100 | 139 | 0.016709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_567-3_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 102 | 157 | 0.18856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_567-3_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.014564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_567-3_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.013472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_567-3_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.022454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_567-3_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.009331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_567-3_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.008109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_567-3_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0045553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_567-3_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.014666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_567-3_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.015718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_567-3_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.021746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_567-3_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 112 | 148 | 0.00029093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_567-3_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 113 | 154 | 0.012795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_567-3_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.015801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_567-3_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.021765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_567-3_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0019535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_567-3_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.034138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_567-3_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.043401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_567-3_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.0036843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_567-3_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.10583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_567-3_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.0199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_567-3_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.020946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_567-3_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 121 | 127 | 0.15364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_567-3_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 122 | 128 | 0.030306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_567-3_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 123 | 129 | 0.058886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_567-3_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 123 | 130 | 0.020389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_567-3_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.024937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_567-3_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.024215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_567-3_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 125 | 131 | 0.051825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_567-3_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 126 | 132 | 0.0059095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_567-3_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 127 | 133 | 0.020027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_567-3_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 128 | 134 | 0.025252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_567-3_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 128 | 135 | 0.0088129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_567-3_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 130 | 150 | 0.058126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_567-3_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 131 | 155 | 0.010363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_567-3_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 132 | 151 | 0.012732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_567-3_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 133 | 221 | 0.099213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_567-3_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 134 | 156 | 0.023883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_567-3_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 134 | 138 | 0.033386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_567-3_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 135 | 183 | 0.0039918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_567-3_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.0074086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_567-3_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.032769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_567-3_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 138 | 153 | 0.01757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_567-3_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.056342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_567-3_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.05271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_567-3_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.071844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_567-3_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.022149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_567-3_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 142 | 144 | 0.016995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_567-3_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.03747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_567-3_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.057449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_567-3_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 144 | 147 | 0.038079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_567-3_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 145 | 195 | 0.0041186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_567-3_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 146 | 196 | 0.0054012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_567-3_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 147 | 197 | 0.0020695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_567-3_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.0085153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_567-3_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 150 | 194 | 0.043747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_567-3_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.023521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_567-3_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.020633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_567-3_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.005717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_567-3_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 156 | 184 | 0.094284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_567-3_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.0037138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
175 | LV_567-3_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.014611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
176 | LV_567-3_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 160 | 167 | 0.0023541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
177 | LV_567-3_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 161 | 190 | 0.16093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_567-3_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 161 | 191 | 0.13494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_567-3_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 164 | 183 | 0.070151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
180 | LV_567-3_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 164 | 167 | 0.027973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
181 | LV_567-3_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 166 | 187 | 0.016042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
182 | LV_567-3_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.012685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_567-3_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.045626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
184 | LV_567-3_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.11496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
185 | LV_567-3_0_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.099513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
186 | LV_567-3_0_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 171 | 174 | 0.055748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_567-3_0_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 172 | 178 | 0.062214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_567-3_0_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 172 | 179 | 0.028206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
189 | LV_567-3_0_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 173 | 175 | 0.18705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
190 | LV_567-3_0_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.25146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
191 | LV_567-3_0_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 175 | 177 | 0.031754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_567-3_0_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 176 | 180 | 0.096686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
193 | LV_567-3_0_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 177 | 182 | 0.037131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_567-3_0_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 179 | 186 | 0.025156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
195 | LV_567-3_0_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.039272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
196 | LV_567-3_0_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 181 | 189 | 0.023343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
197 | LV_567-3_0_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 182 | 315 | 0.10677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_567-3_0_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 184 | 192 | 0.012123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_567-3_0_3_line_199 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.040473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_567-3_0_3_line_200 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.15128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
201 | LV_567-3_0_3_line_201 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.036143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_567-3_0_3_line_202 | NAYY 4x150 SE | 190 | 203 | 0.10599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_567-3_0_3_line_203 | NAYY 4x150 SE | 190 | 204 | 0.079661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
204 | LV_567-3_0_3_line_204 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.017317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_567-3_0_3_line_205 | NAYY 4x150 SE | 193 | 201 | 0.18581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_567-3_0_3_line_206 | NAYY 4x150 SE | 195 | 198 | 0.0011632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_567-3_0_3_line_207 | NAYY 4x150 SE | 196 | 199 | 0.018261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_567-3_0_3_line_208 | NAYY 4x150 SE | 197 | 200 | 0.012487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
209 | LV_567-3_0_3_line_209 | NAYY 4x150 SE | 199 | 207 | 0.0061779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_567-3_0_3_line_210 | NAYY 4x150 SE | 200 | 209 | 0.0076802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_567-3_0_3_line_211 | NAYY 4x150 SE | 200 | 210 | 0.056025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
212 | LV_567-3_0_3_line_212 | NAYY 4x150 SE | 201 | 202 | 0.23647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_567-3_0_3_line_213 | NAYY 4x150 SE | 202 | 205 | 0.060652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_567-3_0_3_line_214 | NAYY 4x150 SE | 203 | 235 | 0.02254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_567-3_0_3_line_215 | NAYY 4x150 SE | 204 | 302 | 0.1685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
216 | LV_567-3_0_3_line_216 | NAYY 4x150 SE | 207 | 208 | 0.0052757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_567-3_0_3_line_217 | NAYY 4x150 SE | 209 | 211 | 0.024561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_567-3_0_3_line_218 | NAYY 4x150 SE | 210 | 212 | 0.012064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
219 | LV_567-3_0_3_line_219 | NAYY 4x150 SE | 211 | 213 | 0.014595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_567-3_0_3_line_220 | NAYY 4x150 SE | 212 | 214 | 0.014355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_567-3_0_3_line_221 | NAYY 4x150 SE | 212 | 215 | 0.063723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
222 | LV_567-3_0_3_line_222 | NAYY 4x150 SE | 213 | 216 | 0.0047508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_567-3_0_3_line_223 | NAYY 4x150 SE | 214 | 217 | 0.044064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_567-3_0_3_line_224 | NAYY 4x150 SE | 215 | 218 | 0.0080409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
225 | LV_567-3_0_3_line_225 | NAYY 4x150 SE | 218 | 219 | 0.016627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
226 | LV_567-3_0_3_line_226 | NAYY 4x150 SE | 219 | 220 | 0.10695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
227 | LV_567-3_0_3_line_227 | NAYY 4x150 SE | 221 | 222 | 0.039592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_567-3_0_3_line_228 | NAYY 4x150 SE | 222 | 223 | 0.011735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_567-3_0_3_line_229 | NAYY 4x150 SE | 223 | 291 | 0.013503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_567-3_0_3_line_230 | NAYY 4x150 SE | 223 | 292 | 0.036924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_567-3_0_3_line_231 | NAYY 4x150 SE | 224 | 226 | 0.84538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_567-3_0_3_line_232 | NAYY 4x150 SE | 225 | 239 | 0.095688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
233 | LV_567-3_0_3_line_233 | NAYY 4x150 SE | 226 | 227 | 0.042056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_567-3_0_3_line_234 | NAYY 4x150 SE | 228 | 229 | 0.069606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_567-3_0_3_line_235 | NAYY 4x150 SE | 228 | 230 | 0.085652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_567-3_0_3_line_236 | NAYY 4x150 SE | 229 | 231 | 0.014586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_567-3_0_3_line_237 | NAYY 4x150 SE | 230 | 232 | 0.059772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_567-3_0_3_line_238 | NAYY 4x150 SE | 231 | 233 | 0.029846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_567-3_0_3_line_239 | NAYY 4x150 SE | 232 | 234 | 0.13529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_567-3_0_3_line_240 | NAYY 4x150 SE | 232 | 235 | 0.032948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_567-3_0_3_line_241 | NAYY 4x150 SE | 233 | 236 | 0.074698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_567-3_0_3_line_242 | NAYY 4x150 SE | 233 | 237 | 0.24891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_567-3_0_3_line_243 | NAYY 4x150 SE | 237 | 238 | 0.1431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_567-3_0_3_line_244 | NAYY 4x150 SE | 238 | 263 | 0.019086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_567-3_0_3_line_245 | NAYY 4x150 SE | 239 | 240 | 0.065541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_567-3_0_3_line_246 | NAYY 4x150 SE | 240 | 241 | 0.039569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_567-3_0_3_line_247 | NAYY 4x150 SE | 240 | 242 | 0.044549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_567-3_0_3_line_248 | NAYY 4x150 SE | 241 | 243 | 0.0082921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_567-3_0_3_line_249 | NAYY 4x150 SE | 242 | 244 | 0.092969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_567-3_0_3_line_250 | NAYY 4x150 SE | 244 | 245 | 0.12213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_567-3_0_3_line_251 | NAYY 4x150 SE | 245 | 248 | 0.12875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_567-3_0_3_line_252 | NAYY 4x150 SE | 245 | 249 | 0.20768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_567-3_0_3_line_253 | NAYY 4x150 SE | 246 | 247 | 0.12449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_567-3_0_3_line_254 | NAYY 4x150 SE | 247 | 249 | 0.1811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_567-3_0_3_line_255 | NAYY 4x150 SE | 247 | 250 | 0.042699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_567-3_0_3_line_256 | NAYY 4x150 SE | 248 | 254 | 0.012023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_567-3_0_3_line_257 | NAYY 4x150 SE | 250 | 251 | 0.17356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_567-3_0_3_line_258 | NAYY 4x150 SE | 251 | 252 | 0.15994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_567-3_0_3_line_259 | NAYY 4x150 SE | 253 | 254 | 0.10408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_567-3_0_3_line_260 | NAYY 4x150 SE | 253 | 255 | 0.19959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_567-3_0_3_line_261 | NAYY 4x150 SE | 255 | 256 | 0.012991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_567-3_0_3_line_262 | NAYY 4x150 SE | 256 | 257 | 0.3515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_567-3_0_3_line_263 | NAYY 4x150 SE | 257 | 258 | 0.0070556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_567-3_0_3_line_264 | NAYY 4x150 SE | 258 | 259 | 0.023352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_567-3_0_3_line_265 | NAYY 4x150 SE | 259 | 260 | 0.21171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_567-3_0_3_line_266 | NAYY 4x150 SE | 260 | 261 | 0.10165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_567-3_0_3_line_267 | NAYY 4x150 SE | 262 | 263 | 0.19063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_567-3_0_3_line_268 | NAYY 4x150 SE | 264 | 265 | 0.26813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_567-3_0_3_line_269 | NAYY 4x150 SE | 265 | 266 | 0.16272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | LV_567-3_0_3_line_270 | NAYY 4x150 SE | 266 | 267 | 0.10822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_567-3_0_3_line_271 | NAYY 4x150 SE | 267 | 268 | 0.044815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_567-3_0_3_line_272 | NAYY 4x150 SE | 268 | 269 | 0.1193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_567-3_0_3_line_273 | NAYY 4x150 SE | 269 | 273 | 0.17358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_567-3_0_3_line_274 | NAYY 4x150 SE | 269 | 280 | 0.089882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_567-3_0_3_line_275 | NAYY 4x150 SE | 270 | 271 | 0.33766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_567-3_0_3_line_276 | NAYY 4x150 SE | 270 | 272 | 0.012855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_567-3_0_3_line_277 | NAYY 4x150 SE | 271 | 273 | 0.0087744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_567-3_0_3_line_278 | NAYY 4x150 SE | 271 | 274 | 0.018394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_567-3_0_3_line_279 | NAYY 4x150 SE | 274 | 279 | 0.21142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_567-3_0_3_line_280 | NAYY 4x150 SE | 275 | 276 | 0.19574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_567-3_0_3_line_281 | NAYY 4x150 SE | 276 | 278 | 0.30999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_567-3_0_3_line_282 | NAYY 4x150 SE | 276 | 277 | 0.19826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_567-3_0_3_line_283 | NAYY 4x150 SE | 278 | 310 | 0.015627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_567-3_0_3_line_284 | NAYY 4x150 SE | 279 | 310 | 0.1178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_567-3_0_3_line_285 | NAYY 4x150 SE | 279 | 311 | 0.1437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_567-3_0_3_line_286 | NAYY 4x150 SE | 280 | 281 | 0.18216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_567-3_0_3_line_287 | NAYY 4x150 SE | 281 | 288 | 0.036702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_567-3_0_3_line_288 | NAYY 4x150 SE | 281 | 287 | 0.0072493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_567-3_0_3_line_289 | NAYY 4x150 SE | 282 | 283 | 0.34529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_567-3_0_3_line_290 | NAYY 4x150 SE | 282 | 284 | 0.19125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_567-3_0_3_line_291 | NAYY 4x150 SE | 284 | 285 | 0.031688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_567-3_0_3_line_292 | NAYY 4x150 SE | 284 | 286 | 0.012316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_567-3_0_3_line_293 | NAYY 4x150 SE | 285 | 287 | 0.021603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_567-3_0_3_line_294 | NAYY 4x150 SE | 288 | 289 | 0.018411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_567-3_0_3_line_295 | NAYY 4x150 SE | 289 | 290 | 0.011001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_567-3_0_3_line_296 | NAYY 4x150 SE | 291 | 293 | 0.0022169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
297 | LV_567-3_0_3_line_297 | NAYY 4x150 SE | 293 | 295 | 0.020121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
298 | LV_567-3_0_3_line_298 | NAYY 4x150 SE | 295 | 296 | 0.010207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
299 | LV_567-3_0_3_line_299 | NAYY 4x150 SE | 297 | 298 | 0.20076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_567-3_0_3_line_300 | NAYY 4x150 SE | 297 | 299 | 0.1415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
301 | LV_567-3_0_3_line_301 | NAYY 4x150 SE | 298 | 300 | 0.008946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
302 | LV_567-3_0_3_line_302 | NAYY 4x150 SE | 298 | 301 | 0.13017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_567-3_0_3_line_303 | NAYY 4x150 SE | 299 | 302 | 0.10062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
304 | LV_567-3_0_3_line_304 | NAYY 4x150 SE | 299 | 303 | 0.2082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
305 | LV_567-3_0_3_line_305 | NAYY 4x150 SE | 300 | 304 | 0.1844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
306 | LV_567-3_0_3_line_306 | NAYY 4x150 SE | 303 | 305 | 0.05251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_567-3_0_3_line_307 | NAYY 4x150 SE | 304 | 306 | 0.21735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
308 | LV_567-3_0_3_line_308 | NAYY 4x150 SE | 305 | 307 | 0.037428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_567-3_0_3_line_309 | NAYY 4x150 SE | 307 | 308 | 0.029008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
310 | LV_567-3_0_3_line_310 | NAYY 4x150 SE | 307 | 309 | 0.14898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_567-3_0_3_line_311 | NAYY 4x150 SE | 309 | 313 | 0.22889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
312 | LV_567-3_0_3_line_312 | NAYY 4x150 SE | 311 | 312 | 0.097227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_567-3_0_3_line_313 | NAYY 4x150 SE | 311 | 313 | 0.18069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_567-3_0_3_line_314 | NAYY 4x150 SE | 312 | 314 | 0.026618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_567-3_0_3_trafo_108 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 316 | 132 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36
0 | 2623699.1853 | 1158589.1537 | 2623692.4911 | 1158595.4563 | 2623650.8381 | 1158598.9834 | 2623636.7478 | 1158605.109 | 2623630.5647 | 1158606.3187
1 | 2623540.2613 | 1158605.2873 | 2623544.511 | 1158608.4388 | 2623555.1903 | 1158608.1359 | 2623568.4587 | 1158608.2878 | 2623579.6863 | 1158603.018 | 2623595.2064 | 1158599.7437 | 2623621.4375 | 1158603.7484 | 2623630.5647 | 1158606.3187
2 | 2623573.3741 | 1158564.6963 | 2623571.6891 | 1158570.2147 | 2623548.7549 | 1158587.5783 | 2623540.6573 | 1158598.1186 | 2623540.2613 | 1158605.2873
3 | 2622567.2932 | 1158363.7923 | 2622774.9609 | 1158201.225
4 | 2622708.8818 | 1158105.039 | 2622715.8595 | 1158106.6661 | 2622718.1346 | 1158119.3477 | 2622731.4804 | 1158139.9193 | 2622737.3491 | 1158151.0025 | 2622748.364 | 1158173.6998 | 2622765.5229 | 1158195.4421 | 2622774.9609 | 1158201.225
5 | 2622567.2932 | 1158363.7923 | 2622559.9765 | 1158362.6551
6 | 2622567.2932 | 1158363.7923 | 2622879.1778 | 1158692.776
7 | 2622708.8818 | 1158105.039 | 2622704.9532 | 1158091.7176 | 2622702.6252 | 1158084.9388 | 2622700.1 | 1158079.6377 | 2622695.5986 | 1158071.8613 | 2622685.2249 | 1158055.9144 | 2622679.0028 | 1158044.9522 | 2622672.7759 | 1158033.2563 | 2622669.182 | 1158024.6607 | 2622666.5668 | 1158016.7914 | 2622664.8718 | 1158008.8255 | 2622663.5593 | 1157999.0379 | 2622659.1954 | 1157946.4842 | 2622659.43 | 1157933.0117 | 2622662.7063 | 1157909.8569 | 2622663.9309 | 1157901.0056
8 | 2623560.5073 | 1158559.8214 | 2623568.268 | 1158560.9856 | 2623573.3741 | 1158564.6963
9 | 2623550.8938 | 1158542.4085 | 2623551.7352 | 1158546.7806 | 2623554.1747 | 1158554.1716 | 2623560.5073 | 1158559.8214
10 | 2623560.5073 | 1158559.8214 | 2623552.3706 | 1158564.6698 | 2623530.2245 | 1158568.652 | 2623507.589 | 1158580.2362 | 2623475.0499 | 1158597.6404 | 2623444.3907 | 1158632.383
11 | 2623711.7866 | 1158487.9117 | 2623691.4976 | 1158499.1042 | 2623683.8017 | 1158502.8981 | 2623674.7278 | 1158506.2308 | 2623665.6502 | 1158508.5741 | 2623655.0429 | 1158510.0221 | 2623630.1952 | 1158510.9029 | 2623624.5965 | 1158511.6036 | 2623619.1714 | 1158513.0052 | 2623613.7663 | 1158515.174 | 2623588.4621 | 1158528.8708 | 2623569.8866 | 1158537.1578 | 2623550.8938 | 1158542.4085
12 | 2623550.8938 | 1158542.4085 | 2623502.9712 | 1158549.5696 | 2623479.6586 | 1158551.9355 | 2623465.7794 | 1158555.072 | 2623454.4097 | 1158559.441 | 2623446.4111 | 1158562.2891 | 2623439.3488 | 1158562.8731 | 2623428.5823 | 1158561.953 | 2623420.0131 | 1158559.752 | 2623410.5035 | 1158554.9126 | 2623403.7292 | 1158550.4508 | 2623398.3507 | 1158545.7831 | 2623392.8176 | 1158539.4919 | 2623375.6867 | 1158515.3356 | 2623368.5324 | 1158507.9931 | 2623363.9614 | 1158504.6292 | 2623358.6112 | 1158502.5408 | 2623347.9173 | 1158500.6651 | 2623324.5724 | 1158499.4631 | 2623317.8512 | 1158499.048 | 2623311.8851 | 1158497.6354 | 2623306.1515 | 1158495.59 | 2623301.091 | 1158492.6294
13 | 2623444.3907 | 1158632.383 | 2623420.1193 | 1158636.9868
14 | 2622236.744 | 1160529.9316 | 2622232.5963 | 1160545.9618 | 2622227.4558 | 1160551.8013 | 2622225.8487 | 1160552.5782
15 | 2622236.744 | 1160529.9316 | 2622237.5016 | 1160527.0037 | 2622239.8832 | 1160521.1985 | 2622254.0199 | 1160508.3031
16 | 2622254.0199 | 1160508.3031 | 2622577.9708 | 1160697.3667
17 | 2622803.046 | 1160623.2751 | 2622781.9187 | 1160629.4984 | 2622738.861 | 1160635.5389 | 2622717.3144 | 1160635.113 | 2622694.8247 | 1160643.0212 | 2622663.0817 | 1160652.0396 | 2622634.6994 | 1160668.0633 | 2622600.8301 | 1160692.4262 | 2622586.2275 | 1160693.7499 | 2622577.9708 | 1160697.3667
18 | 2622418.2321 | 1160306.2647 | 2622803.046 | 1160623.2751
19 | 2622803.046 | 1160623.2751 | 2622805.5325 | 1160620.2608 | 2622810.7369 | 1160619.9137 | 2622825.2434 | 1160623.8261 | 2622847.4907 | 1160625.3667 | 2622860.79 | 1160628.3074 | 2622896.6661 | 1160640.8609 | 2622905.1152 | 1160645.7177 | 2622909.5751 | 1160649.7144 | 2622914.775 | 1160650.579 | 2622917.9268 | 1160647.9341 | 2622918.6699 | 1160643.9572 | 2622917.2268 | 1160640.9288
20 | 2622194.1687 | 1160432.4243 | 2622211.8423 | 1160413.5636 | 2622231.0502 | 1160400.0165 | 2622258.4041 | 1160386.5106 | 2622310.2461 | 1160367.7928 | 2622320.7037 | 1160360.2722 | 2622341.6363 | 1160340.5065 | 2622348.1364 | 1160327.6686 | 2622349.3414 | 1160308.5857 | 2622344.6644 | 1160292.6827 | 2622339.3944 | 1160281.7021 | 2622338.0966 | 1160274.138 | 2622340.7671 | 1160269.0342 | 2622347.0259 | 1160269.6243 | 2622356.6815 | 1160273.8289 | 2622406.4163 | 1160311.0654 | 2622418.5232 | 1160319.6147 | 2622423.218 | 1160320.3659 | 2622429.0187 | 1160318.4087 | 2622429.3585 | 1160313.6076 | 2622426.1477 | 1160309.438 | 2622418.2321 | 1160306.2647
21 | 2622405.7964 | 1160298.4568 | 2622412.3207 | 1160303.8949 | 2622418.2321 | 1160306.2647
22 | 2622405.7964 | 1160298.4568 | 2622413.7967 | 1160284.1127 | 2622421.5544 | 1160279.3392 | 2622429.1224 | 1160276.1435 | 2622454.4477 | 1160272.6026 | 2622467.5493 | 1160267.1598 | 2622474.2803 | 1160262.3825 | 2622484.6621 | 1160254.7285 | 2622501.5196 | 1160249.0997 | 2622520.6422 | 1160244.3353 | 2622550.7653 | 1160240.7128 | 2622578.6811 | 1160231.0346 | 2622600.0396 | 1160224.767 | 2622605.397 | 1160220.4961 | 2622604.014 | 1160213.2873 | 2622601.1314 | 1160209.5079 | 2622578.5118 | 1160198.4844 | 2622568.7463 | 1160192.9561 | 2622555.4047 | 1160184.6132 | 2622548.4654 | 1160179.4665
23 | 2622440.2253 | 1159954.9077 | 2622548.4654 | 1160179.4665
24 | 2622405.7964 | 1160298.4568 | 2622403.4358 | 1160296.4915 | 2622362.8588 | 1160244.7373 | 2622353.3919 | 1160239.2216 | 2622343.5384 | 1160236.7172 | 2622332.5395 | 1160237.2434 | 2622322.2844 | 1160241.7521 | 2622315.2292 | 1160251.3641 | 2622299.6701 | 1160274.7961 | 2622292.1919 | 1160280.6714 | 2622281.4236 | 1160285.1449 | 2622268.6261 | 1160287.1431 | 2622203.0441 | 1160291.0477 | 2622202.0206 | 1160291.1602
25 | 2622346.0923 | 1159850.941 | 2622349.3679 | 1159861.1844 | 2622361.5127 | 1159880.439 | 2622366.8324 | 1159886.3839 | 2622372.935 | 1159887.8629 | 2622383.9452 | 1159888.593 | 2622391.1728 | 1159888.442 | 2622398.5703 | 1159890.0147 | 2622406.9832 | 1159894.6816 | 2622414.8558 | 1159906.5501 | 2622415.6695 | 1159918.5591 | 2622422.5113 | 1159929.39 | 2622428.3313 | 1159938.8497 | 2622439.7994 | 1159954.5002 | 2622440.2253 | 1159954.9077
26 | 2622202.0206 | 1160291.1602 | 2622153.2357 | 1160169.1925
27 | 2622046.2454 | 1160242.5593 | 2622071.4836 | 1160229.2894 | 2622101.974 | 1160217.4063 | 2622126.1047 | 1160196.9178 | 2622153.2357 | 1160169.1925
28 | 2622241.1742 | 1159947.8764 | 2622153.2357 | 1160169.1925
29 | 2621953.9 | 1160317.3381 | 2621953.7181 | 1160317.6321
30 | 2622046.2454 | 1160242.5593 | 2622042.3309 | 1160246.3358 | 2622015.5386 | 1160265.503 | 2621991.2216 | 1160282.6229 | 2621970.606 | 1160299.7563 | 2621960.7029 | 1160308.7358 | 2621954.9224 | 1160315.6849 | 2621953.9 | 1160317.3381
31 | 2622046.2454 | 1160242.5593 | 2622045.8542 | 1160238.4669 | 2622042.9773 | 1160237.2225 | 2622038.0406 | 1160237.6157 | 2622032.0814 | 1160238.928 | 2622027.7163 | 1160239.32
32 | 2623040.6315 | 1158650.2754 | 2623009.1961 | 1158653.1619 | 2622937.6015 | 1158659.0255 | 2622879.1778 | 1158692.776
33 | 2623040.6315 | 1158650.2754 | 2623052.6668 | 1158649.1703 | 2623130.4258 | 1158675.1011
34 | 2623130.4258 | 1158675.1011 | 2623148.7366 | 1158681.2074
35 | 2622543.0558 | 1158357.1428 | 2622557.8391 | 1158362.3229 | 2622559.9765 | 1158362.6551
36 | 2623399.6221 | 1158640.8748 | 2623377.5983 | 1158645.0523 | 2623302.265 | 1158624.4949 | 2623232.7432 | 1158619.4242 | 2623224.9816 | 1158642.3835 | 2623203.1878 | 1158682.4641 | 2623183.5475 | 1158692.816 | 2623148.7366 | 1158681.2074
37 | 2623399.6221 | 1158640.8748 | 2623420.1193 | 1158636.9868
38 | 2622318.4821 | 1159192.5804 | 2622326.7295 | 1159190.4988
39 | 2622326.7295 | 1159190.4988 | 2622329.1844 | 1159196.0995 | 2622326.4441 | 1159203.393 | 2622314.2076 | 1159216.7878 | 2622289.3098 | 1159256.9158 | 2622263.2337 | 1159290.3917 | 2622242.1972 | 1159322.8414 | 2622206.6349 | 1159355.7491 | 2622197.4802 | 1159366.4478
40 | 2622318.4821 | 1159192.5804 | 2622338.1028 | 1159141.1718 | 2622349.1922 | 1159116.7896 | 2622374.5695 | 1159079.8763 | 2622389.2233 | 1159049.3769
41 | 2622180.2166 | 1159386.6228 | 2622197.4802 | 1159366.4478
42 | 2622388.9397 | 1158991.53 | 2622392.0275 | 1159002.1801 | 2622396.2422 | 1159023.084 | 2622389.8179 | 1159048.1393 | 2622389.2233 | 1159049.3769
43 | 2622180.2166 | 1159386.6228 | 2622178.6155 | 1159388.4956 | 2622127.3654 | 1159423.3359 | 2622123.7256 | 1159426.7911
44 | 2622388.9397 | 1158991.53 | 2622384.8688 | 1158985.5452 | 2622383.2528 | 1158976.9349 | 2622380.4112 | 1158968.1089 | 2622376.725 | 1158963.793
45 | 2622388.9397 | 1158991.53 | 2622394.3524 | 1158978.8215 | 2622399.1418 | 1158962.6535 | 2622404.966 | 1158944.4327 | 2622412.6168 | 1158931.7547 | 2622417.5836 | 1158923.5691
46 | 2622388.9397 | 1158991.53 | 2622393.9155 | 1158947.8711 | 2622404.4272 | 1158926.4661 | 2622405.8343 | 1158920.8147
47 | 2622002.1826 | 1159320.2376 | 2621991.3493 | 1159352.6365 | 2621992.7127 | 1159369.6833 | 2621998.2475 | 1159382.0319 | 2622020.3009 | 1159408.5701 | 2622027.891 | 1159422.6381 | 2622030.0042 | 1159429.5271
48 | 2622030.0042 | 1159429.5271 | 2622024.9155 | 1159435.6893 | 2622018.0887 | 1159439.2884 | 2621999.4838 | 1159442.2887 | 2621996.8922 | 1159442.9175
49 | 2622002.1826 | 1159320.2376 | 2622010.0442 | 1159325.0576 | 2622026.9604 | 1159333.3124 | 2622033.3183 | 1159338.516
50 | 2622002.1826 | 1159320.2376 | 2622011.0244 | 1159293.8122 | 2622012.3728 | 1159289.7707 | 2622018.2544 | 1159272.1945 | 2622027.9238 | 1159241.6479
51 | 2621996.8922 | 1159442.9175 | 2621995.5027 | 1159443.2545
52 | 2622107.6439 | 1159442.0574 | 2622123.7256 | 1159426.7911
53 | 2622405.8343 | 1158920.8147 | 2622410.0686 | 1158903.8091 | 2622417.8534 | 1158888.3758
54 | 2621844.4909 | 1159373.2576 | 2621866.8082 | 1159388.5461 | 2621883.4182 | 1159409.3723
55 | 2621883.4182 | 1159409.3723 | 2621853.6896 | 1159445.6042
56 | 2621924.5402 | 1159472.0196 | 2621883.4182 | 1159409.3723
57 | 2621844.4909 | 1159373.2576 | 2621829.3815 | 1159365.5324 | 2621814.3416 | 1159359.7529 | 2621808.6964 | 1159358.7764
58 | 2621844.4909 | 1159373.2576 | 2621829.6147 | 1159396.382
59 | 2621924.5402 | 1159472.0196 | 2621933.7515 | 1159456.2781
60 | 2621924.5402 | 1159472.0196 | 2621927.812 | 1159476.4893 | 2621932.0218 | 1159482.2408
61 | 2622027.9238 | 1159241.6479 | 2622033.0457 | 1159239.0431 | 2622037.5669 | 1159237.2142 | 2622046.4124 | 1159234.9899 | 2622062.2555 | 1159230.7457 | 2622079.5434 | 1159225.4841 | 2622089.2159 | 1159223.4741 | 2622095.5929 | 1159223.4974
62 | 2622027.9238 | 1159241.6479 | 2622032.0567 | 1159228.612 | 2622052.0527 | 1159184.9522 | 2622061.0667 | 1159166.0313 | 2622071.0942 | 1159150.8381 | 2622100.6926 | 1159116.1181 | 2622112.8463 | 1159104.3456 | 2622124.9928 | 1159090.3387 | 2622140.7086 | 1159066.6179 | 2622147.2702 | 1159056.3797
63 | 2621972.6064 | 1159455.4544 | 2621989.6877 | 1159444.6653 | 2621995.5027 | 1159443.2545
64 | 2622107.6439 | 1159442.0574 | 2622091.9462 | 1159456.9591
65 | 2623665.6349 | 1158448.0216 | 2623664.7271 | 1158456.6779 | 2623664.7032 | 1158462.7475 | 2623665.5631 | 1158466.3304 | 2623668.1538 | 1158470.3092 | 2623671.1178 | 1158472.9111 | 2623675.8291 | 1158475.6532 | 2623685.4947 | 1158479.7821 | 2623711.7866 | 1158487.9117
66 | 2623711.7866 | 1158487.9117 | 2623717.3548 | 1158485.2322 | 2623753.8617 | 1158466.9556 | 2623773.8646 | 1158458.3968 | 2623782.9237 | 1158454.9419 | 2623788.0044 | 1158453.4279 | 2623792.0857 | 1158452.6214 | 2623798.2826 | 1158451.8788 | 2623825.2119 | 1158450.0175 | 2623833.1349 | 1158448.9149 | 2623839.2118 | 1158447.4938 | 2623845.9971 | 1158445.2639 | 2623854.0513 | 1158442.0053 | 2623891.7139 | 1158426.3243 | 2623901.177 | 1158423.4937 | 2623943.0529 | 1158414.3663 | 2623950.9116 | 1158412.0964 | 2623957.7069 | 1158409.3109 | 2623964.4981 | 1158405.6249 | 2623986.4674 | 1158389.1415
67 | 2622621.5714 | 1157616.8452 | 2622622.8068 | 1157626.7659 | 2622625.7138 | 1157638.6938 | 2622632.3293 | 1157659.3512 | 2622643.8573 | 1157688.6646 | 2622647.5871 | 1157695.8155 | 2622655.6505 | 1157710.5976 | 2622657.7168 | 1157715.6635 | 2622660.1414 | 1157723.3097 | 2622663.5352 | 1157740.3087 | 2622667.2039 | 1157763.7008 | 2622668.314 | 1157800.8235
68 | 2622668.314 | 1157800.8235 | 2622668.4014 | 1157826.5144 | 2622667.7615 | 1157866.2207 | 2622666.7647 | 1157880.5241 | 2622663.9309 | 1157901.0056
69 | 2622538.5236 | 1157831.4849 | 2622668.314 | 1157800.8235
70 | 2622621.5714 | 1157616.8452 | 2622620.5325 | 1157605.6024 | 2622619.0564 | 1157569.9012 | 2622619.3238 | 1157547.68 | 2622620.4631 | 1157540.3251 | 2622621.7947 | 1157534.8385 | 2622624.3489 | 1157528.4115 | 2622628.734 | 1157520.3239 | 2622642.7271 | 1157493.5075 | 2622647.988 | 1157482.922 | 2622653.4544 | 1157468.6687
71 | 2622621.5714 | 1157616.8452 | 2622616.8937 | 1157604.8217 | 2622611.6031 | 1157590.6503 | 2622607.0714 | 1157582.6404 | 2622601.9126 | 1157578.0978
72 | 2622538.5236 | 1157831.4849 | 2622537.3581 | 1157842.8872 | 2622534.8893 | 1157855.2397 | 2622532.3357 | 1157869.793 | 2622524.5437 | 1157889.029 | 2622518.8425 | 1157910.9187 | 2622513.2225 | 1157921.3362 | 2622494.6225 | 1157929.9155 | 2622482.8305 | 1157942.5668 | 2622482.018 | 1157948.7002 | 2622483.5327 | 1157955.7204 | 2622494.6612 | 1157977.0725 | 2622498.1514 | 1157983.4543
73 | 2622653.4544 | 1157468.6687 | 2622654.0018 | 1157465.8138 | 2622654.4533 | 1157464.0146 | 2622655.6094 | 1157458.305 | 2622656.3965 | 1157452.883 | 2622656.5994 | 1157447.8701 | 2622653.1902 | 1157365.5163 | 2622649.0256 | 1157327.1148 | 2622648.7403 | 1157325.3328
74 | 2622653.4544 | 1157468.6687 | 2622655.9225 | 1157474.97 | 2622658.1994 | 1157485.217 | 2622660.2165 | 1157491.1498 | 2622665.9064 | 1157503.1327 | 2622672.1829 | 1157516.0849 | 2622674.1718 | 1157521.3395 | 2622675.6151 | 1157526.9588 | 2622675.6099 | 1157532.4171 | 2622674.2919 | 1157542.4282 | 2622674.5709 | 1157547.743 | 2622675.3931 | 1157551.5974
75 | 2622639.0666 | 1157196.8212 | 2622633.9455 | 1157212.401 | 2622632.5452 | 1157219.8217 | 2622632.1335 | 1157225.334 | 2622632.2787 | 1157231.5821 | 2622633.3106 | 1157240.6016 | 2622639.9538 | 1157276.4666 | 2622644.5907 | 1157299.4066 | 2622648.7403 | 1157325.3328
76 | 2622178.3353 | 1157519.0729 | 2622648.7403 | 1157325.3328
77 | 2622640.0444 | 1157123.6908 | 2622642.2012 | 1157174.1352 | 2622642.0081 | 1157180.6377 | 2622641.1762 | 1157187.7826 | 2622639.3359 | 1157196.002 | 2622639.0666 | 1157196.8212
78 | 2622178.3353 | 1157519.0729 | 2622175.8016 | 1157537.9731 | 2622172.4633 | 1157561.7616 | 2622171.8355 | 1157584.4817 | 2622170.2652 | 1157588.2009
79 | 2621812.3666 | 1159704.516 | 2621814.5875 | 1159696.4125
80 | 2621812.3666 | 1159704.516 | 2621809.0575 | 1159716.5897 | 2621807.5754 | 1159724.7222
81 | 2621814.5875 | 1159696.4125 | 2621816.8008 | 1159688.3369 | 2621820.1983 | 1159681.3064
82 | 2621807.5754 | 1159724.7222 | 2621807.2981 | 1159726.2437 | 2621807.5224 | 1159738.4173 | 2621808.1613 | 1159752.1019
83 | 2621825.8567 | 1159669.5972 | 2621820.1983 | 1159681.3064
84 | 2621809.2251 | 1159774.8887 | 2621808.1613 | 1159752.1019
85 | 2621825.8567 | 1159669.5972 | 2621826.3618 | 1159668.552
86 | 2621809.5282 | 1159781.3793 | 2621809.2251 | 1159774.8887
87 | 2621826.3618 | 1159668.552 | 2621837.7737 | 1159644.9369
88 | 2621809.5282 | 1159781.3793 | 2621806.4199 | 1159831.0958
89 | 2621809.5282 | 1159781.3793 | 2621817.0036 | 1159771.3821
90 | 2621837.7737 | 1159644.9369 | 2621840.8099 | 1159638.6538
91 | 2621806.3382 | 1159832.4037 | 2621806.4199 | 1159831.0958
92 | 2621832.2763 | 1159759.0801 | 2621826.251 | 1159762.3414 | 2621817.5529 | 1159770.6474 | 2621817.0036 | 1159771.3821
93 | 2621803.0931 | 1159867.8477 | 2621808.0156 | 1159924.1007 | 2621807.8964 | 1159925.1518
94 | 2621802.8417 | 1159864.9747 | 2621803.0931 | 1159867.8477
95 | 2621702.7442 | 1160005.3394 | 2621718.5498 | 1160000.227 | 2621773.3513 | 1159987.9852 | 2621787.6867 | 1159976.2199 | 2621799.9462 | 1159957.8328 | 2621805.9098 | 1159942.669 | 2621807.8964 | 1159925.1518
96 | 2621802.8417 | 1159864.9747 | 2621804.9252 | 1159848.3406
97 | 2621802.8417 | 1159864.9747 | 2621800.6795 | 1159875.6777
98 | 2621702.7442 | 1160005.3394 | 2621646.1274 | 1160023.6702
99 | 2621702.7442 | 1160005.3394 | 2621716.029 | 1160004.3422 | 2621719.4359 | 1160003.7159
100 | 2621804.9252 | 1159848.3406 | 2621810.6626 | 1159851.2517 | 2621818.5401 | 1159853.6258 | 2621828.2508 | 1159859.8529
101 | 2621804.9252 | 1159848.3406 | 2621805.5722 | 1159843.207 | 2621805.8351 | 1159840.451 | 2621806.3382 | 1159832.4037
102 | 2621796.3336 | 1159897.1895 | 2621800.6795 | 1159875.6777
103 | 2621646.1274 | 1160023.6702 | 2621639.5746 | 1160025.7919
104 | 2621719.4359 | 1160003.7159 | 2621737.6166 | 1160000.3736 | 2621758.7415 | 1160007.8424 | 2621790.2583 | 1160006.8445 | 2621825.4837 | 1159989.0964 | 2621838.3966 | 1159982.8622 | 2621863.2725 | 1159974.3017
105 | 2621828.2508 | 1159859.8529 | 2621844.5857 | 1159837.8122
106 | 2621828.2508 | 1159859.8529 | 2621836.2717 | 1159867.0633 | 2621840.2521 | 1159870.149
107 | 2621796.3336 | 1159897.1895 | 2621778.1123 | 1159898.3798 | 2621757.7972 | 1159902.1528 | 2621746.6978 | 1159909.1274 | 2621736.2788 | 1159914.448 | 2621720.6652 | 1159917.2376 | 2621715.8437 | 1159916.8735
108 | 2621796.3336 | 1159897.1895 | 2621794.7806 | 1159904.8877 | 2621789.9259 | 1159929.1823 | 2621787.3871 | 1159938.2332 | 2621777.6033 | 1159948.0583 | 2621776.5428 | 1159948.6088
109 | 2621639.5746 | 1160025.7919 | 2621629.2251 | 1160029.1427 | 2621617.7109 | 1160032.33
110 | 2621860.8301 | 1159885.1077 | 2621859.4078 | 1159884.3002 | 2621845.8095 | 1159874.4571 | 2621840.2521 | 1159870.149
111 | 2621715.8437 | 1159916.8735 | 2621708.9197 | 1159916.3505 | 2621696.8339 | 1159918.4858 | 2621692.3028 | 1159918.9698 | 2621684.8944 | 1159926.8026 | 2621678.6801 | 1159928.6256 | 2621667.9469 | 1159927.5754 | 2621665.6389 | 1159927.1847
112 | 2621775.366 | 1159949.2198 | 2621776.5428 | 1159948.6088
113 | 2621595.351 | 1160038.5196 | 2621617.7109 | 1160032.33
114 | 2621876.2841 | 1159890.4978 | 2621868.9068 | 1159889.6929 | 2621860.8301 | 1159885.1077
115 | 2621589.0806 | 1159967.865 | 2621618.0544 | 1159968.4946 | 2621665.0183 | 1159964.1165 | 2621725.1267 | 1159957.307 | 2621762.27 | 1159956.0181 | 2621775.366 | 1159949.2198
116 | 2621842.0736 | 1159748.514 | 2621838.1983 | 1159754.125 | 2621833.1468 | 1159758.609 | 2621832.2763 | 1159759.0801
117 | 2621842.0736 | 1159748.514 | 2621853.8415 | 1159755.072
118 | 2621863.1734 | 1159773.6808 | 2621860.0886 | 1159768.4003 | 2621858.8393 | 1159757.8572 | 2621853.8415 | 1159755.072
119 | 2621868.2601 | 1159765.8509 | 2621863.1734 | 1159773.6808
120 | 2621866.5572 | 1159781.0523 | 2621863.1734 | 1159773.6808
121 | 2621858.5294 | 1159713.9308 | 2621860.3918 | 1159709.7736
122 | 2621866.3878 | 1159696.3891 | 2621860.3918 | 1159709.7736
123 | 2621866.5572 | 1159781.0523 | 2621865.562 | 1159789.1972 | 2621863.6304 | 1159796.4574
124 | 2621866.3878 | 1159696.3891 | 2621875.2784 | 1159676.5434
125 | 2621863.5556 | 1159796.7386 | 2621863.6304 | 1159796.4574
126 | 2621881.5496 | 1159665.4714 | 2621878.1723 | 1159670.0835 | 2621875.2784 | 1159676.5434
127 | 2622003.8838 | 1159582.5981 | 2622012.0052 | 1159581.4595 | 2622019.4193 | 1159579.7886
128 | 2621982.3294 | 1159585.62 | 2622003.8838 | 1159582.5981
129 | 2622019.4193 | 1159579.7886 | 2622021.3249 | 1159579.3591 | 2622021.3249 | 1159579.3591
130 | 2621982.3294 | 1159585.62 | 2621980.4993 | 1159589.3485 | 2621974.4796 | 1159594.4513 | 2621969.1204 | 1159597.0998 | 2621965.3547 | 1159601.9885 | 2621963.7315 | 1159607.8522 | 2621961.482 | 1159611.0345
131 | 2621982.3294 | 1159585.62 | 2621975.3911 | 1159577.7908 | 2621953.8353 | 1159574.6441 | 2621943.6854 | 1159570.0156
132 | 2622023.2287 | 1159576.2048 | 2622021.3249 | 1159579.3591
133 | 2621961.482 | 1159611.0345 | 2621977.1904 | 1159628.7339 | 2621986.1208 | 1159634.6027 | 2622008.8588 | 1159641.3446 | 2622030.825 | 1159647.4611 | 2622048.0657 | 1159650.559 | 2622054.7213 | 1159653.8961
134 | 2621943.6854 | 1159570.0156 | 2621925.5791 | 1159561.7591
135 | 2622024.2318 | 1159555.7135 | 2622024.9068 | 1159566.0322 | 2622024.7794 | 1159573.6355 | 2622023.2287 | 1159576.2048
136 | 2622139.9034 | 1159770.044 | 2622135.2206 | 1159761.7227 | 2622125.7636 | 1159746.9806 | 2622117.7621 | 1159738.6916 | 2622108.0311 | 1159727.617 | 2622099.7708 | 1159712.557 | 2622088.8004 | 1159700.8554 | 2622077.5239 | 1159697.3791 | 2622062.6688 | 1159691.6663 | 2622059.4221 | 1159686.6741 | 2622059.4661 | 1159674.6683 | 2622056.9775 | 1159659.3738 | 2622054.7213 | 1159653.8961
137 | 2621895.8816 | 1159556.8245 | 2621921.1019 | 1159559.7175 | 2621925.5791 | 1159561.7591
138 | 2622078.3073 | 1159542.071 | 2622070.7799 | 1159540.2648 | 2622030.5391 | 1159547.4212 | 2622024.2318 | 1159555.7135
139 | 2622024.2318 | 1159555.7135 | 2622023.6871 | 1159547.4518 | 2622028.3224 | 1159536.2644
140 | 2621926.4996 | 1159637.1203 | 2621932.7957 | 1159646.6146 | 2621940.1424 | 1159657.9935
141 | 2621903.2755 | 1159643.9171 | 2621918.0022 | 1159638.6235 | 2621926.4996 | 1159637.1203
142 | 2621940.1424 | 1159657.9935 | 2621940.5007 | 1159658.5485 | 2621946.8542 | 1159669.1214 | 2621947.6736 | 1159673.5043 | 2621945.9823 | 1159677.0444 | 2621942.8301 | 1159679.7565 | 2621940.3178 | 1159679.3249 | 2621936.8706 | 1159678.8899 | 2621933.4186 | 1159677.6323 | 2621930.061 | 1159677.8202 | 2621925.2362 | 1159681.0487 | 2621921.9734 | 1159684.6831 | 2621920.6263 | 1159686.8352
143 | 2621903.2755 | 1159643.9171 | 2621897.7434 | 1159641.8389
144 | 2622139.9034 | 1159770.044 | 2622143.0136 | 1159774.5911 | 2622149.5264 | 1159777.1162 | 2622156.3562 | 1159773.9384
145 | 2621895.8816 | 1159556.8245 | 2621892.3387 | 1159563.7151 | 2621888.1394 | 1159571.9595 | 2621883.8371 | 1159579.0141
146 | 2621895.8816 | 1159556.8245 | 2621900.0888 | 1159549.0807
147 | 2622028.3224 | 1159536.2644 | 2622028.7828 | 1159535.1531 | 2622044.582 | 1159513.3778 | 2622063.3127 | 1159489.9185
148 | 2621915.1279 | 1159695.6193 | 2621920.6263 | 1159686.8352
149 | 2621885.8249 | 1159637.3615 | 2621897.7434 | 1159641.8389
150 | 2622156.3562 | 1159773.9384 | 2622162.7772 | 1159770.9507 | 2622169.6088 | 1159768.0522 | 2622177.7826 | 1159760.7119 | 2622181.3823 | 1159748.8859 | 2622169.3688 | 1159724.952 | 2622164.306 | 1159713.6499 | 2622162.7645 | 1159699.3593 | 2622167.322 | 1159692.9988
151 | 2621883.8371 | 1159579.0141 | 2621878.6088 | 1159575.1599 | 2621862.6482 | 1159582.0572
152 | 2621864.0729 | 1159605.9559 | 2621883.8371 | 1159579.0141
153 | 2621901.9945 | 1159545.5731 | 2621900.0888 | 1159549.0807
154 | 2621844.6927 | 1159632.3797 | 2621842.1985 | 1159635.7804 | 2621840.8099 | 1159638.6538
155 | 2621864.0729 | 1159605.9559 | 2621844.6927 | 1159632.3797
156 | 2621864.0729 | 1159605.9559 | 2621874.0767 | 1159620.3994
157 | 2621876.2841 | 1159890.4978 | 2621889.3733 | 1159890.6787 | 2621909.1956 | 1159883.3915 | 2621918.4392 | 1159878.9117 | 2621930.1922 | 1159880.4998
158 | 2621895.3923 | 1159841.3648 | 2621876.2841 | 1159890.4978
159 | 2621998.5624 | 1159900.6032 | 2621987.6618 | 1159899.2294 | 2621975.7623 | 1159894.3392 | 2621959.6888 | 1159886.5878 | 2621938.7308 | 1159881.6536 | 2621930.1922 | 1159880.4998
160 | 2621998.5624 | 1159900.6032 | 2621992.9435 | 1159922.0275
161 | 2622015.5137 | 1159898.8308 | 2621998.5624 | 1159900.6032
162 | 2621970.4747 | 1159947.2168 | 2621976.7613 | 1159946.1576 | 2621988.6765 | 1159938.2971 | 2621992.9435 | 1159922.0275
163 | 2622015.5137 | 1159898.8308 | 2622024.9721 | 1159842.166
164 | 2622015.5137 | 1159898.8308 | 2622024.574 | 1159898.3637 | 2622042.85 | 1159901.0985 | 2622053.3249 | 1159902.149
165 | 2621970.4747 | 1159947.2168 | 2621966.4133 | 1159947.9012
166 | 2622025.8613 | 1159836.8385 | 2622024.9721 | 1159842.166
167 | 2622053.3249 | 1159902.149 | 2622055.3841 | 1159902.3555
168 | 2621861.3662 | 1159804.9677 | 2621863.5556 | 1159796.7386
169 | 2622063.3127 | 1159489.9185 | 2622082.3719 | 1159466.0479 | 2622091.9462 | 1159456.9591
170 | 2621885.8249 | 1159637.3615 | 2621884.9272 | 1159660.8589
171 | 2621885.8249 | 1159637.3615 | 2621874.0767 | 1159620.3994
172 | 2621884.9272 | 1159660.8589 | 2621881.5496 | 1159665.4714
173 | 2621862.6482 | 1159582.0572 | 2621860.1396 | 1159583.1413 | 2621842.4454 | 1159588.78 | 2621814.4205 | 1159606.9655 | 2621793.4419 | 1159611.6475 | 2621777.3906 | 1159616.5698 | 2621776.1619 | 1159616.9573
174 | 2621972.6064 | 1159455.4544 | 2621969.4665 | 1159457.4377
175 | 2621957.1134 | 1159465.2403 | 2621969.4665 | 1159457.4377
176 | 2621955.1231 | 1159466.4975 | 2621957.1134 | 1159465.2403
177 | 2621742.8533 | 1159319.7192 | 2621745.4296 | 1159325.7982 | 2621745.2029 | 1159331.289 | 2621742.1846 | 1159345.7409 | 2621736.5099 | 1159376.3135 | 2621735.132 | 1159388.5813 | 2621738.3564 | 1159395.6187 | 2621744.7446 | 1159396.72 | 2621750.2815 | 1159393.7274 | 2621754.6844 | 1159388.5073 | 2621766.4363 | 1159375.1653 | 2621788.9933 | 1159364.4747 | 2621798.5585 | 1159360.2516 | 2621808.6964 | 1159358.7764
178 | 2621808.6964 | 1159358.7764 | 2621812.7002 | 1159347.3741 | 2621823.265 | 1159327.4801 | 2621841.6166 | 1159303.4901 | 2621865.4297 | 1159274.1284 | 2621883.3091 | 1159251.5153 | 2621885.6234 | 1159248.8923
179 | 2621932.0218 | 1159482.2408 | 2621914.176 | 1159523.1519 | 2621901.9945 | 1159545.5731
180 | 2621932.0218 | 1159482.2408 | 2621943.0881 | 1159474.0992 | 2621955.1231 | 1159466.4975
181 | 2622155.9264 | 1159042.873 | 2622147.2702 | 1159056.3797
182 | 2622289.6942 | 1158754.8999 | 2622291.716 | 1158749.1711 | 2622293.595 | 1158742.8341
183 | 2622249.0357 | 1158738.7306 | 2622273.783 | 1158741.9124 | 2622284.5488 | 1158749.2225 | 2622289.6942 | 1158754.8999
184 | 2622242.1931 | 1158858.5763 | 2622244.819 | 1158855.2843 | 2622259.5564 | 1158835.2842 | 2622265.6757 | 1158822.1447 | 2622268.357 | 1158814.2618 | 2622289.6942 | 1158754.8999
185 | 2622249.0357 | 1158738.7306 | 2622252.8385 | 1158711.5199 | 2622255.0436 | 1158689.3614 | 2622257.7009 | 1158679.6775 | 2622259.2464 | 1158655.5601 | 2622262.4455 | 1158640.3309
186 | 2622249.0357 | 1158738.7306 | 2622238.6197 | 1158738.4142 | 2622213.3356 | 1158737.3983 | 2622203.1468 | 1158741.9631 | 2622198.0763 | 1158749.2258
187 | 2622242.1931 | 1158858.5763 | 2622249.6807 | 1158856.8252 | 2622254.6299 | 1158853.3529 | 2622260.2023 | 1158849.2714 | 2622269.4631 | 1158846.8377 | 2622284.2659 | 1158846.4922 | 2622293.1091 | 1158847.1363 | 2622296.9924 | 1158850.0299 | 2622299.4583 | 1158852.6959
188 | 2622224.612 | 1158880.6669 | 2622242.1931 | 1158858.5763
189 | 2622365.5421 | 1158490.482 | 2622363.9872 | 1158492.2326 | 2622349.94 | 1158515.9813 | 2622337.6813 | 1158526.6968 | 2622322.8116 | 1158534.5679 | 2622311.8195 | 1158544.8101 | 2622290.4613 | 1158572.2893 | 2622284.1762 | 1158588.7187 | 2622279.2047 | 1158598.1606 | 2622275.4169 | 1158615.0329 | 2622266.3504 | 1158629.0953 | 2622262.4455 | 1158640.3309
190 | 2622365.5421 | 1158490.482 | 2622374.5566 | 1158480.2547 | 2622383.6094 | 1158470.0165 | 2622392.9146 | 1158451.6753 | 2622397.2079 | 1158430.9142 | 2622405.1763 | 1158427.8533 | 2622395.4214 | 1158412.4428 | 2622386.7368 | 1158381.2727 | 2622388.9191 | 1158371.6205 | 2622392.4725 | 1158351.9461 | 2622400.2921 | 1158329.1081 | 2622419.1603 | 1158299.5746 | 2622440.6935 | 1158272.8636
191 | 2622365.5421 | 1158490.482 | 2622356.4782 | 1158476.8527 | 2622351.4545 | 1158469.3081 | 2622347.9402 | 1158464.0257
192 | 2622440.6935 | 1158272.8636 | 2622445.6704 | 1158299.1841 | 2622447.8199 | 1158316.8787 | 2622449.9249 | 1158325.9689 | 2622452.6728 | 1158333.2383 | 2622454.9529 | 1158336.4817 | 2622458.6432 | 1158339.7749 | 2622459.5022 | 1158337.6103 | 2622483.1275 | 1158339.8661
193 | 2622347.9402 | 1158464.0257 | 2622333.6447 | 1158434.7804 | 2622330 | 1158437.5518
194 | 2622224.612 | 1158880.6669 | 2622213.5293 | 1158903.2596
195 | 2622483.1275 | 1158339.8661 | 2622519.8563 | 1158347.6292 | 2622521.4584 | 1158348.2862
196 | 2622543.0558 | 1158357.1428 | 2622521.4584 | 1158348.2862
197 | 2622237.8195 | 1158481.5164 | 2622246.5939 | 1158471.8884 | 2622257.2366 | 1158466.9919 | 2622277.7777 | 1158467.7681 | 2622287.7229 | 1158462.8579 | 2622298.8288 | 1158461.2537 | 2622330 | 1158437.5518
198 | 2621764.5998 | 1159620.6034 | 2621776.1619 | 1159616.9573
199 | 2622213.5293 | 1158903.2596 | 2622218.0149 | 1158909.0902 | 2622221.698 | 1158914.2952 | 2622227.448 | 1158924.3548 | 2622233.4617 | 1158925.2996 | 2622240.83 | 1158920.0182
200 | 2622213.5293 | 1158903.2596 | 2622200.0757 | 1158930.6793 | 2622180.0983 | 1158979.1856 | 2622160.8383 | 1159034.8871 | 2622155.9264 | 1159042.873
201 | 2622188.9149 | 1159057.8351 | 2622171.2692 | 1159049.7773 | 2622160.1802 | 1159045.023 | 2622155.9264 | 1159042.873
202 | 2621742.8533 | 1159319.7192 | 2621746.8829 | 1159309.6176 | 2621751.7812 | 1159305.2219 | 2621757.8111 | 1159305.8107 | 2621776.9887 | 1159316.1962 | 2621782.6437 | 1159316.6057 | 2621789.6383 | 1159315.3636 | 2621795.3076 | 1159309.7035 | 2621802.0188 | 1159299.9118 | 2621808.1323 | 1159281.6359 | 2621810.1326 | 1159273.125
203 | 2621678.7457 | 1159358.3744 | 2621705.1108 | 1159341.572 | 2621721.5064 | 1159319.998 | 2621728.8146 | 1159318.9349 | 2621740.0099 | 1159319.6534 | 2621742.8533 | 1159319.7192
204 | 2621764.5998 | 1159620.6034 | 2621758.3463 | 1159636.7515
205 | 2621645.2034 | 1159779.6111 | 2621654.895 | 1159767.6709 | 2621661.2513 | 1159760.5012 | 2621666.3897 | 1159755.2393 | 2621671.5263 | 1159750.5109 | 2621688.7808 | 1159736.9662 | 2621702.0309 | 1159726.6087 | 2621712.518 | 1159717.3529 | 2621718.7261 | 1159710.9165 | 2621726.691 | 1159701.8851 | 2621732.5508 | 1159694.2691 | 2621736.8054 | 1159687.6255 | 2621741.4899 | 1159678.6491 | 2621747.7348 | 1159664.1532 | 2621758.3463 | 1159636.7515
206 | 2621965.2662 | 1159948.0944 | 2621966.4133 | 1159947.9012
207 | 2622025.8613 | 1159836.8385 | 2622028.8678 | 1159818.827
208 | 2622067.8466 | 1159901.868 | 2622056.7701 | 1159902.4945 | 2622055.3841 | 1159902.3555
209 | 2622029.8849 | 1159812.7335 | 2622028.8678 | 1159818.827
210 | 2622067.8466 | 1159901.868 | 2622075.5203 | 1159902.1848
211 | 2622067.8466 | 1159901.868 | 2622077.9591 | 1159890.3548 | 2622093.968 | 1159869.6809 | 2622104.3096 | 1159859.4406
212 | 2621645.2034 | 1159779.6111 | 2621640.3919 | 1159785.5389 | 2621634.0967 | 1159792.7977 | 2621593.6481 | 1159835.0739 | 2621581.6389 | 1159845.714 | 2621573.6018 | 1159851.4992 | 2621562.6481 | 1159858.4746 | 2621551.574 | 1159866.9838 | 2621542.018 | 1159875.3316 | 2621531.9963 | 1159885.3008 | 2621513.0593 | 1159900.2406 | 2621499.9945 | 1159908.2647 | 2621490.4298 | 1159912.6106 | 2621484.2915 | 1159914.6675 | 2621479.3221 | 1159915.5725 | 2621471.4361 | 1159915.5333 | 2621459.9058 | 1159914.0915
213 | 2621401.1807 | 1159920.1971 | 2621429.4341 | 1159910.2813 | 2621459.9058 | 1159914.0915
214 | 2621815.2896 | 1159251.1824 | 2621810.1326 | 1159273.125
215 | 2621678.7457 | 1159358.3744 | 2621661.2161 | 1159371.3957 | 2621639.114 | 1159381.4103 | 2621617.9428 | 1159388.3378 | 2621585.1996 | 1159399.1593 | 2621560.0381 | 1159409.619 | 2621528.0531 | 1159430.8482
216 | 2622030.7535 | 1159807.5297 | 2622029.8849 | 1159812.7335
217 | 2622100.0605 | 1159903.1978 | 2622075.5203 | 1159902.1848
218 | 2622112.8822 | 1159850.952 | 2622104.3096 | 1159859.4406
219 | 2622100.0605 | 1159903.1978 | 2622104.4963 | 1159917.1025
220 | 2622112.8822 | 1159850.952 | 2622112.5351 | 1159845.3035 | 2622110.934 | 1159836.76
221 | 2622112.8822 | 1159850.952 | 2622117.8573 | 1159852.7044 | 2622131.3347 | 1159864.0707 | 2622139.8798 | 1159876.6305 | 2622147.658 | 1159891.3998 | 2622150.1096 | 1159899.9909 | 2622150.1096 | 1159899.9909
222 | 2622105.9401 | 1159921.6285 | 2622104.4963 | 1159917.1025
223 | 2622110.934 | 1159836.76 | 2622076.8867 | 1159808.7884
224 | 2622150.1096 | 1159899.9909 | 2622153.9187 | 1159902.0059 | 2622157.5016 | 1159900.963
225 | 2622159.239 | 1159884.9169 | 2622157.639 | 1159888.6129 | 2622158.8147 | 1159893.9976 | 2622157.5016 | 1159900.963
226 | 2622159.239 | 1159884.9169 | 2622162.1357 | 1159882.8821 | 2622167.3497 | 1159886.3585 | 2622204.9529 | 1159922.6483 | 2622226.3823 | 1159932.6545 | 2622231.9998 | 1159938.9228 | 2622241.1742 | 1159947.8764
227 | 2622194.412 | 1159664.4564 | 2622182.4951 | 1159677.6432 | 2622173.1798 | 1159684.8237 | 2622167.322 | 1159692.9988
228 | 2622202.2802 | 1159655.7496 | 2622194.412 | 1159664.4564
229 | 2622202.2802 | 1159655.7496 | 2622206.8204 | 1159643.0332
230 | 2622191.836 | 1159690.5952 | 2622193.5147 | 1159680.1295 | 2622195.5115 | 1159674.8231 | 2622201.491 | 1159664.0397 | 2622202.2802 | 1159655.7496
231 | 2622640.0444 | 1157123.6908 | 2623471.6514 | 1156971.7153
232 | 2622130.5257 | 1157675.1938 | 2622149.9403 | 1157636.3383 | 2622170.2652 | 1157588.2009
233 | 2623480.1394 | 1157011.1124 | 2623472.3681 | 1156998.3758 | 2623469.5407 | 1156986.0587 | 2623471.6514 | 1156971.7153
234 | 2621764.2852 | 1159191.8337 | 2621763.8165 | 1159187.9179 | 2621757.0129 | 1159159.557 | 2621759.2015 | 1159149.9156 | 2621766.1253 | 1159140.736 | 2621779.6988 | 1159134.0925
235 | 2621764.2852 | 1159191.8337 | 2621767.492 | 1159218.6243 | 2621760.6979 | 1159236.4976 | 2621757.2361 | 1159240.0091 | 2621756.4622 | 1159244.1973 | 2621758.5017 | 1159252.4976 | 2621763.6121 | 1159255.1396 | 2621773.1896 | 1159251.817 | 2621778.0903 | 1159248.4927
236 | 2621791.6641 | 1159126.0291 | 2621786.665 | 1159130.6829 | 2621779.6988 | 1159134.0925
237 | 2621823.937 | 1159220.1623 | 2621820.4434 | 1159217.6262 | 2621814.7054 | 1159216.8384 | 2621810.0852 | 1159220.6458 | 2621805.5243 | 1159229.2225 | 2621801.473 | 1159234.6661 | 2621782.1717 | 1159245.7241 | 2621778.0903 | 1159248.4927
238 | 2621802.0114 | 1159098.489 | 2621794.3018 | 1159123.5737 | 2621791.6641 | 1159126.0291
239 | 2621823.937 | 1159220.1623 | 2621825.5141 | 1159218.5672 | 2621829.0188 | 1159215.9119 | 2621836.1897 | 1159210.4574 | 2621844.8582 | 1159202.0846 | 2621852.783 | 1159183.215 | 2621856.7519 | 1159164.5756 | 2621861.6911 | 1159153.1656 | 2621866.0271 | 1159147.4451 | 2621871.2302 | 1159141.4721 | 2621876.393 | 1159133.9093 | 2621882.9695 | 1159123.3279 | 2621889.1709 | 1159114.7461 | 2621894.9495 | 1159108.6084
240 | 2621823.937 | 1159220.1623 | 2621824.4598 | 1159226.0783 | 2621818.9606 | 1159235.5631 | 2621815.2896 | 1159251.1824
241 | 2621802.0114 | 1159098.489 | 2621806.4197 | 1159098.2048 | 2621817.9507 | 1159093.1217 | 2621829.6991 | 1159085.1714 | 2621840.1814 | 1159073.3701 | 2621858.1483 | 1159052.1246
242 | 2621802.0114 | 1159098.489 | 2621814.2197 | 1159058.7355 | 2621811.3133 | 1159040.0712 | 2621802.3174 | 1159024.4643 | 2621795.9272 | 1159023.8186 | 2621791.0351 | 1159026.4356 | 2621790.4663 | 1159033.2369 | 2621796.0689 | 1159048.2202 | 2621793.1564 | 1159058.7594 | 2621785.7086 | 1159066.5697 | 2621758.9629 | 1159077.9678 | 2621732.0475 | 1159081.1946 | 2621724.4288 | 1159079.0105 | 2621721.4284 | 1159071.4626 | 2621739.5173 | 1159033.9187
243 | 2621772.0544 | 1158903.4144 | 2621766.8313 | 1158913.3251 | 2621730.4292 | 1158987.9089 | 2621732.2762 | 1159000.733 | 2621740.9426 | 1159018.4953 | 2621742.3878 | 1159027.9608 | 2621739.5173 | 1159033.9187
244 | 2621772.0544 | 1158903.4144 | 2621780.953 | 1158886.5298
245 | 2622109.7831 | 1157736.3742 | 2622110.3366 | 1157721.3354 | 2622115.6483 | 1157704.9689 | 2622130.5257 | 1157675.1938
246 | 2622109.7831 | 1157736.3742 | 2622095.7155 | 1157740.4024 | 2622071.43 | 1157746.0608
247 | 2622109.7831 | 1157736.3742 | 2622107.5545 | 1157748.2719 | 2622111.5643 | 1157780.4678
248 | 2622071.43 | 1157746.0608 | 2622064.0318 | 1157749.8059
249 | 2622111.5643 | 1157780.4678 | 2622123.0541 | 1157872.7241
250 | 2622123.0541 | 1157872.7241 | 2622138.1473 | 1157993.9133
251 | 2622127.7873 | 1158121.8447 | 2622135.3152 | 1158082.4515 | 2622138.713 | 1157998.4554 | 2622138.1473 | 1157993.9133
252 | 2622138.1473 | 1157993.9133 | 2621933.6118 | 1157957.9393
253 | 2621788.5077 | 1158026.7056 | 2621792.0681 | 1157991.8678 | 2621781.6018 | 1157958.4133 | 2621788.6437 | 1157944.5096 | 2621805.0631 | 1157934.4417 | 2621811.8165 | 1157928.2519 | 2621812.6552 | 1157917.8712
254 | 2621788.5077 | 1158026.7056 | 2621796.9434 | 1158013.1849 | 2621803.9898 | 1157998.0473 | 2621808.5588 | 1157985.3464 | 2621813.9377 | 1157975.5276 | 2621820.5316 | 1157971.0492 | 2621832.4736 | 1157967.4017 | 2621845.638 | 1157967.038 | 2621868.6509 | 1157971.6348 | 2621889.2191 | 1157969.6529 | 2621924.2158 | 1157959.1191 | 2621933.6118 | 1157957.9393
255 | 2621788.5077 | 1158026.7056 | 2621787.3791 | 1158037.7626 | 2621784.8935 | 1158046.7581 | 2621789.3617 | 1158061.9374 | 2621789.4894 | 1158068.3651
256 | 2622123.9252 | 1158133.1797 | 2622127.1316 | 1158125.2761 | 2622127.7873 | 1158121.8447
257 | 2621746.7978 | 1158232.3243 | 2621756.3448 | 1158208.1689 | 2621773.7478 | 1158171.7469 | 2621789.9316 | 1158131.2184 | 2621794.1475 | 1158103.7755 | 2621789.7119 | 1158079.5697 | 2621789.4894 | 1158068.3651
258 | 2621746.7978 | 1158232.3243 | 2621785.5631 | 1158211.5316 | 2621823.0444 | 1158196.0927 | 2621837.9363 | 1158171.5566 | 2621854.49 | 1158143.3247 | 2621867.8888 | 1158139.3222
259 | 2622123.9252 | 1158133.1797 | 2622109.9653 | 1158167.5899 | 2622079.5286 | 1158212.234 | 2622073.5779 | 1158223.6915
260 | 2621970.5709 | 1158387.0789 | 2621986.4897 | 1158347.9619 | 2622007.843 | 1158321.6711 | 2622058.0777 | 1158277.5881 | 2622067.1208 | 1158257.3778 | 2622071.4839 | 1158227.7234 | 2622073.5779 | 1158223.6915
261 | 2621970.5709 | 1158387.0789 | 2621961.7306 | 1158385.4237 | 2621958.3401 | 1158387.5409
262 | 2621672.1499 | 1158564.5076 | 2621702.3373 | 1158553.3465 | 2621747.6722 | 1158529.7647 | 2621793.1236 | 1158510.0855 | 2621802.6297 | 1158501.3933 | 2621811.8808 | 1158482.6841 | 2621818.4084 | 1158470.9685 | 2621836.2328 | 1158459.8942 | 2621858.3696 | 1158449.7915 | 2621902.2474 | 1158445.7598 | 2621912.3781 | 1158440.3383 | 2621917.9652 | 1158430.1313 | 2621951.0048 | 1158392.1213 | 2621958.3401 | 1158387.5409
263 | 2621665.5321 | 1158566.9543 | 2621672.1499 | 1158564.5076
264 | 2621643.5718 | 1158575.0685 | 2621665.5321 | 1158566.9543
265 | 2621643.5718 | 1158575.0685 | 2621619.734 | 1158600.1844 | 2621608.4451 | 1158620.8987 | 2621600.9281 | 1158643.6387 | 2621585.3161 | 1158690.0504 | 2621584.7653 | 1158700.4647 | 2621587.9773 | 1158719.6525 | 2621588.1716 | 1158744.6101 | 2621582.9277 | 1158759.8211 | 2621575.9995 | 1158766.5318
266 | 2621496.8041 | 1158829.7596 | 2621516.6951 | 1158814.7675 | 2621534.2338 | 1158797.4103 | 2621551.7575 | 1158784.2885 | 2621569.2745 | 1158773.0455 | 2621575.9995 | 1158766.5318
267 | 2621780.953 | 1158886.5298 | 2621803.5307 | 1158843.6896 | 2621829.7614 | 1158805.4431 | 2621868.6126 | 1158768.4876 | 2621874.0477 | 1158755.6898 | 2621881.5558 | 1158728.405
268 | 2620821.6954 | 1158451.1588 | 2621087.5095 | 1158415.9792
269 | 2620821.6954 | 1158451.1588 | 2620812.6211 | 1158463.9338 | 2620805.5424 | 1158476.0043 | 2620800.217 | 1158495.3623 | 2620801.4232 | 1158510.1516 | 2620812.1565 | 1158545.2727 | 2620819.3214 | 1158559.2711 | 2620834.5671 | 1158572.8972 | 2620851.6357 | 1158591.5021
270 | 2620898.8229 | 1158688.035 | 2620898.4986 | 1158687.6421 | 2620886.2899 | 1158671.4807 | 2620872.0076 | 1158638.7372 | 2620863.0198 | 1158611.0701 | 2620851.6429 | 1158591.5099 | 2620851.6357 | 1158591.5021
271 | 2620923.9106 | 1158724.8376 | 2620915.7422 | 1158708.5345 | 2620898.8229 | 1158688.035
272 | 2620923.9106 | 1158724.8376 | 2620930.1991 | 1158752.7066 | 2620930.6559 | 1158760.2231 | 2620932.2289 | 1158786.2637 | 2620928.9498 | 1158801.2376 | 2620928.544 | 1158816.5772 | 2620928.4784 | 1158835.4864 | 2620925.2278 | 1158842.2563
273 | 2620925.2278 | 1158842.2563 | 2620929.0971 | 1158862.6132 | 2620926.9174 | 1158872.2326 | 2620923.9764 | 1158893.6331 | 2620920.72 | 1158904.3271 | 2620924.252 | 1158906.9851 | 2620929.162 | 1158914.5837 | 2620938.1263 | 1158937.7708 | 2620940.5638 | 1158946.5948 | 2620943.0013 | 1158955.4188 | 2620953.4456 | 1158967.3388 | 2620955.9367 | 1158980.6096 | 2620959.0622 | 1158985.5229 | 2620962.0552 | 1158988.8794 | 2620962.8371 | 1158995.4854 | 2620963.4112 | 1158997.9108 | 2620965.8736 | 1158999.5536 | 2620967.4968 | 1159000.3402
274 | 2620862.0729 | 1158851.5422 | 2620866.4317 | 1158861.1843 | 2620870.1204 | 1158865.0879 | 2620876.2738 | 1158870.0338 | 2620882.6619 | 1158864.72 | 2620886.7993 | 1158858.5868 | 2620890.3074 | 1158854.9193 | 2620893.4022 | 1158851.0281 | 2620906.5916 | 1158842.8808 | 2620919.9803 | 1158834.7232 | 2620922.0217 | 1158838.421 | 2620925.2278 | 1158842.2563
275 | 2620686.1552 | 1159129.1971 | 2620688.8779 | 1159133.1862 | 2620694.0444 | 1159135.2827 | 2620701.6679 | 1159133.9193 | 2620712.9266 | 1159125.2758 | 2620730.0689 | 1159121.9442 | 2620815.4231 | 1159113.4449 | 2620849.3094 | 1159108.993 | 2620878.8658 | 1159095.4885 | 2620889.5758 | 1159083.8087 | 2620903.5896 | 1159056.577 | 2620912.7827 | 1159046.904 | 2620929.2497 | 1159039.4907 | 2620964.8945 | 1159014.4131 | 2620975.3928 | 1159004.1667
276 | 2620686.1552 | 1159129.1971 | 2620687.0254 | 1159123.5528 | 2620690.953 | 1159117.5851
277 | 2620975.3928 | 1159004.1667 | 2620967.4968 | 1159000.3402
278 | 2620975.3928 | 1159004.1667 | 2620983.5102 | 1159006.3294 | 2620990.3164 | 1159006.4086 | 2620993.4796 | 1159006.7961
279 | 2621157.4835 | 1159040.8986 | 2621156.2129 | 1159044.7628 | 2621155.8439 | 1159051.6316 | 2621150.3236 | 1159065.1857 | 2621143.8691 | 1159058.8154 | 2621138.907 | 1159057.4529 | 2621134.2363 | 1159051.6892 | 2621131.1937 | 1159051.5785 | 2621114.8621 | 1159048.6977 | 2621113.9693 | 1159038.8118 | 2621108.5317 | 1159030.9667 | 2621092.8027 | 1159017.9607 | 2621082.7843 | 1159020.2491 | 2621071.2774 | 1159018.5747 | 2621063.4706 | 1159015.268 | 2621050.7182 | 1159016.8687 | 2621038.4055 | 1159011.0785 | 2621031.4337 | 1159005.7293 | 2621023.2107 | 1159005.2893 | 2621006.7661 | 1159004.0091 | 2621000.5907 | 1159007.6672 | 2620993.4796 | 1159006.7961
280 | 2620957.5488 | 1159406.2983 | 2620762.9964 | 1159384.7764
281 | 2620957.5488 | 1159406.2983 | 2620958.9169 | 1159400.0068 | 2620964.8846 | 1159387.6103 | 2620971.524 | 1159360.6088 | 2621006.5933 | 1159311.0283 | 2621014.7206 | 1159303.6084 | 2621024.4364 | 1159286.8673 | 2621025.4473 | 1159265.1266 | 2621028.6166 | 1159250.8528 | 2621043.3015 | 1159237.8531 | 2621077.4457 | 1159187.9696 | 2621107.1374 | 1159151.1773 | 2621110.7961 | 1159145.0132
282 | 2620957.5488 | 1159406.2983 | 2620877.6278 | 1159224.8652
283 | 2621118.7723 | 1159131.5749 | 2621110.7961 | 1159145.0132
284 | 2621118.7723 | 1159131.5749 | 2621140.0142 | 1159117.6757 | 2621157.4908 | 1159108.7214 | 2621166.2526 | 1159099.7476 | 2621167.2531 | 1159081.1196 | 2621162.1264 | 1159052.4096 | 2621157.4835 | 1159040.8986
285 | 2621250.4359 | 1159045.3164 | 2621244.6383 | 1159037.4588 | 2621239.5707 | 1159042.1099 | 2621236.2238 | 1159036.9845 | 2621233.5211 | 1159038.3201 | 2621232.2357 | 1159035.4808 | 2621228.7223 | 1159038.4699 | 2621227.836 | 1159035.4875 | 2621224.1001 | 1159036.3526 | 2621221.0707 | 1159034.6633 | 2621216.5173 | 1159036.9596 | 2621210.583 | 1159039.6067 | 2621203.3705 | 1159041.7379 | 2621197.3215 | 1159037.7703 | 2621194.2818 | 1159039.0158 | 2621194.1848 | 1159042.6283 | 2621193.8782 | 1159044.8172 | 2621189.1219 | 1159045.9678 | 2621189.7221 | 1159043.1129 | 2621188.7198 | 1159040.4191 | 2621187.0338 | 1159042.5143 | 2621183.478 | 1159046.6705 | 2621177.4525 | 1159051.2739 | 2621175.6394 | 1159050.2781 | 2621176.6647 | 1159046.4243 | 2621174.6524 | 1159043.2267 | 2621172.9532 | 1159044.7215 | 2621169.3075 | 1159048.2883 | 2621162.1264 | 1159052.4096 | 2621157.4835 | 1159040.8986
286 | 2620862.0729 | 1158851.5422 | 2620687.8419 | 1158798.3935
287 | 2620686.851 | 1158763.2393 | 2620683.8506 | 1158768.6873 | 2620684.4658 | 1158774.8035 | 2620689.1345 | 1158792.5284 | 2620687.8419 | 1158798.3935
288 | 2620687.8419 | 1158798.3935 | 2620682.9896 | 1158802.9347 | 2620682.4467 | 1158803.1983
289 | 2620456.2609 | 1158820.6484 | 2620433.9594 | 1158805.8321 | 2620423.3479 | 1158799.8599 | 2620417.2457 | 1158788.7337 | 2620443.3452 | 1158768.6009 | 2620437.1054 | 1158761.8875 | 2620433.1826 | 1158750.0239 | 2620415.8789 | 1158739.6379 | 2620406.2233 | 1158722.9747 | 2620398.983 | 1158721.972 | 2620386.804 | 1158714.7828 | 2620379.0513 | 1158727.0294 | 2620365.2373 | 1158713.7317 | 2620356.9603 | 1158711.0024 | 2620345.4908 | 1158716.1885 | 2620338.0936 | 1158709.3935 | 2620331.1581 | 1158715.7511 | 2620324.2456 | 1158712.9708 | 2620315.564 | 1158712.0189 | 2620312.0376 | 1158716.6649 | 2620302.3815 | 1158715.9987 | 2620297.5898 | 1158720.8072 | 2620280.0159 | 1158717.7466 | 2620270.61 | 1158722.4396 | 2620248.3335 | 1158711.337 | 2620252.1511 | 1158722.7
290 | 2620644.9773 | 1158789.609 | 2620456.2609 | 1158820.6484
291 | 2620644.9773 | 1158789.609 | 2620647.1746 | 1158801.5669 | 2620651.7131 | 1158808.0746 | 2620658.2636 | 1158811.2875 | 2620662.5486 | 1158810.9343
292 | 2620644.9773 | 1158789.609 | 2620646.0295 | 1158777.3379
293 | 2620662.5486 | 1158810.9343 | 2620667.3264 | 1158810.5404 | 2620682.4467 | 1158803.1983
294 | 2620686.851 | 1158763.2393 | 2620694.5143 | 1158757.1181 | 2620698.1821 | 1158749.3157
295 | 2620698.1821 | 1158749.3157 | 2620696.8876 | 1158738.3911
296 | 2622206.8204 | 1159643.0332 | 2622207.5658 | 1159640.9453
297 | 2622214.605 | 1159622.0959 | 2622208.4677 | 1159638.4192 | 2622207.5658 | 1159640.9453
298 | 2622218.197 | 1159612.5421 | 2622214.605 | 1159622.0959
299 | 2621164.8525 | 1159629.5848 | 2621172.8251 | 1159622.5315 | 2621203.0807 | 1159614.556 | 2621224.6135 | 1159604.6935 | 2621234.9534 | 1159589.1999 | 2621250.562 | 1159579.3166 | 2621270.8019 | 1159584.0459 | 2621288.5685 | 1159581.6296 | 2621311.3618 | 1159568.6591 | 2621334.1091 | 1159568.7396 | 2621343.7791 | 1159565.0497
300 | 2621447.3285 | 1159490.3464 | 2621443.7522 | 1159493.8243 | 2621434.6957 | 1159497.3494 | 2621410.8126 | 1159497.6314 | 2621395.7393 | 1159499.0787 | 2621383.2585 | 1159504.3148 | 2621374.174 | 1159517.9449 | 2621370.0535 | 1159536.573 | 2621353.169 | 1159553.8996 | 2621343.7791 | 1159565.0497
301 | 2621164.8525 | 1159629.5848 | 2621158.1409 | 1159635.5198
302 | 2621164.8525 | 1159629.5848 | 2621080.2025 | 1159530.6946
303 | 2621447.3285 | 1159490.3464 | 2621466.3792 | 1159471.7827 | 2621528.0531 | 1159430.8482
304 | 2621447.3285 | 1159490.3464 | 2621468.6338 | 1159456.3608 | 2621470.8683 | 1159437.9818 | 2621476.6169 | 1159422.8502 | 2621479.1292 | 1159403.9386 | 2621482.4223 | 1159391.7776 | 2621489.7899 | 1159380.4538 | 2621499.8805 | 1159364.2594 | 2621511.319 | 1159352.6722 | 2621514.6188 | 1159340.7892 | 2621521.7193 | 1159327.0187 | 2621529.8908 | 1159318.1323 | 2621533.9762 | 1159311.6548 | 2621536.8478 | 1159307.2196
305 | 2621158.1409 | 1159635.5198 | 2621162.0689 | 1159623.4609 | 2621172.6957 | 1159609.1688 | 2621189.2986 | 1159593.2747 | 2621194.2073 | 1159585.7104 | 2621194.9312 | 1159571.6504 | 2621199.2053 | 1159552.7449 | 2621202.7556 | 1159545.7316 | 2621216.8967 | 1159534.687 | 2621222.3525 | 1159526.3242 | 2621236.2273 | 1159514.745 | 2621253.097 | 1159501.5645 | 2621260.4393 | 1159495.0983 | 2621260.1815 | 1159492.1181 | 2621259.7816 | 1159492.0825
306 | 2621536.8478 | 1159307.2196 | 2621542.7084 | 1159298.1681 | 2621545.4487 | 1159290.6075 | 2621551.4464 | 1159283.0585 | 2621555.0156 | 1159270.8985 | 2621555.5084 | 1159259.539
307 | 2621164.6956 | 1159414.4547 | 2621199.7092 | 1159409.4418 | 2621209.738 | 1159410.5554 | 2621215.7229 | 1159406.5189 | 2621220.6174 | 1159403.0232 | 2621226.0419 | 1159403.5759 | 2621233.3491 | 1159409.2823 | 2621236.3076 | 1159415.7848 | 2621242.7966 | 1159420.9436 | 2621247.6711 | 1159423.1285 | 2621250.1018 | 1159427.1946 | 2621249.5395 | 1159432.3286 | 2621246.2488 | 1159441.7772 | 2621246.5028 | 1159448.0035 | 2621250.2719 | 1159455.0425 | 2621254.6023 | 1159459.3821 | 2621256.7608 | 1159462.369 | 2621253.7546 | 1159467.2275 | 2621245.8615 | 1159475.5816 | 2621240.4113 | 1159482.3214 | 2621232.543 | 1159483.6388 | 2621226.3015 | 1159484.4283 | 2621225.4776 | 1159487.6715 | 2621227.638 | 1159490.1136 | 2621237.4014 | 1159490.4148 | 2621242.0019 | 1159492.054 | 2621253.9447 | 1159491.5625 | 2621259.7816 | 1159492.0825
308 | 2621579.9576 | 1159231.9905 | 2621572.391 | 1159243.1468 | 2621559.0874 | 1159253.2264 | 2621555.5084 | 1159259.539
309 | 2621597.7529 | 1159209.0649 | 2621586.1741 | 1159223.3084 | 2621579.9576 | 1159231.9905
310 | 2621579.9576 | 1159231.9905 | 2621578.5454 | 1159228.2391 | 2621574.8755 | 1159217.1093 | 2621575.7591 | 1159205.818 | 2621569.7857 | 1159204.3736 | 2621555.4133 | 1159198.2414 | 2621556.5239 | 1159192.0423 | 2621553.4648 | 1159185.8394 | 2621549.2536 | 1159178.165 | 2621553.4012 | 1159171.4764 | 2621551.8641 | 1159159.7651 | 2621549.1876 | 1159149.4615 | 2621544.7296 | 1159140.052 | 2621539.9937 | 1159141.9583 | 2621525.7952 | 1159155.7478 | 2621521.2228 | 1159152.6299 | 2621515.0103 | 1159155.8983 | 2621515.0103 | 1159155.8983
311 | 2621387.767 | 1159060.854 | 2621390.3789 | 1159057.0391 | 2621392.912 | 1159058.182 | 2621394.3331 | 1159061.6332 | 2621399.7357 | 1159057.617 | 2621402.3471 | 1159056.1144 | 2621403.5987 | 1159059.8096 | 2621410.5929 | 1159056.5884 | 2621413.0472 | 1159062.6334 | 2621415.7051 | 1159065.3109 | 2621418.9967 | 1159062.221 | 2621421.3689 | 1159056.8267 | 2621434.1526 | 1159072.3132 | 2621441.1149 | 1159069.4365 | 2621446.5361 | 1159060.2401 | 2621457.1835 | 1159070.761 | 2621460.4943 | 1159075.1972 | 2621464.5643 | 1159077.3461 | 2621468.5208 | 1159081.2732 | 2621468.6625 | 1159088.833 | 2621470.4652 | 1159092.7192 | 2621470.6431 | 1159098.745 | 2621480.9531 | 1159094.2017 | 2621482.0933 | 1159099.0526 | 2621486.6311 | 1159101.1476 | 2621493.6763 | 1159100.8059 | 2621494.473 | 1159107.3675 | 2621494.0284 | 1159115.9814 | 2621498.1181 | 1159123.3663 | 2621501.7389 | 1159133.2619 | 2621508.8401 | 1159143.0254 | 2621515.0103 | 1159155.8983
312 | 2621250.4359 | 1159045.3164 | 2621253.9972 | 1159039.6039 | 2621253.7762 | 1159034.8897 | 2621249.5496 | 1159027.1042 | 2621247.9139 | 1159021.4512 | 2621247.9446 | 1159012.7359 | 2621249.4149 | 1158997.9114 | 2621250.1534 | 1158990.6215 | 2621254.6482 | 1158987.5803 | 2621261.2522 | 1158990.6606 | 2621265.7146 | 1158996.7905 | 2621273.504 | 1158998.4744 | 2621278.4731 | 1158995.6683 | 2621282.5189 | 1158991.0764
313 | 2621250.4359 | 1159045.3164 | 2621265.7438 | 1159045.0147 | 2621272.9958 | 1159044.7623 | 2621280.987 | 1159043.5232 | 2621285.6412 | 1159047.4194 | 2621289.6547 | 1159050.4128 | 2621294.5101 | 1159049.4295 | 2621302.6554 | 1159050.1252 | 2621306.7859 | 1159046.0489 | 2621311.5293 | 1159048.5558 | 2621313.1211 | 1159051.4406 | 2621312.6841 | 1159055.7968 | 2621315.6369 | 1159055.2848 | 2621321.4583 | 1159052.0593 | 2621323.3192 | 1159048.1973 | 2621325.8462 | 1159048.8843 | 2621327.428 | 1159052.4139 | 2621328.0725 | 1159054.4061 | 2621331.9786 | 1159053.097 | 2621332.9678 | 1159057.3026 | 2621336.3405 | 1159059.4156 | 2621338.6827 | 1159060.3354 | 2621341.3038 | 1159058.2548 | 2621342.3313 | 1159053.8118 | 2621343.8066 | 1159052.8054 | 2621350.404 | 1159055.5523 | 2621351.8276 | 1159058.292 | 2621351.6455 | 1159062.1044 | 2621352.3237 | 1159063.2296 | 2621354.894 | 1159062.505 | 2621357.165 | 1159059.7339 | 2621358.8796 | 1159056.0603 | 2621364.5312 | 1159059.671 | 2621372.2731 | 1159061.7217 | 2621378.6965 | 1159057.3645 | 2621383.6994 | 1159055.837 | 2621387.767 | 1159060.854
314 | 2621287.5535 | 1158966.03 | 2621287.7736 | 1158970.9777 | 2621286.5384 | 1158986.5144 | 2621282.5189 | 1158991.0764

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623699.1853 | 1158589.1537
1 | 2623630.5647 | 1158606.3187
2 | 2623540.2613 | 1158605.2873
3 | 2622774.9609 | 1158201.225
4 | 2622567.2932 | 1158363.7923
5 | 2622708.8818 | 1158105.039
6 | 2623573.3741 | 1158564.6963
7 | 2623560.5073 | 1158559.8214
8 | 2623550.8938 | 1158542.4085
9 | 2623444.3907 | 1158632.383
10 | 2622236.744 | 1160529.9316
11 | 2622225.8487 | 1160552.5782
12 | 2622254.0199 | 1160508.3031
13 | 2622577.9708 | 1160697.3667
14 | 2622803.046 | 1160623.2751
15 | 2622917.2268 | 1160640.9288
16 | 2622418.2321 | 1160306.2647
17 | 2622548.4654 | 1160179.4665
18 | 2622405.7964 | 1160298.4568
19 | 2622440.2253 | 1159954.9077
20 | 2622194.1687 | 1160432.4243
21 | 2622202.0206 | 1160291.1602
22 | 2622153.2357 | 1160169.1925
23 | 2621953.7181 | 1160317.6321
24 | 2621953.9 | 1160317.3381
25 | 2622046.2454 | 1160242.5593
26 | 2622027.7163 | 1160239.32
27 | 2622879.1778 | 1158692.776
28 | 2623040.6315 | 1158650.2754
29 | 2623130.4258 | 1158675.1011
30 | 2622559.9765 | 1158362.6551
31 | 2623148.7366 | 1158681.2074
32 | 2623399.6221 | 1158640.8748
33 | 2622326.7295 | 1159190.4988
34 | 2622318.4821 | 1159192.5804
35 | 2622197.4802 | 1159366.4478
36 | 2622389.2233 | 1159049.3769
37 | 2622180.2166 | 1159386.6228
38 | 2622388.9397 | 1158991.53
39 | 2622030.0042 | 1159429.5271
40 | 2622002.1826 | 1159320.2376
41 | 2621996.8922 | 1159442.9175
42 | 2622123.7256 | 1159426.7911
43 | 2623420.1193 | 1158636.9868
44 | 2622376.725 | 1158963.793
45 | 2622417.5836 | 1158923.5691
46 | 2622405.8343 | 1158920.8147
47 | 2621883.4182 | 1159409.3723
48 | 2621844.4909 | 1159373.2576
49 | 2621853.6896 | 1159445.6042
50 | 2621924.5402 | 1159472.0196
51 | 2622033.3183 | 1159338.516
52 | 2622027.9238 | 1159241.6479
53 | 2621995.5027 | 1159443.2545
54 | 2622107.6439 | 1159442.0574
55 | 2623711.7866 | 1158487.9117
56 | 2623301.091 | 1158492.6294
57 | 2623665.6349 | 1158448.0216
58 | 2623986.4674 | 1158389.1415
59 | 2622668.314 | 1157800.8235
60 | 2622621.5714 | 1157616.8452
61 | 2622663.9309 | 1157901.0056
62 | 2622538.5236 | 1157831.4849
63 | 2622653.4544 | 1157468.6687
64 | 2622601.9126 | 1157578.0978
65 | 2622498.1514 | 1157983.4543
66 | 2622648.7403 | 1157325.3328
67 | 2622675.3931 | 1157551.5974
68 | 2622639.0666 | 1157196.8212
69 | 2622178.3353 | 1157519.0729
70 | 2621812.3666 | 1159704.516
71 | 2621814.5875 | 1159696.4125
72 | 2621807.5754 | 1159724.7222
73 | 2621820.1983 | 1159681.3064
74 | 2621808.1613 | 1159752.1019
75 | 2621825.8567 | 1159669.5972
76 | 2621809.2251 | 1159774.8887
77 | 2621826.3618 | 1159668.552
78 | 2621809.5282 | 1159781.3793
79 | 2621837.7737 | 1159644.9369
80 | 2621806.4199 | 1159831.0958
81 | 2621817.0036 | 1159771.3821
82 | 2621803.0931 | 1159867.8477
83 | 2621807.8964 | 1159925.1518
84 | 2621802.8417 | 1159864.9747
85 | 2621702.7442 | 1160005.3393
86 | 2621804.9252 | 1159848.3406
87 | 2621800.6795 | 1159875.6777
88 | 2621646.1274 | 1160023.6702
89 | 2621719.4359 | 1160003.7159
90 | 2621828.2508 | 1159859.8529
91 | 2621806.3382 | 1159832.4037
92 | 2621796.3336 | 1159897.1895
93 | 2621639.5746 | 1160025.7919
94 | 2621863.2725 | 1159974.3017
95 | 2621844.5857 | 1159837.8122
96 | 2621840.2521 | 1159870.149
97 | 2621715.8437 | 1159916.8735
98 | 2621776.5428 | 1159948.6089
99 | 2621617.7109 | 1160032.33
100 | 2621860.8301 | 1159885.1077
101 | 2621665.6389 | 1159927.1847
102 | 2621775.366 | 1159949.2198
103 | 2621832.2763 | 1159759.0801
104 | 2621842.0736 | 1159748.514
105 | 2621853.8415 | 1159755.072
106 | 2621863.1734 | 1159773.6808
107 | 2621858.5294 | 1159713.9308
108 | 2621860.3918 | 1159709.7736
109 | 2621868.2601 | 1159765.8509
110 | 2621866.5572 | 1159781.0523
111 | 2621866.3878 | 1159696.3891
112 | 2621863.6304 | 1159796.4574
113 | 2621875.2784 | 1159676.5434
114 | 2622003.8838 | 1159582.5981
115 | 2622019.4193 | 1159579.7886
116 | 2621982.3294 | 1159585.62
117 | 2622021.3249 | 1159579.3591
118 | 2621961.482 | 1159611.0345
119 | 2621943.6854 | 1159570.0156
120 | 2622023.2287 | 1159576.2048
121 | 2622054.7213 | 1159653.8961
122 | 2621925.5791 | 1159561.7591
123 | 2622024.2318 | 1159555.7135
124 | 2621926.4996 | 1159637.1203
125 | 2621940.1424 | 1159657.9935
126 | 2621903.2755 | 1159643.9171
127 | 2622139.9034 | 1159770.044
128 | 2621895.8816 | 1159556.8245
129 | 2622078.3073 | 1159542.071
130 | 2622028.3224 | 1159536.2644
131 | 2621920.6263 | 1159686.8352
132 | 2621897.7434 | 1159641.8389
133 | 2622156.3562 | 1159773.9384
134 | 2621883.8371 | 1159579.0141
135 | 2621900.0888 | 1159549.0807
136 | 2621840.8099 | 1159638.6538
137 | 2621844.6927 | 1159632.3797
138 | 2621864.0729 | 1159605.9559
139 | 2621876.2841 | 1159890.4978
140 | 2621930.1922 | 1159880.4998
141 | 2621895.3923 | 1159841.3648
142 | 2621998.5624 | 1159900.6032
143 | 2621992.9435 | 1159922.0275
144 | 2622015.5137 | 1159898.8308
145 | 2621970.4747 | 1159947.2168
146 | 2622024.9721 | 1159842.166
147 | 2622053.3249 | 1159902.149
148 | 2621863.5556 | 1159796.7386
149 | 2621861.3662 | 1159804.9677
150 | 2622063.3127 | 1159489.9185
151 | 2621885.8249 | 1159637.3615
152 | 2621884.9272 | 1159660.8589
153 | 2621874.0767 | 1159620.3994
154 | 2621881.5496 | 1159665.4714
155 | 2621915.1279 | 1159695.6193
156 | 2621862.6482 | 1159582.0572
157 | 2621589.0806 | 1159967.865
158 | 2621972.6064 | 1159455.4544
159 | 2621969.4665 | 1159457.4377
160 | 2621957.1134 | 1159465.2403
161 | 2621808.6964 | 1159358.7764
162 | 2621829.6147 | 1159396.382
163 | 2621933.7515 | 1159456.2781
164 | 2621932.0218 | 1159482.2408
165 | 2622095.5929 | 1159223.4974
166 | 2622147.2702 | 1159056.3797
167 | 2621955.1231 | 1159466.4975
168 | 2622417.8534 | 1158888.3758
169 | 2622293.595 | 1158742.8341
170 | 2622289.6942 | 1158754.8999
171 | 2622249.0357 | 1158738.7306
172 | 2622242.1931 | 1158858.5763
173 | 2622262.4455 | 1158640.3309
174 | 2622198.0763 | 1158749.2258
175 | 2622365.5421 | 1158490.482
176 | 2622440.6935 | 1158272.8636
177 | 2622347.9402 | 1158464.0257
178 | 2622299.4584 | 1158852.6959
179 | 2622224.612 | 1158880.6669
180 | 2622483.1275 | 1158339.8661
181 | 2622521.4584 | 1158348.2862
182 | 2622330 | 1158437.5518
183 | 2621901.9945 | 1159545.5731
184 | 2621776.1619 | 1159616.9573
185 | 2622240.83 | 1158920.0182
186 | 2622213.5293 | 1158903.2596
187 | 2622155.9264 | 1159042.873
188 | 2622188.9149 | 1159057.8351
189 | 2622543.0558 | 1158357.1428
190 | 2621742.8533 | 1159319.7192
191 | 2621885.6234 | 1159248.8923
192 | 2621764.5998 | 1159620.6034
193 | 2621758.3463 | 1159636.7515
194 | 2622091.9462 | 1159456.9591
195 | 2621966.4133 | 1159947.9012
196 | 2622025.8613 | 1159836.8385
197 | 2622055.3841 | 1159902.3555
198 | 2621965.2662 | 1159948.0944
199 | 2622028.8678 | 1159818.827
200 | 2622067.8466 | 1159901.868
201 | 2621645.2034 | 1159779.6111
202 | 2621459.9058 | 1159914.0915
203 | 2621810.1326 | 1159273.125
204 | 2621678.7457 | 1159358.3744
205 | 2621401.1807 | 1159920.1971
206 | 2621595.351 | 1160038.5196
207 | 2622029.8849 | 1159812.7335
208 | 2622030.7535 | 1159807.5297
209 | 2622075.5203 | 1159902.1848
210 | 2622104.3096 | 1159859.4406
211 | 2622100.0605 | 1159903.1978
212 | 2622112.8822 | 1159850.952
213 | 2622104.4963 | 1159917.1025
214 | 2622110.934 | 1159836.76
215 | 2622150.1096 | 1159899.9909
216 | 2622105.9401 | 1159921.6285
217 | 2622076.8867 | 1159808.7884
218 | 2622157.5016 | 1159900.963
219 | 2622159.239 | 1159884.9169
220 | 2622241.1742 | 1159947.8764
221 | 2622167.322 | 1159692.9988
222 | 2622194.412 | 1159664.4564
223 | 2622202.2802 | 1159655.7496
224 | 2622640.0444 | 1157123.6908
225 | 2622170.2652 | 1157588.2009
226 | 2623471.6514 | 1156971.7153
227 | 2623480.1394 | 1157011.1124
228 | 2621764.2852 | 1159191.8337
229 | 2621779.6988 | 1159134.0925
230 | 2621778.0903 | 1159248.4927
231 | 2621791.6641 | 1159126.0291
232 | 2621823.937 | 1159220.1623
233 | 2621802.0114 | 1159098.489
234 | 2621894.9495 | 1159108.6084
235 | 2621815.2896 | 1159251.1824
236 | 2621858.1483 | 1159052.1246
237 | 2621739.5173 | 1159033.9187
238 | 2621772.0544 | 1158903.4144
239 | 2622130.5257 | 1157675.1938
240 | 2622109.7831 | 1157736.3742
241 | 2622071.43 | 1157746.0608
242 | 2622111.5643 | 1157780.4678
243 | 2622064.0318 | 1157749.8059
244 | 2622123.0541 | 1157872.7241
245 | 2622138.1473 | 1157993.9133
246 | 2621812.6552 | 1157917.8712
247 | 2621788.5077 | 1158026.7056
248 | 2622127.7873 | 1158121.8447
249 | 2621933.6118 | 1157957.9393
250 | 2621789.4894 | 1158068.3651
251 | 2621746.7978 | 1158232.3243
252 | 2621867.8888 | 1158139.3222
253 | 2622073.5779 | 1158223.6915
254 | 2622123.9252 | 1158133.1797
255 | 2621970.5709 | 1158387.0789
256 | 2621958.3401 | 1158387.5409
257 | 2621672.1499 | 1158564.5076
258 | 2621665.5321 | 1158566.9543
259 | 2621643.5718 | 1158575.0685
260 | 2621575.9995 | 1158766.5318
261 | 2621496.8041 | 1158829.7596
262 | 2621881.5558 | 1158728.405
263 | 2621780.953 | 1158886.5298
264 | 2621087.5095 | 1158415.9792
265 | 2620821.6954 | 1158451.1588
266 | 2620851.6357 | 1158591.5021
267 | 2620898.8229 | 1158688.035
268 | 2620923.9106 | 1158724.8376
269 | 2620925.2278 | 1158842.2563
270 | 2620686.1552 | 1159129.1971
271 | 2620975.3928 | 1159004.1667
272 | 2620690.953 | 1159117.5851
273 | 2620967.4968 | 1159000.3402
274 | 2620993.4796 | 1159006.7961
275 | 2620762.9964 | 1159384.7764
276 | 2620957.5488 | 1159406.2983
277 | 2620877.6278 | 1159224.8652
278 | 2621110.7961 | 1159145.0132
279 | 2621157.4835 | 1159040.8986
280 | 2620862.0729 | 1158851.5422
281 | 2620687.8419 | 1158798.3935
282 | 2620456.2609 | 1158820.6484
283 | 2620252.1511 | 1158722.7
284 | 2620644.9773 | 1158789.609
285 | 2620662.5486 | 1158810.9343
286 | 2620646.0295 | 1158777.3379
287 | 2620682.4467 | 1158803.1983
288 | 2620686.851 | 1158763.2393
289 | 2620698.1821 | 1158749.3157
290 | 2620696.8875 | 1158738.3911
291 | 2622206.8204 | 1159643.0332
292 | 2622191.836 | 1159690.5952
293 | 2622207.5658 | 1159640.9453
294 | 2622346.0923 | 1159850.941
295 | 2622214.605 | 1159622.0959
296 | 2622218.197 | 1159612.5421
297 | 2621343.7791 | 1159565.0497
298 | 2621164.8525 | 1159629.5848
299 | 2621447.3285 | 1159490.3464
300 | 2621158.1409 | 1159635.5198
301 | 2621080.2025 | 1159530.6946
302 | 2621528.0531 | 1159430.8482
303 | 2621536.8478 | 1159307.2196
304 | 2621259.7816 | 1159492.0825
305 | 2621555.5084 | 1159259.539
306 | 2621164.6956 | 1159414.4547
307 | 2621579.9576 | 1159231.9905
308 | 2621597.7529 | 1159209.0649
309 | 2621515.0103 | 1159155.8983
310 | 2621118.7723 | 1159131.5749
311 | 2621250.4359 | 1159045.3164
312 | 2621282.5189 | 1158991.0764
313 | 2621387.767 | 1159060.854
314 | 2621287.5535 | 1158966.03
315 | 2622237.8195 | 1158481.5164
316 | 2621903.2755 | 1159643.9171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1