## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_576-17_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_576-17_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_576-17_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_576-17_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_576-17_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_576-17_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_576-17_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_576-17_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_576-17_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_576-17_0_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_576-17_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_576-17_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_576-17_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_576-17_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_576-17_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_576-17_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_576-17_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_576-17_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_576-17_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_576-17_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_576-17_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_576-17_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_576-17_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_576-17_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_576-17_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_576-17_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_576-17_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_576-17_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_576-17_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_576-17_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_576-17_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_576-17_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_576-17_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_576-17_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_576-17_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_576-17_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_576-17_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_576-17_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_576-17_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_576-17_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_576-17_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_576-17_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_576-17_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_576-17_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_576-17_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_576-17_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_576-17_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_576-17_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_576-17_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_576-17_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_576-17_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_576-17_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_576-17_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_576-17_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_576-17_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_576-17_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_576-17_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_576-17_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_576-17_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_576-17_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_576-17_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_576-17_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_576-17_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_576-17_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_576-17_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_576-17_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_576-17_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_576-17_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_576-17_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_576-17_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_576-17_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_576-17_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_576-17_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_576-17_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_576-17_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_576-17_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_576-17_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_576-17_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_576-17_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_576-17_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_576-17_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_576-17_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_576-17_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_576-17_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_576-17_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_576-17_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_576-17_0_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_576-17_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_576-17_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_576-17_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_576-17_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_576-17_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_576-17_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_576-17_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_576-17_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_576-17_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_576-17_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_576-17_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_576-17_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_576-17_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_576-17_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_576-17_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_576-17_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_576-17_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_576-17_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_576-17_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_576-17_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_576-17_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_576-17_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_576-17_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_576-17_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_576-17_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_576-17_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_576-17_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_576-17_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_576-17_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_576-17_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_576-17_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_576-17_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_576-17_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_576-17_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_576-17_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_576-17_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_576-17_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_576-17_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_576-17_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_576-17_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_576-17_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_576-17_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_576-17_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_576-17_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_576-17_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_576-17_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_576-17_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_576-17_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_576-17_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_576-17_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_576-17_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_576-17_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_576-17_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_576-17_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_576-17_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_576-17_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_576-17_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_576-17_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_576-17_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_576-17_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_576-17_0_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_576-17_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_576-17_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_576-17_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_576-17_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_576-17_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_576-17_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_576-17_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_576-17_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_576-17_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_576-17_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_576-17_0_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_576-17_0_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_576-17_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_576-17_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_576-17_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_576-17_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_576-17_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_576-17_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_576-17_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_576-17_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_576-17_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_576-17_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_576-17_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_576-17_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_576-17_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_576-17_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_576-17_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_576-17_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_576-17_0_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_576-17_0_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_576-17_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_576-17_0_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_576-17_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_576-17_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_576-17_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_576-17_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_576-17_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_576-17_0_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_576-17_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_576-17_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_576-17_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_576-17_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_576-17_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_576-17_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_576-17_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_576-17_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_576-17_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_576-17_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_576-17_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_576-17_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_576-17_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_576-17_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_576-17_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_576-17_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_576-17_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_576-17_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_576-17_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_576-17_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_576-17_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_576-17_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_576-17_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_576-17_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_576-17_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_576-17_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_576-17_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_576-17_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_576-17_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_576-17_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_576-17_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_576-17_0_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_576-17_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_576-17_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_576-17_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_576-17_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_576-17_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_576-17_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_576-17_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_576-17_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_576-17_0_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_576-17_0_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_576-17_0_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_576-17_0_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_576-17_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_576-17_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_576-17_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_576-17_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_576-17_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_576-17_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_576-17_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_576-17_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_576-17_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_576-17_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_576-17_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_576-17_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_576-17_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_576-17_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_576-17_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_576-17_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_576-17_0_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_576-17_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_576-17_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_576-17_0_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_576-17_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_576-17_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_576-17_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_576-17_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_576-17_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_576-17_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_576-17_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_576-17_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_576-17_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_576-17_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_576-17_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_576-17_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_576-17_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_576-17_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_576-17_0_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_576-17_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_576-17_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_576-17_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_576-17_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_576-17_0_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_576-17_0_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_576-17_0_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_576-17_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_576-17_0_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_576-17_0_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_576-17_0_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_576-17_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_576-17_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_576-17_0_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_576-17_0_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_576-17_0_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_576-17_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_576-17_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_576-17_0_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_576-17_0_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_576-17_0_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_576-17_0_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_576-17_0_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_576-17_0_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_576-17_0_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_576-17_0_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_576-17_0_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_576-17_0_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_576-17_0_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_576-17_0_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_576-17_0_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_MV_195_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_576-17_0_5_load_0 | 0 | 3.8366e-05 | 9.6155e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_576-17_0_5_load_1 | 1 | 3.2653e-05 | 8.1836e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_576-17_0_5_load_3 | 3 | 3.8062e-05 | 9.5392e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_576-17_0_5_load_8 | 5 | 4.083e-05 | 1.0233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_576-17_0_5_load_5 | 6 | 0.00039903 | 0.00010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_576-17_0_5_load_6 | 7 | 4.0733e-05 | 1.0209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_576-17_0_5_load_7 | 8 | 3.3689e-05 | 8.4434e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_576-17_0_5_load_282 | 9 | 0.00032333 | 8.1033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_576-17_0_5_load_13 | 10 | 4.6271e-05 | 1.1597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_576-17_0_5_load_9 | 11 | 3.6497e-05 | 9.1469e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_576-17_0_5_load_43 | 12 | 5.5688e-05 | 1.3957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_576-17_0_5_load_10 | 13 | 0.00011625 | 2.9136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_576-17_0_5_load_11 | 14 | 4.2571e-05 | 1.0669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_576-17_0_5_load_12 | 15 | 3.0044e-05 | 7.5298e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_576-17_0_5_load_38 | 16 | 3.5442e-05 | 8.8827e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_576-17_0_5_load_39 | 17 | 2.9749e-05 | 7.4559e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_576-17_0_5_load_28 | 18 | 4.8829e-05 | 1.2238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_576-17_0_5_load_14 | 19 | 5.321e-05 | 1.3336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_576-17_0_5_load_15 | 20 | 0.00051416 | 0.00012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_576-17_0_5_load_16 | 21 | 4.9075e-05 | 1.2299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_576-17_0_5_load_17 | 22 | 0.00049792 | 0.00012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_576-17_0_5_load_18 | 24 | 7.7623e-05 | 1.9454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_576-17_0_5_load_20 | 25 | 5.3495e-05 | 1.3407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_576-17_0_5_load_36 | 27 | 3.149e-05 | 7.8921e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_576-17_0_5_load_41 | 29 | 0.0013546 | 0.00033949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_576-17_0_5_load_30 | 30 | 0.00052952 | 0.00013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_576-17_0_5_load_42 | 31 | 4.5553e-05 | 1.1417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_576-17_0_5_load_21 | 33 | 5.1354e-05 | 1.2871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_576-17_0_5_load_22 | 34 | 4.2557e-05 | 1.0666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_576-17_0_5_load_23 | 35 | 4.4647e-05 | 1.119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_576-17_0_5_load_25 | 37 | 3.5731e-05 | 8.9551e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_576-17_0_5_load_26 | 38 | 3.9923e-05 | 1.0006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_576-17_0_5_load_27 | 39 | 3.4023e-05 | 8.5271e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_576-17_0_5_load_37 | 40 | 0.00011443 | 2.8678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_576-17_0_5_load_117 | 42 | 6.2414e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_576-17_0_5_load_33 | 43 | 4.717e-05 | 1.1822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_576-17_0_5_load_48 | 44 | 0.0002857 | 7.1603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_576-17_0_5_load_44 | 46 | 0.00029541 | 7.4036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_576-17_0_5_load_58 | 47 | 5.2111e-05 | 1.306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_576-17_0_5_load_34 | 48 | 5.8762e-05 | 1.4727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_576-17_0_5_load_35 | 49 | 0.00011947 | 2.9943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_576-17_0_5_load_68 | 50 | 3.0488e-05 | 7.641e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_576-17_0_5_load_106 | 51 | 8.1873e-05 | 2.0519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_576-17_0_5_load_105 | 52 | 0.00023607 | 5.9166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_576-17_0_5_load_111 | 53 | 3.2644e-05 | 8.1814e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_576-17_0_5_load_104 | 55 | 0.00021711 | 5.4413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_576-17_0_5_load_101 | 56 | 0.00030302 | 7.5945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_576-17_0_5_load_46 | 59 | 0.00027518 | 6.8967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_576-17_0_5_load_47 | 60 | 0.00030581 | 7.6643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_576-17_0_5_load_53 | 61 | 0.00022028 | 5.5207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_576-17_0_5_load_128 | 62 | 0.0005918 | 0.00014832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_576-17_0_5_load_51 | 63 | 0.00023001 | 5.7646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_576-17_0_5_load_99 | 65 | 0.00023725 | 5.9461e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_576-17_0_5_load_50 | 66 | 0.00024864 | 6.2316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_576-17_0_5_load_54 | 68 | 0.00048013 | 0.00012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_576-17_0_5_load_55 | 69 | 0.00027429 | 6.8744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_576-17_0_5_load_56 | 70 | 0.00021983 | 5.5095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_576-17_0_5_load_57 | 71 | 4.817e-05 | 1.2073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_576-17_0_5_load_164 | 73 | 8.0103e-05 | 2.0076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_576-17_0_5_load_163 | 76 | 0.00011947 | 2.9943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_576-17_0_5_load_60 | 77 | 0.00011805 | 2.9587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_576-17_0_5_load_64 | 81 | 3.5314e-05 | 8.8505e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_576-17_0_5_load_65 | 82 | 6.0934e-05 | 1.5271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_576-17_0_5_load_66 | 83 | 7.1914e-05 | 1.8023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_576-17_0_5_load_159 | 84 | 6.9271e-05 | 1.7361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_576-17_0_5_load_157 | 85 | 3.7821e-05 | 9.4787e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_576-17_0_5_load_281 | 86 | 6.828e-05 | 1.7113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_576-17_0_5_load_67 | 87 | 6.4139e-05 | 1.6075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_576-17_0_5_load_158 | 89 | 7.2097e-05 | 1.8069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_576-17_0_5_load_112 | 90 | 3.7542e-05 | 9.409e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_576-17_0_5_load_82 | 91 | 3.6446e-05 | 9.1341e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_576-17_0_5_load_69 | 92 | 0.00010054 | 2.5197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_576-17_0_5_load_70 | 93 | 4.8752e-05 | 1.2218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_576-17_0_5_load_74 | 95 | 8.6448e-05 | 2.1666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_576-17_0_5_load_92 | 97 | 3.971e-05 | 9.9522e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_576-17_0_5_load_81 | 98 | 4.3599e-05 | 1.0927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_576-17_0_5_load_78 | 99 | 0.00010099 | 2.5311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_576-17_0_5_load_72 | 100 | 3.9941e-05 | 1.001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_576-17_0_5_load_76 | 102 | 0.00012209 | 3.0598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_576-17_0_5_load_86 | 104 | 3.7404e-05 | 9.3743e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_576-17_0_5_load_84 | 105 | 3.5784e-05 | 8.9683e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_576-17_0_5_load_93 | 106 | 5.2205e-05 | 1.3084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_576-17_0_5_load_79 | 108 | 4.2061e-05 | 1.0541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_576-17_0_5_load_80 | 111 | 8.0322e-05 | 2.013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_576-17_0_5_load_172 | 112 | 4.7306e-05 | 1.1856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_576-17_0_5_load_166 | 114 | 4.8968e-05 | 1.2273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_576-17_0_5_load_88 | 116 | 5.1179e-05 | 1.2827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_576-17_0_5_load_90 | 117 | 5.2433e-05 | 1.3141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_576-17_0_5_load_95 | 118 | 3.3794e-05 | 8.4697e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_576-17_0_5_load_114 | 120 | 8.0564e-05 | 2.0191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_576-17_0_5_load_116 | 122 | 5.4915e-05 | 1.3763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_576-17_0_5_load_183 | 123 | 8.7607e-05 | 2.1956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_576-17_0_5_load_94 | 125 | 4.7612e-05 | 1.1933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_576-17_0_5_load_155 | 126 | 3.8651e-05 | 9.6869e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_576-17_0_5_load_156 | 127 | 3.2818e-05 | 8.225e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_576-17_0_5_load_98 | 128 | 0.00030977 | 7.7636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_576-17_0_5_load_100 | 129 | 0.0003794 | 9.5087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_576-17_0_5_load_103 | 131 | 0.00029311 | 7.3461e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_576-17_0_5_load_109 | 134 | 0.00024753 | 6.2038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_576-17_0_5_load_110 | 135 | 0.00022688 | 5.6862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_576-17_0_5_load_113 | 136 | 0.00013529 | 3.3906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_576-17_0_5_load_118 | 137 | 0.00019487 | 4.8838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_576-17_0_5_load_119 | 138 | 0.00045164 | 0.00011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_576-17_0_5_load_123 | 142 | 0.00052669 | 0.000132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_576-17_0_5_load_124 | 143 | 0.00040118 | 0.00010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_576-17_0_5_load_126 | 144 | 0.00048452 | 0.00012143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_576-17_0_5_load_127 | 145 | 0.000745 | 0.00018672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_576-17_0_5_load_125 | 146 | 0.0020213 | 0.00050658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_576-17_0_5_load_280 | 147 | 0.0025017 | 0.00062699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_576-17_0_5_load_134 | 149 | 0.0009676 | 0.0002425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_576-17_0_5_load_132 | 150 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_576-17_0_5_load_139 | 151 | 0.00041612 | 0.00010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_576-17_0_5_load_135 | 152 | 0.00069692 | 0.00017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_576-17_0_5_load_130 | 153 | 0.00096512 | 0.00024188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_576-17_0_5_load_131 | 154 | 0.0016427 | 0.00041171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_576-17_0_5_load_133 | 155 | 0.00089039 | 0.00022315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_576-17_0_5_load_212 | 156 | 0.0014658 | 0.00036736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_576-17_0_5_load_136 | 157 | 0.00071081 | 0.00017815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_576-17_0_5_load_277 | 158 | 0.003696 | 0.0009263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_576-17_0_5_load_141 | 160 | 0.00018046 | 4.5228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_576-17_0_5_load_142 | 161 | 0.00031849 | 7.9822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_576-17_0_5_load_161 | 163 | 0.00082512 | 0.00020679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_576-17_0_5_load_151 | 164 | 0.00028595 | 7.1667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_576-17_0_5_load_145 | 165 | 0.00036922 | 9.2534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_576-17_0_5_load_143 | 166 | 0.00015092 | 3.7823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_576-17_0_5_load_146 | 167 | 0.00045519 | 0.00011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_576-17_0_5_load_147 | 168 | 0.00046034 | 0.00011537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_576-17_0_5_load_148 | 169 | 0.00016263 | 4.0759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_576-17_0_5_load_149 | 170 | 0.00033492 | 8.394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_576-17_0_5_load_153 | 173 | 0.00024778 | 6.2099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_576-17_0_5_load_171 | 174 | 0.00025539 | 6.4006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_576-17_0_5_load_168 | 175 | 0.00036779 | 9.2177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_576-17_0_5_load_283 | 177 | 0.00019975 | 5.0061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_576-17_0_5_load_167 | 178 | 4.1478e-05 | 1.0395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_576-17_0_5_load_174 | 181 | 3.0726e-05 | 7.7006e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_576-17_0_5_load_162 | 182 | 0.00010295 | 2.5802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_576-17_0_5_load_170 | 183 | 6.2683e-05 | 1.571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_576-17_0_5_load_169 | 184 | 8.0397e-05 | 2.015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_576-17_0_5_load_293 | 185 | 0.00014628 | 3.6661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_576-17_0_5_load_175 | 186 | 5.2387e-05 | 1.3129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_576-17_0_5_load_176 | 187 | 3.4941e-05 | 8.7571e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_576-17_0_5_load_180 | 189 | 4.644e-05 | 1.1639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_576-17_0_5_load_178 | 190 | 0.00013086 | 3.2796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_576-17_0_5_load_179 | 191 | 5.4329e-05 | 1.3616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_576-17_0_5_load_184 | 192 | 0.004732 | 0.0011859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_576-17_0_5_load_190 | 196 | 0.0071131 | 0.0017827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_576-17_0_5_load_211 | 198 | 0.000239 | 5.99e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_576-17_0_5_load_204 | 199 | 0.01029 | 0.0025789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_576-17_0_5_load_246 | 200 | 0.010643 | 0.0026675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_576-17_0_5_load_244 | 201 | 0.0034881 | 0.00087421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_576-17_0_5_load_205 | 204 | 0.0027472 | 0.00068851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_576-17_0_5_load_203 | 205 | 0.0016134 | 0.00040436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_576-17_0_5_load_242 | 206 | 0.0041692 | 0.0010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_576-17_0_5_load_192 | 207 | 0.0012039 | 0.00030172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_576-17_0_5_load_193 | 208 | 0.0036705 | 0.0009199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_576-17_0_5_load_195 | 210 | 0.0013373 | 0.00033516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_576-17_0_5_load_197 | 212 | 0.0031297 | 0.00078437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_576-17_0_5_load_198 | 213 | 0.0038874 | 0.00097427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_576-17_0_5_load_200 | 214 | 0.0037709 | 0.00094507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_576-17_0_5_load_252 | 215 | 0.00065626 | 0.00016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_576-17_0_5_load_201 | 216 | 0.020732 | 0.005196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_576-17_0_5_load_202 | 218 | 0.004331 | 0.0010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_576-17_0_5_load_206 | 219 | 0.00078393 | 0.00019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_576-17_0_5_load_207 | 220 | 0.00032768 | 8.2125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_576-17_0_5_load_250 | 221 | 0.0024389 | 0.00061124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_576-17_0_5_load_208 | 222 | 0.00041004 | 0.00010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_576-17_0_5_load_209 | 224 | 0.00098015 | 0.00024565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_576-17_0_5_load_264 | 225 | 0.0012605 | 0.00031591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_576-17_0_5_load_290 | 226 | 0.0009591 | 0.00024037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_576-17_0_5_load_295 | 227 | 0.0025544 | 0.00064019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_576-17_0_5_load_288 | 228 | 0.00045164 | 0.00011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_576-17_0_5_load_265 | 229 | 0.0010315 | 0.00025852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_576-17_0_5_load_261 | 230 | 0.00031377 | 7.8638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_576-17_0_5_load_260 | 231 | 0.00070568 | 0.00017686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_576-17_0_5_load_214 | 233 | 0.00031685 | 7.9409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_576-17_0_5_load_215 | 234 | 0.00054044 | 0.00013545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_576-17_0_5_load_218 | 237 | 0.00015517 | 3.8888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_576-17_0_5_load_219 | 238 | 0.00028879 | 7.2379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_576-17_0_5_load_220 | 239 | 0.00064422 | 0.00016146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_576-17_0_5_load_221 | 240 | 0.00016042 | 4.0205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_576-17_0_5_load_222 | 241 | 0.0002826 | 7.0827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_576-17_0_5_load_223 | 242 | 0.00018522 | 4.6421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_576-17_0_5_load_227 | 243 | 0.00021337 | 5.3475e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_576-17_0_5_load_224 | 244 | 0.00044906 | 0.00011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_576-17_0_5_load_238 | 245 | 0.00049717 | 0.0001246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_576-17_0_5_load_303 | 246 | 0.00033912 | 8.4991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_576-17_0_5_load_225 | 248 | 0.0025402 | 0.00063664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_576-17_0_5_load_302 | 249 | 0.00027925 | 6.9987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_576-17_0_5_load_236 | 251 | 0.0040747 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_576-17_0_5_load_243 | 253 | 0.0020203 | 0.00050634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_576-17_0_5_load_233 | 254 | 0.00019897 | 4.9866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_576-17_0_5_load_228 | 256 | 0.0002916 | 7.3081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_576-17_0_5_load_229 | 257 | 0.00031899 | 7.9947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_576-17_0_5_load_235 | 260 | 0.00028679 | 7.1877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_576-17_0_5_load_247 | 261 | 0.00015692 | 3.9327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_576-17_0_5_load_249 | 262 | 0.00023592 | 5.9127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_576-17_0_5_load_239 | 263 | 0.00050324 | 0.00012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_576-17_0_5_load_262 | 265 | 0.00030792 | 7.7172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_576-17_0_5_load_240 | 266 | 0.00023865 | 5.981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_576-17_0_5_load_251 | 267 | 0.00029597 | 7.4177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_576-17_0_5_load_241 | 268 | 0.00027408 | 6.8692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_576-17_0_5_load_294 | 269 | 0.00020185 | 5.0589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_576-17_0_5_load_257 | 270 | 0.00027838 | 6.9769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_576-17_0_5_load_263 | 271 | 0.00043379 | 0.00010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_576-17_0_5_load_253 | 273 | 0.00028632 | 7.1758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_576-17_0_5_load_254 | 274 | 0.00026306 | 6.593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_576-17_0_5_load_255 | 275 | 0.00080406 | 0.00020152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_576-17_0_5_load_256 | 276 | 0.00029972 | 7.5117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_576-17_0_5_load_270 | 279 | 0.0005131 | 0.0001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_576-17_0_5_load_267 | 280 | 0.00054637 | 0.00013693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_576-17_0_5_load_268 | 281 | 0.00072044 | 0.00018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_576-17_0_5_load_269 | 282 | 0.00060659 | 0.00015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_576-17_0_5_load_273 | 283 | 0.0013317 | 0.00033375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_576-17_0_5_load_278 | 285 | 0.0018714 | 0.00046902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_576-17_0_5_load_279 | 286 | 0.0012973 | 0.00032513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_576-17_0_5_load_284 | 287 | 0.00055448 | 0.00013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_576-17_0_5_load_285 | 288 | 0.00043911 | 0.00011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_576-17_0_5_load_287 | 290 | 0.00086221 | 0.00021609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_576-17_0_5_load_289 | 291 | 0.00045312 | 0.00011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_576-17_0_5_load_299 | 292 | 0.00016856 | 4.2245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_576-17_0_5_load_300 | 293 | 0.00057907 | 0.00014513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_576-17_0_5_load_298 | 294 | 0.00037211 | 9.3259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_576-17_0_5_load_301 | 295 | 0.0003454 | 8.6564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 203 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_576-17_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.067725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_576-17_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.039891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_576-17_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.09168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_576-17_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.12526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_576-17_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.2135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_576-17_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0012625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_576-17_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.053307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_576-17_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.1005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_576-17_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.12822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_576-17_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.062237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_576-17_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.048525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_576-17_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.11557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_576-17_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.11213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_576-17_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.0054541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_576-17_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.028475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_576-17_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.17668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_576-17_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.08672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_576-17_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.17283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_576-17_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 37 | 0.0023862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_576-17_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.046359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_576-17_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.017935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_576-17_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_576-17_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.07674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_576-17_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.029379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_576-17_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0083702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_576-17_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.11352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_576-17_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.084383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_576-17_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.044399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_576-17_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.038631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_576-17_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 44 | 0.029073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_576-17_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 45 | 0.031339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_576-17_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 46 | 0.046339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_576-17_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_576-17_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 47 | 0.016158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_576-17_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 48 | 0.077405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_576-17_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 49 | 0.12268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_576-17_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 41 | 0.10196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_576-17_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.063671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_576-17_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.020399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_576-17_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.11514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_576-17_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.047896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_576-17_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_576-17_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.08831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_576-17_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_576-17_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.067114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_576-17_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_576-17_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.10193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_576-17_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 54 | 0.05224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_576-17_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 55 | 0.10616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_576-17_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 56 | 0.091414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_576-17_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 57 | 0.0098088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_576-17_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.049111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_576-17_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.012451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_576-17_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.048595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_576-17_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.10593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_576-17_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 129 | 0.21658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_576-17_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 90 | 0.097125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_576-17_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 91 | 0.060091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_576-17_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 122 | 0.048407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_576-17_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 109 | 0.13891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_576-17_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 65 | 0.031317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_576-17_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.040755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_576-17_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.12282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_576-17_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 77 | 0.014644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_576-17_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 78 | 0.11956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_576-17_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.042273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_576-17_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.10357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_576-17_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0025297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_576-17_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.049295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_576-17_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.1107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_576-17_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 153 | 0.0063262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_576-17_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 154 | 0.0073873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_576-17_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 128 | 0.0072986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_576-17_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.061208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_576-17_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.081243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_576-17_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.13171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_576-17_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.020322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_576-17_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.076919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_576-17_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.035238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_576-17_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0067419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_576-17_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.031677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_576-17_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.020523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_576-17_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0050167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_576-17_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 163 | 0.04441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_576-17_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 164 | 0.044371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_576-17_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 160 | 0.0052171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_576-17_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 148 | 0.06294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_576-17_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 182 | 0.057591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_576-17_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.094393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_576-17_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.019874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_576-17_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.10602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_576-17_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.033589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_576-17_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.0050612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_576-17_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.088457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_576-17_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.033751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_576-17_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.011475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_576-17_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.015213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_576-17_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.0041519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_576-17_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.005528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_576-17_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 88 | 182 | 0.087428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_576-17_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 88 | 113 | 0.013944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_576-17_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 90 | 136 | 0.0032822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_576-17_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 91 | 111 | 0.026974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_576-17_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.031621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_576-17_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.16566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_576-17_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.023823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_576-17_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.076746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_576-17_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.028213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_576-17_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.018038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_576-17_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.021571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_576-17_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.021932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_576-17_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 98 | 107 | 0.041599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_576-17_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 99 | 108 | 0.13233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_576-17_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.083514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_576-17_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.040379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_576-17_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.050277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_576-17_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.11886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_576-17_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.049131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_576-17_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.16027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_576-17_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 105 | 110 | 0.021544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_576-17_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 125 | 0.048032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_576-17_0_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 112 | 0.009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_576-17_0_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 107 | 113 | 0.043298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_576-17_0_5_line_123 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_576-17_0_5_line_124 | NAYY 4x150 SE | 109 | 120 | 0.08815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_576-17_0_5_line_125 | NAYY 4x150 SE | 110 | 115 | 0.1592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_576-17_0_5_line_126 | NAYY 4x150 SE | 110 | 116 | 0.18091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_576-17_0_5_line_127 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.063365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_576-17_0_5_line_128 | NAYY 4x150 SE | 114 | 183 | 0.035445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_576-17_0_5_line_129 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.094634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_576-17_0_5_line_130 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.13597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_576-17_0_5_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.072727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_576-17_0_5_line_132 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.040386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_576-17_0_5_line_133 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.00666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_576-17_0_5_line_134 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.025426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_576-17_0_5_line_135 | NAYY 4x150 SE | 124 | 191 | 0.0014677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_576-17_0_5_line_136 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0094269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_576-17_0_5_line_137 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.038873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_576-17_0_5_line_138 | NAYY 4x150 SE | 127 | 180 | 0.01365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_576-17_0_5_line_139 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.13998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_576-17_0_5_line_140 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.022616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_576-17_0_5_line_141 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.03358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_576-17_0_5_line_142 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.14805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_576-17_0_5_line_143 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.079862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_576-17_0_5_line_144 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.070707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_576-17_0_5_line_145 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.044531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_576-17_0_5_line_146 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.00042024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_576-17_0_5_line_147 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.0029752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_576-17_0_5_line_148 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.04606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_576-17_0_5_line_149 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.05153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_576-17_0_5_line_150 | NAYY 4x150 SE | 139 | 142 | 0.088637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_576-17_0_5_line_151 | NAYY 4x150 SE | 140 | 143 | 0.009191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_576-17_0_5_line_152 | NAYY 4x150 SE | 141 | 144 | 0.028095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_576-17_0_5_line_153 | NAYY 4x150 SE | 142 | 145 | 0.030132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_576-17_0_5_line_154 | NAYY 4x150 SE | 144 | 148 | 0.0075228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_576-17_0_5_line_155 | NAYY 4x150 SE | 145 | 149 | 0.088797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_576-17_0_5_line_156 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.0087873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_576-17_0_5_line_157 | NAYY 4x150 SE | 147 | 150 | 0.007598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_576-17_0_5_line_158 | NAYY 4x150 SE | 148 | 151 | 0.022332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_576-17_0_5_line_159 | NAYY 4x150 SE | 149 | 152 | 0.021064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_576-17_0_5_line_160 | NAYY 4x150 SE | 150 | 153 | 0.01277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_576-17_0_5_line_161 | NAYY 4x150 SE | 151 | 161 | 0.0069646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_576-17_0_5_line_162 | NAYY 4x150 SE | 152 | 157 | 0.12391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_576-17_0_5_line_163 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.004545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_576-17_0_5_line_164 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.020991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_576-17_0_5_line_165 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.015993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_576-17_0_5_line_166 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.14906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_576-17_0_5_line_167 | NAYY 4x150 SE | 159 | 284 | 0.12258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_576-17_0_5_line_168 | NAYY 4x150 SE | 159 | 217 | 0.036055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_576-17_0_5_line_169 | NAYY 4x150 SE | 160 | 162 | 0.0656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_576-17_0_5_line_170 | NAYY 4x150 SE | 162 | 165 | 0.078739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_576-17_0_5_line_171 | NAYY 4x150 SE | 162 | 166 | 0.13008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_576-17_0_5_line_172 | NAYY 4x150 SE | 164 | 170 | 0.056858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_576-17_0_5_line_173 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.0057277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_576-17_0_5_line_174 | NAYY 4x150 SE | 167 | 169 | 0.012677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_576-17_0_5_line_175 | NAYY 4x150 SE | 168 | 170 | 0.12011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_576-17_0_5_line_176 | NAYY 4x150 SE | 169 | 171 | 0.021462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_576-17_0_5_line_177 | NAYY 4x150 SE | 171 | 172 | 0.038747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_576-17_0_5_line_178 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.037611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_576-17_0_5_line_179 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.082226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_576-17_0_5_line_180 | NAYY 4x150 SE | 172 | 175 | 0.071415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_576-17_0_5_line_181 | NAYY 4x150 SE | 173 | 176 | 0.040546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_576-17_0_5_line_182 | NAYY 4x150 SE | 174 | 177 | 0.0092315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_576-17_0_5_line_183 | NAYY 4x150 SE | 175 | 178 | 0.092958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_576-17_0_5_line_184 | NAYY 4x150 SE | 176 | 179 | 0.11506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_576-17_0_5_line_185 | NAYY 4x150 SE | 177 | 185 | 0.13413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_576-17_0_5_line_186 | NAYY 4x150 SE | 178 | 184 | 0.059677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_576-17_0_5_line_187 | NAYY 4x150 SE | 179 | 294 | 0.13053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_576-17_0_5_line_188 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.039994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_576-17_0_5_line_189 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.084343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_576-17_0_5_line_190 | NAYY 4x150 SE | 186 | 188 | 0.061552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_576-17_0_5_line_191 | NAYY 4x150 SE | 186 | 189 | 0.10928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_576-17_0_5_line_192 | NAYY 4x150 SE | 187 | 190 | 0.024471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_576-17_0_5_line_193 | NAYY 4x150 SE | 188 | 191 | 0.1232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_576-17_0_5_line_194 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.039062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_576-17_0_5_line_195 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.011872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_576-17_0_5_line_196 | NAYY 4x150 SE | 193 | 195 | 0.052914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_576-17_0_5_line_197 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.10819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_576-17_0_5_line_198 | NAYY 4x150 SE | 194 | 197 | 0.012066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_576-17_0_5_line_199 | NAYY 4x150 SE | 195 | 198 | 0.082464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_576-17_0_5_line_200 | NAYY 4x150 SE | 195 | 199 | 0.022136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_576-17_0_5_line_201 | NAYY 4x150 SE | 197 | 200 | 0.029621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_576-17_0_5_line_202 | NAYY 4x150 SE | 197 | 201 | 0.026023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_576-17_0_5_line_203 | NAYY 4x150 SE | 198 | 202 | 0.033852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_576-17_0_5_line_204 | NAYY 4x150 SE | 199 | 203 | 0.016047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_576-17_0_5_line_205 | NAYY 4x150 SE | 201 | 206 | 0.003693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_576-17_0_5_line_206 | NAYY 4x150 SE | 202 | 230 | 0.012784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_576-17_0_5_line_207 | NAYY 4x150 SE | 203 | 216 | 0.015346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_576-17_0_5_line_208 | NAYY 4x150 SE | 203 | 211 | 0.021164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
209 | LV_576-17_0_5_line_209 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.023281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_576-17_0_5_line_210 | NAYY 4x150 SE | 205 | 218 | 0.017986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_576-17_0_5_line_211 | NAYY 4x150 SE | 206 | 253 | 0.11511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_576-17_0_5_line_212 | NAYY 4x150 SE | 207 | 208 | 0.019351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
213 | LV_576-17_0_5_line_213 | NAYY 4x150 SE | 207 | 209 | 0.11909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
214 | LV_576-17_0_5_line_214 | NAYY 4x150 SE | 208 | 210 | 0.084141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
215 | LV_576-17_0_5_line_215 | NAYY 4x150 SE | 209 | 211 | 0.049437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
216 | LV_576-17_0_5_line_216 | NAYY 4x150 SE | 209 | 212 | 0.024785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_576-17_0_5_line_217 | NAYY 4x150 SE | 210 | 213 | 0.017867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_576-17_0_5_line_218 | NAYY 4x150 SE | 211 | 214 | 0.024602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_576-17_0_5_line_219 | NAYY 4x150 SE | 213 | 215 | 0.01778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
220 | LV_576-17_0_5_line_220 | NAYY 4x150 SE | 215 | 217 | 0.06293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
221 | LV_576-17_0_5_line_221 | NAYY 4x150 SE | 216 | 218 | 0.030619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_576-17_0_5_line_222 | NAYY 4x150 SE | 217 | 272 | 0.046938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_576-17_0_5_line_223 | NAYY 4x150 SE | 219 | 220 | 0.0017149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_576-17_0_5_line_224 | NAYY 4x150 SE | 219 | 221 | 0.13076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_576-17_0_5_line_225 | NAYY 4x150 SE | 220 | 222 | 0.091793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_576-17_0_5_line_226 | NAYY 4x150 SE | 221 | 223 | 0.091429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_576-17_0_5_line_227 | NAYY 4x150 SE | 222 | 224 | 0.14651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_576-17_0_5_line_228 | NAYY 4x150 SE | 223 | 267 | 0.14706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_576-17_0_5_line_229 | NAYY 4x150 SE | 223 | 252 | 0.005315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_576-17_0_5_line_230 | NAYY 4x150 SE | 224 | 225 | 0.098463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_576-17_0_5_line_231 | NAYY 4x150 SE | 225 | 229 | 0.049321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_576-17_0_5_line_232 | NAYY 4x150 SE | 226 | 227 | 0.023429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_576-17_0_5_line_233 | NAYY 4x150 SE | 226 | 228 | 0.0761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_576-17_0_5_line_234 | NAYY 4x150 SE | 227 | 269 | 0.043693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_576-17_0_5_line_235 | NAYY 4x150 SE | 228 | 289 | 0.047923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_576-17_0_5_line_236 | NAYY 4x150 SE | 229 | 277 | 0.027004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_576-17_0_5_line_237 | NAYY 4x150 SE | 231 | 232 | 0.043316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_576-17_0_5_line_238 | NAYY 4x150 SE | 232 | 264 | 0.036588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_576-17_0_5_line_239 | NAYY 4x150 SE | 232 | 259 | 0.10703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_576-17_0_5_line_240 | NAYY 4x150 SE | 233 | 234 | 0.026943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_576-17_0_5_line_241 | NAYY 4x150 SE | 233 | 235 | 0.06621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_576-17_0_5_line_242 | NAYY 4x150 SE | 234 | 236 | 0.0091525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_576-17_0_5_line_243 | NAYY 4x150 SE | 235 | 237 | 0.073598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_576-17_0_5_line_244 | NAYY 4x150 SE | 235 | 238 | 0.0059725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_576-17_0_5_line_245 | NAYY 4x150 SE | 236 | 239 | 0.015051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_576-17_0_5_line_246 | NAYY 4x150 SE | 236 | 240 | 0.038037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_576-17_0_5_line_247 | NAYY 4x150 SE | 237 | 241 | 0.019322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_576-17_0_5_line_248 | NAYY 4x150 SE | 238 | 242 | 0.021453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_576-17_0_5_line_249 | NAYY 4x150 SE | 239 | 243 | 0.051154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_576-17_0_5_line_250 | NAYY 4x150 SE | 240 | 244 | 0.0092462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_576-17_0_5_line_251 | NAYY 4x150 SE | 241 | 245 | 0.0050847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_576-17_0_5_line_252 | NAYY 4x150 SE | 242 | 246 | 0.00046298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_576-17_0_5_line_253 | NAYY 4x150 SE | 243 | 247 | 0.10246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_576-17_0_5_line_254 | NAYY 4x150 SE | 244 | 248 | 0.038704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_576-17_0_5_line_255 | NAYY 4x150 SE | 246 | 249 | 0.018711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_576-17_0_5_line_256 | NAYY 4x150 SE | 247 | 254 | 0.015519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_576-17_0_5_line_257 | NAYY 4x150 SE | 247 | 255 | 0.022674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_576-17_0_5_line_258 | NAYY 4x150 SE | 248 | 250 | 0.0091892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_576-17_0_5_line_259 | NAYY 4x150 SE | 249 | 295 | 0.012954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_576-17_0_5_line_260 | NAYY 4x150 SE | 250 | 251 | 0.011496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_576-17_0_5_line_261 | NAYY 4x150 SE | 250 | 252 | 0.046904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_576-17_0_5_line_262 | NAYY 4x150 SE | 252 | 253 | 0.03596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_576-17_0_5_line_263 | NAYY 4x150 SE | 254 | 261 | 0.063467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_576-17_0_5_line_264 | NAYY 4x150 SE | 255 | 258 | 0.1361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_576-17_0_5_line_265 | NAYY 4x150 SE | 255 | 256 | 0.14637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_576-17_0_5_line_266 | NAYY 4x150 SE | 256 | 257 | 0.0047315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_576-17_0_5_line_267 | NAYY 4x150 SE | 258 | 259 | 0.015579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_576-17_0_5_line_268 | NAYY 4x150 SE | 258 | 260 | 0.050805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_576-17_0_5_line_269 | NAYY 4x150 SE | 259 | 262 | 0.08528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | LV_576-17_0_5_line_270 | NAYY 4x150 SE | 260 | 263 | 0.053659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_576-17_0_5_line_271 | NAYY 4x150 SE | 262 | 265 | 0.023036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_576-17_0_5_line_272 | NAYY 4x150 SE | 263 | 266 | 0.11619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_576-17_0_5_line_273 | NAYY 4x150 SE | 264 | 270 | 0.013602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_576-17_0_5_line_274 | NAYY 4x150 SE | 265 | 271 | 0.0038545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_576-17_0_5_line_275 | NAYY 4x150 SE | 266 | 268 | 0.030653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_576-17_0_5_line_276 | NAYY 4x150 SE | 267 | 269 | 0.0037233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_576-17_0_5_line_277 | NAYY 4x150 SE | 270 | 276 | 0.0064295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_576-17_0_5_line_278 | NAYY 4x150 SE | 272 | 283 | 0.042872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_576-17_0_5_line_279 | NAYY 4x150 SE | 272 | 282 | 0.075075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_576-17_0_5_line_280 | NAYY 4x150 SE | 273 | 274 | 0.016715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_576-17_0_5_line_281 | NAYY 4x150 SE | 273 | 275 | 0.055209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_576-17_0_5_line_282 | NAYY 4x150 SE | 274 | 276 | 0.031954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_576-17_0_5_line_283 | NAYY 4x150 SE | 277 | 278 | 0.021984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_576-17_0_5_line_284 | NAYY 4x150 SE | 278 | 279 | 0.082245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_576-17_0_5_line_285 | NAYY 4x150 SE | 280 | 281 | 0.029349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_576-17_0_5_line_286 | NAYY 4x150 SE | 281 | 282 | 0.052717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_576-17_0_5_line_287 | NAYY 4x150 SE | 284 | 285 | 0.027969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_576-17_0_5_line_288 | NAYY 4x150 SE | 284 | 286 | 0.17977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_576-17_0_5_line_289 | NAYY 4x150 SE | 287 | 288 | 0.014353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_576-17_0_5_line_290 | NAYY 4x150 SE | 287 | 289 | 0.028556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_576-17_0_5_line_291 | NAYY 4x150 SE | 288 | 290 | 0.012704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_576-17_0_5_line_292 | NAYY 4x150 SE | 289 | 291 | 0.062915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_576-17_0_5_line_293 | NAYY 4x150 SE | 292 | 293 | 0.070716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_576-17_0_5_line_294 | NAYY 4x150 SE | 293 | 295 | 0.033681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_576-17_0_5_trafo_199 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 296 | 203 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2642443.6418 | 1162614.0926 | 2642443.6418 | 1162614.0926 | 2642449.0751 | 1162610.5624 | 2642461.5111 | 1162580.8791 | 2642486.4233 | 1162565.9126
1 | 2642413.3789 | 1162610.2106 | 2642430.2249 | 1162602.5809 | 2642441.1085 | 1162603.9806 | 2642443.6418 | 1162614.0926
2 | 2642560.5638 | 1162518.3524 | 2642556.4757 | 1162526.377 | 2642547.8583 | 1162532.7417 | 2642527.8299 | 1162550.5205 | 2642508.0424 | 1162561.3307 | 2642492.2922 | 1162562.3867 | 2642486.4233 | 1162565.9126
3 | 2642413.3789 | 1162610.2106 | 2642402.3596 | 1162608.4987 | 2642396.9406 | 1162609.9946 | 2642372.9817 | 1162621.443 | 2642361.4068 | 1162634.4461 | 2642355.126 | 1162646.2858 | 2642351.9622 | 1162697.4345
4 | 2642413.3789 | 1162610.2106 | 2642295.4608 | 1162432.2329
5 | 2642560.5638 | 1162518.3524 | 2642561.1369 | 1162517.2275 | 2642561.1369 | 1162517.2275
6 | 2642351.9622 | 1162697.4345 | 2642359.1703 | 1162710.5587 | 2642363.8297 | 1162717.9064 | 2642373.0327 | 1162726.2311 | 2642377.0895 | 1162733.2188 | 2642376.2105 | 1162742.3204
7 | 2642351.9622 | 1162697.4345 | 2642332.2058 | 1162709.3795 | 2642275.8849 | 1162726.915 | 2642257.4785 | 1162727.7417
8 | 2642561.1369 | 1162517.2275 | 2642626.3785 | 1162406.8456
9 | 2642376.2105 | 1162742.3204 | 2642375.9822 | 1162744.6837 | 2642373.2151 | 1162756.8928 | 2642372.4941 | 1162773.3295 | 2642374.3623 | 1162799.5674 | 2642374.8664 | 1162804.1268
10 | 2642224.559 | 1162759.7162 | 2642232.3172 | 1162743.6178 | 2642243.7821 | 1162732.0256 | 2642257.4785 | 1162727.7417 | 2642257.4785 | 1162727.7417
11 | 2642406.0527 | 1162914.8096 | 2642403.568 | 1162910.9199 | 2642399.3146 | 1162902.4966 | 2642397.1372 | 1162891.8869 | 2642393.9301 | 1162878.4907 | 2642384.2867 | 1162847.9069 | 2642379.8972 | 1162829.4442 | 2642375.8963 | 1162813.441 | 2642374.8664 | 1162804.1268
12 | 2642224.559 | 1162759.7162 | 2642224.559 | 1162759.7162 | 2642230.8434 | 1162781.1492 | 2642232.0254 | 1162803.7248 | 2642236.8818 | 1162837.5987 | 2642234.3624 | 1162852.7555 | 2642227.3317 | 1162868.8885
13 | 2642408.9888 | 1162919.406 | 2642406.0527 | 1162914.8096
14 | 2642211.1396 | 1162891.9275 | 2642214.9067 | 1162884.1798 | 2642225.9148 | 1162872.1396 | 2642227.3317 | 1162868.8885
15 | 2642211.1396 | 1162891.9275 | 2642208.9219 | 1162896.4887 | 2642204.3443 | 1162925.505 | 2642206.2385 | 1162939.4032 | 2642208.5315 | 1162953.2154 | 2642212.818 | 1162970.0542 | 2642217.4171 | 1163013.2867 | 2642215.9455 | 1163019.9576 | 2642208.3964 | 1163022.695 | 2642191.2263 | 1163023.2304 | 2642170.0153 | 1163021.1248
16 | 2642134.7053 | 1163058.8532 | 2642139.3333 | 1163056.5064 | 2642146.1295 | 1163049.6949 | 2642145.4224 | 1163043.4756 | 2642141.7021 | 1163037.6465 | 2642133.259 | 1163030.228 | 2642132.1923 | 1163023.9395 | 2642135.5989 | 1163018.7829 | 2642141.5165 | 1163017.1234 | 2642160.0176 | 1163020.1323 | 2642170.0153 | 1163021.1248
17 | 2642134.7053 | 1163058.8532 | 2641964.2003 | 1163030.6115
18 | 2642408.9888 | 1162919.406 | 2642410.2733 | 1162921.417
19 | 2642872.8908 | 1163058.7537 | 2642883.7475 | 1163065.3578 | 2642914.8478 | 1163078.2097
20 | 2642857.5683 | 1163049.4331 | 2642872.8908 | 1163058.7537
21 | 2642924.6185 | 1163082.2473 | 2642914.8478 | 1163078.2097
22 | 2642990.9563 | 1163104.2096 | 2642974.4213 | 1163111.284 | 2642965.6057 | 1163108.9866 | 2642945.3674 | 1163090.8216 | 2642924.6185 | 1163082.2473
23 | 2642990.9563 | 1163104.2096 | 2643000.7624 | 1163092.2512 | 2643013.8349 | 1163087.342
24 | 2642764.4977 | 1163108.1094 | 2642757.4711 | 1163103.5609
25 | 2642757.4711 | 1163103.5609 | 2642752.0995 | 1163100.0838 | 2642728.1828 | 1163090.6646 | 2642679.8307 | 1163101.705 | 2642667.8231 | 1163099.0741 | 2642650.0234 | 1163091.0385
26 | 2642987.6641 | 1163011.8046 | 2643005.4723 | 1163032.387 | 2643013.0478 | 1163045.3034 | 2643015.3292 | 1163064.7632 | 2643013.8349 | 1163087.342
27 | 2643013.8349 | 1163087.342 | 2643022.5751 | 1163093.7634 | 2643023.5591 | 1163103.9758 | 2643011.9738 | 1163124.1839
28 | 2642612.6112 | 1163083.6971 | 2642638.3268 | 1163085.7581 | 2642650.0234 | 1163091.0385
29 | 2642987.6641 | 1163011.8046 | 2642982.659 | 1163015.4375 | 2642977.8934 | 1163020.9285 | 2642975.3772 | 1163027.8808 | 2642971.6249 | 1163035.2245
30 | 2642987.6641 | 1163011.8046 | 2642967.1358 | 1162988.079
31 | 2643011.9738 | 1163124.1839 | 2643007.3164 | 1163132.3077 | 2643003.7015 | 1163145.0774 | 2643006.0931 | 1163166.2722 | 2643005.7748 | 1163168.6245
32 | 2642883.3195 | 1163227.9817 | 2642873.3167 | 1163236.5048
33 | 2642860.9495 | 1163246.8956 | 2642861.9684 | 1163246.1745 | 2642873.3167 | 1163236.5048
34 | 2642612.6112 | 1163083.6971 | 2642604.9359 | 1163083.6872 | 2642594.8638 | 1163084.6387 | 2642578.1614 | 1163092.7136 | 2642569.494 | 1163099.7448 | 2642559.9469 | 1163112.0392 | 2642552.3603 | 1163124.2005
35 | 2642612.6112 | 1163083.6971 | 2642590.0793 | 1163162.1118 | 2642600.7455 | 1163175.6721 | 2642605.5121 | 1163187.2785 | 2642605.4384 | 1163198.5717
36 | 2642612.6112 | 1163083.6971 | 2642626.0466 | 1163050.2304 | 2642634.5666 | 1163033.7489 | 2642647.2429 | 1163018.7976 | 2642657.9964 | 1163009.2577 | 2642659.2812 | 1163001.9964 | 2642655.9389 | 1162996.9479
37 | 2642470.1366 | 1162952.6371 | 2642485.1783 | 1162963.3115 | 2642505.2045 | 1162980.3173 | 2642516.8422 | 1162988.7261 | 2642521.2479 | 1162990.0363
38 | 2642453.5011 | 1162940.8318 | 2642453.5011 | 1162940.8318 | 2642470.1366 | 1162952.6371
39 | 2642518.1077 | 1163060.0387 | 2642507.5372 | 1163055.6395 | 2642500.9999 | 1163050.6797 | 2642499.2248 | 1163041.7181 | 2642501.7386 | 1163033.9429 | 2642508.1534 | 1163028.0518 | 2642537.684 | 1163007.3719 | 2642541.1909 | 1163003.239 | 2642541.4412 | 1162997.0931 | 2642537.5727 | 1162993.853 | 2642529.5544 | 1162992.5067 | 2642521.2479 | 1162990.0363
40 | 2642453.5011 | 1162940.8318 | 2642444.4722 | 1162937.2218 | 2642430.1206 | 1162933.4298 | 2642419.2793 | 1162928.2951 | 2642410.2733 | 1162921.417
41 | 2642518.1077 | 1163060.0387 | 2642519.5386 | 1163073.8619
42 | 2642518.1077 | 1163060.0387 | 2642526.1348 | 1163050.3793 | 2642561.9138 | 1163041.9056 | 2642595.4826 | 1163022.0894
43 | 2642520.0238 | 1163088.651 | 2642520.8325 | 1163086.3605 | 2642519.5386 | 1163073.8619
44 | 2642655.9389 | 1162996.9479 | 2642648.7197 | 1162997.408 | 2642642.2122 | 1163004.4656 | 2642627.3551 | 1163012.5979 | 2642597.8291 | 1163020.7042 | 2642595.4826 | 1163022.0894
45 | 2642520.0238 | 1163088.651 | 2642516.4708 | 1163098.7139 | 2642504.5465 | 1163114.4303
46 | 2642655.9389 | 1162996.9479 | 2642656.1375 | 1162991.6243 | 2642654.1076 | 1162986.2182 | 2642651.7242 | 1162976.6408 | 2642654.4527 | 1162968.8783 | 2642661.6682 | 1162963.5378 | 2642668.4997 | 1162958.3279 | 2642673.0623 | 1162950.1004 | 2642673.1233 | 1162941.4964 | 2642668.489 | 1162930.6801 | 2642664.4817 | 1162915.6995 | 2642660.6046 | 1162906.6146
47 | 2642472.9706 | 1163156.0477 | 2642504.5465 | 1163114.4303
48 | 2642967.1358 | 1162988.079 | 2642995.6166 | 1162962.3246 | 2643008.7924 | 1162960.1509 | 2643027.9535 | 1162970.4599 | 2643059.1937 | 1162979.9612
49 | 2642967.1358 | 1162988.079 | 2642954.3854 | 1162955.3599 | 2642946.2987 | 1162934.6136 | 2642929.3114 | 1162905.1251
50 | 2643004.4595 | 1163178.3446 | 2643005.7748 | 1163168.6245
51 | 2642816.7104 | 1163266.0294 | 2642828.6321 | 1163264.5357 | 2642845.0159 | 1163258.1712 | 2642860.9495 | 1163246.8956
52 | 2642604.1768 | 1163210.9445 | 2642605.4222 | 1163201.0406 | 2642605.4384 | 1163198.5717
53 | 2642601.0189 | 1163259.2953 | 2642600.4303 | 1163240.737 | 2642604.1768 | 1163210.9445
54 | 2642727.8885 | 1162696.3797 | 2642731.4674 | 1162684.3211 | 2642733.347 | 1162679.6209 | 2642740.6025 | 1162670.8679 | 2642744.3242 | 1162667.8149 | 2642750.4903 | 1162666.836 | 2642764.0445 | 1162666.4654 | 2642778.0521 | 1162663.7524 | 2642788.1362 | 1162659.055 | 2642798.5022 | 1162647.0447 | 2642803.8793 | 1162641.7579 | 2642805.6626 | 1162638.7383
55 | 2642990.1629 | 1162752.1763 | 2642805.6626 | 1162638.7383
56 | 2642601.0189 | 1163259.2953 | 2642595.0107 | 1163267.268 | 2642589.8379 | 1163270.8555 | 2642555.5037 | 1163275.5928 | 2642548.9305 | 1163275.7465 | 2642542.7704 | 1163273.8019 | 2642511.6592 | 1163262.348
57 | 2642601.0189 | 1163259.2953 | 2642600.6716 | 1163269.3869 | 2642593.2108 | 1163283.4748 | 2642590.1324 | 1163293.0913 | 2642592.5843 | 1163302.7248 | 2642600.6534 | 1163314.1822
58 | 2642468.7595 | 1163108.0486 | 2642469.864 | 1163126.277 | 2642471.3879 | 1163143.6968 | 2642471.1334 | 1163150.4541 | 2642472.9706 | 1163156.0477
59 | 2642472.9706 | 1163156.0477 | 2642442.1231 | 1163172.4497 | 2642426.1996 | 1163192.8703 | 2642410.1953 | 1163199.7722 | 2642391.4104 | 1163199.0728 | 2642361.3074 | 1163187.0435 | 2642351.5696 | 1163187.3307
60 | 2642928.1253 | 1162875.2268 | 2642925.8324 | 1162881.7512 | 2642925.4832 | 1162898.4797 | 2642929.3114 | 1162905.1251
61 | 2643004.4595 | 1163178.3446 | 2642987.2113 | 1163193.0735 | 2642981.8606 | 1163204.3634 | 2642981.2797 | 1163209.9132
62 | 2643004.4595 | 1163178.3446 | 2643020.8222 | 1163187.8443 | 2643030.5239 | 1163191.5378 | 2643038.8007 | 1163198.4561 | 2643064.0335 | 1163205.8071 | 2643094.3814 | 1163219.8094 | 2643113.2992 | 1163232.9295
63 | 2642816.7104 | 1163266.0294 | 2642815.6911 | 1163251.4213
64 | 2642816.7104 | 1163266.0294 | 2642799.905 | 1163268.1443 | 2642784.0009 | 1163276.002 | 2642770.8767 | 1163300.1212 | 2642759.9745 | 1163311.2162 | 2642751.2261 | 1163318.8914 | 2642746.4836 | 1163329.83 | 2642744.5302 | 1163348.1701
65 | 2642976.8789 | 1163251.9567 | 2642981.2797 | 1163209.9132
66 | 2643201.4053 | 1163281.3184 | 2643167.2012 | 1163273.5815 | 2643132.5539 | 1163254.6121 | 2643113.2992 | 1163232.9295
67 | 2642976.6155 | 1163254.4726 | 2642976.8789 | 1163251.9567
68 | 2643239.0928 | 1163306.0478 | 2643235.8351 | 1163295.7079 | 2643231.6826 | 1163290.5087 | 2643223.8207 | 1163286.6502 | 2643213.2386 | 1163283.9951 | 2643201.4053 | 1163281.3184
69 | 2642976.6155 | 1163254.4726 | 2642975.777 | 1163262.4835 | 2642951.5037 | 1163299.9186 | 2642945.3523 | 1163316.0942 | 2642942.8752 | 1163334.7641 | 2642946.2912 | 1163345.5274 | 2642950.028 | 1163355.4468
70 | 2643239.0928 | 1163306.0478 | 2643233.4067 | 1163308.8207
71 | 2643239.0928 | 1163306.0478 | 2643246.1434 | 1163303.8429
72 | 2642930.5452 | 1162868.3411 | 2642928.1253 | 1162875.2268
73 | 2642954.37 | 1163413.4092 | 2642960.0103 | 1163397.997 | 2642961.6939 | 1163386.4141 | 2642950.028 | 1163355.4468
74 | 2642954.37 | 1163413.4092 | 2642957.6936 | 1163431.7314 | 2642994.8358 | 1163467.0039 | 2643001.5199 | 1163476.2381
75 | 2642954.37 | 1163413.4092 | 2642946.6011 | 1163409.3961 | 2642944.1729 | 1163404.0538 | 2642943.2503 | 1163389.5063 | 2642922.6503 | 1163368.4707 | 2642918.3366 | 1163368.6511 | 2642915.8543 | 1163370.879 | 2642918.0576 | 1163407.7583 | 2642916.6988 | 1163425.3689 | 2642913.1331 | 1163435.5822
76 | 2643007.8905 | 1163495.1483 | 2643004.9386 | 1163480.9611 | 2643001.5199 | 1163476.2381
77 | 2642913.1331 | 1163435.5822 | 2642902.5837 | 1163445.5455 | 2642896.4005 | 1163447.9582 | 2642873.6064 | 1163446.7618 | 2642840.9788 | 1163451.3295
78 | 2643015.0687 | 1163529.6477 | 2643007.8905 | 1163495.1483
79 | 2642834.2897 | 1163452.1464 | 2642835.9755 | 1163452.0299 | 2642840.9788 | 1163451.3295
80 | 2642992.8139 | 1163548.4207 | 2643001.3339 | 1163533.0513 | 2643015.0687 | 1163529.6477
81 | 2643035.4778 | 1163532.2839 | 2643026.9975 | 1163531.3784 | 2643015.0687 | 1163529.6477
82 | 2642829.2849 | 1163452.4924 | 2642834.2897 | 1163452.1464
83 | 2642992.8139 | 1163548.4207 | 2642987.0839 | 1163545.3004 | 2642979.1135 | 1163539.5071 | 2642972.7412 | 1163538.3832 | 2642968.0143 | 1163540.6618 | 2642966.9511 | 1163544.7452 | 2642967.9543 | 1163549.0546 | 2642972.0128 | 1163555.6426
84 | 2642992.8139 | 1163548.4207 | 2642990.2847 | 1163557.2072 | 2642991.9802 | 1163579.3308 | 2642990.0345 | 1163592.2237
85 | 2643035.4778 | 1163532.2839 | 2643035.935 | 1163537.4809
86 | 2643035.4778 | 1163532.2839 | 2643047.3409 | 1163524.9872 | 2643050.4213 | 1163510.9019 | 2643047.9288 | 1163487.7942 | 2643047.1598 | 1163476.4495
87 | 2642772.4234 | 1163456.2716 | 2642788.9249 | 1163451.695 | 2642800.2329 | 1163451.3642 | 2642819.9361 | 1163453.1386 | 2642829.2849 | 1163452.4924
88 | 2642832.6909 | 1163161.3998 | 2642832.4669 | 1163164.8778 | 2642824.3544 | 1163178.9496 | 2642812.9981 | 1163216.1437 | 2642811.4736 | 1163228.0057 | 2642815.4454 | 1163247.8998 | 2642815.6911 | 1163251.4213
89 | 2642740.846 | 1163367.5652 | 2642743.143 | 1163361.2226 | 2642744.5302 | 1163348.1701
90 | 2642744.5302 | 1163348.1701 | 2642734.8383 | 1163344.1993 | 2642729.3234 | 1163339.8578 | 2642721.2053 | 1163325.6706 | 2642711.2379 | 1163310.8588 | 2642709.8463 | 1163305.1126 | 2642711.7388 | 1163298.5671 | 2642726.8275 | 1163285.7787 | 2642730.9959 | 1163278.0264 | 2642733.3136 | 1163269.8498 | 2642732.5894 | 1163265.3841
91 | 2642832.6909 | 1163161.3998 | 2642826.5154 | 1163164.8354 | 2642816.8115 | 1163171.1141 | 2642808.0918 | 1163183.3362
92 | 2642832.6909 | 1163161.3998 | 2642833.019 | 1163156.3492
93 | 2642740.846 | 1163367.5652 | 2642735.8355 | 1163372.0208 | 2642717.8045 | 1163380.664 | 2642708.8213 | 1163394.4629 | 2642703.7054 | 1163421.3184 | 2642692.8357 | 1163435.606
94 | 2642740.846 | 1163367.5652 | 2642741.5926 | 1163370.2941 | 2642740.3009 | 1163374.2092 | 2642737.4199 | 1163378.6577 | 2642736.1591 | 1163382.5397 | 2642735.8893 | 1163387.0846 | 2642736.9194 | 1163391.9611 | 2642737.6745 | 1163396.7245 | 2642736.9095 | 1163399.6845
95 | 2642730.7525 | 1163254.0567 | 2642732.5894 | 1163265.3841
96 | 2642827.2639 | 1163145.7864 | 2642832.399 | 1163146.4455 | 2642833.3963 | 1163150.5436 | 2642833.019 | 1163156.3492
97 | 2642690.3217 | 1163438.9104 | 2642692.8357 | 1163435.606
98 | 2642734.9741 | 1163404.854 | 2642736.6191 | 1163400.808 | 2642736.9095 | 1163399.6845
99 | 2642690.3217 | 1163438.9104 | 2642702.3234 | 1163437.9728 | 2642717.5167 | 1163439.5148 | 2642725.2968 | 1163443.0496 | 2642743.6944 | 1163456.087 | 2642749.646 | 1163457.1521 | 2642767.3129 | 1163457.689 | 2642772.4234 | 1163456.2716
100 | 2642679.4898 | 1163447.727 | 2642690.3217 | 1163438.9104
101 | 2642508.5791 | 1163261.214 | 2642511.6592 | 1163262.348
102 | 2642606.8126 | 1163338.9411 | 2642608.5257 | 1163333.8872 | 2642607.5908 | 1163326.3656 | 2642603.6789 | 1163318.4782 | 2642600.6534 | 1163314.1822
103 | 2642379.2009 | 1163477.3537 | 2642394.4242 | 1163484.4313 | 2642408.6097 | 1163488.7668
104 | 2642553.0395 | 1163537.3004 | 2642547.2234 | 1163532.2455 | 2642538.83 | 1163520.1244 | 2642533.4096 | 1163506.768 | 2642526.235 | 1163501.0143 | 2642490.2178 | 1163495.8906 | 2642462.0032 | 1163496.5362 | 2642448.8942 | 1163490.5295 | 2642433.8556 | 1163487.6775 | 2642408.6097 | 1163488.7668 | 2642408.6097 | 1163488.7668
105 | 2642553.0395 | 1163537.3004 | 2642546.0167 | 1163542.5757 | 2642541.881 | 1163546.8487 | 2642539.7831 | 1163552.1589 | 2642539.2928 | 1163555.5061
106 | 2642553.0395 | 1163537.3004 | 2642559.247 | 1163531.4079 | 2642568.1737 | 1163517.9529 | 2642572.9443 | 1163511.6389 | 2642583.25 | 1163506.7982 | 2642588.7981 | 1163506.4262 | 2642596.9801 | 1163510.5196 | 2642604.7586 | 1163514.2655 | 2642609.8979 | 1163514.3019 | 2642613.9692 | 1163512.6409
107 | 2642539.2928 | 1163555.5061 | 2642537.6262 | 1163566.8846 | 2642535.6703 | 1163582.4344 | 2642535.4338 | 1163583.4477
108 | 2642613.9692 | 1163512.6409 | 2642620.9195 | 1163515.4472 | 2642628.0009 | 1163513.8076 | 2642630.4253 | 1163511.6073
109 | 2642613.9692 | 1163512.6409 | 2642613.7371 | 1163502.1561 | 2642615.6751 | 1163491.2432
110 | 2642530.5776 | 1163604.8347 | 2642532.2817 | 1163596.9514 | 2642535.4338 | 1163583.4477
111 | 2642648.4634 | 1163476.522 | 2642644.2517 | 1163499.0595 | 2642630.4253 | 1163511.6073
112 | 2642615.6751 | 1163491.2432 | 2642616.1544 | 1163488.5439 | 2642613.1274 | 1163454.149 | 2642622.035 | 1163418.5491 | 2642619.7785 | 1163404.0589 | 2642601.7231 | 1163364.2659 | 2642601.7231 | 1163364.2659
113 | 2642200.8496 | 1163413.8119 | 2642220.6203 | 1163407.1026 | 2642243.5722 | 1163401.1272 | 2642252.9116 | 1163399.7143 | 2642263.3067 | 1163399.5761 | 2642269.067 | 1163395.1809 | 2642278.5657 | 1163388.1265
114 | 2642194.5141 | 1163453.2546 | 2642194.5836 | 1163442.2605 | 2642199.4367 | 1163425.2301 | 2642201.3319 | 1163417.117 | 2642200.8496 | 1163413.8119
115 | 2642187.9543 | 1163365.2518 | 2642190.3505 | 1163374.1732 | 2642194.7489 | 1163391.4019 | 2642200.3529 | 1163410.3622 | 2642200.8496 | 1163413.8119
116 | 2642187.9543 | 1163365.2518 | 2642197.4367 | 1163348.9209 | 2642208.5615 | 1163336.5036 | 2642213.2821 | 1163301.2517 | 2642254.4296 | 1163285.0209 | 2642257.8077 | 1163284.0873
117 | 2642187.9543 | 1163365.2518 | 2642172.3858 | 1163399.6939 | 2642164.046 | 1163407.3692
118 | 2642351.5696 | 1163187.3307 | 2642346.3327 | 1163194.5976 | 2642353.7075 | 1163218.7732 | 2642352.9058 | 1163226.0269 | 2642343.0542 | 1163232.6943 | 2642313.3147 | 1163235.4199 | 2642298.7483 | 1163245.9341 | 2642281.3774 | 1163272.9483 | 2642275.2204 | 1163279.275 | 2642257.8077 | 1163284.0873
119 | 2642148.1938 | 1163421.9582 | 2642164.046 | 1163407.3692
120 | 2642530.5776 | 1163604.8347 | 2642528.8768 | 1163612.7022 | 2642525.2888 | 1163626.1949 | 2642518.8388 | 1163638.2223 | 2642514.6511 | 1163649.8654
121 | 2642643.0914 | 1163469.3247 | 2642645.7354 | 1163473.4456 | 2642648.4634 | 1163476.522
122 | 2642679.4898 | 1163447.727 | 2642660.6683 | 1163458.7882 | 2642648.4634 | 1163476.522
123 | 2642606.8126 | 1163338.9411 | 2642603.1277 | 1163349.8128 | 2642601.7231 | 1163364.2659
124 | 2642377.0459 | 1163265.7063 | 2642380.3708 | 1163260.2046 | 2642382.0647 | 1163252.4347 | 2642380.2823 | 1163243.4064 | 2642370.8371 | 1163213.0352 | 2642366.5926 | 1163203.3781 | 2642359.6763 | 1163193.5021 | 2642351.5696 | 1163187.3307
125 | 2642148.1938 | 1163421.9582 | 2642117.4199 | 1163464.2648 | 2642109.8733 | 1163466.7244 | 2642102.2675 | 1163462.3355 | 2642100.8243 | 1163452.9428 | 2642109.3167 | 1163425.877 | 2642107.0467 | 1163398.9138 | 2642105.8985 | 1163373.6371
126 | 2642148.1938 | 1163421.9582 | 2642147.9577 | 1163435.975 | 2642106.8282 | 1163519.864 | 2642107.3625 | 1163536.5431 | 2642117.2998 | 1163557.9904 | 2642122.2973 | 1163590.2977 | 2642122.3903 | 1163590.7352
127 | 2642679.4898 | 1163447.727 | 2642680.3316 | 1163455.3814 | 2642684.5134 | 1163464.0711 | 2642694.7958 | 1163479.7967 | 2642704.0271 | 1163493.6027 | 2642708.908 | 1163503.0395
128 | 2642715.7847 | 1163537.3645 | 2642716.281 | 1163530.4755 | 2642713.8297 | 1163517.5625 | 2642710.7216 | 1163506.5458 | 2642708.908 | 1163503.0395
129 | 2642051.9599 | 1163450.2108 | 2642065.8224 | 1163436.1671 | 2642075.5622 | 1163422.3836 | 2642084.507 | 1163407.2938 | 2642095.6961 | 1163394.3987 | 2642101.1498 | 1163379.0733 | 2642105.8985 | 1163373.6371
130 | 2642105.8985 | 1163373.6371 | 2641980.359 | 1163321.408
131 | 2642116.7947 | 1163659.673 | 2642118.0858 | 1163651.3889 | 2642125.6355 | 1163639.7023 | 2642129.9349 | 1163626.2254 | 2642122.3903 | 1163590.7352
132 | 2642116.7947 | 1163659.673 | 2642125.8068 | 1163674.2993 | 2642129.0949 | 1163687.0956 | 2642133.6665 | 1163695.9989
133 | 2642133.6665 | 1163695.9989 | 2642140.1984 | 1163697.2984
134 | 2642133.6665 | 1163695.9989 | 2642146.6734 | 1163706.7178 | 2642153.739 | 1163711.6476
135 | 2642153.739 | 1163711.6476 | 2642154.9429 | 1163712.487
136 | 2642514.6511 | 1163649.8654 | 2642514.5845 | 1163659.2921 | 2642514.5845 | 1163659.2921
137 | 2642530.7074 | 1163694.5147 | 2642529.7623 | 1163691.127 | 2642516.7947 | 1163666.2669 | 2642514.5845 | 1163659.2921
138 | 2642532.73 | 1163707.9456 | 2642532.1676 | 1163699.7485 | 2642530.7074 | 1163694.5147
139 | 2642930.5452 | 1162868.3411 | 2642933.1901 | 1162860.8151 | 2642937.1893 | 1162813.5301 | 2642943.1853 | 1162794.5074 | 2642957.0432 | 1162782.6891 | 2642968.4483 | 1162764.6389 | 2642990.1629 | 1162752.1763 | 2642990.1629 | 1162752.1763
140 | 2643003.6907 | 1162734.0524 | 2642990.1629 | 1162752.1763
141 | 2643003.6907 | 1162734.0524 | 2643013.5541 | 1162707.7314 | 2643016.9093 | 1162703.4088
142 | 2643100.469 | 1162587.146 | 2643094.0111 | 1162613.8692 | 2643071.5384 | 1162650.8054 | 2643066.0705 | 1162658.0367 | 2643059.3044 | 1162661.5012 | 2643041.5822 | 1162671.5797 | 2643028.6311 | 1162688.3069 | 2643016.9093 | 1162703.4088
143 | 2643100.469 | 1162587.146 | 2643109.1777 | 1162560.6279 | 2643106.5116 | 1162554.2389 | 2643099.3267 | 1162553.0535 | 2643082.9112 | 1162556.0486 | 2643063.358 | 1162547.9044
144 | 2643100.469 | 1162587.146 | 2643110.2807 | 1162579.9014 | 2643123.7475 | 1162565.0457 | 2643129.952 | 1162558.7313 | 2643134.6857 | 1162557.7425 | 2643139.8243 | 1162557.9906 | 2643143.3176 | 1162556.9262 | 2643144.7794 | 1162552.8456 | 2643146.4806 | 1162546.3656 | 2643150.2407 | 1162543.1606
145 | 2643063.358 | 1162547.9044 | 2643050.4902 | 1162550.7917 | 2643041.633 | 1162553.1295 | 2643034.0485 | 1162552.1081 | 2643029.325 | 1162551.663 | 2643026.2217 | 1162553.8975 | 2643022.7804 | 1162558.7647
146 | 2643054.8482 | 1163390.8836 | 2643054.945 | 1163390.4747
147 | 2643054.1626 | 1163393.7788 | 2643054.8482 | 1163390.8836
148 | 2643067.1997 | 1163346.6586 | 2643063.2935 | 1163354.1123 | 2643061.2715 | 1163358.3668 | 2643060.0176 | 1163368.741 | 2643059.0518 | 1163378.4724 | 2643055.6712 | 1163387.4085 | 2643054.945 | 1163390.4747
149 | 2643054.1626 | 1163393.7788 | 2643049.9717 | 1163402.4867 | 2643048.2458 | 1163409.2556 | 2643045.8761 | 1163420.3556 | 2643037.477 | 1163442.3403
150 | 2643054.1626 | 1163393.7788 | 2643053.6749 | 1163397.7107 | 2643053.826 | 1163405.4936 | 2643054.1487 | 1163418.1914 | 2643057.5665 | 1163428.6657 | 2643061.4211 | 1163434.841 | 2643066.7541 | 1163436.7134 | 2643081.9342 | 1163440.1016 | 2643104.3015 | 1163443.13 | 2643106.3631 | 1163443.5971
151 | 2643059.0032 | 1163342.4534 | 2643067.1997 | 1163346.6586
152 | 2643037.477 | 1163442.3403 | 2643039.2148 | 1163454.2478 | 2643042.0564 | 1163462.8281 | 2643044.5204 | 1163469.4048
153 | 2643132.966 | 1163456.7288 | 2643132.5606 | 1163456.6395 | 2643126.6148 | 1163454.7626 | 2643118.024 | 1163448.9647 | 2643112.7135 | 1163445.0357 | 2643106.3631 | 1163443.5971
154 | 2643047.1598 | 1163476.4495 | 2643044.5204 | 1163469.4048
155 | 2643209.0335 | 1163500.3402 | 2643204.16 | 1163497.5077 | 2643182.7142 | 1163481.3788 | 2643170.6635 | 1163472.0763 | 2643159.8206 | 1163465.2395 | 2643146.7008 | 1163459.7536 | 2643132.966 | 1163456.7288
156 | 2643214.7606 | 1163316.9892 | 2643212.3357 | 1163317.9729 | 2643206.174 | 1163317.6429
157 | 2643214.7606 | 1163316.9892 | 2643221.8012 | 1163314.1329
158 | 2643047.1598 | 1163476.4495 | 2643053.7873 | 1163482.6001 | 2643059.2414 | 1163490.0097 | 2643061.0145 | 1163493.6952
159 | 2643209.0335 | 1163500.3402 | 2643227.2454 | 1163510.925
160 | 2643233.4067 | 1163308.8207 | 2643226.0407 | 1163312.4129 | 2643221.8012 | 1163314.1329
161 | 2643064.0339 | 1163499.9714 | 2643061.0145 | 1163493.6952
162 | 2643342.7597 | 1163520.6763 | 2643339.5941 | 1163520.1267 | 2643295.5363 | 1163532.9162 | 2643281.1261 | 1163536.4922 | 2643258.9877 | 1163529.3738 | 2643227.2454 | 1163510.925
163 | 2643246.1434 | 1163303.8429 | 2643250.4812 | 1163302.4864
164 | 2643270.5157 | 1163296.2212 | 2643250.4812 | 1163302.4864
165 | 2643358.5173 | 1163523.4121 | 2643342.7597 | 1163520.6763
166 | 2643497.1297 | 1163563.2413 | 2643493.4858 | 1163559.7909 | 2643485.3672 | 1163553.3733 | 2643480.5718 | 1163550.2704 | 2643460.1284 | 1163538.6389 | 2643455.6382 | 1163535.7049 | 2643450.6588 | 1163531.5668 | 2643408.1366 | 1163530.037 | 2643374.0647 | 1163526.1115 | 2643358.5173 | 1163523.4121
167 | 2643497.1297 | 1163563.2413 | 2643498.2772 | 1163565.5619 | 2643498.8054 | 1163567.7224 | 2643499.4127 | 1163575.8977 | 2643500.2049 | 1163579.6721 | 2643501.6742 | 1163583.04 | 2643504.2977 | 1163586.7164 | 2643514.8972 | 1163599.5887 | 2643524.5118 | 1163609.8969 | 2643532.8564 | 1163624.2203 | 2643536.7451 | 1163674.2745
168 | 2643497.1297 | 1163563.2413 | 2643521.394 | 1163558.0807 | 2643523.9599 | 1163557.0209 | 2643531.6317 | 1163553.2077
169 | 2643043.9939 | 1163602.0256 | 2643039.7625 | 1163590.7339 | 2643037.6056 | 1163576.3888 | 2643035.6775 | 1163558.9659 | 2643036.2215 | 1163540.7381 | 2643035.935 | 1163537.4809
170 | 2643043.9939 | 1163602.0256 | 2643057.6605 | 1163614.5521 | 2643071.7448 | 1163628.6491 | 2643077.6552 | 1163635.4394 | 2643081.7636 | 1163636.0914 | 2643081.7824 | 1163631.3223 | 2643070.3271 | 1163612.1402
171 | 2643043.9939 | 1163602.0256 | 2643053.288 | 1163622.9807 | 2643095.9797 | 1163721.26
172 | 2642990.0345 | 1163592.2237 | 2642990.0345 | 1163592.2237 | 2642993.4469 | 1163632.38 | 2642995.3284 | 1163648.8292
173 | 2642985.1305 | 1163765.7266 | 2642985.4741 | 1163770.5506 | 2642985.2482 | 1163771.413
174 | 2642978.617 | 1163781.5629 | 2642983.7734 | 1163777.0418 | 2642985.2482 | 1163771.413
175 | 2642985.1305 | 1163765.7266 | 2642984.7293 | 1163760.0954 | 2642986.8668 | 1163747.1595 | 2642993.3293 | 1163734.5658 | 2642997.5167 | 1163723.0786 | 2643001.044 | 1163689.3084 | 2643000.5395 | 1163675.2308 | 2642997.9428 | 1163663.4839 | 2642995.7682 | 1163652.6739 | 2642995.3284 | 1163648.8292
176 | 2642957.5412 | 1163785.5367 | 2642971.4181 | 1163782.5342 | 2642978.617 | 1163781.5629
177 | 2642957.5412 | 1163785.5367 | 2642928.6138 | 1163791.8002 | 2642919.701 | 1163789.302
178 | 2642957.5412 | 1163785.5367 | 2642948.139 | 1163793.6627 | 2642938.7396 | 1163802.478 | 2642939.9355 | 1163813.0476 | 2642940.3713 | 1163814.6499
179 | 2642919.701 | 1163789.302 | 2642905.4376 | 1163785.2982 | 2642888.5171 | 1163779.041 | 2642865.9997 | 1163786.4845 | 2642850.7167 | 1163796.5698 | 2642843.6115 | 1163798.4275
180 | 2642919.701 | 1163789.302 | 2642903.2784 | 1163778.7572 | 2642890.9071 | 1163758.5807 | 2642875.3815 | 1163735.0023
181 | 2642960.9173 | 1163847.96 | 2642945.2643 | 1163832.6403 | 2642940.3713 | 1163814.6499
182 | 2642834.7161 | 1163800.8697 | 2642835.4849 | 1163800.5523 | 2642843.6115 | 1163798.4275
183 | 2642875.3815 | 1163735.0023 | 2642872.0835 | 1163721.6607 | 2642866.4914 | 1163673.418 | 2642859.7083 | 1163643.5293
184 | 2643055.5707 | 1163912.9147 | 2643050.6066 | 1163907.7099 | 2643025.512 | 1163887.8756 | 2642998.9028 | 1163872.0327 | 2642971.6532 | 1163856.8302 | 2642960.9173 | 1163847.96
185 | 2642834.7161 | 1163800.8697 | 2642701.061 | 1163812.1474
186 | 2642831.9946 | 1163601.6134 | 2642841.5574 | 1163600.7137 | 2642848.9638 | 1163602.8898 | 2642852.7314 | 1163609.4645 | 2642857.6469 | 1163634.4458 | 2642859.7083 | 1163643.5293
187 | 2643055.5707 | 1163912.9147 | 2643065.1862 | 1163915.6405 | 2643076.4274 | 1163914.8761 | 2643078.9929 | 1163912.7823 | 2643083.1016 | 1163901.6059 | 2643087.6451 | 1163888.5316 | 2643100.9662 | 1163864.7368 | 2643109.1414 | 1163848.2979 | 2643110.0915 | 1163834.353 | 2643110.3727 | 1163825.0502 | 2643105.544 | 1163818.0453 | 2643103.8681 | 1163815.7099
188 | 2642532.73 | 1163707.9456 | 2642539.4416 | 1163717.4091 | 2642558.508 | 1163738.4462
189 | 2642277.6858 | 1163765.658 | 2642294.3622 | 1163746.608 | 2642297.9065 | 1163739.2624 | 2642296.477 | 1163732.3265 | 2642292.4565 | 1163725.7059 | 2642275.2585 | 1163710.8774 | 2642271.8411 | 1163706.7179 | 2642271.8828 | 1163700.7818 | 2642272.9913 | 1163699.1007
190 | 2642233.7332 | 1163805.3238 | 2642240.5325 | 1163805.6161 | 2642245.9042 | 1163801.9631 | 2642277.6858 | 1163765.658
191 | 2642277.6858 | 1163765.658 | 2642363.1872 | 1163833.7151
192 | 2642281.6841 | 1163679.3506 | 2642284.3154 | 1163685.3055 | 2642282.2368 | 1163688.9817 | 2642274.1666 | 1163697.3182 | 2642272.9913 | 1163699.1007
193 | 2642233.7332 | 1163805.3238 | 2642204.263 | 1163762.4392 | 2642190.5658 | 1163740.9765 | 2642172.794 | 1163724.9325 | 2642154.9429 | 1163712.487
194 | 2643475.9188 | 1163228.6247 | 2643476.4095 | 1163221.1466 | 2643476.8324 | 1163209.2657 | 2643478.3961 | 1163189.6485
195 | 2643475.9188 | 1163228.6247 | 2643487.3384 | 1163231.9868
196 | 2643423.2077 | 1163232.2683 | 2643434.0753 | 1163231.4574 | 2643444.7447 | 1163230.5117 | 2643453.153 | 1163229.772 | 2643464.9139 | 1163228.2895 | 2643475.9188 | 1163228.6247
197 | 2643487.3384 | 1163231.9868 | 2643489.3273 | 1163224.9308 | 2643496.0207 | 1163208.1816 | 2643506.3018 | 1163179.3742 | 2643511.954 | 1163164.6741 | 2643513.8666 | 1163155.472 | 2643513.6709 | 1163144.3981 | 2643510.0938 | 1163138.0356 | 2643503.0687 | 1163132.8488
198 | 2643487.3384 | 1163231.9868 | 2643497.9048 | 1163237.8662
199 | 2643423.2077 | 1163232.2683 | 2643418.1304 | 1163222.56 | 2643405.3689 | 1163210.8952 | 2643396.9891 | 1163205.5653 | 2643384.6879 | 1163201.2188 | 2643379.0864 | 1163193.0186 | 2643379.1878 | 1163184.2703 | 2643381.681 | 1163171.9589
200 | 2643423.2077 | 1163232.2683 | 2643419.2696 | 1163241.9449 | 2643423.3586 | 1163252.8948
201 | 2643514.497 | 1163257.8632 | 2643502.0577 | 1163244.055 | 2643498.5871 | 1163240.9616 | 2643495.4291 | 1163239.1379 | 2643497.9048 | 1163237.8662
202 | 2643497.9048 | 1163237.8662 | 2643512.3311 | 1163240.672 | 2643523.654 | 1163240.9626
203 | 2643373.9402 | 1163141.8437 | 2643380.6139 | 1163147.9617 | 2643384.2076 | 1163159.4825 | 2643381.681 | 1163171.9589
204 | 2643420.0727 | 1163267.5752 | 2643424.9432 | 1163257.1382 | 2643423.3586 | 1163252.8948
205 | 2643527.3143 | 1163240.679 | 2643525.5955 | 1163241.0125 | 2643523.654 | 1163240.9626
206 | 2643373.9402 | 1163141.8437 | 2643361.2279 | 1163143.5085
207 | 2643420.0727 | 1163267.5752 | 2643427.3618 | 1163281.0791
208 | 2643420.0727 | 1163267.5752 | 2643405.3098 | 1163282.7766
209 | 2643448.8988 | 1163324.6278 | 2643450.3012 | 1163327.6469 | 2643454.7965 | 1163330.9588 | 2643460.9428 | 1163332.6374 | 2643468.8659 | 1163333.7194
210 | 2643448.8988 | 1163324.6278 | 2643441.3219 | 1163308.3158
211 | 2643527.3143 | 1163240.679 | 2643536.9174 | 1163238.8155 | 2643544.3372 | 1163233.8888 | 2643550.8192 | 1163223.0745 | 2643559.04 | 1163204.8467 | 2643578.2808 | 1163151.058 | 2643581.0195 | 1163144.9482
212 | 2643438.5118 | 1163411.2797 | 2643440.1785 | 1163413.0739 | 2643443.6869 | 1163416.2119 | 2643448.685 | 1163419.8944 | 2643453.9007 | 1163422.8328
213 | 2643391.1506 | 1163330.0214 | 2643379.877 | 1163362.7349 | 2643377.6019 | 1163370.1891 | 2643379.6251 | 1163377.4741 | 2643385.6234 | 1163381.6306 | 2643393.0607 | 1163383.7854 | 2643407.4587 | 1163388.336 | 2643414.2011 | 1163391.2639 | 2643418.3108 | 1163393.8727 | 2643428.3625 | 1163401.0045 | 2643432.3499 | 1163404.6463 | 2643438.5118 | 1163411.2797
214 | 2643453.9007 | 1163422.8328 | 2643508.3328 | 1163453.4984 | 2643520.0065 | 1163460.8422 | 2643526.4835 | 1163465.3188
215 | 2643391.1506 | 1163330.0214 | 2643399.6542 | 1163307.5599 | 2643405.3098 | 1163282.7766
216 | 2643391.1506 | 1163330.0214 | 2643393.585 | 1163338.7212 | 2643399.5693 | 1163353.2942
217 | 2643526.4835 | 1163465.3188 | 2643531.5149 | 1163468.7962 | 2643538.8185 | 1163474.5965 | 2643540.5086 | 1163476.3338
218 | 2643405.3098 | 1163282.7766 | 2643403.9674 | 1163267.1143 | 2643403.4647 | 1163258.2459
219 | 2643546.6649 | 1163492.1736 | 2643546.6649 | 1163492.1736 | 2643546.8092 | 1163488.1058 | 2643546.2656 | 1163484.9002 | 2643544.8811 | 1163481.4662 | 2643542.696 | 1163478.5822 | 2643540.5086 | 1163476.3338
220 | 2643531.6317 | 1163553.2077 | 2643531.8217 | 1163550.2409 | 2643545.9423 | 1163496.7596 | 2643546.6649 | 1163492.1736
221 | 2643427.3618 | 1163281.0791 | 2643436.7473 | 1163298.4672 | 2643441.3219 | 1163308.3158
222 | 2643531.6317 | 1163553.2077 | 2643531.9297 | 1163555.4222 | 2643533.2949 | 1163559.4008 | 2643535.8965 | 1163563.9998 | 2643538.9887 | 1163567.4795 | 2643542.5069 | 1163570.3064 | 2643547.9932 | 1163573.1921 | 2643566.725 | 1163579.9868
223 | 2643755.4218 | 1163293.2479 | 2643757.1312 | 1163293.1109
224 | 2643676.4822 | 1163189.0007 | 2643755.4218 | 1163293.2479
225 | 2643757.1312 | 1163293.1109 | 2643765.305 | 1163292.4555 | 2643768.2329 | 1163295.3561 | 2643772.2143 | 1163302.9557 | 2643774.8383 | 1163309.7227 | 2643775.7976 | 1163318.9456 | 2643778.3038 | 1163341.9092 | 2643781.0025 | 1163347.8764 | 2643786.0327 | 1163352.4042 | 2643792.1773 | 1163354.2943 | 2643803.6887 | 1163353.9627
226 | 2643614.1229 | 1163127.6832 | 2643617.2625 | 1163138.3893 | 2643627.0894 | 1163143.7856 | 2643639.5403 | 1163154.9372 | 2643655.8663 | 1163170.4193 | 2643675.2951 | 1163182.6444 | 2643677.3226 | 1163186.1387 | 2643676.4822 | 1163189.0007
227 | 2643931.6155 | 1163397.0132 | 2643919.9227 | 1163389.4325 | 2643900.7872 | 1163374.9631 | 2643875.4046 | 1163351.6214 | 2643862.5787 | 1163345.8026 | 2643848.121 | 1163346.3086 | 2643835.3582 | 1163349.6952 | 2643825.7494 | 1163353.3271 | 2643803.6887 | 1163353.9627
228 | 2643614.1229 | 1163127.6832 | 2643626.9342 | 1163129.2769 | 2643640.5802 | 1163129.8539 | 2643658.0055 | 1163131.0809 | 2643678.9256 | 1163128.8983 | 2643695.9463 | 1163123.608 | 2643714.6636 | 1163114.6392 | 2643725.9108 | 1163114.3319 | 2643736.8297 | 1163117.0348 | 2643753.2963 | 1163129.9195
229 | 2643614.1229 | 1163127.6832 | 2643608.8427 | 1163126.9557
230 | 2643941.6992 | 1163494.9587 | 2643931.6155 | 1163397.0132
231 | 2643941.6992 | 1163494.9587 | 2643952.3734 | 1163503.1176 | 2643965.6649 | 1163511.2078 | 2643970.0132 | 1163516.7647 | 2643976.4902 | 1163528.3467
232 | 2643813.7308 | 1163166.4626 | 2643801.7563 | 1163161.2078 | 2643792.8811 | 1163155.8791
233 | 2643813.7308 | 1163166.4626 | 2643820.4329 | 1163169.4036 | 2643841.4369 | 1163171.4688 | 2643856.1462 | 1163170.1197 | 2643876.4222 | 1163165.9208 | 2643887.5117 | 1163160.8393
234 | 2643756.2286 | 1163132.214 | 2643765.339 | 1163139.3426 | 2643792.8811 | 1163155.8791
235 | 2643930.7811 | 1163140.2484 | 2643924.5256 | 1163143.0153 | 2643892.4699 | 1163158.5674 | 2643887.5117 | 1163160.8393
236 | 2643989.6709 | 1163551.9156 | 2643976.4902 | 1163528.3467
237 | 2643320.5218 | 1162973.4491 | 2643323.9387 | 1162987.2142 | 2643326.2691 | 1162999.7375 | 2643324.8565 | 1163016.0714
238 | 2643304.1183 | 1162942.993 | 2643305.9625 | 1162952.8447 | 2643307.9758 | 1162959.4182 | 2643310.7192 | 1162966.7195 | 2643320.5218 | 1162973.4491
239 | 2643320.5218 | 1162973.4491 | 2643327.2863 | 1162971.2522 | 2643342.3867 | 1162967.7591 | 2643381.9297 | 1162953.8367 | 2643398.4805 | 1162942.5613 | 2643416.2093 | 1162928.3595
240 | 2643739.5027 | 1163038.6042 | 2643731.489 | 1163039.2888 | 2643720.8341 | 1163038.1886 | 2643714.3962 | 1163033.1287
241 | 2643796.6418 | 1163017.807 | 2643793.0068 | 1163026.7852 | 2643787.8802 | 1163032.3063 | 2643778.9732 | 1163035.2319 | 2643739.5027 | 1163038.6042
242 | 2643707.2003 | 1163027.4729 | 2643714.3962 | 1163033.1287
243 | 2643796.6418 | 1163017.807 | 2643797.7602 | 1163011.4896 | 2643800.3072 | 1163000.4468 | 2643801.1849 | 1162992.4713 | 2643798.4305 | 1162985.7032 | 2643791.2992 | 1162977.2469 | 2643783.7031 | 1162966.3304 | 2643775.2468 | 1162952.5617
244 | 2643796.6418 | 1163017.807 | 2643802.1437 | 1163015.4831
245 | 2643707.2003 | 1163027.4729 | 2643696.2379 | 1163017.1603
246 | 2643707.2003 | 1163027.4729 | 2643702.0755 | 1163032.7718 | 2643680.6552 | 1163049.9919 | 2643678.1094 | 1163051.9007
247 | 2643757.0718 | 1162947.6088 | 2643762.4769 | 1162947.3328 | 2643769.9303 | 1162949.4437 | 2643775.2468 | 1162952.5617 | 2643775.2468 | 1162952.5617
248 | 2643823.0588 | 1163011.1813 | 2643806.0083 | 1163013.8508 | 2643802.1437 | 1163015.4831
249 | 2643696.2379 | 1163017.1603 | 2643689.6102 | 1163010.9255 | 2643673.3583 | 1162996.8001 | 2643657.4319 | 1162983.8581
250 | 2643678.1094 | 1163051.9007 | 2643670.7116 | 1163057.4474
251 | 2643751.9937 | 1162947.868 | 2643757.0718 | 1162947.6088
252 | 2643823.5162 | 1163011.1097 | 2643823.0588 | 1163011.1813
253 | 2643575.5995 | 1162922.6863 | 2643606.8791 | 1162944.5242 | 2643625.7547 | 1162956.0448 | 2643640.7559 | 1162968.3711 | 2643652.1421 | 1162979.5595 | 2643657.4319 | 1162983.8581
254 | 2643670.7116 | 1163057.4474 | 2643664.4578 | 1163062.1363 | 2643643.5472 | 1163084.8694
255 | 2643842.1267 | 1163009.2702 | 2643828.1945 | 1163010.3772 | 2643823.5162 | 1163011.1097
256 | 2643575.5995 | 1162922.6863 | 2643580.8756 | 1162908.0915
257 | 2643554.4563 | 1162914.34 | 2643575.5995 | 1162922.6863
258 | 2643637.3262 | 1163091.6326 | 2643643.5472 | 1163084.8694
259 | 2643842.1267 | 1163009.2702 | 2643842.4201 | 1163009.2469 | 2643854.5582 | 1163005.6494
260 | 2643647.1487 | 1163097.6514 | 2643637.3262 | 1163091.6326
261 | 2643608.8427 | 1163126.9557 | 2643608.3325 | 1163123.3724 | 2643611.6645 | 1163117.0488 | 2643617.0317 | 1163111.0512 | 2643637.3262 | 1163091.6326
262 | 2643608.8427 | 1163126.9557 | 2643605.9516 | 1163127.4128 | 2643596.1236 | 1163128.4866 | 2643588.7241 | 1163132.713 | 2643584.2214 | 1163137.8052 | 2643581.0195 | 1163144.9482
263 | 2643625.7655 | 1162873.2239 | 2643608.2978 | 1162873.5086 | 2643601.7752 | 1162876.1294 | 2643596.3269 | 1162880.5922 | 2643585.957 | 1162894.0352 | 2643580.8756 | 1162908.0915
264 | 2643428.5348 | 1162918.7879 | 2643441.7198 | 1162914.3252 | 2643456.2811 | 1162913.3965 | 2643465.9669 | 1162909.7646 | 2643476.0369 | 1162904.9237 | 2643486.4568 | 1162902.5533 | 2643510.1107 | 1162894.231 | 2643518.6243 | 1162892.7696 | 2643525.2983 | 1162895.686 | 2643540.3536 | 1162906.9452 | 2643554.4563 | 1162914.34
265 | 2643554.4563 | 1162914.34 | 2643556.2439 | 1162892.7973 | 2643558.4999 | 1162883.7978 | 2643562.8896 | 1162873.1796 | 2643569.1271 | 1162863.3863 | 2643581.3149 | 1162853.8474 | 2643601.5762 | 1162836.9964 | 2643611.9795 | 1162828.4785 | 2643617.3461 | 1162815.1993 | 2643619.1435 | 1162803.9621 | 2643616.6501 | 1162792.8376
266 | 2643616.6501 | 1162792.8376 | 2643615.6152 | 1162788.2206
267 | 2643428.5348 | 1162918.7879 | 2643416.2093 | 1162928.3595
268 | 2643428.5348 | 1162918.7879 | 2643424.1788 | 1162914.1763 | 2643421.481 | 1162907.9981 | 2643421.9404 | 1162901.6537 | 2643424.2371 | 1162896.5453 | 2643432.3233 | 1162886.3651 | 2643437.7862 | 1162879.8566 | 2643439.0052 | 1162875.7752
269 | 2643416.2093 | 1162928.3595 | 2643411.7981 | 1162939.8782 | 2643411.7404 | 1162947.8708 | 2643415.3929 | 1162954.445 | 2643434.08 | 1162984.6845 | 2643437.9628 | 1162987.992 | 2643446.4412 | 1162990.3211 | 2643450.117 | 1162992.5932 | 2643451.7402 | 1162995.8845
270 | 2643423.4615 | 1162826.3589 | 2643423.4947 | 1162828.5379 | 2643424.6348 | 1162841.4529 | 2643427.0392 | 1162850.0747 | 2643430.4981 | 1162854.8132 | 2643436.0626 | 1162861.8237 | 2643439.0272 | 1162868.1817 | 2643439.678 | 1162873.5226 | 2643439.0052 | 1162875.7752
271 | 2643451.7402 | 1162995.8845 | 2643451.7402 | 1162995.8845 | 2643454.3365 | 1163006.5532 | 2643458.3988 | 1163017.9039
272 | 2643423.4615 | 1162826.3589 | 2643423.3544 | 1162819.321 | 2643428.1205 | 1162813.8303 | 2643471.5314 | 1162777.8916 | 2643489.3347 | 1162758.7658 | 2643493.5719 | 1162751.2259 | 2643495.1808 | 1162745.9014 | 2643494.3981 | 1162740.782 | 2643494.3981 | 1162740.782
273 | 2643304.1183 | 1162942.993 | 2643304.3753 | 1162936.0356 | 2643303.3884 | 1162929.4696
274 | 2643459.6976 | 1163021.533 | 2643458.3988 | 1163017.9039
275 | 2643494.3981 | 1162740.782 | 2643489.9863 | 1162736.4589 | 2643484.2392 | 1162734.572 | 2643473.558 | 1162734.9061 | 2643465.9619 | 1162733.4171 | 2643465.9619 | 1162733.4171
276 | 2643753.2963 | 1163129.9195 | 2643756.2286 | 1163132.214
277 | 2643299.2351 | 1162924.5616 | 2643303.3884 | 1162929.4696
278 | 2643566.725 | 1163579.9868 | 2643605.3879 | 1163561.2348
279 | 2643566.725 | 1163579.9868 | 2643570.1418 | 1163580.9453 | 2643573.3322 | 1163581.4354 | 2643578.0494 | 1163581.5807 | 2643631.0198 | 1163581.9091 | 2643637.1425 | 1163581.52 | 2643641.53 | 1163580.6513
280 | 2643258.1668 | 1162899.3513 | 2643261.4776 | 1162900.9088 | 2643272.5368 | 1162905.4907 | 2643273.4238 | 1162906.117
281 | 2643212.0261 | 1162872.7056 | 2643225.9845 | 1162874.6513 | 2643236.145 | 1162880.6496 | 2643243.5604 | 1162888.0845 | 2643250.4152 | 1162895.7044 | 2643258.1668 | 1162899.3513
282 | 2643299.2351 | 1162924.5616 | 2643298.5044 | 1162923.6981 | 2643287.8586 | 1162918.0964 | 2643279.2819 | 1162910.2528 | 2643273.4238 | 1162906.117
283 | 2643967.849 | 1163555.0577 | 2643989.6709 | 1163551.9156
284 | 2643967.849 | 1163555.0577 | 2643940.0056 | 1163555.2211 | 2643922.9538 | 1163555.4523 | 2643918.1767 | 1163556.1734 | 2643914.8148 | 1163557.1383 | 2643911.7799 | 1163558.4279 | 2643908.7497 | 1163560.1178 | 2643906.2002 | 1163562.0669 | 2643902.287 | 1163566.1515 | 2643894.2987 | 1163576.893
285 | 2643719.3601 | 1163577.4959 | 2643716.7442 | 1163576.6619 | 2643705.7948 | 1163574.0476 | 2643695.9187 | 1163571.3078 | 2643691.0573 | 1163569.777
286 | 2643691.0573 | 1163569.777 | 2643684.8608 | 1163567.8257 | 2643682.4298 | 1163567.1744 | 2643679.3296 | 1163566.9073 | 2643675.6681 | 1163566.9474 | 2643671.7799 | 1163567.6196 | 2643666.6727 | 1163569.4946 | 2643645.7905 | 1163579.3371 | 2643641.53 | 1163580.6513
287 | 2643536.7451 | 1163674.2745 | 2643563.6407 | 1163682.2177
288 | 2643536.7451 | 1163674.2745 | 2643538.9516 | 1163702.7498 | 2643536.5706 | 1163735.4162 | 2643506.8677 | 1163765.1058 | 2643498.9442 | 1163791.062 | 2643513.8215 | 1163830.857 | 2643517.6872 | 1163836.4901
289 | 2643940.8837 | 1163115.5074 | 2643948.2059 | 1163107.9811 | 2643950.309 | 1163104.7537
290 | 2643930.7811 | 1163140.2484 | 2643929.3085 | 1163136.3023 | 2643931.1125 | 1163128.4336 | 2643936.9299 | 1163119.5714 | 2643940.8837 | 1163115.5074
291 | 2643947.187 | 1163093.3215 | 2643950.8379 | 1163100.0072 | 2643951.3279 | 1163103.1902 | 2643950.309 | 1163104.7537
292 | 2643930.7811 | 1163140.2484 | 2643953.0718 | 1163136.0423 | 2643979.6317 | 1163128.3546 | 2643989.597 | 1163120.6752
293 | 2643886.0656 | 1162993.8014 | 2643903.7142 | 1162993.8635 | 2643920.6402 | 1162999.5344 | 2643924.8291 | 1163000.7434 | 2643935.7289 | 1163003.9913 | 2643941.5059 | 1163004.8673 | 2643955.0531 | 1163003.2765
294 | 2643886.0656 | 1162993.8014 | 2643860.4682 | 1163003.8979 | 2643854.5582 | 1163005.6494

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642443.6418 | 1162614.0926
1 | 2642486.4233 | 1162565.9126
2 | 2642413.3789 | 1162610.2106
3 | 2642560.5638 | 1162518.3524
4 | 2642351.9622 | 1162697.4345
5 | 2642295.4608 | 1162432.2329
6 | 2642561.1369 | 1162517.2275
7 | 2642376.2105 | 1162742.3204
8 | 2642257.4785 | 1162727.7417
9 | 2642626.3785 | 1162406.8456
10 | 2642374.8664 | 1162804.1268
11 | 2642224.559 | 1162759.7162
12 | 2642406.0527 | 1162914.8096
13 | 2642227.3317 | 1162868.8885
14 | 2642211.1396 | 1162891.9275
15 | 2642170.0153 | 1163021.1248
16 | 2642134.7053 | 1163058.8532
17 | 2641964.2003 | 1163030.6115
18 | 2642408.9888 | 1162919.406
19 | 2642872.8908 | 1163058.7537
20 | 2642914.8478 | 1163078.2097
21 | 2642857.5683 | 1163049.4331
22 | 2642924.6185 | 1163082.2473
23 | 2642990.9563 | 1163104.2096
24 | 2642764.4977 | 1163108.1094
25 | 2642757.4711 | 1163103.5609
26 | 2643013.8349 | 1163087.342
27 | 2642650.0234 | 1163091.0385
28 | 2642987.6641 | 1163011.8046
29 | 2643011.9738 | 1163124.1839
30 | 2642883.3195 | 1163227.9817
31 | 2642873.3167 | 1163236.5048
32 | 2642612.6112 | 1163083.6971
33 | 2642470.1366 | 1162952.6371
34 | 2642521.2479 | 1162990.0363
35 | 2642453.5011 | 1162940.8318
36 | 2642518.1077 | 1163060.0387
37 | 2642410.2733 | 1162921.417
38 | 2642519.5386 | 1163073.8619
39 | 2642595.4826 | 1163022.0894
40 | 2642520.0238 | 1163088.651
41 | 2642655.9389 | 1162996.9479
42 | 2642504.5465 | 1163114.4303
43 | 2642660.6046 | 1162906.6146
44 | 2642971.6249 | 1163035.2245
45 | 2642967.1358 | 1162988.079
46 | 2643005.7748 | 1163168.6244
47 | 2642860.9495 | 1163246.8956
48 | 2642552.3603 | 1163124.2005
49 | 2642605.4384 | 1163198.5717
50 | 2642604.1768 | 1163210.9445
51 | 2642727.8885 | 1162696.3797
52 | 2642805.6626 | 1162638.7383
53 | 2642601.0189 | 1163259.2953
54 | 2642472.9706 | 1163156.0477
55 | 2643059.1937 | 1162979.9612
56 | 2642929.3114 | 1162905.1251
57 | 2643004.4595 | 1163178.3446
58 | 2642816.7104 | 1163266.0294
59 | 2642981.2797 | 1163209.9132
60 | 2643113.2992 | 1163232.9295
61 | 2642976.8789 | 1163251.9567
62 | 2643201.4053 | 1163281.3184
63 | 2642976.6155 | 1163254.4726
64 | 2643239.0928 | 1163306.0478
65 | 2642928.1253 | 1162875.2268
66 | 2642950.028 | 1163355.4468
67 | 2642954.37 | 1163413.4092
68 | 2643001.5199 | 1163476.2381
69 | 2642913.1331 | 1163435.5822
70 | 2643007.8905 | 1163495.1483
71 | 2642840.9788 | 1163451.3295
72 | 2643015.0687 | 1163529.6477
73 | 2642834.2897 | 1163452.1464
74 | 2642992.8139 | 1163548.4207
75 | 2643035.4778 | 1163532.2839
76 | 2642829.2849 | 1163452.4924
77 | 2642815.6911 | 1163251.4213
78 | 2642744.5302 | 1163348.1701
79 | 2642832.6909 | 1163161.3998
80 | 2642740.846 | 1163367.5652
81 | 2642732.5894 | 1163265.3841
82 | 2642808.0918 | 1163183.3362
83 | 2642833.019 | 1163156.3492
84 | 2642692.8357 | 1163435.606
85 | 2642736.9095 | 1163399.6845
86 | 2642730.7525 | 1163254.0567
87 | 2642827.2639 | 1163145.7864
88 | 2642690.3217 | 1163438.9104
89 | 2642734.9741 | 1163404.854
90 | 2642511.6592 | 1163262.348
91 | 2642600.6534 | 1163314.1822
92 | 2642379.2009 | 1163477.3537
93 | 2642408.6097 | 1163488.7668
94 | 2642553.0395 | 1163537.3004
95 | 2642539.2928 | 1163555.5061
96 | 2642613.9692 | 1163512.6409
97 | 2642535.4338 | 1163583.4477
98 | 2642630.4253 | 1163511.6073
99 | 2642615.6751 | 1163491.2432
100 | 2642278.5657 | 1163388.1265
101 | 2642200.8496 | 1163413.8119
102 | 2642194.5141 | 1163453.2546
103 | 2642187.9543 | 1163365.2518
104 | 2642257.8077 | 1163284.0873
105 | 2642164.046 | 1163407.3692
106 | 2642530.5776 | 1163604.8347
107 | 2642648.4634 | 1163476.522
108 | 2642601.7231 | 1163364.2659
109 | 2642351.5696 | 1163187.3307
110 | 2642148.1938 | 1163421.9582
111 | 2642606.8126 | 1163338.9411
112 | 2642643.0914 | 1163469.3247
113 | 2642679.4898 | 1163447.727
114 | 2642708.908 | 1163503.0395
115 | 2642105.8985 | 1163373.6371
116 | 2642122.3903 | 1163590.7352
117 | 2642051.9599 | 1163450.2108
118 | 2641980.359 | 1163321.408
119 | 2642116.7947 | 1163659.673
120 | 2642377.0459 | 1163265.7063
121 | 2642133.6665 | 1163695.9989
122 | 2642468.7595 | 1163108.0486
123 | 2642140.1984 | 1163697.2984
124 | 2642153.739 | 1163711.6476
125 | 2642514.6511 | 1163649.8654
126 | 2642514.5845 | 1163659.2921
127 | 2642530.7074 | 1163694.5147
128 | 2642930.5452 | 1162868.3411
129 | 2642990.1629 | 1162752.1763
130 | 2643003.6907 | 1162734.0524
131 | 2643016.9093 | 1162703.4088
132 | 2643100.469 | 1162587.146
133 | 2643063.358 | 1162547.9044
134 | 2643150.2407 | 1162543.1606
135 | 2643022.7804 | 1162558.7647
136 | 2642508.5791 | 1163261.214
137 | 2643054.8482 | 1163390.8836
138 | 2643054.945 | 1163390.4747
139 | 2643054.1626 | 1163393.7788
140 | 2643067.1997 | 1163346.6586
141 | 2643037.477 | 1163442.3403
142 | 2643106.3631 | 1163443.5971
143 | 2643059.0032 | 1163342.4534
144 | 2643044.5204 | 1163469.4048
145 | 2643132.966 | 1163456.7288
146 | 2643206.174 | 1163317.6429
147 | 2643214.7606 | 1163316.9892
148 | 2643047.1598 | 1163476.4495
149 | 2643209.0335 | 1163500.3402
150 | 2643221.8012 | 1163314.1329
151 | 2643061.0145 | 1163493.6952
152 | 2643227.2454 | 1163510.925
153 | 2643233.4067 | 1163308.8207
154 | 2643246.1434 | 1163303.8429
155 | 2643250.4812 | 1163302.4864
156 | 2643270.5157 | 1163296.2212
157 | 2643342.7597 | 1163520.6763
158 | 2643358.5173 | 1163523.4121
159 | 2643497.1298 | 1163563.2413
160 | 2643035.935 | 1163537.4809
161 | 2643064.0339 | 1163499.9714
162 | 2643043.9939 | 1163602.0256
163 | 2642972.0128 | 1163555.6426
164 | 2642990.0345 | 1163592.2237
165 | 2643070.3271 | 1163612.1402
166 | 2643095.9797 | 1163721.26
167 | 2642985.2482 | 1163771.413
168 | 2642985.1305 | 1163765.7266
169 | 2642978.617 | 1163781.5629
170 | 2642995.3284 | 1163648.8292
171 | 2642957.5412 | 1163785.5367
172 | 2642919.701 | 1163789.302
173 | 2642940.3713 | 1163814.6499
174 | 2642843.6115 | 1163798.4275
175 | 2642875.3815 | 1163735.0023
176 | 2642960.9173 | 1163847.96
177 | 2642834.7161 | 1163800.8697
178 | 2642859.7083 | 1163643.5293
179 | 2643055.5707 | 1163912.9147
180 | 2642532.73 | 1163707.9456
181 | 2642558.508 | 1163738.4462
182 | 2642772.4234 | 1163456.2716
183 | 2642715.7847 | 1163537.3645
184 | 2642831.9946 | 1163601.6134
185 | 2642701.061 | 1163812.1474
186 | 2642277.6858 | 1163765.658
187 | 2642272.9913 | 1163699.1007
188 | 2642233.7332 | 1163805.3238
189 | 2642363.1872 | 1163833.7151
190 | 2642281.6841 | 1163679.3506
191 | 2642154.9429 | 1163712.487
192 | 2643478.3961 | 1163189.6485
193 | 2643475.9188 | 1163228.6247
194 | 2643487.3384 | 1163231.9868
195 | 2643423.2077 | 1163232.2683
196 | 2643503.0687 | 1163132.8488
197 | 2643497.9048 | 1163237.8662
198 | 2643381.681 | 1163171.9589
199 | 2643423.3586 | 1163252.8948
200 | 2643514.497 | 1163257.8632
201 | 2643523.654 | 1163240.9626
202 | 2643373.9402 | 1163141.8437
203 | 2643420.0727 | 1163267.5752
204 | 2643468.8659 | 1163333.7194
205 | 2643448.8988 | 1163324.6278
206 | 2643527.3143 | 1163240.679
207 | 2643438.5118 | 1163411.2797
208 | 2643453.9007 | 1163422.8328
209 | 2643391.1506 | 1163330.0214
210 | 2643526.4835 | 1163465.3188
211 | 2643405.3098 | 1163282.7766
212 | 2643399.5693 | 1163353.2942
213 | 2643540.5086 | 1163476.3338
214 | 2643403.4647 | 1163258.2459
215 | 2643546.6649 | 1163492.1736
216 | 2643427.3617 | 1163281.0791
217 | 2643531.6317 | 1163553.2077
218 | 2643441.3219 | 1163308.3158
219 | 2643755.4218 | 1163293.2479
220 | 2643757.1312 | 1163293.1109
221 | 2643676.4822 | 1163189.0007
222 | 2643803.6887 | 1163353.9627
223 | 2643614.1229 | 1163127.6832
224 | 2643931.6155 | 1163397.0132
225 | 2643941.6992 | 1163494.9587
226 | 2643813.7308 | 1163166.4626
227 | 2643792.8811 | 1163155.8791
228 | 2643887.5117 | 1163160.8393
229 | 2643976.4902 | 1163528.3467
230 | 2643361.2279 | 1163143.5085
231 | 2643324.8565 | 1163016.0714
232 | 2643320.5218 | 1162973.4491
233 | 2643739.5027 | 1163038.6042
234 | 2643714.3962 | 1163033.1287
235 | 2643796.6418 | 1163017.807
236 | 2643707.2003 | 1163027.4729
237 | 2643775.2468 | 1162952.5617
238 | 2643802.1437 | 1163015.4831
239 | 2643696.2379 | 1163017.1603
240 | 2643678.1094 | 1163051.9007
241 | 2643757.0718 | 1162947.6088
242 | 2643823.0588 | 1163011.1813
243 | 2643657.4319 | 1162983.8581
244 | 2643670.7116 | 1163057.4474
245 | 2643751.9937 | 1162947.868
246 | 2643823.5162 | 1163011.1097
247 | 2643575.5995 | 1162922.6863
248 | 2643643.5472 | 1163084.8694
249 | 2643842.1267 | 1163009.2702
250 | 2643637.3262 | 1163091.6326
251 | 2643647.1487 | 1163097.6514
252 | 2643608.8427 | 1163126.9557
253 | 2643581.0195 | 1163144.9482
254 | 2643580.8756 | 1162908.0915
255 | 2643554.4563 | 1162914.34
256 | 2643616.6501 | 1162792.8376
257 | 2643615.6152 | 1162788.2206
258 | 2643428.5348 | 1162918.7879
259 | 2643416.2093 | 1162928.3595
260 | 2643439.0052 | 1162875.7752
261 | 2643625.7655 | 1162873.2239
262 | 2643451.7402 | 1162995.8845
263 | 2643423.4615 | 1162826.3589
264 | 2643304.1183 | 1162942.993
265 | 2643458.3988 | 1163017.9039
266 | 2643494.3981 | 1162740.782
267 | 2643753.2963 | 1163129.9195
268 | 2643465.9619 | 1162733.4171
269 | 2643756.2286 | 1163132.214
270 | 2643303.3884 | 1162929.4696
271 | 2643459.6976 | 1163021.5331
272 | 2643566.725 | 1163579.9868
273 | 2643258.1668 | 1162899.3513
274 | 2643273.4238 | 1162906.117
275 | 2643212.0261 | 1162872.7056
276 | 2643299.2351 | 1162924.5616
277 | 2643989.6709 | 1163551.9156
278 | 2643967.849 | 1163555.0577
279 | 2643894.2987 | 1163576.893
280 | 2643719.3601 | 1163577.4959
281 | 2643691.0573 | 1163569.777
282 | 2643641.53 | 1163580.6513
283 | 2643605.3879 | 1163561.2348
284 | 2643536.7451 | 1163674.2745
285 | 2643563.6407 | 1163682.2177
286 | 2643517.6872 | 1163836.4901
287 | 2643940.8837 | 1163115.5074
288 | 2643950.309 | 1163104.7537
289 | 2643930.7811 | 1163140.2484
290 | 2643947.187 | 1163093.3215
291 | 2643989.597 | 1163120.6752
292 | 2643955.0531 | 1163003.2765
293 | 2643886.0656 | 1162993.8014
294 | 2643103.8681 | 1163815.7099
295 | 2643854.5582 | 1163005.6494
296 | 2643405.3098 | 1163282.7766

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1