## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_584-26_2_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_584-26_2_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_584-26_2_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_584-26_2_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_584-26_2_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_584-26_2_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_584-26_2_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_584-26_2_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_584-26_2_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_584-26_2_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_584-26_2_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_584-26_2_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_584-26_2_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_584-26_2_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_584-26_2_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_584-26_2_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_584-26_2_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_584-26_2_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_584-26_2_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_584-26_2_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_584-26_2_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_584-26_2_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_584-26_2_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_584-26_2_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_584-26_2_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_584-26_2_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_584-26_2_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_584-26_2_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_584-26_2_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_584-26_2_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_584-26_2_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_584-26_2_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_584-26_2_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_584-26_2_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_584-26_2_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_584-26_2_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_584-26_2_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_584-26_2_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_584-26_2_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_584-26_2_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_584-26_2_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_584-26_2_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_584-26_2_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_584-26_2_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_584-26_2_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_584-26_2_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_584-26_2_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_584-26_2_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_584-26_2_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_584-26_2_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_584-26_2_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_584-26_2_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_584-26_2_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_584-26_2_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_584-26_2_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_584-26_2_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_584-26_2_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_584-26_2_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_584-26_2_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_584-26_2_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_584-26_2_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_584-26_2_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_584-26_2_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_584-26_2_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_584-26_2_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_584-26_2_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_584-26_2_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_584-26_2_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_584-26_2_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_584-26_2_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_584-26_2_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_584-26_2_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_584-26_2_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_584-26_2_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_584-26_2_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_584-26_2_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_584-26_2_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_584-26_2_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_584-26_2_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_584-26_2_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_584-26_2_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_584-26_2_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_584-26_2_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_584-26_2_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_584-26_2_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_584-26_2_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_584-26_2_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_584-26_2_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_584-26_2_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_584-26_2_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_584-26_2_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_584-26_2_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_584-26_2_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_584-26_2_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_584-26_2_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_584-26_2_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_584-26_2_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_584-26_2_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_584-26_2_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_584-26_2_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_584-26_2_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_584-26_2_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_584-26_2_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_584-26_2_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_584-26_2_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_584-26_2_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_584-26_2_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_584-26_2_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_584-26_2_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_195_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_584-26_2_4_load_87 | 0 | 0.00011339 | 2.8418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_584-26_2_4_load_88 | 1 | 0.00024069 | 6.0322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_584-26_2_4_load_209 | 7 | 0.00039174 | 9.8179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_584-26_2_4_load_109 | 8 | 0.0025401 | 0.0006366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_584-26_2_4_load_110 | 9 | 0.00057783 | 0.00014482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_584-26_2_4_load_113 | 10 | 0.0011088 | 0.0002779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_584-26_2_4_load_112 | 11 | 0.0003606 | 9.0374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_584-26_2_4_load_114 | 12 | 0.00053366 | 0.00013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_584-26_2_4_load_126 | 13 | 0.00085497 | 0.00021428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_584-26_2_4_load_125 | 14 | 0.00057558 | 0.00014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_584-26_2_4_load_115 | 15 | 0.0008104 | 0.00020311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_584-26_2_4_load_116 | 16 | 0.0010437 | 0.00026158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_584-26_2_4_load_118 | 18 | 0.00044959 | 0.00011268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_584-26_2_4_load_119 | 19 | 0.00047822 | 0.00011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_584-26_2_4_load_120 | 20 | 0.00063091 | 0.00015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_584-26_2_4_load_121 | 21 | 0.00049907 | 0.00012508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_584-26_2_4_load_176 | 22 | 0.00038313 | 9.6022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_584-26_2_4_load_122 | 23 | 0.0010757 | 0.00026961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_584-26_2_4_load_123 | 24 | 0.00037651 | 9.4362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_584-26_2_4_load_127 | 26 | 0.00056428 | 0.00014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_584-26_2_4_load_183 | 27 | 0.0015973 | 0.00040031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_584-26_2_4_load_134 | 28 | 0.0032618 | 0.00081748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_584-26_2_4_load_135 | 29 | 0.0036843 | 0.00092337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_584-26_2_4_load_138 | 33 | 0.0012425 | 0.0003114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_584-26_2_4_load_148 | 34 | 0.00089285 | 0.00022377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_584-26_2_4_load_145 | 35 | 0.00060391 | 0.00015135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_584-26_2_4_load_184 | 36 | 0.0050105 | 0.0012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_584-26_2_4_load_140 | 37 | 0.00055133 | 0.00013818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_584-26_2_4_load_141 | 38 | 0.00080444 | 0.00020161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_584-26_2_4_load_142 | 39 | 0.00062955 | 0.00015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_584-26_2_4_load_143 | 40 | 0.001241 | 0.00031102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_584-26_2_4_load_144 | 41 | 0.00054171 | 0.00013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_584-26_2_4_load_146 | 43 | 0.00074864 | 0.00018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_584-26_2_4_load_147 | 44 | 0.0012631 | 0.00031655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_584-26_2_4_load_165 | 45 | 0.0011982 | 0.0003003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_584-26_2_4_load_161 | 46 | 0.00091462 | 0.00022923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_584-26_2_4_load_149 | 47 | 0.0014738 | 0.00036937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_584-26_2_4_load_150 | 48 | 0.0015673 | 0.0003928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_584-26_2_4_load_191 | 50 | 0.0029502 | 0.00073938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_584-26_2_4_load_154 | 52 | 0.0025796 | 0.00064652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_584-26_2_4_load_152 | 53 | 0.00061947 | 0.00015525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_584-26_2_4_load_159 | 54 | 0.0035457 | 0.00088864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_584-26_2_4_load_167 | 55 | 0.0018771 | 0.00047045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_584-26_2_4_load_156 | 57 | 0.00093262 | 0.00023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_584-26_2_4_load_157 | 58 | 0.0011638 | 0.00029168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_584-26_2_4_load_158 | 59 | 0.0010734 | 0.00026903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_584-26_2_4_load_163 | 60 | 0.00065977 | 0.00016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_584-26_2_4_load_160 | 61 | 0.00082994 | 0.000208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_584-26_2_4_load_162 | 62 | 0.0015353 | 0.00038478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_584-26_2_4_load_164 | 63 | 0.0012749 | 0.00031952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_584-26_2_4_load_166 | 64 | 0.0014784 | 0.00037052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_584-26_2_4_load_168 | 65 | 0.0012006 | 0.00030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_584-26_2_4_load_169 | 66 | 0.00061494 | 0.00015412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_584-26_2_4_load_170 | 67 | 0.00065367 | 0.00016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_584-26_2_4_load_172 | 69 | 0.0018441 | 0.00046216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_584-26_2_4_load_175 | 70 | 0.00097297 | 0.00024385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_584-26_2_4_load_173 | 71 | 0.0013616 | 0.00034126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_584-26_2_4_load_174 | 72 | 0.00046546 | 0.00011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_584-26_2_4_load_178 | 73 | 0.0019337 | 0.00048463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_584-26_2_4_load_179 | 74 | 0.00062221 | 0.00015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_584-26_2_4_load_180 | 75 | 0.001052 | 0.00026366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_584-26_2_4_load_182 | 76 | 0.00078237 | 0.00019608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_584-26_2_4_load_185 | 78 | 0.0015824 | 0.0003966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_584-26_2_4_load_186 | 79 | 0.0016122 | 0.00040406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_584-26_2_4_load_188 | 81 | 0.0022111 | 0.00055415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_584-26_2_4_load_189 | 82 | 0.0021186 | 0.00053096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_584-26_2_4_load_190 | 83 | 0.00084044 | 0.00021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_584-26_2_4_load_218 | 84 | 9.371e-05 | 2.3486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_584-26_2_4_load_192 | 85 | 0.00090316 | 0.00022635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_584-26_2_4_load_196 | 86 | 0.0007724 | 0.00019358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_584-26_2_4_load_199 | 87 | 0.001092 | 0.00027368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_584-26_2_4_load_197 | 88 | 0.0017468 | 0.00043779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_584-26_2_4_load_198 | 89 | 0.0012893 | 0.00032313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_584-26_2_4_load_202 | 90 | 0.00050672 | 0.000127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_584-26_2_4_load_203 | 91 | 0.00046308 | 0.00011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_584-26_2_4_load_204 | 92 | 0.00038265 | 9.5902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_584-26_2_4_load_205 | 93 | 0.00036739 | 9.2077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_584-26_2_4_load_206 | 94 | 0.00055379 | 0.00013879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_584-26_2_4_load_207 | 95 | 0.00074099 | 0.00018571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_584-26_2_4_load_208 | 96 | 0.00036838 | 9.2324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_584-26_2_4_load_223 | 97 | 0.00031126 | 7.8008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_584-26_2_4_load_210 | 98 | 0.00038194 | 9.5723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_584-26_2_4_load_211 | 99 | 0.00073923 | 0.00018527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_584-26_2_4_load_221 | 100 | 0.0004049 | 0.00010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_584-26_2_4_load_215 | 101 | 0.00015496 | 3.8836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_584-26_2_4_load_216 | 102 | 0.0001744 | 4.3709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_584-26_2_4_load_220 | 105 | 0.00083703 | 0.00020978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_584-26_2_4_load_222 | 106 | 0.00032928 | 8.2525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_584-26_2_4_load_228 | 107 | 0.00023078 | 5.7838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_584-26_2_4_load_230 | 108 | 0.0001506 | 3.7744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_584-26_2_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_584-26_2_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.32018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_584-26_2_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_584-26_2_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.17492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_584-26_2_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.38303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_584-26_2_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.030371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_584-26_2_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 101 | 0.026088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_584-26_2_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.023987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_584-26_2_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 107 | 0.033075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_584-26_2_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 98 | 0.043064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_584-26_2_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.025573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_584-26_2_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.099902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_584-26_2_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.028603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_584-26_2_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.082044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_584-26_2_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.12539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_584-26_2_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.010934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_584-26_2_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 26 | 0.02035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_584-26_2_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.0049287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_584-26_2_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.06204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_584-26_2_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.013153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_584-26_2_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.019458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_584-26_2_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.051364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_584-26_2_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.062133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_584-26_2_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.048389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_584-26_2_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.059336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_584-26_2_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.067293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_584-26_2_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.017738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_584-26_2_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.063857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_584-26_2_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 68 | 0.051458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_584-26_2_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 85 | 0.01829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_584-26_2_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.074851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_584-26_2_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.15254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_584-26_2_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.021063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_584-26_2_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_584-26_2_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.021677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_584-26_2_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.064662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_584-26_2_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.04855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_584-26_2_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0085414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_584-26_2_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.014574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_584-26_2_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 46 | 0.0002272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_584-26_2_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.011199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_584-26_2_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 51 | 0.012137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_584-26_2_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.005687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_584-26_2_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0019493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_584-26_2_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.015011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_584-26_2_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.038845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_584-26_2_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.026562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_584-26_2_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 57 | 0.11148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_584-26_2_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 58 | 0.08141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_584-26_2_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.020255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_584-26_2_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0018808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_584-26_2_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 63 | 0.0071987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_584-26_2_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 61 | 0.046781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_584-26_2_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_584-26_2_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.045718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_584-26_2_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.07159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_584-26_2_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.005621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_584-26_2_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.01349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_584-26_2_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.043897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_584-26_2_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.050015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_584-26_2_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.15846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_584-26_2_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.090659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_584-26_2_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 64 | 0.031203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_584-26_2_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 87 | 0.10114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_584-26_2_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.03927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_584-26_2_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.074537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_584-26_2_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0084088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_584-26_2_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.024132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_584-26_2_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_584-26_2_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.01228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_584-26_2_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0097743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_584-26_2_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.022558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_584-26_2_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0031168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_584-26_2_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.030293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_584-26_2_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.034391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_584-26_2_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.031982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_584-26_2_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.036282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_584-26_2_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.042142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_584-26_2_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00073764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_584-26_2_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.017766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_584-26_2_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 86 | 0.089523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_584-26_2_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.029347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_584-26_2_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0064484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_584-26_2_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.032728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_584-26_2_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.011291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_584-26_2_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.04591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_584-26_2_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.40638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_584-26_2_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.039028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_584-26_2_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 103 | 0.062589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_584-26_2_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 102 | 0.069098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_584-26_2_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.01449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_584-26_2_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0098977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_584-26_2_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.025336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_584-26_2_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0056809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_584-26_2_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0017882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_584-26_2_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.00070379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_584-26_2_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.042458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_584-26_2_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0070083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_584-26_2_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.011971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_584-26_2_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_584-26_2_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.0056876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_584-26_2_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0027806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_584-26_2_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0020077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_584-26_2_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.010764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_584-26_2_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0038178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_584-26_2_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.069769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_584-26_2_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.018032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_584-26_2_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.042726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_584-26_2_4_trafo_176 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2635722.7977 | 1162027.2082 | 2635716.1906 | 1162024.1403 | 2635706.7716 | 1162019.5376 | 2635706.7716 | 1162019.5376
1 | 2635550.485 | 1162298.9781 | 2635706.7716 | 1162019.5376
2 | 2635741.5906 | 1162031.4169 | 2635731.7844 | 1162031.3809 | 2635722.7977 | 1162027.2082
3 | 2635550.485 | 1162298.9781 | 2635543.3033 | 1162309.9302 | 2635530.1097 | 1162332.2415 | 2635525.3489 | 1162345.7871 | 2635521.1034 | 1162360.3028 | 2635516.9737 | 1162391.55 | 2635516.6259 | 1162412.8366 | 2635517.0375 | 1162422.2772 | 2635518.5148 | 1162432.858 | 2635512.8857 | 1162433.9031 | 2635501.1782 | 1162435.5015 | 2635495.411 | 1162436.5681 | 2635485.3922 | 1162437.6207
4 | 2635550.485 | 1162298.9781 | 2635219.1706 | 1162106.7773
5 | 2635741.5906 | 1162031.4169 | 2635745.4687 | 1162007.9502 | 2635749.4531 | 1162002.7045
6 | 2635749.4531 | 1162002.7045 | 2635763.4814 | 1161980.7098
7 | 2635485.3922 | 1162437.6207 | 2635485.3606 | 1162461.6077
8 | 2635219.1706 | 1162106.7773 | 2635220.0944 | 1162095.5325 | 2635213.7852 | 1162102.766 | 2635203.6709 | 1162109.577
9 | 2635485.3606 | 1162461.6077 | 2635485.335 | 1162481.0981 | 2635486.7269 | 1162500.9832 | 2635487.3984 | 1162504.561
10 | 2636405.4204 | 1162299.1583 | 2636386.8971 | 1162316.7905
11 | 2636405.4204 | 1162299.1583 | 2636505.0883 | 1162292.331
12 | 2636386.8971 | 1162316.7905 | 2636379.2335 | 1162324.0855 | 2636371.9647 | 1162340.5767
13 | 2636515.0573 | 1162371.4195 | 2636513.7289 | 1162366.9994 | 2636510.5399 | 1162359.7653 | 2636508.2792 | 1162351.0471 | 2636501.4474 | 1162335.5978 | 2636501.8396 | 1162329.0412 | 2636504.1579 | 1162319.4281 | 2636503.7742 | 1162305.641 | 2636505.0883 | 1162292.331
14 | 2636371.9647 | 1162340.5767 | 2636370.1145 | 1162344.7744 | 2636361.7132 | 1162358.275 | 2636357.5465 | 1162373.3576 | 2636356.5822 | 1162392.217 | 2636358.9114 | 1162409.9179 | 2636369.1645 | 1162446.1873 | 2636368.4644 | 1162450.4853 | 2636366.5704 | 1162453.3197 | 2636360.7167 | 1162457.2644
15 | 2636350.8867 | 1162461.7004 | 2636356.2861 | 1162460.2501 | 2636360.7167 | 1162457.2644
16 | 2636515.0573 | 1162371.4195 | 2636517.1531 | 1162378.3927 | 2636518.0396 | 1162385.0571 | 2636518.0658 | 1162390.8491 | 2636518.0819 | 1162391.4025
17 | 2636346.1267 | 1162462.979 | 2636350.8867 | 1162461.7004
18 | 2636276.1417 | 1162434.1056 | 2636264.838 | 1162424.9249 | 2636254.4609 | 1162411.6667 | 2636245.0633 | 1162387.1309 | 2636244.8184 | 1162382.7707
19 | 2636244.0808 | 1162369.6383 | 2636244.8184 | 1162382.7707
20 | 2636276.1417 | 1162434.1056 | 2636291.2457 | 1162446.3728
21 | 2636244.0808 | 1162369.6383 | 2636244.7532 | 1162355.9353 | 2636245.0901 | 1162338.1504 | 2636243.0014 | 1162328.7997 | 2636238.3502 | 1162319.6371
22 | 2636244.0808 | 1162369.6383 | 2636256.4593 | 1162369.8796 | 2636258.0748 | 1162368.7665 | 2636262.0196 | 1162358.6851 | 2636264.2063 | 1162342.8679 | 2636273.9576 | 1162324.2721
23 | 2636244.0808 | 1162369.6383 | 2636195.6949 | 1162369.0789
24 | 2636346.1267 | 1162462.979 | 2636299.1609 | 1162454.9805 | 2636291.2457 | 1162446.3728
25 | 2636238.3502 | 1162319.6371 | 2636219.0008 | 1162281.52 | 2636210.0509 | 1162258.6641
26 | 2636273.9576 | 1162324.2721 | 2636280.0706 | 1162312.6147 | 2636280.334 | 1162308.0469
27 | 2636138.845 | 1162345.1265 | 2636154.0274 | 1162351.7544 | 2636172.408 | 1162366.6946 | 2636179.9101 | 1162368.8964 | 2636195.6949 | 1162369.0789
28 | 2636138.845 | 1162345.1265 | 2636132.527 | 1162371.5577 | 2636133.2853 | 1162395.8191
29 | 2636138.845 | 1162345.1265 | 2636140.5183 | 1162330.5624 | 2636139.2279 | 1162327.169
30 | 2636526.9783 | 1162464.9987 | 2636526.3301 | 1162459.2788 | 2636525.7519 | 1162451.0488 | 2636525.0669 | 1162445.2639 | 2636522.7295 | 1162441.6145 | 2636519.476 | 1162424.8195 | 2636518.9271 | 1162416.8121 | 2636519.7949 | 1162408.8799 | 2636518.1862 | 1162394.9853 | 2636518.0819 | 1162391.4025
31 | 2636490.9027 | 1162585.0173 | 2636527.2922 | 1162556.9791 | 2636532.4157 | 1162552.1856 | 2636550.2263 | 1162532.0611 | 2636551.5542 | 1162529.1121 | 2636550.6237 | 1162525.9159 | 2636547.2888 | 1162517.5025 | 2636541.6961 | 1162507.4745 | 2636538.8909 | 1162503.9223 | 2636532.0127 | 1162489.8511 | 2636529.7204 | 1162482.5668 | 2636527.9298 | 1162473.3957 | 2636526.9783 | 1162464.9987
32 | 2636505.9369 | 1162614.9957 | 2636496.5642 | 1162617.8129 | 2636485.4004 | 1162619.399
33 | 2636470.0742 | 1162621.5765 | 2636485.4004 | 1162619.399
34 | 2636453.3544 | 1162614.7273 | 2636453.341 | 1162616.9284 | 2636453.9456 | 1162618.2883 | 2636455.2327 | 1162619.53 | 2636457.1359 | 1162620.2419 | 2636459.2291 | 1162619.9322 | 2636462.0394 | 1162618.8487 | 2636464.5925 | 1162618.4973 | 2636466.5819 | 1162618.8873 | 2636468.7656 | 1162620.0789 | 2636470.0742 | 1162621.5765
35 | 2636453.3544 | 1162614.7273 | 2636442.2356 | 1162617.806 | 2636431.089 | 1162626.7432 | 2636422.3519 | 1162637.5292 | 2636420.2108 | 1162652.0903 | 2636410.7116 | 1162655.9126
36 | 2636453.3544 | 1162614.7273 | 2636455.2824 | 1162611.3373 | 2636474.0701 | 1162600.5677 | 2636479.5891 | 1162593.6865 | 2636490.9027 | 1162585.0173
37 | 2636539.7655 | 1162632.3935 | 2636547.053 | 1162627.9385
38 | 2636539.7655 | 1162632.3935 | 2636525.7305 | 1162636.3215
39 | 2636547.053 | 1162627.9385 | 2636547.2468 | 1162627.82
40 | 2636525.7305 | 1162636.3215 | 2636525.7305 | 1162636.3215 | 2636514.5672 | 1162637.2196
41 | 2636402.6439 | 1162664.9796 | 2636410.7116 | 1162655.9126
42 | 2636597.7205 | 1162694.5307 | 2636593.6689 | 1162698.5215 | 2636593.6689 | 1162698.5215
43 | 2636593.3576 | 1162700.4458 | 2636593.6689 | 1162698.5215
44 | 2636597.7205 | 1162694.5307 | 2636606.6469 | 1162685.7383 | 2636608.8194 | 1162684.5398
45 | 2636572.0484 | 1162728.4243 | 2636590.5806 | 1162717.6125 | 2636593.3576 | 1162700.4458
46 | 2636632.4571 | 1162672.8108 | 2636629.0908 | 1162673.3573 | 2636608.8194 | 1162684.5398
47 | 2636632.4571 | 1162672.8108 | 2636627.0969 | 1162677.5029 | 2636621.9651 | 1162682.4186 | 2636593.0111 | 1162722.2964 | 2636579.2105 | 1162745.6578 | 2636564.4839 | 1162760.3948
48 | 2636632.4571 | 1162672.8108 | 2636669.5203 | 1162647.379 | 2636680.5561 | 1162636.5629 | 2636682.1761 | 1162632.2038 | 2636681.4311 | 1162624.9845 | 2636680.0719 | 1162615.9864
49 | 2636495.4714 | 1162642.6364 | 2636497.5696 | 1162641.4978 | 2636505.9509 | 1162637.6022 | 2636514.2954 | 1162637.2415 | 2636514.5672 | 1162637.2196
50 | 2636495.4714 | 1162642.6364 | 2636493.8183 | 1162643.5334
51 | 2636487.4911 | 1162646.9669 | 2636493.8183 | 1162643.5334
52 | 2636586.2399 | 1162602.0067 | 2636561.8409 | 1162618.8984 | 2636547.2468 | 1162627.82
53 | 2636429.4824 | 1162696.3336 | 2636430.6038 | 1162698.0323 | 2636432.9451 | 1162707.8748
54 | 2636397.339 | 1162666.8818 | 2636399.0871 | 1162672.9622 | 2636422.3297 | 1162685.4981 | 2636429.4824 | 1162696.3336
55 | 2636432.9451 | 1162707.8748 | 2636432.4548 | 1162779.4631
56 | 2636402.6439 | 1162664.9796 | 2636397.339 | 1162666.8818
57 | 2636397.339 | 1162666.8818 | 2636384.9099 | 1162672.1268
58 | 2636402.6439 | 1162664.9796 | 2636423.17 | 1162663.1028 | 2636446.1895 | 1162659.598
59 | 2636341.7038 | 1162696.8278 | 2636349.9568 | 1162690.0408 | 2636372.9777 | 1162677.1621 | 2636384.9099 | 1162672.1268
60 | 2636353.1138 | 1162896.5769 | 2636510.0292 | 1162874.4929
61 | 2636551.5912 | 1162796.9151 | 2636551.1424 | 1162798.6923 | 2636539.9891 | 1162827.684 | 2636530.6132 | 1162840.2669 | 2636519.8428 | 1162846.5825 | 2636510.0292 | 1162874.4929
62 | 2636476.6412 | 1162652.8546 | 2636476.6412 | 1162652.8546 | 2636451.1183 | 1162658.8475 | 2636446.1895 | 1162659.598
63 | 2636341.7038 | 1162696.8278 | 2636334.3496 | 1162699.3847 | 2636330.9474 | 1162699.5532 | 2636323.2165 | 1162698.5282 | 2636308.4502 | 1162703.097 | 2636270.9653 | 1162709.8523 | 2636251.6617 | 1162711.0033 | 2636243.0982 | 1162714.5403
64 | 2636551.5912 | 1162796.9151 | 2636556.7703 | 1162776.404 | 2636558.1661 | 1162771.0875 | 2636561.4993 | 1162763.3816 | 2636564.4839 | 1162760.3948
65 | 2636612.995 | 1162583.4839 | 2636680.0719 | 1162615.9864
66 | 2636606.0814 | 1162588.2703 | 2636612.995 | 1162583.4839
67 | 2636606.0814 | 1162588.2703 | 2636586.2399 | 1162602.0067
68 | 2636476.6412 | 1162652.8546 | 2636487.4911 | 1162646.9669
69 | 2636111.5554 | 1162389.7646 | 2636099.7256 | 1162386.4686 | 2636099.7256 | 1162386.4686
70 | 2636099.0636 | 1162376.786 | 2636099.0215 | 1162383.8074 | 2636099.7256 | 1162386.4686
71 | 2636133.2853 | 1162395.8191 | 2636111.5554 | 1162389.7646
72 | 2636099.0823 | 1162373.6693 | 2636099.0636 | 1162376.786
73 | 2636133.2853 | 1162395.8191 | 2636136.8831 | 1162409.0363 | 2636144.9839 | 1162418.6899 | 2636148.2303 | 1162421.0134
74 | 2636148.2303 | 1162421.0134 | 2636157.2955 | 1162427.5017 | 2636178.0299 | 1162438.0061
75 | 2636206.5594 | 1162452.4597 | 2636178.0299 | 1162438.0061
76 | 2636195.5581 | 1162871.1349 | 2636214.9912 | 1162840.4958
77 | 2636229.6936 | 1162801.5696 | 2636228.7297 | 1162810.961 | 2636226.6036 | 1162818.0185 | 2636218.2027 | 1162835.4324 | 2636214.9912 | 1162840.4958
78 | 2636229.7689 | 1162800.8358 | 2636229.6936 | 1162801.5696
79 | 2636235.2453 | 1162784.7979 | 2636230.9269 | 1162789.5521 | 2636229.7689 | 1162800.8358
80 | 2636235.2453 | 1162784.7979 | 2636214.6816 | 1162775.1692 | 2636194.2257 | 1162759.0824 | 2636186.74 | 1162749.1435 | 2636185.1491 | 1162742.3526 | 2636188.2565 | 1162731.3434 | 2636197.2598 | 1162727.1399
81 | 2636022.2808 | 1162299.6853 | 2636024.4572 | 1162303.3863 | 2636025.0473 | 1162309.7487 | 2636024.6453 | 1162314.2041 | 2636025.4825 | 1162316.388 | 2636027.9599 | 1162318.4705 | 2636036.328 | 1162320.5169
82 | 2636019.0121 | 1162294.1268 | 2636022.2808 | 1162299.6853
83 | 2636036.328 | 1162320.5169 | 2636057.3654 | 1162325.6614 | 2636067.6587 | 1162329.7354
84 | 2636013.2863 | 1162284.3875 | 2636019.0121 | 1162294.1268
85 | 2636109.171 | 1162320.2781 | 2636099.8961 | 1162327.406 | 2636090.2914 | 1162332.162 | 2636085.8393 | 1162333.6249 | 2636079.7645 | 1162333.5663 | 2636073.935 | 1162332.2195 | 2636067.6587 | 1162329.7354
86 | 2636013.2863 | 1162284.3875 | 2635814.2173 | 1161930.1077
87 | 2636109.171 | 1162320.2781 | 2636115.412 | 1162315.4818 | 2636119.075 | 1162314.0364 | 2636123.4926 | 1162313.218 | 2636128.7893 | 1162313.9946 | 2636132.5993 | 1162316.1297 | 2636137.4337 | 1162322.4508 | 2636139.2279 | 1162327.169
88 | 2635763.0129 | 1161919.0311 | 2635764.4077 | 1161924.1086 | 2635773.1447 | 1161935.2106 | 2635783.1723 | 1161937.9939 | 2635796.1768 | 1161933.6133 | 2635801.9058 | 1161930.0345 | 2635814.2173 | 1161930.1077
89 | 2635766.3557 | 1161978.197 | 2635811.9542 | 1161938.3318 | 2635814.2173 | 1161930.1077
90 | 2636197.2598 | 1162727.1399 | 2636207.1136 | 1162726.7211 | 2636210.6836 | 1162723.7767
91 | 2636233.9501 | 1162718.3187 | 2636243.0982 | 1162714.5403
92 | 2636233.9501 | 1162718.3187 | 2636227.2024 | 1162721.1057 | 2636215.5436 | 1162719.7682 | 2636210.6836 | 1162723.7767
93 | 2635523.1635 | 1162633.7815 | 2635522.485 | 1162639.4218
94 | 2635523.1635 | 1162633.7815 | 2635523.3771 | 1162632.0061
95 | 2635522.485 | 1162639.4218 | 2635522.4009 | 1162640.1205
96 | 2635525.3626 | 1162589.754 | 2635526.0563 | 1162594.5185 | 2635526.2145 | 1162605.3584 | 2635525.2127 | 1162616.7472 | 2635523.3771 | 1162632.0061
97 | 2635525.3626 | 1162589.754 | 2635525.0698 | 1162587.7426 | 2635523.422 | 1162583.0476
98 | 2635523.422 | 1162583.0476 | 2635522.0788 | 1162579.2206 | 2635518.5824 | 1162572.12
99 | 2635513.4176 | 1162562.5946 | 2635516.6437 | 1162568.1829 | 2635518.5824 | 1162572.12
100 | 2635513.4176 | 1162562.5946 | 2635510.5739 | 1162557.6689
101 | 2635487.3984 | 1162504.561 | 2635487.9113 | 1162507.2938
102 | 2635488.2816 | 1162509.2671 | 2635487.9113 | 1162507.2938
103 | 2635491.4462 | 1162519.5313 | 2635488.7843 | 1162511.9454 | 2635488.2816 | 1162509.2671
104 | 2635763.4814 | 1161980.7098 | 2635763.4814 | 1161980.7098 | 2635766.3557 | 1161978.197
105 | 2635763.0129 | 1161919.0311 | 2635694.0213 | 1161929.4159
106 | 2635694.0213 | 1161929.4159 | 2635689.1637 | 1161921.7054 | 2635681.5918 | 1161916.947
107 | 2635491.4462 | 1162519.5313 | 2635493.2444 | 1162524.6559 | 2635497.1281 | 1162532.494 | 2635505.9667 | 1162549.6882 | 2635510.5739 | 1162557.6689

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635706.7716 | 1162019.5376
1 | 2635722.7977 | 1162027.2082
2 | 2635550.485 | 1162298.9781
3 | 2635741.5906 | 1162031.4169
4 | 2635749.4531 | 1162002.7045
5 | 2635485.3922 | 1162437.6207
6 | 2635219.1706 | 1162106.7773
7 | 2635485.3606 | 1162461.6077
8 | 2636405.4204 | 1162299.1583
9 | 2636386.8971 | 1162316.7905
10 | 2636505.0883 | 1162292.331
11 | 2636371.9647 | 1162340.5767
12 | 2636360.7167 | 1162457.2644
13 | 2636515.0573 | 1162371.4195
14 | 2636350.8867 | 1162461.7004
15 | 2636244.8184 | 1162382.7707
16 | 2636276.1417 | 1162434.1056
17 | 2636244.0808 | 1162369.6383
18 | 2636291.2457 | 1162446.3728
19 | 2636238.3502 | 1162319.6371
20 | 2636273.9576 | 1162324.2721
21 | 2636195.6949 | 1162369.0789
22 | 2636346.1267 | 1162462.979
23 | 2636210.0509 | 1162258.6641
24 | 2636280.334 | 1162308.0469
25 | 2636138.845 | 1162345.1265
26 | 2636518.0819 | 1162391.4025
27 | 2636526.9783 | 1162464.9987
28 | 2636485.4004 | 1162619.399
29 | 2636505.9369 | 1162614.9957
30 | 2636470.0742 | 1162621.5765
31 | 2636453.3544 | 1162614.7273
32 | 2636490.9027 | 1162585.0173
33 | 2636539.7655 | 1162632.3935
34 | 2636547.053 | 1162627.9385
35 | 2636525.7305 | 1162636.3215
36 | 2636410.7116 | 1162655.9126
37 | 2636593.6689 | 1162698.5215
38 | 2636597.7205 | 1162694.5307
39 | 2636593.3576 | 1162700.4458
40 | 2636608.8194 | 1162684.5398
41 | 2636572.0484 | 1162728.4243
42 | 2636632.4571 | 1162672.8108
43 | 2636514.5672 | 1162637.2196
44 | 2636495.4714 | 1162642.6364
45 | 2636493.8183 | 1162643.5334
46 | 2636547.2468 | 1162627.82
47 | 2636429.4824 | 1162696.3336
48 | 2636432.9451 | 1162707.8748
49 | 2636397.339 | 1162666.8818
50 | 2636432.4548 | 1162779.4631
51 | 2636402.6439 | 1162664.9796
52 | 2636384.9099 | 1162672.1268
53 | 2636353.1138 | 1162896.5769
54 | 2636510.0292 | 1162874.4929
55 | 2636446.1895 | 1162659.598
56 | 2636341.7038 | 1162696.8278
57 | 2636564.4839 | 1162760.3948
58 | 2636680.0719 | 1162615.9864
59 | 2636551.5912 | 1162796.9151
60 | 2636612.995 | 1162583.4839
61 | 2636586.2399 | 1162602.0067
62 | 2636606.0814 | 1162588.2703
63 | 2636487.4911 | 1162646.9669
64 | 2636476.6412 | 1162652.8546
65 | 2636099.7256 | 1162386.4686
66 | 2636111.5554 | 1162389.7646
67 | 2636099.0636 | 1162376.786
68 | 2636133.2853 | 1162395.8191
69 | 2636099.0823 | 1162373.6693
70 | 2636148.2303 | 1162421.0134
71 | 2636178.0299 | 1162438.0061
72 | 2636206.5594 | 1162452.4597
73 | 2636214.9912 | 1162840.4958
74 | 2636195.5581 | 1162871.1349
75 | 2636229.6936 | 1162801.5696
76 | 2636229.7689 | 1162800.8358
77 | 2636235.2453 | 1162784.7979
78 | 2636022.2808 | 1162299.6853
79 | 2636036.328 | 1162320.5169
80 | 2636019.0121 | 1162294.1268
81 | 2636067.6587 | 1162329.7354
82 | 2636013.2863 | 1162284.3875
83 | 2636109.171 | 1162320.2781
84 | 2635814.2173 | 1161930.1077
85 | 2636139.2279 | 1162327.169
86 | 2636197.2598 | 1162727.1399
87 | 2636243.0982 | 1162714.5403
88 | 2636210.6836 | 1162723.7767
89 | 2636233.9501 | 1162718.3187
90 | 2635523.1635 | 1162633.7815
91 | 2635522.485 | 1162639.4218
92 | 2635523.3771 | 1162632.0061
93 | 2635522.4009 | 1162640.1205
94 | 2635525.3626 | 1162589.754
95 | 2635523.422 | 1162583.0476
96 | 2635518.5824 | 1162572.12
97 | 2635513.4176 | 1162562.5946
98 | 2635487.3984 | 1162504.561
99 | 2635487.9113 | 1162507.2938
100 | 2635488.2816 | 1162509.2671
101 | 2635763.4814 | 1161980.7098
102 | 2635766.3557 | 1161978.197
103 | 2635763.0129 | 1161919.0311
104 | 2635694.0213 | 1161929.4159
105 | 2635491.4462 | 1162519.5313
106 | 2635510.5739 | 1162557.6689
107 | 2635203.6709 | 1162109.577
108 | 2635681.5918 | 1161916.947
109 | 2636244.0808 | 1162369.6383

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1