## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_785-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_785-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_785-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_785-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_785-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_785-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_785-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_785-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_785-5_0_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_785-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_785-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_785-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_785-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_785-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_785-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_785-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_785-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_785-5_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_785-5_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_785-5_0_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_785-5_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_785-5_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_785-5_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_785-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_785-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_785-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_785-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_785-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_785-5_0_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_785-5_0_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_785-5_0_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_785-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_785-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_785-5_0_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_785-5_0_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_785-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_785-5_0_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_785-5_0_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_785-5_0_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_785-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_785-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_785-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_785-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_785-5_0_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_785-5_0_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_785-5_0_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_785-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_785-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_785-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_785-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_785-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_785-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_785-5_0_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_785-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_785-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_785-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_785-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_785-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_785-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_785-5_0_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_785-5_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_785-5_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_785-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_785-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_785-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_785-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_785-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_785-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_785-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_785-5_0_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_785-5_0_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_785-5_0_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_785-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_785-5_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_785-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_785-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_785-5_0_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_785-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_785-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_785-5_0_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_785-5_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_785-5_0_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_785-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_785-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_785-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_785-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_785-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_785-5_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_785-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_785-5_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_785-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_785-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_785-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_785-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_785-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_785-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_785-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_785-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_785-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_785-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_785-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_785-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_785-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_785-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_785-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_785-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_785-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_785-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_785-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_785-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_785-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_785-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_785-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_785-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_785-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_785-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_785-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_785-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_785-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_785-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_785-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_785-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_785-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_785-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_785-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_785-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_785-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_785-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_785-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_785-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_785-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_785-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_785-5_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_785-5_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_785-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_785-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_785-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_785-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_785-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_785-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_785-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_785-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_785-5_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_785-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_785-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_785-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_785-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_785-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_785-5_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_785-5_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_785-5_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_785-5_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_785-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_785-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_785-5_0_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_785-5_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_785-5_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_785-5_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_785-5_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_785-5_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_785-5_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_785-5_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_785-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_785-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_785-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_785-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_785-5_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_785-5_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_785-5_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_785-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_785-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_785-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_785-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_785-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_785-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_785-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_785-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_785-5_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_785-5_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_785-5_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_785-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_785-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_785-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_785-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_785-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_785-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_785-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_785-5_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_785-5_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_785-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_785-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_785-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_785-5_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_785-5_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_785-5_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_785-5_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_785-5_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_785-5_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_785-5_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_785-5_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_785-5_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_785-5_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_785-5_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_785-5_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_785-5_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_785-5_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_785-5_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_785-5_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_785-5_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_785-5_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_785-5_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_785-5_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_785-5_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_785-5_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_785-5_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_785-5_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_785-5_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_785-5_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_785-5_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_785-5_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_785-5_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_785-5_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_785-5_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_785-5_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_785-5_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_785-5_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_785-5_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_785-5_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_785-5_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_785-5_0_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_785-5_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_785-5_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_785-5_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_785-5_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_785-5_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_785-5_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_785-5_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_785-5_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_785-5_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_785-5_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_785-5_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_785-5_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_785-5_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_785-5_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_785-5_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_785-5_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_785-5_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_785-5_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_785-5_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_785-5_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_785-5_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_785-5_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_785-5_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_785-5_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_785-5_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_785-5_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_785-5_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_785-5_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_785-5_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_785-5_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_785-5_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_785-5_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_785-5_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_785-5_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_785-5_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_785-5_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_785-5_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_785-5_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_785-5_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_785-5_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_785-5_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_785-5_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_785-5_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_785-5_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_785-5_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_785-5_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_785-5_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_785-5_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_785-5_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_785-5_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_785-5_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_785-5_0_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_785-5_0_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_785-5_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_785-5_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_785-5_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_785-5_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_785-5_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_785-5_0_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_785-5_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_785-5_0_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_785-5_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_785-5_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_785-5_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_785-5_0_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_785-5_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_785-5_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_785-5_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_785-5_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_785-5_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_785-5_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_785-5_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_785-5_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_785-5_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_785-5_0_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_785-5_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_785-5_0_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_785-5_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_785-5_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_785-5_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_785-5_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_785-5_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_785-5_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_785-5_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_785-5_0_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_785-5_0_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_LV_785-5_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
317 | bus_LV_785-5_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
318 | bus_LV_785-5_0_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
319 | bus_LV_785-5_0_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
320 | bus_LV_785-5_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
321 | bus_LV_785-5_0_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
322 | bus_LV_785-5_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
323 | bus_LV_785-5_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
324 | bus_LV_785-5_0_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
325 | bus_LV_785-5_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
326 | bus_LV_785-5_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
327 | bus_LV_785-5_0_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
328 | bus_LV_785-5_0_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
329 | bus_LV_785-5_0_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
330 | bus_LV_785-5_0_3_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
331 | bus_LV_785-5_0_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
332 | bus_LV_785-5_0_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
333 | bus_LV_785-5_0_3_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
334 | bus_LV_785-5_0_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
335 | bus_LV_785-5_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
336 | bus_LV_785-5_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
337 | bus_LV_785-5_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
338 | bus_LV_785-5_0_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
339 | bus_LV_785-5_0_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
340 | bus_LV_785-5_0_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
341 | bus_LV_785-5_0_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
342 | bus_LV_785-5_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
343 | bus_LV_785-5_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
344 | bus_LV_785-5_0_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
345 | bus_LV_785-5_0_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
346 | bus_LV_785-5_0_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
347 | bus_LV_785-5_0_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
348 | bus_LV_785-5_0_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
349 | bus_LV_785-5_0_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
350 | bus_LV_785-5_0_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
351 | bus_LV_785-5_0_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
352 | bus_LV_785-5_0_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
353 | bus_LV_785-5_0_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
354 | bus_LV_785-5_0_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
355 | bus_LV_785-5_0_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
356 | bus_LV_785-5_0_3_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
357 | bus_LV_785-5_0_3_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
358 | bus_MV_139_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_785-5_0_3_load_0 | 0 | 0.00011449 | 2.8694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_785-5_0_3_load_3 | 4 | 0.00023648 | 5.9267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_785-5_0_3_load_4 | 5 | 0.00083104 | 0.00020828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_785-5_0_3_load_6 | 6 | 0.0005473 | 0.00013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_785-5_0_3_load_7 | 7 | 0.0007115 | 0.00017832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_785-5_0_3_load_100 | 9 | 0.00030962 | 7.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_785-5_0_3_load_94 | 10 | 6.2212e-05 | 1.5592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_785-5_0_3_load_95 | 11 | 0.00045668 | 0.00011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_785-5_0_3_load_97 | 13 | 0.00014459 | 3.6238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_785-5_0_3_load_98 | 14 | 0.00012552 | 3.1459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_785-5_0_3_load_292 | 17 | 0.0026432 | 0.00066245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_785-5_0_3_load_306 | 18 | 6.6089e-05 | 1.6564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_785-5_0_3_load_193 | 20 | 0.00015405 | 3.861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_785-5_0_3_load_194 | 21 | 0.00067561 | 0.00016932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_785-5_0_3_load_324 | 22 | 0.0002222 | 5.5689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_785-5_0_3_load_8 | 23 | 1.7338e-05 | 4.3454e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_785-5_0_3_load_9 | 24 | 6.3225e-06 | 1.5846e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_785-5_0_3_load_10 | 25 | 5.0505e-06 | 1.2658e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_785-5_0_3_load_362 | 28 | 2.1843e-05 | 5.4743e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_785-5_0_3_load_346 | 29 | 0.00013339 | 3.3431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_785-5_0_3_load_13 | 31 | 2.1961e-05 | 5.504e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_785-5_0_3_load_361 | 33 | 1.0968e-05 | 2.7489e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_785-5_0_3_load_364 | 34 | 1.7336e-05 | 4.3448e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_785-5_0_3_load_349 | 37 | 0.00013485 | 3.3796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_785-5_0_3_load_348 | 38 | 0.00013359 | 3.3481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_785-5_0_3_load_19 | 39 | 0.00020573 | 5.156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_785-5_0_3_load_15 | 40 | 0.00020228 | 5.0697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_785-5_0_3_load_16 | 41 | 8.0448e-05 | 2.0162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_785-5_0_3_load_18 | 42 | 0.00014593 | 3.6573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_785-5_0_3_load_351 | 43 | 7.2912e-05 | 1.8273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_785-5_0_3_load_352 | 44 | 0.0002181 | 5.4661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_785-5_0_3_load_340 | 45 | 0.00014072 | 3.5268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_785-5_0_3_load_20 | 46 | 0.00014578 | 3.6537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_785-5_0_3_load_34 | 47 | 6.241e-06 | 1.5642e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_785-5_0_3_load_21 | 48 | 7.7103e-05 | 1.9324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_785-5_0_3_load_22 | 50 | 4.4075e-06 | 1.1046e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_785-5_0_3_load_32 | 53 | 9.9089e-05 | 2.4834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_785-5_0_3_load_23 | 55 | 0.0001497 | 3.7518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_785-5_0_3_load_24 | 56 | 0.00015602 | 3.9102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_785-5_0_3_load_26 | 58 | 0.00036767 | 9.2147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_785-5_0_3_load_321 | 60 | 0.0012676 | 0.00031769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_785-5_0_3_load_27 | 63 | 0.00036673 | 9.1912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_785-5_0_3_load_41 | 67 | 0.00011066 | 2.7734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_785-5_0_3_load_37 | 68 | 0.00027877 | 6.9867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_785-5_0_3_load_365 | 69 | 0.00029524 | 7.3994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_785-5_0_3_load_314 | 70 | 0.00029872 | 7.4867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_785-5_0_3_load_315 | 71 | 0.00010972 | 2.7498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_785-5_0_3_load_36 | 72 | 0.00010159 | 2.5462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_785-5_0_3_load_38 | 74 | 0.000112 | 2.807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_785-5_0_3_load_313 | 76 | 0.00056026 | 0.00014042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_785-5_0_3_load_43 | 78 | 0.00020666 | 5.1795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_785-5_0_3_load_304 | 80 | 0.000522 | 0.00013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_785-5_0_3_load_350 | 81 | 0.00041752 | 0.00010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_785-5_0_3_load_45 | 82 | 0.00057288 | 0.00014358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_785-5_0_3_load_46 | 83 | 0.00067655 | 0.00016956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_785-5_0_3_load_70 | 85 | 0.0007129 | 0.00017867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_785-5_0_3_load_69 | 86 | 0.00050127 | 0.00012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_785-5_0_3_load_65 | 88 | 0.00098081 | 0.00024581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_785-5_0_3_load_290 | 89 | 0.00020452 | 5.1258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_785-5_0_3_load_48 | 90 | 0.00069151 | 0.00017331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_785-5_0_3_load_49 | 91 | 0.00055313 | 0.00013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_785-5_0_3_load_51 | 93 | 0.00071046 | 0.00017806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_785-5_0_3_load_52 | 94 | 0.0005104 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_785-5_0_3_load_53 | 95 | 0.00050669 | 0.00012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_785-5_0_3_load_54 | 96 | 0.00067998 | 0.00017042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_785-5_0_3_load_55 | 97 | 0.0004799 | 0.00012028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_785-5_0_3_load_68 | 98 | 0.00055552 | 0.00013923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_785-5_0_3_load_83 | 99 | 0.0011881 | 0.00029775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_785-5_0_3_load_56 | 101 | 0.0010205 | 0.00025575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_785-5_0_3_load_57 | 102 | 0.0018236 | 0.00045702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_785-5_0_3_load_58 | 103 | 0.0020116 | 0.00050414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_785-5_0_3_load_60 | 105 | 0.0017285 | 0.0004332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_785-5_0_3_load_61 | 106 | 0.00099041 | 0.00024822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_785-5_0_3_load_63 | 107 | 0.0012399 | 0.00031074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_785-5_0_3_load_64 | 108 | 0.00092713 | 0.00023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_785-5_0_3_load_66 | 109 | 0.0012524 | 0.00031388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_785-5_0_3_load_75 | 110 | 0.0010772 | 0.00026997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_785-5_0_3_load_73 | 111 | 0.00090077 | 0.00022575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_785-5_0_3_load_78 | 114 | 0.0017575 | 0.00044047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_785-5_0_3_load_79 | 115 | 0.0007898 | 0.00019794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_785-5_0_3_load_80 | 116 | 0.0024124 | 0.00060461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_785-5_0_3_load_81 | 117 | 0.00091982 | 0.00023053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_785-5_0_3_load_71 | 118 | 0.00099174 | 0.00024855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_785-5_0_3_load_72 | 119 | 0.00077019 | 0.00019303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_785-5_0_3_load_74 | 120 | 0.0095918 | 0.0024039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_785-5_0_3_load_76 | 121 | 0.0011128 | 0.00027889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_785-5_0_3_load_86 | 124 | 0.00053066 | 0.000133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_785-5_0_3_load_93 | 125 | 0.00055546 | 0.00013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_785-5_0_3_load_91 | 127 | 0.0015597 | 0.00039089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_785-5_0_3_load_87 | 128 | 0.0011527 | 0.0002889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_785-5_0_3_load_92 | 129 | 0.0013315 | 0.00033371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_785-5_0_3_load_101 | 131 | 0.00011359 | 2.8468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_785-5_0_3_load_214 | 132 | 0.0030144 | 0.00075549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_785-5_0_3_load_104 | 134 | 0.00087083 | 0.00021825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_785-5_0_3_load_115 | 135 | 0.0018647 | 0.00046734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_785-5_0_3_load_114 | 136 | 0.0016068 | 0.00040269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_785-5_0_3_load_105 | 137 | 0.0011 | 0.00027569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_785-5_0_3_load_106 | 138 | 0.0011426 | 0.00028635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_785-5_0_3_load_107 | 139 | 0.0012045 | 0.00030187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_785-5_0_3_load_231 | 142 | 0.00023357 | 5.8538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_785-5_0_3_load_110 | 143 | 0.0017038 | 0.000427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_785-5_0_3_load_113 | 145 | 0.0012513 | 0.0003136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_785-5_0_3_load_121 | 146 | 0.0021539 | 0.00053982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_785-5_0_3_load_163 | 149 | 0.0029879 | 0.00074885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_785-5_0_3_load_229 | 151 | 0.00028719 | 7.1976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_785-5_0_3_load_122 | 153 | 0.0018896 | 0.00047358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_785-5_0_3_load_272 | 154 | 0.00026321 | 6.5966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_785-5_0_3_load_166 | 156 | 0.0022783 | 0.00057101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_785-5_0_3_load_160 | 157 | 0.0011748 | 0.00029443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_785-5_0_3_load_226 | 159 | 0.0002286 | 5.7294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_785-5_0_3_load_227 | 160 | 0.00015036 | 3.7684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_785-5_0_3_load_119 | 162 | 0.0011237 | 0.00028163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_785-5_0_3_load_118 | 163 | 0.00072339 | 0.0001813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_785-5_0_3_load_120 | 164 | 0.0012301 | 0.00030828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_785-5_0_3_load_117 | 165 | 0.0011964 | 0.00029985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_785-5_0_3_load_186 | 166 | 0.0010141 | 0.00025416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_785-5_0_3_load_187 | 167 | 0.002427 | 0.00060825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_785-5_0_3_load_123 | 169 | 0.0048192 | 0.0012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_785-5_0_3_load_125 | 171 | 0.0007951 | 0.00019927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_785-5_0_3_load_126 | 172 | 0.0013979 | 0.00035034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_785-5_0_3_load_127 | 173 | 0.013551 | 0.0033963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_785-5_0_3_load_134 | 175 | 0.0024726 | 0.00061969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_785-5_0_3_load_130 | 176 | 0.0017371 | 0.00043535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_785-5_0_3_load_192 | 177 | 0.0029479 | 0.00073882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_785-5_0_3_load_190 | 178 | 0.0010386 | 0.00026031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_785-5_0_3_load_191 | 179 | 0.001614 | 0.0004045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_785-5_0_3_load_136 | 180 | 0.002033 | 0.00050952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_785-5_0_3_load_129 | 181 | 0.0015062 | 0.0003775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_785-5_0_3_load_133 | 183 | 0.0010503 | 0.00026322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_785-5_0_3_load_135 | 185 | 0.0061537 | 0.0015423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_785-5_0_3_load_137 | 186 | 0.00061667 | 0.00015455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_785-5_0_3_load_145 | 187 | 0.0012835 | 0.00032167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_785-5_0_3_load_142 | 188 | 0.0015945 | 0.00039961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_785-5_0_3_load_138 | 189 | 0.0025301 | 0.0006341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_785-5_0_3_load_139 | 190 | 0.0034894 | 0.00087453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_785-5_0_3_load_140 | 191 | 0.0019263 | 0.00048278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_785-5_0_3_load_143 | 193 | 0.001564 | 0.00039198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_785-5_0_3_load_144 | 194 | 0.0036515 | 0.00091516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_785-5_0_3_load_146 | 196 | 0.0015334 | 0.00038431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_785-5_0_3_load_148 | 198 | 0.0053911 | 0.0013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_785-5_0_3_load_150 | 200 | 0.0022928 | 0.00057463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_785-5_0_3_load_158 | 202 | 0.0017755 | 0.00044498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_785-5_0_3_load_151 | 204 | 0.0026154 | 0.00065549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_785-5_0_3_load_153 | 205 | 0.0025284 | 0.00063367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_785-5_0_3_load_156 | 207 | 0.0016779 | 0.00042051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_785-5_0_3_load_157 | 208 | 0.0033133 | 0.00083039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_785-5_0_3_load_159 | 210 | 0.0015151 | 0.00037972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_785-5_0_3_load_183 | 211 | 0.0017406 | 0.00043624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_785-5_0_3_load_176 | 213 | 0.0023162 | 0.0005805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_785-5_0_3_load_282 | 215 | 0.00037885 | 9.4948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_785-5_0_3_load_199 | 216 | 0.0016374 | 0.00041037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_785-5_0_3_load_178 | 218 | 0.0010746 | 0.00026931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_785-5_0_3_load_184 | 221 | 0.0016882 | 0.0004231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_785-5_0_3_load_182 | 222 | 0.00065793 | 0.00016489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_785-5_0_3_load_180 | 223 | 0.0011 | 0.00027569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_785-5_0_3_load_165 | 224 | 0.0038991 | 0.00097722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_785-5_0_3_load_170 | 225 | 0.0020539 | 0.00051476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_785-5_0_3_load_171 | 226 | 0.0028229 | 0.00070748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_785-5_0_3_load_172 | 228 | 0.0021382 | 0.00053589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_785-5_0_3_load_271 | 229 | 0.0026627 | 0.00066732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_785-5_0_3_load_200 | 230 | 0.0015073 | 0.00037777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_785-5_0_3_load_173 | 231 | 0.00086267 | 0.00021621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_785-5_0_3_load_175 | 232 | 0.00058348 | 0.00014623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_785-5_0_3_load_177 | 233 | 0.0016133 | 0.00040432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_785-5_0_3_load_179 | 234 | 0.0012674 | 0.00031765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_785-5_0_3_load_185 | 235 | 0.0017713 | 0.00044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_785-5_0_3_load_204 | 238 | 7.556e-05 | 1.8937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_785-5_0_3_load_201 | 239 | 0.00012162 | 3.048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_785-5_0_3_load_196 | 240 | 0.0043207 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_785-5_0_3_load_202 | 241 | 0.00013482 | 3.379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_785-5_0_3_load_205 | 242 | 0.00013964 | 3.4997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_785-5_0_3_load_209 | 246 | 7.0916e-05 | 1.7773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_785-5_0_3_load_210 | 247 | 0.0013671 | 0.00034262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_785-5_0_3_load_212 | 249 | 0.00021479 | 5.3832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_785-5_0_3_load_213 | 250 | 0.00016805 | 4.2117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_785-5_0_3_load_241 | 252 | 0.0002035 | 5.1001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_785-5_0_3_load_242 | 253 | 0.00088612 | 0.00022208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_785-5_0_3_load_236 | 258 | 0.00016147 | 4.0469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_785-5_0_3_load_245 | 260 | 0.00093671 | 0.00023476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_785-5_0_3_load_217 | 261 | 0.00012277 | 3.077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_785-5_0_3_load_219 | 263 | 0.0010486 | 0.0002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_785-5_0_3_load_223 | 267 | 0.00056193 | 0.00014083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_785-5_0_3_load_224 | 268 | 0.00029039 | 7.2778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_785-5_0_3_load_240 | 270 | 0.00091785 | 0.00023003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_785-5_0_3_load_256 | 272 | 7.3242e-05 | 1.8356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_785-5_0_3_load_286 | 273 | 0.00016113 | 4.0384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_785-5_0_3_load_237 | 275 | 0.0001026 | 2.5713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_785-5_0_3_load_254 | 276 | 0.00063847 | 0.00016002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_785-5_0_3_load_284 | 278 | 0.00032859 | 8.2352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_785-5_0_3_load_232 | 279 | 0.00021227 | 5.32e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_785-5_0_3_load_233 | 280 | 0.00025963 | 6.5069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_785-5_0_3_load_289 | 283 | 0.00017722 | 4.4417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_785-5_0_3_load_309 | 284 | 0.00019341 | 4.8473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_785-5_0_3_load_238 | 285 | 0.00032873 | 8.2387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_785-5_0_3_load_247 | 286 | 0.00052837 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_785-5_0_3_load_307 | 287 | 7.7526e-05 | 1.943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_785-5_0_3_load_356 | 288 | 0.00030089 | 7.541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_785-5_0_3_load_308 | 289 | 7.7744e-05 | 1.9484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_785-5_0_3_load_355 | 290 | 0.00017733 | 4.4443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_785-5_0_3_load_249 | 291 | 0.00053503 | 0.00013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_785-5_0_3_load_285 | 292 | 0.0015832 | 0.00039678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_785-5_0_3_load_248 | 293 | 0.00023143 | 5.8003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_785-5_0_3_load_283 | 295 | 0.00043294 | 0.00010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_785-5_0_3_load_274 | 296 | 0.00029583 | 7.4141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_785-5_0_3_load_275 | 297 | 0.00015637 | 3.9189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_785-5_0_3_load_253 | 298 | 0.0002803 | 7.025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_785-5_0_3_load_255 | 299 | 0.00016821 | 4.2158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_785-5_0_3_load_258 | 301 | 0.00035394 | 8.8705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_785-5_0_3_load_259 | 302 | 0.00027976 | 7.0115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_785-5_0_3_load_278 | 303 | 0.00021461 | 5.3787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_785-5_0_3_load_279 | 305 | 0.00011569 | 2.8994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_785-5_0_3_load_299 | 306 | 0.00013348 | 3.3454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_785-5_0_3_load_260 | 307 | 0.00014308 | 3.5858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_785-5_0_3_load_262 | 309 | 0.00011757 | 2.9467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_785-5_0_3_load_264 | 311 | 0.00019219 | 4.8167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_785-5_0_3_load_265 | 312 | 0.00016976 | 4.2547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_785-5_0_3_load_266 | 313 | 0.0001968 | 4.9323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_785-5_0_3_load_267 | 314 | 0.00041548 | 0.00010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_785-5_0_3_load_297 | 315 | 0.00023609 | 5.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_785-5_0_3_load_287 | 316 | 9.0588e-05 | 2.2703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_785-5_0_3_load_268 | 317 | 0.00042899 | 0.00010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_785-5_0_3_load_301 | 318 | 0.00017068 | 4.2777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_785-5_0_3_load_269 | 320 | 0.0002667 | 6.684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_785-5_0_3_load_281 | 321 | 0.0001673 | 4.1929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_785-5_0_3_load_280 | 322 | 9.5917e-05 | 2.4039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_785-5_0_3_load_276 | 323 | 0.00043822 | 0.00010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_785-5_0_3_load_288 | 324 | 7.1696e-05 | 1.7969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_785-5_0_3_load_293 | 325 | 0.00013181 | 3.3035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_785-5_0_3_load_310 | 327 | 0.00016666 | 4.1769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_785-5_0_3_load_295 | 328 | 0.00052975 | 0.00013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_785-5_0_3_load_296 | 329 | 9.251e-05 | 2.3185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_785-5_0_3_load_353 | 331 | 0.00095001 | 0.00023809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_785-5_0_3_load_357 | 332 | 0.00014937 | 3.7437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_785-5_0_3_load_358 | 333 | 0.00030949 | 7.7565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_785-5_0_3_load_300 | 334 | 0.0001337 | 3.3507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_785-5_0_3_load_343 | 335 | 0.0004878 | 0.00012225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_785-5_0_3_load_342 | 336 | 0.00021863 | 5.4794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_785-5_0_3_load_326 | 337 | 0.00015877 | 3.9791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_785-5_0_3_load_311 | 339 | 0.00025645 | 6.4273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_785-5_0_3_load_312 | 340 | 0.0012263 | 0.00030735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_785-5_0_3_load_319 | 342 | 0.0001175 | 2.9448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_785-5_0_3_load_320 | 343 | 6.7529e-05 | 1.6924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_785-5_0_3_load_332 | 345 | 0.00066618 | 0.00016696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_785-5_0_3_load_333 | 346 | 6.4016e-05 | 1.6044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_785-5_0_3_load_330 | 347 | 0.00015607 | 3.9116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_785-5_0_3_load_335 | 348 | 0.0010269 | 0.00025737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_785-5_0_3_load_328 | 349 | 0.00078615 | 0.00019703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_785-5_0_3_load_329 | 350 | 0.00012293 | 3.0809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_785-5_0_3_load_334 | 351 | 0.00034111 | 8.5491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
249 | LV_785-5_0_3_load_336 | 352 | 0.00034852 | 8.7347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
250 | LV_785-5_0_3_load_339 | 353 | 0.0007148 | 0.00017915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | LV_785-5_0_3_load_338 | 354 | 0.00021 | 5.263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
252 | LV_785-5_0_3_load_345 | 355 | 0.00031609 | 7.922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
253 | LV_785-5_0_3_load_359 | 356 | 0.00013408 | 3.3604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
254 | LV_785-5_0_3_load_360 | 357 | 0.00010816 | 2.7109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_785-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.066776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_785-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.06851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_785-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.39126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_785-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.074912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_785-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.24807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_785-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.25658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_785-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.024432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_785-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.012629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_785-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.037069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_785-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 22 | 0.0036009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_785-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 20 | 0.2997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_785-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0037625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_785-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.042241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_785-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.060651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_785-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.037855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_785-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.014535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_785-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.15249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_785-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 130 | 0.001958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_785-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 131 | 0.13852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_785-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.1187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_785-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.092963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_785-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 144 | 0.084561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_785-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.30778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_785-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 236 | 0.13765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_785-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 89 | 0.29896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_785-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 294 | 0.01044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_785-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.016958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_785-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.096621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_785-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.11426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_785-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.082454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_785-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.20901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_785-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.16734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_785-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.19168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_785-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.0067864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_785-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.011653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_785-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 355 | 0.020663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_785-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 336 | 0.015886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_785-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.33791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_785-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.28893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_785-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.031667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_785-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.023262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_785-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.030065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_785-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.014732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_785-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 356 | 0.045736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_785-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 355 | 0.0014612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_785-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.085002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_785-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.14289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_785-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.19656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_785-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.35868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_785-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0046481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_785-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.12472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_785-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 331 | 0.0033567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_785-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.028192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_785-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0029273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_785-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.03406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_785-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.40966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_785-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.38845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_785-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.0042137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_785-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.2073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_785-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 353 | 0.031886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_785-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 352 | 0.10859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_785-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.14693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_785-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.19492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_785-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.40791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_785-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.06978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_785-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.05156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_785-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.068166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_785-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.09042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_785-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.25432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_785-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.085345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_785-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.094793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_785-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.29174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_785-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.073866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_785-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.26302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_785-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.11211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_785-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.18103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_785-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.23697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_785-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.21721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_785-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.020257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_785-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 341 | 0.020299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_785-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.10285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_785-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.076467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_785-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.13742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_785-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.029204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_785-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 340 | 0.011676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_785-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.040367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_785-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.15805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_785-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.094608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_785-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 282 | 0.040041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_785-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.079378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_785-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.017113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_785-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.13732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_785-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.037598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_785-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 98 | 0.0029322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_785-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.9177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_785-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.31032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_785-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 108 | 0.0085668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_785-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0024491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_785-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.05441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_785-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.016453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_785-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.011941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_785-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.019581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_785-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.025492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_785-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.013181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_785-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_785-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.019107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_785-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0061769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_785-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 126 | 0.004969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_785-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.011579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_785-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.010972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_785-5_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.015965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_785-5_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.018308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_785-5_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.01563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_785-5_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.00089877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_785-5_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0020737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_785-5_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.024043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_785-5_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_785-5_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0089121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_785-5_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 118 | 0.018637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_785-5_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.01354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_785-5_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.021221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_785-5_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.011009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_785-5_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.0058426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_785-5_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.0099279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_785-5_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 125 | 0.011131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_785-5_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 116 | 122 | 0.044929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_785-5_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 117 | 126 | 0.013696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_785-5_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.013631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_785-5_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.013748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_785-5_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0051236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_785-5_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.016374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_785-5_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.024114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_785-5_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.03023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_785-5_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 123 | 128 | 0.017903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_785-5_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.023815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_785-5_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.007884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_785-5_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 130 | 134 | 0.012974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_785-5_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.017579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_785-5_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 133 | 142 | 0.13436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_785-5_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.016539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_785-5_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.018486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_785-5_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 136 | 141 | 0.01714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_785-5_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.0093558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_785-5_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.010257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_785-5_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.015248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_785-5_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.045509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_785-5_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 140 | 143 | 0.0046995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_785-5_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 140 | 144 | 0.13956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_785-5_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 141 | 145 | 0.014341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_785-5_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 142 | 150 | 0.28801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_785-5_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 142 | 151 | 0.060434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_785-5_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 143 | 146 | 0.017563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_785-5_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 145 | 152 | 0.026145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_785-5_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 146 | 153 | 0.019486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_785-5_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.038238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_785-5_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.01812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_785-5_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 148 | 156 | 0.015158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_785-5_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 148 | 155 | 0.032103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_785-5_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 148 | 157 | 0.03604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_785-5_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 149 | 158 | 0.015332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_785-5_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 150 | 168 | 0.18479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_785-5_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 150 | 167 | 0.09589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_785-5_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 151 | 160 | 0.0078192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_785-5_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 152 | 162 | 0.012947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_785-5_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 152 | 163 | 0.0058781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_785-5_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 153 | 169 | 0.035194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_785-5_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.013937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_785-5_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 155 | 220 | 0.024271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_785-5_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 156 | 213 | 0.011963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_785-5_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 157 | 210 | 0.0079084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_785-5_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 158 | 224 | 0.0066983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_785-5_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.00090358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_785-5_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 159 | 161 | 0.18304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_785-5_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 161 | 195 | 0.11579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_785-5_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 162 | 164 | 0.0064019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_785-5_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 163 | 165 | 0.019337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_785-5_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.15802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_785-5_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.062327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_785-5_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 168 | 177 | 0.019541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_785-5_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 168 | 178 | 0.026913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_785-5_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.017264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_785-5_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.011152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_785-5_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.017558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_785-5_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.0098946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_785-5_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.016417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_785-5_0_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 174 | 175 | 0.019111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_785-5_0_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 174 | 176 | 4.9605e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_785-5_0_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 175 | 180 | 0.032842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_785-5_0_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 176 | 181 | 0.023751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_785-5_0_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.0034541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_785-5_0_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 180 | 184 | 0.004311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_785-5_0_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.0031373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_785-5_0_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.017434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_785-5_0_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 183 | 186 | 0.010072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_785-5_0_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.033264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_785-5_0_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.0056474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_785-5_0_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.00035351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_785-5_0_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 188 | 191 | 0.010152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_785-5_0_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 189 | 190 | 0.0229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_785-5_0_3_line_199 | NAYY 4x150 SE | 189 | 191 | 0.023301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_785-5_0_3_line_200 | NAYY 4x150 SE | 190 | 192 | 0.011713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_785-5_0_3_line_201 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.008456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_785-5_0_3_line_202 | NAYY 4x150 SE | 192 | 194 | 0.05287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_785-5_0_3_line_203 | NAYY 4x150 SE | 193 | 196 | 0.019001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_785-5_0_3_line_204 | NAYY 4x150 SE | 195 | 279 | 0.1068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_785-5_0_3_line_205 | NAYY 4x150 SE | 195 | 280 | 0.14445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_785-5_0_3_line_206 | NAYY 4x150 SE | 196 | 197 | 0.015752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_785-5_0_3_line_207 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.019696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_785-5_0_3_line_208 | NAYY 4x150 SE | 197 | 199 | 0.009418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_785-5_0_3_line_209 | NAYY 4x150 SE | 199 | 200 | 0.030523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_785-5_0_3_line_210 | NAYY 4x150 SE | 200 | 201 | 0.0014755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_785-5_0_3_line_211 | NAYY 4x150 SE | 201 | 202 | 0.0181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_785-5_0_3_line_212 | NAYY 4x150 SE | 201 | 203 | 0.022345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_785-5_0_3_line_213 | NAYY 4x150 SE | 203 | 206 | 0.009296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_785-5_0_3_line_214 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.018488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_785-5_0_3_line_215 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.033158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_785-5_0_3_line_216 | NAYY 4x150 SE | 206 | 207 | 0.017045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_785-5_0_3_line_217 | NAYY 4x150 SE | 206 | 208 | 0.017394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_785-5_0_3_line_218 | NAYY 4x150 SE | 207 | 209 | 0.046757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_785-5_0_3_line_219 | NAYY 4x150 SE | 208 | 210 | 0.0021194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_785-5_0_3_line_220 | NAYY 4x150 SE | 209 | 211 | 0.042909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_785-5_0_3_line_221 | NAYY 4x150 SE | 209 | 212 | 0.032087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_785-5_0_3_line_222 | NAYY 4x150 SE | 211 | 221 | 0.0048772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_785-5_0_3_line_223 | NAYY 4x150 SE | 212 | 222 | 0.017443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_785-5_0_3_line_224 | NAYY 4x150 SE | 212 | 223 | 0.035982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_785-5_0_3_line_225 | NAYY 4x150 SE | 213 | 219 | 0.0061787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_785-5_0_3_line_226 | NAYY 4x150 SE | 214 | 215 | 0.10504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_785-5_0_3_line_227 | NAYY 4x150 SE | 214 | 216 | 0.021644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_785-5_0_3_line_228 | NAYY 4x150 SE | 216 | 227 | 0.024662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_785-5_0_3_line_229 | NAYY 4x150 SE | 217 | 218 | 0.10132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_785-5_0_3_line_230 | NAYY 4x150 SE | 217 | 219 | 0.04774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_785-5_0_3_line_231 | NAYY 4x150 SE | 219 | 228 | 0.036154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_785-5_0_3_line_232 | NAYY 4x150 SE | 220 | 229 | 0.049807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_785-5_0_3_line_233 | NAYY 4x150 SE | 220 | 230 | 0.026761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_785-5_0_3_line_234 | NAYY 4x150 SE | 221 | 235 | 0.001375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_785-5_0_3_line_235 | NAYY 4x150 SE | 224 | 225 | 0.029485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_785-5_0_3_line_236 | NAYY 4x150 SE | 225 | 226 | 0.02309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_785-5_0_3_line_237 | NAYY 4x150 SE | 227 | 230 | 0.019249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_785-5_0_3_line_238 | NAYY 4x150 SE | 227 | 240 | 0.059623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_785-5_0_3_line_239 | NAYY 4x150 SE | 228 | 231 | 0.021991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_785-5_0_3_line_240 | NAYY 4x150 SE | 231 | 232 | 0.022634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_785-5_0_3_line_241 | NAYY 4x150 SE | 232 | 233 | 0.036086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_785-5_0_3_line_242 | NAYY 4x150 SE | 233 | 234 | 0.014685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_785-5_0_3_line_243 | NAYY 4x150 SE | 236 | 237 | 0.2236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_785-5_0_3_line_244 | NAYY 4x150 SE | 237 | 238 | 0.26165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_785-5_0_3_line_245 | NAYY 4x150 SE | 237 | 239 | 0.12699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_785-5_0_3_line_246 | NAYY 4x150 SE | 239 | 241 | 0.012676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_785-5_0_3_line_247 | NAYY 4x150 SE | 242 | 243 | 0.10961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_785-5_0_3_line_248 | NAYY 4x150 SE | 242 | 244 | 0.17947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_785-5_0_3_line_249 | NAYY 4x150 SE | 243 | 245 | 0.20619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_785-5_0_3_line_250 | NAYY 4x150 SE | 243 | 246 | 0.042792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_785-5_0_3_line_251 | NAYY 4x150 SE | 244 | 247 | 0.1368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
252 | LV_785-5_0_3_line_252 | NAYY 4x150 SE | 245 | 248 | 0.19688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_785-5_0_3_line_253 | NAYY 4x150 SE | 245 | 249 | 0.0712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_785-5_0_3_line_254 | NAYY 4x150 SE | 246 | 250 | 0.06235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_785-5_0_3_line_255 | NAYY 4x150 SE | 247 | 251 | 0.1575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
256 | LV_785-5_0_3_line_256 | NAYY 4x150 SE | 248 | 252 | 0.096079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_785-5_0_3_line_257 | NAYY 4x150 SE | 251 | 253 | 0.12194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
258 | LV_785-5_0_3_line_258 | NAYY 4x150 SE | 251 | 254 | 0.13376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
259 | LV_785-5_0_3_line_259 | NAYY 4x150 SE | 252 | 255 | 0.10309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_785-5_0_3_line_260 | NAYY 4x150 SE | 253 | 259 | 0.17649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
261 | LV_785-5_0_3_line_261 | NAYY 4x150 SE | 254 | 260 | 0.11141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_785-5_0_3_line_262 | NAYY 4x150 SE | 254 | 257 | 0.26367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
263 | LV_785-5_0_3_line_263 | NAYY 4x150 SE | 255 | 286 | 0.0050779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_785-5_0_3_line_264 | NAYY 4x150 SE | 256 | 257 | 0.002592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
265 | LV_785-5_0_3_line_265 | NAYY 4x150 SE | 256 | 258 | 0.13907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_785-5_0_3_line_266 | NAYY 4x150 SE | 257 | 283 | 0.11271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_785-5_0_3_line_267 | NAYY 4x150 SE | 258 | 280 | 0.16982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_785-5_0_3_line_268 | NAYY 4x150 SE | 259 | 287 | 0.01965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
269 | LV_785-5_0_3_line_269 | NAYY 4x150 SE | 260 | 288 | 0.023029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | LV_785-5_0_3_line_270 | NAYY 4x150 SE | 261 | 262 | 0.0093291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
271 | LV_785-5_0_3_line_271 | NAYY 4x150 SE | 261 | 263 | 0.017144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
272 | LV_785-5_0_3_line_272 | NAYY 4x150 SE | 262 | 264 | 0.28066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
273 | LV_785-5_0_3_line_273 | NAYY 4x150 SE | 262 | 265 | 0.018756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
274 | LV_785-5_0_3_line_274 | NAYY 4x150 SE | 264 | 266 | 0.006051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_785-5_0_3_line_275 | NAYY 4x150 SE | 264 | 267 | 0.28219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
276 | LV_785-5_0_3_line_276 | NAYY 4x150 SE | 265 | 268 | 0.029073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
277 | LV_785-5_0_3_line_277 | NAYY 4x150 SE | 265 | 269 | 0.038798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
278 | LV_785-5_0_3_line_278 | NAYY 4x150 SE | 266 | 270 | 0.028635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_785-5_0_3_line_279 | NAYY 4x150 SE | 266 | 271 | 0.016924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_785-5_0_3_line_280 | NAYY 4x150 SE | 267 | 272 | 0.060919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
281 | LV_785-5_0_3_line_281 | NAYY 4x150 SE | 269 | 273 | 0.042694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_785-5_0_3_line_282 | NAYY 4x150 SE | 269 | 274 | 0.23817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
283 | LV_785-5_0_3_line_283 | NAYY 4x150 SE | 271 | 275 | 0.024118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_785-5_0_3_line_284 | NAYY 4x150 SE | 272 | 276 | 0.033162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
285 | LV_785-5_0_3_line_285 | NAYY 4x150 SE | 274 | 277 | 0.016219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
286 | LV_785-5_0_3_line_286 | NAYY 4x150 SE | 274 | 278 | 0.37319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
287 | LV_785-5_0_3_line_287 | NAYY 4x150 SE | 275 | 285 | 0.0075777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_785-5_0_3_line_288 | NAYY 4x150 SE | 276 | 298 | 0.0091314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
289 | LV_785-5_0_3_line_289 | NAYY 4x150 SE | 277 | 296 | 0.074048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_785-5_0_3_line_290 | NAYY 4x150 SE | 278 | 295 | 0.0095732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
291 | LV_785-5_0_3_line_291 | NAYY 4x150 SE | 278 | 293 | 0.27355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
292 | LV_785-5_0_3_line_292 | NAYY 4x150 SE | 279 | 281 | 0.2188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_785-5_0_3_line_293 | NAYY 4x150 SE | 281 | 282 | 0.040967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_785-5_0_3_line_294 | NAYY 4x150 SE | 283 | 284 | 0.0025649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_785-5_0_3_line_295 | NAYY 4x150 SE | 284 | 327 | 0.011947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_785-5_0_3_line_296 | NAYY 4x150 SE | 287 | 289 | 0.11261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
297 | LV_785-5_0_3_line_297 | NAYY 4x150 SE | 288 | 290 | 0.00014716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
298 | LV_785-5_0_3_line_298 | NAYY 4x150 SE | 289 | 337 | 0.13269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
299 | LV_785-5_0_3_line_299 | NAYY 4x150 SE | 291 | 292 | 0.034771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_785-5_0_3_line_300 | NAYY 4x150 SE | 292 | 295 | 0.0048089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
301 | LV_785-5_0_3_line_301 | NAYY 4x150 SE | 293 | 294 | 0.33023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
302 | LV_785-5_0_3_line_302 | NAYY 4x150 SE | 296 | 297 | 0.0039935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_785-5_0_3_line_303 | NAYY 4x150 SE | 298 | 299 | 0.017255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
304 | LV_785-5_0_3_line_304 | NAYY 4x150 SE | 299 | 300 | 0.015453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
305 | LV_785-5_0_3_line_305 | NAYY 4x150 SE | 300 | 301 | 0.0099574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
306 | LV_785-5_0_3_line_306 | NAYY 4x150 SE | 300 | 302 | 0.082667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
307 | LV_785-5_0_3_line_307 | NAYY 4x150 SE | 301 | 303 | 0.022088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
308 | LV_785-5_0_3_line_308 | NAYY 4x150 SE | 302 | 304 | 0.058196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_785-5_0_3_line_309 | NAYY 4x150 SE | 303 | 305 | 0.01206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
310 | LV_785-5_0_3_line_310 | NAYY 4x150 SE | 304 | 306 | 0.093861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_785-5_0_3_line_311 | NAYY 4x150 SE | 305 | 322 | 0.012912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
312 | LV_785-5_0_3_line_312 | NAYY 4x150 SE | 306 | 334 | 0.034408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_785-5_0_3_line_313 | NAYY 4x150 SE | 307 | 308 | 0.015377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_785-5_0_3_line_314 | NAYY 4x150 SE | 308 | 309 | 0.07819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
315 | LV_785-5_0_3_line_315 | NAYY 4x150 SE | 308 | 310 | 0.038407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
316 | LV_785-5_0_3_line_316 | NAYY 4x150 SE | 309 | 311 | 0.021149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
317 | LV_785-5_0_3_line_317 | NAYY 4x150 SE | 310 | 312 | 0.037792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
318 | LV_785-5_0_3_line_318 | NAYY 4x150 SE | 310 | 313 | 0.037766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
319 | LV_785-5_0_3_line_319 | NAYY 4x150 SE | 311 | 314 | 0.041428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
320 | LV_785-5_0_3_line_320 | NAYY 4x150 SE | 312 | 315 | 0.087146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
321 | LV_785-5_0_3_line_321 | NAYY 4x150 SE | 313 | 316 | 0.0069405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
322 | LV_785-5_0_3_line_322 | NAYY 4x150 SE | 314 | 317 | 0.089887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
323 | LV_785-5_0_3_line_323 | NAYY 4x150 SE | 315 | 318 | 0.099987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
324 | LV_785-5_0_3_line_324 | NAYY 4x150 SE | 316 | 319 | 0.0097122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
325 | LV_785-5_0_3_line_325 | NAYY 4x150 SE | 317 | 320 | 0.048948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
326 | LV_785-5_0_3_line_326 | NAYY 4x150 SE | 319 | 324 | 0.014371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
327 | LV_785-5_0_3_line_327 | NAYY 4x150 SE | 319 | 323 | 0.036656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
328 | LV_785-5_0_3_line_328 | NAYY 4x150 SE | 320 | 321 | 0.029943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
329 | LV_785-5_0_3_line_329 | NAYY 4x150 SE | 321 | 322 | 0.010435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
330 | LV_785-5_0_3_line_330 | NAYY 4x150 SE | 324 | 325 | 0.015808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
331 | LV_785-5_0_3_line_331 | NAYY 4x150 SE | 325 | 326 | 0.099581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
332 | LV_785-5_0_3_line_332 | NAYY 4x150 SE | 326 | 328 | 0.044999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
333 | LV_785-5_0_3_line_333 | NAYY 4x150 SE | 326 | 329 | 0.055283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
334 | LV_785-5_0_3_line_334 | NAYY 4x150 SE | 327 | 339 | 0.024898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
335 | LV_785-5_0_3_line_335 | NAYY 4x150 SE | 328 | 330 | 0.0030216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
336 | LV_785-5_0_3_line_336 | NAYY 4x150 SE | 329 | 331 | 0.064921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
337 | LV_785-5_0_3_line_337 | NAYY 4x150 SE | 330 | 332 | 0.0065219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
338 | LV_785-5_0_3_line_338 | NAYY 4x150 SE | 330 | 333 | 0.043582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
339 | LV_785-5_0_3_line_339 | NAYY 4x150 SE | 334 | 335 | 0.025736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
340 | LV_785-5_0_3_line_340 | NAYY 4x150 SE | 335 | 336 | 0.025612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
341 | LV_785-5_0_3_line_341 | NAYY 4x150 SE | 337 | 338 | 0.03788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
342 | LV_785-5_0_3_line_342 | NAYY 4x150 SE | 338 | 349 | 0.075781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
343 | LV_785-5_0_3_line_343 | NAYY 4x150 SE | 338 | 350 | 0.029144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
344 | LV_785-5_0_3_line_344 | NAYY 4x150 SE | 339 | 340 | 0.03257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
345 | LV_785-5_0_3_line_345 | NAYY 4x150 SE | 341 | 342 | 0.026286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
346 | LV_785-5_0_3_line_346 | NAYY 4x150 SE | 341 | 343 | 0.25112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
347 | LV_785-5_0_3_line_347 | NAYY 4x150 SE | 342 | 344 | 0.050173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
348 | LV_785-5_0_3_line_348 | NAYY 4x150 SE | 343 | 345 | 0.008818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
349 | LV_785-5_0_3_line_349 | NAYY 4x150 SE | 344 | 346 | 0.050336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
350 | LV_785-5_0_3_line_350 | NAYY 4x150 SE | 344 | 347 | 0.0083307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
351 | LV_785-5_0_3_line_351 | NAYY 4x150 SE | 345 | 348 | 0.023831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
352 | LV_785-5_0_3_line_352 | NAYY 4x150 SE | 346 | 351 | 0.003909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
353 | LV_785-5_0_3_line_353 | NAYY 4x150 SE | 347 | 349 | 0.11939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
354 | LV_785-5_0_3_line_354 | NAYY 4x150 SE | 348 | 352 | 0.11219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
355 | LV_785-5_0_3_line_355 | NAYY 4x150 SE | 353 | 354 | 0.093341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
356 | LV_785-5_0_3_line_356 | NAYY 4x150 SE | 356 | 357 | 0.0042107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_785-5_0_3_trafo_5 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 358 | 3 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41
0 | 2654377.8087 | 1177115.4169 | 2654339.9704 | 1177134.9072 | 2654317.9529 | 1177144.9818
1 | 2654255.6546 | 1177173.4878 | 2654317.9529 | 1177144.9818
2 | 2654377.8087 | 1177115.4169 | 2654735.6412 | 1176957.1825
3 | 2654255.6546 | 1177173.4878 | 2654259.2322 | 1177179.29 | 2654261.9476 | 1177184.951 | 2654262.7874 | 1177189.2609 | 2654262.1323 | 1177194.947 | 2654260.1577 | 1177199.4872 | 2654252.8171 | 1177210.916 | 2654248.7092 | 1177219.8059 | 2654246.6953 | 1177225.3241 | 2654244.966 | 1177231.4785 | 2654244.4852 | 1177236.4658 | 2654243.8037 | 1177242.5407
4 | 2654255.6546 | 1177173.4878 | 2654206.6081 | 1177196.9464 | 2654162.3981 | 1177220.5714 | 2654137.6292 | 1177232.4545 | 2654112.8698 | 1177240.7691 | 2654094.0221 | 1177244.3678 | 2654066.4916 | 1177247.2658 | 2654023.3746 | 1177247.0219
5 | 2654735.6412 | 1176957.1825 | 2654737.0052 | 1176960.1299 | 2654739.5837 | 1176965.6787 | 2654802.5905 | 1177100.2606 | 2654804.2225 | 1177109.0026 | 2654802.2591 | 1177113.9429 | 2654796.481 | 1177118.1814 | 2654747.5345 | 1177139.602 | 2654738.956 | 1177143.3592 | 2654725.726 | 1177149.1516
6 | 2654023.3746 | 1177247.0219 | 2653998.9426 | 1177246.8837
7 | 2654714.1568 | 1177154.2168 | 2654725.726 | 1177149.1516
8 | 2653963.6215 | 1177253.8326 | 2653969.4065 | 1177249.6045 | 2653976.5033 | 1177247.3671 | 2653983.5011 | 1177246.7964 | 2653998.9426 | 1177246.8837
9 | 2653963.6215 | 1177253.8326 | 2653961.0241 | 1177256.3266
10 | 2654629.7453 | 1177441.7809 | 2654714.1568 | 1177154.2168
11 | 2655245.1403 | 1176747.5797 | 2655248.6375 | 1176746.1918
12 | 2655205.0531 | 1176751.8352 | 2655211.504 | 1176755.1297 | 2655227.2909 | 1176754.6635 | 2655245.1403 | 1176747.5797
13 | 2655205.0531 | 1176751.8352 | 2655206.0887 | 1176758.0704 | 2655215.0796 | 1176776.0296 | 2655216.4012 | 1176780.2441 | 2655216.3077 | 1176784.59 | 2655215.3026 | 1176789.1722 | 2655211.1589 | 1176795.9489 | 2655200.326 | 1176802.9198
14 | 2655205.0531 | 1176751.8352 | 2655202.6621 | 1176746.7215 | 2655188.1597 | 1176717.9613
15 | 2655181.6153 | 1176704.9829 | 2655188.1597 | 1176717.9613
16 | 2655295.6594 | 1176603.4211 | 2655272.6016 | 1176624.0089 | 2655181.6153 | 1176704.9829
17 | 2655295.6594 | 1176603.4211 | 2655297.4777 | 1176602.6819
18 | 2655295.6594 | 1176603.4211 | 2655297.4583 | 1176614.7328 | 2655303.1596 | 1176634.6851 | 2655311.2245 | 1176655.2485 | 2655320.3986 | 1176679.8465 | 2655327.2122 | 1176693.5279 | 2655331.6477 | 1176701.5398 | 2655334.8863 | 1176705.9054 | 2655338.208 | 1176710.3718 | 2655340.3518 | 1176713.271 | 2655348.505 | 1176718.449 | 2655357.5867 | 1176720.3017
19 | 2655432.4385 | 1176841.8356 | 2655449.6732 | 1176840.1605 | 2655508.3033 | 1176817.6122 | 2655512.8746 | 1176810.9064 | 2655513.7463 | 1176805.9006 | 2655504.7301 | 1176782.1894
20 | 2655543.3178 | 1176720.7274 | 2655534.9661 | 1176727.9318 | 2655501.2343 | 1176739.882 | 2655496.4699 | 1176745.1519 | 2655494.5449 | 1176753.3053 | 2655495.9287 | 1176759.0435 | 2655504.7301 | 1176782.1894
21 | 2655492.319 | 1176660.9563 | 2655491.718 | 1176663.1297 | 2655493.7727 | 1176670.7084 | 2655496.1619 | 1176683.4263 | 2655496.5182 | 1176685.3974 | 2655502.822 | 1176692.1816 | 2655518.3886 | 1176706.4556 | 2655529.7411 | 1176716.077 | 2655543.3178 | 1176720.7274
22 | 2654629.7453 | 1177441.7809 | 2654613.6491 | 1177450.8752 | 2654605.746 | 1177454.3719 | 2654599.7334 | 1177456.7074 | 2654593.7252 | 1177458.5648 | 2654585.5715 | 1177460.2138 | 2654579.9083 | 1177461.1072 | 2654572.4386 | 1177461.484 | 2654561.3462 | 1177461.9167 | 2654543.6124 | 1177461.5664 | 2654519.1534 | 1177461.2329 | 2654506.8912 | 1177461.733 | 2654486.5209 | 1177463.9048 | 2654453.7418 | 1177468.4098 | 2654419.6969 | 1177473.4593 | 2654409.1481 | 1177475.4648 | 2654398.425 | 1177478.1468 | 2654391.3914 | 1177480.162 | 2654382.1062 | 1177483.5575 | 2654333.5472 | 1177506.7714
23 | 2654379.5641 | 1177536.3745 | 2654376.1664 | 1177534.3648 | 2654371.132 | 1177533.352 | 2654363.8617 | 1177532.8192 | 2654354.8738 | 1177534.6277 | 2654343.0879 | 1177539.079 | 2654328.8293 | 1177544.8642 | 2654320.8803 | 1177547.5492 | 2654317.0976 | 1177548.3932 | 2654310.9888 | 1177547.8821 | 2654305.8802 | 1177545.7681 | 2654301.7684 | 1177541.6064 | 2654299.5304 | 1177536.4166 | 2654299.4632 | 1177532.8696 | 2654299.9956 | 1177528.9278 | 2654301.8484 | 1177525.1648 | 2654303.6646 | 1177522.9133 | 2654307.5602 | 1177519.7357 | 2654313.9355 | 1177516.147 | 2654333.5472 | 1177506.7714
24 | 2654333.5472 | 1177506.7714 | 2654073.2117 | 1177653.758
25 | 2653954.546 | 1177264.4902 | 2653959.7902 | 1177257.5113 | 2653961.0241 | 1177256.3266
26 | 2652381.8224 | 1175719.9999 | 2652398.7149 | 1175721.4841
27 | 2652494.8941 | 1175716.3363 | 2652475.8622 | 1175718.8293 | 2652445.2099 | 1175722.2411 | 2652431.6121 | 1175722.9894 | 2652416.6366 | 1175723.0587 | 2652398.7149 | 1175721.4841
28 | 2652268.0325 | 1175724.1638 | 2652294.0566 | 1175721.1332 | 2652316.568 | 1175718.5724 | 2652331.0652 | 1175717.2536 | 2652346.2826 | 1175717.4863 | 2652380.9505 | 1175719.9233 | 2652381.8224 | 1175719.9999
29 | 2652569.5527 | 1175685.2306 | 2652555.5273 | 1175690.2772 | 2652542.5912 | 1175701.0032 | 2652534.8116 | 1175705.9933 | 2652527.5506 | 1175709.3761 | 2652520.3602 | 1175711.6811 | 2652510.6294 | 1175714.2752 | 2652494.8941 | 1175716.3363
30 | 2652494.8941 | 1175716.3363 | 2652482.3837 | 1175924.9761
31 | 2652268.0325 | 1175724.1638 | 2652269.03 | 1175721.0931 | 2652273.5102 | 1175717.5079 | 2652284.2442 | 1175711.1757 | 2652288.8533 | 1175706.8246 | 2652291.701 | 1175701.0907 | 2652292.2391 | 1175695.4924 | 2652291.5662 | 1175689.3721 | 2652288.5497 | 1175677.6283 | 2652282.4677 | 1175658.0092 | 2652275.9247 | 1175638.6417 | 2652275.012 | 1175632.8528 | 2652275.3809 | 1175629.1095 | 2652276.485 | 1175625.217 | 2652280.4065 | 1175622.5942 | 2652288.7264 | 1175621.3771 | 2652308.6702 | 1175624.0189 | 2652329.5652 | 1175628.5151
32 | 2652569.5527 | 1175685.2306 | 2652603.1126 | 1175717.2864 | 2652616.7743 | 1175724.9547 | 2652628.5539 | 1175733.6738 | 2652633.0655 | 1175738.7272 | 2652644.7141 | 1175743.1984 | 2652651.222 | 1175746.3683 | 2652657.6649 | 1175747.3698 | 2652665.569 | 1175755.1989 | 2652673.5701 | 1175758.9378 | 2652711.9744 | 1175765.8675 | 2652732.5778 | 1175776.8766
33 | 2652475.7501 | 1175924.6611 | 2652481.0493 | 1175925.4758 | 2652482.3837 | 1175924.9761
34 | 2652656.7141 | 1176380.0944 | 2652645.6115 | 1176376.5549
35 | 2652656.7141 | 1176380.0944 | 2652676.6877 | 1176374.8028
36 | 2652656.7141 | 1176380.0944 | 2652653.4847 | 1176395.6488
37 | 2652329.5652 | 1175628.5151 | 2652404.7219 | 1175299.0689
38 | 2653010.5397 | 1175776.8798 | 2652999.8435 | 1175773.6614 | 2652986.772 | 1175771.0669 | 2652971.2131 | 1175768.8284 | 2652958.949 | 1175764.8402 | 2652949.3596 | 1175760.0531 | 2652937.7448 | 1175751.7795 | 2652927.3949 | 1175746.5521 | 2652916.7352 | 1175746.1134 | 2652905.1596 | 1175749.8579 | 2652886.8532 | 1175756.6448 | 2652838.9712 | 1175761.7815 | 2652809.6798 | 1175765.159 | 2652804.9601 | 1175769.0085 | 2652764.8702 | 1175776.449 | 2652743.9591 | 1175777.8327 | 2652732.5778 | 1175776.8766
39 | 2653010.5397 | 1175776.8798 | 2653008.3843 | 1175779.4511 | 2653002.3455 | 1175783.7668 | 2652984.0698 | 1175794.0111
40 | 2653010.5397 | 1175776.8798 | 2653032.7466 | 1175783.8047
41 | 2652690.453 | 1176367.7615 | 2652720.31 | 1176371.2934
42 | 2652690.453 | 1176367.7615 | 2652687.0139 | 1176372.067 | 2652678.1002 | 1176374.4285
43 | 2652765.539 | 1176371.3399 | 2652748.4208 | 1176374.6187 | 2652720.31 | 1176371.2934
44 | 2652676.6877 | 1176374.8028 | 2652678.1002 | 1176374.4285
45 | 2653032.7466 | 1175783.8047 | 2653034.682 | 1175784.4083 | 2653057.9768 | 1175792.6741 | 2653080.1507 | 1175800.63 | 2653086.0995 | 1175802.1612 | 2653092.3139 | 1175802.1939 | 2653102.208 | 1175799.291 | 2653113.1589 | 1175794.3094
46 | 2653238.0206 | 1175746.7628 | 2653235.4209 | 1175746.7531 | 2653228.954 | 1175746.7513 | 2653208.335 | 1175746.2016 | 2653204.1466 | 1175746.9983 | 2653200.6916 | 1175748.7019 | 2653195.3664 | 1175753.5685 | 2653187.073 | 1175763.8673 | 2653174.9843 | 1175779.7689 | 2653168.4458 | 1175783.5352 | 2653159.3417 | 1175785.2667 | 2653148.2763 | 1175784.9019 | 2653137.4003 | 1175785.5949 | 2653127.0673 | 1175787.9825 | 2653113.1589 | 1175794.3094
47 | 2653238.0206 | 1175746.7628 | 2653241.9182 | 1175746.7774 | 2653248.6352 | 1175746.1589 | 2653256.4505 | 1175743.2377 | 2653264.3261 | 1175739.5611 | 2653274.2572 | 1175732.5121 | 2653285.291 | 1175725.2616 | 2653291.5002 | 1175722.4374 | 2653297.5444 | 1175720.9791 | 2653302.3238 | 1175721.633 | 2653307.1349 | 1175723.0209 | 2653314.0248 | 1175727.0398 | 2653340.5817 | 1175743.2623 | 2653390.1883 | 1175784.081 | 2653405.0344 | 1175792.9508
48 | 2653238.0206 | 1175746.7628 | 2653244.4031 | 1175388.1355
49 | 2653358.0847 | 1176279.644 | 2653354.7139 | 1176282.8444
50 | 2653358.0847 | 1176279.644 | 2653363.375 | 1176274.621 | 2653383.3413 | 1176255.5437 | 2653408.2059 | 1176239.1893 | 2653439.2936 | 1176227.0037 | 2653465.3899 | 1176221.553
51 | 2653354.7139 | 1176282.8444 | 2653352.2797 | 1176285.1556
52 | 2653493.2501 | 1176217.4679 | 2653476.4568 | 1176219.2415 | 2653465.3899 | 1176221.553
53 | 2653407.5474 | 1175794.4522 | 2653407.5474 | 1175794.4522 | 2653405.0344 | 1175792.9508
54 | 2653253.7333 | 1175359.4381 | 2653240.333 | 1175385.211 | 2653244.4031 | 1175388.1355
55 | 2653253.7333 | 1175359.4381 | 2653206.6112 | 1174952.499
56 | 2653253.7333 | 1175359.4381 | 2653640.4198 | 1175396.4224
57 | 2653206.6112 | 1174952.499 | 2653210.7758 | 1174953.1407
58 | 2653640.4198 | 1175396.4224 | 2653655.0097 | 1175388.2816 | 2653678.1456 | 1175392.1794 | 2653701.0901 | 1175395.2529 | 2653724.1076 | 1175389.3112 | 2653749.3379 | 1175388.1141 | 2653774.1334 | 1175389.359 | 2653799.7967 | 1175385.9092 | 2653812.3462 | 1175381.1191 | 2653828.3357 | 1175381.4626 | 2653843.3266 | 1175384.8877
59 | 2653493.2501 | 1176217.4679 | 2653498.3236 | 1176248.948
60 | 2653493.2501 | 1176217.4679 | 2653511.4627 | 1176217.697 | 2653583.8206 | 1176223.212 | 2653601.6326 | 1176223.3411
61 | 2653843.3266 | 1175384.8877 | 2653835.9987 | 1175397.3066 | 2653829.8884 | 1175418.8635 | 2653840.9765 | 1175464.4878 | 2653843.9978 | 1175481.3352 | 2653844.2209 | 1175500.77 | 2653833.2115 | 1175506.0408 | 2653818.9151 | 1175504.3728
62 | 2653843.3266 | 1175384.8877 | 2653853.0977 | 1175363.4526 | 2653866.0645 | 1175354.7641 | 2653877.9481 | 1175361.9969 | 2653884.4884 | 1175373.4619 | 2653890.1203 | 1175383.0732 | 2653896.2938 | 1175391.0997 | 2653913.5045 | 1175399.3142 | 2653931.146 | 1175410.6121 | 2653933.702 | 1175418.8173 | 2653939.4455 | 1175427.9072 | 2653947.9213 | 1175426.427 | 2653949.0975 | 1175409.5395 | 2653941.9906 | 1175387.9972
63 | 2653609.5885 | 1174867.4594 | 2653210.7758 | 1174953.1407
64 | 2653675.6532 | 1174866.5154 | 2653672.564 | 1174865.7207 | 2653668.3508 | 1174863.2261 | 2653660.2996 | 1174857.3287 | 2653641.0845 | 1174861.0258 | 2653609.5885 | 1174867.4594
65 | 2653675.6532 | 1174866.5154 | 2653674.0188 | 1174862.9099 | 2653674.5518 | 1174859.7352 | 2653675.8028 | 1174856.6336 | 2653679.6325 | 1174853.2771 | 2653685.9533 | 1174851.7772 | 2653694.1176 | 1174851.8725 | 2653715.0598 | 1174855.6719
66 | 2654383.2947 | 1175762.1044 | 2654417.1334 | 1175821.3212
67 | 2654383.2947 | 1175762.1044 | 2654400.3691 | 1175748.0626 | 2654421.7869 | 1175734.6938 | 2654462.0173 | 1175718.7944
68 | 2654462.0173 | 1175718.7944 | 2654472.5398 | 1175714.9766 | 2654504.5111 | 1175701.993 | 2654581.4145 | 1175670.6189 | 2654673.942 | 1175636.0641 | 2654699.0396 | 1175626.6987
69 | 2653941.9906 | 1175387.9972 | 2653946.9566 | 1175392.5777 | 2653958.289 | 1175409.233 | 2653967.0161 | 1175418.9167 | 2653977.8508 | 1175422.9052 | 2653995.6659 | 1175425.0999 | 2654005.1174 | 1175423.9287 | 2654009.2587 | 1175419.0633
70 | 2654014.6269 | 1175333.0869 | 2654005.6399 | 1175337.842 | 2653998.4027 | 1175349.4722 | 2654002.9039 | 1175373.4257 | 2654010.4062 | 1175405.3773 | 2654009.2587 | 1175419.0633
71 | 2654014.6269 | 1175333.0869 | 2654015.7692 | 1175338.678 | 2654021.4128 | 1175345.2657 | 2654033.2824 | 1175340.4588 | 2654055.8943 | 1175310.8684 | 2654137.8683 | 1175254.9542 | 2654160.9332 | 1175225.246 | 2654158.1043 | 1175246.4543 | 2654161.8883 | 1175269.3454 | 2654169.8192 | 1175298.6218 | 2654177.1567 | 1175312.3288
72 | 2654182.9512 | 1175385.1652 | 2654179.6201 | 1175365.48 | 2654181.7087 | 1175327.2002 | 2654177.1567 | 1175312.3288
73 | 2654439.9335 | 1175300.9491 | 2654177.1567 | 1175312.3288
74 | 2654447.74 | 1175409.3626 | 2654444.0957 | 1175402.3813 | 2654438.349 | 1175380.2504 | 2654444.8775 | 1175361.7106 | 2654447.5942 | 1175340.3347 | 2654442.2071 | 1175308.8909 | 2654441.5106 | 1175306.4499 | 2654439.9335 | 1175300.9491
75 | 2654628.5545 | 1175400.4556 | 2654447.74 | 1175409.3626
76 | 2654699.0396 | 1175626.6987 | 2654628.5545 | 1175400.4556
77 | 2654710.4697 | 1175361.3749 | 2654701.7529 | 1175367.6041 | 2654678.8965 | 1175393.499 | 2654673.8955 | 1175420.5015 | 2654674.1704 | 1175434.8007 | 2654680.2083 | 1175447.5293 | 2654680.0854 | 1175461.0133 | 2654668.9311 | 1175469.5053 | 2654652.5648 | 1175466.0878 | 2654643.6491 | 1175454.567 | 2654642.56 | 1175439.0153 | 2654638.2585 | 1175416.0858 | 2654628.5545 | 1175400.4556
78 | 2653978.8387 | 1176034.431 | 2653961.3155 | 1176044.5932
79 | 2653943.7555 | 1176054.7767 | 2653961.3155 | 1176044.5932
80 | 2654699.0396 | 1175626.6987 | 2654743.0472 | 1175719.6599
81 | 2654904.412 | 1175208.9116 | 2654892.6147 | 1175198.1867 | 2654887.8826 | 1175177.2876 | 2654870.7049 | 1175172.2279 | 2654854.6458 | 1175179.4406 | 2654851.4676 | 1175181.0954
82 | 2654949.0347 | 1175306.6287 | 2654947.0648 | 1175298.0171 | 2654948.4302 | 1175283.3216 | 2654956.0164 | 1175260.4896 | 2654957.8246 | 1175242.5186 | 2654956.7324 | 1175227.3892 | 2654942.883 | 1175217.0346 | 2654919.9721 | 1175211.1106 | 2654904.412 | 1175208.9116
83 | 2654898.4017 | 1175237.4833 | 2654900.9791 | 1175224.8333 | 2654903.1326 | 1175214.225 | 2654904.412 | 1175208.9116
84 | 2654743.0472 | 1175719.6599 | 2654748.0431 | 1175730.2131
85 | 2654913.0228 | 1175323.0749 | 2654928.8112 | 1175320.3401 | 2654937.8951 | 1175314.2865 | 2654943.2567 | 1175310.6558 | 2654949.0347 | 1175306.6287
86 | 2655066.7051 | 1175412.1422 | 2654949.0347 | 1175306.6287
87 | 2655066.7051 | 1175412.1422 | 2655092.1125 | 1175503.2748
88 | 2655102.8657 | 1175541.8449 | 2655092.1125 | 1175503.2748
89 | 2653220.7508 | 1178419.1318 | 2653215.7444 | 1178417.803 | 2653205.9063 | 1178413.1465 | 2653185.1742 | 1178397.9434 | 2653168.9124 | 1178389.5836 | 2653150.8879 | 1178382.6279
90 | 2653237.6615 | 1178419.9986 | 2653226.1876 | 1178420.5749 | 2653220.7508 | 1178419.1318
91 | 2653372.487 | 1178446.0548 | 2653237.6615 | 1178419.9986
92 | 2653372.487 | 1178446.0548 | 2653389.3997 | 1178462.7922 | 2653390.7223 | 1178466.1391 | 2653389.9361 | 1178469.4895 | 2653388.1914 | 1178472.3644 | 2653386.4384 | 1178475.2784
93 | 2653384.9269 | 1178477.791 | 2653386.4384 | 1178475.2784
94 | 2654044.7033 | 1177792.7237 | 2653500.0596 | 1178531.3263
95 | 2654044.7033 | 1177792.7237 | 2654045.9963 | 1177787.4547 | 2654045.6776 | 1177781.2707 | 2654045.1458 | 1177778.3865 | 2654043.4184 | 1177773.3349 | 2654031.6223 | 1177743.3678 | 2654025.99 | 1177728.9981 | 2654020.7399 | 1177716.2995 | 2654018.1448 | 1177710.8621 | 2654014.9905 | 1177704.7414 | 2654012.6021 | 1177700.9623 | 2654008.2036 | 1177694.6748 | 2654002.9877 | 1177688.3578 | 2653997.1803 | 1177682.3912 | 2653991.0623 | 1177676.9665 | 2653975.2939 | 1177663.773 | 2653968.8972 | 1177657.89 | 2653964.884 | 1177652.9401 | 2653962.6708 | 1177647.5173 | 2653962.313 | 1177643.1228 | 2653963.2678 | 1177638.9179 | 2653965.3584 | 1177635.0346 | 2653969.0747 | 1177631.366 | 2653972.501 | 1177630.2073 | 2653977.0008 | 1177629.4918 | 2653982.982 | 1177630.5906 | 2653987.8709 | 1177632.4912 | 2653992.643 | 1177637.1811 | 2653996.5696 | 1177641.5633 | 2654005.4617 | 1177650.3704 | 2654011.0679 | 1177654.9344 | 2654015.2724 | 1177658.1518 | 2654019.5139 | 1177660.658 | 2654025.3905 | 1177663.1901 | 2654031.6331 | 1177664.9694 | 2654038.2952 | 1177665.9744 | 2654045.3649 | 1177665.8491 | 2654050.309 | 1177665.0154 | 2654055.1966 | 1177663.6587 | 2654060.4493 | 1177661.6493 | 2654067.6227 | 1177657.6451 | 2654073.2117 | 1177653.758
96 | 2653500.0596 | 1178531.3263 | 2653503.8631 | 1178539.0025
97 | 2653344.1639 | 1178518.1033 | 2653343.111 | 1178520.3145
98 | 2653368.8074 | 1178532.436 | 2653348.9204 | 1178540.8638 | 2653341.2169 | 1178541.9181 | 2653338.4617 | 1178540.7152 | 2653337.4688 | 1178538.105 | 2653336.8764 | 1178533.4082 | 2653343.111 | 1178520.3145
99 | 2653344.1639 | 1178518.1033 | 2653345.5422 | 1178515.2086 | 2653348.8344 | 1178512.7365 | 2653354.5219 | 1178510.686 | 2653357.3194 | 1178509.3886
100 | 2653368.8074 | 1178532.436 | 2653379.5495 | 1178527.2217
101 | 2653374.0414 | 1178551.304 | 2653368.8074 | 1178532.436
102 | 2653375.1945 | 1178491.9647 | 2653368.7344 | 1178501.1293 | 2653362.7543 | 1178506.8682 | 2653357.3194 | 1178509.3886
103 | 2653379.5495 | 1178527.2217 | 2653391.407 | 1178521.4661
104 | 2653384.9269 | 1178477.791 | 2653383.4218 | 1178480.293 | 2653375.1945 | 1178491.9647
105 | 2653391.407 | 1178521.4661 | 2653402.6332 | 1178516.0168 | 2653409.095 | 1178514.5402
106 | 2653414.9768 | 1178516.4269 | 2653409.095 | 1178514.5402
107 | 2653419.1782 | 1178519.0991 | 2653414.9768 | 1178516.4269
108 | 2653485.1298 | 1178562.0398 | 2653496.3089 | 1178559.0239
109 | 2653485.1298 | 1178562.0398 | 2653474.5365 | 1178564.8977
110 | 2653511.723 | 1178554.8654 | 2653496.3089 | 1178559.0239
111 | 2653456.6732 | 1178568.7786 | 2653464.7735 | 1178567.5316 | 2653474.5365 | 1178564.8977
112 | 2653511.723 | 1178554.8654 | 2653504.7838 | 1178540.8606
113 | 2653456.6732 | 1178568.7786 | 2653455.7849 | 1178568.9154
114 | 2653503.8631 | 1178539.0025 | 2653504.7838 | 1178540.8606
115 | 2653431.842 | 1178568.7889 | 2653436.3039 | 1178569.3568 | 2653450.7109 | 1178569.6964 | 2653455.7849 | 1178568.9154
116 | 2653415.8218 | 1178562.2484 | 2653416.6564 | 1178564.6238 | 2653418.7501 | 1178566.31 | 2653423.0626 | 1178567.6714 | 2653431.842 | 1178568.7889
117 | 2653481.8725 | 1178603.1526 | 2653473.3949 | 1178605.9014
118 | 2653455.6669 | 1178611.6497 | 2653473.3949 | 1178605.9014
119 | 2653415.8218 | 1178562.2484 | 2653404.2069 | 1178569.26
120 | 2653415.8218 | 1178562.2484 | 2653419.3379 | 1178550.073 | 2653422.0145 | 1178541.9551
121 | 2653404.2069 | 1178569.26 | 2653394.0816 | 1178573.5811
122 | 2653404.2069 | 1178569.26 | 2653401.4268 | 1178574.3988
123 | 2653422.0145 | 1178541.9551 | 2653422.6674 | 1178539.9749 | 2653423.3694 | 1178533.2219 | 2653423.1288 | 1178532.1962
124 | 2653383.8439 | 1178577.9502 | 2653394.0816 | 1178573.5811
125 | 2653407.8102 | 1178615.9287 | 2653408.5793 | 1178611.0773 | 2653399.8828 | 1178596.6698 | 2653398.139 | 1178585.7039 | 2653398.365 | 1178580.0583 | 2653401.4268 | 1178574.3988
126 | 2653419.1782 | 1178519.0991 | 2653421.9634 | 1178527.2283 | 2653423.1288 | 1178532.1962
127 | 2653455.6669 | 1178611.6497 | 2653448.6512 | 1178613.9245 | 2653442.586 | 1178615.4579
128 | 2653442.586 | 1178615.4579 | 2653433.1902 | 1178617.8334 | 2653429.1346 | 1178617.936
129 | 2653424.0127 | 1178618.0655 | 2653429.1346 | 1178617.936
130 | 2653407.8102 | 1178615.9287 | 2653421.811 | 1178618.1212 | 2653424.0127 | 1178618.0655
131 | 2653407.8102 | 1178615.9287 | 2653397.0817 | 1178637.534
132 | 2653407.8102 | 1178615.9287 | 2653399.0584 | 1178612.0265 | 2653388.921 | 1178606.7111 | 2653382.231 | 1178602.9273 | 2653380.8542 | 1178602.2955
133 | 2653407.7725 | 1178651.9147 | 2653397.0817 | 1178637.534
134 | 2653419.1782 | 1178519.0991 | 2653442.8102 | 1178516.1542
135 | 2653450.6337 | 1178515.1793 | 2653442.8102 | 1178516.1542
136 | 2655297.4777 | 1176602.6819 | 2655309.6006 | 1176598.0607
137 | 2655011.6791 | 1176150.0859 | 2654998.187 | 1176161.3549
138 | 2655011.6791 | 1176150.0859 | 2655114.7707 | 1176063.9145
139 | 2655309.6006 | 1176598.0607 | 2655325.0551 | 1176592.1696
140 | 2655342.0617 | 1176584.9261 | 2655326.4091 | 1176591.6535 | 2655325.0551 | 1176592.1696
141 | 2655357.8092 | 1176578.1578 | 2655342.0617 | 1176584.9261
142 | 2655409.0455 | 1176556.1429 | 2655417.6414 | 1176552.4495
143 | 2655409.0455 | 1176556.1429 | 2655399.6217 | 1176560.1921
144 | 2655431.4797 | 1176546.0534 | 2655422.8044 | 1176550.2311 | 2655417.6414 | 1176552.4495
145 | 2655357.8092 | 1176578.1578 | 2655399.6217 | 1176560.1921
146 | 2655431.4797 | 1176546.0534 | 2655435.6047 | 1176543.8016
147 | 2655431.4797 | 1176546.0534 | 2655438.0502 | 1176550.4831 | 2655443.3572 | 1176555.9796 | 2655485.2539 | 1176635.6549 | 2655493.7045 | 1176644.1932 | 2655498.9682 | 1176646.1096 | 2655493.7582 | 1176655.7445 | 2655492.319 | 1176660.9563
148 | 2655357.8092 | 1176578.1578 | 2655350.4338 | 1176565.8581
149 | 2655114.7707 | 1176063.9145 | 2655288.9327 | 1176293.3003
150 | 2655114.7707 | 1176063.9145 | 2655161.1391 | 1176025.1564
151 | 2655451.02 | 1176535.3866 | 2655435.6047 | 1176543.8016
152 | 2655336.9886 | 1176543.4357 | 2655350.4338 | 1176565.8581
153 | 2655451.02 | 1176535.3866 | 2655468.1231 | 1176526.0502
154 | 2655727.3283 | 1176573.5409 | 2655690.2599 | 1176583.3356
155 | 2655690.2599 | 1176583.3356 | 2655685.4996 | 1176565.8517
156 | 2655727.3283 | 1176573.5409 | 2655740.3864 | 1176567.3921 | 2655741.089 | 1176567.215
157 | 2655727.3283 | 1176573.5409 | 2655735.0855 | 1176603.2292 | 2655735.3553 | 1176604.6214
158 | 2655727.3283 | 1176573.5409 | 2655724.166 | 1176560.9935 | 2655719.9547 | 1176544.5232 | 2655718.41 | 1176538.6217
159 | 2655681.4718 | 1176551.0586 | 2655685.4996 | 1176565.8517
160 | 2655288.9327 | 1176293.3003 | 2655298.3896 | 1176284.7938 | 2655308.9622 | 1176273.007 | 2655317.2669 | 1176260.1542 | 2655327.16 | 1176241.6575 | 2655330.6563 | 1176237.165 | 2655333.7668 | 1176233.903 | 2655347.8934 | 1176222.1601 | 2655351.5902 | 1176219.137 | 2655363.6711 | 1176208.7538 | 2655382.444 | 1176188.0267 | 2655383.6277 | 1176193.9409 | 2655386.5141 | 1176200.0486 | 2655394.7668 | 1176211.0753 | 2655397.3927 | 1176215.5909 | 2655403.2695 | 1176224.8168
161 | 2655288.9327 | 1176293.3003 | 2655292.069 | 1176303.8127 | 2655295.8865 | 1176309.2508 | 2655331.9934 | 1176355.7534 | 2655335.2213 | 1176360.4635 | 2655337.3502 | 1176365.8306 | 2655337.8349 | 1176372.9389 | 2655337.5815 | 1176373.6891
162 | 2655167.1385 | 1176020.1416 | 2655161.1391 | 1176025.1564
163 | 2655336.9886 | 1176543.4357 | 2655325.7493 | 1176549.8635
164 | 2655336.9886 | 1176543.4357 | 2655342.1707 | 1176540.6613
165 | 2655468.1231 | 1176526.0502 | 2655479.4227 | 1176519.8819 | 2655498.4678 | 1176508.2415
166 | 2655735.3553 | 1176604.6214 | 2655727.0659 | 1176609.2025 | 2655723.7408 | 1176612.1834
167 | 2655740.5541 | 1176628.3271 | 2655740.0564 | 1176625.9545 | 2655735.3553 | 1176604.6214
168 | 2655752.6898 | 1176564.2916 | 2655741.089 | 1176567.215
169 | 2655716.4074 | 1176530.9711 | 2655718.41 | 1176538.6217
170 | 2655681.4718 | 1176551.0586 | 2655680.0733 | 1176550.2118 | 2655678.144 | 1176549.7381 | 2655675.1082 | 1176550.2387
171 | 2655167.1385 | 1176020.1416 | 2655167.8318 | 1176019.5621
172 | 2655308.2681 | 1175902.1752 | 2655167.8318 | 1176019.5621
173 | 2655308.2681 | 1175902.1752 | 2655297.8382 | 1175885.1365 | 2655286.9263 | 1175866.4813 | 2655251.3166 | 1175801.3178
174 | 2655320.192 | 1176553.0417 | 2655325.7493 | 1176549.8635
175 | 2655359.2182 | 1176531.5343 | 2655342.1707 | 1176540.6613
176 | 2655359.2182 | 1176531.5343 | 2655283.0788 | 1176393.0701
177 | 2655283.0788 | 1176393.0701 | 2655293.5273 | 1176386.9272 | 2655314.4308 | 1176387.8759 | 2655325.6923 | 1176385.0781 | 2655333.0943 | 1176382.2448 | 2655336.2398 | 1176377.6601 | 2655337.5815 | 1176373.6891
178 | 2655408.4307 | 1176243.6637 | 2655403.2695 | 1176224.8168
179 | 2655403.2695 | 1176224.8168 | 2655415.635 | 1176225.0088 | 2655422.725 | 1176229.499 | 2655425.6958 | 1176234.8881
180 | 2655513.1979 | 1176499.2384 | 2655498.4678 | 1176508.2415
181 | 2655513.1979 | 1176499.2384 | 2655506.4683 | 1176490.346
182 | 2655513.1979 | 1176499.2384 | 2655529.2959 | 1176492.2287
183 | 2655500.4973 | 1176482.4562 | 2655506.4683 | 1176490.346
184 | 2655544.3474 | 1176485.6746 | 2655529.2959 | 1176492.2287
185 | 2655544.3474 | 1176485.6746 | 2655551.2514 | 1176503.4949
186 | 2655544.3474 | 1176485.6746 | 2655544.3949 | 1176485.6606
187 | 2655551.2514 | 1176503.4949 | 2655552.6035 | 1176506.9849 | 2655560.1169 | 1176514.403 | 2655566.6344 | 1176518.7546 | 2655574.4355 | 1176518.2154 | 2655577.1592 | 1176517.2645
188 | 2655567.4498 | 1176480.0139 | 2655552.4867 | 1176483.2708 | 2655544.3949 | 1176485.6606
189 | 2655427.3633 | 1176237.9131 | 2655425.6958 | 1176234.8881
190 | 2655581.2293 | 1176515.8436 | 2655577.1592 | 1176517.2645
191 | 2655570.5153 | 1176479.3466 | 2655567.4498 | 1176480.0139
192 | 2655570.5153 | 1176479.3466 | 2655587.7023 | 1176476.4195
193 | 2655597.6315 | 1176474.7285 | 2655587.7023 | 1176476.4195
194 | 2655581.2293 | 1176515.8436 | 2655601.9261 | 1176511.0104 | 2655613.9766 | 1176512.1338
195 | 2655597.6315 | 1176474.7285 | 2655600.417 | 1176474.2541 | 2655603.1442 | 1176473.5296
196 | 2655603.4859 | 1176473.4388 | 2655603.1442 | 1176473.5296
197 | 2655613.2973 | 1176470.8325 | 2655603.4859 | 1176473.4388
198 | 2655635.6258 | 1176464.1772 | 2655651.2064 | 1176459.4277 | 2655657.8089 | 1176459.0798
199 | 2655613.2973 | 1176470.8325 | 2655617.1588 | 1176469.8067 | 2655635.6258 | 1176464.1772
200 | 2655669.5057 | 1176458.4635 | 2655657.8089 | 1176459.0798
201 | 2655669.5057 | 1176458.4635 | 2655677.9278 | 1176457.7065
202 | 2655635.3566 | 1176425.3843 | 2655644.5423 | 1176426.37 | 2655655.413 | 1176429.4613 | 2655659.6629 | 1176435.215 | 2655669.5057 | 1176458.4635
203 | 2655677.9278 | 1176457.7065 | 2655686.771 | 1176456.9116 | 2655696.7612 | 1176455.2821
204 | 2655251.3166 | 1175801.3178 | 2655239.9475 | 1175779.9793 | 2655227.1356 | 1175760.0728 | 2655216.0459 | 1175746.5745 | 2655210.13 | 1175742.34 | 2655202.9631 | 1175737.8272 | 2655180.118 | 1175725.9802
205 | 2655251.3166 | 1175801.3178 | 2655197.4485 | 1175827.0809 | 2655156.1074 | 1175847.2564 | 2655149.2655 | 1175850.6288 | 2655142.1587 | 1175852.0643 | 2655131.5723 | 1175851.1665 | 2655118.8635 | 1175847.4683
206 | 2655712.3077 | 1176452.7463 | 2655696.7612 | 1176455.2821
207 | 2655712.3077 | 1176452.7463 | 2655706.4403 | 1176445.0543 | 2655697.1121 | 1176441.299
208 | 2655712.3077 | 1176452.7463 | 2655721.5804 | 1176450.9536
209 | 2655721.5804 | 1176450.9536 | 2655714.5087 | 1176465.9406 | 2655710.4724 | 1176479.2949
210 | 2655710.0455 | 1176480.7073 | 2655710.4724 | 1176479.2949
211 | 2655710.0455 | 1176480.7073 | 2655692.9257 | 1176481.4155 | 2655691.9885 | 1176481.1815
212 | 2655710.0455 | 1176480.7073 | 2655708.9028 | 1176491.0023 | 2655709.7931 | 1176502.9505
213 | 2655711.4662 | 1176512.0933 | 2655709.7931 | 1176502.9505
214 | 2655709.7931 | 1176502.9505 | 2655691.3184 | 1176503.6386
215 | 2655658.1835 | 1176504.8728 | 2655691.3184 | 1176503.6386
216 | 2655711.4662 | 1176512.0933 | 2655727.8301 | 1176507.3243
217 | 2655711.4662 | 1176512.0933 | 2655715.8708 | 1176528.9208
218 | 2655770.2782 | 1176488.5153 | 2655759.4328 | 1176490.9492 | 2655730.1356 | 1176506.6525 | 2655727.8301 | 1176507.3243
219 | 2655715.8708 | 1176528.9208 | 2655716.4074 | 1176530.9711
220 | 2655770.2782 | 1176488.5153 | 2655775.3789 | 1176494.8106 | 2655778.5964 | 1176518.6869 | 2655777.5948 | 1176521.1901 | 2655775.2817 | 1176522.536 | 2655770.0322 | 1176523.5271
221 | 2655802.253 | 1176484.8994 | 2655770.2782 | 1176488.5153
222 | 2655765.2397 | 1176524.4318 | 2655770.0322 | 1176523.5271
223 | 2655802.253 | 1176484.8994 | 2655803.5817 | 1176502.2879
224 | 2655802.253 | 1176484.8994 | 2655838.2125 | 1176486.1695
225 | 2655758.6811 | 1176562.7817 | 2655752.6898 | 1176564.2916
226 | 2655790.7832 | 1176661.3229 | 2655809.1235 | 1176657.5358 | 2655840.4422 | 1176648.7556 | 2655851.7105 | 1176643.5686 | 2655860.5611 | 1176637.0029 | 2655875.6342 | 1176630.3396 | 2655887.3666 | 1176622.9175
227 | 2655790.7832 | 1176661.3229 | 2655787.3984 | 1176662.0252 | 2655769.9213 | 1176667.058
228 | 2655746.2223 | 1176673.8825 | 2655769.9213 | 1176667.058
229 | 2655803.7763 | 1176577.5088 | 2655817.3448 | 1176577.3015 | 2655826.2702 | 1176576.673 | 2655846.6374 | 1176578.4968 | 2655861.8929 | 1176580.9846 | 2655879.2179 | 1176578.7335 | 2655904.6408 | 1176579.0985
230 | 2655803.7763 | 1176577.5088 | 2655793.1383 | 1176572.4405 | 2655768.6015 | 1176567.7655 | 2655758.6811 | 1176562.7817
231 | 2655758.6811 | 1176562.7817 | 2655784.4152 | 1176558.7185 | 2655794.3923 | 1176557.1418
232 | 2655740.5541 | 1176628.3271 | 2655692.9417 | 1176642.9504
233 | 2655740.5541 | 1176628.3271 | 2655742.2669 | 1176636.4697 | 2655743.8491 | 1176644.6889 | 2655744.9739 | 1176654.696
234 | 2655763.8886 | 1176524.6869 | 2655765.2397 | 1176524.4318
235 | 2655675.1082 | 1176550.2387 | 2655646.0157 | 1176555.0359
236 | 2655646.0157 | 1176555.0359 | 2655623.2331 | 1176558.7926
237 | 2655746.2223 | 1176673.8825 | 2655746.0657 | 1176664.4092 | 2655744.9739 | 1176654.696
238 | 2655746.2223 | 1176673.8825 | 2655745.6337 | 1176686.2283 | 2655744.3281 | 1176698.4229 | 2655741.1278 | 1176713.0011 | 2655737.5827 | 1176725.2083 | 2655734.822 | 1176732.0332
239 | 2655794.3923 | 1176557.1418 | 2655816.114 | 1176553.7091
240 | 2655837.6496 | 1176547.0089 | 2655821.7534 | 1176552.8179 | 2655816.114 | 1176553.7091
241 | 2655837.6496 | 1176547.0089 | 2655848.0973 | 1176543.191 | 2655872.0761 | 1176536.2508
242 | 2655886.1818 | 1176532.1682 | 2655872.0761 | 1176536.2508
243 | 2654379.5641 | 1177536.3745 | 2654385.183 | 1177526.8758 | 2654390.7595 | 1177523.7357 | 2654399.7941 | 1177526.0522 | 2654407.1557 | 1177532.5224 | 2654409.7895 | 1177542.0849 | 2654411.8793 | 1177545.8948 | 2654415.5966 | 1177545.5283 | 2654425.0752 | 1177541.8678 | 2654443.8066 | 1177535.8455 | 2654461.9593 | 1177532.1192 | 2654470.6191 | 1177531.9422 | 2654480.618 | 1177534.9457 | 2654489.0879 | 1177543.0603 | 2654498.5367 | 1177548.5714 | 2654508.9584 | 1177551.2897 | 2654516.6811 | 1177554.1725 | 2654524.55 | 1177558.6131 | 2654536.0348 | 1177565.4434 | 2654546.9672 | 1177570.8235 | 2654560.3426 | 1177574.7806 | 2654571.8487 | 1177577.5756
244 | 2654643.3611 | 1177524.7083 | 2654641.201 | 1177521.9093 | 2654639.8176 | 1177518.5727 | 2654640.4178 | 1177513.9312 | 2654642.5613 | 1177508.481 | 2654642.2396 | 1177504.3647 | 2654641.009 | 1177501.0406 | 2654638.8032 | 1177498.219 | 2654635.0032 | 1177495.9164 | 2654631.3388 | 1177494.6713 | 2654624.8554 | 1177495.8463 | 2654620.6665 | 1177498.4874 | 2654617.9227 | 1177503.5541 | 2654615.3897 | 1177510.6571 | 2654613.4047 | 1177515.4862 | 2654609.9746 | 1177518.7234 | 2654604.4371 | 1177520.0849 | 2654591.8782 | 1177522.9611 | 2654577.1982 | 1177528.8308 | 2654563.1031 | 1177540.976 | 2654553.3725 | 1177550.4928 | 2654549.8259 | 1177553.9402 | 2654548.7236 | 1177556.665 | 2654550.5591 | 1177559.8723 | 2654554.5046 | 1177560.453 | 2654561.7395 | 1177558.1508 | 2654576.0467 | 1177554.6123 | 2654581.2353 | 1177554.6372 | 2654586.2691 | 1177555.7169 | 2654597.7832 | 1177558.4676 | 2654609.446 | 1177559.163 | 2654612.6026 | 1177560.7815 | 2654613.737 | 1177562.9263 | 2654613.0354 | 1177565.2879 | 2654608.806 | 1177568.1843 | 2654601.2574 | 1177569.6943 | 2654591.5687 | 1177572.9301 | 2654581.2809 | 1177575.6603 | 2654571.8487 | 1177577.5756
245 | 2654571.8487 | 1177577.5756 | 2654578.4651 | 1177580.2483 | 2654583.8756 | 1177581.9207 | 2654595.1854 | 1177582.7684 | 2654611.3697 | 1177582.8935 | 2654635.488 | 1177581.9792 | 2654651.6425 | 1177581.1702 | 2654660.3985 | 1177582.1727 | 2654669.4714 | 1177584.4677 | 2654680.2528 | 1177588.7905 | 2654688.619 | 1177594.8367 | 2654693.1515 | 1177599.1253
246 | 2654693.1515 | 1177599.1253 | 2654700.317 | 1177605.905 | 2654702.3021 | 1177607.8965
247 | 2654486.9286 | 1176588.4402 | 2654571.006 | 1176518.1242
248 | 2654708.7626 | 1176403.0897 | 2654578.0318 | 1176512.2483 | 2654571.006 | 1176518.1242
249 | 2654486.9286 | 1176588.4402 | 2654407.4646 | 1176654.9003 | 2654328.488 | 1176720.8989
250 | 2654486.9286 | 1176588.4402 | 2654467.7568 | 1176558.4609 | 2654463.6835 | 1176552.5161
251 | 2654708.7626 | 1176403.0897 | 2654703.2241 | 1176391.0326 | 2654664.971 | 1176298.5447 | 2654662.1493 | 1176292.8047 | 2654659.449 | 1176288.8557 | 2654658.0104 | 1176287.3529 | 2654656.1888 | 1176286.7805 | 2654652.5999 | 1176287.2369 | 2654647.9455 | 1176287.2764
252 | 2654175.7344 | 1176845.5866 | 2654201.4492 | 1176825.6189 | 2654226.8994 | 1176805.3488 | 2654275.7805 | 1176765.0463 | 2654328.488 | 1176720.8989
253 | 2654328.488 | 1176720.8989 | 2654324.1665 | 1176715.3457 | 2654300.896 | 1176668.6651 | 2654296.6612 | 1176657.4329
254 | 2654463.6835 | 1176552.5161 | 2654428.4414 | 1176501.0816
255 | 2654563.9382 | 1176156.6591 | 2654567.0081 | 1176162.0232 | 2654601.0442 | 1176219.2529 | 2654618.1866 | 1176248.0245 | 2654634.8733 | 1176277.3146 | 2654638.2461 | 1176282.9706 | 2654642.2152 | 1176286.0862 | 2654646.2782 | 1176287.2905 | 2654647.9455 | 1176287.2764
256 | 2654175.7344 | 1176845.5866 | 2654118.1076 | 1176768.7085
257 | 2654563.9382 | 1176156.6591 | 2654479.7459 | 1176244.8742
258 | 2654655.899 | 1176059.309 | 2654563.9382 | 1176156.6591
259 | 2654056.2771 | 1176686.2226 | 2654118.1076 | 1176768.7085
260 | 2654349.4172 | 1176359.4463 | 2654352.84 | 1176356.231 | 2654357.579 | 1176354.5286 | 2654363.8782 | 1176352.7291 | 2654377.4893 | 1176348.7057 | 2654384.9982 | 1176344.149 | 2654479.7459 | 1176244.8742
261 | 2654655.899 | 1176059.309 | 2654616.0548 | 1175996.8567 | 2654610.2364 | 1175987.7766 | 2654606.6966 | 1175978.6171 | 2654608.0386 | 1175969.7356 | 2654611.4105 | 1175962.7637
262 | 2654655.899 | 1176059.309 | 2654827.9415 | 1175878.9791 | 2654836.2094 | 1175866.759
263 | 2654056.2771 | 1176686.2226 | 2654060.0176 | 1176682.7883
264 | 2654836.2094 | 1175866.759 | 2654837.5958 | 1175868.9506
265 | 2654837.5958 | 1175868.9506 | 2654849.0746 | 1175855.8483 | 2654859.6191 | 1175845.439 | 2654871.5093 | 1175836.6762 | 2654885.7399 | 1175830.2805 | 2654902.5981 | 1175824.0979 | 2654911.4366 | 1175821.3773 | 2654919.1922 | 1175817.5461 | 2654929.2318 | 1175812.2128 | 2654938.0995 | 1175806.313 | 2654947.7725 | 1175801.7879 | 2654955.6742 | 1175802.0381
266 | 2654836.2094 | 1175866.759 | 2654774.2673 | 1175772.5915
267 | 2654955.6742 | 1175802.0381 | 2654964.8231 | 1175804.6567 | 2654971.4303 | 1175807.7077 | 2654976.861 | 1175809.8364 | 2654981.8842 | 1175810.5605 | 2655002.211 | 1175813.7707 | 2655030.9021 | 1175820.126 | 2655065.561 | 1175830.0492 | 2655096.3052 | 1175840.9039 | 2655118.8635 | 1175847.4683
268 | 2654349.4172 | 1176359.4463 | 2654346.7615 | 1176357.2988 | 2654344.1941 | 1176357.2089 | 2654337.4064 | 1176358.0924 | 2654330.7811 | 1176359.7133
269 | 2654611.4105 | 1175962.7637 | 2654612.7441 | 1175960.0064 | 2654616.8948 | 1175950.7614 | 2654620.7151 | 1175941.7023 | 2654620.7151 | 1175941.7023
270 | 2652989.1731 | 1176906.5287 | 2652990.8237 | 1176915.7106
271 | 2652993.8572 | 1176932.5842 | 2652990.8237 | 1176915.7106
272 | 2652709.3182 | 1176936.5813 | 2652989.1731 | 1176906.5287
273 | 2653007.877 | 1176904.5372 | 2652989.1731 | 1176906.5287
274 | 2652709.3182 | 1176936.5813 | 2652703.2898 | 1176937.2732
275 | 2652709.3182 | 1176936.5813 | 2652707.6009 | 1176925.0155 | 2652680.6613 | 1176783.0684 | 2652676.4756 | 1176760.1414 | 2652677.9212 | 1176753.9173 | 2652683.0926 | 1176745.5359 | 2652692.7886 | 1176723.22 | 2652698.8192 | 1176691.8558 | 2652698.9984 | 1176675.8042 | 2652697.4616 | 1176661.7403
276 | 2653007.877 | 1176904.5372 | 2653009.8371 | 1176933.537
277 | 2653007.877 | 1176904.5372 | 2653046.5698 | 1176900.4323
278 | 2652703.2898 | 1176937.2732 | 2652711.0954 | 1176964.8234
279 | 2652703.2898 | 1176937.2732 | 2652686.4284 | 1176939.2151
280 | 2652687.7365 | 1176602.2542 | 2652686.3116 | 1176608.723 | 2652686.6617 | 1176615.8633 | 2652697.251 | 1176659.8135 | 2652697.4616 | 1176661.7403
281 | 2653050.3973 | 1176942.9448 | 2653046.5698 | 1176900.4323
282 | 2653046.5698 | 1176900.4323 | 2653244.8603 | 1176878.7093 | 2653284.211 | 1176877.1576
283 | 2652686.4284 | 1176939.2151 | 2652690.8144 | 1176962.9313
284 | 2652699.6568 | 1176571.4271 | 2652696.0403 | 1176584.4619 | 2652687.7365 | 1176602.2542 | 2652687.7365 | 1176602.2542
285 | 2653282.3975 | 1176861.0438 | 2653284.211 | 1176877.1576
286 | 2653284.211 | 1176877.1576 | 2653655.2337 | 1176837.0236
287 | 2652692.1924 | 1176970.3827 | 2652690.8144 | 1176962.9313
288 | 2652702.0982 | 1176562.6281 | 2652699.6568 | 1176571.4271
289 | 2653282.3975 | 1176861.0438 | 2653274.672 | 1176794.6279 | 2653273.9481 | 1176787.4805
290 | 2653664.7599 | 1176836.0766 | 2653655.2337 | 1176837.0236
291 | 2653655.2337 | 1176837.0236 | 2653662.4311 | 1177110.4804
292 | 2655062.1901 | 1175547.6193 | 2655066.167 | 1175560.7519 | 2655141.5834 | 1175698.386 | 2655149.6911 | 1175708.6772 | 2655162.74 | 1175716.9683 | 2655180.118 | 1175725.9802
293 | 2655062.1901 | 1175547.6193 | 2655102.8657 | 1175541.8449
294 | 2654774.2673 | 1175772.5915 | 2654772.8577 | 1175770.4486
295 | 2654766.2504 | 1175760.4957 | 2654766.2504 | 1175760.4957 | 2654768.4226 | 1175763.7061 | 2654772.8577 | 1175770.4486
296 | 2654330.7811 | 1176359.7133 | 2654326.4521 | 1176360.7725 | 2654316.5074 | 1176362.539 | 2654305.4536 | 1176362.7058 | 2654285.608 | 1176362.2371 | 2654260.3246 | 1176361.2969 | 2654247.3395 | 1176358.6448 | 2654234.1998 | 1176354.5016 | 2654220.2395 | 1176349.5416
297 | 2654620.7308 | 1175941.5559 | 2654620.7151 | 1175941.7023
298 | 2654220.2395 | 1176349.5416 | 2654193.7128 | 1176340.117 | 2654139.7426 | 1176326.5893 | 2654092.0737 | 1176315.6999
299 | 2653669.5453 | 1176835.6009 | 2653699.9588 | 1176818.747
300 | 2653669.5453 | 1176835.6009 | 2653664.7599 | 1176836.0766
301 | 2653954.546 | 1177264.4902 | 2653662.4311 | 1177110.4804
302 | 2653273.9481 | 1176787.4805 | 2653273.5456 | 1176783.5073
303 | 2652702.0982 | 1176562.6281 | 2652706.7115 | 1176546.001
304 | 2652709.6113 | 1176530.8629 | 2652708.5269 | 1176539.4581 | 2652706.7115 | 1176546.001
305 | 2652709.6113 | 1176530.8629 | 2652719.0063 | 1176527.564
306 | 2652709.6113 | 1176530.8629 | 2652658.6485 | 1176547.2357 | 2652633.3483 | 1176552.639 | 2652630.0925 | 1176552.9262
307 | 2652740.0227 | 1176520.8869 | 2652735.3717 | 1176521.8176 | 2652719.0063 | 1176527.564
308 | 2652572.0776 | 1176553.0579 | 2652603.5401 | 1176555.2681 | 2652630.0925 | 1176552.9262
309 | 2652740.0227 | 1176520.8869 | 2652751.8484 | 1176518.5206
310 | 2652572.0776 | 1176553.0579 | 2652584.6859 | 1176533.3243 | 2652594.6753 | 1176513.2898 | 2652612.2692 | 1176468.5693
311 | 2652751.8484 | 1176518.5206 | 2652760.3322 | 1176516.823 | 2652764.5361 | 1176516.133
312 | 2652612.2692 | 1176468.5693 | 2652615.4226 | 1176460.554 | 2652618.6582 | 1176456.7803 | 2652632.9416 | 1176441.6268
313 | 2653082.9405 | 1176485.85 | 2653082.2829 | 1176470.4873
314 | 2653082.9405 | 1176485.85 | 2653005.0026 | 1176492.128
315 | 2653120.942 | 1176479.8495 | 2653102.5645 | 1176483.6779 | 2653082.9405 | 1176485.85
316 | 2652983.9217 | 1176493.8261 | 2653005.0026 | 1176492.128
317 | 2653120.942 | 1176479.8495 | 2653124.8345 | 1176494.2919 | 2653128.7295 | 1176504.1206 | 2653130.5679 | 1176508.8505 | 2653130.2357 | 1176516.0297
318 | 2653120.942 | 1176479.8495 | 2653131.4226 | 1176475.3287 | 2653144.6732 | 1176467.8753 | 2653154.2187 | 1176462.1157
319 | 2652983.9217 | 1176493.8261 | 2652950.2369 | 1176496.5395 | 2652942.6226 | 1176497.0954
320 | 2653130.2357 | 1176516.0297 | 2653129.8779 | 1176523.7637 | 2653126.7254 | 1176555.2307 | 2653124.1141 | 1176586.0133 | 2653124.2079 | 1176594.4075 | 2653118.8905 | 1176601.0279
321 | 2653154.2187 | 1176462.1157 | 2653160.1613 | 1176458.5302
322 | 2652853.046 | 1176504.5126 | 2652899.1553 | 1176500.269 | 2652942.6226 | 1176497.0954
323 | 2653021.2047 | 1176605.4141 | 2653062.7361 | 1176610.695 | 2653077.0297 | 1176610.5657 | 2653108.7625 | 1176607.2223 | 2653118.4272 | 1176601.6048 | 2653118.8905 | 1176601.0279
324 | 2653168.3434 | 1176453.2991 | 2653161.7784 | 1176457.5544 | 2653160.1613 | 1176458.5302
325 | 2652804.3804 | 1176509.5931 | 2652812.7252 | 1176508.2235 | 2652853.046 | 1176504.5126
326 | 2653168.3434 | 1176453.2991 | 2653180.2681 | 1176445.2783
327 | 2653168.3434 | 1176453.2991 | 2653183.7928 | 1176486.5407
328 | 2652804.3804 | 1176509.5931 | 2652774.8329 | 1176514.4429
329 | 2652774.8329 | 1176514.4429 | 2652764.5361 | 1176516.133
330 | 2653180.2681 | 1176445.2783 | 2653193.3854 | 1176436.4552
331 | 2653265.108 | 1176367.9215 | 2653217.6612 | 1176418.4171 | 2653208.196 | 1176426.4932 | 2653193.3854 | 1176436.4552
332 | 2653265.108 | 1176367.9215 | 2653288.6533 | 1176395.8901 | 2653291.4191 | 1176403.8635
333 | 2653265.108 | 1176367.9215 | 2653305.1989 | 1176329.8568
334 | 2654766.2504 | 1175760.4957 | 2654771.289 | 1175757.0175 | 2654773.7274 | 1175752.8486 | 2654773.5676 | 1175750.2568 | 2654768.5632 | 1175740.0704
335 | 2653292.4093 | 1176406.7182 | 2653291.4191 | 1176403.8635
336 | 2653305.1989 | 1176329.8568 | 2653352.2797 | 1176285.1556
337 | 2653292.4093 | 1176406.7182 | 2653296.8847 | 1176411.4623
338 | 2653292.4093 | 1176406.7182 | 2653296.1262 | 1176420.2364 | 2653294.597 | 1176424.603 | 2653282.4879 | 1176434.3119 | 2653277.0344 | 1176432.1623 | 2653275.6603 | 1176428.8855
339 | 2652646.7983 | 1176420.2816 | 2652644.283 | 1176426.6107 | 2652639.2881 | 1176434.8937 | 2652632.9416 | 1176441.6268
340 | 2652653.4847 | 1176395.6488 | 2652650.0902 | 1176411.9982 | 2652646.7983 | 1176420.2816
341 | 2654054.9675 | 1176308.1487 | 2654071.7492 | 1176311.057 | 2654092.0737 | 1176315.6999
342 | 2654054.9675 | 1176308.1487 | 2654031.2129 | 1176267.2681 | 2654027.1258 | 1176260.2386 | 2654023.6784 | 1176254.3154 | 2654017.1899 | 1176242.4591
343 | 2654070.5289 | 1176332.8134 | 2654054.9675 | 1176308.1487
344 | 2654768.5632 | 1175740.0704 | 2654760.4117 | 1175723.4777 | 2654748.0431 | 1175730.2131 | 2654748.0431 | 1175730.2131
345 | 2653943.7555 | 1176054.7767 | 2653950.3679 | 1176062.3736 | 2653953.931 | 1176076.7024 | 2653954.1252 | 1176078.1388
346 | 2653943.7555 | 1176054.7767 | 2653935.5723 | 1176059.5169 | 2653912.6133 | 1176073.674 | 2653887.4327 | 1176091.78 | 2653826.5066 | 1176154.6344 | 2653801.033 | 1176172.2379 | 2653743.0723 | 1176202.0351 | 2653743.0723 | 1176202.0351
347 | 2653960.8471 | 1176127.8591 | 2653954.1252 | 1176078.1388
348 | 2653734.8849 | 1176205.3097 | 2653743.0723 | 1176202.0351
349 | 2653960.8471 | 1176127.8591 | 2653995.0036 | 1176116.3043 | 2654008.2475 | 1176110.9687
350 | 2653960.8471 | 1176127.8591 | 2653964.4645 | 1176135.3634
351 | 2653734.8849 | 1176205.3097 | 2653712.7583 | 1176214.1593
352 | 2654011.8732 | 1176109.5079 | 2654008.2475 | 1176110.9687
353 | 2654017.1899 | 1176242.4591 | 2654007.9469 | 1176225.5693 | 2653964.4645 | 1176135.3634
354 | 2653601.6326 | 1176223.3411 | 2653669.2316 | 1176223.8308 | 2653712.5953 | 1176214.2245 | 2653712.7583 | 1176214.1593
355 | 2653507.7972 | 1176338.4641 | 2653491.0761 | 1176288.1426 | 2653499.3703 | 1176255.4431 | 2653498.3236 | 1176248.948
356 | 2652769.6745 | 1176370.5477 | 2652765.539 | 1176371.3399

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654317.9529 | 1177144.9818
1 | 2654377.8087 | 1177115.4169
2 | 2654255.6546 | 1177173.4878
3 | 2654735.6412 | 1176957.1825
4 | 2654243.8037 | 1177242.5407
5 | 2654023.3746 | 1177247.0219
6 | 2654725.726 | 1177149.1516
7 | 2653998.9426 | 1177246.8837
8 | 2653963.6215 | 1177253.8326
9 | 2654714.1568 | 1177154.2168
10 | 2655245.1403 | 1176747.5797
11 | 2655248.6375 | 1176746.1918
12 | 2655205.0531 | 1176751.8352
13 | 2655200.326 | 1176802.9198
14 | 2655188.1597 | 1176717.9613
15 | 2655181.6153 | 1176704.9829
16 | 2655295.6594 | 1176603.4211
17 | 2655504.7301 | 1176782.1894
18 | 2655432.4385 | 1176841.8356
19 | 2655543.3178 | 1176720.7274
20 | 2654629.7453 | 1177441.7809
21 | 2654333.5472 | 1177506.7714
22 | 2653961.0241 | 1177256.3266
23 | 2652398.7149 | 1175721.4841
24 | 2652381.8224 | 1175719.9999
25 | 2652494.8941 | 1175716.3363
26 | 2652268.0325 | 1175724.1638
27 | 2652569.5527 | 1175685.2306
28 | 2652482.3837 | 1175924.9761
29 | 2652645.6115 | 1176376.5549
30 | 2652656.7141 | 1176380.0944
31 | 2652329.5652 | 1175628.5151
32 | 2652732.5778 | 1175776.8766
33 | 2652475.7501 | 1175924.6611
34 | 2652404.7219 | 1175299.0689
35 | 2653010.5397 | 1175776.8798
36 | 2652690.453 | 1176367.7615
37 | 2652720.31 | 1176371.2934
38 | 2652678.1002 | 1176374.4285
39 | 2652984.0698 | 1175794.0111
40 | 2653032.7466 | 1175783.8047
41 | 2653113.1589 | 1175794.3094
42 | 2653238.0206 | 1175746.7628
43 | 2653358.0847 | 1176279.644
44 | 2653354.7139 | 1176282.8444
45 | 2653465.3899 | 1176221.553
46 | 2653405.0344 | 1175792.9508
47 | 2653244.4031 | 1175388.1355
48 | 2653407.5474 | 1175794.4522
49 | 2653253.7333 | 1175359.4381
50 | 2653206.6112 | 1174952.4991
51 | 2653640.4198 | 1175396.4224
52 | 2653493.2501 | 1176217.4679
53 | 2653818.9151 | 1175504.3728
54 | 2653843.3266 | 1175384.8877
55 | 2653210.7758 | 1174953.1407
56 | 2653609.5885 | 1174867.4594
57 | 2653675.6532 | 1174866.5154
58 | 2653715.0598 | 1174855.6719
59 | 2654383.2947 | 1175762.1044
60 | 2654417.1334 | 1175821.3212
61 | 2654462.0173 | 1175718.7944
62 | 2653941.9906 | 1175387.9972
63 | 2654009.2587 | 1175419.0633
64 | 2654014.6269 | 1175333.0869
65 | 2654177.1567 | 1175312.3288
66 | 2654447.74 | 1175409.3626
67 | 2654439.9335 | 1175300.9491
68 | 2654628.5545 | 1175400.4556
69 | 2654182.9512 | 1175385.1652
70 | 2653978.8387 | 1176034.431
71 | 2653961.3155 | 1176044.5932
72 | 2654710.4697 | 1175361.3749
73 | 2654699.0396 | 1175626.6987
74 | 2654851.4676 | 1175181.0954
75 | 2654904.412 | 1175208.9116
76 | 2654743.0472 | 1175719.6599
77 | 2654949.0347 | 1175306.6287
78 | 2654898.4017 | 1175237.4833
79 | 2655066.7051 | 1175412.1422
80 | 2655092.1125 | 1175503.2748
81 | 2654913.0228 | 1175323.0749
82 | 2653220.7508 | 1178419.1318
83 | 2653150.8879 | 1178382.6279
84 | 2653237.6615 | 1178419.9986
85 | 2653372.487 | 1178446.0548
86 | 2653386.4384 | 1178475.2784
87 | 2654044.7033 | 1177792.7237
88 | 2653500.0596 | 1178531.3263
89 | 2654073.2117 | 1177653.758
90 | 2653343.111 | 1178520.3145
91 | 2653344.1639 | 1178518.1033
92 | 2653368.8074 | 1178532.436
93 | 2653357.3194 | 1178509.3886
94 | 2653379.5495 | 1178527.2217
95 | 2653374.0414 | 1178551.304
96 | 2653375.1945 | 1178491.9647
97 | 2653391.407 | 1178521.4661
98 | 2653384.9269 | 1178477.791
99 | 2653409.095 | 1178514.5402
100 | 2653414.9768 | 1178516.4269
101 | 2653485.1298 | 1178562.0398
102 | 2653496.3089 | 1178559.0239
103 | 2653474.5365 | 1178564.8977
104 | 2653511.723 | 1178554.8654
105 | 2653456.6732 | 1178568.7786
106 | 2653504.7838 | 1178540.8606
107 | 2653455.7849 | 1178568.9154
108 | 2653503.8631 | 1178539.0025
109 | 2653431.842 | 1178568.7889
110 | 2653481.8725 | 1178603.1526
111 | 2653473.3949 | 1178605.9014
112 | 2653415.8218 | 1178562.2484
113 | 2653404.2069 | 1178569.26
114 | 2653422.0145 | 1178541.9551
115 | 2653394.0816 | 1178573.5811
116 | 2653401.4268 | 1178574.3988
117 | 2653423.1288 | 1178532.1962
118 | 2653455.6669 | 1178611.6497
119 | 2653442.586 | 1178615.4579
120 | 2653429.1346 | 1178617.936
121 | 2653424.0127 | 1178618.0655
122 | 2653407.8102 | 1178615.9287
123 | 2653397.0817 | 1178637.534
124 | 2653380.8542 | 1178602.2955
125 | 2653383.8439 | 1178577.9502
126 | 2653419.1782 | 1178519.0991
127 | 2653442.8102 | 1178516.1542
128 | 2653407.7725 | 1178651.9147
129 | 2653450.6337 | 1178515.1793
130 | 2655297.4777 | 1176602.6819
131 | 2655357.5867 | 1176720.3017
132 | 2654998.187 | 1176161.3549
133 | 2655011.6791 | 1176150.0859
134 | 2655309.6006 | 1176598.0607
135 | 2655325.0551 | 1176592.1696
136 | 2655342.0617 | 1176584.9261
137 | 2655409.0455 | 1176556.1429
138 | 2655417.6414 | 1176552.4495
139 | 2655399.6217 | 1176560.1921
140 | 2655431.4797 | 1176546.0534
141 | 2655357.8092 | 1176578.1578
142 | 2655114.7707 | 1176063.9145
143 | 2655435.6047 | 1176543.8016
144 | 2655492.319 | 1176660.9563
145 | 2655350.4338 | 1176565.8581
146 | 2655451.02 | 1176535.3866
147 | 2655690.2599 | 1176583.3356
148 | 2655727.3283 | 1176573.5409
149 | 2655685.4996 | 1176565.8517
150 | 2655288.9327 | 1176293.3003
151 | 2655161.1391 | 1176025.1564
152 | 2655336.9886 | 1176543.4357
153 | 2655468.1231 | 1176526.0502
154 | 2655723.7408 | 1176612.1834
155 | 2655735.3553 | 1176604.6214
156 | 2655741.089 | 1176567.215
157 | 2655718.41 | 1176538.6217
158 | 2655681.4718 | 1176551.0586
159 | 2655167.8318 | 1176019.5621
160 | 2655167.1385 | 1176020.1416
161 | 2655308.2681 | 1175902.1752
162 | 2655325.7493 | 1176549.8635
163 | 2655342.1707 | 1176540.6613
164 | 2655320.192 | 1176553.0417
165 | 2655359.2182 | 1176531.5343
166 | 2655283.0788 | 1176393.0701
167 | 2655337.5815 | 1176373.6891
168 | 2655403.2695 | 1176224.8168
169 | 2655498.4678 | 1176508.2415
170 | 2655513.1979 | 1176499.2384
171 | 2655506.4683 | 1176490.346
172 | 2655529.2959 | 1176492.2287
173 | 2655500.4973 | 1176482.4562
174 | 2655544.3474 | 1176485.6746
175 | 2655551.2514 | 1176503.4949
176 | 2655544.3949 | 1176485.6606
177 | 2655408.4307 | 1176243.6637
178 | 2655425.6958 | 1176234.8881
179 | 2655427.3633 | 1176237.9131
180 | 2655577.1592 | 1176517.2645
181 | 2655567.4498 | 1176480.0139
182 | 2655570.5153 | 1176479.3466
183 | 2655587.7023 | 1176476.4195
184 | 2655581.2293 | 1176515.8436
185 | 2655613.9766 | 1176512.1338
186 | 2655597.6315 | 1176474.7285
187 | 2655603.1442 | 1176473.5296
188 | 2655603.4859 | 1176473.4388
189 | 2655635.6258 | 1176464.1772
190 | 2655657.8089 | 1176459.0798
191 | 2655613.2973 | 1176470.8325
192 | 2655669.5057 | 1176458.4635
193 | 2655677.9278 | 1176457.7065
194 | 2655635.3566 | 1176425.3843
195 | 2655251.3165 | 1175801.3178
196 | 2655696.7612 | 1176455.2821
197 | 2655712.3077 | 1176452.7463
198 | 2655697.1121 | 1176441.299
199 | 2655721.5804 | 1176450.9536
200 | 2655710.4724 | 1176479.2949
201 | 2655710.0455 | 1176480.7073
202 | 2655691.9885 | 1176481.1815
203 | 2655709.7931 | 1176502.9505
204 | 2655691.3184 | 1176503.6386
205 | 2655658.1835 | 1176504.8728
206 | 2655711.4662 | 1176512.0933
207 | 2655727.8301 | 1176507.3243
208 | 2655715.8708 | 1176528.9208
209 | 2655770.2782 | 1176488.5153
210 | 2655716.4074 | 1176530.9711
211 | 2655770.0322 | 1176523.5271
212 | 2655802.253 | 1176484.8994
213 | 2655752.6898 | 1176564.2916
214 | 2655790.7832 | 1176661.3229
215 | 2655887.3666 | 1176622.9175
216 | 2655769.9213 | 1176667.058
217 | 2655803.7763 | 1176577.5088
218 | 2655904.6408 | 1176579.0985
219 | 2655758.6811 | 1176562.7817
220 | 2655740.5541 | 1176628.3271
221 | 2655765.2397 | 1176524.4318
222 | 2655803.5817 | 1176502.2879
223 | 2655838.2125 | 1176486.1695
224 | 2655675.1082 | 1176550.2387
225 | 2655646.0157 | 1176555.0359
226 | 2655623.2331 | 1176558.7926
227 | 2655746.2223 | 1176673.8825
228 | 2655794.3923 | 1176557.1418
229 | 2655692.9417 | 1176642.9504
230 | 2655744.9739 | 1176654.696
231 | 2655816.114 | 1176553.7091
232 | 2655837.6496 | 1176547.0089
233 | 2655872.0761 | 1176536.2508
234 | 2655886.1818 | 1176532.1682
235 | 2655763.8886 | 1176524.6869
236 | 2654379.5641 | 1177536.3745
237 | 2654571.8487 | 1177577.5756
238 | 2654643.3611 | 1177524.7083
239 | 2654693.1515 | 1177599.1253
240 | 2655734.822 | 1176732.0332
241 | 2654702.3021 | 1177607.8965
242 | 2654571.006 | 1176518.1242
243 | 2654486.9286 | 1176588.4402
244 | 2654708.7626 | 1176403.0897
245 | 2654328.488 | 1176720.8989
246 | 2654463.6835 | 1176552.5161
247 | 2654647.9455 | 1176287.2764
248 | 2654175.7344 | 1176845.5866
249 | 2654296.6612 | 1176657.4329
250 | 2654428.4414 | 1176501.0816
251 | 2654563.9382 | 1176156.6591
252 | 2654118.1076 | 1176768.7085
253 | 2654479.7459 | 1176244.8742
254 | 2654655.899 | 1176059.309
255 | 2654056.2772 | 1176686.2226
256 | 2654837.5958 | 1175868.9506
257 | 2654836.2094 | 1175866.759
258 | 2654955.6742 | 1175802.0381
259 | 2654349.4172 | 1176359.4463
260 | 2654611.4105 | 1175962.7637
261 | 2652990.8237 | 1176915.7106
262 | 2652989.1731 | 1176906.5287
263 | 2652993.8572 | 1176932.5842
264 | 2652709.3182 | 1176936.5813
265 | 2653007.877 | 1176904.5372
266 | 2652703.2898 | 1176937.2732
267 | 2652697.4616 | 1176661.7403
268 | 2653009.8371 | 1176933.537
269 | 2653046.5698 | 1176900.4323
270 | 2652711.0954 | 1176964.8234
271 | 2652686.4284 | 1176939.2151
272 | 2652687.7365 | 1176602.2542
273 | 2653050.3973 | 1176942.9448
274 | 2653284.211 | 1176877.1576
275 | 2652690.8144 | 1176962.9313
276 | 2652699.6568 | 1176571.4271
277 | 2653282.3975 | 1176861.0438
278 | 2653655.2337 | 1176837.0236
279 | 2655180.118 | 1175725.9802
280 | 2655118.8635 | 1175847.4683
281 | 2655062.1901 | 1175547.6193
282 | 2655102.8657 | 1175541.8449
283 | 2654774.2673 | 1175772.5915
284 | 2654772.8577 | 1175770.4486
285 | 2652692.1924 | 1176970.3827
286 | 2654060.0176 | 1176682.7883
287 | 2654330.7811 | 1176359.7133
288 | 2654620.7151 | 1175941.7023
289 | 2654220.2395 | 1176349.5416
290 | 2654620.7308 | 1175941.5559
291 | 2653699.9588 | 1176818.747
292 | 2653669.5453 | 1176835.6009
293 | 2653662.4311 | 1177110.4804
294 | 2653954.546 | 1177264.4902
295 | 2653664.7599 | 1176836.0766
296 | 2653273.9481 | 1176787.4805
297 | 2653273.5456 | 1176783.5073
298 | 2652702.0982 | 1176562.6281
299 | 2652706.7115 | 1176546.001
300 | 2652709.6113 | 1176530.8629
301 | 2652719.0063 | 1176527.564
302 | 2652630.0925 | 1176552.9262
303 | 2652740.0227 | 1176520.8869
304 | 2652572.0776 | 1176553.0579
305 | 2652751.8484 | 1176518.5206
306 | 2652612.2692 | 1176468.5693
307 | 2653082.2829 | 1176470.4873
308 | 2653082.9405 | 1176485.85
309 | 2653005.0026 | 1176492.128
310 | 2653120.942 | 1176479.8495
311 | 2652983.9217 | 1176493.8261
312 | 2653130.2357 | 1176516.0297
313 | 2653154.2187 | 1176462.1157
314 | 2652942.6226 | 1176497.0954
315 | 2653118.8905 | 1176601.0279
316 | 2653160.1613 | 1176458.5302
317 | 2652853.046 | 1176504.5126
318 | 2653021.2047 | 1176605.4141
319 | 2653168.3434 | 1176453.2991
320 | 2652804.3804 | 1176509.5931
321 | 2652774.8329 | 1176514.4429
322 | 2652764.5361 | 1176516.133
323 | 2653183.7928 | 1176486.5407
324 | 2653180.2681 | 1176445.2783
325 | 2653193.3854 | 1176436.4552
326 | 2653265.108 | 1176367.9215
327 | 2654766.2504 | 1175760.4957
328 | 2653291.4191 | 1176403.8635
329 | 2653305.1989 | 1176329.8568
330 | 2653292.4093 | 1176406.7182
331 | 2653352.2797 | 1176285.1556
332 | 2653296.8847 | 1176411.4623
333 | 2653275.6603 | 1176428.8855
334 | 2652632.9416 | 1176441.6268
335 | 2652646.7983 | 1176420.2816
336 | 2652653.4847 | 1176395.6488
337 | 2654092.0737 | 1176315.6999
338 | 2654054.9675 | 1176308.1487
339 | 2654768.5632 | 1175740.0704
340 | 2654748.0431 | 1175730.2131
341 | 2653943.7555 | 1176054.7767
342 | 2653954.1252 | 1176078.1388
343 | 2653743.0723 | 1176202.0351
344 | 2653960.8471 | 1176127.8591
345 | 2653734.8849 | 1176205.3097
346 | 2654008.2475 | 1176110.9687
347 | 2653964.4645 | 1176135.3634
348 | 2653712.7583 | 1176214.1593
349 | 2654017.1899 | 1176242.4591
350 | 2654070.5289 | 1176332.8134
351 | 2654011.8732 | 1176109.5079
352 | 2653601.6326 | 1176223.3411
353 | 2653498.3236 | 1176248.948
354 | 2653507.7972 | 1176338.4641
355 | 2652676.6877 | 1176374.8028
356 | 2652765.539 | 1176371.3399
357 | 2652769.6745 | 1176370.5477
358 | 2654755.9996 | 1176947.2961

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1