## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_879-18_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_879-18_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_879-18_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_879-18_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_879-18_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_879-18_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_879-18_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_879-18_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_879-18_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_879-18_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_879-18_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_879-18_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_879-18_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_879-18_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_879-18_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_879-18_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_879-18_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_879-18_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_879-18_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_879-18_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_879-18_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_879-18_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_879-18_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_879-18_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_879-18_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_879-18_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_879-18_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_879-18_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_879-18_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_879-18_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_879-18_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_879-18_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_879-18_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_879-18_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_879-18_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_879-18_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_879-18_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_879-18_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_879-18_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_879-18_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_879-18_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_879-18_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_879-18_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_879-18_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_879-18_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_879-18_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_879-18_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_879-18_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_879-18_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_879-18_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_879-18_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_879-18_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_879-18_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_879-18_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_879-18_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_879-18_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_879-18_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_879-18_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_879-18_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_879-18_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_879-18_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_879-18_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_879-18_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_879-18_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_879-18_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_879-18_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_879-18_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_879-18_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_879-18_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_879-18_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_879-18_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_879-18_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_879-18_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_879-18_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_879-18_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_879-18_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_879-18_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_879-18_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_879-18_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_879-18_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_879-18_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_879-18_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_879-18_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_879-18_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_879-18_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_879-18_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_879-18_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_879-18_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_879-18_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_879-18_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_879-18_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_879-18_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_879-18_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_879-18_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_879-18_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_879-18_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_879-18_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_879-18_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_879-18_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_879-18_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_879-18_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_879-18_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_879-18_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_879-18_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_879-18_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_879-18_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_879-18_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_879-18_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_879-18_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_879-18_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_879-18_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_879-18_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_879-18_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_879-18_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_879-18_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_879-18_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_879-18_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_879-18_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_879-18_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_879-18_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_879-18_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_879-18_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_879-18_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_879-18_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_879-18_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_879-18_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_879-18_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_879-18_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_879-18_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_879-18_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_879-18_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_879-18_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_879-18_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_879-18_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_879-18_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_879-18_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_879-18_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_879-18_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_879-18_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_879-18_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_879-18_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_879-18_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_879-18_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_879-18_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_879-18_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_879-18_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_879-18_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_879-18_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_879-18_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_879-18_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_879-18_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_879-18_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_879-18_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_879-18_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_879-18_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_879-18_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_879-18_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_879-18_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_879-18_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_879-18_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_879-18_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_879-18_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_879-18_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_879-18_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_879-18_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_879-18_0_6_load_0 | 0 | 0.00019215 | 4.8158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_879-18_0_6_load_1 | 1 | 0.00011387 | 2.854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_879-18_0_6_load_2 | 2 | 8.1169e-05 | 2.0343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_879-18_0_6_load_6 | 6 | 0.00023636 | 5.9236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_879-18_0_6_load_12 | 9 | 0.0014256 | 0.0003573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_879-18_0_6_load_17 | 10 | 0.0007805 | 0.00019561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_879-18_0_6_load_159 | 11 | 0.00061475 | 0.00015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_879-18_0_6_load_16 | 14 | 0.00043164 | 0.00010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_879-18_0_6_load_11 | 15 | 0.0003806 | 9.5387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_879-18_0_6_load_18 | 16 | 0.00078492 | 0.00019672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_879-18_0_6_load_160 | 17 | 0.00043726 | 0.00010959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_879-18_0_6_load_8 | 18 | 0.00019824 | 4.9683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_879-18_0_6_load_9 | 19 | 0.00050516 | 0.00012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_879-18_0_6_load_52 | 22 | 0.00023155 | 5.8032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_879-18_0_6_load_55 | 23 | 0.00099391 | 0.0002491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_879-18_0_6_load_49 | 25 | 0.0006911 | 0.0001732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_879-18_0_6_load_53 | 26 | 0.00032817 | 8.2246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_879-18_0_6_load_19 | 27 | 0.00029562 | 7.4089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_879-18_0_6_load_20 | 28 | 0.0015384 | 0.00038556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_879-18_0_6_load_33 | 31 | 0.00024286 | 6.0865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_879-18_0_6_load_22 | 32 | 0.00094109 | 0.00023586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_879-18_0_6_load_23 | 33 | 0.0010772 | 0.00026998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_879-18_0_6_load_28 | 38 | 0.0014145 | 0.0003545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_879-18_0_6_load_31 | 39 | 0.00021635 | 5.4223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_879-18_0_6_load_29 | 40 | 0.00068361 | 0.00017133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_879-18_0_6_load_125 | 41 | 0.00058077 | 0.00014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_879-18_0_6_load_132 | 42 | 0.00054212 | 0.00013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_879-18_0_6_load_32 | 43 | 0.0016435 | 0.00041189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_879-18_0_6_load_133 | 45 | 0.00065362 | 0.00016381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_879-18_0_6_load_123 | 46 | 0.00019731 | 4.945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_879-18_0_6_load_124 | 47 | 0.00047182 | 0.00011825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_879-18_0_6_load_111 | 48 | 9.3411e-05 | 2.3411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_879-18_0_6_load_35 | 49 | 0.0011329 | 0.00028393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_879-18_0_6_load_36 | 50 | 0.0002918 | 7.3132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_879-18_0_6_load_37 | 51 | 0.00018492 | 4.6345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_879-18_0_6_load_38 | 52 | 0.00078407 | 0.00019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_879-18_0_6_load_40 | 54 | 0.00020615 | 5.1667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_879-18_0_6_load_44 | 55 | 0.0008014 | 0.00020085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_879-18_0_6_load_42 | 56 | 0.00036252 | 9.0857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_879-18_0_6_load_41 | 57 | 0.00035707 | 8.949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_879-18_0_6_load_45 | 59 | 0.00032467 | 8.137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_879-18_0_6_load_46 | 61 | 0.00036194 | 9.0711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_879-18_0_6_load_164 | 62 | 0.00012236 | 3.0667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_879-18_0_6_load_47 | 63 | 0.00014495 | 3.6327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_879-18_0_6_load_104 | 64 | 0.00022098 | 5.5382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_879-18_0_6_load_100 | 65 | 0.00016811 | 4.2133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_879-18_0_6_load_68 | 67 | 0.00067903 | 0.00017018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_879-18_0_6_load_54 | 69 | 0.0012941 | 0.00032434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_879-18_0_6_load_56 | 70 | 9.1185e-05 | 2.2853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_879-18_0_6_load_57 | 71 | 0.00034964 | 8.7629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_879-18_0_6_load_60 | 74 | 0.00016552 | 4.1483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_879-18_0_6_load_62 | 76 | 0.00038368 | 9.6158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_879-18_0_6_load_63 | 77 | 0.00013843 | 3.4693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_879-18_0_6_load_65 | 78 | 0.00055674 | 0.00013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_879-18_0_6_load_70 | 79 | 0.00012685 | 3.1792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_879-18_0_6_load_71 | 81 | 0.00049024 | 0.00012287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_879-18_0_6_load_66 | 82 | 0.0002156 | 5.4036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_879-18_0_6_load_122 | 83 | 0.00036131 | 9.0552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_879-18_0_6_load_78 | 84 | 9.8823e-05 | 2.4767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_879-18_0_6_load_94 | 85 | 0.00028035 | 7.0263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_879-18_0_6_load_107 | 86 | 0.00024452 | 6.1281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_879-18_0_6_load_108 | 88 | 0.00029335 | 7.352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_879-18_0_6_load_106 | 89 | 0.00022301 | 5.5891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_879-18_0_6_load_97 | 90 | 0.00018524 | 4.6426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_879-18_0_6_load_79 | 92 | 0.0001424 | 3.5689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_879-18_0_6_load_73 | 94 | 0.00029986 | 7.5153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_879-18_0_6_load_74 | 95 | 0.00031406 | 7.8712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_879-18_0_6_load_75 | 96 | 0.0002011 | 5.0401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_879-18_0_6_load_76 | 97 | 0.0024148 | 0.00060522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_879-18_0_6_load_77 | 98 | 0.0002823 | 7.075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_879-18_0_6_load_112 | 99 | 0.00025401 | 6.3661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_879-18_0_6_load_127 | 100 | 0.0005845 | 0.00014649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_879-18_0_6_load_113 | 101 | 9.1591e-05 | 2.2955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_879-18_0_6_load_80 | 102 | 0.00061832 | 0.00015496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_879-18_0_6_load_81 | 103 | 0.0018046 | 0.00045228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_879-18_0_6_load_83 | 105 | 0.00032049 | 8.0321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_879-18_0_6_load_84 | 106 | 0.00015192 | 3.8074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_879-18_0_6_load_85 | 107 | 0.00060647 | 0.000152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_879-18_0_6_load_90 | 108 | 0.00025743 | 6.4517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_879-18_0_6_load_86 | 110 | 0.00016437 | 4.1196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_879-18_0_6_load_92 | 111 | 0.0020951 | 0.00052509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_879-18_0_6_load_99 | 113 | 0.00056212 | 0.00014088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_879-18_0_6_load_89 | 116 | 0.00037729 | 9.4557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_879-18_0_6_load_96 | 117 | 0.0002219 | 5.5614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_879-18_0_6_load_95 | 118 | 0.00018325 | 4.5926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_879-18_0_6_load_101 | 119 | 0.00025526 | 6.3975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_879-18_0_6_load_102 | 120 | 0.00023576 | 5.9088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_879-18_0_6_load_103 | 121 | 0.00068796 | 0.00017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_879-18_0_6_load_109 | 122 | 0.00094018 | 0.00023563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_879-18_0_6_load_110 | 123 | 0.00026374 | 6.61e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_879-18_0_6_load_115 | 125 | 0.00039268 | 9.8414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_879-18_0_6_load_116 | 126 | 0.00016714 | 4.189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_879-18_0_6_load_119 | 127 | 0.00047695 | 0.00011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_879-18_0_6_load_117 | 128 | 9.429e-05 | 2.3631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_879-18_0_6_load_118 | 129 | 0.00014346 | 3.5954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_879-18_0_6_load_121 | 130 | 0.00030029 | 7.5261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_879-18_0_6_load_128 | 131 | 0.002659 | 0.0006664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_879-18_0_6_load_129 | 132 | 0.00033529 | 8.4032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_879-18_0_6_load_131 | 133 | 0.00092162 | 0.00023098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_879-18_0_6_load_170 | 134 | 0.00026062 | 6.5318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_879-18_0_6_load_137 | 139 | 0.00062485 | 0.0001566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_879-18_0_6_load_138 | 140 | 0.00096142 | 0.00024096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_879-18_0_6_load_139 | 141 | 0.00040111 | 0.00010053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_879-18_0_6_load_142 | 143 | 0.0013364 | 0.00033494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_879-18_0_6_load_154 | 145 | 0.00021061 | 5.2783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_879-18_0_6_load_145 | 146 | 0.00069767 | 0.00017485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_879-18_0_6_load_143 | 147 | 0.00029082 | 7.2886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_879-18_0_6_load_144 | 149 | 0.00054172 | 0.00013577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_879-18_0_6_load_146 | 150 | 0.00051846 | 0.00012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_879-18_0_6_load_147 | 151 | 0.0002097 | 5.2555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_879-18_0_6_load_148 | 152 | 0.00044342 | 0.00011113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_879-18_0_6_load_149 | 153 | 0.00093616 | 0.00023462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_879-18_0_6_load_153 | 156 | 0.00024879 | 6.2354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_879-18_0_6_load_155 | 157 | 0.00021907 | 5.4903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_879-18_0_6_load_156 | 158 | 0.005815 | 0.0014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_879-18_0_6_load_157 | 159 | 0.00048238 | 0.0001209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_879-18_0_6_load_158 | 160 | 0.0002304 | 5.7744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_879-18_0_6_load_161 | 161 | 0.00024223 | 6.0709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_879-18_0_6_load_162 | 162 | 0.00029028 | 7.2751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_879-18_0_6_load_168 | 163 | 0.00022436 | 5.6231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_879-18_0_6_load_167 | 164 | 0.00026312 | 6.5945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_879-18_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_879-18_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.18724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_879-18_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.11374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_879-18_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.078228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_879-18_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.06901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_879-18_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.1345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_879-18_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.12006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_879-18_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.1547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_879-18_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.17434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_879-18_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.013948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_879-18_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.08528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_879-18_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.059889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_879-18_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.006533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_879-18_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.2055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_879-18_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 3.3561e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_879-18_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.026639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_879-18_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.075578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_879-18_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.22891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_879-18_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 22 | 0.023962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_879-18_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 23 | 0.072177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_879-18_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.019944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_879-18_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 161 | 0.013842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_879-18_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.030054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_879-18_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.012571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_879-18_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.27094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_879-18_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.044613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_879-18_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.0075141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_879-18_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 66 | 0.12733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_879-18_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 69 | 0.0078318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_879-18_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0033546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_879-18_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.25948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_879-18_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.90304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_879-18_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.2122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_879-18_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 46 | 0.65551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_879-18_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.030734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_879-18_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_879-18_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.099056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_879-18_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.19343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_879-18_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.020655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_879-18_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.04087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_879-18_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.058923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_879-18_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.030283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_879-18_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.037183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_879-18_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.030131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_879-18_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.021163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_879-18_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0032708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_879-18_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.15113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_879-18_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 131 | 0.021856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_879-18_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 100 | 0.0097219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_879-18_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 136 | 0.021673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_879-18_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0075427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_879-18_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.16369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_879-18_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 85 | 0.059917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_879-18_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 80 | 0.20817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_879-18_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.017572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_879-18_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.028533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_879-18_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_879-18_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.035059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_879-18_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.070174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_879-18_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0056602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_879-18_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0076894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_879-18_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.013643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_879-18_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.042534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_879-18_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.28789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_879-18_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.38993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_879-18_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.040969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_879-18_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.21623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_879-18_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.1033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_879-18_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.030524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_879-18_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.036476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_879-18_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 112 | 0.024503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_879-18_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.054858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_879-18_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.13539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_879-18_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 86 | 0.11504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_879-18_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 87 | 0.020397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_879-18_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.15671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_879-18_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.054958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_879-18_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.1373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_879-18_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.047197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_879-18_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.11761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_879-18_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.024218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_879-18_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.062471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_879-18_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.017162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_879-18_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.12436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_879-18_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.16995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_879-18_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.013779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_879-18_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.013196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_879-18_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.020772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_879-18_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0032559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_879-18_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 91 | 0.004901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_879-18_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 92 | 0.001389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_879-18_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.027742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_879-18_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.056142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_879-18_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.036477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_879-18_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 122 | 0.0032432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_879-18_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 115 | 0.12176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_879-18_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 130 | 0.045225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_879-18_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 127 | 0.027639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_879-18_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 102 | 0.032014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_879-18_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.20865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_879-18_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.17468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_879-18_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.20906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_879-18_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.033641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_879-18_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.25679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_879-18_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.050037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_879-18_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0044571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_879-18_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.014977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_879-18_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 124 | 0.019208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_879-18_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0032211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_879-18_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.02341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_879-18_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.037678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_879-18_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.018351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_879-18_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.02245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_879-18_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.0055457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_879-18_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.0094329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_879-18_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.010915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_879-18_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.057642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_879-18_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.017461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_879-18_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.049478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_879-18_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 110 | 114 | 0.017062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_879-18_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.021363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_879-18_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.017068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_879-18_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.017683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_879-18_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.031353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_879-18_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.043241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_879-18_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.027073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_879-18_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_879-18_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0018348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_879-18_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.04737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_879-18_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.013456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_879-18_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.028255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_879-18_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.062105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_879-18_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.020054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_879-18_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.013335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_879-18_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.32631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_879-18_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.19082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_879-18_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 163 | 0.29653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_879-18_0_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 135 | 162 | 0.023541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_879-18_0_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.005406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_879-18_0_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.040508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_879-18_0_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.046147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_879-18_0_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 137 | 140 | 0.021736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_879-18_0_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 138 | 141 | 0.021261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_879-18_0_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 139 | 142 | 0.22404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_879-18_0_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 140 | 143 | 0.17339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_879-18_0_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 142 | 146 | 0.020529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_879-18_0_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 142 | 144 | 0.066993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_879-18_0_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 143 | 147 | 0.059445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_879-18_0_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.027914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_879-18_0_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.040055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_879-18_0_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.025109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_879-18_0_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 148 | 153 | 0.047145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_879-18_0_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.054472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_879-18_0_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.0011158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_879-18_0_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.0044284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_879-18_0_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.054854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_879-18_0_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.030384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_879-18_0_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.057472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_879-18_0_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.082765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_879-18_0_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.016282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_879-18_0_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.017024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_879-18_0_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.014506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_879-18_0_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.016806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_879-18_0_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.0077001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_879-18_0_6_trafo_72 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 165 | 93 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2601645.6623 | 1182337.8688 | 2601653.8348 | 1182341.2951 | 2601655.9929 | 1182342.4975
1 | 2601645.6623 | 1182337.8688 | 2601639.2686 | 1182335.1882 | 2601631.2675 | 1182333.0628 | 2601623.7243 | 1182331.8713 | 2601614.5852 | 1182331.3798 | 2601584.0445 | 1182331.9612 | 2601568.9422 | 1182331.9574 | 2601551.962 | 1182330.7526 | 2601535.3867 | 1182328.3584 | 2601502.473 | 1182322.5141 | 2601492.96 | 1182320.8555 | 2601484.5996 | 1182320.2865 | 2601476.5369 | 1182320.2068 | 2601468.978 | 1182320.8165 | 2601460.4186 | 1182322.4153 | 2601460.4186 | 1182322.4153
2 | 2601755.3278 | 1182397.874 | 2601715.9215 | 1182376.5744 | 2601675.7138 | 1182353.485 | 2601655.9929 | 1182342.4975
3 | 2601383.2556 | 1182332.8922 | 2601416.6366 | 1182331.5655 | 2601426.784 | 1182330.634 | 2601436.336 | 1182328.6018 | 2601460.4186 | 1182322.4153
4 | 2601755.3278 | 1182397.874 | 2601784.7795 | 1182412.8345 | 2601796.0397 | 1182417.9626 | 2601805.7581 | 1182421.4227 | 2601818.8589 | 1182424.4836
5 | 2601755.3278 | 1182397.874 | 2601764.1804 | 1182331.0645 | 2601758.7139 | 1182303.3265 | 2601739.9733 | 1182269.3102
6 | 2601289.2289 | 1182257.9561 | 2601335.239 | 1182293.0837 | 2601383.2556 | 1182332.8922
7 | 2601818.8589 | 1182424.4836 | 2601847.2681 | 1182426.8265 | 2601877.2253 | 1182435.4065 | 2601898.4023 | 1182443.7395 | 2601919.1431 | 1182454.7959 | 2601957.7818 | 1182485.1458
8 | 2601818.8589 | 1182424.4836 | 2601816.4683 | 1182427.44 | 2601811.6114 | 1182430.9849 | 2601790.9558 | 1182440.9951 | 2601786.0761 | 1182444.4733 | 2601783.9909 | 1182447.452 | 2601783.0433 | 1182450.2976 | 2601782.6988 | 1182453.5325 | 2601783.5302 | 1182456.501 | 2601785.9339 | 1182461.0595 | 2601791.7265 | 1182469.1987 | 2601803.5948 | 1182483.2204 | 2601819.2708 | 1182504.4581 | 2601833.2974 | 1182525.9955 | 2601848.5665 | 1182559.6885
9 | 2601739.9733 | 1182269.3102 | 2601736.3312 | 1182262.6994 | 2601730.072 | 1182264.0345
10 | 2601289.2289 | 1182257.9561 | 2601277.8665 | 1182225.6706 | 2601267.6026 | 1182197.7987 | 2601255.7259 | 1182180.0544
11 | 2601957.7818 | 1182485.1458 | 2601972.7442 | 1182491.6094 | 2601984.3557 | 1182495.5039 | 2601995.0666 | 1182498.5089 | 2602003.7546 | 1182500.0681 | 2602011.2214 | 1182500.6152 | 2602015.2831 | 1182500.6832
12 | 2601957.7818 | 1182485.1458 | 2601958.3906 | 1182491.6493
13 | 2601957.7818 | 1182485.1458 | 2601954.081 | 1182429.7162 | 2601954.1682 | 1182419.611 | 2601955.2934 | 1182410.4289 | 2601957.0911 | 1182399.4349 | 2601959.346 | 1182391.4093 | 2601973.3977 | 1182357.3741 | 2601976.8662 | 1182350.6495 | 2601979.8756 | 1182346.893 | 2601984.1523 | 1182343.4704 | 2602006.8937 | 1182331.1269 | 2602014.2784 | 1182326.3824 | 2602017.9751 | 1182322.515 | 2602022.3521 | 1182316.0242 | 2602026.1786 | 1182312.3346 | 2602028.825 | 1182310.3807
14 | 2601848.5804 | 1182559.7191 | 2601848.5665 | 1182559.6885
15 | 2601703.6741 | 1182267.3484 | 2601723.2666 | 1182265.4861 | 2601730.072 | 1182264.0345
16 | 2601255.7259 | 1182180.0544 | 2601242.3677 | 1182160.0966 | 2601236.2934 | 1182142.5309 | 2601234.8442 | 1182134.6043 | 2601236.9768 | 1182122.8543 | 2601241.8671 | 1182110.8351
17 | 2602015.2831 | 1182500.6832 | 2602025.4604 | 1182500.8533 | 2602036.0728 | 1182501.4793 | 2602045.3871 | 1182502.2939 | 2602054.8004 | 1182503.9534 | 2602064.9844 | 1182506.7693 | 2602074.9621 | 1182510.1744 | 2602093.7489 | 1182518.0737 | 2602141.2231 | 1182539.2007 | 2602158.5741 | 1182548.0112 | 2602179.1459 | 1182559.6911 | 2602188.2526 | 1182564.3856 | 2602194.6422 | 1182566.5112 | 2602201.9481 | 1182568.1702 | 2602212.1174 | 1182569.0631 | 2602230.0514 | 1182569.6477
18 | 2602015.2831 | 1182500.6832 | 2602012.499 | 1182492.6337 | 2602010.3095 | 1182487.2636 | 2602007.5244 | 1182482.3046 | 2602005.0332 | 1182479.229
19 | 2601958.3906 | 1182491.6493 | 2601959.3736 | 1182497.4526 | 2601960.7686 | 1182504.401 | 2601965.2451 | 1182521.0888 | 2601970.325 | 1182536.476 | 2601973.4227 | 1182542.9025 | 2601976.666 | 1182547.9172 | 2601981.5733 | 1182553.8885 | 2601985.13 | 1182557.2392
20 | 2601856.8127 | 1182577.8846 | 2601848.5804 | 1182559.7191
21 | 2601247.0839 | 1182098.014 | 2601241.8671 | 1182110.8351
22 | 2601863.6274 | 1182588.4476 | 2601863.6274 | 1182588.4476 | 2601857.7578 | 1182608.9008 | 2601862.4155 | 1182616.3376
23 | 2601856.8127 | 1182577.8846 | 2601863.6274 | 1182588.4476
24 | 2602340.6981 | 1182340.9046 | 2602332.072 | 1182356.9985 | 2602325.6988 | 1182371.5369 | 2602296.8107 | 1182445.5529 | 2602292.0191 | 1182457.6129 | 2602289.9856 | 1182464.649 | 2602287.6899 | 1182478.6331 | 2602284.2544 | 1182498.6866 | 2602277.1492 | 1182532.3679 | 2602273.9074 | 1182544.8843 | 2602271.057 | 1182551.7423 | 2602268.8415 | 1182555.7991 | 2602265.7174 | 1182559.5221 | 2602261.5169 | 1182563.3003 | 2602254.9803 | 1182566.5329 | 2602249.933 | 1182568.4098 | 2602244.657 | 1182569.1638 | 2602230.0514 | 1182569.6477
25 | 2602230.0514 | 1182569.6477 | 2602220.9988 | 1182563.2634 | 2602209.7633 | 1182554.9106 | 2602198.9786 | 1182545.6353 | 2602195.4955 | 1182541.6257
26 | 2602000.3038 | 1182473.39 | 2602005.0332 | 1182479.229
27 | 2602424.6074 | 1182245.4881 | 2602407.0744 | 1182271.3611 | 2602386.2437 | 1182295.9879 | 2602340.6981 | 1182340.9046
28 | 2601995.3744 | 1182467.3041 | 2602000.3038 | 1182473.39
29 | 2602179.5596 | 1179884.5703 | 2602179.7602 | 1179881.2217
30 | 2602008.8343 | 1180060.8112 | 2602010.5935 | 1180053.03 | 2602051.9327 | 1180000.5723 | 2602077.8307 | 1179986.2403 | 2602112.3628 | 1179963.3514 | 2602150.2555 | 1179941.7979 | 2602171.4949 | 1179926.9088 | 2602177.6089 | 1179917.1282 | 2602179.5596 | 1179884.5703
31 | 2602551.2174 | 1180782.8241 | 2602008.8343 | 1180060.8112
32 | 2602551.2174 | 1180782.8241 | 2602534.0813 | 1180797.669 | 2602514.3945 | 1180812.4574 | 2602503.1139 | 1180832.7854 | 2602487.1856 | 1180845.2631 | 2602449.0732 | 1180854.5304 | 2602425.0952 | 1180868.0723 | 2602395.1977 | 1180904.079 | 2602399.9189 | 1180910.3609
33 | 2602639.4512 | 1181520.543 | 2602399.9189 | 1180910.3609
34 | 2601445.5349 | 1181247.3438 | 2601450.6923 | 1181224.5066 | 2601452.0975 | 1181217.321
35 | 2601439.7471 | 1181266.8924 | 2601443.2314 | 1181257.544 | 2601445.5349 | 1181247.3438
36 | 2601380.5625 | 1181344.719 | 2601398.7128 | 1181316.8532 | 2601418.7428 | 1181284.3744 | 2601425.2584 | 1181276.8275 | 2601430.5516 | 1181271.904 | 2601436.3714 | 1181268.1256 | 2601439.7471 | 1181266.8924
37 | 2601439.7471 | 1181266.8924 | 2601443.0768 | 1181265.6703 | 2601448.4608 | 1181264.7711 | 2601453.6994 | 1181264.8279 | 2601470.4994 | 1181265.999 | 2601481.2745 | 1181265.8459 | 2601509.8818 | 1181261.9174 | 2601540.2522 | 1181261.7024 | 2601580.9939 | 1181257.6549 | 2601610.8773 | 1181250.7924 | 2601627.1464 | 1181237.9678
38 | 2601380.5625 | 1181344.719 | 2601398.4599 | 1181355.1171
39 | 2601380.5625 | 1181344.719 | 2601367.2542 | 1181335.6781 | 2601359.0082 | 1181329.6511 | 2601347.5244 | 1181320.6889
40 | 2601627.1464 | 1181237.9678 | 2601637.4593 | 1181224.4969 | 2601639.6751 | 1181219.9062 | 2601641.4787 | 1181214.4039 | 2601642.4575 | 1181209.5017 | 2601642.726 | 1181204.8104 | 2601642.6662 | 1181199.8301 | 2601641.8966 | 1181193.46 | 2601640.5475 | 1181183.5768
41 | 2601627.1464 | 1181237.9678 | 2601639.5196 | 1181230.5227 | 2601653.2108 | 1181222.551
42 | 2601398.4599 | 1181355.1171 | 2601390.9907 | 1181391.5426
43 | 2601347.5244 | 1181320.6889 | 2601347.0821 | 1181320.3437 | 2601336.1871 | 1181310.0473 | 2601325.7957 | 1181299.8213
44 | 2601635.7489 | 1181162.965 | 2601640.5475 | 1181183.5768 | 2601640.5475 | 1181183.5768
45 | 2601390.3337 | 1181394.7467 | 2601390.9907 | 1181391.5426
46 | 2601222.8649 | 1181189.1951 | 2601231.4751 | 1181197.8132 | 2601261.3809 | 1181231.514 | 2601323.8034 | 1181297.8607 | 2601325.7957 | 1181299.8213
47 | 2601390.3337 | 1181394.7467 | 2601387.8805 | 1181416.4646
48 | 2601390.3337 | 1181394.7467 | 2601399.3132 | 1181398.4728
49 | 2601207.5466 | 1181173.863 | 2601222.8649 | 1181189.1951
50 | 2602639.4512 | 1181520.543 | 2602643.1877 | 1181519.873 | 2602646.7751 | 1181518.7928
51 | 2602643.4295 | 1181684.1835 | 2602639.4512 | 1181520.543
52 | 2602702.8471 | 1181690.1898 | 2602695.0927 | 1181689.9047 | 2602680.3186 | 1181686.441 | 2602655.0669 | 1181685.5184 | 2602643.4295 | 1181684.1835
53 | 2602441.2047 | 1181651.8239 | 2602448.7112 | 1181650.9375 | 2602468.2446 | 1181649.7447 | 2602506.1241 | 1181656.23 | 2602527.7328 | 1181659.118 | 2602551.6253 | 1181660.5286 | 2602574.2968 | 1181659.7821 | 2602590.972 | 1181664.2469 | 2602608.9885 | 1181674.7043 | 2602626.6625 | 1181682.2601 | 2602643.4295 | 1181684.1835
54 | 2603061.8356 | 1182053.2951 | 2603072.0506 | 1182052.6341 | 2603079.3634 | 1182052.0601
55 | 2603033.3305 | 1182053.7265 | 2603033.3305 | 1182053.7265 | 2603050.0597 | 1182054.0572 | 2603061.8356 | 1182053.2951
56 | 2603093.3904 | 1182055.5018 | 2603084.1534 | 1182051.6841 | 2603079.3634 | 1182052.0601
57 | 2603003.8177 | 1182072.5772 | 2603020.1098 | 1182061.1905 | 2603033.3305 | 1182053.7265
58 | 2603003.8177 | 1182072.5772 | 2602996.1562 | 1182079.0434 | 2602980.858 | 1182088.1629 | 2602964.1244 | 1182097.126 | 2602949.3045 | 1182112.0488 | 2602947.6833 | 1182113.714
59 | 2602947.6833 | 1182113.714 | 2602943.735 | 1182117.7697
60 | 2602938.3711 | 1182123.2794 | 2602943.735 | 1182117.7697
61 | 2602938.3711 | 1182123.2794 | 2602933.1323 | 1182128.6606 | 2602929.098 | 1182133.28
62 | 2602902.6645 | 1182166.5433 | 2602915.0037 | 1182149.4182 | 2602929.098 | 1182133.28
63 | 2602902.6645 | 1182166.5433 | 2602889.1377 | 1182143.892 | 2602854.7418 | 1182124.277 | 2602808.8788 | 1182101.3886 | 2602765.5968 | 1182077.0899 | 2602722.8887 | 1182049.4566 | 2602673.8308 | 1182013.9948 | 2602665.6216 | 1182008.9937
64 | 2602902.6645 | 1182166.5433 | 2602853.3513 | 1182553.3408
65 | 2602665.6216 | 1182008.9937 | 2602656.4645 | 1182003.4151 | 2602629.8496 | 1181989.0444
66 | 2602853.3513 | 1182553.3408 | 2602657.386 | 1182644.7418
67 | 2602853.3513 | 1182553.3408 | 2602896.2027 | 1182559.8753 | 2602955.1486 | 1182565.3951 | 2602955.8223 | 1182565.7157
68 | 2602629.8496 | 1181989.0444 | 2602604.6844 | 1181975.4565 | 2602603.1927 | 1181974.2404
69 | 2602585.473 | 1181943.7321 | 2602588.3385 | 1181952.649 | 2602593.6471 | 1181966.4583 | 2602603.1927 | 1181974.2404
70 | 2602577.181 | 1181920.6947 | 2602581.239 | 1181930.557 | 2602585.473 | 1181943.7321
71 | 2602424.6074 | 1182245.4881 | 2602375.1632 | 1182221.4343
72 | 2602490.1046 | 1182126.9201 | 2602458.5169 | 1182184.6814 | 2602424.6074 | 1182245.4881
73 | 2602490.1046 | 1182126.9201 | 2602496.8625 | 1182125.5665 | 2602504.7279 | 1182123.2019 | 2602516.3968 | 1182118.2596 | 2602523.4452 | 1182116.0836 | 2602528.0727 | 1182114.9405 | 2602532.5701 | 1182114.7311 | 2602538.6247 | 1182115.2227 | 2602543.9307 | 1182116.7813 | 2602549.87 | 1182119.2961 | 2602552.5189 | 1182120.7647 | 2602559.3123 | 1182125.7367 | 2602564.632 | 1182130.9638 | 2602571.3476 | 1182139.4154 | 2602577.1242 | 1182147.5108 | 2602583.9479 | 1182158.4801
74 | 2602490.1046 | 1182126.9201 | 2602490.7263 | 1182118.8717 | 2602491.4461 | 1182113.8584 | 2602492.9302 | 1182106.7553
75 | 2602235.3556 | 1181958.5338 | 2602239.0162 | 1181953.8464 | 2602241.881 | 1181949.8676 | 2602244.8308 | 1181943.2431 | 2602247.8654 | 1181934.0395 | 2602250.1804 | 1181930.2717 | 2602253.1212 | 1181927.4047 | 2602256.2983 | 1181925.516 | 2602263.4919 | 1181923.1952 | 2602274.4882 | 1181920.5868 | 2602278.0393 | 1181919.2874 | 2602284.3323 | 1181916.0103 | 2602288.3875 | 1181914.2664 | 2602292.5187 | 1181913.4787 | 2602294.8474 | 1181913.7241 | 2602297.3135 | 1181914.4143 | 2602299.7716 | 1181916.1383 | 2602301.9925 | 1181918.8627 | 2602304.6325 | 1181923.9997 | 2602307.441 | 1181927.9805 | 2602309.4941 | 1181930.3047 | 2602317.1047 | 1181936.0883 | 2602322.5326 | 1181938.7584 | 2602325.7774 | 1181939.7156 | 2602328.4956 | 1181939.9835 | 2602330.8475 | 1181939.4507 | 2602333.2838 | 1181938.2399 | 2602335.583 | 1181935.8729 | 2602337.776 | 1181931.7717 | 2602342.1023 | 1181919.7671 | 2602343.5633 | 1181914.3561
76 | 2602202.532 | 1182000.246 | 2602202.2507 | 1181996.7663 | 2602202.863 | 1181992.6089 | 2602204.7884 | 1181989.3523 | 2602218.9189 | 1181976.1173 | 2602228.0083 | 1181967.5383 | 2602233.8521 | 1181960.459 | 2602235.3556 | 1181958.5338
77 | 2602429.6835 | 1181822.2955 | 2602427.3225 | 1181826.241 | 2602421.9065 | 1181831.8529 | 2602411.8541 | 1181841.5539 | 2602409.6542 | 1181843.6653 | 2602406.0877 | 1181845.1646 | 2602399.2607 | 1181846.7962 | 2602388.8068 | 1181848.1483 | 2602383.3773 | 1181849.5136 | 2602379.0164 | 1181851.6908 | 2602375.1055 | 1181855.3134 | 2602372.7755 | 1181858.3252 | 2602370.3681 | 1181863.7604 | 2602366.5239 | 1181872.619 | 2602364.0483 | 1181876.8535 | 2602360.9776 | 1181880.0206 | 2602353.4239 | 1181885.1648 | 2602349.4215 | 1181888.4761 | 2602346.2896 | 1181891.91 | 2602345.5329 | 1181893.9775 | 2602345.2343 | 1181896.0451 | 2602345.8506 | 1181901.7038 | 2602345.872 | 1181905.8059 | 2602343.5633 | 1181914.3561
78 | 2602202.532 | 1182000.246 | 2602203.646 | 1182002.5364 | 2602207.9815 | 1182006.4845 | 2602217.2178 | 1182014.3029 | 2602223.4459 | 1182021.2309 | 2602234.3063 | 1182034.7862 | 2602234.3063 | 1182034.7862
79 | 2602429.6835 | 1181822.2955 | 2602406.1019 | 1181808.7126 | 2602369.1348 | 1181794.4355 | 2602361.9873 | 1181775.4675 | 2602351.8745 | 1181763.0906 | 2602341.5548 | 1181752.6036
80 | 2602429.6835 | 1181822.2955 | 2602421.4227 | 1181819.3908 | 2602413.1616 | 1181817.2753 | 2602406.3604 | 1181815.9243
81 | 2602429.6835 | 1181822.2955 | 2602485.815 | 1181849.7151
82 | 2602234.3063 | 1182034.7862 | 2602237.748 | 1182040.2013 | 2602238.8845 | 1182043.4033 | 2602239.4023 | 1182047.3722 | 2602239.0886 | 1182050.703
83 | 2602341.5548 | 1181752.6036 | 2602339.9279 | 1181753.7591 | 2602337.53 | 1181754.592 | 2602333.8188 | 1181754.8907 | 2602329.4056 | 1181754.033 | 2602325.3745 | 1181752.3418 | 2602320.8247 | 1181749.2496 | 2602307.1991 | 1181737.1716 | 2602287.6199 | 1181718.855 | 2602276.0704 | 1181708.79 | 2602264.4367 | 1181699.3921 | 2602251.0763 | 1181692.5948 | 2602239.6364 | 1181692.1656
84 | 2602341.5548 | 1181752.6036 | 2602344.274 | 1181750.4368 | 2602346.4133 | 1181747.0359 | 2602348.0104 | 1181744.0127 | 2602349.1041 | 1181739.3552 | 2602351.9844 | 1181715.0439 | 2602353.1477 | 1181708.1741 | 2602355.1282 | 1181700.9934 | 2602357.4975 | 1181695.3581 | 2602361.5476 | 1181687.3556 | 2602366.5829 | 1181678.9643 | 2602372.2289 | 1181671.118 | 2602377.08 | 1181665.228 | 2602383.2447 | 1181658.7937 | 2602390.8606 | 1181651.4485 | 2602396.2991 | 1181647.3596 | 2602401.1413 | 1181644.8046 | 2602404.8223 | 1181643.6388 | 2602408.6099 | 1181643.24 | 2602413.176 | 1181643.9978 | 2602421.0938 | 1181645.7017 | 2602441.2047 | 1181651.8239
85 | 2602497.9645 | 1181856.1914 | 2602492.819 | 1181853.1365 | 2602485.815 | 1181849.7151
86 | 2602239.0886 | 1182050.703 | 2602238.9731 | 1182051.93 | 2602237.1768 | 1182057.1209 | 2602234.8556 | 1182063.1606
87 | 2602239.6364 | 1181692.1656 | 2602218.8789 | 1181691.3867
88 | 2602497.9645 | 1181856.1914 | 2602500.7642 | 1181857.8535
89 | 2602213.9814 | 1181691.2029 | 2602218.8789 | 1181691.3867
90 | 2602500.7642 | 1181857.8535 | 2602501.9586 | 1181858.5626
91 | 2602602.1142 | 1182179.1716 | 2602596.6823 | 1182174.4106 | 2602592.7059 | 1182170.6181 | 2602588.8214 | 1182166.3142 | 2602583.9479 | 1182158.4801
92 | 2602466.1342 | 1182057.8639 | 2602472.2433 | 1182075.0419 | 2602485.5658 | 1182097.4809 | 2602492.9302 | 1182106.7553
93 | 2602492.9302 | 1182106.7553 | 2602496.0418 | 1182097.0405 | 2602507.0908 | 1182076.8457 | 2602508.2952 | 1182073.8205
94 | 2602602.1142 | 1182179.1716 | 2602604.5532 | 1182181.3093
95 | 2602526.6037 | 1181954.6911 | 2602525.7394 | 1181958.1703 | 2602515.1676 | 1181987.0697 | 2602513.5801 | 1182004.1333 | 2602512.0461 | 1182058.405 | 2602510.7061 | 1182067.7648 | 2602508.2952 | 1182073.8205
96 | 2602213.9814 | 1181691.2029 | 2602176.9607 | 1181717.3254
97 | 2602213.9814 | 1181691.2029 | 2602203.7281 | 1181685.9522 | 2602189.428 | 1181680.2997 | 2602188.7343 | 1181680.0337
98 | 2602529.4863 | 1181874.9057 | 2602501.9586 | 1181858.5626
99 | 2601799.2747 | 1181631.8053 | 2601803.4216 | 1181630.0945 | 2601808.0187 | 1181629.2621 | 2601812.1805 | 1181628.8519 | 2601816.2656 | 1181629.2089 | 2601821.3585 | 1181630.5333 | 2601848.0585 | 1181641.3911 | 2601859.1982 | 1181645.3075 | 2601867.9409 | 1181647.0777 | 2601879.2879 | 1181647.448 | 2601890.2542 | 1181644.3164 | 2601901.1372 | 1181638.6724 | 2601911.7832 | 1181634.0844 | 2601919.3662 | 1181632.6971 | 2601928.0025 | 1181633.0889 | 2601942.4793 | 1181636.6285 | 2601959.6202 | 1181642.6814 | 2601998.3468 | 1181654.0251
100 | 2601799.2747 | 1181631.8053 | 2601769.6482 | 1181600.4697 | 2601758.2507 | 1181589.4163 | 2601749.4713 | 1181581.8433 | 2601741.1651 | 1181575.0486 | 2601665.5015 | 1181520.3758
101 | 2601799.2747 | 1181631.8053 | 2601742.7007 | 1181599.9396 | 2601738.3867 | 1181598.5933 | 2601690.8898 | 1181572.2223 | 2601641.7757 | 1181538.303 | 2601620.4231 | 1181524.199
102 | 2601998.3468 | 1181654.0251 | 2602005.6305 | 1181656.1586 | 2602030.885 | 1181662.5505
103 | 2601620.4231 | 1181524.199 | 2601600.0206 | 1181510.7225 | 2601593.9587 | 1181505.7629 | 2601589.4545 | 1181501.3484 | 2601579.8975 | 1181487.261 | 2601576.3247 | 1181483.5915 | 2601570.5757 | 1181479.5213 | 2601565.9641 | 1181476.8855 | 2601557.7099 | 1181474.5267 | 2601537.8794 | 1181471.2868 | 2601524.9453 | 1181464.3245 | 2601512.7833 | 1181453.794 | 2601502.5226 | 1181443.5196 | 2601493.651 | 1181436.525 | 2601486.4434 | 1181432.0099 | 2601480.7703 | 1181429.3072 | 2601475.0893 | 1181427.3715 | 2601463.7269 | 1181425.568 | 2601451.7232 | 1181423.3529 | 2601439.1318 | 1181419.6148 | 2601427.7929 | 1181415.0877 | 2601414.8966 | 1181408.7482 | 2601403.0342 | 1181400.9264
104 | 2602030.885 | 1181662.5505 | 2602033.2934 | 1181663.16 | 2602057.5824 | 1181666.2585 | 2602080.5791 | 1181668.0553
105 | 2601399.3132 | 1181398.4728 | 2601403.0342 | 1181400.9264
106 | 2602095.5526 | 1181668.3291 | 2602095.3493 | 1181668.3278 | 2602081.0167 | 1181668.0895 | 2602080.5791 | 1181668.0553
107 | 2602114.7599 | 1181668.4566 | 2602095.5526 | 1181668.3291
108 | 2602529.4863 | 1181874.9057 | 2602532.2561 | 1181876.5501
109 | 2602552.386 | 1181888.5012 | 2602532.2561 | 1181876.5501
110 | 2602552.386 | 1181888.5012 | 2602570.0029 | 1181867.0086 | 2602579.8534 | 1181866.1456 | 2602579.8534 | 1181866.1456
111 | 2602552.386 | 1181888.5012 | 2602567.6327 | 1181898.7136
112 | 2602552.386 | 1181888.5012 | 2602540.7418 | 1181907.6954
113 | 2602583.4887 | 1181861.9576 | 2602579.8534 | 1181866.1456
114 | 2602575.4699 | 1181903.9631 | 2602567.6327 | 1181898.7136
115 | 2602540.7418 | 1181907.6954 | 2602538.281 | 1181911.7517 | 2602536.2099 | 1181916.2087 | 2602535.8232 | 1181917.4036
116 | 2602629.1479 | 1181845.3293 | 2602604.9564 | 1181837.8306 | 2602594.0546 | 1181850.8549 | 2602585.3614 | 1181859.8002 | 2602583.4887 | 1181861.9576
117 | 2602575.4699 | 1181903.9631 | 2602574.2698 | 1181907.0865 | 2602573.9099 | 1181909.5765 | 2602574.4739 | 1181912.2225 | 2602577.181 | 1181920.6947
118 | 2602575.4699 | 1181903.9631 | 2602598.6991 | 1181918.7583 | 2602614.9514 | 1181928.2367 | 2602617.7564 | 1181929.6086
119 | 2602531.7128 | 1181933.9493 | 2602534.5049 | 1181921.4774 | 2602535.8232 | 1181917.4036
120 | 2602526.6037 | 1181954.6911 | 2602531.7128 | 1181933.9493
121 | 2602531.7128 | 1181933.9493 | 2602537.5151 | 1181935.8304 | 2602539.0647 | 1181936.8538 | 2602540.3239 | 1181938.5329 | 2602540.5747 | 1181941.3678 | 2602539.68 | 1181944.6024 | 2602539.5488 | 1181945.4025
122 | 2602526.6037 | 1181954.6911 | 2602539.6727 | 1181966.6023
123 | 2602558.6908 | 1181967.611 | 2602540.8523 | 1181953.3741 | 2602539.3566 | 1181951.2279 | 2602538.9452 | 1181949.0822 | 2602539.5488 | 1181945.4025
124 | 2602539.6727 | 1181966.6023 | 2602542.2966 | 1181968.9938 | 2602570.5247 | 1181996.8966
125 | 2602570.5247 | 1181996.8966 | 2602572.2921 | 1181998.6436 | 2602589.623 | 1182016.0854
126 | 2602603.6762 | 1182030.2286 | 2602589.623 | 1182016.0854
127 | 2602605.9329 | 1182182.5186 | 2602604.5532 | 1182181.3093
128 | 2602114.7599 | 1181668.4566 | 2602132.483 | 1181668.7073 | 2602157.7117 | 1181670.2724 | 2602161.9884 | 1181671.1595
129 | 2602114.7599 | 1181668.4566 | 2602124.3218 | 1181663.5796 | 2602126.6683 | 1181662.1992
130 | 2602161.9884 | 1181671.1595 | 2602169.8444 | 1181672.789 | 2602188.7343 | 1181680.0337
131 | 2602126.6683 | 1181662.1992 | 2602180.197 | 1181630.7086
132 | 2602180.197 | 1181630.7086 | 2602197.4814 | 1181620.5403
133 | 2601387.8805 | 1181416.4646 | 2601386.3837 | 1181429.7155
134 | 2601269.0285 | 1181901.8585 | 2601593.7812 | 1181933.7152
135 | 2601227.7645 | 1182064.4115 | 2601232.1963 | 1182047.726 | 2601247.1393 | 1182006.8969 | 2601256.9941 | 1181982.0194 | 2601261.2328 | 1181977.0177 | 2601263.7383 | 1181972.1935 | 2601264.7784 | 1181963.5671 | 2601264.0854 | 1181954.44 | 2601257.7829 | 1181931.9384 | 2601253.4564 | 1181917.1077 | 2601250.2598 | 1181902.7997 | 2601251.039 | 1181901.1657 | 2601254.9334 | 1181900.0437 | 2601269.0285 | 1181901.8585
136 | 2601227.7645 | 1182064.4115 | 2601224.1465 | 1182058.0631 | 2601216.0853 | 1182048.0898 | 2601200.6562 | 1182036.203 | 2601182.9534 | 1182015.2222 | 2601174.357 | 1182008.5839 | 2601164.9592 | 1181999.6665 | 2601163.3802 | 1181991.1063 | 2601165.8404 | 1181982.7135 | 2601168.8189 | 1181979.7459 | 2601174.08 | 1181978.6908 | 2601187.4033 | 1181982.7175 | 2601209.8494 | 1181995.8285 | 2601215.988 | 1181997.7528 | 2601218.7907 | 1181995.6523 | 2601219.8456 | 1181989.3604 | 2601221.7818 | 1181966.2934 | 2601219.3273 | 1181944.793 | 2601209.686 | 1181931.8512 | 2601196.8901 | 1181923.8114 | 2601193.1803 | 1181917.9855 | 2601190.6846 | 1181911.6373 | 2601189.1051 | 1181905.7784 | 2601189.4038 | 1181901.1317 | 2601188.5113 | 1181896.4402 | 2601188.9016 | 1181891.8157 | 2601186.4974 | 1181885.9345 | 2601185.6818 | 1181879.8426
137 | 2601227.7645 | 1182064.4115 | 2601232.5415 | 1182079.0088 | 2601234.4342 | 1182083.467 | 2601236.4953 | 1182085.9575 | 2601236.5816 | 1182086.0194
138 | 2601207.5466 | 1181173.863 | 2601204.7966 | 1181178.5204
139 | 2601207.5466 | 1181173.863 | 2601196.8112 | 1181165.1899 | 2601184.182 | 1181155.716 | 2601175.0573 | 1181149.589
140 | 2601204.7966 | 1181178.5204 | 2601188.9071 | 1181166.0555 | 2601171.6124 | 1181153.8238 | 2601167.4912 | 1181151.4246
141 | 2601204.7966 | 1181178.5204 | 2601194.607 | 1181197.7199
142 | 2601175.0573 | 1181149.589 | 2601176.9748 | 1181145.9875 | 2601180.2902 | 1181139.7516 | 2601173.2277 | 1181132.4799
143 | 2600952.0274 | 1181110.143 | 2601013.717 | 1181107.7289 | 2601031.7471 | 1181108.232 | 2601053.2364 | 1181110.5589 | 2601081.8808 | 1181115.1216 | 2601105.813 | 1181122.1737 | 2601111.1428 | 1181125.4319 | 2601118.7258 | 1181126.8117 | 2601141.7563 | 1181136.4429 | 2601167.4912 | 1181151.4246
144 | 2601046.0898 | 1181278.8153 | 2601056.8764 | 1181266.2391 | 2601067.4239 | 1181257.4475 | 2601093.7945 | 1181247.1022 | 2601104.0818 | 1181241.4677 | 2601120.2425 | 1181231.1542 | 2601132.6377 | 1181225.2089 | 2601190.1368 | 1181206.1429 | 2601194.607 | 1181197.7199
145 | 2600952.0274 | 1181110.143 | 2600932.0644 | 1181115.1649
146 | 2600891.591 | 1181107.5331 | 2600929.6829 | 1181106.6046 | 2600953.7768 | 1181105.6965 | 2600952.0274 | 1181110.143
147 | 2601046.0898 | 1181278.8153 | 2601038.5912 | 1181287.5582 | 2601012.2326 | 1181320.4819 | 2601008.1586 | 1181324.5422
148 | 2600891.591 | 1181107.5331 | 2600891.1623 | 1181115.1036 | 2600890.4898 | 1181118.6386 | 2600888.8014 | 1181123.1852 | 2600885.7004 | 1181127.1201 | 2600880.2778 | 1181131.3437
149 | 2600844.5054 | 1181148.7146 | 2600851.5466 | 1181147.0035 | 2600860.7188 | 1181143.0805 | 2600871.2276 | 1181137.3678 | 2600880.2778 | 1181131.3437
150 | 2601008.1586 | 1181324.5422 | 2600990.3738 | 1181342.2674
151 | 2600844.5054 | 1181148.7146 | 2600846.2329 | 1181195.8278 | 2600846.2329 | 1181195.8278
152 | 2600996.3509 | 1181396.206 | 2600989.8143 | 1181355.5186 | 2600990.3738 | 1181342.2674 | 2600990.3738 | 1181342.2674
153 | 2600996.5279 | 1181397.3076 | 2600996.3509 | 1181396.206
154 | 2600842.8245 | 1181198.6551 | 2600846.2329 | 1181195.8278
155 | 2600800.0957 | 1181233.0299 | 2600813.0561 | 1181223.3487 | 2600842.8245 | 1181198.6551
156 | 2600800.0957 | 1181233.0299 | 2600774.5572 | 1181249.602
157 | 2600800.0957 | 1181233.0299 | 2600811.3118 | 1181249.5397 | 2600847.1807 | 1181260.5212
158 | 2600774.5572 | 1181249.602 | 2600783.3276 | 1181282.7422 | 2600792.3844 | 1181283.9439 | 2600817.448 | 1181277.9327 | 2600830.9416 | 1181279.4013
159 | 2600862.7493 | 1181265.2876 | 2600847.1807 | 1181260.5212
160 | 2600847.0529 | 1181284.3748 | 2600836.7757 | 1181280.0363 | 2600830.9416 | 1181279.4013
161 | 2600854.2918 | 1181295.0907 | 2600852.4754 | 1181286.6639 | 2600847.0529 | 1181284.3748
162 | 2601236.5816 | 1182086.0194 | 2601243.1753 | 1182090.7502 | 2601245.8778 | 1182093.441 | 2601246.9997 | 1182095.7646 | 2601247.2437 | 1182097.6212 | 2601247.0839 | 1182098.014
163 | 2601182.8643 | 1181872.7194 | 2601183.2621 | 1181874.0389 | 2601185.5672 | 1181878.9863 | 2601185.6818 | 1181879.8426

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601645.6623 | 1182337.8688
1 | 2601655.9929 | 1182342.4975
2 | 2601460.4186 | 1182322.4153
3 | 2601755.3278 | 1182397.874
4 | 2601383.2556 | 1182332.8922
5 | 2601818.8589 | 1182424.4836
6 | 2601739.9733 | 1182269.3102
7 | 2601289.2289 | 1182257.9561
8 | 2601957.7818 | 1182485.1458
9 | 2601848.5665 | 1182559.6885
10 | 2601730.072 | 1182264.0345
11 | 2601255.7259 | 1182180.0544
12 | 2602015.2831 | 1182500.6832
13 | 2601958.3906 | 1182491.6493
14 | 2602028.825 | 1182310.3807
15 | 2601848.5804 | 1182559.7191
16 | 2601703.6741 | 1182267.3484
17 | 2601241.8671 | 1182110.8351
18 | 2601863.6274 | 1182588.4476
19 | 2601862.4155 | 1182616.3376
20 | 2601856.8127 | 1182577.8846
21 | 2602230.0514 | 1182569.6477
22 | 2602005.0332 | 1182479.229
23 | 2601985.13 | 1182557.2392
24 | 2602340.6981 | 1182340.9046
25 | 2602195.4955 | 1182541.6257
26 | 2602000.3038 | 1182473.39
27 | 2602179.5596 | 1179884.5703
28 | 2602179.7602 | 1179881.2217
29 | 2602008.8343 | 1180060.8112
30 | 2602551.2174 | 1180782.8241
31 | 2602399.9189 | 1180910.3609
32 | 2601445.5349 | 1181247.3438
33 | 2601452.0975 | 1181217.321
34 | 2601439.7471 | 1181266.8924
35 | 2601380.5625 | 1181344.719
36 | 2601627.1464 | 1181237.9678
37 | 2601398.4599 | 1181355.1171
38 | 2601347.5244 | 1181320.6889
39 | 2601640.5475 | 1181183.5768
40 | 2601653.2108 | 1181222.551
41 | 2601390.9907 | 1181391.5426
42 | 2601325.7957 | 1181299.8213
43 | 2601635.7489 | 1181162.965
44 | 2601390.3337 | 1181394.7467
45 | 2601222.8649 | 1181189.1951
46 | 2602639.4512 | 1181520.543
47 | 2602646.7751 | 1181518.7928
48 | 2602643.4295 | 1181684.1835
49 | 2603061.8356 | 1182053.2951
50 | 2603079.3634 | 1182052.0601
51 | 2603033.3305 | 1182053.7265
52 | 2603093.3904 | 1182055.5018
53 | 2603003.8177 | 1182072.5772
54 | 2602947.6833 | 1182113.714
55 | 2602943.735 | 1182117.7697
56 | 2602938.3711 | 1182123.2794
57 | 2602929.098 | 1182133.28
58 | 2602902.6645 | 1182166.5433
59 | 2602665.6216 | 1182008.9937
60 | 2602853.3513 | 1182553.3408
61 | 2602629.8496 | 1181989.0444
62 | 2602955.8223 | 1182565.7157
63 | 2602657.386 | 1182644.7418
64 | 2602603.1927 | 1181974.2404
65 | 2602585.473 | 1181943.7321
66 | 2602424.6074 | 1182245.4881
67 | 2602375.1632 | 1182221.4343
68 | 2602490.1046 | 1182126.9201
69 | 2601995.3744 | 1182467.3041
70 | 2602235.3556 | 1181958.5338
71 | 2602343.5633 | 1181914.3561
72 | 2602202.532 | 1182000.246
73 | 2602429.6835 | 1181822.2955
74 | 2602234.3063 | 1182034.7862
75 | 2602341.5548 | 1181752.6036
76 | 2602406.3604 | 1181815.9243
77 | 2602485.815 | 1181849.7151
78 | 2602239.0886 | 1182050.703
79 | 2602239.6364 | 1181692.1656
80 | 2602441.2047 | 1181651.8239
81 | 2602497.9645 | 1181856.1914
82 | 2602234.8556 | 1182063.1606
83 | 2602218.8789 | 1181691.3867
84 | 2602500.7642 | 1181857.8535
85 | 2602702.8471 | 1181690.1898
86 | 2602583.9479 | 1182158.4801
87 | 2602492.9302 | 1182106.7553
88 | 2602602.1142 | 1182179.1716
89 | 2602466.1342 | 1182057.8639
90 | 2602508.2952 | 1182073.8205
91 | 2602213.9813 | 1181691.2029
92 | 2602501.9586 | 1181858.5626
93 | 2601799.2747 | 1181631.8053
94 | 2601998.3468 | 1181654.0251
95 | 2601665.5015 | 1181520.3758
96 | 2601620.4231 | 1181524.199
97 | 2602030.885 | 1181662.5505
98 | 2601403.0342 | 1181400.9264
99 | 2602080.5791 | 1181668.0553
100 | 2601399.3132 | 1181398.4728
101 | 2602095.5526 | 1181668.3291
102 | 2602529.4863 | 1181874.9057
103 | 2602532.2561 | 1181876.5501
104 | 2602552.3861 | 1181888.5012
105 | 2602579.8534 | 1181866.1456
106 | 2602567.6327 | 1181898.7136
107 | 2602540.7418 | 1181907.6954
108 | 2602583.4887 | 1181861.9576
109 | 2602575.4699 | 1181903.9631
110 | 2602535.8232 | 1181917.4036
111 | 2602629.1479 | 1181845.3293
112 | 2602577.181 | 1181920.6947
113 | 2602617.7564 | 1181929.6086
114 | 2602531.7128 | 1181933.9493
115 | 2602526.6037 | 1181954.6911
116 | 2602539.5488 | 1181945.4025
117 | 2602539.6727 | 1181966.6023
118 | 2602558.6908 | 1181967.611
119 | 2602570.5247 | 1181996.8966
120 | 2602589.623 | 1182016.0854
121 | 2602603.6762 | 1182030.2286
122 | 2602604.5532 | 1182181.3093
123 | 2602605.9329 | 1182182.5186
124 | 2602114.7599 | 1181668.4566
125 | 2602161.9884 | 1181671.1595
126 | 2602126.6683 | 1181662.1992
127 | 2602188.7343 | 1181680.0337
128 | 2602180.197 | 1181630.7086
129 | 2602197.4814 | 1181620.5403
130 | 2602176.9607 | 1181717.3254
131 | 2601387.8805 | 1181416.4646
132 | 2601386.3837 | 1181429.7155
133 | 2601593.7812 | 1181933.7152
134 | 2601269.0285 | 1181901.8585
135 | 2601227.7645 | 1182064.4115
136 | 2601207.5466 | 1181173.863
137 | 2601204.7966 | 1181178.5204
138 | 2601175.0573 | 1181149.589
139 | 2601167.4912 | 1181151.4246
140 | 2601194.607 | 1181197.7199
141 | 2601173.2277 | 1181132.4799
142 | 2600952.0274 | 1181110.143
143 | 2601046.0898 | 1181278.8153
144 | 2600891.591 | 1181107.5331
145 | 2600880.2778 | 1181131.3437
146 | 2600932.0644 | 1181115.1649
147 | 2601008.1586 | 1181324.5422
148 | 2600844.5054 | 1181148.7146
149 | 2600990.3738 | 1181342.2674
150 | 2600996.3509 | 1181396.206
151 | 2600996.5279 | 1181397.3076
152 | 2600842.8245 | 1181198.6551
153 | 2600846.2329 | 1181195.8278
154 | 2600800.0957 | 1181233.0299
155 | 2600774.5572 | 1181249.602
156 | 2600847.1807 | 1181260.5212
157 | 2600830.9416 | 1181279.4013
158 | 2600862.7493 | 1181265.2876
159 | 2600847.0529 | 1181284.3748
160 | 2600854.2918 | 1181295.0907
161 | 2601247.0839 | 1182098.014
162 | 2601236.5816 | 1182086.0194
163 | 2601185.6818 | 1181879.8426
164 | 2601182.8643 | 1181872.7194
165 | 2601799.2747 | 1181631.8053

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97434 | -0.18572 | 0.00019215 | 4.8158e-05
1 | 0.9744 | -0.18529 | 0.00011387 | 2.854e-05
2 | 0.97343 | -0.19254 | 8.1169e-05 | 2.0343e-05
3 | 0.97501 | -0.18077 | 0 | 0
4 | 0.97306 | -0.19531 | 0 | 0
5 | 0.97556 | -0.17671 | 0 | 0
6 | 0.97466 | -0.18333 | 0.00023636 | 5.9236e-05
7 | 0.97248 | -0.19956 | 0 | 0
8 | 0.97736 | -0.16352 | 0 | 0
9 | 0.97492 | -0.18133 | 0.0014256 | 0.0003573
10 | 0.97462 | -0.18356 | 0.0007805 | 0.00019561
11 | 0.97208 | -0.20257 | 0.00061475 | 0.00015407
12 | 0.97818 | -0.15751 | 0 | 0
13 | 0.97735 | -0.16358 | 0 | 0
14 | 0.97723 | -0.16446 | 0.00043164 | 0.00010818
15 | 0.97492 | -0.18133 | 0.0003806 | 9.5387e-05
16 | 0.97459 | -0.18378 | 0.00078492 | 0.00019672
17 | 0.97179 | -0.20475 | 0.00043726 | 0.00010959
18 | 0.97489 | -0.18157 | 0.00019824 | 4.9683e-05
19 | 0.97486 | -0.18173 | 0.00050516 | 0.00012661
20 | 0.9749 | -0.18148 | 0 | 0
21 | 0.98006 | -0.14382 | 0 | 0
22 | 0.97811 | -0.15797 | 0.00023155 | 5.8032e-05
23 | 0.97724 | -0.16434 | 0.00099391 | 0.0002491
24 | 0.98242 | -0.12664 | 0 | 0
25 | 0.98001 | -0.14414 | 0.0006911 | 0.0001732
26 | 0.9781 | -0.1581 | 0.00032817 | 8.2246e-05
27 | 0.9816 | -0.13461 | 0.00029562 | 7.4089e-05
28 | 0.98159 | -0.13467 | 0.0015384 | 0.00038556
29 | 0.98229 | -0.12965 | 0 | 0
30 | 0.98469 | -0.11193 | 0 | 0
31 | 0.98525 | -0.10767 | 0.00024286 | 6.0865e-05
32 | 0.98326 | -0.11757 | 0.00094109 | 0.00023586
33 | 0.98321 | -0.11791 | 0.0010772 | 0.00026998
34 | 0.98332 | -0.11714 | 0 | 0
35 | 0.98398 | -0.11244 | 0 | 0
36 | 0.98261 | -0.12226 | 0 | 0
37 | 0.98462 | -0.10786 | 0 | 0
38 | 0.98297 | -0.11957 | 0.0014145 | 0.0003545
39 | 0.98245 | -0.1234 | 0.00021635 | 5.4223e-05
40 | 0.98258 | -0.12248 | 0.00068361 | 0.00017133
41 | 0.98578 | -0.099637 | 0.00058077 | 0.00014555
42 | 0.9823 | -0.1244 | 0.00054212 | 0.00013587
43 | 0.9824 | -0.12376 | 0.0016435 | 0.00041189
44 | 0.98588 | -0.098895 | 0 | 0
45 | 0.97902 | -0.14782 | 0.00065362 | 0.00016381
46 | 0.98722 | -0.092612 | 0.00019731 | 4.945e-05
47 | 0.98722 | -0.092648 | 0.00047182 | 0.00011825
48 | 0.98787 | -0.087674 | 9.3411e-05 | 2.3411e-05
49 | 0.9818 | -0.13096 | 0.0011329 | 0.00028393
50 | 0.98178 | -0.13115 | 0.0002918 | 7.3132e-05
51 | 0.9819 | -0.1303 | 0.00018492 | 4.6345e-05
52 | 0.98176 | -0.13127 | 0.00078407 | 0.00019651
53 | 0.98202 | -0.12943 | 0 | 0
54 | 0.98226 | -0.12769 | 0.00020615 | 5.1667e-05
55 | 0.98228 | -0.12753 | 0.0008014 | 0.00020085
56 | 0.98232 | -0.12726 | 0.00036252 | 9.0857e-05
57 | 0.9824 | -0.12673 | 0.00035707 | 8.949e-05
58 | 0.98265 | -0.12491 | 0 | 0
59 | 0.98448 | -0.11157 | 0.00032467 | 8.137e-05
60 | 0.9825 | -0.12618 | 0 | 0
61 | 0.98476 | -0.10953 | 0.00036194 | 9.0711e-05
62 | 0.98248 | -0.12632 | 0.00012236 | 3.0667e-05
63 | 0.98245 | -0.12653 | 0.00014495 | 3.6327e-05
64 | 0.98499 | -0.1079 | 0.00022098 | 5.5382e-05
65 | 0.98527 | -0.10586 | 0.00016811 | 4.2133e-05
66 | 0.98316 | -0.12125 | 0 | 0
67 | 0.9831 | -0.12164 | 0.00067903 | 0.00017018
68 | 0.98399 | -0.1152 | 0 | 0
69 | 0.97808 | -0.15821 | 0.0012941 | 0.00032434
70 | 0.98728 | -0.091272 | 9.1185e-05 | 2.2853e-05
71 | 0.98752 | -0.089589 | 0.00034964 | 8.7629e-05
72 | 0.98721 | -0.091806 | 0 | 0
73 | 0.98779 | -0.087604 | 0 | 0
74 | 0.98715 | -0.092261 | 0.00016552 | 4.1483e-05
75 | 0.98958 | -0.074731 | 0 | 0
76 | 0.98778 | -0.0877 | 0.00038368 | 9.6158e-05
77 | 0.98689 | -0.09407 | 0.00013843 | 3.4693e-05
78 | 0.98713 | -0.092397 | 0.00055674 | 0.00013953
79 | 0.99165 | -0.059737 | 0.00012685 | 3.1792e-05
80 | 0.98881 | -0.08056 | 0 | 0
81 | 0.9867 | -0.095491 | 0.00049024 | 0.00012287
82 | 0.98712 | -0.092427 | 0.0002156 | 5.4036e-05
83 | 0.992 | -0.057228 | 0.00036131 | 9.0552e-05
84 | 0.98665 | -0.095821 | 9.8823e-05 | 2.4767e-05
85 | 0.98785 | -0.087848 | 0.00028035 | 7.0263e-05
86 | 0.9837 | -0.11727 | 0.00024452 | 6.1281e-05
87 | 0.98413 | -0.11416 | 0 | 0
88 | 0.98363 | -0.1177 | 0.00029335 | 7.352e-05
89 | 0.98411 | -0.11429 | 0.00022301 | 5.5891e-05
90 | 0.98439 | -0.11228 | 0.00018524 | 4.6426e-05
91 | 0.99208 | -0.05663 | 0 | 0
92 | 0.98663 | -0.095962 | 0.0001424 | 3.5689e-05
93 | 1 | 0 | -0.067954 | -0.016795
94 | 0.99601 | -0.02845 | 0.00029986 | 7.5153e-05
95 | 0.99992 | -0.00056246 | 0.00031406 | 7.8712e-05
96 | 0.99604 | -0.027453 | 0.0002011 | 5.0401e-05
97 | 0.99537 | -0.033021 | 0.0024148 | 0.00060522
98 | 0.9864 | -0.095216 | 0.0002823 | 7.075e-05
99 | 0.99448 | -0.039421 | 0.00025401 | 6.3661e-05
100 | 0.98623 | -0.09639 | 0.0005845 | 0.00014649
101 | 0.99421 | -0.041326 | 9.1591e-05 | 2.2955e-05
102 | 0.98619 | -0.099184 | 0.00061832 | 0.00015496
103 | 0.98614 | -0.099502 | 0.0018046 | 0.00045228
104 | 0.98584 | -0.10167 | 0 | 0
105 | 0.9857 | -0.1027 | 0.00032049 | 8.0321e-05
106 | 0.98568 | -0.10286 | 0.00015192 | 3.8074e-05
107 | 0.98565 | -0.10305 | 0.00060647 | 0.000152
108 | 0.98568 | -0.10284 | 0.00025743 | 6.4517e-05
109 | 0.9856 | -0.10345 | 0 | 0
110 | 0.98556 | -0.1037 | 0.00016437 | 4.1196e-05
111 | 0.98551 | -0.10408 | 0.0020951 | 0.00052509
112 | 0.98546 | -0.10446 | 0 | 0
113 | 0.98556 | -0.10374 | 0.00056212 | 0.00014088
114 | 0.98543 | -0.10471 | 0 | 0
115 | 0.98526 | -0.10592 | 0 | 0
116 | 0.98541 | -0.1048 | 0.00037729 | 9.4557e-05
117 | 0.98522 | -0.10618 | 0.0002219 | 5.5614e-05
118 | 0.9854 | -0.10486 | 0.00018325 | 4.5926e-05
119 | 0.98515 | -0.10671 | 0.00025526 | 6.3975e-05
120 | 0.98511 | -0.10697 | 0.00023576 | 5.9088e-05
121 | 0.98509 | -0.10711 | 0.00068796 | 0.00017242
122 | 0.98363 | -0.11774 | 0.00094018 | 0.00023563
123 | 0.98363 | -0.11775 | 0.00026374 | 6.61e-05
124 | 0.99387 | -0.043764 | 0 | 0
125 | 0.99304 | -0.049716 | 0.00039268 | 9.8414e-05
126 | 0.99386 | -0.04382 | 0.00016714 | 4.189e-05
127 | 0.99255 | -0.053233 | 0.00047695 | 0.00011954
128 | 0.99384 | -0.043973 | 9.429e-05 | 2.3631e-05
129 | 0.99384 | -0.044002 | 0.00014346 | 3.5954e-05
130 | 0.99206 | -0.056769 | 0.00030029 | 7.5261e-05
131 | 0.98579 | -0.099567 | 0.002659 | 0.0006664
132 | 0.98578 | -0.099613 | 0.00033529 | 8.4032e-05
133 | 0.97086 | -0.21158 | 0.00092162 | 0.00023098
134 | 0.9713 | -0.20834 | 0.00026062 | 6.5318e-05
135 | 0.97164 | -0.20588 | 0 | 0
136 | 0.97857 | -0.15105 | 0 | 0
137 | 0.97846 | -0.15183 | 0 | 0
138 | 0.97855 | -0.15122 | 0 | 0
139 | 0.97779 | -0.15663 | 0.00062485 | 0.0001566
140 | 0.97834 | -0.15271 | 0.00096142 | 0.00024096
141 | 0.97853 | -0.15131 | 0.00040111 | 0.00010053
142 | 0.97474 | -0.17854 | 0 | 0
143 | 0.97761 | -0.15799 | 0.0013364 | 0.00033494
144 | 0.9739 | -0.18461 | 0 | 0
145 | 0.97355 | -0.18715 | 0.00021061 | 5.2783e-05
146 | 0.97472 | -0.17869 | 0.00069767 | 0.00017485
147 | 0.97747 | -0.15897 | 0.00029082 | 7.2886e-05
148 | 0.97305 | -0.1907 | 0 | 0
149 | 0.97743 | -0.1593 | 0.00054172 | 0.00013577
150 | 0.97737 | -0.15972 | 0.00051846 | 0.00012994
151 | 0.97737 | -0.15972 | 0.0002097 | 5.2555e-05
152 | 0.97243 | -0.19522 | 0.00044342 | 0.00011113
153 | 0.97248 | -0.19487 | 0.00093616 | 0.00023462
154 | 0.97186 | -0.19929 | 0 | 0
155 | 0.97182 | -0.19959 | 0 | 0
156 | 0.97135 | -0.20297 | 0.00024879 | 6.2354e-05
157 | 0.97171 | -0.20041 | 0.00021907 | 5.4903e-05
158 | 0.97121 | -0.20398 | 0.005815 | 0.0014574
159 | 0.97169 | -0.20054 | 0.00048238 | 0.0001209
160 | 0.97169 | -0.20058 | 0.0002304 | 5.7744e-05
161 | 0.97174 | -0.20508 | 0.00024223 | 6.0709e-05
162 | 0.97169 | -0.20544 | 0.00029028 | 7.2751e-05
163 | 0.97142 | -0.20745 | 0.00022436 | 5.6231e-05
164 | 0.97142 | -0.20747 | 0.00026312 | 6.5945e-05
165 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003537 | -0.00087008 | 0.0035372 | 0.00087002 | 2.0587e-07 | -6.1964e-08 | 0.0053958 | 0.0053958 | 0.0053958 | 0.97434 | -0.18572 | 0.9744 | -0.18529 | 1.9984
1 | 0.0033448 | 0.00082192 | -0.0033418 | -0.00082308 | 3.0422e-06 | -1.1597e-06 | 0.0051023 | 0.0051032 | 0.0051032 | 0.97434 | -0.18572 | 0.97343 | -0.19254 | 1.8901
2 | -0.003651 | -0.00089856 | 0.0036532 | 0.00089799 | 2.2014e-06 | -5.7091e-07 | 0.0055697 | 0.0055691 | 0.0055697 | 0.9744 | -0.18529 | 0.97501 | -0.18077 | 2.0628
3 | 0.0032606 | 0.00080274 | -0.0032594 | -0.00080325 | 1.2103e-06 | -5.0662e-07 | 0.0049791 | 0.0049794 | 0.0049794 | 0.97343 | -0.19254 | 0.97306 | -0.19531 | 1.8442
4 | -0.0054557 | -0.0013476 | 0.0054587 | 0.0013479 | 2.9802e-06 | 2.8508e-07 | 0.0083193 | 0.008319 | 0.0083193 | 0.97501 | -0.18077 | 0.97556 | -0.17671 | 3.0812
5 | 0.0018025 | 0.00044966 | -0.0018018 | -0.00045109 | 6.3491e-07 | -1.4327e-06 | 0.0027501 | 0.0027507 | 0.0027507 | 0.97501 | -0.18077 | 0.97466 | -0.18333 | 1.0188
6 | 0.0032594 | 0.00080325 | -0.0032575 | -0.00080402 | 1.8577e-06 | -7.7595e-07 | 0.0049794 | 0.00498 | 0.00498 | 0.97306 | -0.19531 | 0.97248 | -0.19956 | 1.8444
7 | -0.00797 | -0.0019746 | 0.0079842 | 0.0019781 | 1.4246e-05 | 3.5441e-06 | 0.012148 | 0.012148 | 0.012148 | 0.97556 | -0.17671 | 0.97736 | -0.16352 | 4.4994
8 | 0.0025113 | 0.00062665 | -0.0025097 | -0.00062821 | 1.5956e-06 | -1.5616e-06 | 0.0038294 | 0.0038302 | 0.0038302 | 0.97556 | -0.17671 | 0.97492 | -0.18133 | 1.4186
9 | 0.0015655 | 0.00039185 | -0.0015654 | -0.00039201 | 4.971e-08 | -1.547e-07 | 0.0023899 | 0.0023899 | 0.0023899 | 0.97466 | -0.18333 | 0.97462 | -0.18356 | 0.88516
10 | 0.0032575 | 0.00080402 | -0.0032562 | -0.00080457 | 1.3198e-06 | -5.5002e-07 | 0.00498 | 0.0049803 | 0.0049803 | 0.97248 | -0.19956 | 0.97208 | -0.20257 | 1.8446
11 | -0.0094099 | -0.0023319 | 0.0094176 | 0.0023341 | 7.6601e-06 | 2.195e-06 | 0.014317 | 0.014317 | 0.014317 | 0.97736 | -0.16352 | 0.97818 | -0.15751 | 5.3026
12 | 0.00099403 | 0.00024816 | -0.00099402 | -0.00024823 | 9.3327e-09 | -7.8281e-08 | 0.001513 | 0.0015131 | 0.0015131 | 0.97736 | -0.16352 | 0.97735 | -0.16358 | 0.5604
13 | 0.00043169 | 0.00010562 | -0.00043164 | -0.00010818 | 5.5316e-08 | -2.5537e-06 | 0.00065633 | 0.00065725 | 0.00065725 | 0.97736 | -0.16352 | 0.97723 | -0.16446 | 0.24342
14 | 0.001084 | 0.00027091 | -0.001084 | -0.00027091 | 5.5986e-11 | -3.9647e-10 | 0.0016543 | 0.0016543 | 0.0016543 | 0.97492 | -0.18133 | 0.97492 | -0.18133 | 0.61269
15 | 0.00078494 | 0.0001964 | -0.00078492 | -0.00019672 | 2.3871e-08 | -3.2278e-07 | 0.0011983 | 0.0011984 | 0.0011984 | 0.97462 | -0.18356 | 0.97459 | -0.18378 | 0.44386
16 | 0.0026415 | 0.0006505 | -0.0026407 | -0.00065114 | 7.6954e-07 | -6.4067e-07 | 0.0040393 | 0.0040396 | 0.0040396 | 0.97208 | -0.20257 | 0.97179 | -0.20475 | 1.4962
17 | -0.011272 | -0.0027983 | 0.011293 | 0.0028006 | 2.0972e-05 | 2.308e-06 | 0.017137 | 0.017135 | 0.017137 | 0.97818 | -0.15751 | 0.98006 | -0.14382 | 3.1735
18 | 0.001854 | 0.00046419 | -0.0018539 | -0.00046445 | 1.1893e-07 | -2.5504e-07 | 0.0028202 | 0.0028203 | 0.0028203 | 0.97818 | -0.15751 | 0.97811 | -0.15797 | 1.0446
19 | 0.00099402 | 0.00024823 | -0.00099391 | -0.0002491 | 1.0313e-07 | -8.6473e-07 | 0.0015131 | 0.0015134 | 0.0015134 | 0.97735 | -0.16358 | 0.97724 | -0.16434 | 0.56052
20 | 0.00070343 | 0.00017552 | -0.00070342 | -0.00017576 | 1.4339e-08 | -2.4317e-07 | 0.0010734 | 0.0010735 | 0.0010735 | 0.97492 | -0.18133 | 0.9749 | -0.18148 | 0.39758
21 | 0.0022034 | 0.00054155 | -0.0022033 | -0.00054169 | 9.8102e-08 | -1.3375e-07 | 0.0033701 | 0.0033702 | 0.0033702 | 0.97179 | -0.20475 | 0.97174 | -0.20508 | 1.2482
22 | 0.00050517 | 0.00012623 | -0.00050516 | -0.00012661 | 1.1148e-08 | -3.7043e-07 | 0.00077093 | 0.00077107 | 0.00077107 | 0.97489 | -0.18157 | 0.97486 | -0.18173 | 0.28558
23 | -0.00070341 | -0.00017592 | 0.00070342 | 0.00017576 | 9.0391e-09 | -1.5326e-07 | 0.0010735 | 0.0010735 | 0.0010735 | 0.97489 | -0.18157 | 0.9749 | -0.18148 | 0.3976
24 | -0.011984 | -0.0029732 | 0.012012 | 0.0029772 | 2.7948e-05 | 3.9044e-06 | 0.018184 | 0.018182 | 0.018184 | 0.98006 | -0.14382 | 0.98242 | -0.12664 | 3.3674
25 | 0.00069113 | 0.00017265 | -0.0006911 | -0.0001732 | 3.0648e-08 | -5.5037e-07 | 0.0010491 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.98006 | -0.14382 | 0.98001 | -0.14414 | 0.38864
26 | 0.0016224 | 0.00040642 | -0.0016223 | -0.0004065 | 2.8561e-08 | -8.3325e-08 | 0.002468 | 0.0024681 | 0.0024681 | 0.97811 | -0.15797 | 0.9781 | -0.1581 | 0.9141
27 | -0.012012 | -0.0029772 | 0.01202 | 0.0029757 | 8.7546e-06 | -1.4734e-06 | 0.018182 | 0.01818 | 0.018182 | 0.98242 | -0.12664 | 0.98316 | -0.12125 | 2.2446
28 | 0.0012942 | 0.00032425 | -0.0012941 | -0.00032434 | 1.8944e-08 | -9.1009e-08 | 0.0019688 | 0.0019689 | 0.0019689 | 0.9781 | -0.1581 | 0.97808 | -0.15821 | 0.72921
29 | 0.0015384 | 0.00038552 | -0.0015384 | -0.00038556 | 1.1385e-08 | -3.8026e-08 | 0.0023321 | 0.0023321 | 0.0023321 | 0.9816 | -0.13461 | 0.98159 | -0.13467 | 0.86374
30 | -0.001834 | -0.00045961 | 0.0018353 | 0.00045681 | 1.251e-06 | -2.8012e-06 | 0.0027802 | 0.0027791 | 0.0027802 | 0.9816 | -0.13461 | 0.98229 | -0.12965 | 1.0297
31 | -0.0018353 | -0.00045681 | 0.0018396 | 0.00044702 | 4.3457e-06 | -9.7879e-06 | 0.0027791 | 0.002775 | 0.0027791 | 0.98229 | -0.12965 | 0.98469 | -0.11193 | 1.0293
32 | -0.0018396 | -0.00044702 | 0.0018407 | 0.00044472 | 1.0193e-06 | -2.3088e-06 | 0.002775 | 0.0027741 | 0.002775 | 0.98469 | -0.11193 | 0.98525 | -0.10767 | 1.0278
33 | -0.0020835 | -0.00050558 | 0.0020875 | 0.00049877 | 4.0315e-06 | -6.8142e-06 | 0.0031409 | 0.003138 | 0.0031409 | 0.98525 | -0.10767 | 0.98722 | -0.092612 | 1.1633
34 | 0.0010773 | 0.00026961 | -0.0010772 | -0.00026998 | 5.0968e-08 | -3.702e-07 | 0.0016302 | 0.0016303 | 0.0016303 | 0.98326 | -0.11757 | 0.98321 | -0.11791 | 0.60381
35 | -0.0020184 | -0.00050547 | 0.0020185 | 0.00050525 | 1.1895e-07 | -2.1344e-07 | 0.0030543 | 0.0030543 | 0.0030543 | 0.98326 | -0.11757 | 0.98332 | -0.11714 | 1.1312
36 | -0.0045641 | -0.0011397 | 0.004567 | 0.0011396 | 2.947e-06 | -1.2393e-07 | 0.0069051 | 0.0069047 | 0.0069051 | 0.98332 | -0.11714 | 0.98398 | -0.11244 | 2.5575
37 | 0.0025456 | 0.00063443 | -0.0025438 | -0.00063619 | 1.7903e-06 | -1.7633e-06 | 0.0038509 | 0.0038517 | 0.0038517 | 0.98332 | -0.11714 | 0.98261 | -0.12226 | 1.4266
38 | -0.021494 | -0.0053842 | 0.021507 | 0.0053892 | 1.3616e-05 | 4.9744e-06 | 0.032503 | 0.032503 | 0.032503 | 0.98398 | -0.11244 | 0.98462 | -0.10786 | 12.0381
39 | 0.016927 | 0.0042447 | -0.01691 | -0.0042388 | 1.6711e-05 | 5.9088e-06 | 0.025598 | 0.025598 | 0.025598 | 0.98398 | -0.11244 | 0.98297 | -0.11957 | 9.4809
40 | 0.0018602 | 0.00046524 | -0.0018599 | -0.00046587 | 2.9172e-07 | -6.3405e-07 | 0.0028166 | 0.0028169 | 0.0028169 | 0.98261 | -0.12226 | 0.98245 | -0.1234 | 1.0433
41 | 0.00068363 | 0.00017095 | -0.00068361 | -0.00017133 | 2.025e-08 | -3.7579e-07 | 0.0010351 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.98261 | -0.12226 | 0.98258 | -0.12248 | 0.38343
42 | -0.021507 | -0.0053892 | 0.021532 | 0.0053982 | 2.4512e-05 | 8.9541e-06 | 0.032503 | 0.032503 | 0.032503 | 0.98462 | -0.10786 | 0.98578 | -0.099637 | 12.0381
43 | 0.015496 | 0.0038843 | -0.015485 | -0.0038807 | 1.0346e-05 | 3.5974e-06 | 0.023457 | 0.023457 | 0.023457 | 0.98297 | -0.11957 | 0.9823 | -0.1244 | 8.6879
44 | 0.0016435 | 0.00041165 | -0.0016435 | -0.00041189 | 8.1828e-08 | -2.365e-07 | 0.0024892 | 0.0024893 | 0.0024893 | 0.98245 | -0.1234 | 0.9824 | -0.12376 | 0.92196
45 | -0.022113 | -0.0055437 | 0.022115 | 0.0055445 | 2.274e-06 | 8.3292e-07 | 0.033379 | 0.033379 | 0.033379 | 0.98578 | -0.099637 | 0.98588 | -0.098895 | 12.3627
46 | 0.014943 | 0.0037448 | -0.014895 | -0.0037281 | 4.8323e-05 | 1.6679e-05 | 0.022636 | 0.022637 | 0.022637 | 0.9823 | -0.1244 | 0.97902 | -0.14782 | 8.384
47 | 0.0029945 | 0.00075009 | -0.0029943 | -0.00075026 | 2.7859e-07 | -1.7152e-07 | 0.0045196 | 0.0045197 | 0.0045197 | 0.98588 | -0.098895 | 0.98579 | -0.099567 | 1.674
48 | -0.025109 | -0.0062946 | 0.025118 | 0.0062979 | 8.7134e-06 | 3.2273e-06 | 0.037899 | 0.037899 | 0.037899 | 0.98588 | -0.098895 | 0.98623 | -0.09639 | 14.0366
49 | 0.014241 | 0.0035643 | -0.014235 | -0.0035621 | 6.3352e-06 | 2.1642e-06 | 0.021643 | 0.021644 | 0.021644 | 0.97902 | -0.14782 | 0.97857 | -0.15105 | 8.0161
50 | 0.00047182 | 0.00011815 | -0.00047182 | -0.00011825 | 2.3803e-09 | -9.5526e-08 | 0.00071113 | 0.00071116 | 0.00071116 | 0.98722 | -0.092612 | 0.98722 | -0.092648 | 0.26339
51 | -0.0027567 | -0.00066637 | 0.0027584 | 0.00066495 | 1.7559e-06 | -1.419e-06 | 0.0041465 | 0.0041458 | 0.0041465 | 0.98722 | -0.092612 | 0.98787 | -0.087674 | 1.5357
52 | 0.00028036 | 6.9499e-05 | -0.00028035 | -7.0263e-05 | 6.6635e-09 | -7.6453e-07 | 0.00042203 | 0.0004223 | 0.0004223 | 0.98787 | -0.087674 | 0.98785 | -0.087848 | 0.15641
53 | -0.0031322 | -0.00075786 | 0.0031351 | 0.0007563 | 2.8793e-06 | -1.5603e-06 | 0.0047085 | 0.0047076 | 0.0047085 | 0.98787 | -0.087674 | 0.98881 | -0.08056 | 1.7439
54 | 0.0010759 | 0.00026925 | -0.0010759 | -0.00026946 | 2.9152e-08 | -2.11e-07 | 0.0016305 | 0.0016306 | 0.0016306 | 0.9818 | -0.13096 | 0.98178 | -0.13115 | 0.60392
55 | -0.0022088 | -0.00055317 | 0.002209 | 0.00055289 | 1.995e-07 | -2.8414e-07 | 0.0033475 | 0.0033474 | 0.0033475 | 0.9818 | -0.13096 | 0.9819 | -0.1303 | 1.2398
56 | 0.00078409 | 0.00019633 | -0.00078407 | -0.00019651 | 1.3042e-08 | -1.8213e-07 | 0.0011883 | 0.0011884 | 0.0011884 | 0.98178 | -0.13115 | 0.98176 | -0.13127 | 0.44015
57 | -0.0023939 | -0.00059923 | 0.0023942 | 0.0005989 | 2.8787e-07 | -3.3278e-07 | 0.0036276 | 0.0036274 | 0.0036276 | 0.9819 | -0.1303 | 0.98202 | -0.12943 | 1.3436
58 | -0.0023942 | -0.0005989 | 0.0023948 | 0.00059823 | 5.7613e-07 | -6.6645e-07 | 0.0036274 | 0.0036271 | 0.0036274 | 0.98202 | -0.12943 | 0.98226 | -0.12769 | 1.3435
59 | -0.0026009 | -0.0006499 | 0.002601 | 0.00064985 | 5.4813e-08 | -5.0567e-08 | 0.0039394 | 0.0039394 | 0.0039394 | 0.98226 | -0.12769 | 0.98228 | -0.12753 | 1.459
60 | -0.0034024 | -0.0008507 | 0.0034025 | 0.00085065 | 1.2743e-07 | -4.833e-08 | 0.0051534 | 0.0051534 | 0.0051534 | 0.98228 | -0.12753 | 0.98232 | -0.12726 | 1.9087
61 | -0.003765 | -0.00094151 | 0.0037653 | 0.00094144 | 2.7684e-07 | -6.6253e-08 | 0.0057025 | 0.0057024 | 0.0057025 | 0.98232 | -0.12726 | 0.9824 | -0.12673 | 2.112
62 | -0.0041224 | -0.0010309 | 0.0041234 | 0.0010308 | 1.0345e-06 | -1.4079e-07 | 0.0062433 | 0.0062431 | 0.0062433 | 0.9824 | -0.12673 | 0.98265 | -0.12491 | 2.3123
63 | -0.0043908 | -0.0010888 | 0.0043987 | 0.0010882 | 7.9301e-06 | -6.0368e-07 | 0.0066448 | 0.0066435 | 0.0066448 | 0.98265 | -0.12491 | 0.98448 | -0.11157 | 2.461
64 | 0.00026736 | 5.8027e-05 | -0.00026732 | -6.2951e-05 | 3.9446e-08 | -4.9237e-06 | 0.00040185 | 0.00040346 | 0.00040346 | 0.98265 | -0.12491 | 0.9825 | -0.12618 | 0.14943
65 | -0.0047234 | -0.0011696 | 0.0047247 | 0.0011696 | 1.3011e-06 | -2.0645e-08 | 0.0071342 | 0.007134 | 0.0071342 | 0.98448 | -0.11157 | 0.98476 | -0.10953 | 2.6423
66 | 0.00014495 | 3.3591e-05 | -0.00014495 | -3.6327e-05 | 6.4744e-09 | -2.7358e-06 | 0.00021859 | 0.00021953 | 0.00021953 | 0.9825 | -0.12618 | 0.98245 | -0.12653 | 0.081308
67 | 0.00012237 | 2.936e-05 | -0.00012236 | -3.0667e-05 | 2.2083e-09 | -1.3073e-06 | 0.00018487 | 0.00018533 | 0.00018533 | 0.9825 | -0.12618 | 0.98248 | -0.12632 | 0.06864
68 | -0.0050866 | -0.0012603 | 0.0050877 | 0.0012603 | 1.1237e-06 | 4.3758e-08 | 0.0076809 | 0.0076808 | 0.0076809 | 0.98476 | -0.10953 | 0.98499 | -0.1079 | 2.8448
69 | -0.0053087 | -0.0013157 | 0.0053102 | 0.0013158 | 1.462e-06 | 9.7902e-08 | 0.0080146 | 0.0080145 | 0.0080146 | 0.98499 | -0.1079 | 0.98527 | -0.10586 | 2.9684
70 | -0.0054783 | -0.0013579 | 0.0054793 | 0.001358 | 1.0453e-06 | 8.9916e-08 | 0.0082684 | 0.0082682 | 0.0082684 | 0.98527 | -0.10586 | 0.98546 | -0.10446 | 3.0624
71 | 0.00067907 | 0.0001695 | -0.00067903 | -0.00017018 | 3.6151e-08 | -6.8171e-07 | 0.0010275 | 0.0010278 | 0.0010278 | 0.98316 | -0.12125 | 0.9831 | -0.12164 | 0.38066
72 | -0.0127 | -0.0031452 | 0.01271 | 0.003144 | 1.0389e-05 | -1.1595e-06 | 0.019207 | 0.019206 | 0.019207 | 0.98316 | -0.12125 | 0.98399 | -0.1152 | 2.3713
73 | 0.0017424 | 0.00043488 | -0.0017419 | -0.00043615 | 4.9824e-07 | -1.2692e-06 | 0.0026342 | 0.0026348 | 0.0026348 | 0.98399 | -0.1152 | 0.9837 | -0.11727 | 0.97584
74 | -0.014452 | -0.0035789 | 0.014454 | 0.0035789 | 2.0236e-06 | 9.219e-10 | 0.02184 | 0.02184 | 0.02184 | 0.98399 | -0.1152 | 0.98413 | -0.11416 | 2.6963
75 | -0.0010292 | -0.00025626 | 0.0010294 | 0.00025435 | 2.3501e-07 | -1.9141e-06 | 0.0015506 | 0.0015499 | 0.0015506 | 0.98728 | -0.091272 | 0.98752 | -0.089589 | 0.57429
76 | 0.00093801 | 0.00023341 | -0.00093794 | -0.00023409 | 6.8497e-08 | -6.764e-07 | 0.0014132 | 0.0014134 | 0.0014134 | 0.98728 | -0.091272 | 0.98721 | -0.091806 | 0.52348
77 | -0.0013791 | -0.00034198 | 0.0013794 | 0.00034036 | 3.6938e-07 | -1.615e-06 | 0.0020767 | 0.0020761 | 0.0020767 | 0.98752 | -0.089589 | 0.98779 | -0.087604 | 0.76916
78 | 0.00093794 | 0.00023409 | -0.00093788 | -0.00023467 | 5.8843e-08 | -5.8078e-07 | 0.0014134 | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.98721 | -0.091806 | 0.98715 | -0.092261 | 0.52356
79 | -0.031602 | -0.0078477 | 0.031658 | 0.0078645 | 5.538e-05 | 1.6775e-05 | 0.04758 | 0.047579 | 0.04758 | 0.98779 | -0.087604 | 0.98958 | -0.074731 | 5.8741
80 | 0.00038368 | 9.585e-05 | -0.00038368 | -9.6158e-05 | 5.0475e-09 | -3.0807e-07 | 0.00057787 | 0.00057798 | 0.00057798 | 0.98779 | -0.087604 | 0.98778 | -0.0877 | 0.21407
81 | 0.029839 | 0.0074115 | -0.029813 | -0.0074038 | 2.6227e-05 | 7.6904e-06 | 0.044926 | 0.044927 | 0.044927 | 0.98779 | -0.087604 | 0.98689 | -0.09407 | 5.5465
82 | 0.00077236 | 0.00019319 | -0.00077235 | -0.0001934 | 1.4514e-08 | -2.1382e-07 | 0.0011641 | 0.0011642 | 0.0011642 | 0.98715 | -0.092261 | 0.98713 | -0.092397 | 0.43118
83 | -0.034795 | -0.0086195 | 0.034866 | 0.0086419 | 7.071e-05 | 2.2393e-05 | 0.052285 | 0.052284 | 0.052285 | 0.98958 | -0.074731 | 0.99165 | -0.059737 | 6.455
84 | 0.0031374 | 0.00075502 | -0.0031351 | -0.0007563 | 2.3498e-06 | -1.2779e-06 | 0.0047068 | 0.0047076 | 0.0047076 | 0.98958 | -0.074731 | 0.98881 | -0.08056 | 1.7435
85 | 0.029674 | 0.0073691 | -0.029669 | -0.0073675 | 5.7313e-06 | 1.6763e-06 | 0.044718 | 0.044718 | 0.044718 | 0.98689 | -0.09407 | 0.9867 | -0.095491 | 5.5208
86 | 0.00021561 | 5.3867e-05 | -0.0002156 | -5.4036e-05 | 8.6961e-10 | -1.6835e-07 | 0.00032495 | 0.00032501 | 0.00032501 | 0.98713 | -0.092397 | 0.98712 | -0.092427 | 0.12037
87 | -0.034993 | -0.0086737 | 0.035004 | 0.0086775 | 1.1897e-05 | 3.7715e-06 | 0.052474 | 0.052474 | 0.052474 | 0.99165 | -0.059737 | 0.992 | -0.057228 | 6.4783
88 | 0.029178 | 0.0072446 | -0.029177 | -0.0072442 | 1.3099e-06 | 3.7904e-07 | 0.043979 | 0.043979 | 0.043979 | 0.9867 | -0.095491 | 0.98665 | -0.095821 | 5.4295
89 | -0.035366 | -0.008768 | 0.035369 | 0.008769 | 2.8652e-06 | 9.1216e-07 | 0.053016 | 0.053016 | 0.053016 | 0.992 | -0.057228 | 0.99208 | -0.05663 | 6.5451
90 | 0.029078 | 0.0072194 | -0.029078 | -0.0072193 | 5.5503e-07 | 1.6026e-07 | 0.04383 | 0.04383 | 0.04383 | 0.98665 | -0.095821 | 0.98663 | -0.095962 | 5.4111
91 | 0.0014974 | 0.00037487 | -0.0014973 | -0.00037519 | 8.8806e-08 | -3.1801e-07 | 0.0022649 | 0.002265 | 0.002265 | 0.9837 | -0.11727 | 0.98363 | -0.1177 | 0.8389
92 | 0.00022301 | 5.5179e-05 | -0.00022301 | -5.5891e-05 | 3.9803e-09 | -7.118e-07 | 0.00033695 | 0.0003372 | 0.0003372 | 0.98413 | -0.11416 | 0.98411 | -0.11429 | 0.12489
93 | -0.014677 | -0.0036341 | 0.014681 | 0.0036341 | 3.7313e-06 | 4.4313e-08 | 0.022177 | 0.022176 | 0.022177 | 0.98413 | -0.11416 | 0.98439 | -0.11228 | 2.7378
94 | 0.0012039 | 0.00030167 | -0.0012039 | -0.00030171 | 6.7127e-09 | -3.8585e-08 | 0.0018213 | 0.0018213 | 0.0018213 | 0.98363 | -0.1177 | 0.98363 | -0.11774 | 0.67454
95 | -0.014866 | -0.0036806 | 0.014879 | 0.0036808 | 1.2771e-05 | 2.6386e-07 | 0.022456 | 0.022454 | 0.022456 | 0.98439 | -0.11228 | 0.98526 | -0.10592 | 2.7724
96 | 0.0003003 | 7.4679e-05 | -0.00030029 | -7.5261e-05 | 5.7226e-09 | -5.8175e-07 | 0.00045021 | 0.00045042 | 0.00045042 | 0.99208 | -0.05663 | 0.99206 | -0.056769 | 0.16682
97 | -0.035669 | -0.0088436 | 0.035685 | 0.0088489 | 1.6434e-05 | 5.2495e-06 | 0.053466 | 0.053465 | 0.053466 | 0.99208 | -0.05663 | 0.99255 | -0.053233 | 6.6007
98 | 0.028935 | 0.0071836 | -0.028923 | -0.00718 | 1.2667e-05 | 3.6461e-06 | 0.043615 | 0.043616 | 0.043616 | 0.98663 | -0.095962 | 0.98619 | -0.099184 | 5.3847
99 | 0.040302 | 0.010027 | -0.040146 | -0.009975 | 0.00015596 | 5.1804e-05 | 0.059944 | 0.059947 | 0.059947 | 1 | 0 | 0.99601 | -0.02845 | 7.4009
100 | 0.00031409 | 7.643e-05 | -0.00031406 | -7.8712e-05 | 2.3768e-08 | -2.2823e-06 | 0.00046658 | 0.00046737 | 0.00046737 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.00056246 | 0.1731
101 | 0.026538 | 0.0066922 | -0.026437 | -0.0066585 | 0.00010179 | 3.3688e-05 | 0.039504 | 0.039506 | 0.039506 | 1 | 0 | 0.99604 | -0.027453 | 7.3159
102 | 0.039846 | 0.0098998 | -0.039821 | -0.0098916 | 2.4772e-05 | 8.2149e-06 | 0.059499 | 0.0595 | 0.0595 | 0.99601 | -0.02845 | 0.99537 | -0.033021 | 7.3456
103 | 0.026235 | 0.0066081 | -0.025989 | -0.0065167 | 0.0002463 | 9.1421e-05 | 0.039205 | 0.039207 | 0.039207 | 0.99604 | -0.027453 | 0.9864 | -0.095216 | 14.521
104 | 0.037407 | 0.0092864 | -0.037374 | -0.0092758 | 3.251e-05 | 1.0555e-05 | 0.05589 | 0.05589 | 0.05589 | 0.99537 | -0.033021 | 0.99448 | -0.039421 | 6.9
105 | 0.025707 | 0.0064459 | -0.025703 | -0.0064443 | 4.1829e-06 | 1.5519e-06 | 0.038781 | 0.038781 | 0.038781 | 0.9864 | -0.095216 | 0.98623 | -0.09639 | 14.3632
106 | 0.03712 | 0.0092122 | -0.037111 | -0.0092091 | 9.5991e-06 | 3.1092e-06 | 0.05551 | 0.05551 | 0.05551 | 0.99448 | -0.039421 | 0.99421 | -0.041326 | 6.8531
107 | 0.037019 | 0.0091861 | -0.037007 | -0.0091821 | 1.225e-05 | 3.9646e-06 | 0.055373 | 0.055374 | 0.055374 | 0.99421 | -0.041326 | 0.99387 | -0.043764 | 6.8362
108 | 0.028304 | 0.007025 | -0.028303 | -0.0070246 | 1.2206e-06 | 3.4618e-07 | 0.042683 | 0.042683 | 0.042683 | 0.98619 | -0.099184 | 0.98614 | -0.099502 | 5.2695
109 | 0.026499 | 0.0065724 | -0.026491 | -0.0065703 | 7.7754e-06 | 2.0948e-06 | 0.03996 | 0.03996 | 0.03996 | 0.98614 | -0.099502 | 0.98584 | -0.10167 | 4.9334
110 | 0.0026738 | 0.00066894 | -0.0026734 | -0.00066928 | 3.8288e-07 | -3.3308e-07 | 0.0040354 | 0.0040356 | 0.0040356 | 0.98584 | -0.10167 | 0.9857 | -0.1027 | 1.4947
111 | 0.0061956 | 0.0015366 | -0.0061946 | -0.0015365 | 1.0002e-06 | 1.5075e-07 | 0.0093459 | 0.0093459 | 0.0093459 | 0.98584 | -0.10167 | 0.98568 | -0.10286 | 3.4615
112 | 0.017621 | 0.0043647 | -0.017618 | -0.0043643 | 3.2989e-06 | 4.1021e-07 | 0.026579 | 0.026579 | 0.026579 | 0.98584 | -0.10167 | 0.98565 | -0.10305 | 3.2814
113 | 0.002353 | 0.00058896 | -0.0023529 | -0.00058901 | 4.3655e-08 | -5.3898e-08 | 0.0035518 | 0.0035518 | 0.0035518 | 0.9857 | -0.1027 | 0.98568 | -0.10284 | 1.3155
114 | 0.0060427 | 0.0014984 | -0.0060422 | -0.0014983 | 4.8922e-07 | 6.7935e-08 | 0.0091166 | 0.0091166 | 0.0091166 | 0.98568 | -0.10286 | 0.9856 | -0.10345 | 3.3765
115 | 0.017012 | 0.0042123 | -0.01701 | -0.0042121 | 1.4953e-06 | 1.578e-07 | 0.025664 | 0.025664 | 0.025664 | 0.98565 | -0.10305 | 0.98556 | -0.1037 | 3.1684
116 | 0.0020955 | 0.00052449 | -0.0020951 | -0.00052509 | 3.5992e-07 | -5.9616e-07 | 0.0031632 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.98568 | -0.10284 | 0.98551 | -0.10408 | 1.1716
117 | 0.0054801 | 0.0013581 | -0.0054793 | -0.001358 | 7.4486e-07 | 6.3992e-08 | 0.0082682 | 0.0082682 | 0.0082682 | 0.9856 | -0.10345 | 0.98546 | -0.10446 | 3.0623
118 | 0.00056215 | 0.00014026 | -0.00056212 | -0.00014088 | 2.2233e-08 | -6.2197e-07 | 0.00084848 | 0.00084871 | 0.00084871 | 0.9856 | -0.10345 | 0.98556 | -0.10374 | 0.31434
119 | 0.016846 | 0.0041709 | -0.016843 | -0.0041707 | 2.2925e-06 | 2.2953e-07 | 0.025416 | 0.025416 | 0.025416 | 0.98556 | -0.1037 | 0.98543 | -0.10471 | 3.1378
120 | 0.016283 | 0.0040308 | -0.01628 | -0.0040306 | 2.6824e-06 | 2.1538e-07 | 0.02457 | 0.02457 | 0.02457 | 0.98543 | -0.10471 | 0.98526 | -0.10592 | 3.0333
121 | 0.00056054 | 0.00013987 | -0.00056053 | -0.00014008 | 7.6274e-09 | -2.1451e-07 | 0.00084621 | 0.00084629 | 0.00084629 | 0.98543 | -0.10471 | 0.98541 | -0.1048 | 0.31344
122 | 0.0014011 | 0.00034979 | -0.001401 | -0.00035 | 4.9384e-08 | -2.0619e-07 | 0.0021155 | 0.0021156 | 0.0021156 | 0.98526 | -0.10592 | 0.98522 | -0.10618 | 0.78356
123 | 0.00018325 | 4.5527e-05 | -0.00018325 | -4.5926e-05 | 1.4973e-09 | -3.9883e-07 | 0.00027657 | 0.00027671 | 0.00027671 | 0.98541 | -0.1048 | 0.9854 | -0.10486 | 0.10249
124 | 0.0011791 | 0.00029438 | -0.001179 | -0.0002949 | 8.5546e-08 | -5.1771e-07 | 0.0017805 | 0.0017807 | 0.0017807 | 0.98522 | -0.10618 | 0.98515 | -0.10671 | 0.6595
125 | 0.00092377 | 0.00023093 | -0.00092374 | -0.00023126 | 3.2883e-08 | -3.3205e-07 | 0.0013951 | 0.0013952 | 0.0013952 | 0.98515 | -0.10671 | 0.98511 | -0.10697 | 0.51675
126 | 0.00068797 | 0.00017217 | -0.00068796 | -0.00017242 | 1.3434e-08 | -2.4867e-07 | 0.0010391 | 0.0010392 | 0.0010392 | 0.98511 | -0.10697 | 0.98509 | -0.10711 | 0.38488
127 | 0.00026374 | 6.6077e-05 | -0.00026374 | -6.61e-05 | 1.8225e-10 | -2.3219e-08 | 0.00039898 | 0.00039899 | 0.00039899 | 0.98363 | -0.11774 | 0.98363 | -0.11775 | 0.14777
128 | 0.036602 | 0.0090819 | -0.036572 | -0.0090724 | 2.9554e-05 | 9.527e-06 | 0.054768 | 0.054768 | 0.054768 | 0.99387 | -0.043764 | 0.99304 | -0.049716 | 6.7615
129 | 0.0004049 | 0.00010024 | -0.0004049 | -0.00010041 | 3.0816e-09 | -1.7319e-07 | 0.00060578 | 0.00060584 | 0.00060584 | 0.99387 | -0.043764 | 0.99386 | -0.04382 | 0.22438
130 | 0.03618 | 0.008974 | -0.036162 | -0.0089684 | 1.7252e-05 | 5.5392e-06 | 0.05418 | 0.05418 | 0.05418 | 0.99304 | -0.049716 | 0.99255 | -0.053233 | 6.6889
131 | 0.00023775 | 5.8522e-05 | -0.00023775 | -5.9325e-05 | 4.904e-09 | -8.029e-07 | 0.00035559 | 0.00035587 | 0.00035587 | 0.99386 | -0.04382 | 0.99384 | -0.043973 | 0.1318
132 | 0.00014346 | 3.5694e-05 | -0.00014346 | -3.5954e-05 | 5.7706e-10 | -2.5964e-07 | 0.0002147 | 0.00021479 | 0.00021479 | 0.99384 | -0.043973 | 0.99384 | -0.044002 | 0.079552
133 | 0.0003353 | 8.3863e-05 | -0.00033529 | -8.4032e-05 | 2.1313e-09 | -1.6919e-07 | 0.00050606 | 0.00050612 | 0.00050612 | 0.98579 | -0.099567 | 0.98578 | -0.099613 | 0.18745
134 | -0.00092162 | -0.00023098 | 0.00092203 | 0.0002271 | 4.0586e-07 | -3.8809e-06 | 0.0014125 | 0.0014111 | 0.0014125 | 0.97086 | -0.21158 | 0.9713 | -0.20834 | 0.52317
135 | -0.0011827 | -0.00029242 | 0.001183 | 0.0002902 | 3.9007e-07 | -2.2126e-06 | 0.0018104 | 0.0018095 | 0.0018104 | 0.9713 | -0.20834 | 0.97164 | -0.20588 | 0.6705
136 | 0.00048759 | 0.00011845 | -0.00048749 | -0.00012208 | 1.0298e-07 | -3.6323e-06 | 0.00074538 | 0.00074669 | 0.00074669 | 0.97164 | -0.20588 | 0.97142 | -0.20745 | 0.27655
137 | -0.0016706 | -0.00040865 | 0.0016707 | 0.0004084 | 9.5885e-08 | -2.5471e-07 | 0.0025549 | 0.0025548 | 0.0025549 | 0.97164 | -0.20588 | 0.97169 | -0.20544 | 0.94626
138 | 0.013834 | 0.0034624 | -0.013832 | -0.0034619 | 1.4924e-06 | 5.0611e-07 | 0.021034 | 0.021034 | 0.021034 | 0.97857 | -0.15105 | 0.97846 | -0.15183 | 7.7903
139 | 0.00040113 | 9.9758e-05 | -0.00040112 | -0.00010026 | 9.3984e-09 | -5.0528e-07 | 0.00060968 | 0.00060986 | 0.00060986 | 0.97857 | -0.15105 | 0.97855 | -0.15122 | 0.22587
140 | 0.0099708 | 0.0024979 | -0.0099641 | -0.002496 | 6.6206e-06 | 1.9672e-06 | 0.015163 | 0.015163 | 0.015163 | 0.97846 | -0.15183 | 0.97779 | -0.15663 | 5.616
141 | 0.0038614 | 0.00096395 | -0.003861 | -0.00096404 | 4.6751e-07 | -9.3162e-08 | 0.005871 | 0.0058711 | 0.0058711 | 0.97846 | -0.15183 | 0.97834 | -0.15271 | 2.1745
142 | 0.00040112 | 0.00010026 | -0.00040111 | -0.00010053 | 4.9351e-09 | -2.6519e-07 | 0.00060986 | 0.00060995 | 0.00060995 | 0.97855 | -0.15122 | 0.97853 | -0.15131 | 0.22591
143 | 0.0093393 | 0.0023394 | -0.009311 | -0.0023313 | 2.824e-05 | 8.0601e-06 | 0.014212 | 0.014213 | 0.014213 | 0.97779 | -0.15663 | 0.97474 | -0.17854 | 5.2641
144 | 0.0028995 | 0.00072309 | -0.0028974 | -0.00072445 | 2.1034e-06 | -1.3666e-06 | 0.0044088 | 0.0044096 | 0.0044096 | 0.97834 | -0.15271 | 0.97761 | -0.15799 | 1.6332
145 | 0.00069769 | 0.0001746 | -0.00069767 | -0.00017485 | 1.453e-08 | -2.503e-07 | 0.001065 | 0.0010651 | 0.0010651 | 0.97474 | -0.17854 | 0.97472 | -0.17869 | 0.39447
146 | 0.0086134 | 0.0021567 | -0.0086061 | -0.0021548 | 7.2269e-06 | 1.9453e-06 | 0.013148 | 0.013149 | 0.013149 | 0.97474 | -0.17854 | 0.9739 | -0.18461 | 4.8698
147 | 0.001561 | 0.00038951 | -0.0015608 | -0.00039017 | 2.0932e-07 | -6.6473e-07 | 0.0023754 | 0.0023757 | 0.0023757 | 0.97761 | -0.15799 | 0.97747 | -0.15897 | 0.87987
148 | 0.0086061 | 0.0021548 | -0.0086031 | -0.0021539 | 3.0114e-06 | 8.1101e-07 | 0.013149 | 0.013149 | 0.013149 | 0.9739 | -0.18461 | 0.97355 | -0.18715 | 4.8699
149 | 0.0083925 | 0.0021012 | -0.0083884 | -0.0021001 | 4.1122e-06 | 1.0838e-06 | 0.012827 | 0.012827 | 0.012827 | 0.97355 | -0.18715 | 0.97305 | -0.1907 | 4.7507
150 | 0.00127 | 0.00031729 | -0.0012699 | -0.00031758 | 5.8544e-08 | -2.9221e-07 | 0.0019329 | 0.001933 | 0.001933 | 0.97747 | -0.15897 | 0.97743 | -0.1593 | 0.71594
151 | 0.0083884 | 0.0021001 | -0.0083836 | -0.0020988 | 4.8403e-06 | 1.2764e-06 | 0.012827 | 0.012827 | 0.012827 | 0.97305 | -0.1907 | 0.97248 | -0.19487 | 4.7508
152 | 0.0007282 | 0.00018181 | -0.00072815 | -0.00018248 | 4.1764e-08 | -6.6663e-07 | 0.0011083 | 0.0011086 | 0.0011086 | 0.97743 | -0.1593 | 0.97737 | -0.15972 | 0.41059
153 | 0.0002097 | 5.2541e-05 | -0.0002097 | -5.2555e-05 | 7.0986e-11 | -1.3956e-08 | 0.00031925 | 0.00031926 | 0.00031926 | 0.97737 | -0.15972 | 0.97737 | -0.15972 | 0.11824
154 | -0.007447 | -0.0018641 | 0.0074474 | 0.0018642 | 3.5879e-07 | 8.3054e-08 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.97243 | -0.19522 | 0.97248 | -0.19487 | 4.2203
155 | 0.0070036 | 0.001753 | -0.0069997 | -0.0017521 | 3.9308e-06 | 8.3174e-07 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.97243 | -0.19522 | 0.97186 | -0.19929 | 3.969
156 | 0.000932 | 0.00023181 | -0.00093196 | -0.00023217 | 3.8576e-08 | -3.6165e-07 | 0.0014263 | 0.0014265 | 0.0014265 | 0.97186 | -0.19929 | 0.97182 | -0.19959 | 0.52833
157 | 0.0060677 | 0.0015203 | -0.0060646 | -0.0015198 | 3.0952e-06 | 4.7868e-07 | 0.0092901 | 0.0092903 | 0.0092903 | 0.97186 | -0.19929 | 0.97135 | -0.20297 | 3.4409
158 | 0.00093196 | 0.00023217 | -0.00093186 | -0.00023316 | 1.0512e-07 | -9.8494e-07 | 0.0014265 | 0.0014269 | 0.0014269 | 0.97182 | -0.19959 | 0.97171 | -0.20041 | 0.52846
159 | 0.0058158 | 0.0014575 | -0.005815 | -0.0014574 | 8.0643e-07 | 1.0865e-07 | 0.0089092 | 0.0089093 | 0.0089093 | 0.97135 | -0.20297 | 0.97121 | -0.20398 | 3.2997
160 | 0.00071279 | 0.00017825 | -0.00071278 | -0.00017846 | 1.2654e-08 | -2.0601e-07 | 0.0010914 | 0.0010915 | 0.0010915 | 0.97171 | -0.20041 | 0.97169 | -0.20054 | 0.40425
161 | 0.0002304 | 5.7565e-05 | -0.0002304 | -5.7744e-05 | 1.1266e-09 | -1.7925e-07 | 0.00035276 | 0.00035283 | 0.00035283 | 0.97169 | -0.20054 | 0.97169 | -0.20058 | 0.13068
162 | 0.0019611 | 0.00048098 | -0.001961 | -0.00048115 | 9.4336e-08 | -1.719e-07 | 0.0029992 | 0.0029993 | 0.0029993 | 0.97174 | -0.20508 | 0.97169 | -0.20544 | 1.1109
163 | 0.00026312 | 6.5849e-05 | -0.00026312 | -6.5945e-05 | 7.8046e-10 | -9.5028e-08 | 0.00040301 | 0.00040305 | 0.00040305 | 0.97142 | -0.20745 | 0.97142 | -0.20747 | 0.14928

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.067954 | 0.016795

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00019215 | 4.8158e-05
1 | 0.00011387 | 2.854e-05
2 | 8.1169e-05 | 2.0343e-05
3 | 0.00023636 | 5.9236e-05
4 | 0.0014256 | 0.0003573
5 | 0.0007805 | 0.00019561
6 | 0.00061475 | 0.00015407
7 | 0.00043164 | 0.00010818
8 | 0.0003806 | 9.5387e-05
9 | 0.00078492 | 0.00019672
10 | 0.00043726 | 0.00010959
11 | 0.00019824 | 4.9683e-05
12 | 0.00050516 | 0.00012661
13 | 0.00023155 | 5.8032e-05
14 | 0.00099391 | 0.0002491
15 | 0.0006911 | 0.0001732
16 | 0.00032817 | 8.2246e-05
17 | 0.00029562 | 7.4089e-05
18 | 0.0015384 | 0.00038556
19 | 0.00024286 | 6.0865e-05
20 | 0.00094109 | 0.00023586
21 | 0.0010772 | 0.00026998
22 | 0.0014145 | 0.0003545
23 | 0.00021635 | 5.4223e-05
24 | 0.00068361 | 0.00017133
25 | 0.00058077 | 0.00014555
26 | 0.00054212 | 0.00013587
27 | 0.0016435 | 0.00041189
28 | 0.00065362 | 0.00016381
29 | 0.00019731 | 4.945e-05
30 | 0.00047182 | 0.00011825
31 | 9.3411e-05 | 2.3411e-05
32 | 0.0011329 | 0.00028393
33 | 0.0002918 | 7.3132e-05
34 | 0.00018492 | 4.6345e-05
35 | 0.00078407 | 0.00019651
36 | 0.00020615 | 5.1667e-05
37 | 0.0008014 | 0.00020085
38 | 0.00036252 | 9.0857e-05
39 | 0.00035707 | 8.949e-05
40 | 0.00032467 | 8.137e-05
41 | 0.00036194 | 9.0711e-05
42 | 0.00012236 | 3.0667e-05
43 | 0.00014495 | 3.6327e-05
44 | 0.00022098 | 5.5382e-05
45 | 0.00016811 | 4.2133e-05
46 | 0.00067903 | 0.00017018
47 | 0.0012941 | 0.00032434
48 | 9.1185e-05 | 2.2853e-05
49 | 0.00034964 | 8.7629e-05
50 | 0.00016552 | 4.1483e-05
51 | 0.00038368 | 9.6158e-05
52 | 0.00013843 | 3.4693e-05
53 | 0.00055674 | 0.00013953
54 | 0.00012685 | 3.1792e-05
55 | 0.00049024 | 0.00012287
56 | 0.0002156 | 5.4036e-05
57 | 0.00036131 | 9.0552e-05
58 | 9.8823e-05 | 2.4767e-05
59 | 0.00028035 | 7.0263e-05
60 | 0.00024452 | 6.1281e-05
61 | 0.00029335 | 7.352e-05
62 | 0.00022301 | 5.5891e-05
63 | 0.00018524 | 4.6426e-05
64 | 0.0001424 | 3.5689e-05
65 | 0.00029986 | 7.5153e-05
66 | 0.00031406 | 7.8712e-05
67 | 0.0002011 | 5.0401e-05
68 | 0.0024148 | 0.00060522
69 | 0.0002823 | 7.075e-05
70 | 0.00025401 | 6.3661e-05
71 | 0.0005845 | 0.00014649
72 | 9.1591e-05 | 2.2955e-05
73 | 0.00061832 | 0.00015496
74 | 0.0018046 | 0.00045228
75 | 0.00032049 | 8.0321e-05
76 | 0.00015192 | 3.8074e-05
77 | 0.00060647 | 0.000152
78 | 0.00025743 | 6.4517e-05
79 | 0.00016437 | 4.1196e-05
80 | 0.0020951 | 0.00052509
81 | 0.00056212 | 0.00014088
82 | 0.00037729 | 9.4557e-05
83 | 0.0002219 | 5.5614e-05
84 | 0.00018325 | 4.5926e-05
85 | 0.00025526 | 6.3975e-05
86 | 0.00023576 | 5.9088e-05
87 | 0.00068796 | 0.00017242
88 | 0.00094018 | 0.00023563
89 | 0.00026374 | 6.61e-05
90 | 0.00039268 | 9.8414e-05
91 | 0.00016714 | 4.189e-05
92 | 0.00047695 | 0.00011954
93 | 9.429e-05 | 2.3631e-05
94 | 0.00014346 | 3.5954e-05
95 | 0.00030029 | 7.5261e-05
96 | 0.002659 | 0.0006664
97 | 0.00033529 | 8.4032e-05
98 | 0.00092162 | 0.00023098
99 | 0.00026062 | 6.5318e-05
100 | 0.00062485 | 0.0001566
101 | 0.00096142 | 0.00024096
102 | 0.00040111 | 0.00010053
103 | 0.0013364 | 0.00033494
104 | 0.00021061 | 5.2783e-05
105 | 0.00069767 | 0.00017485
106 | 0.00029082 | 7.2886e-05
107 | 0.00054172 | 0.00013577
108 | 0.00051846 | 0.00012994
109 | 0.0002097 | 5.2555e-05
110 | 0.00044342 | 0.00011113
111 | 0.00093616 | 0.00023462
112 | 0.00024879 | 6.2354e-05
113 | 0.00021907 | 5.4903e-05
114 | 0.005815 | 0.0014574
115 | 0.00048238 | 0.0001209
116 | 0.0002304 | 5.7744e-05
117 | 0.00024223 | 6.0709e-05
118 | 0.00029028 | 7.2751e-05
119 | 0.00022436 | 5.6231e-05
120 | 0.00026312 | 6.5945e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1