## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_907-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_907-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_907-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_907-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_907-2_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_907-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_907-2_0_2_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_907-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_907-2_0_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_907-2_0_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_907-2_0_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_907-2_0_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_907-2_0_2_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_907-2_0_2_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_907-2_0_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_907-2_0_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_907-2_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_907-2_0_2_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_907-2_0_2_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_907-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_907-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_907-2_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_907-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_907-2_0_2_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_907-2_0_2_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_907-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_907-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_907-2_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_907-2_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_907-2_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_907-2_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_907-2_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_907-2_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_907-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_907-2_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_907-2_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_907-2_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_907-2_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_907-2_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_907-2_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_907-2_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_907-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_907-2_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_907-2_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_907-2_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_907-2_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_907-2_0_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_907-2_0_2_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_907-2_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_907-2_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_907-2_0_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_907-2_0_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_907-2_0_2_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_907-2_0_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_907-2_0_2_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_907-2_0_2_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_907-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_907-2_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_907-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_907-2_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_907-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_907-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_907-2_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_907-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_907-2_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_907-2_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_907-2_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_907-2_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_907-2_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_907-2_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_907-2_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_907-2_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_907-2_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_907-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_907-2_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_907-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_907-2_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_907-2_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_907-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_907-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_907-2_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_907-2_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_907-2_0_2_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_907-2_0_2_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_907-2_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_907-2_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_907-2_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_907-2_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_907-2_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_907-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_907-2_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_907-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_907-2_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_907-2_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_907-2_0_2_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_907-2_0_2_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_907-2_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_907-2_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_907-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_907-2_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_907-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_907-2_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_907-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_907-2_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_907-2_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_907-2_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_907-2_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_907-2_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_907-2_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_907-2_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_907-2_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_907-2_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_907-2_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_907-2_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_907-2_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_907-2_0_2_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_907-2_0_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_907-2_0_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_907-2_0_2_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_907-2_0_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_907-2_0_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_907-2_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_907-2_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_907-2_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_907-2_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_907-2_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_907-2_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_907-2_0_2_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_907-2_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_907-2_0_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_907-2_0_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_907-2_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_907-2_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_907-2_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_907-2_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_907-2_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_907-2_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_907-2_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_907-2_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_907-2_0_2_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_907-2_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_907-2_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_907-2_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_907-2_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_907-2_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_907-2_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_907-2_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_907-2_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_907-2_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_907-2_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_907-2_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_907-2_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_907-2_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_907-2_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_907-2_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_907-2_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_907-2_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_907-2_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_907-2_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_907-2_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_907-2_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_907-2_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_907-2_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_907-2_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_907-2_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_907-2_0_2_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_907-2_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_907-2_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_907-2_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_907-2_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_907-2_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_907-2_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_907-2_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_907-2_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_907-2_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_907-2_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_907-2_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_907-2_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_907-2_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_907-2_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_907-2_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_907-2_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_907-2_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_907-2_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_907-2_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_907-2_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_907-2_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_907-2_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_907-2_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_907-2_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_907-2_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_907-2_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_907-2_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_907-2_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_907-2_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_907-2_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_907-2_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_907-2_0_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_907-2_0_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_907-2_0_2_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_907-2_0_2_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_907-2_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_907-2_0_2_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_907-2_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_907-2_0_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_907-2_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_907-2_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_907-2_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_907-2_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_907-2_0_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_907-2_0_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_907-2_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_907-2_0_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_907-2_0_2_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_907-2_0_2_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_907-2_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_907-2_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_907-2_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_907-2_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_907-2_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_907-2_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_907-2_0_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_907-2_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_907-2_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_907-2_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_907-2_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_907-2_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_907-2_0_2_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_907-2_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_907-2_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_907-2_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_907-2_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_907-2_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_907-2_0_2_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_907-2_0_2_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_907-2_0_2_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_907-2_0_2_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_907-2_0_2_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_907-2_0_2_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_907-2_0_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_907-2_0_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_907-2_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_907-2_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_907-2_0_2_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_907-2_0_2_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_907-2_0_2_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_907-2_0_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_907-2_0_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_907-2_0_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_907-2_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_907-2_0_2_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_907-2_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_907-2_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_907-2_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_907-2_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_907-2_0_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_907-2_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_907-2_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_907-2_0_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_907-2_0_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_907-2_0_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_907-2_0_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_907-2_0_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_907-2_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_907-2_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_907-2_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_907-2_0_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_907-2_0_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_907-2_0_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_907-2_0_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_907-2_0_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_907-2_0_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_907-2_0_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_907-2_0_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_907-2_0_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_907-2_0_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_907-2_0_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_907-2_0_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_907-2_0_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_907-2_0_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_907-2_0_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_907-2_0_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_907-2_0_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_907-2_0_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_907-2_0_2_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_907-2_0_2_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_907-2_0_2_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_907-2_0_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_907-2_0_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_907-2_0_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_907-2_0_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_907-2_0_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_907-2_0_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_907-2_0_2_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_907-2_0_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_907-2_0_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_907-2_0_2_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_907-2_0_2_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_907-2_0_2_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_907-2_0_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_907-2_0_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_907-2_0_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_907-2_0_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_907-2_0_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_907-2_0_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_907-2_0_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_907-2_0_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_907-2_0_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_907-2_0_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_907-2_0_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_907-2_0_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_907-2_0_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_907-2_0_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_907-2_0_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_907-2_0_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_907-2_0_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_LV_907-2_0_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
317 | bus_LV_907-2_0_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
318 | bus_LV_907-2_0_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
319 | bus_LV_907-2_0_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
320 | bus_LV_907-2_0_2_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
321 | bus_LV_907-2_0_2_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
322 | bus_LV_907-2_0_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
323 | bus_LV_907-2_0_2_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
324 | bus_LV_907-2_0_2_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
325 | bus_LV_907-2_0_2_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
326 | bus_LV_907-2_0_2_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
327 | bus_LV_907-2_0_2_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
328 | bus_LV_907-2_0_2_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
329 | bus_LV_907-2_0_2_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
330 | bus_LV_907-2_0_2_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
331 | bus_LV_907-2_0_2_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
332 | bus_LV_907-2_0_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
333 | bus_LV_907-2_0_2_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
334 | bus_LV_907-2_0_2_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
335 | bus_LV_907-2_0_2_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
336 | bus_LV_907-2_0_2_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
337 | bus_LV_907-2_0_2_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
338 | bus_LV_907-2_0_2_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
339 | bus_LV_907-2_0_2_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
340 | bus_LV_907-2_0_2_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
341 | bus_LV_907-2_0_2_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
342 | bus_LV_907-2_0_2_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
343 | bus_LV_907-2_0_2_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
344 | bus_LV_907-2_0_2_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
345 | bus_LV_907-2_0_2_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
346 | bus_LV_907-2_0_2_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
347 | bus_LV_907-2_0_2_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
348 | bus_LV_907-2_0_2_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
349 | bus_LV_907-2_0_2_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
350 | bus_LV_907-2_0_2_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
351 | bus_MV_199_0_node_257 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_907-2_0_2_load_0 | 0 | 0.00019383 | 4.8579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_907-2_0_2_load_1 | 1 | 0.00065042 | 0.00016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_907-2_0_2_load_2 | 2 | 0.00015692 | 3.9328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_907-2_0_2_load_3 | 4 | 8.4825e-05 | 2.1259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_907-2_0_2_load_5 | 5 | 0.00026917 | 6.7459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_907-2_0_2_load_335 | 6 | 0.00020199 | 5.0623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_907-2_0_2_load_276 | 9 | 6.7061e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_907-2_0_2_load_287 | 12 | 0.00044959 | 0.00011268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_907-2_0_2_load_286 | 13 | 7.7277e-05 | 1.9368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_907-2_0_2_load_10 | 16 | 8.4761e-05 | 2.1243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_907-2_0_2_load_334 | 17 | 0.00075914 | 0.00019026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_907-2_0_2_load_7 | 19 | 0.0001991 | 4.9899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_907-2_0_2_load_9 | 21 | 0.00050433 | 0.0001264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_907-2_0_2_load_11 | 22 | 7.505e-05 | 1.8809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_907-2_0_2_load_338 | 23 | 0.00044383 | 0.00011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_907-2_0_2_load_339 | 24 | 0.00013724 | 3.4396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_907-2_0_2_load_13 | 26 | 0.00046401 | 0.00011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_907-2_0_2_load_141 | 27 | 0.00059115 | 0.00014816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_907-2_0_2_load_146 | 28 | 0.00039794 | 9.9733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_907-2_0_2_load_142 | 29 | 0.00054559 | 0.00013674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_907-2_0_2_load_138 | 30 | 0.00051232 | 0.0001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_907-2_0_2_load_143 | 31 | 6.6148e-05 | 1.6578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_907-2_0_2_load_14 | 33 | 0.00010762 | 2.6972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_907-2_0_2_load_18 | 36 | 0.00016517 | 4.1396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_907-2_0_2_load_17 | 37 | 0.00035672 | 8.9402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_907-2_0_2_load_26 | 41 | 0.00046267 | 0.00011596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_907-2_0_2_load_22 | 43 | 0.00033373 | 8.364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_907-2_0_2_load_24 | 44 | 0.00062915 | 0.00015768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_907-2_0_2_load_152 | 48 | 0.00019619 | 4.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_907-2_0_2_load_267 | 51 | 0.00017722 | 4.4414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_907-2_0_2_load_297 | 52 | 0.00027645 | 6.9284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_907-2_0_2_load_298 | 54 | 0.001267 | 0.00031753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_907-2_0_2_load_358 | 55 | 0.00034871 | 8.7395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_907-2_0_2_load_27 | 56 | 0.00071969 | 0.00018037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_907-2_0_2_load_28 | 57 | 6.165e-05 | 1.5451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_907-2_0_2_load_31 | 60 | 0.00027221 | 6.8221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_907-2_0_2_load_35 | 64 | 8.5416e-05 | 2.1407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_907-2_0_2_load_36 | 65 | 0.00025969 | 6.5084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_907-2_0_2_load_169 | 66 | 0.00024733 | 6.1986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_907-2_0_2_load_154 | 67 | 9.1905e-05 | 2.3033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_907-2_0_2_load_166 | 68 | 7.7824e-05 | 1.9504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_907-2_0_2_load_37 | 73 | 0.0015323 | 0.00038402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_907-2_0_2_load_145 | 76 | 0.0001439 | 3.6064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_907-2_0_2_load_40 | 78 | 0.0013686 | 0.00034299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_907-2_0_2_load_41 | 79 | 0.0035346 | 0.00088585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_907-2_0_2_load_46 | 86 | 0.0015201 | 0.00038098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_907-2_0_2_load_47 | 87 | 0.0013867 | 0.00034754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_907-2_0_2_load_50 | 89 | 0.0015586 | 0.00039062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_907-2_0_2_load_48 | 91 | 0.0022314 | 0.00055925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_907-2_0_2_load_67 | 92 | 0.00037678 | 9.4429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_907-2_0_2_load_354 | 94 | 0.0051548 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_907-2_0_2_load_327 | 95 | 0.0017301 | 0.00043362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_907-2_0_2_load_163 | 96 | 0.00052553 | 0.00013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_907-2_0_2_load_162 | 97 | 0.00075789 | 0.00018995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_907-2_0_2_load_52 | 98 | 0.0024383 | 0.00061111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_907-2_0_2_load_51 | 100 | 0.0018848 | 0.00047237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_907-2_0_2_load_54 | 101 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_907-2_0_2_load_55 | 102 | 0.00092091 | 0.0002308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_907-2_0_2_load_56 | 103 | 0.00067941 | 0.00017028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_907-2_0_2_load_57 | 104 | 0.0062967 | 0.0015781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_907-2_0_2_load_58 | 105 | 0.00081424 | 0.00020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_907-2_0_2_load_60 | 107 | 0.00025204 | 6.3166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_907-2_0_2_load_63 | 108 | 0.0011662 | 0.00029229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_907-2_0_2_load_64 | 109 | 0.0011097 | 0.00027812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_907-2_0_2_load_65 | 110 | 0.0007977 | 0.00019992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_907-2_0_2_load_137 | 112 | 0.0016795 | 0.00042093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_907-2_0_2_load_61 | 113 | 0.0013507 | 0.00033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_907-2_0_2_load_62 | 114 | 0.0027146 | 0.00068035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_907-2_0_2_load_228 | 116 | 0.0030932 | 0.00077522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_907-2_0_2_load_224 | 117 | 0.00045017 | 0.00011282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_907-2_0_2_load_355 | 118 | 0.0025054 | 0.00062792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_907-2_0_2_load_226 | 119 | 0.0020987 | 0.00052597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_907-2_0_2_load_223 | 120 | 0.00089412 | 0.00022409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_907-2_0_2_load_73 | 121 | 0.0023268 | 0.00058315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_907-2_0_2_load_74 | 122 | 0.00057763 | 0.00014477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_907-2_0_2_load_75 | 123 | 0.0006092 | 0.00015268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_907-2_0_2_load_71 | 125 | 0.0030189 | 0.00075661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_907-2_0_2_load_101 | 126 | 0.0010741 | 0.00026919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_907-2_0_2_load_356 | 127 | 0.00032937 | 8.2548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_907-2_0_2_load_229 | 130 | 0.0017653 | 0.00044242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_907-2_0_2_load_76 | 131 | 0.00062115 | 0.00015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_907-2_0_2_load_77 | 132 | 0.00050877 | 0.00012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_907-2_0_2_load_78 | 133 | 0.0015452 | 0.00038726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_907-2_0_2_load_80 | 135 | 0.00039822 | 9.9803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_907-2_0_2_load_81 | 136 | 0.00054032 | 0.00013542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_907-2_0_2_load_96 | 137 | 0.00044719 | 0.00011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_907-2_0_2_load_323 | 139 | 0.0041553 | 0.0010414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_907-2_0_2_load_92 | 140 | 0.00047094 | 0.00011803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_907-2_0_2_load_93 | 141 | 0.00057618 | 0.0001444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_907-2_0_2_load_82 | 142 | 0.0011922 | 0.00029879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_907-2_0_2_load_85 | 145 | 0.00034125 | 8.5525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_907-2_0_2_load_86 | 146 | 0.00044416 | 0.00011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_907-2_0_2_load_87 | 147 | 0.00093942 | 0.00023544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_907-2_0_2_load_88 | 148 | 0.0018233 | 0.00045695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_907-2_0_2_load_89 | 149 | 0.00091916 | 0.00023036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_907-2_0_2_load_90 | 150 | 0.0047133 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_907-2_0_2_load_102 | 151 | 0.00030863 | 7.7349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_907-2_0_2_load_103 | 152 | 0.0026652 | 0.00066797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_907-2_0_2_load_100 | 154 | 0.00021214 | 5.3168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_907-2_0_2_load_104 | 156 | 0.00033951 | 8.509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_907-2_0_2_load_95 | 158 | 0.0028634 | 0.00071764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_907-2_0_2_load_117 | 159 | 0.00054095 | 0.00013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_907-2_0_2_load_118 | 160 | 0.0047551 | 0.0011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_907-2_0_2_load_128 | 161 | 0.0002648 | 6.6366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_907-2_0_2_load_115 | 162 | 0.00064093 | 0.00016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_907-2_0_2_load_119 | 163 | 0.00074517 | 0.00018676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_907-2_0_2_load_129 | 164 | 0.00070108 | 0.00017571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_907-2_0_2_load_324 | 165 | 0.00050718 | 0.00012711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_907-2_0_2_load_97 | 166 | 0.0016672 | 0.00041785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_907-2_0_2_load_98 | 167 | 0.00032202 | 8.0705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_907-2_0_2_load_105 | 168 | 0.0029925 | 0.00074999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_907-2_0_2_load_107 | 169 | 0.0014933 | 0.00037426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_907-2_0_2_load_109 | 170 | 0.0017763 | 0.00044517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_907-2_0_2_load_110 | 171 | 0.0022721 | 0.00056945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_907-2_0_2_load_121 | 172 | 0.0013058 | 0.00032725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_907-2_0_2_load_122 | 173 | 0.001701 | 0.00042632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_907-2_0_2_load_120 | 174 | 0.001751 | 0.00043885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_907-2_0_2_load_123 | 175 | 0.001753 | 0.00043933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_907-2_0_2_load_111 | 176 | 0.00049811 | 0.00012484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_907-2_0_2_load_112 | 177 | 0.00049125 | 0.00012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_907-2_0_2_load_113 | 178 | 0.0002793 | 7e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_907-2_0_2_load_114 | 179 | 0.00049781 | 0.00012476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_907-2_0_2_load_116 | 180 | 0.0013197 | 0.00033075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_907-2_0_2_load_126 | 181 | 0.0027578 | 0.00069117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_907-2_0_2_load_127 | 182 | 0.0023902 | 0.00059905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_907-2_0_2_load_124 | 183 | 0.0010152 | 0.00025443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_907-2_0_2_load_125 | 184 | 0.00094132 | 0.00023592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_907-2_0_2_load_130 | 185 | 0.00074702 | 0.00018722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_907-2_0_2_load_131 | 186 | 0.0034338 | 0.00086059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_907-2_0_2_load_133 | 188 | 0.0018123 | 0.00045421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_907-2_0_2_load_134 | 189 | 0.0010575 | 0.00026503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_907-2_0_2_load_135 | 190 | 0.0023331 | 0.00058473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_907-2_0_2_load_136 | 191 | 0.00203 | 0.00050877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_907-2_0_2_load_140 | 193 | 0.00039575 | 9.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_907-2_0_2_load_149 | 195 | 6.4817e-05 | 1.6245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_907-2_0_2_load_150 | 196 | 0.00018094 | 4.5348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_907-2_0_2_load_227 | 198 | 0.00087868 | 0.00022022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_907-2_0_2_load_325 | 199 | 0.001329 | 0.00033307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_907-2_0_2_load_326 | 200 | 0.00053442 | 0.00013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_907-2_0_2_load_148 | 201 | 0.00053029 | 0.0001329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_907-2_0_2_load_337 | 202 | 0.00026415 | 6.6202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_907-2_0_2_load_273 | 204 | 0.0018943 | 0.00047475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_907-2_0_2_load_159 | 206 | 0.00048281 | 0.000121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_907-2_0_2_load_160 | 207 | 0.00028153 | 7.0558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_907-2_0_2_load_161 | 208 | 0.0016031 | 0.00040177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_907-2_0_2_load_274 | 209 | 0.00064661 | 0.00016206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_907-2_0_2_load_275 | 212 | 0.00018326 | 4.5929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_907-2_0_2_load_341 | 213 | 0.00032915 | 8.2493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_907-2_0_2_load_268 | 214 | 0.00022449 | 5.6264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_907-2_0_2_load_168 | 216 | 0.00069415 | 0.00017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_907-2_0_2_load_170 | 217 | 0.0051815 | 0.0012986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_907-2_0_2_load_172 | 219 | 0.00086991 | 0.00021802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_907-2_0_2_load_203 | 221 | 0.00033507 | 8.3976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_907-2_0_2_load_200 | 222 | 0.00079184 | 0.00019845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_907-2_0_2_load_175 | 224 | 0.0005473 | 0.00013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_907-2_0_2_load_176 | 225 | 0.0021294 | 0.00053369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_907-2_0_2_load_177 | 229 | 0.00072083 | 0.00018066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_907-2_0_2_load_178 | 230 | 0.00025652 | 6.4291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_907-2_0_2_load_180 | 231 | 0.0023967 | 0.00060066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_907-2_0_2_load_185 | 232 | 0.0018229 | 0.00045686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_907-2_0_2_load_311 | 233 | 0.0018356 | 0.00046005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_907-2_0_2_load_312 | 234 | 0.00025587 | 6.4128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_907-2_0_2_load_315 | 237 | 0.0011207 | 0.00028086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_907-2_0_2_load_316 | 238 | 0.00059284 | 0.00014858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_907-2_0_2_load_251 | 239 | 0.00068385 | 0.00017139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_907-2_0_2_load_182 | 241 | 0.00038625 | 9.6805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_907-2_0_2_load_319 | 243 | 0.00081236 | 0.0002036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_907-2_0_2_load_317 | 244 | 0.00020998 | 5.2626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_907-2_0_2_load_318 | 245 | 0.00041447 | 0.00010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_907-2_0_2_load_247 | 247 | 0.00011626 | 2.9137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_907-2_0_2_load_243 | 248 | 0.00092198 | 0.00023107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_907-2_0_2_load_359 | 250 | 0.00048896 | 0.00012255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_907-2_0_2_load_183 | 251 | 0.00081243 | 0.00020361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_907-2_0_2_load_187 | 252 | 0.00038626 | 9.6806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_907-2_0_2_load_188 | 253 | 0.0012355 | 0.00030965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_907-2_0_2_load_191 | 255 | 0.00083571 | 0.00020945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_907-2_0_2_load_193 | 256 | 0.00013664 | 3.4244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_907-2_0_2_load_194 | 257 | 0.00011138 | 2.7913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_907-2_0_2_load_201 | 258 | 0.00020456 | 5.1268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_907-2_0_2_load_271 | 259 | 0.00011012 | 2.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_907-2_0_2_load_269 | 260 | 0.001127 | 0.00028246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_907-2_0_2_load_272 | 262 | 0.00011518 | 2.8868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_907-2_0_2_load_195 | 263 | 0.00012688 | 3.18e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_907-2_0_2_load_196 | 264 | 0.00094314 | 0.00023637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_907-2_0_2_load_197 | 265 | 0.00010426 | 2.6131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_907-2_0_2_load_199 | 266 | 0.00098734 | 0.00024745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_907-2_0_2_load_202 | 267 | 0.00016468 | 4.1271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_907-2_0_2_load_204 | 268 | 0.00079894 | 0.00020023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_907-2_0_2_load_207 | 271 | 0.00050852 | 0.00012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_907-2_0_2_load_208 | 272 | 0.00057511 | 0.00014414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_907-2_0_2_load_209 | 273 | 0.0014312 | 0.0003587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_907-2_0_2_load_253 | 274 | 0.00080247 | 0.00020112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_907-2_0_2_load_252 | 276 | 0.0003794 | 9.5088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_907-2_0_2_load_241 | 277 | 0.00070285 | 0.00017615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_907-2_0_2_load_210 | 278 | 0.00024729 | 6.1977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_907-2_0_2_load_213 | 281 | 8.3178e-05 | 2.0846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_907-2_0_2_load_215 | 282 | 7.5434e-05 | 1.8906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_907-2_0_2_load_216 | 283 | 6.4454e-05 | 1.6154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_907-2_0_2_load_348 | 285 | 0.00011847 | 2.9691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_907-2_0_2_load_294 | 286 | 8.9553e-05 | 2.2444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_907-2_0_2_load_218 | 289 | 0.015505 | 0.003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_907-2_0_2_load_219 | 290 | 5.4169e-05 | 1.3576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_907-2_0_2_load_220 | 291 | 9.493e-05 | 2.3792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_907-2_0_2_load_222 | 292 | 0.00063896 | 0.00016014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_907-2_0_2_load_221 | 294 | 5.9564e-05 | 1.4928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_907-2_0_2_load_231 | 295 | 0.00012047 | 3.0194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_907-2_0_2_load_346 | 296 | 9.0871e-05 | 2.2774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_907-2_0_2_load_345 | 297 | 9.5173e-05 | 2.3853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_907-2_0_2_load_344 | 298 | 0.00055724 | 0.00013966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_907-2_0_2_load_234 | 299 | 0.00061823 | 0.00015494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_907-2_0_2_load_235 | 300 | 0.00036066 | 9.0389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_907-2_0_2_load_238 | 302 | 0.00031471 | 7.8873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_907-2_0_2_load_250 | 304 | 0.00036182 | 9.0681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_907-2_0_2_load_249 | 305 | 0.00082706 | 0.00020728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_907-2_0_2_load_239 | 306 | 0.00080523 | 0.00020181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_907-2_0_2_load_240 | 307 | 0.00033399 | 8.3706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_907-2_0_2_load_259 | 309 | 0.00026053 | 6.5295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_907-2_0_2_load_257 | 310 | 0.0010428 | 0.00026134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_907-2_0_2_load_244 | 311 | 0.00022013 | 5.517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_907-2_0_2_load_246 | 312 | 0.00022157 | 5.553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_907-2_0_2_load_255 | 313 | 0.00017704 | 4.4371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_907-2_0_2_load_256 | 314 | 0.00050432 | 0.00012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_907-2_0_2_load_258 | 315 | 0.00019401 | 4.8624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_907-2_0_2_load_260 | 316 | 0.00016945 | 4.2468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_907-2_0_2_load_261 | 317 | 0.0003017 | 7.5613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_907-2_0_2_load_263 | 318 | 0.0016654 | 0.00041738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_907-2_0_2_load_265 | 319 | 0.00022996 | 5.7633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_907-2_0_2_load_329 | 320 | 0.00074516 | 0.00018676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_907-2_0_2_load_330 | 321 | 0.0011029 | 0.00027641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_907-2_0_2_load_284 | 322 | 5.6381e-05 | 1.413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_907-2_0_2_load_333 | 323 | 0.00029369 | 7.3606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_907-2_0_2_load_299 | 327 | 9.1161e-05 | 2.2847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_907-2_0_2_load_352 | 328 | 6.8199e-05 | 1.7092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_907-2_0_2_load_309 | 330 | 0.00027013 | 6.77e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_907-2_0_2_load_304 | 331 | 7.0513e-05 | 1.7672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_907-2_0_2_load_288 | 332 | 5.1499e-05 | 1.2907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_907-2_0_2_load_291 | 334 | 0.00038796 | 9.7231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_907-2_0_2_load_322 | 337 | 0.0001793 | 4.4938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_907-2_0_2_load_321 | 338 | 5.607e-05 | 1.4053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_907-2_0_2_load_347 | 339 | 0.00011642 | 2.9177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_907-2_0_2_load_350 | 340 | 0.00042851 | 0.00010739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_907-2_0_2_load_301 | 341 | 0.00034728 | 8.7036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_907-2_0_2_load_302 | 342 | 5.7207e-05 | 1.4337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_907-2_0_2_load_308 | 344 | 0.00011878 | 2.9769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_907-2_0_2_load_305 | 346 | 6.29e-05 | 1.5764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_907-2_0_2_load_332 | 347 | 0.00026557 | 6.6558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_907-2_0_2_load_331 | 348 | 0.00029631 | 7.4263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_907-2_0_2_load_342 | 349 | 0.00022517 | 5.6433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_907-2_0_2_load_343 | 350 | 0.00024331 | 6.0978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_907-2_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_907-2_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_907-2_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.14597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_907-2_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_907-2_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.12331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_907-2_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.06453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_907-2_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.32035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_907-2_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 18 | 0.014618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_907-2_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 17 | 0.0207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_907-2_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.19701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_907-2_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.048749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_907-2_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.028144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_907-2_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.038791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_907-2_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.018576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_907-2_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0090548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_907-2_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.015097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_907-2_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.010069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_907-2_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.069662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_907-2_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.018492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_907-2_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 202 | 0.013581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_907-2_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 194 | 0.30657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_907-2_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.011526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_907-2_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.025558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_907-2_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.046845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_907-2_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.24215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_907-2_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.20365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_907-2_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 349 | 0.0159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_907-2_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.03535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_907-2_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.31032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_907-2_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0094903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_907-2_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0066251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_907-2_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.27921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_907-2_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.028024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_907-2_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_907-2_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 111 | 0.44496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_907-2_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 112 | 0.011574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_907-2_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 201 | 0.0057486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_907-2_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 195 | 0.043835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_907-2_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.017841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_907-2_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_907-2_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.16362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_907-2_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.045897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_907-2_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.091618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_907-2_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.076293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_907-2_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.086113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_907-2_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.040127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_907-2_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.074807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_907-2_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.007415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_907-2_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.20443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_907-2_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.014036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_907-2_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.059688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_907-2_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.2359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_907-2_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.019743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_907-2_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.053453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_907-2_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.23291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_907-2_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.036472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_907-2_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 54 | 0.02353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_907-2_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.054334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_907-2_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 316 | 0.2315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_907-2_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.02724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_907-2_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.057979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_907-2_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 320 | 0.31849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_907-2_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.39016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_907-2_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.050281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_907-2_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.011873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_907-2_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.033903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_907-2_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.03234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_907-2_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_907-2_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.015165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_907-2_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.034991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_907-2_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.038653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_907-2_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_907-2_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.012866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_907-2_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.032714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_907-2_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.0074825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_907-2_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.026766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_907-2_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.068708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_907-2_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0061541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_907-2_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.061197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_907-2_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 216 | 0.008076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_907-2_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 203 | 0.42366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_907-2_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.021805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_907-2_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 96 | 0.024816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_907-2_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.021195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_907-2_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.01403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_907-2_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.09101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_907-2_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.0015378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_907-2_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.15497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_907-2_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0062231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_907-2_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.062097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_907-2_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.007513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_907-2_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.12242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_907-2_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.017113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_907-2_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.11093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_907-2_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 82 | 94 | 0.013894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_907-2_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 95 | 0.050896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_907-2_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.037843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_907-2_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.0080269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_907-2_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.024338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_907-2_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.019859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_907-2_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.026447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_907-2_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.03814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_907-2_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.0095232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_907-2_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.095713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_907-2_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 90 | 98 | 0.04628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_907-2_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.034158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_907-2_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 95 | 200 | 0.038268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_907-2_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.00057812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_907-2_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.03346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_907-2_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 99 | 107 | 0.15712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_907-2_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.062196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_907-2_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.042608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_907-2_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0060277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_907-2_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.058739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_907-2_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.013637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_907-2_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.013658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_907-2_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.039512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_907-2_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.051568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_907-2_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0030216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_907-2_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 110 | 121 | 0.002352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_907-2_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 111 | 122 | 0.15026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_907-2_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 112 | 192 | 0.019866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_907-2_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.018806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_907-2_0_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.12148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_907-2_0_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.030478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_907-2_0_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.02679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_907-2_0_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.025571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_907-2_0_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.018785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_907-2_0_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.0089557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_907-2_0_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 118 | 127 | 0.038976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_907-2_0_2_line_130 | NAYY 4x150 SE | 119 | 197 | 0.017797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_907-2_0_2_line_131 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.11546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_907-2_0_2_line_132 | NAYY 4x150 SE | 123 | 129 | 0.043172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_907-2_0_2_line_133 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.047129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_907-2_0_2_line_134 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.046483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_907-2_0_2_line_135 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.025242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_907-2_0_2_line_136 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.053368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_907-2_0_2_line_137 | NAYY 4x150 SE | 128 | 166 | 0.02759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_907-2_0_2_line_138 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.048584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_907-2_0_2_line_139 | NAYY 4x150 SE | 130 | 198 | 0.011339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_907-2_0_2_line_140 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.00030141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_907-2_0_2_line_141 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.0097399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_907-2_0_2_line_142 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.029124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_907-2_0_2_line_143 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.01696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_907-2_0_2_line_144 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.015854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_907-2_0_2_line_145 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.01953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_907-2_0_2_line_146 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.069184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_907-2_0_2_line_147 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.020242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_907-2_0_2_line_148 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.067716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_907-2_0_2_line_149 | NAYY 4x150 SE | 138 | 141 | 0.018383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_907-2_0_2_line_150 | NAYY 4x150 SE | 139 | 165 | 0.013417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_907-2_0_2_line_151 | NAYY 4x150 SE | 140 | 157 | 0.016943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_907-2_0_2_line_152 | NAYY 4x150 SE | 141 | 158 | 0.022596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_907-2_0_2_line_153 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.045577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_907-2_0_2_line_154 | NAYY 4x150 SE | 142 | 144 | 0.013125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_907-2_0_2_line_155 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.063228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_907-2_0_2_line_156 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.031349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_907-2_0_2_line_157 | NAYY 4x150 SE | 144 | 147 | 0.027525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_907-2_0_2_line_158 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.03857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_907-2_0_2_line_159 | NAYY 4x150 SE | 146 | 149 | 0.044096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_907-2_0_2_line_160 | NAYY 4x150 SE | 147 | 150 | 0.017209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_907-2_0_2_line_161 | NAYY 4x150 SE | 148 | 151 | 0.030322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_907-2_0_2_line_162 | NAYY 4x150 SE | 149 | 152 | 0.011532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_907-2_0_2_line_163 | NAYY 4x150 SE | 150 | 153 | 0.0088678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_907-2_0_2_line_164 | NAYY 4x150 SE | 151 | 154 | 0.004625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_907-2_0_2_line_165 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.034382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_907-2_0_2_line_166 | NAYY 4x150 SE | 153 | 156 | 0.038448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_907-2_0_2_line_167 | NAYY 4x150 SE | 154 | 167 | 0.016761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_907-2_0_2_line_168 | NAYY 4x150 SE | 155 | 170 | 0.033012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_907-2_0_2_line_169 | NAYY 4x150 SE | 155 | 171 | 0.028368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_907-2_0_2_line_170 | NAYY 4x150 SE | 156 | 168 | 0.0097536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_907-2_0_2_line_171 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.019402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_907-2_0_2_line_172 | NAYY 4x150 SE | 157 | 160 | 0.044521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_907-2_0_2_line_173 | NAYY 4x150 SE | 158 | 161 | 0.0094684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_907-2_0_2_line_174 | NAYY 4x150 SE | 159 | 162 | 0.017029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_907-2_0_2_line_175 | NAYY 4x150 SE | 160 | 163 | 0.025278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_907-2_0_2_line_176 | NAYY 4x150 SE | 161 | 164 | 0.00095316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_907-2_0_2_line_177 | NAYY 4x150 SE | 162 | 178 | 0.0046504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_907-2_0_2_line_178 | NAYY 4x150 SE | 163 | 174 | 0.023211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_907-2_0_2_line_179 | NAYY 4x150 SE | 164 | 185 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_907-2_0_2_line_180 | NAYY 4x150 SE | 165 | 199 | 0.016665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_907-2_0_2_line_181 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.17421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_907-2_0_2_line_182 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.027197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_907-2_0_2_line_183 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.025323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_907-2_0_2_line_184 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.02835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_907-2_0_2_line_185 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.0012436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_907-2_0_2_line_186 | NAYY 4x150 SE | 173 | 175 | 0.019271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_907-2_0_2_line_187 | NAYY 4x150 SE | 175 | 183 | 0.011747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_907-2_0_2_line_188 | NAYY 4x150 SE | 176 | 177 | 0.0044285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_907-2_0_2_line_189 | NAYY 4x150 SE | 176 | 178 | 0.015936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_907-2_0_2_line_190 | NAYY 4x150 SE | 177 | 179 | 0.010801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_907-2_0_2_line_191 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.022187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_907-2_0_2_line_192 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.00081985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_907-2_0_2_line_193 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.014875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_907-2_0_2_line_194 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.021336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_907-2_0_2_line_195 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.019588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_907-2_0_2_line_196 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.11677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_907-2_0_2_line_197 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.052496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_907-2_0_2_line_198 | NAYY 4x150 SE | 187 | 189 | 0.037753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_907-2_0_2_line_199 | NAYY 4x150 SE | 188 | 190 | 0.035773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_907-2_0_2_line_200 | NAYY 4x150 SE | 189 | 191 | 0.018299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_907-2_0_2_line_201 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.028551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_907-2_0_2_line_202 | NAYY 4x150 SE | 194 | 195 | 0.058048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
203 | LV_907-2_0_2_line_203 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.019313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
204 | LV_907-2_0_2_line_204 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.0090068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_907-2_0_2_line_205 | NAYY 4x150 SE | 199 | 200 | 0.016395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_907-2_0_2_line_206 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.028108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
207 | LV_907-2_0_2_line_207 | NAYY 4x150 SE | 204 | 212 | 0.016705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
208 | LV_907-2_0_2_line_208 | NAYY 4x150 SE | 205 | 206 | 0.016793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
209 | LV_907-2_0_2_line_209 | NAYY 4x150 SE | 205 | 207 | 0.031048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
210 | LV_907-2_0_2_line_210 | NAYY 4x150 SE | 205 | 208 | 0.020565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
211 | LV_907-2_0_2_line_211 | NAYY 4x150 SE | 206 | 209 | 0.05822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
212 | LV_907-2_0_2_line_212 | NAYY 4x150 SE | 207 | 210 | 0.14837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_907-2_0_2_line_213 | NAYY 4x150 SE | 208 | 211 | 0.12158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
214 | LV_907-2_0_2_line_214 | NAYY 4x150 SE | 209 | 212 | 0.018362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
215 | LV_907-2_0_2_line_215 | NAYY 4x150 SE | 210 | 213 | 0.24088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_907-2_0_2_line_216 | NAYY 4x150 SE | 211 | 214 | 0.12226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
217 | LV_907-2_0_2_line_217 | NAYY 4x150 SE | 211 | 215 | 0.21629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
218 | LV_907-2_0_2_line_218 | NAYY 4x150 SE | 214 | 260 | 0.020856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
219 | LV_907-2_0_2_line_219 | NAYY 4x150 SE | 215 | 256 | 0.0051767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
220 | LV_907-2_0_2_line_220 | NAYY 4x150 SE | 215 | 253 | 0.024736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
221 | LV_907-2_0_2_line_221 | NAYY 4x150 SE | 217 | 218 | 0.040352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_907-2_0_2_line_222 | NAYY 4x150 SE | 217 | 219 | 0.015878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_907-2_0_2_line_223 | NAYY 4x150 SE | 218 | 220 | 0.049718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_907-2_0_2_line_224 | NAYY 4x150 SE | 220 | 223 | 0.018107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_907-2_0_2_line_225 | NAYY 4x150 SE | 220 | 224 | 0.07373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_907-2_0_2_line_226 | NAYY 4x150 SE | 221 | 222 | 0.01491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_907-2_0_2_line_227 | NAYY 4x150 SE | 222 | 261 | 0.039574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_907-2_0_2_line_228 | NAYY 4x150 SE | 223 | 225 | 0.037745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_907-2_0_2_line_229 | NAYY 4x150 SE | 225 | 226 | 0.047106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_907-2_0_2_line_230 | NAYY 4x150 SE | 226 | 227 | 0.11697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_907-2_0_2_line_231 | NAYY 4x150 SE | 226 | 228 | 0.22909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_907-2_0_2_line_232 | NAYY 4x150 SE | 227 | 250 | 0.11115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_907-2_0_2_line_233 | NAYY 4x150 SE | 228 | 229 | 0.09347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_907-2_0_2_line_234 | NAYY 4x150 SE | 229 | 230 | 0.025933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_907-2_0_2_line_235 | NAYY 4x150 SE | 230 | 231 | 0.0094909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_907-2_0_2_line_236 | NAYY 4x150 SE | 230 | 232 | 0.237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_907-2_0_2_line_237 | NAYY 4x150 SE | 231 | 241 | 0.00080409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_907-2_0_2_line_238 | NAYY 4x150 SE | 232 | 242 | 0.043022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_907-2_0_2_line_239 | NAYY 4x150 SE | 233 | 234 | 0.061728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_907-2_0_2_line_240 | NAYY 4x150 SE | 233 | 235 | 0.046845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_907-2_0_2_line_241 | NAYY 4x150 SE | 234 | 236 | 0.0071472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_907-2_0_2_line_242 | NAYY 4x150 SE | 235 | 237 | 0.022986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_907-2_0_2_line_243 | NAYY 4x150 SE | 236 | 238 | 0.028601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_907-2_0_2_line_244 | NAYY 4x150 SE | 236 | 239 | 0.42559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_907-2_0_2_line_245 | NAYY 4x150 SE | 237 | 244 | 0.018055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_907-2_0_2_line_246 | NAYY 4x150 SE | 239 | 240 | 0.078338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_907-2_0_2_line_247 | NAYY 4x150 SE | 240 | 305 | 0.098133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
248 | LV_907-2_0_2_line_248 | NAYY 4x150 SE | 240 | 312 | 0.11032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
249 | LV_907-2_0_2_line_249 | NAYY 4x150 SE | 241 | 249 | 0.013301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_907-2_0_2_line_250 | NAYY 4x150 SE | 242 | 243 | 0.028351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_907-2_0_2_line_251 | NAYY 4x150 SE | 243 | 245 | 0.01729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_907-2_0_2_line_252 | NAYY 4x150 SE | 244 | 245 | 0.18687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_907-2_0_2_line_253 | NAYY 4x150 SE | 246 | 247 | 0.032552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
254 | LV_907-2_0_2_line_254 | NAYY 4x150 SE | 246 | 248 | 0.12122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
255 | LV_907-2_0_2_line_255 | NAYY 4x150 SE | 247 | 267 | 0.017306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
256 | LV_907-2_0_2_line_256 | NAYY 4x150 SE | 248 | 311 | 0.012337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
257 | LV_907-2_0_2_line_257 | NAYY 4x150 SE | 249 | 251 | 0.012495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_907-2_0_2_line_258 | NAYY 4x150 SE | 252 | 253 | 0.0044169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
259 | LV_907-2_0_2_line_259 | NAYY 4x150 SE | 252 | 254 | 0.030249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
260 | LV_907-2_0_2_line_260 | NAYY 4x150 SE | 254 | 255 | 0.087946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
261 | LV_907-2_0_2_line_261 | NAYY 4x150 SE | 255 | 257 | 0.021474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
262 | LV_907-2_0_2_line_262 | NAYY 4x150 SE | 256 | 258 | 0.013816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
263 | LV_907-2_0_2_line_263 | NAYY 4x150 SE | 257 | 259 | 0.0023637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
264 | LV_907-2_0_2_line_264 | NAYY 4x150 SE | 258 | 261 | 0.012102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
265 | LV_907-2_0_2_line_265 | NAYY 4x150 SE | 259 | 262 | 0.019408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
266 | LV_907-2_0_2_line_266 | NAYY 4x150 SE | 260 | 309 | 0.024727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
267 | LV_907-2_0_2_line_267 | NAYY 4x150 SE | 261 | 264 | 0.020902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
268 | LV_907-2_0_2_line_268 | NAYY 4x150 SE | 263 | 264 | 0.033554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
269 | LV_907-2_0_2_line_269 | NAYY 4x150 SE | 263 | 265 | 0.053869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
270 | LV_907-2_0_2_line_270 | NAYY 4x150 SE | 265 | 266 | 0.028918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
271 | LV_907-2_0_2_line_271 | NAYY 4x150 SE | 266 | 267 | 0.027121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
272 | LV_907-2_0_2_line_272 | NAYY 4x150 SE | 268 | 269 | 0.032612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_907-2_0_2_line_273 | NAYY 4x150 SE | 269 | 270 | 0.12402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_907-2_0_2_line_274 | NAYY 4x150 SE | 269 | 271 | 0.068891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_907-2_0_2_line_275 | NAYY 4x150 SE | 270 | 272 | 0.051166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_907-2_0_2_line_276 | NAYY 4x150 SE | 270 | 273 | 0.020416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_907-2_0_2_line_277 | NAYY 4x150 SE | 272 | 274 | 0.076922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_907-2_0_2_line_278 | NAYY 4x150 SE | 273 | 275 | 0.13703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_907-2_0_2_line_279 | NAYY 4x150 SE | 274 | 276 | 0.015491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_907-2_0_2_line_280 | NAYY 4x150 SE | 275 | 277 | 0.18202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_907-2_0_2_line_281 | NAYY 4x150 SE | 276 | 304 | 0.011632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_907-2_0_2_line_282 | NAYY 4x150 SE | 278 | 279 | 0.025631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_907-2_0_2_line_283 | NAYY 4x150 SE | 278 | 280 | 0.028026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_907-2_0_2_line_284 | NAYY 4x150 SE | 279 | 281 | 0.009746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_907-2_0_2_line_285 | NAYY 4x150 SE | 280 | 282 | 0.02383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_907-2_0_2_line_286 | NAYY 4x150 SE | 280 | 283 | 0.0095019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_907-2_0_2_line_287 | NAYY 4x150 SE | 281 | 287 | 0.033678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_907-2_0_2_line_288 | NAYY 4x150 SE | 282 | 290 | 0.018175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_907-2_0_2_line_289 | NAYY 4x150 SE | 283 | 291 | 0.0099809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_907-2_0_2_line_290 | NAYY 4x150 SE | 284 | 285 | 0.18429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
291 | LV_907-2_0_2_line_291 | NAYY 4x150 SE | 284 | 286 | 0.016493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
292 | LV_907-2_0_2_line_292 | NAYY 4x150 SE | 285 | 340 | 3.7879e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
293 | LV_907-2_0_2_line_293 | NAYY 4x150 SE | 285 | 339 | 0.024474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
294 | LV_907-2_0_2_line_294 | NAYY 4x150 SE | 286 | 292 | 0.3084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_907-2_0_2_line_295 | NAYY 4x150 SE | 286 | 293 | 0.019002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
296 | LV_907-2_0_2_line_296 | NAYY 4x150 SE | 287 | 288 | 0.024815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
297 | LV_907-2_0_2_line_297 | NAYY 4x150 SE | 288 | 289 | 0.033216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
298 | LV_907-2_0_2_line_298 | NAYY 4x150 SE | 290 | 292 | 0.043144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
299 | LV_907-2_0_2_line_299 | NAYY 4x150 SE | 291 | 294 | 0.00015163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_907-2_0_2_line_300 | NAYY 4x150 SE | 293 | 332 | 0.035394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
301 | LV_907-2_0_2_line_301 | NAYY 4x150 SE | 295 | 296 | 0.22834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
302 | LV_907-2_0_2_line_302 | NAYY 4x150 SE | 296 | 297 | 0.044089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
303 | LV_907-2_0_2_line_303 | NAYY 4x150 SE | 296 | 298 | 0.019522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
304 | LV_907-2_0_2_line_304 | NAYY 4x150 SE | 297 | 336 | 0.022696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
305 | LV_907-2_0_2_line_305 | NAYY 4x150 SE | 298 | 350 | 0.023135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
306 | LV_907-2_0_2_line_306 | NAYY 4x150 SE | 299 | 300 | 6.5771e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_907-2_0_2_line_307 | NAYY 4x150 SE | 299 | 301 | 0.048131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
308 | LV_907-2_0_2_line_308 | NAYY 4x150 SE | 301 | 302 | 0.0057673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_907-2_0_2_line_309 | NAYY 4x150 SE | 302 | 303 | 0.026609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
310 | LV_907-2_0_2_line_310 | NAYY 4x150 SE | 303 | 304 | 0.0093928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
311 | LV_907-2_0_2_line_311 | NAYY 4x150 SE | 303 | 305 | 0.0082814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
312 | LV_907-2_0_2_line_312 | NAYY 4x150 SE | 306 | 307 | 0.09479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_907-2_0_2_line_313 | NAYY 4x150 SE | 307 | 308 | 0.01039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_907-2_0_2_line_314 | NAYY 4x150 SE | 308 | 309 | 0.002286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
315 | LV_907-2_0_2_line_315 | NAYY 4x150 SE | 308 | 310 | 0.022002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
316 | LV_907-2_0_2_line_316 | NAYY 4x150 SE | 310 | 313 | 0.0036468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
317 | LV_907-2_0_2_line_317 | NAYY 4x150 SE | 311 | 312 | 0.018479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
318 | LV_907-2_0_2_line_318 | NAYY 4x150 SE | 313 | 314 | 0.012645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
319 | LV_907-2_0_2_line_319 | NAYY 4x150 SE | 314 | 315 | 0.027461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
320 | LV_907-2_0_2_line_320 | NAYY 4x150 SE | 316 | 317 | 0.017031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
321 | LV_907-2_0_2_line_321 | NAYY 4x150 SE | 317 | 318 | 0.014018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
322 | LV_907-2_0_2_line_322 | NAYY 4x150 SE | 318 | 319 | 0.034211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
323 | LV_907-2_0_2_line_323 | NAYY 4x150 SE | 320 | 321 | 0.019552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
324 | LV_907-2_0_2_line_324 | NAYY 4x150 SE | 321 | 348 | 0.002357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
325 | LV_907-2_0_2_line_325 | NAYY 4x150 SE | 322 | 323 | 0.0010078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
326 | LV_907-2_0_2_line_326 | NAYY 4x150 SE | 322 | 324 | 0.1481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
327 | LV_907-2_0_2_line_327 | NAYY 4x150 SE | 324 | 325 | 0.008943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
328 | LV_907-2_0_2_line_328 | NAYY 4x150 SE | 325 | 326 | 0.2343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
329 | LV_907-2_0_2_line_329 | NAYY 4x150 SE | 325 | 327 | 0.28467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
330 | LV_907-2_0_2_line_330 | NAYY 4x150 SE | 326 | 328 | 0.015904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
331 | LV_907-2_0_2_line_331 | NAYY 4x150 SE | 327 | 329 | 0.022582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
332 | LV_907-2_0_2_line_332 | NAYY 4x150 SE | 328 | 340 | 0.046614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
333 | LV_907-2_0_2_line_333 | NAYY 4x150 SE | 329 | 341 | 0.025606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
334 | LV_907-2_0_2_line_334 | NAYY 4x150 SE | 329 | 342 | 0.013031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
335 | LV_907-2_0_2_line_335 | NAYY 4x150 SE | 330 | 331 | 0.025533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
336 | LV_907-2_0_2_line_336 | NAYY 4x150 SE | 331 | 342 | 0.008236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
337 | LV_907-2_0_2_line_337 | NAYY 4x150 SE | 332 | 333 | 0.029003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
338 | LV_907-2_0_2_line_338 | NAYY 4x150 SE | 333 | 334 | 0.03231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
339 | LV_907-2_0_2_line_339 | NAYY 4x150 SE | 333 | 335 | 0.17276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
340 | LV_907-2_0_2_line_340 | NAYY 4x150 SE | 335 | 337 | 0.006776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
341 | LV_907-2_0_2_line_341 | NAYY 4x150 SE | 335 | 336 | 0.012306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
342 | LV_907-2_0_2_line_342 | NAYY 4x150 SE | 337 | 338 | 0.027234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
343 | LV_907-2_0_2_line_343 | NAYY 4x150 SE | 341 | 343 | 0.016749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
344 | LV_907-2_0_2_line_344 | NAYY 4x150 SE | 343 | 344 | 0.016073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
345 | LV_907-2_0_2_line_345 | NAYY 4x150 SE | 343 | 345 | 0.025334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
346 | LV_907-2_0_2_line_346 | NAYY 4x150 SE | 345 | 346 | 0.020809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
347 | LV_907-2_0_2_line_347 | NAYY 4x150 SE | 346 | 347 | 0.28379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
348 | LV_907-2_0_2_line_348 | NAYY 4x150 SE | 347 | 348 | 0.022937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
349 | LV_907-2_0_2_line_349 | NAYY 4x150 SE | 349 | 350 | 0.056477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_907-2_0_2_trafo_144 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 351 | 77 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2622481.6051 | 1194873.8175 | 2622474.0014 | 1194875.7678 | 2622468.5624 | 1194879.5161 | 2622465.5944 | 1194882.6622 | 2622463.1097 | 1194891.0129 | 2622462.3446 | 1194895.7589
1 | 2622481.6051 | 1194873.8175 | 2622481.6051 | 1194873.8175 | 2622488.7422 | 1194868.2969 | 2622499.1777 | 1194862.9665 | 2622503.9526 | 1194863.1921
2 | 2622481.6051 | 1194873.8175 | 2622424.4452 | 1194739.5093
3 | 2622518.5203 | 1194866.4747 | 2622510.4217 | 1194863.4979 | 2622503.9526 | 1194863.1921
4 | 2622424.4452 | 1194739.5093 | 2622418.9433 | 1194733.5744 | 2622408.3974 | 1194713.3687 | 2622394.2223 | 1194685.6008 | 2622384.048 | 1194665.8078 | 2622377.96 | 1194653.5674 | 2622374.9541 | 1194638.2702 | 2622374.821 | 1194628.535
5 | 2622581.1093 | 1194880.7062 | 2622570.4391 | 1194879.5432 | 2622546.748 | 1194876.2634 | 2622527.5642 | 1194869.7989 | 2622518.5203 | 1194866.4747
6 | 2622374.821 | 1194628.535 | 2622062.0266 | 1194697.7154
7 | 2622066.176 | 1194711.732 | 2622062.0266 | 1194697.7154
8 | 2622055.1355 | 1194678.2049 | 2622057.0141 | 1194683.6611 | 2622060.9606 | 1194694.1145 | 2622062.0266 | 1194697.7154
9 | 2622581.1093 | 1194880.7062 | 2622726.7513 | 1194748.0298
10 | 2622726.7513 | 1194748.0298 | 2622723.5936 | 1194728.7742 | 2622723.9817 | 1194708.8206 | 2622720.1496 | 1194700.3706
11 | 2622710.1012 | 1194674.0827 | 2622720.0071 | 1194700.0564 | 2622720.1496 | 1194700.3706
12 | 2622679.8064 | 1194686.0633 | 2622680.4427 | 1194689.0562 | 2622691.7289 | 1194688.5987 | 2622703.1373 | 1194684.0394 | 2622710.1012 | 1194674.0827
13 | 2622679.8064 | 1194686.0633 | 2622674.7838 | 1194668.1795
14 | 2622679.8064 | 1194686.0633 | 2622671.7383 | 1194687.8227 | 2622670.9419 | 1194687.8556
15 | 2622670.7018 | 1194653.6449 | 2622674.7838 | 1194668.1795
16 | 2622670.7018 | 1194653.6449 | 2622672.1187 | 1194643.6782
17 | 2622672.1187 | 1194643.6782 | 2622676.2127 | 1194614.8672 | 2622677.9206 | 1194584.3795 | 2622680.6827 | 1194574.7419
18 | 2622690.5796 | 1194559.4696 | 2622682.0516 | 1194569.9652 | 2622680.6827 | 1194574.7419
19 | 2622066.176 | 1194711.732 | 2622055.0193 | 1194703.9424
20 | 2622113.8002 | 1195014.5807 | 2622066.176 | 1194711.732
21 | 2622690.5796 | 1194559.4696 | 2622679.2813 | 1194557.1896
22 | 2622690.5796 | 1194559.4696 | 2622698.3365 | 1194559.4434 | 2622711.6135 | 1194560.5165 | 2622715.9244 | 1194561.7395
23 | 2622690.5796 | 1194559.4696 | 2622700.4384 | 1194551.7028 | 2622719.1405 | 1194542.7466 | 2622730.2866 | 1194535.0269
24 | 2622644.9417 | 1194308.4183 | 2622730.2866 | 1194535.0269
25 | 2622812.4428 | 1194244.9234 | 2622807.0536 | 1194249.1121 | 2622800.2628 | 1194257.4685 | 2622796.5506 | 1194265.8033 | 2622792.6318 | 1194276.383 | 2622787.0894 | 1194285.0999 | 2622779.0942 | 1194291.5952 | 2622770.4919 | 1194295.4313 | 2622761.905 | 1194295.2097 | 2622750.6743 | 1194290.8981 | 2622737.2157 | 1194285.3218 | 2622723.337 | 1194282.0119 | 2622712.6888 | 1194282.8053 | 2622701.0325 | 1194288.2418 | 2622686.888 | 1194298.7828 | 2622675.2071 | 1194306.6873 | 2622662.936 | 1194309.4869 | 2622651.4879 | 1194310.2551 | 2622644.9417 | 1194308.4183
26 | 2622812.4428 | 1194244.9234 | 2622816.6757 | 1194241.6336 | 2622824.4675 | 1194234.5372 | 2622824.4675 | 1194234.5372
27 | 2622174.6335 | 1195149.7333 | 2622172.956 | 1195141.8563 | 2622164.3741 | 1195115.9444
28 | 2622174.6335 | 1195149.7333 | 2621902.0186 | 1195297.9938
29 | 2622164.3741 | 1195115.9444 | 2622161.3903 | 1195106.9354
30 | 2621900.0097 | 1195304.3069 | 2621902.0186 | 1195297.9938
31 | 2621751.285 | 1195062.9696 | 2621902.0186 | 1195297.9938
32 | 2622152.4675 | 1195080.3698 | 2622156.3117 | 1195091.6011 | 2622161.3903 | 1195106.9354
33 | 2621900.0097 | 1195304.3069 | 2621900.0097 | 1195304.3069 | 2621897.3069 | 1195316.3146 | 2621897.5685 | 1195318.7843
34 | 2621751.285 | 1195062.9696 | 2621335.3047 | 1195220.9264
35 | 2621752.087 | 1195051.4233 | 2621751.285 | 1195062.9696
36 | 2622152.4675 | 1195080.3698 | 2622154.1868 | 1195074.8843 | 2622154.1868 | 1195074.8843
37 | 2622152.4675 | 1195080.3698 | 2622142.0502 | 1195080.9427 | 2622133.1423 | 1195081.3212 | 2622126.9684 | 1195081.9876 | 2622121.7692 | 1195078.6889 | 2622118.8401 | 1195066.9288
38 | 2622618.0546 | 1195143.2195 | 2622612.5815 | 1195139.9193 | 2622601.1758 | 1195138.9164
39 | 2622591.05 | 1195138.026 | 2622601.1758 | 1195138.9164
40 | 2622694.6526 | 1195287.803 | 2622618.0546 | 1195143.2195
41 | 2622591.05 | 1195138.026 | 2622589.6182 | 1195141.9227 | 2622584.6615 | 1195149.1412 | 2622577.7846 | 1195154.4404 | 2622566.6789 | 1195155.766 | 2622560.1029 | 1195153.9625 | 2622559.0371 | 1195147.6773
42 | 2622778.4288 | 1195252.4185 | 2622766.1906 | 1195261.0878 | 2622735.8936 | 1195274.4244 | 2622701.527 | 1195284.066 | 2622694.6526 | 1195287.803
43 | 2622630.337 | 1195328.6319 | 2622632.292 | 1195327.4053 | 2622668.7677 | 1195301.8739 | 2622694.6526 | 1195287.803
44 | 2622778.4288 | 1195252.4185 | 2622787.4854 | 1195250.9855 | 2622805.4918 | 1195244.1281 | 2622823.4982 | 1195237.2707 | 2622835.758 | 1195238.9516 | 2622851.2538 | 1195247.1595 | 2622858.7566 | 1195251.5905
45 | 2622630.337 | 1195328.6319 | 2622618.9065 | 1195337.3824 | 2622605.1752 | 1195346.1242 | 2622596.9131 | 1195350.7184
46 | 2622561.6508 | 1195325.6492 | 2622570.8408 | 1195325.1391 | 2622587.294 | 1195321.9216 | 2622612.817 | 1195315.7367 | 2622617.3318 | 1195316.5764 | 2622625.1314 | 1195321.1082 | 2622630.337 | 1195328.6319
47 | 2622561.6508 | 1195325.6492 | 2622559.4417 | 1195329.6097 | 2622559.7051 | 1195332.4789
48 | 2622858.7566 | 1195251.5905 | 2622872.0518 | 1195259.4565 | 2622893.2675 | 1195268.0977 | 2622916.5404 | 1195274.7012 | 2622944.2754 | 1195289.8821 | 2622981.3866 | 1195311.6137 | 2623015.2388 | 1195328.8639 | 2623040.1181 | 1195341.5885 | 2623041.3397 | 1195342.1025
49 | 2622583.958 | 1195356.0273 | 2622593.6774 | 1195352.5176 | 2622596.9131 | 1195350.7184
50 | 2623086.698 | 1195379.288 | 2623057.6659 | 1195348.9711 | 2623041.3397 | 1195342.1025
51 | 2623041.3397 | 1195342.1025 | 2623183.3062 | 1195153.7064
52 | 2622583.958 | 1195356.0273 | 2622579.0835 | 1195336.8955
53 | 2622583.958 | 1195356.0273 | 2622571.0448 | 1195359.9697 | 2622565.1198 | 1195361.3815 | 2622542.6917 | 1195365.1436 | 2622531.6181 | 1195366.1469
54 | 2623086.698 | 1195379.288 | 2623096.362 | 1195388.2411 | 2623111.4697 | 1195392.1792 | 2623130.8635 | 1195396.9344 | 2623142.0992 | 1195397.3891 | 2623166.4559 | 1195387.5001 | 2623183.6377 | 1195383.0863 | 2623197.1201 | 1195383.75 | 2623208.965 | 1195386.2416 | 2623227.3331 | 1195392.2159 | 2623241.4009 | 1195401.0307 | 2623245.2471 | 1195409.1945 | 2623243.3059 | 1195436.2793 | 2623274.6376 | 1195441.0701
55 | 2623183.3062 | 1195153.7064 | 2623191.2762 | 1195153.5371 | 2623200.5495 | 1195149.3152 | 2623209.0903 | 1195143.4229 | 2623213.2479 | 1195136.6642
56 | 2623183.3062 | 1195153.7064 | 2623179.171 | 1195130.5428
57 | 2622531.6181 | 1195366.1469 | 2622531.372 | 1195368.7807 | 2622530.4817 | 1195370.5228 | 2622529.0206 | 1195372.0959 | 2622526.9285 | 1195373.322 | 2622523.0914 | 1195374.6305 | 2622520.2033 | 1195376.832 | 2622519.4051 | 1195378.3965 | 2622519.006 | 1195381.2076 | 2622519.8177 | 1195384.1678 | 2622522.1068 | 1195387.2892 | 2622525.4423 | 1195389.6919 | 2622528.7817 | 1195391.0718 | 2622532.7643 | 1195391.576 | 2622537.4748 | 1195390.9934 | 2622547.015 | 1195390.5179
58 | 2623274.6376 | 1195441.0701 | 2623276.2237 | 1195448.5469 | 2623278.7359 | 1195464.732 | 2623272.8272 | 1195481.5292 | 2623260.4855 | 1195503.0707 | 2623243.7429 | 1195531.81 | 2623228.0923 | 1195561.8989 | 2623209.8725 | 1195592.5114 | 2623192.7143 | 1195622.4611 | 2623181.0533 | 1195647.3961
59 | 2623216.5982 | 1195110.139 | 2623216.9554 | 1195119.207 | 2623215.4694 | 1195133.0531 | 2623213.2479 | 1195136.6642
60 | 2623234.5333 | 1195059.9878 | 2623222.3222 | 1195067.2999 | 2623218.3368 | 1195079.2798 | 2623215.8345 | 1195091.9102 | 2623216.3935 | 1195104.9416 | 2623216.5982 | 1195110.139
61 | 2623533.3584 | 1194949.8063 | 2623234.5333 | 1195059.9878
62 | 2622547.015 | 1195390.5179 | 2622409.8173 | 1195755.7551
63 | 2622397.9188 | 1195784.6581 | 2622385.8929 | 1195797.477 | 2622375.0982 | 1195809.7099 | 2622370.4316 | 1195816.9964 | 2622366.3435 | 1195823.5647
64 | 2622360.0699 | 1195833.6445 | 2622366.3435 | 1195823.5647
65 | 2622421.1146 | 1195759.9329 | 2622397.9188 | 1195784.6581
66 | 2622360.0699 | 1195833.6445 | 2622347.7139 | 1195863.5307
67 | 2622421.1146 | 1195759.9329 | 2622413.8392 | 1195757.9268 | 2622409.8173 | 1195755.7551
68 | 2622341.92 | 1195877.5448 | 2622347.7139 | 1195863.5307
69 | 2622409.8173 | 1195755.7551 | 2622404.0605 | 1195757.1454 | 2622379.5167 | 1195760.7446 | 2622375.2629 | 1195761.0123
70 | 2622341.92 | 1195877.5448 | 2622360.0711 | 1195894.555 | 2622372.8334 | 1195899.7448
71 | 2622319.1179 | 1195790.0129 | 2622318.7795 | 1195786.7877 | 2622317.9834 | 1195779.6475 | 2622318.0856 | 1195776.8317
72 | 2622319.1179 | 1195790.0129 | 2622316.2523 | 1195790.358 | 2622307.0474 | 1195794.2119
73 | 2622343.602 | 1195766.9475 | 2622335.404 | 1195765.8717 | 2622328.2522 | 1195765.4337 | 2622323.5565 | 1195766.2278 | 2622320.4758 | 1195769.0734 | 2622318.2126 | 1195773.3339 | 2622318.0856 | 1195776.8317
74 | 2622300.1454 | 1195797.1017 | 2622307.0474 | 1195794.2119
75 | 2622349.7038 | 1195767.7482 | 2622356.4737 | 1195766.3949 | 2622367.1801 | 1195761.5212 | 2622375.2629 | 1195761.0123
76 | 2622436.6846 | 1195925.1132 | 2622403.1688 | 1195912.0808 | 2622372.8334 | 1195899.7448
77 | 2622349.7038 | 1195767.7482 | 2622343.602 | 1195766.9475
78 | 2622300.1454 | 1195797.1017 | 2622294.4213 | 1195797.8919 | 2622288.4998 | 1195796.4469 | 2622280.9519 | 1195793.9731 | 2622275.2278 | 1195794.7744 | 2622270.5131 | 1195798.6257 | 2622264.3625 | 1195803.4943 | 2622254.3048 | 1195816.2861 | 2622250.4659 | 1195820.2406
79 | 2622349.7038 | 1195767.7482 | 2622348.0745 | 1195775.6575
80 | 2622818.5416 | 1196108.6198 | 2622436.6846 | 1195925.1132
81 | 2622250.4659 | 1195820.2406 | 2622248.1652 | 1195812.0388 | 2622242.8558 | 1195803.748 | 2622241.3234 | 1195800.6668
82 | 2622250.4659 | 1195820.2406 | 2622250.4497 | 1195824.6096 | 2622252.3415 | 1195832.1317 | 2622259.2906 | 1195841.9962 | 2622259.7229 | 1195842.4469
83 | 2621468.8712 | 1196056.2843 | 2621464.7256 | 1196056.7364 | 2621461.2544 | 1196058.1692 | 2621455.2841 | 1196061.872 | 2621450.0935 | 1196065.3424
84 | 2621468.8712 | 1196056.2843 | 2621471.4073 | 1196056.4713 | 2621475.2283 | 1196057.3188 | 2621482.395 | 1196059.8792
85 | 2621482.395 | 1196059.8792 | 2621483.9916 | 1196069.2566 | 2621486.5619 | 1196079.0155 | 2621488.6858 | 1196085.7934 | 2621498.4383 | 1196112.8762 | 2621505.221 | 1196129.0203 | 2621512.4873 | 1196145.4956
86 | 2621482.395 | 1196059.8792 | 2621482.4121 | 1196058.3415
87 | 2622249.7333 | 1195658.5066 | 2622255.8498 | 1195673.1038 | 2622256.2158 | 1195683.2884 | 2622249.6779 | 1195700.0843 | 2622234.2084 | 1195732.133 | 2622223.7119 | 1195754.3616 | 2622226.5089 | 1195776.6394 | 2622236.1864 | 1195790.3382 | 2622241.3234 | 1195800.6668
88 | 2621514.9986 | 1196151.1895 | 2621512.4873 | 1196145.4956
89 | 2621493.3904 | 1195997.4628 | 2621491.8505 | 1196006.262 | 2621490.7208 | 1196011.1384 | 2621486.279 | 1196026.1861 | 2621484.9688 | 1196032.5404 | 2621483.546 | 1196040.5729 | 2621482.4963 | 1196050.7524 | 2621482.4121 | 1196058.3415
90 | 2621514.9986 | 1196151.1895 | 2621519.3256 | 1196153.2506 | 2621520.5127 | 1196153.6106 | 2621522.0053 | 1196153.7383
91 | 2621432.6034 | 1196184.0454 | 2621444.6874 | 1196200.364 | 2621451.4513 | 1196196.2416 | 2621456.0965 | 1196194.5239 | 2621459.946 | 1196193.7818 | 2621464.7467 | 1196193.332 | 2621476.8073 | 1196192.7749 | 2621482.6447 | 1196192.1177 | 2621488.2092 | 1196191.0927 | 2621493.1052 | 1196189.5316 | 2621497.6061 | 1196187.7134 | 2621502.9631 | 1196185.0868 | 2621514.1126 | 1196179.4349 | 2621513.0299 | 1196171.2266 | 2621513.2027 | 1196167.6475 | 2621514.107 | 1196161.9032 | 2621514.6141 | 1196156.4576 | 2621514.9986 | 1196151.1895
92 | 2621501.0933 | 1195982.2267 | 2621499.1171 | 1195985.2324 | 2621494.7057 | 1195993.9323 | 2621493.3904 | 1195997.4628
93 | 2621493.3904 | 1195997.4628 | 2621477.0447 | 1195979.8615 | 2621466.1369 | 1195968.961 | 2621416.7378 | 1195917.0899
94 | 2621533.0418 | 1196145.6513 | 2621526.3237 | 1196151.8194 | 2621524.5065 | 1196152.9913 | 2621523.3391 | 1196153.5318 | 2621522.0053 | 1196153.7383
95 | 2621432.6034 | 1196184.0454 | 2621427.3987 | 1196176.0447 | 2621410.2478 | 1196149.3691 | 2621404.7545 | 1196141.4493
96 | 2621501.0933 | 1195982.2267 | 2621496.1718 | 1195963.2322 | 2621492.9908 | 1195953.8269 | 2621489.4141 | 1195946.3456
97 | 2621501.0933 | 1195982.2267 | 2621507.5047 | 1195987.0562
98 | 2621399.759 | 1195899.6088 | 2621416.7378 | 1195917.0899
99 | 2621416.7378 | 1195917.0899 | 2621417.1399 | 1195913.3004 | 2621418.3223 | 1195902.1764 | 2621418.8348 | 1195897.3423
100 | 2621529.0239 | 1196002.4156 | 2621525.1042 | 1195999.3332 | 2621510.0353 | 1195988.9624 | 2621507.5047 | 1195987.0562
101 | 2621399.759 | 1195899.6088 | 2621373.1826 | 1195872.2527
102 | 2621399.759 | 1195899.6088 | 2621394.3228 | 1195905.1812 | 2621394.0427 | 1195906.8968
103 | 2621359.5914 | 1195822.1684 | 2621392.8681 | 1195864.5431 | 2621418.8348 | 1195897.3423
104 | 2621529.0239 | 1196002.4156 | 2621544.3561 | 1196009.43 | 2621561.0847 | 1196015.8046 | 2621572.1324 | 1196019.0595
105 | 2621382.4524 | 1195796.7363 | 2621364.5394 | 1195816.8054 | 2621359.5914 | 1195822.1684
106 | 2621382.9441 | 1196110.0047 | 2621404.7545 | 1196141.4493
107 | 2622260.123 | 1195842.8642 | 2622259.7229 | 1195842.4469
108 | 2621604.2281 | 1196028.5155 | 2621572.1324 | 1196019.0595
109 | 2621382.4524 | 1195796.7363 | 2621383.2486 | 1195772.1704 | 2621382.1956 | 1195749.1543 | 2621384.4626 | 1195707.3622 | 2621398.4749 | 1195651.1709 | 2621397.7934 | 1195641.4555
110 | 2621373.0921 | 1195529.8537 | 2621368.4887 | 1195495.425 | 2621360.0037 | 1195473.5163 | 2621357.561 | 1195470.3916
111 | 2621385.1865 | 1195570.6581 | 2621373.5866 | 1195533.5525 | 2621373.0921 | 1195529.8537
112 | 2621353.8487 | 1195465.6427 | 2621357.561 | 1195470.3916
113 | 2621385.1865 | 1195570.6581 | 2621395.0388 | 1195602.188 | 2621396.8376 | 1195627.8311
114 | 2621345.4501 | 1195454.899 | 2621353.8487 | 1195465.6427
115 | 2621397.7934 | 1195641.4555 | 2621396.8376 | 1195627.8311
116 | 2621345.4501 | 1195454.899 | 2621330.7543 | 1195459.1156 | 2621316.0207 | 1195465.3777 | 2621307.9825 | 1195467.0696
117 | 2621345.4501 | 1195454.899 | 2621322.5961 | 1195428.8037 | 2621318.9846 | 1195412.3145
118 | 2621307.9825 | 1195467.0696 | 2621305.0257 | 1195467.6919
119 | 2621302.7241 | 1195468.1764 | 2621305.0257 | 1195467.6919
120 | 2621335.3047 | 1195220.9264 | 2621320.3495 | 1195207.9663 | 2621294.9904 | 1195185.4086 | 2621267.3562 | 1195159.8301 | 2621241.3701 | 1195135.6584 | 2621228.7116 | 1195115.9917
121 | 2621753.4636 | 1195031.6051 | 2621752.087 | 1195051.4233
122 | 2621114.3784 | 1195107.5394 | 2621100.4294 | 1195120.1526
123 | 2621100.4294 | 1195120.1526 | 2621024.3652 | 1195214.8695
124 | 2621114.3784 | 1195107.5394 | 2621119.2853 | 1195103.1098 | 2621139.6641 | 1195090.6861 | 2621139.6641 | 1195090.6861
125 | 2621114.3784 | 1195107.5394 | 2621113.5863 | 1195098.7874 | 2621114.2181 | 1195092.4752 | 2621114.8489 | 1195088.6087 | 2621120.0024 | 1195082.8327
126 | 2621024.3652 | 1195214.8695 | 2621000.9755 | 1195225.2048
127 | 2621139.6641 | 1195090.6861 | 2621152.8919 | 1195077.3478 | 2621152.8919 | 1195077.3478
128 | 2621125.9648 | 1195076.1504 | 2621120.0024 | 1195082.8327
129 | 2621000.9755 | 1195225.2048 | 2620993.0644 | 1195228.7005 | 2620983.583 | 1195223.22 | 2620974.3751 | 1195226.6452 | 2620973.75 | 1195231.1232 | 2620973.9011 | 1195236.151
130 | 2621160.575 | 1195061.3441 | 2621160.4038 | 1195062.3774 | 2621152.8919 | 1195077.3478
131 | 2621224.9483 | 1195029.5644 | 2621227.1362 | 1195030.763 | 2621242.5073 | 1195044.8138 | 2621248.1973 | 1195053.7943 | 2621251.6228 | 1195063.2671 | 2621227.6531 | 1195087.0394 | 2621216.481 | 1195096.3937 | 2621223.003 | 1195107.1226 | 2621228.7116 | 1195115.9917
132 | 2621191.3924 | 1195003.5776 | 2621198.5893 | 1195013.0748 | 2621204.1788 | 1195018.1862 | 2621224.9483 | 1195029.5644
133 | 2620947.1894 | 1195288.2387 | 2620957.2215 | 1195282.2038 | 2620965.8186 | 1195276.9311 | 2620975.6492 | 1195271.8738 | 2620980.3634 | 1195268.0216 | 2620981.6057 | 1195263.5458 | 2620980.7291 | 1195260.108
134 | 2620914.5801 | 1195321.3648 | 2620947.1894 | 1195288.2387
135 | 2620973.9011 | 1195236.151 | 2620974.1117 | 1195243.1531 | 2620979.7869 | 1195256.4134 | 2620980.7291 | 1195260.108
136 | 2620914.5801 | 1195321.3648 | 2620888.9385 | 1195346.7891 | 2620884.5983 | 1195350.4648 | 2620881.0767 | 1195353.1651 | 2620874.9003 | 1195356.89
137 | 2620874.9003 | 1195356.89 | 2620881.9317 | 1195376.7251 | 2620884.3685 | 1195382.7997
138 | 2621191.3924 | 1195003.5776 | 2621193.1684 | 1195014.134 | 2621185.7801 | 1195024.2911 | 2621179.2052 | 1195032.8169 | 2621169.9183 | 1195044.0213
139 | 2621169.9183 | 1195044.0213 | 2621162.6821 | 1195052.7516
140 | 2621324.065 | 1196016.4903 | 2621324.2378 | 1196016.2433
141 | 2621329.8206 | 1196008.2623 | 2621324.2378 | 1196016.2433
142 | 2621307.3712 | 1196040.3553 | 2621324.065 | 1196016.4903
143 | 2621307.3712 | 1196040.3553 | 2621321.0169 | 1196050.4267
144 | 2621307.3712 | 1196040.3553 | 2621293.2348 | 1196033.1773
145 | 2621321.0169 | 1196050.4267 | 2621336.7307 | 1196062.0246
146 | 2621233.3595 | 1195998.8371 | 2621237.3326 | 1196001.9528 | 2621245.7894 | 1196008.1083 | 2621261.7089 | 1196017.1696 | 2621293.2348 | 1196033.1773
147 | 2621336.7307 | 1196062.0246 | 2621339.8669 | 1196064.3393 | 2621351.1913 | 1196076.1242
148 | 2621233.3595 | 1195998.8371 | 2621227.4318 | 1195992.6795 | 2621223.6998 | 1195988.175 | 2621219.3556 | 1195982.3009 | 2621215.2495 | 1195975.8829 | 2621210.8749 | 1195967.8298 | 2621203.5959 | 1195951.7287 | 2621199.0952 | 1195941.0817
149 | 2621233.3595 | 1195998.8371 | 2621217.6338 | 1196008.3574
150 | 2621351.1913 | 1196076.1242 | 2621360.4877 | 1196085.7986
151 | 2621192.4981 | 1195925.4754 | 2621199.0952 | 1195941.0817
152 | 2621199.6452 | 1196021.9636 | 2621202.4784 | 1196019.9836 | 2621208.9577 | 1196014.4702 | 2621213.7703 | 1196010.6964 | 2621217.6338 | 1196008.3574
153 | 2621062.6291 | 1195656.4736 | 2621075.997 | 1195674.3968 | 2621086.5047 | 1195695.101
154 | 2621092.4449 | 1195706.8054 | 2621086.5047 | 1195695.101
155 | 2621062.6291 | 1195656.4736 | 2621024.8358 | 1195605.7836
156 | 2621092.4449 | 1195706.8054 | 2621068.141 | 1195726.6062
157 | 2621092.4449 | 1195706.8054 | 2621104.9002 | 1195731.3509
158 | 2621024.8358 | 1195605.7836 | 2621001.7817 | 1195574.8624
159 | 2621033.9544 | 1195754.4588 | 2621068.141 | 1195726.6062
160 | 2621104.9002 | 1195731.3509 | 2621112.6875 | 1195746.6973
161 | 2621001.7817 | 1195574.8624 | 2620996.304 | 1195567.5156 | 2620983.7435 | 1195550.4896
162 | 2621025.0142 | 1195761.7425 | 2621033.9544 | 1195754.4588
163 | 2621116.7003 | 1195754.6053 | 2621112.6875 | 1195746.6973
164 | 2620983.7435 | 1195550.4896 | 2620980.9978 | 1195546.7678
165 | 2621116.7003 | 1195754.6053 | 2621132.2702 | 1195785.2766
166 | 2621116.7003 | 1195754.6053 | 2621105.3235 | 1195759.7902 | 2621091.0175 | 1195761.7076 | 2621082.1183 | 1195769.0093
167 | 2620971.0478 | 1195533.2803 | 2620980.9978 | 1195546.7678
168 | 2621132.2702 | 1195785.2766 | 2621145.3002 | 1195815.6079
169 | 2621132.2702 | 1195785.2766 | 2621143.0546 | 1195779.6115 | 2621156.9408 | 1195771.2938
170 | 2621082.1183 | 1195769.0093 | 2621074.578 | 1195775.196
171 | 2621192.4981 | 1195925.4754 | 2621210.2552 | 1195917.6562
172 | 2621192.4981 | 1195925.4754 | 2621174.9255 | 1195884.5697
173 | 2621199.6452 | 1196021.9636 | 2621199.6452 | 1196021.9636 | 2621196.2667 | 1196023.03 | 2621192.8158 | 1196023.0622 | 2621190.4981 | 1196022.1953
174 | 2621225.3293 | 1195909.7706 | 2621215.0136 | 1195915.5608 | 2621210.2552 | 1195917.6562
175 | 2621174.9255 | 1195884.5697 | 2621164.9479 | 1195861.3439
176 | 2621189.6053 | 1196021.8613 | 2621190.4981 | 1196022.1953
177 | 2621225.3293 | 1195909.7706 | 2621229.3846 | 1195907.4944
178 | 2621164.9479 | 1195861.3439 | 2621155.7862 | 1195840.0173
179 | 2621178.8747 | 1196014.6595 | 2621189.6053 | 1196021.8613 | 2621189.6053 | 1196021.8613
180 | 2621360.4877 | 1196085.7986 | 2621372.0343 | 1196097.8147
181 | 2620971.0478 | 1195533.2803 | 2620969.523 | 1195531.2135 | 2620966.8289 | 1195526.0569 | 2620942.8587 | 1195494.1449 | 2620911.5935 | 1195439.2953 | 2620903.2358 | 1195424.0692 | 2620895.8425 | 1195409.7246 | 2620890.0058 | 1195396.8529 | 2620884.3685 | 1195382.7997
182 | 2621053.5525 | 1195792.4471 | 2621074.578 | 1195775.196
183 | 2621155.2954 | 1195838.8747 | 2621145.3002 | 1195815.6079
184 | 2621156.9408 | 1195771.2938 | 2621165.5832 | 1195766.1171 | 2621172.9405 | 1195764.4422 | 2621178.4464 | 1195767.1742 | 2621181.4521 | 1195770.6352
185 | 2621155.2954 | 1195838.8747 | 2621155.7862 | 1195840.0173
186 | 2621191.6502 | 1195786.9197 | 2621183.9471 | 1195773.5081 | 2621181.4521 | 1195770.6352
187 | 2621197.5008 | 1195797.1058 | 2621191.6502 | 1195786.9197
188 | 2621241.5049 | 1195897.2781 | 2621241.5049 | 1195897.2781 | 2621241.4412 | 1195892.8501
189 | 2621241.5049 | 1195897.2781 | 2621232.5697 | 1195905.7066 | 2621229.3846 | 1195907.4944
190 | 2621239.0665 | 1195882.5566 | 2621241.3643 | 1195887.5057 | 2621241.4412 | 1195892.8501
191 | 2621239.0665 | 1195882.5566 | 2621229.7232 | 1195862.433
192 | 2621229.3779 | 1195861.6894 | 2621229.7232 | 1195862.433
193 | 2621223.1138 | 1195848.1978 | 2621229.3779 | 1195861.6894
194 | 2621211.937 | 1195811.9388 | 2621208.7215 | 1195807.8363 | 2621201.3312 | 1195803.7747 | 2621197.5008 | 1195797.1058
195 | 2621178.8747 | 1196014.6595 | 2621173.1367 | 1196010.8084 | 2621169.9748 | 1196008.785 | 2621165.1773 | 1196006.1444 | 2621162.077 | 1196004.6359
196 | 2621053.1157 | 1195963.8939 | 2621061.8878 | 1195964.9475 | 2621070.7551 | 1195967.0687 | 2621078.851 | 1195969.7541 | 2621141.6102 | 1195994.6773 | 2621162.077 | 1196004.6359
197 | 2621053.1157 | 1195963.8939 | 2621006.816 | 1195961.2968 | 2621000.7035 | 1195960.9241
198 | 2621053.1157 | 1195963.8939 | 2621033.8738 | 1195996.3756
199 | 2621000.7035 | 1195960.9241 | 2620990.1822 | 1195960.2825 | 2620970.1914 | 1195960.735 | 2620964.9637 | 1195961.03
200 | 2621024.5473 | 1196012.1196 | 2621033.8738 | 1195996.3756
201 | 2621753.4636 | 1195031.6051 | 2621773.8941 | 1195034.7254 | 2621781.7622 | 1195035.2203
202 | 2622113.8002 | 1195014.5807 | 2622108.5534 | 1195020.0198 | 2622104.8295 | 1195027.7992 | 2622108.4899 | 1195037.2399 | 2622114.0764 | 1195047.0992 | 2622115.5562 | 1195054.8866 | 2622118.8037 | 1195066.7827 | 2622118.8401 | 1195066.9288
203 | 2622113.8002 | 1195014.5807 | 2622127.4205 | 1195028.273
204 | 2621160.575 | 1195061.3441 | 2621161.8131 | 1195053.8 | 2621162.6821 | 1195052.7516
205 | 2621372.0343 | 1196097.8147 | 2621380.8579 | 1196106.9971 | 2621382.9441 | 1196110.0047
206 | 2622818.5416 | 1196108.6198 | 2622824.4006 | 1196126.3405 | 2622831.5453 | 1196132.5155
207 | 2622831.5453 | 1196132.5155 | 2622831.0784 | 1196141.085 | 2622835.7969 | 1196146.2502 | 2622836.79 | 1196146.783
208 | 2622876.0762 | 1196089.0841 | 2622874.5521 | 1196097.2271 | 2622872.3479 | 1196105.4456
209 | 2622876.0762 | 1196089.0841 | 2622873.4672 | 1196068.1296 | 2622872.7173 | 1196058.2264
210 | 2622876.0762 | 1196089.0841 | 2622896.597 | 1196087.7355
211 | 2622852.97 | 1196155.465 | 2622852.97 | 1196155.465 | 2622861.2883 | 1196153.4957 | 2622864.9099 | 1196144.6492 | 2622867.678 | 1196133.9317 | 2622870.4471 | 1196120.9353 | 2622870.3405 | 1196112.9306 | 2622872.3479 | 1196105.4456
212 | 2622870.8059 | 1195911.1795 | 2622875.2302 | 1195927.5941 | 2622876.4053 | 1195941.0502 | 2622871.4015 | 1195966.6894 | 2622870.0895 | 1195989.0964 | 2622869.1781 | 1196014.3398 | 2622871.5236 | 1196042.4639 | 2622872.7173 | 1196058.2264
213 | 2623018.0938 | 1196084.9033 | 2622984.295 | 1196086.6301 | 2622951.4594 | 1196087.5047 | 2622909.0082 | 1196086.9198 | 2622896.597 | 1196087.7355
214 | 2622852.97 | 1196155.465 | 2622836.79 | 1196146.783
215 | 2622870.8059 | 1195911.1795 | 2622843.5244 | 1195671.8469
216 | 2623018.0938 | 1196084.9033 | 2623113.2875 | 1196064.4141 | 2623135.321 | 1196057.7177 | 2623136.9664 | 1196056.8578
217 | 2623018.0938 | 1196084.9033 | 2623050.088 | 1196150.2836 | 2623082.3357 | 1196212.9414 | 2623093.3829 | 1196216.4414 | 2623119.0487 | 1196231.6263 | 2623145.9582 | 1196248.2279
218 | 2623136.9664 | 1196056.8578 | 2623155.4501 | 1196047.1974
219 | 2623145.9582 | 1196248.2279 | 2623150.3719 | 1196245.5227
220 | 2623145.9582 | 1196248.2279 | 2623142.9385 | 1196256.9432 | 2623131.5479 | 1196267.473
221 | 2623546.4422 | 1196625.7245 | 2623509.7527 | 1196634.9854 | 2623507.7048 | 1196636.4399
222 | 2623497.6501 | 1196648.3785 | 2623503.1991 | 1196639.64 | 2623507.7048 | 1196636.4399
223 | 2623546.4422 | 1196625.7245 | 2623552.0551 | 1196653.039 | 2623552.2969 | 1196674.8628
224 | 2623552.2969 | 1196674.8628 | 2623556.0292 | 1196682.5928 | 2623563.2637 | 1196688.8135
225 | 2623552.2969 | 1196674.8628 | 2623557.008 | 1196670.0121 | 2623562.5338 | 1196667.1878 | 2623567.2572 | 1196666.9618 | 2623570.7504 | 1196669.6548 | 2623575.5662 | 1196678.8454 | 2623578.8066 | 1196685.7841 | 2623577.1582 | 1196690.4579 | 2623575.9054 | 1196697.1788 | 2623578.7256 | 1196706.3504 | 2623582.6461 | 1196717.9042
226 | 2623220.1545 | 1196247.6798 | 2623218.6573 | 1196246.875 | 2623205.4697 | 1196246.1097
227 | 2623171.7042 | 1196230.818 | 2623189.0737 | 1196246.149 | 2623201.2095 | 1196245.8625 | 2623205.4697 | 1196246.1097
228 | 2623563.2637 | 1196688.8135 | 2623568.884 | 1196681.3315 | 2623585.811 | 1196658.5435
229 | 2623613.2117 | 1196620.2509 | 2623606.1994 | 1196631.0958 | 2623585.811 | 1196658.5435
230 | 2623613.2117 | 1196620.2509 | 2623610.9512 | 1196617.8629 | 2623615.9902 | 1196605.2315 | 2623614.1798 | 1196596.8754 | 2623607.005 | 1196583.2287 | 2623606.6077 | 1196600.9144 | 2623604.5094 | 1196615.3695 | 2623598.6659 | 1196625.3519 | 2623598.5141 | 1196631.021 | 2623607.9245 | 1196637.8951 | 2623616.4987 | 1196650.1132
231 | 2623613.2117 | 1196620.2509 | 2623633.2749 | 1196587.4456 | 2623645.6793 | 1196567.1614 | 2623669.8659 | 1196514.5285 | 2623704.3936 | 1196433.9215 | 2623712.7509 | 1196414.3885
232 | 2623658.4445 | 1196750.644 | 2623615.4573 | 1196666.9627 | 2623614.6809 | 1196657.1877 | 2623616.4987 | 1196650.1132
233 | 2623712.7509 | 1196414.3885 | 2623727.2535 | 1196420.3269 | 2623786.1955 | 1196445.4073 | 2623798.6105 | 1196451.3009
234 | 2623798.6105 | 1196451.3009 | 2623804.8758 | 1196454.2752 | 2623813.0239 | 1196460.6221 | 2623818.7184 | 1196467.1593
235 | 2623819.2794 | 1196476.4693 | 2623819.9197 | 1196473.4786 | 2623818.7184 | 1196467.1593 | 2623818.7184 | 1196467.1593
236 | 2623818.7184 | 1196467.1593 | 2624048.5503 | 1196409.3131
237 | 2623819.2794 | 1196476.4693 | 2623819.111 | 1196477.2556
238 | 2624080.1435 | 1196394.676 | 2624066.6109 | 1196412.8092 | 2624064.8676 | 1196414.4253 | 2624062.8686 | 1196415.2511 | 2624060.4684 | 1196415.4304 | 2624057.9201 | 1196414.5753 | 2624055.0248 | 1196412.8627 | 2624050.3741 | 1196410.087 | 2624048.5503 | 1196409.3131
239 | 2623984.6438 | 1196183.4704 | 2623981.8125 | 1196185.1467 | 2623975.9705 | 1196188.7697 | 2623973.6187 | 1196190.1721 | 2623971.2619 | 1196190.9075 | 2623969.0522 | 1196191.0655 | 2623967.1326 | 1196191.0578 | 2623964.286 | 1196190.4683 | 2623961.0071 | 1196189.3879 | 2623941.6086 | 1196180.8947 | 2623939.6034 | 1196179.4526 | 2623938.0863 | 1196177.8346 | 2623936.8061 | 1196176.0396 | 2623936.084 | 1196173.7355 | 2623936.138 | 1196171.6568 | 2623936.7181 | 1196168.409
240 | 2623999.4011 | 1196215.6668 | 2623999.3847 | 1196204.5497 | 2623998.2127 | 1196190.9599 | 2623997.5941 | 1196185.6545 | 2623996.7743 | 1196183.0387 | 2623995.6686 | 1196181.4223 | 2623993.928 | 1196180.4482 | 2623991.8796 | 1196180.2732 | 2623989.5849 | 1196180.7198 | 2623987.5011 | 1196181.7787 | 2623984.6438 | 1196183.4704
241 | 2623937.4667 | 1196161.3343 | 2623937.5329 | 1196163.8137 | 2623937.1042 | 1196166.2466 | 2623936.7181 | 1196168.409
242 | 2623999.4011 | 1196215.6668 | 2624000.8347 | 1196228.6018 | 2624003.2723 | 1196238.2706
243 | 2623937.4667 | 1196161.3343 | 2623947.6744 | 1196159.3852 | 2623950.8382 | 1196156.8742 | 2623954.0046 | 1196153.6852 | 2623962.1012 | 1196150.1156 | 2623962.9035 | 1196149.9135
244 | 2623581.8828 | 1195927.4878 | 2623937.4667 | 1196161.3343
245 | 2624003.2723 | 1196238.2706 | 2624003.3092 | 1196238.417 | 2624007.1613 | 1196250.4055 | 2624009.412 | 1196255.2171
246 | 2623508.9458 | 1195905.0004 | 2623514.8881 | 1195902.9781 | 2623520.2687 | 1195902.3878 | 2623526.8076 | 1195903.6364 | 2623538.031 | 1195906.9489 | 2623545.9203 | 1195909.6258 | 2623557.6141 | 1195915.3748 | 2623581.8828 | 1195927.4878
247 | 2623508.9458 | 1195905.0004 | 2623527.2735 | 1195868.4193 | 2623537.5563 | 1195851.3393 | 2623540.8828 | 1195836.4889 | 2623543.3484 | 1195814.5642
248 | 2623508.9458 | 1195905.0004 | 2623497.2095 | 1195927.5665 | 2623469.9095 | 1195958.0204 | 2623454.0959 | 1195979.1365 | 2623443.2972 | 1195993.0402
249 | 2623816.3262 | 1196490.2623 | 2623819.111 | 1196477.2556
250 | 2624080.1435 | 1196394.676 | 2624075.4571 | 1196393.2231 | 2624069.87 | 1196390.3213 | 2624066.6345 | 1196387.9737 | 2624064.8601 | 1196385.9655 | 2624063.7653 | 1196383.5487 | 2624063.4338 | 1196380.7347 | 2624063.3096 | 1196375.7513
251 | 2624063.3096 | 1196375.7513 | 2624063.2305 | 1196372.574 | 2624063.4195 | 1196365.3486 | 2624063.6392 | 1196359.9577 | 2624063.8793 | 1196358.4885
252 | 2624009.412 | 1196255.2171 | 2624009.412 | 1196255.2171 | 2624011.0325 | 1196257.6249 | 2624014.8712 | 1196261.5646 | 2624031.3278 | 1196274.1485 | 2624038.3031 | 1196280.402 | 2624042.1528 | 1196285.3757 | 2624044.9996 | 1196289.7006 | 2624050.5648 | 1196299.984 | 2624054.517 | 1196305.9809 | 2624059.719 | 1196311.8494 | 2624068.4117 | 1196319.1215 | 2624082.9805 | 1196329.4189 | 2624096.4311 | 1196337.444 | 2624099.864 | 1196339.9591 | 2624102.9003 | 1196342.6061 | 2624104.3385 | 1196344.8798 | 2624104.9768 | 1196347.1502 | 2624104.9118 | 1196350.0627 | 2624104.0719 | 1196352.4383 | 2624102.7024 | 1196353.9336 | 2624100.5963 | 1196354.859 | 2624098.1506 | 1196354.9937 | 2624094.9916 | 1196354.4362 | 2624085.2317 | 1196351.1508 | 2624076.6753 | 1196349.7712 | 2624073.5991 | 1196349.4698 | 2624071.1754 | 1196349.8047 | 2624068.5351 | 1196350.9725 | 2624066.403 | 1196352.6871 | 2624064.803 | 1196354.6706 | 2624064.1077 | 1196357.0914 | 2624063.8793 | 1196358.4885
253 | 2623341.6417 | 1196104.1648 | 2623321.7803 | 1196114.4819 | 2623312.8144 | 1196119.2847
254 | 2623341.6417 | 1196104.1648 | 2623368.6826 | 1196085.1266 | 2623384.8807 | 1196070.7264 | 2623407.8754 | 1196042.3009 | 2623420.6716 | 1196025.1861 | 2623425.1973 | 1196017.9386
255 | 2623298.0147 | 1196128.1725 | 2623302.5361 | 1196124.7904 | 2623312.8144 | 1196119.2847
256 | 2623425.1973 | 1196017.9386 | 2623430.2768 | 1196009.8043 | 2623431.9619 | 1196007.6347
257 | 2623816.3262 | 1196490.2623 | 2623815.1479 | 1196502.7021
258 | 2623131.5479 | 1196267.473 | 2623128.3046 | 1196270.4713
259 | 2623110.4583 | 1196294.2602 | 2623117.0228 | 1196280.9005 | 2623128.3046 | 1196270.4713
260 | 2623110.4583 | 1196294.2602 | 2623094.8396 | 1196306.8846 | 2623051.7838 | 1196347.0404 | 2623045.356 | 1196353.3225
261 | 2623045.356 | 1196353.3225 | 2623029.9984 | 1196368.3319
262 | 2623161.8272 | 1196237.8106 | 2623154.5559 | 1196242.9583 | 2623150.3719 | 1196245.5227
263 | 2623028.308 | 1196369.984 | 2623029.9984 | 1196368.3319
264 | 2623171.7042 | 1196230.818 | 2623161.8272 | 1196237.8106
265 | 2623028.308 | 1196369.984 | 2623017.7358 | 1196380.3164 | 2623013.8511 | 1196382.8258
266 | 2623155.4501 | 1196047.1974 | 2623161.6936 | 1196043.9344 | 2623176.7788 | 1196034.7095
267 | 2623171.7042 | 1196230.818 | 2623185.5009 | 1196218.6426 | 2623187.2656 | 1196216.8707
268 | 2623187.2656 | 1196216.8707 | 2623199.243 | 1196204.8439 | 2623212.3678 | 1196194.7123
269 | 2623258.3875 | 1196167.5087 | 2623249.6243 | 1196175.7123 | 2623233.8566 | 1196183.3887 | 2623214.203 | 1196193.2956 | 2623212.3678 | 1196194.7123
270 | 2623258.3875 | 1196167.5087 | 2623261.1077 | 1196164.9622 | 2623276.0892 | 1196147.9112 | 2623277.7951 | 1196146.0911
271 | 2623277.7951 | 1196146.0911 | 2623286.5535 | 1196136.7458 | 2623298.0147 | 1196128.1725
272 | 2623700.3964 | 1195568.8624 | 2623687.2283 | 1195539.0266
273 | 2623646.9687 | 1195680.8227 | 2623684.6983 | 1195602.6963 | 2623700.3964 | 1195568.8624
274 | 2623700.3964 | 1195568.8624 | 2623720.3585 | 1195529.876 | 2623728.3149 | 1195517.6342 | 2623733.8285 | 1195512.4088 | 2623736.2964 | 1195510.8965
275 | 2623646.9687 | 1195680.8227 | 2623622.7727 | 1195725.9061
276 | 2623646.9687 | 1195680.8227 | 2623627.7074 | 1195674.0525
277 | 2623572.7952 | 1195784.0195 | 2623617.9971 | 1195734.8042 | 2623622.7727 | 1195725.9061
278 | 2623497.702 | 1195644.6385 | 2623502.3785 | 1195650.7713 | 2623506.3373 | 1195653.3993 | 2623514.2115 | 1195656.1094 | 2623522.9896 | 1195657.578 | 2623557.9356 | 1195657.304 | 2623575.5075 | 1195658.1846 | 2623585.9142 | 1195660.0599 | 2623595.2965 | 1195664.7883 | 2623624.7695 | 1195673.0199 | 2623627.7074 | 1195674.0525
279 | 2623572.7952 | 1195784.0195 | 2623566.1009 | 1195791.3081 | 2623561.4804 | 1195794.463
280 | 2623497.702 | 1195644.6385 | 2623497.3806 | 1195623.6593 | 2623498.1781 | 1195612.6121 | 2623505.072 | 1195573.9405 | 2623505.793 | 1195562.9819 | 2623505.8154 | 1195557.2789 | 2623504.3463 | 1195551.1254 | 2623502.1853 | 1195544.6357 | 2623496.8453 | 1195534.7984 | 2623487.5702 | 1195520.143 | 2623475.5135 | 1195503.7537 | 2623464.7294 | 1195493.1168 | 2623456.169 | 1195486.5576 | 2623451.1002 | 1195483.3283
281 | 2623551.8742 | 1195801.0221 | 2623561.4804 | 1195794.463
282 | 2623201.7789 | 1193737.475 | 2623192.2472 | 1193733.0802 | 2623177.6975 | 1193728.9133
283 | 2623151.7185 | 1193719.7387 | 2623160.0193 | 1193725.1848 | 2623170.6055 | 1193726.8821 | 2623177.6975 | 1193728.9133
284 | 2623201.7789 | 1193737.475 | 2623210.6307 | 1193741.5531
285 | 2623151.7185 | 1193719.7387 | 2623153.64 | 1193731.2967 | 2623154.539 | 1193743.3766
286 | 2623151.7185 | 1193719.7387 | 2623151.1039 | 1193710.2567
287 | 2623241.2372 | 1193755.6042 | 2623216.3313 | 1193744.1794 | 2623210.6307 | 1193741.5531
288 | 2623154.539 | 1193743.3766 | 2623154.6108 | 1193744.3408 | 2623154.7679 | 1193758.8936 | 2623154.7909 | 1193761.548
289 | 2623151.6593 | 1193700.4297 | 2623150.6828 | 1193703.7595 | 2623151.1039 | 1193710.2567
290 | 2623089.5761 | 1194092.3872 | 2623133.9301 | 1194271.2598
291 | 2623089.5761 | 1194092.3872 | 2623081.5351 | 1194090.8332 | 2623073.4376 | 1194088.9978
292 | 2623133.9002 | 1194271.2831 | 2623133.9301 | 1194271.2598
293 | 2623157.1037 | 1194266.4227 | 2623146.0546 | 1194266.7316 | 2623138.904 | 1194267.5155 | 2623136.6498 | 1194269.141 | 2623133.9301 | 1194271.2598
294 | 2623073.4376 | 1194088.9978 | 2623130.4792 | 1193785.9146
295 | 2623054.6523 | 1194086.5053 | 2623066.0186 | 1194087.3161 | 2623073.4376 | 1194088.9978
296 | 2623241.2372 | 1193755.6042 | 2623242.545 | 1193730.8293
297 | 2623242.545 | 1193730.8293 | 2623256.114 | 1193710.1042 | 2623260.2147 | 1193702.7227
298 | 2623130.4792 | 1193785.9146 | 2623149.5551 | 1193782.6306 | 2623154.0764 | 1193780.0801 | 2623154.905 | 1193774.7026 | 2623154.7909 | 1193761.548
299 | 2623151.7019 | 1193700.2842 | 2623151.6593 | 1193700.4297
300 | 2623054.6523 | 1194086.5053 | 2623047.834 | 1194086.0233 | 2623030.4523 | 1194087.9909 | 2623019.7186 | 1194090.6826
301 | 2622776.146 | 1194161.7511 | 2622588.0164 | 1194032.3393
302 | 2622805.4206 | 1194140.3614 | 2622798.6725 | 1194138.6767 | 2622784.7741 | 1194142.4704 | 2622777.786 | 1194148.5804 | 2622775.7121 | 1194156.9214 | 2622776.146 | 1194161.7511
303 | 2622776.146 | 1194161.7511 | 2622776.6991 | 1194167.9088 | 2622779.93 | 1194179.9387 | 2622780.1726 | 1194180.7878
304 | 2622826.4961 | 1194134.069 | 2622816.2482 | 1194139.7552 | 2622807.671 | 1194140.9232 | 2622805.4206 | 1194140.3614
305 | 2622790.0671 | 1194201.3775 | 2622783.1411 | 1194191.1791 | 2622780.1726 | 1194180.7878
306 | 2623469.6015 | 1195835.5073 | 2623469.656 | 1195835.4706
307 | 2623512.9327 | 1195815.0232 | 2623494.5712 | 1195821.3546 | 2623480.4969 | 1195828.1586 | 2623469.656 | 1195835.4706
308 | 2623512.9327 | 1195815.0232 | 2623518.4877 | 1195813.4726
309 | 2623544.1171 | 1195806.3187 | 2623518.4877 | 1195813.4726
310 | 2623544.1171 | 1195806.3187 | 2623551.8742 | 1195801.0221
311 | 2623544.1171 | 1195806.3187 | 2623543.4246 | 1195813.8867 | 2623543.3484 | 1195814.5642
312 | 2623272.6738 | 1195986.2805 | 2623224.7287 | 1196009.015 | 2623187.8996 | 1196028.6321
313 | 2623178.7291 | 1196033.5168 | 2623187.8996 | 1196028.6321
314 | 2623178.7291 | 1196033.5168 | 2623176.7788 | 1196034.7095
315 | 2623178.7291 | 1196033.5168 | 2623173.665 | 1196012.1058
316 | 2623173.1186 | 1196008.5427 | 2623173.0102 | 1196009.3373 | 2623173.665 | 1196012.1058
317 | 2623431.9619 | 1196007.6347 | 2623443.2972 | 1195993.0402
318 | 2623173.1186 | 1196008.5427 | 2623174.8274 | 1195996.0137
319 | 2623174.8274 | 1195996.0137 | 2623176.0365 | 1195987.1482 | 2623180.1154 | 1195978.4037 | 2623181.9031 | 1195969.7214
320 | 2623181.0533 | 1195647.3961 | 2623181.9577 | 1195655.8263 | 2623186.3842 | 1195663.1436
321 | 2623190.7352 | 1195676.2014 | 2623189.467 | 1195668.2398 | 2623186.3842 | 1195663.1436
322 | 2623196.1669 | 1195709.9785 | 2623195.1195 | 1195703.7252 | 2623190.7352 | 1195676.2014
323 | 2623533.3584 | 1194949.8063 | 2623541.6771 | 1194951.7946 | 2623546.9899 | 1194951.204 | 2623551.1455 | 1194947.3704
324 | 2623552.8778 | 1194945.7723 | 2623551.1455 | 1194947.3704
325 | 2623027.5313 | 1194673.7961 | 2623028.0972 | 1194672.9621
326 | 2623109.6186 | 1194550.5097 | 2623108.5188 | 1194559.0767 | 2623101.5329 | 1194568.6327 | 2623082.2168 | 1194594.4276 | 2623064.761 | 1194617.9953 | 2623049.9525 | 1194640.7506 | 2623028.0972 | 1194672.9621
327 | 2623109.6186 | 1194550.5097 | 2623116.2481 | 1194544.4876
328 | 2623160.7902 | 1194314.4585 | 2623116.2481 | 1194544.4876
329 | 2623373.0686 | 1194667.2965 | 2623116.2481 | 1194544.4876
330 | 2623160.7902 | 1194314.4585 | 2623152.0454 | 1194303.8302 | 2623150.3781 | 1194302.487
331 | 2623381.5987 | 1194688.1824 | 2623378.0314 | 1194680.7089 | 2623373.0686 | 1194667.2965
332 | 2623150.3781 | 1194302.487 | 2623131.4669 | 1194287.253 | 2623124.9558 | 1194280.3019 | 2623128.854 | 1194275.2142 | 2623133.9002 | 1194271.2831
333 | 2623381.5987 | 1194688.1824 | 2623386.7358 | 1194679.9535 | 2623394.1766 | 1194665.8963
334 | 2623381.5987 | 1194688.1824 | 2623374.6816 | 1194695.6372 | 2623372.5544 | 1194697.5511
335 | 2623345.8893 | 1194717.9496 | 2623351.4414 | 1194715.3905 | 2623361.7517 | 1194707.2708 | 2623366.4318 | 1194703.0598
336 | 2623366.4318 | 1194703.0598 | 2623372.5544 | 1194697.5511
337 | 2622991.7776 | 1194098.4369 | 2623008.7518 | 1194093.4327 | 2623019.7186 | 1194090.6826
338 | 2622991.7776 | 1194098.4369 | 2622996.2825 | 1194106.0249 | 2623000.8386 | 1194124.1076 | 2623005.642 | 1194123.3923
339 | 2622991.7776 | 1194098.4369 | 2622967.8664 | 1194098.1451 | 2622939.2568 | 1194095.0006 | 2622919.635 | 1194094.9255 | 2622906.9657 | 1194096.0777 | 2622893.2498 | 1194101.9285 | 2622875.2422 | 1194108.1742 | 2622856.199 | 1194114.2382 | 2622841.4605 | 1194120.4965 | 2622837.7637 | 1194124.7625 | 2622837.5354 | 1194130.6759 | 2622838.5333 | 1194136.7829
340 | 2622838.5333 | 1194136.7829 | 2622841.9849 | 1194140.876 | 2622842.9882 | 1194141.8836
341 | 2622838.5333 | 1194136.7829 | 2622831.5899 | 1194135.1334 | 2622826.4961 | 1194134.069
342 | 2622842.9882 | 1194141.8836 | 2622861.532 | 1194160.5055 | 2622862.2243 | 1194161.1613
343 | 2623402.1026 | 1194651.1425 | 2623399.1558 | 1194656.4894 | 2623394.1766 | 1194665.8963
344 | 2623402.1026 | 1194651.1425 | 2623403.1999 | 1194649.1568 | 2623406.8049 | 1194641.1221 | 2623410.2689 | 1194637.52
345 | 2623402.1026 | 1194651.1425 | 2623411.6173 | 1194657.5386 | 2623418.765 | 1194657.3887 | 2623425.5469 | 1194657.2373
346 | 2623425.5469 | 1194657.2373 | 2623426.541 | 1194677.7633 | 2623426.7355 | 1194677.9339
347 | 2623426.7355 | 1194677.9339 | 2623564.215 | 1194926.1955
348 | 2623552.8778 | 1194945.7723 | 2623553.1457 | 1194945.5252 | 2623560.1279 | 1194936.9925 | 2623563.0163 | 1194929.0662 | 2623564.215 | 1194926.1955
349 | 2622790.0671 | 1194201.3775 | 2622798.0045 | 1194206.1102 | 2622808.6427 | 1194207.9628 | 2622819.0468 | 1194211.2597 | 2622825.3409 | 1194221.289 | 2622826.5414 | 1194228.2195 | 2622824.4675 | 1194234.5372

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2622481.6051 | 1194873.8175
1 | 2622462.3446 | 1194895.7589
2 | 2622503.9526 | 1194863.1921
3 | 2622424.4452 | 1194739.5093
4 | 2622518.5203 | 1194866.4747
5 | 2622374.821 | 1194628.535
6 | 2622062.0266 | 1194697.7154
7 | 2622581.1093 | 1194880.7062
8 | 2622726.7513 | 1194748.0298
9 | 2622720.1496 | 1194700.3706
10 | 2622710.1012 | 1194674.0827
11 | 2622679.8064 | 1194686.0633
12 | 2622674.7838 | 1194668.1795
13 | 2622670.9419 | 1194687.8556
14 | 2622672.1187 | 1194643.6782
15 | 2622670.7018 | 1194653.6449
16 | 2622680.6827 | 1194574.7419
17 | 2622055.1355 | 1194678.2048
18 | 2622066.176 | 1194711.732
19 | 2622679.2813 | 1194557.1896
20 | 2622690.5796 | 1194559.4696
21 | 2622715.9244 | 1194561.7395
22 | 2622730.2866 | 1194535.0269
23 | 2622644.9417 | 1194308.4183
24 | 2622812.4428 | 1194244.9234
25 | 2622174.6335 | 1195149.7333
26 | 2622164.3741 | 1195115.9444
27 | 2621902.0186 | 1195297.9938
28 | 2622161.3903 | 1195106.9354
29 | 2621900.0097 | 1195304.3069
30 | 2621751.285 | 1195062.9696
31 | 2621897.5685 | 1195318.7843
32 | 2622152.4675 | 1195080.3698
33 | 2622601.1758 | 1195138.9164
34 | 2622618.0546 | 1195143.2195
35 | 2622591.05 | 1195138.026
36 | 2622694.6526 | 1195287.803
37 | 2622559.0371 | 1195147.6773
38 | 2622778.4288 | 1195252.4185
39 | 2622630.337 | 1195328.6319
40 | 2622561.6508 | 1195325.6492
41 | 2622559.7051 | 1195332.4789
42 | 2622858.7566 | 1195251.5905
43 | 2622596.9131 | 1195350.7184
44 | 2623041.3397 | 1195342.1025
45 | 2622583.958 | 1195356.0273
46 | 2623086.698 | 1195379.288
47 | 2623183.3062 | 1195153.7064
48 | 2622579.0835 | 1195336.8955
49 | 2622531.6181 | 1195366.1469
50 | 2623274.6376 | 1195441.0701
51 | 2623216.5982 | 1195110.139
52 | 2623213.2479 | 1195136.6642
53 | 2623234.5333 | 1195059.9878
54 | 2623179.171 | 1195130.5428
55 | 2622547.015 | 1195390.5179
56 | 2622366.3435 | 1195823.5647
57 | 2622397.9188 | 1195784.6581
58 | 2622360.0699 | 1195833.6445
59 | 2622421.1146 | 1195759.9329
60 | 2622347.7139 | 1195863.5307
61 | 2622409.8173 | 1195755.7551
62 | 2622341.92 | 1195877.5448
63 | 2622319.1179 | 1195790.0129
64 | 2622318.0856 | 1195776.8317
65 | 2622307.0474 | 1195794.2119
66 | 2622375.2629 | 1195761.0123
67 | 2622372.8334 | 1195899.7448
68 | 2622343.602 | 1195766.9475
69 | 2622300.1454 | 1195797.1017
70 | 2622349.7038 | 1195767.7482
71 | 2622436.6846 | 1195925.1132
72 | 2622250.4659 | 1195820.2406
73 | 2621450.0934 | 1196065.3424
74 | 2621468.8712 | 1196056.2843
75 | 2621482.395 | 1196059.8792
76 | 2622241.3234 | 1195800.6668
77 | 2622249.7333 | 1195658.5066
78 | 2621512.4873 | 1196145.4956
79 | 2621482.4121 | 1196058.3415
80 | 2621514.9986 | 1196151.1895
81 | 2621493.3904 | 1195997.4628
82 | 2621522.0053 | 1196153.7383
83 | 2621432.6034 | 1196184.0454
84 | 2621501.0933 | 1195982.2267
85 | 2621416.7378 | 1195917.0899
86 | 2621489.4141 | 1195946.3456
87 | 2621507.5047 | 1195987.0562
88 | 2621399.759 | 1195899.6088
89 | 2621418.8348 | 1195897.3423
90 | 2621529.0239 | 1196002.4156
91 | 2621394.0427 | 1195906.8968
92 | 2621373.1826 | 1195872.2527
93 | 2621359.5914 | 1195822.1684
94 | 2621533.0418 | 1196145.6513
95 | 2621404.7545 | 1196141.4493
96 | 2622259.7229 | 1195842.4469
97 | 2622260.123 | 1195842.8642
98 | 2621572.1324 | 1196019.0595
99 | 2621382.4524 | 1195796.7363
100 | 2621604.2281 | 1196028.5155
101 | 2621373.0921 | 1195529.8537
102 | 2621357.561 | 1195470.3916
103 | 2621385.1865 | 1195570.6581
104 | 2621353.8487 | 1195465.6427
105 | 2621396.8376 | 1195627.8311
106 | 2621345.4501 | 1195454.899
107 | 2621397.7934 | 1195641.4555
108 | 2621307.9825 | 1195467.0696
109 | 2621318.9846 | 1195412.3145
110 | 2621305.0257 | 1195467.6919
111 | 2621335.3047 | 1195220.9264
112 | 2621752.087 | 1195051.4233
113 | 2621100.4294 | 1195120.1526
114 | 2621114.3784 | 1195107.5394
115 | 2621024.3652 | 1195214.8695
116 | 2621139.6641 | 1195090.6861
117 | 2621120.0024 | 1195082.8327
118 | 2621000.9755 | 1195225.2048
119 | 2621152.8919 | 1195077.3478
120 | 2621125.9648 | 1195076.1504
121 | 2621302.7241 | 1195468.1764
122 | 2621228.7116 | 1195115.9917
123 | 2621224.9483 | 1195029.5644
124 | 2620947.1894 | 1195288.2387
125 | 2620980.7291 | 1195260.108
126 | 2620914.5801 | 1195321.3648
127 | 2620973.9011 | 1195236.151
128 | 2620874.9003 | 1195356.89
129 | 2621191.3924 | 1195003.5776
130 | 2621169.9183 | 1195044.0213
131 | 2621324.2378 | 1196016.2433
132 | 2621324.065 | 1196016.4903
133 | 2621329.8206 | 1196008.2623
134 | 2621307.3712 | 1196040.3553
135 | 2621321.0169 | 1196050.4267
136 | 2621293.2348 | 1196033.1773
137 | 2621336.7307 | 1196062.0246
138 | 2621233.3595 | 1195998.8371
139 | 2621351.1913 | 1196076.1242
140 | 2621199.0952 | 1195941.0817
141 | 2621217.6338 | 1196008.3574
142 | 2621086.5047 | 1195695.101
143 | 2621062.6291 | 1195656.4736
144 | 2621092.4449 | 1195706.8054
145 | 2621024.8358 | 1195605.7836
146 | 2621068.141 | 1195726.6062
147 | 2621104.9002 | 1195731.3509
148 | 2621001.7817 | 1195574.8624
149 | 2621033.9544 | 1195754.4588
150 | 2621112.6875 | 1195746.6973
151 | 2620983.7435 | 1195550.4896
152 | 2621025.0142 | 1195761.7425
153 | 2621116.7003 | 1195754.6053
154 | 2620980.9978 | 1195546.7678
155 | 2621132.2702 | 1195785.2766
156 | 2621082.1183 | 1195769.0093
157 | 2621192.4981 | 1195925.4754
158 | 2621199.6452 | 1196021.9636
159 | 2621210.2552 | 1195917.6562
160 | 2621174.9255 | 1195884.5697
161 | 2621190.4981 | 1196022.1953
162 | 2621225.3293 | 1195909.7706
163 | 2621164.9479 | 1195861.3439
164 | 2621189.6053 | 1196021.8613
165 | 2621360.4877 | 1196085.7986
166 | 2620884.3685 | 1195382.7997
167 | 2620971.0478 | 1195533.2803
168 | 2621074.578 | 1195775.196
169 | 2621053.5525 | 1195792.4471
170 | 2621145.3002 | 1195815.6079
171 | 2621156.9408 | 1195771.2938
172 | 2621155.2954 | 1195838.8747
173 | 2621181.4521 | 1195770.6352
174 | 2621155.7863 | 1195840.0173
175 | 2621191.6502 | 1195786.9197
176 | 2621241.5049 | 1195897.2781
177 | 2621241.4412 | 1195892.8501
178 | 2621229.3846 | 1195907.4944
179 | 2621239.0665 | 1195882.5566
180 | 2621229.7232 | 1195862.433
181 | 2621229.3779 | 1195861.6894
182 | 2621223.1138 | 1195848.1978
183 | 2621197.5008 | 1195797.1058
184 | 2621211.937 | 1195811.9388
185 | 2621178.8747 | 1196014.6595
186 | 2621162.077 | 1196004.6359
187 | 2621053.1157 | 1195963.8939
188 | 2621000.7035 | 1195960.9241
189 | 2621033.8738 | 1195996.3756
190 | 2620964.9637 | 1195961.03
191 | 2621024.5473 | 1196012.1196
192 | 2621753.4636 | 1195031.6051
193 | 2621781.7622 | 1195035.2203
194 | 2622113.8002 | 1195014.5807
195 | 2622118.8401 | 1195066.9288
196 | 2622127.4205 | 1195028.273
197 | 2621160.575 | 1195061.3441
198 | 2621162.6821 | 1195052.7516
199 | 2621372.0343 | 1196097.8147
200 | 2621382.9441 | 1196110.0047
201 | 2622154.1868 | 1195074.8843
202 | 2622055.0193 | 1194703.9424
203 | 2622818.5416 | 1196108.6198
204 | 2622831.5453 | 1196132.5155
205 | 2622876.0762 | 1196089.0841
206 | 2622872.3479 | 1196105.4456
207 | 2622872.7173 | 1196058.2264
208 | 2622896.597 | 1196087.7355
209 | 2622852.97 | 1196155.465
210 | 2622870.8059 | 1195911.1795
211 | 2623018.0938 | 1196084.9033
212 | 2622836.79 | 1196146.783
213 | 2622843.5244 | 1195671.8469
214 | 2623136.9664 | 1196056.8578
215 | 2623145.9582 | 1196248.2279
216 | 2622348.0745 | 1195775.6575
217 | 2623507.7048 | 1196636.4399
218 | 2623546.4422 | 1196625.7245
219 | 2623497.6501 | 1196648.3785
220 | 2623552.2969 | 1196674.8628
221 | 2623220.1545 | 1196247.6798
222 | 2623205.4697 | 1196246.1097
223 | 2623563.2637 | 1196688.8135
224 | 2623582.6461 | 1196717.9042
225 | 2623585.811 | 1196658.5435
226 | 2623613.2117 | 1196620.2509
227 | 2623616.4987 | 1196650.1132
228 | 2623712.7509 | 1196414.3885
229 | 2623798.6105 | 1196451.3009
230 | 2623818.7184 | 1196467.1593
231 | 2623819.2794 | 1196476.4693
232 | 2624048.5503 | 1196409.3131
233 | 2623984.6438 | 1196183.4704
234 | 2623936.7181 | 1196168.409
235 | 2623999.4011 | 1196215.6668
236 | 2623937.4667 | 1196161.3343
237 | 2624003.2723 | 1196238.2706
238 | 2623962.9035 | 1196149.9135
239 | 2623581.8828 | 1195927.4878
240 | 2623508.9458 | 1195905.0004
241 | 2623819.111 | 1196477.2556
242 | 2624080.1435 | 1196394.676
243 | 2624063.3096 | 1196375.7513
244 | 2624009.412 | 1196255.2171
245 | 2624063.8793 | 1196358.4885
246 | 2623341.6417 | 1196104.1648
247 | 2623312.8144 | 1196119.2847
248 | 2623425.1973 | 1196017.9386
249 | 2623816.3262 | 1196490.2623
250 | 2623658.4445 | 1196750.644
251 | 2623815.1479 | 1196502.7021
252 | 2623128.3046 | 1196270.4713
253 | 2623131.5479 | 1196267.473
254 | 2623110.4583 | 1196294.2602
255 | 2623045.356 | 1196353.3225
256 | 2623150.3719 | 1196245.5227
257 | 2623029.9984 | 1196368.3319
258 | 2623161.8272 | 1196237.8106
259 | 2623028.308 | 1196369.984
260 | 2623155.4501 | 1196047.1974
261 | 2623171.7042 | 1196230.818
262 | 2623013.8511 | 1196382.8258
263 | 2623212.3678 | 1196194.7123
264 | 2623187.2655 | 1196216.8707
265 | 2623258.3875 | 1196167.5087
266 | 2623277.7951 | 1196146.0911
267 | 2623298.0147 | 1196128.1725
268 | 2623687.2283 | 1195539.0266
269 | 2623700.3964 | 1195568.8624
270 | 2623646.9687 | 1195680.8227
271 | 2623736.2964 | 1195510.8965
272 | 2623622.7727 | 1195725.9061
273 | 2623627.7074 | 1195674.0525
274 | 2623572.7952 | 1195784.0195
275 | 2623497.702 | 1195644.6385
276 | 2623561.4804 | 1195794.463
277 | 2623451.1002 | 1195483.3283
278 | 2623177.6975 | 1193728.9133
279 | 2623201.7789 | 1193737.475
280 | 2623151.7185 | 1193719.7387
281 | 2623210.6307 | 1193741.5531
282 | 2623154.539 | 1193743.3766
283 | 2623151.1039 | 1193710.2567
284 | 2623089.5761 | 1194092.3872
285 | 2623133.9301 | 1194271.2598
286 | 2623073.4376 | 1194088.9978
287 | 2623241.2372 | 1193755.6042
288 | 2623242.545 | 1193730.8293
289 | 2623260.2147 | 1193702.7227
290 | 2623154.7909 | 1193761.548
291 | 2623151.6593 | 1193700.4297
292 | 2623130.4792 | 1193785.9146
293 | 2623054.6523 | 1194086.5053
294 | 2623151.7019 | 1193700.2842
295 | 2622588.0164 | 1194032.3393
296 | 2622776.146 | 1194161.7511
297 | 2622805.4206 | 1194140.3614
298 | 2622780.1726 | 1194180.7878
299 | 2623469.656 | 1195835.4706
300 | 2623469.6015 | 1195835.5073
301 | 2623512.9327 | 1195815.0232
302 | 2623518.4877 | 1195813.4726
303 | 2623544.1171 | 1195806.3187
304 | 2623551.8742 | 1195801.0221
305 | 2623543.3484 | 1195814.5642
306 | 2623272.6738 | 1195986.2805
307 | 2623187.8996 | 1196028.6321
308 | 2623178.7291 | 1196033.5168
309 | 2623176.7788 | 1196034.7095
310 | 2623173.665 | 1196012.1058
311 | 2623431.9619 | 1196007.6347
312 | 2623443.2972 | 1195993.0402
313 | 2623173.1186 | 1196008.5427
314 | 2623174.8274 | 1195996.0137
315 | 2623181.9031 | 1195969.7214
316 | 2623181.0533 | 1195647.3961
317 | 2623186.3842 | 1195663.1436
318 | 2623190.7352 | 1195676.2014
319 | 2623196.1669 | 1195709.9785
320 | 2623533.3584 | 1194949.8063
321 | 2623551.1455 | 1194947.3704
322 | 2623028.0972 | 1194672.9621
323 | 2623027.5313 | 1194673.7961
324 | 2623109.6186 | 1194550.5097
325 | 2623116.2481 | 1194544.4876
326 | 2623160.7902 | 1194314.4585
327 | 2623373.0686 | 1194667.2965
328 | 2623150.3781 | 1194302.487
329 | 2623381.5987 | 1194688.1824
330 | 2623345.8893 | 1194717.9496
331 | 2623366.4318 | 1194703.0598
332 | 2623019.7186 | 1194090.6826
333 | 2622991.7776 | 1194098.4369
334 | 2623005.642 | 1194123.3923
335 | 2622838.5333 | 1194136.7829
336 | 2622826.4961 | 1194134.069
337 | 2622842.9882 | 1194141.8836
338 | 2622862.2243 | 1194161.1613
339 | 2623157.1037 | 1194266.4227
340 | 2623133.9002 | 1194271.2831
341 | 2623394.1766 | 1194665.8963
342 | 2623372.5544 | 1194697.5511
343 | 2623402.1026 | 1194651.1425
344 | 2623410.2689 | 1194637.52
345 | 2623425.5469 | 1194657.2373
346 | 2623426.7355 | 1194677.9339
347 | 2623564.215 | 1194926.1955
348 | 2623552.8778 | 1194945.7723
349 | 2622824.4675 | 1194234.5372
350 | 2622790.0671 | 1194201.3775
351 | 2622250.4659 | 1195820.2406

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1