## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1051-13_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1051-13_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1051-13_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1051-13_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1051-13_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1051-13_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1051-13_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1051-13_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1051-13_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1051-13_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1051-13_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1051-13_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1051-13_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1051-13_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1051-13_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1051-13_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1051-13_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1051-13_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1051-13_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1051-13_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1051-13_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1051-13_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1051-13_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1051-13_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1051-13_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1051-13_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1051-13_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1051-13_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1051-13_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1051-13_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1051-13_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1051-13_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1051-13_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1051-13_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1051-13_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1051-13_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1051-13_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1051-13_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1051-13_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1051-13_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1051-13_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1051-13_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1051-13_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1051-13_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1051-13_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1051-13_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1051-13_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1051-13_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1051-13_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1051-13_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1051-13_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1051-13_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1051-13_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1051-13_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1051-13_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1051-13_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1051-13_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1051-13_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1051-13_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1051-13_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1051-13_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1051-13_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1051-13_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1051-13_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1051-13_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1051-13_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1051-13_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1051-13_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1051-13_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1051-13_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1051-13_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1051-13_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1051-13_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1051-13_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1051-13_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1051-13_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1051-13_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1051-13_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1051-13_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1051-13_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1051-13_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1051-13_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1051-13_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1051-13_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1051-13_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1051-13_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1051-13_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1051-13_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1051-13_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1051-13_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1051-13_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1051-13_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1051-13_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1051-13_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1051-13_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1051-13_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1051-13_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1051-13_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1051-13_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1051-13_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1051-13_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1051-13_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1051-13_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1051-13_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1051-13_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1051-13_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1051-13_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1051-13_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1051-13_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1051-13_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1051-13_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1051-13_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1051-13_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1051-13_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1051-13_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1051-13_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1051-13_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1051-13_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1051-13_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1051-13_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1051-13_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1051-13_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1051-13_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1051-13_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1051-13_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1051-13_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1051-13_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1051-13_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1051-13_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1051-13_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1051-13_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1051-13_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1051-13_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1051-13_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1051-13_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1051-13_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1051-13_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1051-13_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1051-13_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1051-13_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1051-13_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1051-13_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1051-13_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1051-13_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1051-13_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1051-13_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1051-13_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1051-13_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1051-13_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1051-13_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1051-13_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1051-13_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1051-13_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1051-13_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1051-13_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1051-13_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1051-13_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1051-13_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_211_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1051-13_0_7_load_0 | 0 | 0.0076198 | 0.0019097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1051-13_0_7_load_3 | 2 | 0.00098687 | 0.00024733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1051-13_0_7_load_32 | 3 | 0.0010154 | 0.00025448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1051-13_0_7_load_33 | 5 | 0.013712 | 0.0034366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1051-13_0_7_load_63 | 9 | 0.01066 | 0.0026718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1051-13_0_7_load_145 | 12 | 0.017131 | 0.0042934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1051-13_0_7_load_157 | 15 | 0.021831 | 0.0054713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1051-13_0_7_load_153 | 17 | 0.018883 | 0.0047325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1051-13_0_7_load_141 | 21 | 0.0022695 | 0.0005688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1051-13_0_7_load_119 | 26 | 0.015819 | 0.0039647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1051-13_0_7_load_150 | 27 | 0.01347 | 0.0033759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1051-13_0_7_load_149 | 28 | 0.0019272 | 0.00048299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1051-13_0_7_load_124 | 31 | 0.0058528 | 0.0014668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1051-13_0_7_load_146 | 32 | 0.010276 | 0.0025754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1051-13_0_7_load_56 | 34 | 0.00981 | 0.0024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1051-13_0_7_load_57 | 35 | 0.0093348 | 0.0023395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1051-13_0_7_load_55 | 36 | 0.0086728 | 0.0021736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1051-13_0_7_load_96 | 38 | 0.0093348 | 0.0023395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1051-13_0_7_load_95 | 39 | 0.015234 | 0.003818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1051-13_0_7_load_40 | 44 | 0.010576 | 0.0026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1051-13_0_7_load_97 | 46 | 0.0055903 | 0.0014011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1051-13_0_7_load_87 | 47 | 0.0031034 | 0.00077779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1051-13_0_7_load_83 | 49 | 0.0078282 | 0.0019619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1051-13_0_7_load_80 | 50 | 0.0051596 | 0.0012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1051-13_0_7_load_117 | 51 | 0.015193 | 0.0038078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1051-13_0_7_load_31 | 52 | 0.00071002 | 0.00017795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1051-13_0_7_load_34 | 53 | 0.0050743 | 0.0012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1051-13_0_7_load_62 | 54 | 0.0051957 | 0.0013022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1051-13_0_7_load_158 | 55 | 0.019139 | 0.0047967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1051-13_0_7_load_67 | 57 | 0.0090931 | 0.002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1051-13_0_7_load_139 | 58 | 0.0043017 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1051-13_0_7_load_48 | 59 | 0.0032341 | 0.00081054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1051-13_0_7_load_148 | 60 | 0.011509 | 0.0028845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1051-13_0_7_load_147 | 62 | 0.013753 | 0.0034467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1051-13_0_7_load_111 | 63 | 0.009172 | 0.0022987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1051-13_0_7_load_104 | 65 | 0.013264 | 0.0033242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1051-13_0_7_load_85 | 66 | 0.0021111 | 0.00052909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1051-13_0_7_load_142 | 67 | 0.011173 | 0.0028002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1051-13_0_7_load_143 | 68 | 0.010721 | 0.002687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1051-13_0_7_load_81 | 69 | 0.0053665 | 0.001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1051-13_0_7_load_35 | 70 | 0.0035651 | 0.00089349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1051-13_0_7_load_39 | 72 | 0.0030055 | 0.00075325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1051-13_0_7_load_37 | 73 | 0.0045934 | 0.0011512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1051-13_0_7_load_92 | 74 | 0.0016703 | 0.00041861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1051-13_0_7_load_38 | 75 | 0.0018197 | 0.00045606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1051-13_0_7_load_41 | 77 | 0.0046588 | 0.0011676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1051-13_0_7_load_42 | 78 | 0.0006502 | 0.00016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1051-13_0_7_load_112 | 80 | 0.0023405 | 0.00058659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1051-13_0_7_load_66 | 81 | 0.00049208 | 0.00012333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1051-13_0_7_load_118 | 82 | 0.0022819 | 0.00057191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1051-13_0_7_load_60 | 83 | 0.00048037 | 0.00012039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1051-13_0_7_load_44 | 84 | 0.0036573 | 0.0009166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1051-13_0_7_load_45 | 85 | 0.002886 | 0.0007233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1051-13_0_7_load_46 | 86 | 0.0086881 | 0.0021774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1051-13_0_7_load_47 | 87 | 0.0027043 | 0.00067775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1051-13_0_7_load_73 | 88 | 0.0027034 | 0.00067753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1051-13_0_7_load_71 | 89 | 0.0056414 | 0.0014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1051-13_0_7_load_49 | 90 | 0.00040593 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1051-13_0_7_load_50 | 91 | 0.00045856 | 0.00011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1051-13_0_7_load_52 | 92 | 0.00034903 | 8.7474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1051-13_0_7_load_51 | 93 | 0.00041061 | 0.00010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1051-13_0_7_load_53 | 94 | 0.0023825 | 0.00059711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1051-13_0_7_load_98 | 96 | 0.0029981 | 0.00075138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1051-13_0_7_load_61 | 97 | 0.00048832 | 0.00012238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1051-13_0_7_load_58 | 98 | 0.00048898 | 0.00012255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1051-13_0_7_load_59 | 100 | 0.00046589 | 0.00011676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1051-13_0_7_load_64 | 102 | 0.0031364 | 0.00078605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1051-13_0_7_load_65 | 103 | 0.0044785 | 0.0011224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1051-13_0_7_load_86 | 104 | 0.0064637 | 0.00162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1051-13_0_7_load_84 | 105 | 0.0075519 | 0.0018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1051-13_0_7_load_161 | 106 | 0.0090881 | 0.0022777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1051-13_0_7_load_140 | 108 | 0.0023599 | 0.00059144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1051-13_0_7_load_70 | 109 | 0.0049855 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1051-13_0_7_load_74 | 111 | 0.006325 | 0.0015852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1051-13_0_7_load_75 | 112 | 0.0030212 | 0.00075719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1051-13_0_7_load_91 | 113 | 0.0041732 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1051-13_0_7_load_113 | 114 | 0.0029877 | 0.0007488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1051-13_0_7_load_135 | 118 | 0.0050409 | 0.0012634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1051-13_0_7_load_114 | 119 | 0.0041114 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1051-13_0_7_load_136 | 122 | 0.0037244 | 0.00093343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1051-13_0_7_load_162 | 124 | 0.0085514 | 0.0021432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1051-13_0_7_load_133 | 125 | 0.0051264 | 0.0012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1051-13_0_7_load_122 | 127 | 0.0068642 | 0.0017203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1051-13_0_7_load_151 | 128 | 0.0029772 | 0.00074615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1051-13_0_7_load_137 | 129 | 0.0032564 | 0.00081614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1051-13_0_7_load_82 | 130 | 0.0032643 | 0.00081811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1051-13_0_7_load_110 | 132 | 0.0022136 | 0.00055478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1051-13_0_7_load_102 | 133 | 0.0017865 | 0.00044773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1051-13_0_7_load_88 | 134 | 0.0038698 | 0.00096986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1051-13_0_7_load_93 | 136 | 0.0021592 | 0.00054115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1051-13_0_7_load_94 | 137 | 0.0025261 | 0.0006331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1051-13_0_7_load_120 | 138 | 0.0021356 | 0.00053524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1051-13_0_7_load_100 | 139 | 0.0023207 | 0.00058162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1051-13_0_7_load_101 | 140 | 0.0025575 | 0.00064098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1051-13_0_7_load_109 | 141 | 0.0020614 | 0.00051664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1051-13_0_7_load_107 | 142 | 0.0035509 | 0.00088993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1051-13_0_7_load_108 | 143 | 0.0023481 | 0.00058848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1051-13_0_7_load_106 | 144 | 0.0016688 | 0.00041823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1051-13_0_7_load_121 | 145 | 0.006328 | 0.001586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1051-13_0_7_load_123 | 147 | 0.0028848 | 0.000723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1051-13_0_7_load_138 | 149 | 0.0028357 | 0.00071069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1051-13_0_7_load_156 | 152 | 0.0060759 | 0.0015228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1051-13_0_7_load_155 | 153 | 0.0047753 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1051-13_0_7_load_159 | 155 | 0.0046294 | 0.0011602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1051-13_0_7_load_160 | 156 | 0.0041393 | 0.0010374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1051-13_0_7_load_152 | 157 | 0.003493 | 0.00087543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1051-13_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1051-13_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.039865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1051-13_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1051-13_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.052418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1051-13_0_7_line_4 |  | 4 | 5 | 0.011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1051-13_0_7_line_5 |  | 5 | 30 | 0.027854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1051-13_0_7_line_6 |  | 6 | 7 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1051-13_0_7_line_7 |  | 6 | 8 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1051-13_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1051-13_0_7_line_9 |  | 7 | 22 | 0.027445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1051-13_0_7_line_10 |  | 7 | 23 | 0.057826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1051-13_0_7_line_11 |  | 7 | 19 | 0.087063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1051-13_0_7_line_12 |  | 8 | 36 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1051-13_0_7_line_13 |  | 9 | 54 | 0.028028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1051-13_0_7_line_14 |  | 10 | 11 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1051-13_0_7_line_15 |  | 10 | 12 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1051-13_0_7_line_16 |  | 11 | 32 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1051-13_0_7_line_17 |  | 12 | 22 | 0.023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1051-13_0_7_line_18 |  | 13 | 14 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1051-13_0_7_line_19 |  | 13 | 15 | 0.009842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1051-13_0_7_line_20 |  | 14 | 55 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1051-13_0_7_line_21 |  | 14 | 16 | 0.046573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1051-13_0_7_line_22 |  | 16 | 17 | 0.009187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1051-13_0_7_line_23 |  | 16 | 18 | 0.12718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1051-13_0_7_line_24 |  | 18 | 27 | 0.025019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1051-13_0_7_line_25 |  | 18 | 28 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1051-13_0_7_line_26 |  | 19 | 20 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1051-13_0_7_line_27 |  | 19 | 21 | 0.023354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1051-13_0_7_line_28 |  | 20 | 56 | 0.019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1051-13_0_7_line_29 |  | 20 | 57 | 0.032623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1051-13_0_7_line_30 |  | 23 | 30 | 0.074037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1051-13_0_7_line_31 |  | 23 | 31 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1051-13_0_7_line_32 |  | 24 | 25 | 0.030001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1051-13_0_7_line_33 |  | 24 | 26 | 0.011457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1051-13_0_7_line_34 |  | 25 | 29 | 0.030151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1051-13_0_7_line_35 |  | 25 | 28 | 0.0043341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1051-13_0_7_line_36 |  | 26 | 40 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1051-13_0_7_line_37 |  | 29 | 51 | 0.0087584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1051-13_0_7_line_38 |  | 30 | 60 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1051-13_0_7_line_39 |  | 31 | 61 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1051-13_0_7_line_40 |  | 32 | 62 | 0.011335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1051-13_0_7_line_41 |  | 33 | 34 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1051-13_0_7_line_42 |  | 33 | 35 | 0.022349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1051-13_0_7_line_43 |  | 33 | 36 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1051-13_0_7_line_44 |  | 34 | 63 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1051-13_0_7_line_45 |  | 35 | 64 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1051-13_0_7_line_46 |  | 37 | 38 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1051-13_0_7_line_47 |  | 37 | 39 | 0.03052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1051-13_0_7_line_48 |  | 38 | 65 | 0.00030388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1051-13_0_7_line_49 |  | 40 | 41 | 0.029673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1051-13_0_7_line_50 |  | 41 | 44 | 0.048578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1051-13_0_7_line_51 |  | 42 | 43 | 0.071971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1051-13_0_7_line_52 |  | 42 | 44 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1051-13_0_7_line_53 |  | 43 | 47 | 0.0039496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1051-13_0_7_line_54 |  | 43 | 45 | 0.042589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1051-13_0_7_line_55 |  | 45 | 46 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1051-13_0_7_line_56 |  | 47 | 66 | 0.025798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1051-13_0_7_line_57 |  | 48 | 49 | 0.035417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1051-13_0_7_line_58 |  | 48 | 50 | 0.0075833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1051-13_0_7_line_59 |  | 50 | 69 | 0.058943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1051-13_0_7_line_60 |  | 52 | 53 | 0.015753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1051-13_0_7_line_61 |  | 53 | 70 | 0.037459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1051-13_0_7_line_62 |  | 54 | 102 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1051-13_0_7_line_63 |  | 56 | 106 | 0.010798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1051-13_0_7_line_64 |  | 56 | 107 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1051-13_0_7_line_65 |  | 58 | 59 | 0.005329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1051-13_0_7_line_66 |  | 59 | 86 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1051-13_0_7_line_67 |  | 61 | 148 | 0.019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1051-13_0_7_line_68 |  | 64 | 101 | 0.002575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1051-13_0_7_line_69 |  | 64 | 68 | 0.012695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1051-13_0_7_line_70 |  | 65 | 101 | 0.017242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1051-13_0_7_line_71 |  | 66 | 105 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1051-13_0_7_line_72 |  | 67 | 68 | 0.020018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1051-13_0_7_line_73 |  | 69 | 130 | 0.026793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1051-13_0_7_line_74 |  | 70 | 71 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1051-13_0_7_line_75 |  | 71 | 72 | 0.12363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1051-13_0_7_line_76 |  | 71 | 73 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1051-13_0_7_line_77 |  | 72 | 74 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1051-13_0_7_line_78 |  | 73 | 75 | 0.10209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1051-13_0_7_line_79 |  | 74 | 76 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1051-13_0_7_line_80 |  | 76 | 113 | 0.06012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_1051-13_0_7_line_81 |  | 76 | 134 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1051-13_0_7_line_82 |  | 77 | 78 | 0.020103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1051-13_0_7_line_83 |  | 78 | 79 | 0.020047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1051-13_0_7_line_84 |  | 79 | 80 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1051-13_0_7_line_85 |  | 79 | 81 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1051-13_0_7_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0074154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1051-13_0_7_line_87 |  | 81 | 83 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1051-13_0_7_line_88 |  | 82 | 139 | 0.0073486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1051-13_0_7_line_89 |  | 83 | 100 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1051-13_0_7_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0080577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1051-13_0_7_line_91 |  | 84 | 86 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1051-13_0_7_line_92 |  | 85 | 87 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1051-13_0_7_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0077813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1051-13_0_7_line_94 |  | 88 | 89 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1051-13_0_7_line_95 |  | 89 | 109 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1051-13_0_7_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0023619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1051-13_0_7_line_97 |  | 91 | 92 | 0.02142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1051-13_0_7_line_98 |  | 92 | 95 | 0.011993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1051-13_0_7_line_99 |  | 93 | 94 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1051-13_0_7_line_100 |  | 94 | 96 | 0.00084072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1051-13_0_7_line_101 |  | 95 | 97 | 0.018673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1051-13_0_7_line_102 |  | 95 | 98 | 0.011822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1051-13_0_7_line_103 |  | 96 | 99 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1051-13_0_7_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0044038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1051-13_0_7_line_105 |  | 99 | 139 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1051-13_0_7_line_106 |  | 99 | 140 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1051-13_0_7_line_107 |  | 102 | 103 | 0.010446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1051-13_0_7_line_108 |  | 103 | 104 | 0.085626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1051-13_0_7_line_109 |  | 104 | 105 | 0.031595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1051-13_0_7_line_110 |  | 107 | 108 | 0.020241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1051-13_0_7_line_111 |  | 109 | 110 | 0.032149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1051-13_0_7_line_112 |  | 110 | 111 | 0.014619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_1051-13_0_7_line_113 |  | 110 | 112 | 0.043768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_1051-13_0_7_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0030998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_1051-13_0_7_line_115 |  | 112 | 114 | 0.005536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_1051-13_0_7_line_116 |  | 114 | 116 | 0.023876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_1051-13_0_7_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0061541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_1051-13_0_7_line_118 |  | 115 | 117 | 0.027039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1051-13_0_7_line_119 |  | 115 | 118 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_1051-13_0_7_line_120 |  | 116 | 119 | 0.013643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1051-13_0_7_line_121 |  | 117 | 125 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1051-13_0_7_line_122 |  | 117 | 123 | 0.007959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1051-13_0_7_line_123 |  | 118 | 126 | 0.0081601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_1051-13_0_7_line_124 |  | 119 | 127 | 0.012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1051-13_0_7_line_125 |  | 120 | 121 | 0.005207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_1051-13_0_7_line_126 |  | 120 | 122 | 0.0036088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_1051-13_0_7_line_127 |  | 121 | 128 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_1051-13_0_7_line_128 |  | 122 | 129 | 0.0027665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_1051-13_0_7_line_129 |  | 123 | 124 | 0.004622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1051-13_0_7_line_130 |  | 125 | 146 | 0.0090913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1051-13_0_7_line_131 |  | 126 | 150 | 0.010025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_1051-13_0_7_line_132 |  | 126 | 151 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1051-13_0_7_line_133 |  | 127 | 145 | 0.036353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1051-13_0_7_line_134 |  | 128 | 157 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1051-13_0_7_line_135 |  | 129 | 148 | 0.0097909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_1051-13_0_7_line_136 |  | 130 | 131 | 0.0051493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1051-13_0_7_line_137 |  | 131 | 132 | 0.026297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1051-13_0_7_line_138 |  | 131 | 133 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_1051-13_0_7_line_139 |  | 132 | 143 | 0.0030584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1051-13_0_7_line_140 |  | 133 | 136 | 0.0079623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_1051-13_0_7_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0067731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_1051-13_0_7_line_142 |  | 135 | 136 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_1051-13_0_7_line_143 |  | 135 | 137 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1051-13_0_7_line_144 |  | 137 | 138 | 0.012233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1051-13_0_7_line_145 |  | 140 | 141 | 0.00020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1051-13_0_7_line_146 |  | 141 | 142 | 0.0083519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1051-13_0_7_line_147 |  | 142 | 144 | 0.0060431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1051-13_0_7_line_148 |  | 143 | 144 | 0.0030066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1051-13_0_7_line_149 |  | 145 | 147 | 0.0067822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1051-13_0_7_line_150 |  | 146 | 154 | 0.034627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1051-13_0_7_line_151 |  | 148 | 149 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_1051-13_0_7_line_152 |  | 149 | 150 | 0.009026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_1051-13_0_7_line_153 |  | 151 | 152 | 0.001489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1051-13_0_7_line_154 |  | 151 | 153 | 0.021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1051-13_0_7_line_155 |  | 154 | 155 | 0.010953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1051-13_0_7_line_156 |  | 154 | 156 | 0.019466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1051-13_0_7_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 158 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2670125.7938 | 1213642.5649 | 2670109.0853 | 1213647.1946
1 | 2670125.7938 | 1213642.5649 | 2670136.466 | 1213654.231 | 2670145.6364 | 1213672.1501 | 2670147.8329 | 1213675.4018
2 | 2670159.2062 | 1213689.8688 | 2670155.9397 | 1213687.4031 | 2670147.8329 | 1213675.4018
3 | 2670200.7251 | 1213721.7405 | 2670182.1731 | 1213709.0253 | 2670167.6703 | 1213696.2578 | 2670159.2062 | 1213689.8688
4 | 2670200.7251 | 1213721.7405 | 2670200.1205 | 1213722.7674 | 2670196.7388 | 1213724.8178 | 2670190.2805 | 1213726.6854
5 | 2670164.6911 | 1213737.0484 | 2670174.4304 | 1213731.1481 | 2670181.5556 | 1213729.2085 | 2670190.2805 | 1213726.6854
6 | 2670105.7565 | 1213830.3808 | 2670106.8011 | 1213832.6278 | 2670108.037 | 1213839.2799 | 2670106.2296 | 1213844.4063 | 2670104.1684 | 1213848.5069
7 | 2670104.1684 | 1213848.5069 | 2670104.8253 | 1213848.8481 | 2670107.7397 | 1213850.35 | 2670110.4879 | 1213851.7721 | 2670111.3712 | 1213852.2272 | 2670106.5183 | 1213863.1326 | 2670105.3638 | 1213866.9992
8 | 2670104.1684 | 1213848.5069 | 2670103.3225 | 1213850.4986
9 | 2670105.7565 | 1213830.3808 | 2670106.2268 | 1213829.7859 | 2670108.833 | 1213826.4923 | 2670111.4084 | 1213823.2316 | 2670112.1873 | 1213822.2401 | 2670114.0779 | 1213822.9517 | 2670117.8443 | 1213823.0627 | 2670122.8205 | 1213821.6981 | 2670119.2251 | 1213816.7416
10 | 2670105.7565 | 1213830.3808 | 2670106.2268 | 1213829.7859 | 2670108.833 | 1213826.4923 | 2670092.3085 | 1213813.8457 | 2670109.3616 | 1213794.4672 | 2670113.4882 | 1213789.7795
11 | 2670066.1285 | 1213868.4724 | 2670068.0979 | 1213859.2564 | 2670071.8738 | 1213846.9153 | 2670080.7472 | 1213830.0089 | 2670092.3085 | 1213813.8457 | 2670108.833 | 1213826.4923 | 2670106.2268 | 1213829.7859 | 2670105.7565 | 1213830.3808
12 | 2670105.3638 | 1213866.9992 | 2670108.8015 | 1213866.6283 | 2670124.9625 | 1213865.8703
13 | 2670094.4056 | 1213877.0048 | 2670094.7066 | 1213875.4015 | 2670098.9576 | 1213860.7756 | 2670103.3225 | 1213850.4986
14 | 2670154.4051 | 1213800.3672 | 2670157.8732 | 1213798.7181 | 2670169.2173 | 1213793.9263
15 | 2670154.4051 | 1213800.3672 | 2670152.8124 | 1213797.5801 | 2670139.2024 | 1213803.8429
16 | 2670169.2173 | 1213793.9263 | 2670169.2669 | 1213791.6477 | 2670175.7818 | 1213785.8762
17 | 2670119.2251 | 1213816.7416 | 2670120.284 | 1213816.4873 | 2670129.128 | 1213809.8426 | 2670138.0646 | 1213804.3665 | 2670139.2024 | 1213803.8429
18 | 2670195.9472 | 1213973.2981 | 2670189.169 | 1213978.0436 | 2670188.532 | 1213981.1825
19 | 2670195.9472 | 1213973.2981 | 2670191.8521 | 1213964.3443
20 | 2670188.532 | 1213981.1825 | 2670183.4068 | 1213979.7213 | 2670176.2591 | 1213982.3055
21 | 2670186.2588 | 1214026.5065 | 2670184.1276 | 1214017.8537 | 2670182.5351 | 1214010.5304 | 2670184.9001 | 1214003.854 | 2670187.5757 | 1213993.3678 | 2670187.8141 | 1213984.7318 | 2670188.532 | 1213981.1825
22 | 2670186.2588 | 1214026.5065 | 2670177.4832 | 1214029.305
23 | 2670105.1352 | 1214049.8338 | 2670104.2387 | 1214052.436 | 2670105.5656 | 1214063.6142 | 2670111.8082 | 1214071.4592 | 2670119.1852 | 1214074.5478 | 2670123.2325 | 1214074.651 | 2670130.2527 | 1214069.9862 | 2670151.2961 | 1214064.5413 | 2670187.4187 | 1214046.6995 | 2670187.9659 | 1214043.4484 | 2670188.8411 | 1214040.0788 | 2670188.852 | 1214037.8664 | 2670187.8538 | 1214032.9738 | 2670186.2588 | 1214026.5065
24 | 2670115.9752 | 1214027.8029 | 2670114.3845 | 1214034.5329 | 2670107.298 | 1214043.5441 | 2670105.1352 | 1214049.8338
25 | 2670105.1352 | 1214049.8338 | 2670101.3332 | 1214049.5445 | 2670093.448 | 1214049.3226
26 | 2670066.1285 | 1213868.4724 | 2670058.7811 | 1213853.1432
27 | 2670066.1285 | 1213868.4724 | 2670060.6279 | 1213891.1696
28 | 2670041.8263 | 1213861.5938 | 2670057.1136 | 1213855.425 | 2670058.7811 | 1213853.1432
29 | 2670058.7811 | 1213853.1432 | 2670063.4214 | 1213846.7492 | 2670065.0678 | 1213835.9284 | 2670062.6955 | 1213829.0184 | 2670057.1189 | 1213825.7346
30 | 2670113.4882 | 1213789.7795 | 2670114.4198 | 1213788.7231 | 2670124.1283 | 1213777.6858 | 2670137.2318 | 1213762.8083 | 2670137.9171 | 1213762.027 | 2670142.1747 | 1213757.1851 | 2670154.3813 | 1213743.0087 | 2670164.1937 | 1213737.3539 | 2670164.6911 | 1213737.0484
31 | 2670113.4882 | 1213789.7795 | 2670091.0214 | 1213775.8135
32 | 2670071.603 | 1214066.3835 | 2670074.7316 | 1214065.1639 | 2670079.3968 | 1214057.9364 | 2670078.24 | 1214051.0185 | 2670089.1157 | 1214049.2007
33 | 2670071.603 | 1214066.3835 | 2670064.9962 | 1214062.3811 | 2670063.8759 | 1214058.8213
34 | 2670082.3759 | 1214021.6263 | 2670081.1586 | 1214022.4348 | 2670080.3152 | 1214023.1031 | 2670082.4407 | 1214027.0972 | 2670089.1157 | 1214049.2007
35 | 2670089.1157 | 1214049.2007 | 2670093.448 | 1214049.3226
36 | 2670059.5183 | 1214068.3205 | 2670063.1231 | 1214062.7705 | 2670063.8759 | 1214058.8213
37 | 2670082.3759 | 1214021.6263 | 2670077.9244 | 1214021.007 | 2670075.8719 | 1214017.2694
38 | 2670164.6911 | 1213737.0484 | 2670169.5918 | 1213743.3989 | 2670171.2332 | 1213744.6301
39 | 2670070.3917 | 1213762.9895 | 2670091.0214 | 1213775.8135
40 | 2670175.7818 | 1213785.8762 | 2670184.266 | 1213778.3602
41 | 2670136.07 | 1213864.781 | 2670137.3248 | 1213878.3034
42 | 2670136.07 | 1213864.781 | 2670158.3056 | 1213862.5308
43 | 2670136.07 | 1213864.781 | 2670133.0612 | 1213865.4905 | 2670124.9625 | 1213865.8703
44 | 2670139.0975 | 1213897.4078 | 2670137.3248 | 1213878.3034
45 | 2670172.9772 | 1213861.0461 | 2670158.3056 | 1213862.5308
46 | 2670208.2921 | 1213857.7151 | 2670193.0131 | 1213859.1224
47 | 2670208.2921 | 1213857.7151 | 2670211.5178 | 1213888.0638
48 | 2670193.0131 | 1213859.1224 | 2670192.7105 | 1213859.1502
49 | 2670043.669 | 1214086.1678 | 2670043.185 | 1214074.9996 | 2670045.4486 | 1214071.7574 | 2670051.6747 | 1214069.3735 | 2670059.5183 | 1214068.3205
50 | 2670043.669 | 1214086.1678 | 2670033.7897 | 1214085.9406 | 2670033.9556 | 1214080.8727 | 2670000.3913 | 1214082.8966
51 | 2669976.868 | 1214023.8 | 2669977.6567 | 1214024.5542 | 2669979.8124 | 1214026.6253 | 2669981.66 | 1214028.4036 | 2669982.7116 | 1214029.4166 | 2669984.1838 | 1214030.8236 | 2669985.0626 | 1214031.6678 | 2669986.5872 | 1214033.1422 | 2669979.4066 | 1214041.7745 | 2669973.2724 | 1214049.2739 | 2669972.3726 | 1214050.8643 | 2669971.3341 | 1214053.9207 | 2669970.9372 | 1214059.9087 | 2669970.8673 | 1214063.2767 | 2669971.2642 | 1214065.0491 | 2669973.2336 | 1214070.0532 | 2669974.3472 | 1214072.8902 | 2669976.1542 | 1214077.481 | 2669980.0604 | 1214084.4312
52 | 2669980.0604 | 1214084.4312 | 2669985.0351 | 1214083.8225 | 2670000.3913 | 1214082.8966
53 | 2669976.868 | 1214023.8 | 2669979.4176 | 1214020.7836 | 2669979.4176 | 1214020.7836
54 | 2669976.868 | 1214023.8 | 2669977.6567 | 1214024.5542 | 2669979.8124 | 1214026.6253 | 2669981.66 | 1214028.4036 | 2669982.7116 | 1214029.4166 | 2669984.1838 | 1214030.8236 | 2669985.0626 | 1214031.6678 | 2669986.5872 | 1214033.1422 | 2669993.9425 | 1214023.8671 | 2669996.759 | 1214028.5253 | 2670001.9283 | 1214037.8696 | 2670002.4785 | 1214038.8767
55 | 2670002.4785 | 1214038.8767 | 2670016.8665 | 1214038.1441
56 | 2669997.3274 | 1214002.234 | 2669996.529 | 1214002.8287 | 2669979.4176 | 1214020.7836
57 | 2669967.3183 | 1213976.0691 | 2669972.2661 | 1213973.8813 | 2669981.7456 | 1213963.5305 | 2669993.7952 | 1213952.9652
58 | 2669967.3183 | 1213976.0691 | 2669968.6981 | 1213968.6123
59 | 2669968.6981 | 1213968.6123 | 2669979.4229 | 1213910.6536
60 | 2669753.3538 | 1213756.7524 | 2669739.3166 | 1213755.1601 | 2669737.75 | 1213754.7251
61 | 2669753.3538 | 1213756.7524 | 2669758.441 | 1213757.3295 | 2669766.2765 | 1213757.6436 | 2669790.7448 | 1213758.8314
62 | 2670094.4056 | 1213877.0048 | 2670090.6378 | 1213897.0728
63 | 2670046.8608 | 1213852.0358 | 2670041.8263 | 1213861.5938
64 | 2670029.2909 | 1213877.9347 | 2670037.5302 | 1213869.0814 | 2670041.8263 | 1213861.5938
65 | 2670055.5372 | 1213913.7387 | 2670052.0294 | 1213915.7477 | 2670050.7699 | 1213916.0106
66 | 2670034.9849 | 1213913.7463 | 2670034.9849 | 1213913.7463 | 2670040.9282 | 1213916.6957 | 2670045.6255 | 1213917.0844 | 2670050.7699 | 1213916.0106
67 | 2670056.4825 | 1213772.7434 | 2670062.5062 | 1213768.2224 | 2670065.9435 | 1213769.8305 | 2670069.8425 | 1213763.828 | 2670070.3917 | 1213762.9895
68 | 2670172.9772 | 1213861.0461 | 2670175.5407 | 1213860.7316
69 | 2670172.9772 | 1213861.0461 | 2670174.1269 | 1213873.6889
70 | 2670175.5407 | 1213860.7316 | 2670192.7105 | 1213859.1502
71 | 2670012.9193 | 1213992.7503 | 2670009.1672 | 1213995.1722 | 2670001.5252 | 1213999.1072 | 2669997.3274 | 1214002.234
72 | 2670175.9397 | 1213893.6243 | 2670174.1269 | 1213873.6889
73 | 2669978.4172 | 1213884.1811 | 2669980.3116 | 1213892.2244 | 2669980.4977 | 1213904.8456 | 2669979.4229 | 1213910.6536
74 | 2669807.4413 | 1213762.695 | 2669794.3433 | 1213759.0061 | 2669790.7448 | 1213758.8314
75 | 2669807.4413 | 1213762.695 | 2669813.854 | 1213764.5046 | 2669837.1054 | 1213777.4849 | 2669872.8014 | 1213797.4044 | 2669880.7805 | 1213805.5474 | 2669892.3145 | 1213824.0608 | 2669900.0087 | 1213831.2333 | 2669905.1053 | 1213833.8502
76 | 2669807.4413 | 1213762.695 | 2669798.2024 | 1213780.9689
77 | 2669920.9725 | 1213832.4365 | 2669918.2229 | 1213833.2592 | 2669912.0512 | 1213834.8767 | 2669905.1053 | 1213833.8502
78 | 2669750.3361 | 1213867.0105 | 2669764.7878 | 1213857.5778 | 2669778.4228 | 1213840.0374 | 2669788.5939 | 1213815.3743 | 2669794.3151 | 1213788.6578 | 2669798.2024 | 1213780.9689
79 | 2669950.5973 | 1213826.1231 | 2669944.2547 | 1213825.4706 | 2669920.9725 | 1213832.4365
80 | 2669950.5973 | 1213826.1231 | 2669955.4272 | 1213823.6338 | 2669957.8324 | 1213821.2716 | 2669992.6383 | 1213795.3192 | 2670000.5228 | 1213794.8427
81 | 2669950.5973 | 1213826.1231 | 2669955.3214 | 1213828.1131 | 2669959.0133 | 1213833.2708 | 2669959.9408 | 1213834.8458
82 | 2669897.3417 | 1213971.8135 | 2669896.0116 | 1213973.8872 | 2669895.7253 | 1213975.6294 | 2669896.043 | 1213977.034 | 2669896.9038 | 1213978.1226 | 2669907.3535 | 1213985.9333
83 | 2669906.14 | 1213954.1824 | 2669905.3969 | 1213959.2547 | 2669897.3417 | 1213971.8135
84 | 2669906.14 | 1213954.1824 | 2669915.9909 | 1213939.966
85 | 2669906.14 | 1213954.1824 | 2669902.0156 | 1213955.4682 | 2669895.9356 | 1213954.4519 | 2669888.6152 | 1213949.077
86 | 2669915.9909 | 1213939.966 | 2669920.2143 | 1213933.8708
87 | 2669871.6028 | 1213936.586 | 2669888.6152 | 1213949.077
88 | 2669924.3997 | 1213927.8306 | 2669920.2143 | 1213933.8708
89 | 2669871.6028 | 1213936.586 | 2669855.9345 | 1213925.0819
90 | 2670028.4453 | 1213901.5084 | 2670027.6831 | 1213893.4869
91 | 2670028.4453 | 1213901.5084 | 2670028.7824 | 1213905.0569 | 2670032.3278 | 1213911.0356 | 2670034.9849 | 1213913.7463
92 | 2670027.6831 | 1213893.4869 | 2670026.0757 | 1213876.5682
93 | 2670025.3397 | 1213868.8218 | 2670026.0757 | 1213876.5682
94 | 2670025.3397 | 1213868.8218 | 2670023.3485 | 1213847.8629
95 | 2670021.2502 | 1213825.7785 | 2670023.3485 | 1213847.8629
96 | 2669862.3493 | 1213884.3822 | 2669860.9868 | 1213886.3114
97 | 2669860.9868 | 1213886.3114 | 2669848.6298 | 1213903.8082
98 | 2669844.0473 | 1213914.3522 | 2669844.0648 | 1213910.2721 | 2669848.6298 | 1213903.8082
99 | 2669900.6679 | 1213897.682 | 2669916.9487 | 1213909.2379
100 | 2669917.6343 | 1213909.7245 | 2669916.9487 | 1213909.2379
101 | 2669844.0473 | 1213914.3522 | 2669839.908 | 1213915.6156 | 2669835.9224 | 1213917.3701 | 2669834.41 | 1213920.0318 | 2669833.2495 | 1213921.8305 | 2669829.3172 | 1213919.0382
102 | 2669844.0473 | 1213914.3522 | 2669846.5395 | 1213918.1838 | 2669852.3847 | 1213922.4756
103 | 2669928.9935 | 1213916.182 | 2669921.0876 | 1213912.1757 | 2669917.6343 | 1213909.7245
104 | 2669852.3847 | 1213922.4756 | 2669855.9345 | 1213925.0819
105 | 2669928.9935 | 1213916.182 | 2669926.3298 | 1213925.0452 | 2669924.3997 | 1213927.8306
106 | 2669928.9935 | 1213916.182 | 2669939.2413 | 1213905.52
107 | 2670087.8431 | 1213907.1324 | 2670090.4118 | 1213898.2765 | 2670090.6378 | 1213897.0728
108 | 2670038.5365 | 1213974.2664 | 2670048.0355 | 1213967.3221 | 2670057.3092 | 1213959.6373 | 2670066.716 | 1213950.3197 | 2670073.0855 | 1213942.2117 | 2670078.8571 | 1213932.629 | 2670084.0387 | 1213920.2488 | 2670087.8431 | 1213907.1324
109 | 2670012.9193 | 1213992.7503 | 2670015.7648 | 1213990.9136 | 2670038.5365 | 1213974.2664
110 | 2670029.2909 | 1213877.9347 | 2670031.8839 | 1213898.0091
111 | 2670018.2095 | 1213793.7739 | 2670021.2502 | 1213825.7785
112 | 2670018.2095 | 1213793.7739 | 2670003.617 | 1213794.6557
113 | 2670018.2095 | 1213793.7739 | 2670016.2734 | 1213765.8892 | 2670017.9666 | 1213753.668 | 2670018.9125 | 1213750.3208
114 | 2670000.5228 | 1213794.8427 | 2670003.617 | 1213794.6557
115 | 2670020.6702 | 1213745.1042 | 2670020.1461 | 1213745.9554 | 2670018.9125 | 1213750.3208
116 | 2670035.0843 | 1213726.1962 | 2670029.9794 | 1213731.3951 | 2670025.2493 | 1213737.6657 | 2670020.6702 | 1213745.1042
117 | 2670039.3521 | 1213725.0122 | 2670037.4285 | 1213727.7469 | 2670035.0843 | 1213726.1962
118 | 2670039.3521 | 1213725.0122 | 2670043.1548 | 1213718.7974 | 2670046.6856 | 1213711.1563 | 2670050.497 | 1213702.9181 | 2670051.3495 | 1213700.8268
119 | 2670039.3521 | 1213725.0122 | 2670053.96 | 1213741.8332
120 | 2670035.0843 | 1213726.1962 | 2670023.691 | 1213718.6918
121 | 2670051.3495 | 1213700.8268 | 2670061.8406 | 1213705.931
122 | 2670050.1246 | 1213695.1755 | 2670053.125 | 1213696.4782 | 2670051.3495 | 1213700.8268
123 | 2670059.3105 | 1213747.9944 | 2670053.96 | 1213741.8332
124 | 2670013.6493 | 1213711.8577 | 2670013.6493 | 1213711.8577 | 2670014.4608 | 1213712.6122 | 2670023.691 | 1213718.6918
125 | 2670054.688 | 1213787.1202 | 2670057.5271 | 1213782.7508
126 | 2670054.688 | 1213787.1202 | 2670052.9623 | 1213785.2988 | 2670052.6243 | 1213784.9724 | 2670052.3347 | 1213784.4131
127 | 2670057.5271 | 1213782.7508 | 2670060.6177 | 1213785.4222 | 2670062.6327 | 1213787.8362 | 2670066.8292 | 1213790.1203 | 2670069.4727 | 1213790.7629 | 2670070.2413 | 1213791.3038
128 | 2670052.3347 | 1213784.4131 | 2670052.3347 | 1213784.4131 | 2670052.4682 | 1213783.3918 | 2670052.7916 | 1213782.3728 | 2670053.122 | 1213781.7929
129 | 2670050.1246 | 1213695.1755 | 2670045.8773 | 1213693.3245
130 | 2670067.6627 | 1213712.1033 | 2670064.4294 | 1213710.5865 | 2670063.5117 | 1213709.8197 | 2670062.8303 | 1213708.9779 | 2670062.4882 | 1213707.7064 | 2670062.3397 | 1213706.7707 | 2670061.8406 | 1213705.931
131 | 2670054.5389 | 1213755.8544 | 2670056.3094 | 1213754.5077 | 2670056.5586 | 1213753.988 | 2670057.3139 | 1213752.4182 | 2670056.9685 | 1213750.1349 | 2670058.0822 | 1213749.0918 | 2670059.3105 | 1213747.9944
132 | 2670066.653 | 1213741.1319 | 2670059.3105 | 1213747.9944
133 | 2669989.2323 | 1213733.7143 | 2669993.8155 | 1213726.7566 | 2669999.6988 | 1213721.2555 | 2670005.1105 | 1213716.4493 | 2670008.3873 | 1213718.7892 | 2670013.6493 | 1213711.8577
134 | 2670083.2789 | 1213792.9931 | 2670080.8721 | 1213796.1224 | 2670077.62 | 1213794.9167 | 2670071.8986 | 1213792.4702 | 2670070.2413 | 1213791.3038
135 | 2670056.4825 | 1213772.7434 | 2670056.4257 | 1213774.3437 | 2670055.9345 | 1213776.0724 | 2670055.0254 | 1213778.4521 | 2670053.122 | 1213781.7929
136 | 2669977.2366 | 1213879.169 | 2669978.4172 | 1213884.1811
137 | 2669977.2366 | 1213879.169 | 2669969.1877 | 1213881.5205 | 2669954.3725 | 1213891.5876
138 | 2669977.2366 | 1213879.169 | 2669973.3919 | 1213865.7518
139 | 2669954.3725 | 1213891.5876 | 2669951.8429 | 1213893.3065
140 | 2669970.8634 | 1213858.2053 | 2669972.7198 | 1213863.4061 | 2669973.3919 | 1213865.7518
141 | 2669963.3776 | 1213840.6822 | 2669959.9408 | 1213834.8458
142 | 2669963.3776 | 1213840.6822 | 2669966.4908 | 1213845.9554 | 2669970.8634 | 1213858.2053
143 | 2669963.3776 | 1213840.6822 | 2669977.1022 | 1213835.7585
144 | 2669986.3646 | 1213830.2008 | 2669986.5747 | 1213832.3602 | 2669977.1022 | 1213835.7585
145 | 2669939.2413 | 1213905.52 | 2669939.3809 | 1213905.3747
146 | 2669939.3809 | 1213905.3747 | 2669945.1684 | 1213899.3533
147 | 2669949.3561 | 1213894.9963 | 2669949.3561 | 1213894.9963 | 2669945.1684 | 1213899.3533
148 | 2669949.3561 | 1213894.9963 | 2669951.8429 | 1213893.3065
149 | 2669985.5015 | 1213739.3781 | 2669989.2323 | 1213733.7143
150 | 2670090.8851 | 1213730.1096 | 2670084.114 | 1213726.4833 | 2670085.3562 | 1213724.2076 | 2670085.4241 | 1213722.9521 | 2670085.0033 | 1213721.2683 | 2670084.6152 | 1213720.0407 | 2670083.559 | 1213718.772 | 2670082.6319 | 1213718.1607 | 2670080.6117 | 1213718.1258 | 2670079.3456 | 1213717.9219 | 2670078.6047 | 1213716.9682 | 2670075.7649 | 1213713.6438 | 2670071.1599 | 1213713.7898 | 2670067.6627 | 1213712.1033
151 | 2670056.4825 | 1213772.7434 | 2670056.4851 | 1213772.5211 | 2670047.6568 | 1213761.6772
152 | 2670054.5389 | 1213755.8544 | 2670051.2969 | 1213758.3067 | 2670047.6568 | 1213761.6772
153 | 2670066.653 | 1213741.1319 | 2670065.7402 | 1213739.9537
154 | 2670074.2971 | 1213725.4229 | 2670077.1676 | 1213728.7254 | 2670077.3365 | 1213729.2165 | 2670076.9676 | 1213729.5791 | 2670074.5535 | 1213731.3963 | 2670073.7469 | 1213732.81 | 2670073.3626 | 1213733.8394 | 2670073.2124 | 1213734.338 | 2670066.653 | 1213741.1319
155 | 2670090.8851 | 1213730.1096 | 2670100.7879 | 1213734.8512
156 | 2670090.8851 | 1213730.1096 | 2670094.2509 | 1213724.8792 | 2670098.2109 | 1213715.6311 | 2670095.4807 | 1213713.9646

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670109.0853 | 1213647.1946
1 | 2670125.7938 | 1213642.5649
2 | 2670147.8329 | 1213675.4018
3 | 2670159.2062 | 1213689.8688
4 | 2670200.7251 | 1213721.7405
5 | 2670190.2805 | 1213726.6854
6 | 2670104.1684 | 1213848.5069
7 | 2670105.7565 | 1213830.3808
8 | 2670105.3638 | 1213866.9992
9 | 2670103.3225 | 1213850.4986
10 | 2670154.4051 | 1213800.3672
11 | 2670169.2173 | 1213793.9263
12 | 2670139.2024 | 1213803.8429
13 | 2670195.9472 | 1213973.2981
14 | 2670188.532 | 1213981.1825
15 | 2670191.8521 | 1213964.3443
16 | 2670186.2588 | 1214026.5065
17 | 2670177.4832 | 1214029.305
18 | 2670105.1352 | 1214049.8338
19 | 2670066.1285 | 1213868.4724
20 | 2670058.7811 | 1213853.1432
21 | 2670060.6279 | 1213891.1696
22 | 2670119.2251 | 1213816.7416
23 | 2670113.4882 | 1213789.7795
24 | 2670071.603 | 1214066.3835
25 | 2670089.1157 | 1214049.2007
26 | 2670063.8759 | 1214058.8213
27 | 2670115.9752 | 1214027.8029
28 | 2670093.448 | 1214049.3226
29 | 2670082.3759 | 1214021.6263
30 | 2670164.6911 | 1213737.0484
31 | 2670091.0214 | 1213775.8135
32 | 2670175.7818 | 1213785.8762
33 | 2670136.07 | 1213864.781
34 | 2670137.3248 | 1213878.3034
35 | 2670158.3056 | 1213862.5308
36 | 2670124.9625 | 1213865.8703
37 | 2670208.2921 | 1213857.7151
38 | 2670193.0131 | 1213859.1224
39 | 2670211.5178 | 1213888.0638
40 | 2670059.5183 | 1214068.3205
41 | 2670043.669 | 1214086.1678
42 | 2669980.0604 | 1214084.4312
43 | 2669976.868 | 1214023.8
44 | 2670000.3913 | 1214082.8966
45 | 2670002.4785 | 1214038.8767
46 | 2670016.8665 | 1214038.1441
47 | 2669979.4176 | 1214020.7836
48 | 2669967.3183 | 1213976.0691
49 | 2669993.7952 | 1213952.9652
50 | 2669968.6981 | 1213968.6123
51 | 2670075.8719 | 1214017.2694
52 | 2669737.75 | 1213754.7251
53 | 2669753.3538 | 1213756.7524
54 | 2670094.4056 | 1213877.0048
55 | 2670176.2591 | 1213982.3055
56 | 2670041.8263 | 1213861.5938
57 | 2670057.1189 | 1213825.7346
58 | 2670055.5372 | 1213913.7387
59 | 2670050.7699 | 1213916.0106
60 | 2670171.2332 | 1213744.6301
61 | 2670070.3917 | 1213762.9895
62 | 2670184.266 | 1213778.3602
63 | 2670139.0975 | 1213897.4078
64 | 2670172.9772 | 1213861.0461
65 | 2670192.7105 | 1213859.1502
66 | 2669997.3274 | 1214002.234
67 | 2670175.9397 | 1213893.6243
68 | 2670174.1269 | 1213873.6889
69 | 2669979.4229 | 1213910.6536
70 | 2669790.7448 | 1213758.8314
71 | 2669807.4413 | 1213762.695
72 | 2669905.1053 | 1213833.8502
73 | 2669798.2024 | 1213780.9689
74 | 2669920.9725 | 1213832.4365
75 | 2669750.3361 | 1213867.0105
76 | 2669950.5973 | 1213826.1231
77 | 2669907.3535 | 1213985.9333
78 | 2669897.3417 | 1213971.8135
79 | 2669906.14 | 1213954.1824
80 | 2669915.9909 | 1213939.966
81 | 2669888.6152 | 1213949.077
82 | 2669920.2143 | 1213933.8708
83 | 2669871.6028 | 1213936.586
84 | 2670028.4453 | 1213901.5084
85 | 2670027.6831 | 1213893.4869
86 | 2670034.9849 | 1213913.7463
87 | 2670026.0757 | 1213876.5682
88 | 2670025.3397 | 1213868.8218
89 | 2670023.3485 | 1213847.8629
90 | 2669862.3493 | 1213884.3822
91 | 2669860.9868 | 1213886.3114
92 | 2669848.6298 | 1213903.8082
93 | 2669900.6679 | 1213897.682
94 | 2669916.9487 | 1213909.2379
95 | 2669844.0473 | 1213914.3522
96 | 2669917.6343 | 1213909.7245
97 | 2669829.3172 | 1213919.0382
98 | 2669852.3847 | 1213922.4756
99 | 2669928.9935 | 1213916.182
100 | 2669855.9345 | 1213925.0819
101 | 2670175.5407 | 1213860.7316
102 | 2670090.6378 | 1213897.0728
103 | 2670087.8431 | 1213907.1324
104 | 2670038.5365 | 1213974.2664
105 | 2670012.9193 | 1213992.7503
106 | 2670046.8608 | 1213852.0358
107 | 2670029.2909 | 1213877.9347
108 | 2670031.8839 | 1213898.0091
109 | 2670021.2502 | 1213825.7785
110 | 2670018.2095 | 1213793.7739
111 | 2670003.617 | 1213794.6557
112 | 2670018.9125 | 1213750.3208
113 | 2670000.5228 | 1213794.8427
114 | 2670020.6702 | 1213745.1042
115 | 2670039.3521 | 1213725.0122
116 | 2670035.0843 | 1213726.1962
117 | 2670051.3495 | 1213700.8268
118 | 2670053.96 | 1213741.8332
119 | 2670023.691 | 1213718.6918
120 | 2670054.688 | 1213787.1202
121 | 2670057.5271 | 1213782.7508
122 | 2670052.3347 | 1213784.4131
123 | 2670050.1246 | 1213695.1755
124 | 2670045.8773 | 1213693.3245
125 | 2670061.8406 | 1213705.931
126 | 2670059.3105 | 1213747.9944
127 | 2670013.6493 | 1213711.8577
128 | 2670070.2413 | 1213791.3038
129 | 2670053.122 | 1213781.7929
130 | 2669978.4172 | 1213884.1811
131 | 2669977.2366 | 1213879.169
132 | 2669954.3725 | 1213891.5876
133 | 2669973.3919 | 1213865.7518
134 | 2669959.9408 | 1213834.8458
135 | 2669963.3776 | 1213840.6822
136 | 2669970.8634 | 1213858.2053
137 | 2669977.1022 | 1213835.7585
138 | 2669986.3646 | 1213830.2008
139 | 2669924.3997 | 1213927.8306
140 | 2669939.2413 | 1213905.52
141 | 2669939.3809 | 1213905.3748
142 | 2669945.1684 | 1213899.3533
143 | 2669951.8429 | 1213893.3065
144 | 2669949.3561 | 1213894.9963
145 | 2669989.2323 | 1213733.7143
146 | 2670067.6627 | 1213712.1033
147 | 2669985.5015 | 1213739.3781
148 | 2670056.4825 | 1213772.7434
149 | 2670047.6568 | 1213761.6772
150 | 2670054.5389 | 1213755.8544
151 | 2670066.653 | 1213741.1319
152 | 2670065.7402 | 1213739.9537
153 | 2670074.2971 | 1213725.4229
154 | 2670090.8851 | 1213730.1096
155 | 2670100.7879 | 1213734.8512
156 | 2670095.4807 | 1213713.9646
157 | 2670083.2789 | 1213792.9931
158 | 2670058.7811 | 1213853.1432

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98402 | -0.30647 | 0.0076198 | 0.0019097
1 | 0.98414 | -0.30409 | 0 | 0
2 | 0.98442 | -0.29862 | 0.00098687 | 0.00024733
3 | 0.98457 | -0.29575 | 0.0010154 | 0.00025448
4 | 0.98503 | -0.28668 | 0 | 0
5 | 0.98514 | -0.28463 | 0.013712 | 0.0034366
6 | 0.98998 | -0.19088 | 0 | 0
7 | 0.99091 | -0.17294 | 0 | 0
8 | 0.98783 | -0.23239 | 0 | 0
9 | 0.98991 | -0.19215 | 0.01066 | 0.0026718
10 | 0.99039 | -0.18304 | 0 | 0
11 | 0.99003 | -0.18994 | 0 | 0
12 | 0.99052 | -0.18045 | 0.017131 | 0.0042934
13 | 0.97476 | -0.48698 | 0 | 0
14 | 0.975 | -0.48239 | 0 | 0
15 | 0.97456 | -0.49092 | 0.021831 | 0.0054713
16 | 0.97588 | -0.46491 | 0 | 0
17 | 0.97572 | -0.46809 | 0.018883 | 0.0047325
18 | 0.97942 | -0.3955 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -0.59859 | -0.15329
20 | 0.99968 | -0.0060865 | 0 | 0
21 | 0.99995 | -0.00092401 | 0.0022695 | 0.0005688
22 | 0.9907 | -0.17696 | 0 | 0
23 | 0.98811 | -0.22679 | 0 | 0
24 | 0.98015 | -0.38134 | 0 | 0
25 | 0.97964 | -0.39119 | 0 | 0
26 | 0.98034 | -0.37758 | 0.015819 | 0.0039647
27 | 0.97911 | -0.40162 | 0.01347 | 0.0033759
28 | 0.97958 | -0.39238 | 0.0019272 | 0.00048299
29 | 0.97922 | -0.39952 | 0 | 0
30 | 0.98574 | -0.27296 | 0 | 0
31 | 0.987 | -0.24822 | 0.0058528 | 0.0014668
32 | 0.98979 | -0.19463 | 0.010276 | 0.0025754
33 | 0.98517 | -0.28406 | 0 | 0
34 | 0.98493 | -0.28869 | 0.00981 | 0.0024586
35 | 0.98374 | -0.31182 | 0.0093348 | 0.0023395
36 | 0.98608 | -0.26637 | 0.0086728 | 0.0021736
37 | 0.98201 | -0.34559 | 0 | 0
38 | 0.98223 | -0.34137 | 0.0093348 | 0.0023395
39 | 0.98158 | -0.354 | 0.015234 | 0.003818
40 | 0.98055 | -0.37348 | 0 | 0
41 | 0.98113 | -0.36205 | 0 | 0
42 | 0.98253 | -0.33476 | 0 | 0
43 | 0.9841 | -0.30443 | 0 | 0
44 | 0.98209 | -0.34337 | 0.010576 | 0.0026505
45 | 0.98388 | -0.30872 | 0 | 0
46 | 0.9838 | -0.31017 | 0.0055903 | 0.0014011
47 | 0.98419 | -0.30269 | 0.0031034 | 0.00077779
48 | 0.97715 | -0.44025 | 0 | 0
49 | 0.9769 | -0.44531 | 0.0078282 | 0.0019619
50 | 0.97721 | -0.43917 | 0.0051596 | 0.0012931
51 | 0.9791 | -0.40194 | 0.015193 | 0.0038078
52 | 0.97638 | -0.45548 | 0.00071002 | 0.00017795
53 | 0.97639 | -0.45527 | 0.0050743 | 0.0012717
54 | 0.98911 | -0.20757 | 0.0051957 | 0.0013022
55 | 0.97477 | -0.48691 | 0.019139 | 0.0047967
56 | 0.99948 | -0.0099349 | 0 | 0
57 | 0.99941 | -0.011262 | 0.0090931 | 0.002279
58 | 0.97731 | -0.43722 | 0.0043017 | 0.0010781
59 | 0.97733 | -0.4368 | 0.0032341 | 0.00081054
60 | 0.98563 | -0.27504 | 0.011509 | 0.0028845
61 | 0.98601 | -0.26743 | 0 | 0
62 | 0.98965 | -0.19741 | 0.013753 | 0.0034467
63 | 0.98477 | -0.29186 | 0.009172 | 0.0022987
64 | 0.98293 | -0.3277 | 0 | 0
65 | 0.98224 | -0.34123 | 0.013264 | 0.0033242
66 | 0.98479 | -0.29104 | 0.0021111 | 0.00052909
67 | 0.98247 | -0.33675 | 0.011173 | 0.0028002
68 | 0.98267 | -0.33271 | 0.010721 | 0.002687
69 | 0.97792 | -0.4252 | 0.0053665 | 0.001345
70 | 0.97659 | -0.45131 | 0.0035651 | 0.00089349
71 | 0.97674 | -0.44837 | 0 | 0
72 | 0.97855 | -0.41281 | 0.0030055 | 0.00075325
73 | 0.97662 | -0.45077 | 0.0045934 | 0.0011512
74 | 0.97883 | -0.40725 | 0.0016703 | 0.00041861
75 | 0.97645 | -0.45417 | 0.0018197 | 0.00045606
76 | 0.97942 | -0.39585 | 0 | 0
77 | 0.97606 | -0.46188 | 0.0046588 | 0.0011676
78 | 0.97614 | -0.46017 | 0.0006502 | 0.00016295
79 | 0.97624 | -0.45822 | 0 | 0
80 | 0.97638 | -0.45539 | 0.0023405 | 0.00058659
81 | 0.97618 | -0.45952 | 0.00049208 | 0.00012333
82 | 0.97646 | -0.45386 | 0.0022819 | 0.00057191
83 | 0.97611 | -0.46073 | 0.00048037 | 0.00012039
84 | 0.97766 | -0.43029 | 0.0036573 | 0.0009166
85 | 0.97781 | -0.42737 | 0.002886 | 0.0007233
86 | 0.97745 | -0.43452 | 0.0086881 | 0.0021774
87 | 0.97817 | -0.42031 | 0.0027043 | 0.00067775
88 | 0.97835 | -0.4167 | 0.0027034 | 0.00067753
89 | 0.9789 | -0.40591 | 0.0056414 | 0.0014139
90 | 0.97601 | -0.46285 | 0.00040593 | 0.00010174
91 | 0.97601 | -0.46283 | 0.00045856 | 0.00011493
92 | 0.97602 | -0.46249 | 0.00034903 | 8.7474e-05
93 | 0.97666 | -0.44995 | 0.00041061 | 0.00010291
94 | 0.97667 | -0.4498 | 0.0023825 | 0.00059711
95 | 0.97604 | -0.46222 | 0 | 0
96 | 0.97667 | -0.44975 | 0.0029981 | 0.00075138
97 | 0.97603 | -0.46239 | 0.00048832 | 0.00012238
98 | 0.97606 | -0.46185 | 0.00048898 | 0.00012255
99 | 0.97674 | -0.44837 | 0 | 0
100 | 0.97607 | -0.46168 | 0.00046589 | 0.00011676
101 | 0.98284 | -0.32946 | 0 | 0
102 | 0.98854 | -0.21844 | 0.0031364 | 0.00078605
103 | 0.98826 | -0.22389 | 0.0044785 | 0.0011224
104 | 0.98601 | -0.26731 | 0.0064637 | 0.00162
105 | 0.98522 | -0.28264 | 0.0075519 | 0.0018927
106 | 0.99939 | -0.011647 | 0.0090881 | 0.0022777
107 | 0.99944 | -0.010788 | 0 | 0
108 | 0.9994 | -0.011622 | 0.0023599 | 0.00059144
109 | 0.9796 | -0.39227 | 0.0049855 | 0.0012495
110 | 0.98076 | -0.36964 | 0 | 0
111 | 0.98048 | -0.375 | 0.006325 | 0.0015852
112 | 0.98189 | -0.34746 | 0.0030212 | 0.00075719
113 | 0.98043 | -0.37607 | 0.0041732 | 0.0010459
114 | 0.98204 | -0.3446 | 0.0029877 | 0.0007488
115 | 0.98287 | -0.32832 | 0 | 0
116 | 0.98268 | -0.33201 | 0 | 0
117 | 0.98231 | -0.33928 | 0 | 0
118 | 0.98365 | -0.31317 | 0.0050409 | 0.0012634
119 | 0.98243 | -0.33699 | 0.0041114 | 0.0010304
120 | 0.98518 | -0.28353 | 0 | 0
121 | 0.98517 | -0.28365 | 0 | 0
122 | 0.98518 | -0.28345 | 0.0037244 | 0.00093343
123 | 0.98225 | -0.34051 | 0 | 0
124 | 0.98221 | -0.34122 | 0.0085514 | 0.0021432
125 | 0.98216 | -0.34221 | 0.0051264 | 0.0012848
126 | 0.98395 | -0.30748 | 0 | 0
127 | 0.98225 | -0.34052 | 0.0068642 | 0.0017203
128 | 0.98513 | -0.28456 | 0.0029772 | 0.00074615
129 | 0.98519 | -0.28335 | 0.0032564 | 0.00081614
130 | 0.97838 | -0.41624 | 0.0032643 | 0.00081811
131 | 0.97848 | -0.41421 | 0 | 0
132 | 0.9776 | -0.4315 | 0.0022136 | 0.00055478
133 | 0.97885 | -0.40689 | 0.0017865 | 0.00044773
134 | 0.97924 | -0.39924 | 0.0038698 | 0.00096986
135 | 0.97916 | -0.40087 | 0 | 0
136 | 0.97894 | -0.40516 | 0.0021592 | 0.00054115
137 | 0.9791 | -0.40211 | 0.0025261 | 0.0006331
138 | 0.97907 | -0.40258 | 0.0021356 | 0.00053524
139 | 0.97655 | -0.45204 | 0.0023207 | 0.00058162
140 | 0.97704 | -0.44251 | 0.0025575 | 0.00064098
141 | 0.97704 | -0.44242 | 0.0020614 | 0.00051664
142 | 0.97725 | -0.43841 | 0.0035509 | 0.00088993
143 | 0.9775 | -0.43339 | 0.0023481 | 0.00058848
144 | 0.97741 | -0.43512 | 0.0016688 | 0.00041823
145 | 0.98194 | -0.34657 | 0.006328 | 0.001586
146 | 0.98209 | -0.34365 | 0 | 0
147 | 0.98192 | -0.34692 | 0.0028848 | 0.000723
148 | 0.98521 | -0.28287 | 0 | 0
149 | 0.98467 | -0.29346 | 0.0028357 | 0.00071069
150 | 0.98432 | -0.3001 | 0 | 0
151 | 0.98384 | -0.30944 | 0 | 0
152 | 0.98384 | -0.3096 | 0.0060759 | 0.0015228
153 | 0.98375 | -0.31125 | 0.0047753 | 0.0011968
154 | 0.98181 | -0.34914 | 0 | 0
155 | 0.98176 | -0.35006 | 0.0046294 | 0.0011602
156 | 0.98174 | -0.3506 | 0.0041393 | 0.0010374
157 | 0.98508 | -0.28555 | 0.003493 | 0.00087543
158 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0076198 | -0.0019097 | 0.0076207 | 0.00191 | 8.6322e-07 | 3.3218e-07 | 0.011523 | 0.011522 | 0.011523 | 0.98402 | -0.30647 | 0.98414 | -0.30409 | 3.1655
1 | -0.0076207 | -0.00191 | 0.0076226 | 0.0019108 | 1.9847e-06 | 7.6354e-07 | 0.011522 | 0.011522 | 0.011522 | 0.98414 | -0.30409 | 0.98442 | -0.29862 | 3.1655
2 | -0.0086095 | -0.0021581 | 0.0086107 | 0.0021587 | 1.1797e-06 | 5.1884e-07 | 0.013014 | 0.013014 | 0.013014 | 0.98442 | -0.29862 | 0.98457 | -0.29575 | 3.5753
3 | -0.0096261 | -0.0024131 | 0.0096303 | 0.0024151 | 4.1605e-06 | 1.9958e-06 | 0.014549 | 0.014548 | 0.014549 | 0.98457 | -0.29575 | 0.98503 | -0.28668 | 3.9968
4 | -0.0096303 | -0.0024151 | 0.0096312 | 0.0024156 | 9.4206e-07 | 4.5181e-07 | 0.014548 | 0.014548 | 0.014548 | 0.98503 | -0.28668 | 0.98514 | -0.28463 | 3.9968
5 | -0.023343 | -0.0058522 | 0.023356 | 0.0058601 | 1.2986e-05 | 7.9563e-06 | 0.03526 | 0.03526 | 0.03526 | 0.98514 | -0.28463 | 0.98574 | -0.27296 | 9.6868
6 | -0.26396 | -0.066939 | 0.26419 | 0.067083 | 0.00022777 | 0.00014454 | 0.39703 | 0.39703 | 0.39703 | 0.98998 | -0.19088 | 0.99091 | -0.17294 | 21.815
7 | 0.097326 | 0.024627 | -0.097133 | -0.024503 | 0.00019346 | 0.0001235 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.98998 | -0.19088 | 0.98783 | -0.23239 | 40.2122
8 | 0.16663 | 0.042312 | -0.16662 | -0.042306 | 1.0197e-05 | 6.3869e-06 | 0.25066 | 0.25066 | 0.25066 | 0.98998 | -0.19088 | 0.98991 | -0.19215 | 13.7725
9 | 0.041192 | 0.010332 | -0.041185 | -0.010329 | 7.877e-06 | 3.2739e-06 | 0.06186 | 0.061861 | 0.061861 | 0.99091 | -0.17294 | 0.9907 | -0.17696 | 3.3989
10 | 0.26396 | 0.067094 | -0.26328 | -0.066661 | 0.00068255 | 0.00043312 | 0.39671 | 0.39671 | 0.39671 | 0.99091 | -0.17294 | 0.98811 | -0.22679 | 21.7974
11 | -0.56934 | -0.14451 | 0.57412 | 0.14756 | 0.0047801 | 0.0030536 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8556 | 0.99091 | -0.17294 | 1 | 0 | 47.0112
12 | 0.097133 | 0.024503 | -0.096975 | -0.024402 | 0.00015777 | 0.00010072 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.98783 | -0.23239 | 0.98608 | -0.26637 | 40.2123
13 | 0.15596 | 0.039634 | -0.15585 | -0.039562 | 0.00011573 | 7.2267e-05 | 0.23464 | 0.23464 | 0.23464 | 0.98991 | -0.19215 | 0.98911 | -0.20757 | 12.8921
14 | 0.024044 | 0.0060313 | -0.024036 | -0.0060265 | 7.9066e-06 | 4.8524e-06 | 0.036127 | 0.036127 | 0.036127 | 0.99039 | -0.18304 | 0.99003 | -0.18994 | 9.9249
15 | -0.024044 | -0.0060313 | 0.024047 | 0.0060325 | 2.9678e-06 | 1.197e-06 | 0.036127 | 0.036126 | 0.036127 | 0.99039 | -0.18304 | 0.99052 | -0.18045 | 3.3083
16 | 0.024036 | 0.0060265 | -0.024031 | -0.0060232 | 5.3753e-06 | 3.299e-06 | 0.036127 | 0.036127 | 0.036127 | 0.99003 | -0.18994 | 0.98979 | -0.19463 | 9.9249
17 | -0.041178 | -0.010326 | 0.041185 | 0.010329 | 6.8551e-06 | 2.8498e-06 | 0.061861 | 0.061861 | 0.061861 | 0.99052 | -0.18045 | 0.9907 | -0.17696 | 3.399
18 | -0.021835 | -0.0054738 | 0.021839 | 0.0054767 | 4.7755e-06 | 2.9134e-06 | 0.033332 | 0.033332 | 0.033332 | 0.97476 | -0.48698 | 0.975 | -0.48239 | 9.1572
19 | 0.021835 | 0.0054738 | -0.021831 | -0.0054713 | 4.1005e-06 | 2.5017e-06 | 0.033332 | 0.033332 | 0.033332 | 0.97476 | -0.48698 | 0.97456 | -0.49092 | 9.1572
20 | 0.019143 | 0.0047992 | -0.019139 | -0.0047967 | 4.1281e-06 | 2.4812e-06 | 0.029217 | 0.029217 | 0.029217 | 0.975 | -0.48239 | 0.97477 | -0.48691 | 8.0265
21 | -0.040983 | -0.010276 | 0.041017 | 0.010297 | 3.4164e-05 | 2.0702e-05 | 0.062549 | 0.062548 | 0.062549 | 0.975 | -0.48239 | 0.97588 | -0.46491 | 8.5918
22 | 0.018886 | 0.0047342 | -0.018883 | -0.0047325 | 2.8569e-06 | 1.7137e-06 | 0.028797 | 0.028797 | 0.028797 | 0.97588 | -0.46491 | 0.97572 | -0.46809 | 7.9113
23 | -0.059903 | -0.015031 | 0.060102 | 0.015155 | 0.00019897 | 0.00012415 | 0.091345 | 0.091344 | 0.091345 | 0.97588 | -0.46491 | 0.97942 | -0.3955 | 12.5474
24 | 0.013474 | 0.0033781 | -0.01347 | -0.0033759 | 3.9317e-06 | 2.2015e-06 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.97942 | -0.3955 | 0.97911 | -0.40162 | 5.6239
25 | -0.073575 | -0.018533 | 0.073586 | 0.018539 | 1.0972e-05 | 6.2858e-06 | 0.11182 | 0.11181 | 0.11182 | 0.97942 | -0.3955 | 0.97958 | -0.39238 | 6.1437
26 | 0.020552 | 0.0051537 | -0.020546 | -0.0051501 | 5.9599e-06 | 3.5915e-06 | 0.030583 | 0.030583 | 0.030583 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0060865 | 8.402
27 | 0.0022696 | 0.00056855 | -0.0022695 | -0.0005688 | 9.9887e-08 | -2.4245e-07 | 0.0033771 | 0.0033773 | 0.0033773 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00092401 | 0.92782
28 | 0.011451 | 0.0028701 | -0.011449 | -0.002869 | 2.0992e-06 | 1.0909e-06 | 0.017045 | 0.017045 | 0.017045 | 0.99968 | -0.0060865 | 0.99948 | -0.0099349 | 4.6826
29 | 0.0090954 | 0.00228 | -0.0090931 | -0.002279 | 2.2424e-06 | 1.0075e-06 | 0.013539 | 0.013539 | 0.013539 | 0.99968 | -0.0060865 | 0.99941 | -0.011262 | 3.7194
30 | 0.034944 | 0.0087935 | -0.034867 | -0.0087452 | 7.6919e-05 | 4.8282e-05 | 0.052635 | 0.052636 | 0.052636 | 0.98811 | -0.22679 | 0.98574 | -0.27296 | 14.4603
31 | 0.22833 | 0.057868 | -0.2281 | -0.057719 | 0.00023489 | 0.00014864 | 0.34408 | 0.34408 | 0.34408 | 0.98811 | -0.22679 | 0.987 | -0.24822 | 18.9054
32 | 0.090762 | 0.022862 | -0.090719 | -0.022837 | 4.2746e-05 | 2.5468e-05 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13783 | 0.98015 | -0.38134 | 0.97964 | -0.39119 | 7.5732
33 | -0.090762 | -0.022862 | 0.090778 | 0.022872 | 1.6323e-05 | 9.7249e-06 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13783 | 0.98015 | -0.38134 | 0.98034 | -0.37758 | 7.5732
34 | 0.015201 | 0.0038123 | -0.015195 | -0.0038088 | 6.0283e-06 | 3.4787e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97964 | -0.39119 | 0.97922 | -0.39952 | 6.3435
35 | 0.075518 | 0.019025 | -0.075514 | -0.019022 | 4.2796e-06 | 2.4661e-06 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.97964 | -0.39119 | 0.97958 | -0.39238 | 6.3045
36 | -0.1066 | -0.026837 | 0.10662 | 0.02685 | 2.0899e-05 | 1.2704e-05 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.98034 | -0.37758 | 0.98055 | -0.37348 | 8.8925
37 | 0.015195 | 0.0038088 | -0.015193 | -0.0038078 | 1.7511e-06 | 1.0106e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97922 | -0.39952 | 0.9791 | -0.40194 | 6.3435
38 | 0.01151 | 0.0028851 | -0.011509 | -0.0028845 | 1.1392e-06 | 6.0083e-07 | 0.017376 | 0.017376 | 0.017376 | 0.98574 | -0.27296 | 0.98563 | -0.27504 | 4.7735
39 | 0.22224 | 0.056252 | -0.22204 | -0.056123 | 0.00020476 | 0.0001295 | 0.33526 | 0.33526 | 0.33526 | 0.987 | -0.24822 | 0.98601 | -0.26743 | 18.4206
40 | 0.013754 | 0.0034478 | -0.013753 | -0.0034467 | 1.8174e-06 | 1.0175e-06 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0.98979 | -0.19463 | 0.98965 | -0.19741 | 5.6808
41 | 0.018988 | 0.0047605 | -0.018983 | -0.004758 | 4.1889e-06 | 2.508e-06 | 0.02868 | 0.02868 | 0.02868 | 0.98517 | -0.28406 | 0.98493 | -0.28869 | 7.8791
42 | 0.06924 | 0.017421 | -0.069148 | -0.017362 | 9.1707e-05 | 5.8408e-05 | 0.10461 | 0.10461 | 0.10461 | 0.98517 | -0.28406 | 0.98374 | -0.31182 | 28.7378
43 | -0.088227 | -0.022181 | 0.088302 | 0.022229 | 7.4606e-05 | 4.7605e-05 | 0.13329 | 0.13329 | 0.13329 | 0.98517 | -0.28406 | 0.98608 | -0.26637 | 36.6168
44 | 0.0091734 | 0.0022994 | -0.009172 | -0.0022987 | 1.382e-06 | 6.4032e-07 | 0.013859 | 0.013859 | 0.013859 | 0.98493 | -0.28869 | 0.98477 | -0.29186 | 3.8075
45 | 0.059813 | 0.015023 | -0.059768 | -0.014994 | 4.5277e-05 | 2.879e-05 | 0.090486 | 0.090486 | 0.090486 | 0.98374 | -0.31182 | 0.98293 | -0.3277 | 24.8587
46 | -0.01524 | -0.0038215 | 0.015243 | 0.0038233 | 3.0686e-06 | 1.7697e-06 | 0.023093 | 0.023093 | 0.023093 | 0.98201 | -0.34559 | 0.98223 | -0.34137 | 6.3444
47 | 0.01524 | 0.0038215 | -0.015234 | -0.003818 | 6.1037e-06 | 3.5204e-06 | 0.023093 | 0.023094 | 0.023094 | 0.98201 | -0.34559 | 0.98158 | -0.354 | 6.3444
48 | -0.024578 | -0.0061628 | 0.024578 | 0.0061629 | 1.5799e-07 | 9.727e-08 | 0.037235 | 0.037235 | 0.037235 | 0.98223 | -0.34137 | 0.98224 | -0.34123 | 10.2294
49 | -0.10662 | -0.02685 | 0.10668 | 0.026885 | 5.8292e-05 | 3.5434e-05 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.98055 | -0.37348 | 0.98113 | -0.36205 | 8.8925
50 | -0.10668 | -0.026885 | 0.10677 | 0.026943 | 9.5429e-05 | 5.8004e-05 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.98113 | -0.36205 | 0.98209 | -0.34337 | 8.8924
51 | -0.1174 | -0.029623 | 0.11757 | 0.029728 | 0.00017076 | 0.00010472 | 0.17786 | 0.17786 | 0.17786 | 0.98253 | -0.33476 | 0.9841 | -0.30443 | 9.7728
52 | 0.1174 | 0.029623 | -0.11735 | -0.029594 | 4.8393e-05 | 2.9681e-05 | 0.17786 | 0.17786 | 0.17786 | 0.98253 | -0.33476 | 0.98209 | -0.34337 | 9.7728
53 | -0.12316 | -0.031129 | 0.12317 | 0.031136 | 1.0283e-05 | 6.3302e-06 | 0.18632 | 0.18632 | 0.18632 | 0.9841 | -0.30443 | 0.98419 | -0.30269 | 10.2372
54 | 0.0055919 | 0.0014013 | -0.0055907 | -0.0014011 | 1.1418e-06 | 1.8976e-07 | 0.0084552 | 0.0084554 | 0.0084554 | 0.9841 | -0.30443 | 0.98388 | -0.30872 | 2.3229
55 | 0.0055907 | 0.0014011 | -0.0055903 | -0.0014011 | 3.8625e-07 | 6.4254e-08 | 0.0084554 | 0.0084555 | 0.0084555 | 0.98388 | -0.30872 | 0.9838 | -0.31017 | 2.3229
56 | -0.12627 | -0.031913 | 0.12634 | 0.031957 | 7.0593e-05 | 4.354e-05 | 0.19101 | 0.19101 | 0.19101 | 0.98419 | -0.30269 | 0.98479 | -0.29104 | 10.495
57 | 0.0078301 | 0.0019627 | -0.0078282 | -0.0019619 | 1.8884e-06 | 7.65e-07 | 0.011924 | 0.011924 | 0.011924 | 0.97715 | -0.44025 | 0.9769 | -0.44531 | 3.2758
58 | -0.0078301 | -0.0019627 | 0.0078305 | 0.0019629 | 4.0432e-07 | 1.6376e-07 | 0.011924 | 0.011924 | 0.011924 | 0.97715 | -0.44025 | 0.97721 | -0.43917 | 3.2758
59 | -0.01299 | -0.003256 | 0.012999 | 0.0032608 | 8.6482e-06 | 4.7959e-06 | 0.01978 | 0.01978 | 0.01978 | 0.97721 | -0.43917 | 0.97792 | -0.4252 | 5.4342
60 | -0.00071002 | -0.00017795 | 0.00071003 | 0.00017775 | 6.9165e-09 | -1.926e-07 | 0.0010821 | 0.001082 | 0.0010821 | 0.97638 | -0.45548 | 0.97639 | -0.45527 | 0.29727
61 | -0.0057843 | -0.0014495 | 0.0057854 | 0.0014497 | 1.0915e-06 | 2.2999e-07 | 0.0088152 | 0.008815 | 0.0088152 | 0.97639 | -0.45527 | 0.97659 | -0.45131 | 2.4218
62 | 0.15065 | 0.03826 | -0.15057 | -0.03821 | 7.8786e-05 | 4.9114e-05 | 0.22682 | 0.22682 | 0.22682 | 0.98911 | -0.20757 | 0.98854 | -0.21844 | 12.4627
63 | 0.0090888 | 0.002278 | -0.0090881 | -0.0022777 | 7.4141e-07 | 3.33e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.99948 | -0.0099349 | 0.99939 | -0.011647 | 3.7174
64 | 0.0023601 | 0.00059102 | -0.00236 | -0.00059123 | 9.5859e-08 | -2.1002e-07 | 0.0035135 | 0.0035136 | 0.0035136 | 0.99948 | -0.0099349 | 0.99944 | -0.010788 | 0.96526
65 | -0.0043017 | -0.0010781 | 0.0043018 | 0.0010781 | 8.5726e-08 | -1.1913e-08 | 0.0065496 | 0.0065496 | 0.0065496 | 0.97731 | -0.43722 | 0.97733 | -0.4368 | 1.7994
66 | -0.0075359 | -0.0018886 | 0.0075367 | 0.001889 | 8.1965e-07 | 3.1649e-07 | 0.011474 | 0.011474 | 0.011474 | 0.97733 | -0.4368 | 0.97745 | -0.43452 | 3.1521
67 | 0.22204 | 0.056123 | -0.22187 | -0.056019 | 0.00016426 | 0.00010389 | 0.33526 | 0.33526 | 0.33526 | 0.98601 | -0.26743 | 0.98521 | -0.28287 | 18.4207
68 | 0.037866 | 0.0095025 | -0.037863 | -0.0095005 | 3.1736e-06 | 1.9985e-06 | 0.057329 | 0.057329 | 0.057329 | 0.98293 | -0.3277 | 0.98284 | -0.32946 | 15.7497
69 | 0.021902 | 0.0054915 | -0.021896 | -0.0054883 | 5.2337e-06 | 3.1887e-06 | 0.033157 | 0.033157 | 0.033157 | 0.98293 | -0.3277 | 0.98267 | -0.33271 | 9.109
70 | -0.037842 | -0.0094871 | 0.037863 | 0.0095005 | 2.1251e-05 | 1.3382e-05 | 0.057329 | 0.057329 | 0.057329 | 0.98224 | -0.34123 | 0.98284 | -0.32946 | 15.7497
71 | -0.12845 | -0.032486 | 0.12851 | 0.032518 | 5.175e-05 | 3.1955e-05 | 0.1942 | 0.1942 | 0.1942 | 0.98479 | -0.29104 | 0.98522 | -0.28264 | 10.6703
72 | -0.011173 | -0.0028002 | 0.011175 | 0.0028013 | 2.1496e-06 | 1.1222e-06 | 0.016922 | 0.016922 | 0.016922 | 0.98247 | -0.33675 | 0.98267 | -0.33271 | 4.649
73 | -0.018365 | -0.0046058 | 0.018373 | 0.0046104 | 7.8466e-06 | 4.6855e-06 | 0.027946 | 0.027946 | 0.027946 | 0.97792 | -0.4252 | 0.97838 | -0.41624 | 7.6774
74 | -0.0093505 | -0.0023432 | 0.0093518 | 0.0023438 | 1.31e-06 | 6.2302e-07 | 0.014247 | 0.014247 | 0.014247 | 0.97659 | -0.45131 | 0.97674 | -0.44837 | 3.914
75 | -0.015766 | -0.0039502 | 0.015793 | 0.0039658 | 2.6744e-05 | 1.5566e-05 | 0.024018 | 0.024018 | 0.024018 | 0.97674 | -0.44837 | 0.97855 | -0.41281 | 6.5984
76 | 0.0064141 | 0.0016064 | -0.0064134 | -0.0016062 | 7.3314e-07 | 2.1296e-07 | 0.0097712 | 0.0097713 | 0.0097713 | 0.97674 | -0.44837 | 0.97662 | -0.45077 | 2.6844
77 | -0.018798 | -0.0047191 | 0.018803 | 0.004722 | 4.9868e-06 | 2.9871e-06 | 0.028588 | 0.028588 | 0.028588 | 0.97855 | -0.41281 | 0.97883 | -0.40725 | 7.8538
78 | 0.00182 | 0.00045497 | -0.0018197 | -0.00045606 | 2.9435e-07 | -1.0888e-06 | 0.0027726 | 0.0027731 | 0.0027731 | 0.97662 | -0.45077 | 0.97645 | -0.45417 | 0.76183
79 | -0.020473 | -0.0051406 | 0.020485 | 0.0051474 | 1.1146e-05 | 6.7478e-06 | 0.031127 | 0.031127 | 0.031127 | 0.97883 | -0.40725 | 0.97942 | -0.39585 | 8.5514
80 | -0.090788 | -0.02281 | 0.090873 | 0.022861 | 8.581e-05 | 5.1132e-05 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.97942 | -0.39585 | 0.98043 | -0.37607 | 7.5798
81 | 0.070303 | 0.017663 | -0.070292 | -0.017656 | 1.1381e-05 | 6.4471e-06 | 0.10683 | 0.10683 | 0.10683 | 0.97942 | -0.39585 | 0.97924 | -0.39924 | 5.8696
82 | -0.0046588 | -0.0011676 | 0.0046591 | 0.0011676 | 3.8027e-07 | -7.9075e-09 | 0.0071024 | 0.0071023 | 0.0071024 | 0.97606 | -0.46188 | 0.97614 | -0.46017 | 1.9512
83 | -0.0053093 | -0.0013305 | 0.0053098 | 0.0013306 | 4.9241e-07 | 6.4523e-08 | 0.0080934 | 0.0080933 | 0.0080934 | 0.97614 | -0.46017 | 0.97624 | -0.45822 | 2.2235
84 | -0.0089396 | -0.0022389 | 0.0089408 | 0.0022395 | 1.2041e-06 | 5.5435e-07 | 0.013625 | 0.013625 | 0.013625 | 0.97624 | -0.45822 | 0.97638 | -0.45539 | 3.7433
85 | 0.0036298 | 0.00090831 | -0.0036295 | -0.00090841 | 2.2456e-07 | -1.0091e-07 | 0.0055321 | 0.0055322 | 0.0055322 | 0.97624 | -0.45822 | 0.97618 | -0.45952 | 1.5198
86 | -0.011281 | -0.0028261 | 0.011282 | 0.0028265 | 8.2193e-07 | 4.3328e-07 | 0.017192 | 0.017192 | 0.017192 | 0.97638 | -0.45539 | 0.97646 | -0.45386 | 4.7232
87 | 0.0031375 | 0.00078508 | -0.0031373 | -0.00078523 | 1.81e-07 | -1.48e-07 | 0.0047821 | 0.0047822 | 0.0047822 | 0.97618 | -0.45952 | 0.97611 | -0.46073 | 1.3138
88 | -0.013564 | -0.0033984 | 0.013565 | 0.0033991 | 1.1774e-06 | 6.6157e-07 | 0.02067 | 0.02067 | 0.02067 | 0.97646 | -0.45386 | 0.97655 | -0.45204 | 5.6785
89 | 0.0026569 | 0.00066484 | -0.0026568 | -0.000665 | 1.1956e-07 | -1.6645e-07 | 0.0040499 | 0.00405 | 0.00405 | 0.97611 | -0.46073 | 0.97607 | -0.46168 | 1.1126
90 | -0.019885 | -0.0049849 | 0.019888 | 0.0049866 | 2.7679e-06 | 1.6704e-06 | 0.030266 | 0.030266 | 0.030266 | 0.97766 | -0.43029 | 0.97781 | -0.42737 | 8.3149
91 | 0.016228 | 0.0040683 | -0.016225 | -0.0040664 | 3.2741e-06 | 1.916e-06 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0.97766 | -0.43029 | 0.97745 | -0.43452 | 6.7857
92 | -0.022774 | -0.0057099 | 0.022782 | 0.0057146 | 7.6552e-06 | 4.6861e-06 | 0.034658 | 0.034658 | 0.034658 | 0.97781 | -0.42737 | 0.97817 | -0.42031 | 9.5214
93 | -0.025486 | -0.0063923 | 0.02549 | 0.006395 | 4.3865e-06 | 2.7096e-06 | 0.038772 | 0.038772 | 0.038772 | 0.97817 | -0.42031 | 0.97835 | -0.4167 | 10.6516
94 | -0.028194 | -0.0070726 | 0.028208 | 0.0070816 | 1.4519e-05 | 9.0274e-06 | 0.042883 | 0.042883 | 0.042883 | 0.97835 | -0.4167 | 0.9789 | -0.40591 | 11.7812
95 | -0.03385 | -0.0084955 | 0.033872 | 0.0085093 | 2.2029e-05 | 1.3819e-05 | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.9789 | -0.40591 | 0.9796 | -0.39227 | 14.137
96 | -0.00040593 | -0.00010174 | 0.00040593 | 0.00010171 | 3.3924e-10 | -2.93e-08 | 0.00061888 | 0.00061887 | 0.00061888 | 0.97601 | -0.46285 | 0.97601 | -0.46283 | 0.17002
97 | -0.00086449 | -0.00021663 | 0.00086451 | 0.00021637 | 1.3952e-08 | -2.5877e-07 | 0.001318 | 0.0013179 | 0.001318 | 0.97601 | -0.46283 | 0.97602 | -0.46249 | 0.36209
98 | -0.0012135 | -0.00030385 | 0.0012135 | 0.00030371 | 1.5393e-08 | -1.4004e-07 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 | 0.97602 | -0.46249 | 0.97604 | -0.46222 | 0.50824
99 | -0.00041061 | -0.00010291 | 0.00041061 | 0.00010266 | 2.9297e-09 | -2.4797e-07 | 0.00062559 | 0.0006255 | 0.00062559 | 0.97666 | -0.44995 | 0.97667 | -0.4498 | 0.17187
100 | -0.0027931 | -0.00069977 | 0.0027931 | 0.00069976 | 5.709e-09 | -6.8672e-09 | 0.0042554 | 0.0042554 | 0.0042554 | 0.97667 | -0.4498 | 0.97667 | -0.44975 | 1.1691
101 | 0.00048832 | 0.00012215 | -0.00048832 | -0.00012238 | 3.8806e-09 | -2.3089e-07 | 0.00074439 | 0.00074447 | 0.00074447 | 0.97604 | -0.46222 | 0.97603 | -0.46239 | 0.20453
102 | -0.0017019 | -0.00042586 | 0.0017019 | 0.00042573 | 2.9839e-08 | -1.2866e-07 | 0.0025943 | 0.0025943 | 0.0025943 | 0.97604 | -0.46222 | 0.97606 | -0.46185 | 0.71273
103 | -0.0057912 | -0.0014511 | 0.0057915 | 0.0014512 | 3.8236e-07 | 8.0787e-08 | 0.0088231 | 0.008823 | 0.0088231 | 0.97667 | -0.44975 | 0.97674 | -0.44837 | 2.4239
104 | -0.0021909 | -0.00054828 | 0.0021909 | 0.00054824 | 1.842e-08 | -4.3253e-08 | 0.0033398 | 0.0033397 | 0.0033398 | 0.97606 | -0.46185 | 0.97607 | -0.46168 | 0.91752
105 | 0.015889 | 0.0039823 | -0.015886 | -0.0039807 | 2.7781e-06 | 1.6197e-06 | 0.024206 | 0.024206 | 0.024206 | 0.97674 | -0.44837 | 0.97655 | -0.45204 | 6.65
106 | -0.02168 | -0.0054335 | 0.021686 | 0.0054372 | 6.0497e-06 | 3.6867e-06 | 0.033029 | 0.033029 | 0.033029 | 0.97674 | -0.44837 | 0.97704 | -0.44251 | 9.0738
107 | 0.14744 | 0.037424 | -0.1474 | -0.0374 | 3.8645e-05 | 2.4063e-05 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 0.98854 | -0.21844 | 0.98826 | -0.22389 | 12.2033
108 | 0.14292 | 0.036278 | -0.14262 | -0.036093 | 0.00029784 | 0.00018515 | 0.21536 | 0.21536 | 0.21536 | 0.98826 | -0.22389 | 0.98601 | -0.26731 | 11.8329
109 | 0.13616 | 0.034473 | -0.13606 | -0.034411 | 0.00010017 | 6.2095e-05 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.98601 | -0.26731 | 0.98522 | -0.28264 | 11.297
110 | 0.00236 | 0.00059123 | -0.0023599 | -0.00059144 | 9.3707e-08 | -2.0527e-07 | 0.0035136 | 0.0035137 | 0.0035137 | 0.99944 | -0.010788 | 0.9994 | -0.011622 | 0.96529
111 | -0.038857 | -0.0097588 | 0.038899 | 0.0097853 | 4.2011e-05 | 2.6482e-05 | 0.059032 | 0.059032 | 0.059032 | 0.9796 | -0.39227 | 0.98076 | -0.36964 | 16.2175
112 | 0.1014 | 0.025511 | -0.10138 | -0.025495 | 2.5964e-05 | 1.5695e-05 | 0.15388 | 0.15388 | 0.15388 | 0.98076 | -0.36964 | 0.98048 | -0.375 | 8.4552
113 | -0.1403 | -0.035296 | 0.14045 | 0.035389 | 0.00014881 | 9.2473e-05 | 0.21292 | 0.21291 | 0.21292 | 0.98076 | -0.36964 | 0.98189 | -0.34746 | 11.6987
114 | 0.095052 | 0.02391 | -0.095047 | -0.023907 | 4.8399e-06 | 2.9021e-06 | 0.14429 | 0.14429 | 0.14429 | 0.98048 | -0.375 | 0.98043 | -0.37607 | 7.9278
115 | -0.14347 | -0.036146 | 0.14349 | 0.036158 | 1.964e-05 | 1.222e-05 | 0.21749 | 0.21749 | 0.21749 | 0.98189 | -0.34746 | 0.98204 | -0.3446 | 11.9502
116 | -0.14648 | -0.036907 | 0.14657 | 0.036962 | 8.8268e-05 | 5.498e-05 | 0.22202 | 0.22202 | 0.22202 | 0.98204 | -0.3446 | 0.98268 | -0.33201 | 12.1989
117 | 0.1668 | 0.042046 | -0.16677 | -0.042027 | 2.9452e-05 | 1.8459e-05 | 0.25261 | 0.25261 | 0.25261 | 0.98287 | -0.32832 | 0.98268 | -0.33201 | 13.8795
118 | 0.022464 | 0.0056354 | -0.022453 | -0.0056283 | 1.1729e-05 | 7.1643e-06 | 0.034012 | 0.034012 | 0.034012 | 0.98287 | -0.32832 | 0.98231 | -0.33928 | 9.3439
119 | -0.18926 | -0.047681 | 0.1894 | 0.047768 | 0.00013726 | 8.6436e-05 | 0.28662 | 0.28662 | 0.28662 | 0.98287 | -0.32832 | 0.98365 | -0.31317 | 15.7482
120 | 0.020199 | 0.0050654 | -0.020194 | -0.0050625 | 4.7863e-06 | 2.8904e-06 | 0.030587 | 0.030587 | 0.030587 | 0.98268 | -0.33201 | 0.98243 | -0.33699 | 8.4029
121 | 0.0139 | 0.0034848 | -0.013898 | -0.0034837 | 1.9399e-06 | 1.0938e-06 | 0.021057 | 0.021057 | 0.021057 | 0.98231 | -0.33928 | 0.98216 | -0.34221 | 5.7848
122 | 0.0085522 | 0.0021435 | -0.0085517 | -0.0021433 | 5.0091e-07 | 2.1984e-07 | 0.012955 | 0.012955 | 0.012955 | 0.98231 | -0.33928 | 0.98225 | -0.34051 | 3.5591
123 | -0.19444 | -0.049031 | 0.19449 | 0.049064 | 5.2987e-05 | 3.3394e-05 | 0.29424 | 0.29424 | 0.29424 | 0.98365 | -0.31317 | 0.98395 | -0.30748 | 16.1672
124 | 0.016082 | 0.0040321 | -0.01608 | -0.0040305 | 2.7059e-06 | 1.5779e-06 | 0.024359 | 0.02436 | 0.02436 | 0.98243 | -0.33699 | 0.98225 | -0.34052 | 6.6922
125 | 0.0064706 | 0.001621 | -0.0064706 | -0.0016213 | 3.73e-08 | -3.0764e-07 | 0.009773 | 0.0097731 | 0.0097731 | 0.98518 | -0.28353 | 0.98517 | -0.28365 | 0.53699
126 | -0.0064706 | -0.001621 | 0.0064707 | 0.0016207 | 2.5851e-08 | -2.1322e-07 | 0.009773 | 0.0097729 | 0.009773 | 0.98518 | -0.28353 | 0.98518 | -0.28345 | 0.53698
127 | 0.0064706 | 0.0016213 | -0.0064703 | -0.0016215 | 2.806e-07 | -2.194e-07 | 0.0097731 | 0.0097733 | 0.0097733 | 0.98517 | -0.28365 | 0.98513 | -0.28456 | 1.3425
128 | -0.010195 | -0.0025542 | 0.010195 | 0.002554 | 4.9197e-08 | -1.4465e-07 | 0.015398 | 0.015398 | 0.015398 | 0.98518 | -0.28345 | 0.98519 | -0.28335 | 0.84606
129 | 0.0085517 | 0.0021433 | -0.0085514 | -0.0021432 | 2.909e-07 | 1.2767e-07 | 0.012955 | 0.012955 | 0.012955 | 0.98225 | -0.34051 | 0.98221 | -0.34122 | 3.5591
130 | 0.008772 | 0.0021989 | -0.0087714 | -0.0021986 | 6.0216e-07 | 2.7034e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.98216 | -0.34221 | 0.98209 | -0.34365 | 3.6511
131 | -0.20534 | -0.051785 | 0.20542 | 0.05183 | 7.2562e-05 | 4.5803e-05 | 0.31066 | 0.31066 | 0.31066 | 0.98395 | -0.30748 | 0.98432 | -0.3001 | 17.069
132 | 0.010853 | 0.0027201 | -0.010852 | -0.0027196 | 1.0138e-06 | 5.2136e-07 | 0.016412 | 0.016413 | 0.016413 | 0.98395 | -0.30748 | 0.98384 | -0.30944 | 4.5089
133 | 0.0092155 | 0.0023101 | -0.0092129 | -0.0023089 | 2.657e-06 | 1.2405e-06 | 0.013961 | 0.013961 | 0.013961 | 0.98225 | -0.34052 | 0.98194 | -0.34657 | 3.8354
134 | 0.0034932 | 0.00087533 | -0.003493 | -0.00087543 | 1.6354e-07 | -9.4771e-08 | 0.0052763 | 0.0052764 | 0.0052764 | 0.98513 | -0.28456 | 0.98508 | -0.28555 | 1.4496
135 | -0.013452 | -0.0033702 | 0.013452 | 0.0033697 | 3.031e-07 | -4.2939e-07 | 0.020317 | 0.020317 | 0.020317 | 0.98519 | -0.28335 | 0.98521 | -0.28287 | 1.1163
136 | -0.021637 | -0.0054285 | 0.021639 | 0.0054298 | 2.0914e-06 | 1.2739e-06 | 0.03291 | 0.03291 | 0.03291 | 0.97838 | -0.41624 | 0.97848 | -0.41421 | 9.0413
137 | 0.036132 | 0.0090746 | -0.036102 | -0.0090559 | 2.9781e-05 | 1.873e-05 | 0.054954 | 0.054954 | 0.054954 | 0.97848 | -0.41421 | 0.9776 | -0.4315 | 15.0973
138 | -0.057771 | -0.014504 | 0.057792 | 0.014517 | 2.0203e-05 | 1.2579e-05 | 0.087865 | 0.087864 | 0.087865 | 0.97848 | -0.41421 | 0.97885 | -0.40689 | 12.0693
139 | 0.033888 | 0.0085011 | -0.033885 | -0.0084992 | 3.0519e-06 | 1.9148e-06 | 0.051585 | 0.051585 | 0.051585 | 0.9776 | -0.4315 | 0.9775 | -0.43339 | 14.1717
140 | -0.059578 | -0.014965 | 0.059583 | 0.014967 | 4.8996e-06 | 2.6353e-06 | 0.09058 | 0.09058 | 0.09058 | 0.97885 | -0.40689 | 0.97894 | -0.40516 | 4.9769
141 | 0.066422 | 0.016687 | -0.066417 | -0.016684 | 5.1764e-06 | 2.8869e-06 | 0.10095 | 0.10095 | 0.10095 | 0.97924 | -0.39924 | 0.97916 | -0.40087 | 5.5465
142 | 0.061755 | 0.015515 | -0.061742 | -0.015509 | 1.2641e-05 | 6.8871e-06 | 0.093862 | 0.093862 | 0.093862 | 0.97916 | -0.40087 | 0.97894 | -0.40516 | 5.1573
143 | 0.004662 | 0.0011682 | -0.0046618 | -0.0011682 | 2.7446e-07 | -7.7381e-09 | 0.0070848 | 0.0070848 | 0.0070848 | 0.97916 | -0.40087 | 0.9791 | -0.40211 | 1.9464
144 | 0.0021357 | 0.00053511 | -0.0021356 | -0.00053524 | 4.8328e-08 | -1.2292e-07 | 0.0032457 | 0.0032458 | 0.0032458 | 0.9791 | -0.40211 | 0.97907 | -0.40258 | 0.89169
145 | -0.024244 | -0.0060782 | 0.024244 | 0.0060783 | 1.0298e-07 | 6.3382e-08 | 0.036924 | 0.036924 | 0.036924 | 0.97704 | -0.44251 | 0.97704 | -0.44242 | 10.1439
146 | -0.026305 | -0.0065949 | 0.02631 | 0.006598 | 5.027e-06 | 3.1127e-06 | 0.040063 | 0.040063 | 0.040063 | 0.97704 | -0.44242 | 0.97725 | -0.43841 | 11.0064
147 | -0.029861 | -0.0074879 | 0.029866 | 0.0074909 | 4.6854e-06 | 2.9229e-06 | 0.04547 | 0.04547 | 0.04547 | 0.97725 | -0.43841 | 0.97741 | -0.43512 | 12.4918
148 | 0.031537 | 0.0079107 | -0.031535 | -0.0079091 | 2.5988e-06 | 1.6256e-06 | 0.048011 | 0.048011 | 0.048011 | 0.9775 | -0.43339 | 0.97741 | -0.43512 | 13.1897
149 | 0.0028849 | 0.00072295 | -0.0028848 | -0.000723 | 4.8606e-08 | -5.4683e-08 | 0.0043716 | 0.0043717 | 0.0043717 | 0.98194 | -0.34657 | 0.98192 | -0.34692 | 1.201
150 | 0.0087714 | 0.0021986 | -0.0087691 | -0.0021976 | 2.2935e-06 | 1.0298e-06 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.98209 | -0.34365 | 0.98181 | -0.34914 | 3.6512
151 | 0.20842 | 0.052649 | -0.20832 | -0.052582 | 0.00010568 | 6.6728e-05 | 0.31494 | 0.31494 | 0.31494 | 0.98521 | -0.28287 | 0.98467 | -0.29346 | 17.3044
152 | 0.20548 | 0.051872 | -0.20542 | -0.05183 | 6.533e-05 | 4.1237e-05 | 0.31065 | 0.31066 | 0.31066 | 0.98467 | -0.29346 | 0.98432 | -0.3001 | 17.069
153 | 0.0060759 | 0.0015228 | -0.0060759 | -0.0015228 | 4.7154e-08 | 1.127e-08 | 0.0091896 | 0.0091896 | 0.0091896 | 0.98384 | -0.30944 | 0.98384 | -0.3096 | 2.5246
154 | 0.0047757 | 0.0011968 | -0.0047753 | -0.0011968 | 4.1283e-07 | -3.7212e-09 | 0.007223 | 0.0072231 | 0.0072231 | 0.98384 | -0.30944 | 0.98375 | -0.31125 | 1.9844
155 | 0.0046296 | 0.0011602 | -0.0046294 | -0.0011602 | 2.0221e-07 | -9.0942e-09 | 0.0070165 | 0.0070165 | 0.0070165 | 0.98181 | -0.34914 | 0.98176 | -0.35006 | 1.9276
156 | 0.0041396 | 0.0010373 | -0.0041393 | -0.0010374 | 2.8733e-07 | -6.2266e-08 | 0.0062738 | 0.0062739 | 0.0062739 | 0.98181 | -0.34914 | 0.98174 | -0.3506 | 1.7236

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59859 | 0.15329

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0076198 | 0.0019097
1 | 0.00098687 | 0.00024733
2 | 0.0010154 | 0.00025448
3 | 0.013712 | 0.0034366
4 | 0.01066 | 0.0026718
5 | 0.017131 | 0.0042934
6 | 0.021831 | 0.0054713
7 | 0.018883 | 0.0047325
8 | 0.0022695 | 0.0005688
9 | 0.015819 | 0.0039647
10 | 0.01347 | 0.0033759
11 | 0.0019272 | 0.00048299
12 | 0.0058528 | 0.0014668
13 | 0.010276 | 0.0025754
14 | 0.00981 | 0.0024586
15 | 0.0093348 | 0.0023395
16 | 0.0086728 | 0.0021736
17 | 0.0093348 | 0.0023395
18 | 0.015234 | 0.003818
19 | 0.010576 | 0.0026505
20 | 0.0055903 | 0.0014011
21 | 0.0031034 | 0.00077779
22 | 0.0078282 | 0.0019619
23 | 0.0051596 | 0.0012931
24 | 0.015193 | 0.0038078
25 | 0.00071002 | 0.00017795
26 | 0.0050743 | 0.0012717
27 | 0.0051957 | 0.0013022
28 | 0.019139 | 0.0047967
29 | 0.0090931 | 0.002279
30 | 0.0043017 | 0.0010781
31 | 0.0032341 | 0.00081054
32 | 0.011509 | 0.0028845
33 | 0.013753 | 0.0034467
34 | 0.009172 | 0.0022987
35 | 0.013264 | 0.0033242
36 | 0.0021111 | 0.00052909
37 | 0.011173 | 0.0028002
38 | 0.010721 | 0.002687
39 | 0.0053665 | 0.001345
40 | 0.0035651 | 0.00089349
41 | 0.0030055 | 0.00075325
42 | 0.0045934 | 0.0011512
43 | 0.0016703 | 0.00041861
44 | 0.0018197 | 0.00045606
45 | 0.0046588 | 0.0011676
46 | 0.0006502 | 0.00016295
47 | 0.0023405 | 0.00058659
48 | 0.00049208 | 0.00012333
49 | 0.0022819 | 0.00057191
50 | 0.00048037 | 0.00012039
51 | 0.0036573 | 0.0009166
52 | 0.002886 | 0.0007233
53 | 0.0086881 | 0.0021774
54 | 0.0027043 | 0.00067775
55 | 0.0027034 | 0.00067753
56 | 0.0056414 | 0.0014139
57 | 0.00040593 | 0.00010174
58 | 0.00045856 | 0.00011493
59 | 0.00034903 | 8.7474e-05
60 | 0.00041061 | 0.00010291
61 | 0.0023825 | 0.00059711
62 | 0.0029981 | 0.00075138
63 | 0.00048832 | 0.00012238
64 | 0.00048898 | 0.00012255
65 | 0.00046589 | 0.00011676
66 | 0.0031364 | 0.00078605
67 | 0.0044785 | 0.0011224
68 | 0.0064637 | 0.00162
69 | 0.0075519 | 0.0018927
70 | 0.0090881 | 0.0022777
71 | 0.0023599 | 0.00059144
72 | 0.0049855 | 0.0012495
73 | 0.006325 | 0.0015852
74 | 0.0030212 | 0.00075719
75 | 0.0041732 | 0.0010459
76 | 0.0029877 | 0.0007488
77 | 0.0050409 | 0.0012634
78 | 0.0041114 | 0.0010304
79 | 0.0037244 | 0.00093343
80 | 0.0085514 | 0.0021432
81 | 0.0051264 | 0.0012848
82 | 0.0068642 | 0.0017203
83 | 0.0029772 | 0.00074615
84 | 0.0032564 | 0.00081614
85 | 0.0032643 | 0.00081811
86 | 0.0022136 | 0.00055478
87 | 0.0017865 | 0.00044773
88 | 0.0038698 | 0.00096986
89 | 0.0021592 | 0.00054115
90 | 0.0025261 | 0.0006331
91 | 0.0021356 | 0.00053524
92 | 0.0023207 | 0.00058162
93 | 0.0025575 | 0.00064098
94 | 0.0020614 | 0.00051664
95 | 0.0035509 | 0.00088993
96 | 0.0023481 | 0.00058848
97 | 0.0016688 | 0.00041823
98 | 0.006328 | 0.001586
99 | 0.0028848 | 0.000723
100 | 0.0028357 | 0.00071069
101 | 0.0060759 | 0.0015228
102 | 0.0047753 | 0.0011968
103 | 0.0046294 | 0.0011602
104 | 0.0041393 | 0.0010374
105 | 0.003493 | 0.00087543

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1