## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1052-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1052-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1052-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1052-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1052-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1052-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1052-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1052-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1052-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1052-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1052-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1052-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1052-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1052-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1052-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1052-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1052-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1052-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1052-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1052-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1052-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1052-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1052-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1052-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1052-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1052-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1052-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1052-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1052-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1052-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1052-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1052-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1052-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1052-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1052-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1052-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1052-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1052-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1052-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1052-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1052-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1052-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1052-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1052-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1052-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1052-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1052-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1052-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1052-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1052-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1052-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1052-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1052-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1052-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1052-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1052-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1052-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1052-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1052-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1052-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1052-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1052-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1052-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1052-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1052-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1052-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1052-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1052-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1052-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1052-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1052-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1052-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1052-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1052-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1052-14_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1052-14_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1052-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1052-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1052-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1052-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1052-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1052-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1052-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1052-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1052-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1052-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1052-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1052-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1052-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1052-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1052-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1052-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1052-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1052-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1052-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1052-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1052-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1052-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1052-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1052-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1052-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1052-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1052-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1052-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1052-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1052-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1052-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1052-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1052-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1052-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1052-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1052-14_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1052-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1052-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1052-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1052-14_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_212_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1052-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0028206 | 0.0007069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1052-14_0_4_load_1 | 1 | 0.0036859 | 0.00092378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1052-14_0_4_load_2 | 2 | 0.0025447 | 0.00063776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1052-14_0_4_load_4 | 4 | 0.0037869 | 0.00094909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1052-14_0_4_load_48 | 5 | 0.0029254 | 0.00073317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1052-14_0_4_load_45 | 6 | 0.0032706 | 0.00081968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1052-14_0_4_load_24 | 7 | 0.0030722 | 0.00076996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1052-14_0_4_load_77 | 8 | 0.005719 | 0.0014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1052-14_0_4_load_46 | 9 | 0.0022322 | 0.00055944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1052-14_0_4_load_25 | 10 | 0.0036831 | 0.00092307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1052-14_0_4_load_5 | 11 | 0.0032887 | 0.00082423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1052-14_0_4_load_6 | 12 | 0.0031296 | 0.00078436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1052-14_0_4_load_8 | 14 | 0.0029262 | 0.00073336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1052-14_0_4_load_10 | 16 | 0.0033533 | 0.00084043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1052-14_0_4_load_11 | 17 | 0.003179 | 0.00079673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1052-14_0_4_load_52 | 18 | 0.001797 | 0.00045037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1052-14_0_4_load_44 | 19 | 0.0062108 | 0.0015566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1052-14_0_4_load_16 | 20 | 0.0045334 | 0.0011362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1052-14_0_4_load_12 | 24 | 0.0040508 | 0.0010152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1052-14_0_4_load_13 | 25 | 0.0042676 | 0.0010696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1052-14_0_4_load_15 | 26 | 0.0043606 | 0.0010929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1052-14_0_4_load_17 | 27 | 0.004573 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1052-14_0_4_load_62 | 29 | 0.0029616 | 0.00074224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1052-14_0_4_load_69 | 30 | 0.0037498 | 0.00093978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1052-14_0_4_load_61 | 32 | 0.0027505 | 0.00068934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1052-14_0_4_load_18 | 33 | 0.0027618 | 0.00069218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1052-14_0_4_load_19 | 34 | 0.0022637 | 0.00056733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1052-14_0_4_load_21 | 36 | 0.0027444 | 0.00068781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1052-14_0_4_load_23 | 38 | 0.0019323 | 0.00048429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1052-14_0_4_load_36 | 40 | 0.0030276 | 0.0007588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1052-14_0_4_load_50 | 41 | 0.0017673 | 0.00044293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1052-14_0_4_load_73 | 43 | 0.0033291 | 0.00083435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1052-14_0_4_load_37 | 44 | 0.0031383 | 0.00078652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1052-14_0_4_load_49 | 45 | 0.0023189 | 0.00058118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1052-14_0_4_load_26 | 46 | 0.0026606 | 0.00066682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1052-14_0_4_load_27 | 47 | 0.0085763 | 0.0021494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1052-14_0_4_load_28 | 48 | 0.0051363 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1052-14_0_4_load_29 | 49 | 0.0043703 | 0.0010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1052-14_0_4_load_30 | 50 | 0.003539 | 0.00088695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1052-14_0_4_load_31 | 51 | 0.0019137 | 0.00047963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1052-14_0_4_load_32 | 52 | 0.0025545 | 0.00064023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1052-14_0_4_load_33 | 53 | 0.0019137 | 0.00047962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1052-14_0_4_load_34 | 55 | 0.0043958 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1052-14_0_4_load_47 | 57 | 0.003262 | 0.00081753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1052-14_0_4_load_35 | 58 | 0.0044051 | 0.001104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1052-14_0_4_load_38 | 60 | 0.0026408 | 0.00066185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1052-14_0_4_load_54 | 61 | 0.0027243 | 0.00068277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1052-14_0_4_load_60 | 62 | 0.00343 | 0.00085964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1052-14_0_4_load_74 | 63 | 0.0025048 | 0.00062776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1052-14_0_4_load_41 | 64 | 0.0019362 | 0.00048527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1052-14_0_4_load_53 | 65 | 0.001568 | 0.00039297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1052-14_0_4_load_107 | 66 | 0.0015412 | 0.00038627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1052-14_0_4_load_98 | 68 | 0.0021957 | 0.00055031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1052-14_0_4_load_70 | 69 | 0.0036491 | 0.00091456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1052-14_0_4_load_84 | 70 | 0.032918 | 0.00825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1052-14_0_4_load_83 | 71 | 0.015259 | 0.0038243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1052-14_0_4_load_99 | 72 | 0.0090443 | 0.0022667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1052-14_0_4_load_63 | 73 | 0.0032521 | 0.00081506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1052-14_0_4_load_120 | 74 | 0.0016868 | 0.00042275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1052-14_0_4_load_75 | 78 | 0.0071195 | 0.0017843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1052-14_0_4_load_81 | 79 | 0.0099255 | 0.0024876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1052-14_0_4_load_82 | 80 | 0.0024177 | 0.00060593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1052-14_0_4_load_78 | 81 | 0.0036621 | 0.00091781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1052-14_0_4_load_104 | 82 | 0.0065555 | 0.001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1052-14_0_4_load_79 | 83 | 0.0014783 | 0.0003705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1052-14_0_4_load_71 | 84 | 0.0039913 | 0.0010003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1052-14_0_4_load_72 | 85 | 0.0036986 | 0.00092695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1052-14_0_4_load_80 | 86 | 0.0014444 | 0.00036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1052-14_0_4_load_87 | 87 | 0.0021038 | 0.00052727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1052-14_0_4_load_86 | 88 | 0.0023539 | 0.00058995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1052-14_0_4_load_85 | 90 | 0.0021056 | 0.00052771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1052-14_0_4_load_88 | 91 | 0.002596 | 0.00065063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1052-14_0_4_load_89 | 92 | 0.0023563 | 0.00059054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1052-14_0_4_load_90 | 93 | 0.0026372 | 0.00066094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1052-14_0_4_load_91 | 94 | 0.0034003 | 0.00085219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1052-14_0_4_load_92 | 95 | 0.0030758 | 0.00077087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1052-14_0_4_load_101 | 96 | 0.0066092 | 0.0016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1052-14_0_4_load_97 | 98 | 0.0041221 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1052-14_0_4_load_93 | 99 | 0.0031894 | 0.00079934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1052-14_0_4_load_94 | 100 | 0.0018862 | 0.00047274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1052-14_0_4_load_96 | 101 | 0.0018962 | 0.00047523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1052-14_0_4_load_102 | 102 | 0.0021655 | 0.00054272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1052-14_0_4_load_106 | 103 | 0.0027463 | 0.00068829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1052-14_0_4_load_100 | 104 | 0.0043592 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1052-14_0_4_load_109 | 105 | 0.0017766 | 0.00044525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1052-14_0_4_load_113 | 106 | 0.0017298 | 0.00043352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1052-14_0_4_load_111 | 107 | 0.0016865 | 0.00042267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1052-14_0_4_load_110 | 108 | 0.0017173 | 0.00043038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1052-14_0_4_load_112 | 109 | 0.0017752 | 0.00044492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1052-14_0_4_load_114 | 110 | 0.0017312 | 0.00043388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1052-14_0_4_load_118 | 111 | 0.0016864 | 0.00042266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1052-14_0_4_load_116 | 112 | 0.0017164 | 0.00043018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1052-14_0_4_load_115 | 113 | 0.0019331 | 0.00048448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1052-14_0_4_load_117 | 114 | 0.0017781 | 0.00044563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1052-14_0_4_load_119 | 115 | 0.0017301 | 0.00043361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1052-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1052-14_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1052-14_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1052-14_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1052-14_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1052-14_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0055977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1052-14_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.00052409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1052-14_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.024835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1052-14_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0030651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1052-14_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.024514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1052-14_0_4_line_10 |  | 9 | 57 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1052-14_0_4_line_11 |  | 10 | 46 | 0.0014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1052-14_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1052-14_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1052-14_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.028076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1052-14_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1052-14_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.009539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1052-14_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1052-14_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.046207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1052-14_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.023642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1052-14_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1052-14_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1052-14_0_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.021107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1052-14_0_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.019333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1052-14_0_4_line_24 |  | 21 | 65 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1052-14_0_4_line_25 |  | 21 | 45 | 0.0088575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1052-14_0_4_line_26 |  | 22 | 64 | 0.0034788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1052-14_0_4_line_27 |  | 23 | 27 | 0.014333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1052-14_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0010898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1052-14_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.012841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1052-14_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.020737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1052-14_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0096848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1052-14_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.001045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1052-14_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1052-14_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.025395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1052-14_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.028631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1052-14_0_4_line_36 |  | 30 | 69 | 0.00030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1052-14_0_4_line_37 |  | 31 | 59 | 0.008201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1052-14_0_4_line_38 |  | 31 | 58 | 0.030856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1052-14_0_4_line_39 |  | 32 | 73 | 0.00099524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1052-14_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.010263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1052-14_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1052-14_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1052-14_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1052-14_0_4_line_44 |  | 35 | 38 | 0.021071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1052-14_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.047466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1052-14_0_4_line_46 |  | 37 | 40 | 0.016145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1052-14_0_4_line_47 |  | 38 | 41 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1052-14_0_4_line_48 |  | 39 | 42 | 0.024392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1052-14_0_4_line_49 |  | 39 | 43 | 0.019045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1052-14_0_4_line_50 |  | 40 | 44 | 0.00088959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1052-14_0_4_line_51 |  | 41 | 45 | 0.0032781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1052-14_0_4_line_52 |  | 42 | 62 | 0.044275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1052-14_0_4_line_53 |  | 43 | 63 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1052-14_0_4_line_54 |  | 44 | 60 | 0.021991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1052-14_0_4_line_55 |  | 46 | 47 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1052-14_0_4_line_56 |  | 48 | 49 | 0.022511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1052-14_0_4_line_57 |  | 48 | 50 | 0.028873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1052-14_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1052-14_0_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.033893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1052-14_0_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.00044293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1052-14_0_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.015745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1052-14_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.022581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1052-14_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1052-14_0_4_line_64 |  | 54 | 57 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1052-14_0_4_line_65 |  | 55 | 58 | 0.0018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1052-14_0_4_line_66 |  | 56 | 79 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1052-14_0_4_line_67 |  | 56 | 80 | 0.041323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1052-14_0_4_line_68 |  | 56 | 81 | 0.021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1052-14_0_4_line_69 |  | 59 | 68 | 0.078873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1052-14_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 0.00080764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1052-14_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0075856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1052-14_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.026237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1052-14_0_4_line_73 |  | 67 | 105 | 0.049576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1052-14_0_4_line_74 |  | 68 | 72 | 0.026923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1052-14_0_4_line_75 |  | 69 | 84 | 0.029473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1052-14_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.044941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1052-14_0_4_line_77 |  | 71 | 90 | 0.02613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1052-14_0_4_line_78 |  | 72 | 104 | 0.021245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1052-14_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1052-14_0_4_line_80 |  | 75 | 115 | 0.0078549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1052-14_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0081503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1052-14_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1052-14_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1052-14_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1052-14_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1052-14_0_4_line_86 |  | 82 | 89 | 0.024219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1052-14_0_4_line_87 |  | 83 | 86 | 0.012864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1052-14_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.00039006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1052-14_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1052-14_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0028225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1052-14_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0046306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1052-14_0_4_line_92 |  | 89 | 103 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1052-14_0_4_line_93 |  | 89 | 101 | 0.0040477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1052-14_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0028782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1052-14_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 3.0818e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1052-14_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.0099299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1052-14_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0086504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1052-14_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1052-14_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1052-14_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.032069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1052-14_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0029761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1052-14_0_4_line_102 |  | 98 | 102 | 0.011304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1052-14_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0054959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1052-14_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0082067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1052-14_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.006065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1052-14_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0056026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1052-14_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0042617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1052-14_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1052-14_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0060963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1052-14_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0056397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1052-14_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0043051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1052-14_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0027259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1052-14_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.013485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1052-14_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0053835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1052-14_0_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2669310.3566 | 1216851.6116 | 2669328.5132 | 1216868.0777
1 | 2669310.3566 | 1216851.6116 | 2669308.5689 | 1216849.9904
2 | 2669349.0142 | 1216874.6093 | 2669341.9872 | 1216875.6282 | 2669335.2995 | 1216874.2384 | 2669329.7552 | 1216869.2041 | 2669328.5132 | 1216868.0777
3 | 2669308.5689 | 1216849.9904 | 2669290.4114 | 1216833.5235
4 | 2669349.0142 | 1216874.6093 | 2669349.4664 | 1216880.7629 | 2669363.9768 | 1216897.3879
5 | 2669349.0142 | 1216874.6093 | 2669353.1182 | 1216870.8026
6 | 2669290.0232 | 1216833.1714 | 2669290.4114 | 1216833.5235
7 | 2669380.3074 | 1216916.0984 | 2669363.9768 | 1216897.3879
8 | 2669353.1182 | 1216870.8026 | 2669355.3655 | 1216868.7182
9 | 2669290.0232 | 1216833.1714 | 2669271.8646 | 1216816.7034
10 | 2669369.9279 | 1216855.211 | 2669355.3655 | 1216868.7182
11 | 2669270.7789 | 1216815.7188 | 2669271.8646 | 1216816.7034
12 | 2669177.6948 | 1216791.017 | 2669176.5534 | 1216790.0752
13 | 2669188.2931 | 1216799.7612 | 2669177.6948 | 1216791.017
14 | 2669154.897 | 1216772.2074 | 2669176.5534 | 1216790.0752
15 | 2669188.2931 | 1216799.7612 | 2669169.7252 | 1216821.7708
16 | 2669188.2931 | 1216799.7612 | 2669194.4431 | 1216792.4694
17 | 2669154.897 | 1216772.2074 | 2669153.86 | 1216771.3518
18 | 2669169.7252 | 1216821.7708 | 2669137.0007 | 1216789.1491
19 | 2669169.7252 | 1216821.7708 | 2669187.109 | 1216837.7934
20 | 2669194.4431 | 1216792.4694 | 2669203.6038 | 1216781.6079
21 | 2669123.4471 | 1216775.6382 | 2669137.0007 | 1216789.1491
22 | 2669203.3347 | 1216851.2684 | 2669192.7412 | 1216842.9846 | 2669187.109 | 1216837.7934
23 | 2669216.0683 | 1216766.8294 | 2669203.6038 | 1216781.6079
24 | 2669123.4471 | 1216775.6382 | 2669115.7351 | 1216783.9985 | 2669115.107 | 1216786.7659
25 | 2669123.4471 | 1216775.6382 | 2669117.1102 | 1216769.4495
26 | 2669203.3347 | 1216851.2684 | 2669206.0762 | 1216853.4099
27 | 2669216.0683 | 1216766.8294 | 2669205.2034 | 1216757.4812
28 | 2669216.0683 | 1216766.8294 | 2669216.771 | 1216765.9964
29 | 2669216.771 | 1216765.9964 | 2669225.0509 | 1216756.1817
30 | 2669225.0509 | 1216756.1817 | 2669238.4225 | 1216740.3314
31 | 2669244.6674 | 1216732.9289 | 2669238.4225 | 1216740.3314
32 | 2669205.2034 | 1216757.4812 | 2669204.4113 | 1216756.7996
33 | 2669244.6674 | 1216732.9289 | 2669233.5657 | 1216724.0308
34 | 2669244.6674 | 1216732.9289 | 2669261.0573 | 1216713.4959
35 | 2669182.7083 | 1216738.1262 | 2669204.4113 | 1216756.7996
36 | 2669233.3298 | 1216723.8417 | 2669233.5657 | 1216724.0308
37 | 2669261.0573 | 1216713.4959 | 2669263.6593 | 1216710.4131 | 2669266.1956 | 1216707.1071
38 | 2669261.0573 | 1216713.4959 | 2669268.7039 | 1216719.2773 | 2669281.8393 | 1216729.6587 | 2669285.2034 | 1216732.6882
39 | 2669181.9539 | 1216737.4771 | 2669182.7083 | 1216738.1262
40 | 2669091.0976 | 1216710.7879 | 2669098.2141 | 1216718.1825
41 | 2669107.1228 | 1216725.3282 | 2669101.5622 | 1216721.6614 | 2669098.2141 | 1216718.1825
42 | 2669081.7874 | 1216701.1139 | 2669091.0976 | 1216710.7879
43 | 2669120.4453 | 1216704.5473 | 2669107.1228 | 1216725.3282
44 | 2669107.1228 | 1216725.3282 | 2669104.4968 | 1216732.4467 | 2669103.1478 | 1216738.7795 | 2669103.3247 | 1216745.786
45 | 2669120.4453 | 1216704.5473 | 2669142.2421 | 1216671.9016 | 2669147.1849 | 1216665.3436
46 | 2669120.4453 | 1216704.5473 | 2669132.9935 | 1216714.7063
47 | 2669114.765 | 1216767.1591 | 2669113.3199 | 1216765.7478 | 2669108.2607 | 1216758.7848 | 2669104.8833 | 1216751.4854 | 2669103.3247 | 1216745.786
48 | 2669147.1849 | 1216665.3436 | 2669161.4456 | 1216645.5298
49 | 2669147.1849 | 1216665.3436 | 2669162.191 | 1216677.0704
50 | 2669132.9935 | 1216714.7063 | 2669133.6849 | 1216715.266
51 | 2669117.1102 | 1216769.4495 | 2669114.765 | 1216767.1591
52 | 2669161.4456 | 1216645.5298 | 2669175.7 | 1216655.0346 | 2669198.3446 | 1216669.9992
53 | 2669171.9091 | 1216684.6649 | 2669162.191 | 1216677.0704
54 | 2669133.6849 | 1216715.266 | 2669150.777 | 1216729.1037
55 | 2669254.6336 | 1216801.0767 | 2669270.7789 | 1216815.7188
56 | 2669317.6763 | 1216765.9605 | 2669332.5472 | 1216782.8601
57 | 2669351.4093 | 1216804.7194 | 2669338.3887 | 1216789.4985 | 2669332.5472 | 1216782.8601
58 | 2669317.6763 | 1216765.9605 | 2669304.662 | 1216751.1709 | 2669303.2805 | 1216749.8207
59 | 2669373.5294 | 1216830.3961 | 2669371.2335 | 1216827.8938 | 2669351.4093 | 1216804.7194
60 | 2669303.2805 | 1216749.8207 | 2669302.9637 | 1216749.5111
61 | 2669384.1734 | 1216841.9977 | 2669373.5294 | 1216830.3961
62 | 2669286.6051 | 1216733.9506 | 2669292.1705 | 1216738.9624 | 2669302.9637 | 1216749.5111
63 | 2669384.1734 | 1216841.9977 | 2669386.8827 | 1216839.4832 | 2669401.0852 | 1216854.6804 | 2669404.0155 | 1216851.4458
64 | 2669384.1734 | 1216841.9977 | 2669369.9279 | 1216855.211
65 | 2669285.2034 | 1216732.6882 | 2669286.6051 | 1216733.9506
66 | 2669404.0155 | 1216851.4458 | 2669415.6435 | 1216863.7949
67 | 2669404.0155 | 1216851.4458 | 2669408.6684 | 1216846.3189 | 2669411.3799 | 1216842.3146 | 2669412.2992 | 1216840.9578 | 2669414.2516 | 1216835.6438 | 2669420.6979 | 1216817.3517 | 2669421.6512 | 1216814.6457
68 | 2669404.0155 | 1216851.4458 | 2669389.3963 | 1216835.9497
69 | 2669266.1956 | 1216707.1071 | 2669266.9434 | 1216706.1374 | 2669270.7504 | 1216704.5473 | 2669272.308 | 1216703.7982 | 2669287.8442 | 1216698.3754 | 2669312.3166 | 1216698.1708 | 2669336.6618 | 1216706.9483 | 2669340.082 | 1216703.3201
70 | 2669150.777 | 1216729.1037 | 2669151.4047 | 1216729.6119
71 | 2669115.107 | 1216786.7659 | 2669113.4279 | 1216794.1633
72 | 2669109.1108 | 1216819.6776 | 2669113.1267 | 1216805.3151 | 2669112.3346 | 1216798.9796 | 2669113.4279 | 1216794.1633
73 | 2669109.1108 | 1216819.6776 | 2669093.3155 | 1216812.7902 | 2669083.7813 | 1216800.2162 | 2669072.4238 | 1216788.1584
74 | 2669340.082 | 1216703.3201 | 2669358.5495 | 1216683.7295
75 | 2669210.3318 | 1216705.4086 | 2669233.3298 | 1216723.8417
76 | 2669331.6672 | 1216769.3066 | 2669325.8193 | 1216762.4685 | 2669310.1065 | 1216745.2305 | 2669300.8829 | 1216736.6196
77 | 2669331.6672 | 1216769.3066 | 2669348.6501 | 1216789.1647
78 | 2669373.1225 | 1216668.2702 | 2669358.5495 | 1216683.7295
79 | 2669014.1944 | 1216733.7459 | 2669013.0164 | 1216724.671 | 2669013.0479 | 1216716.5264
80 | 2669014.1944 | 1216733.7459 | 2669018.8783 | 1216735.757 | 2669021.0542 | 1216737.4508
81 | 2669410.5083 | 1216870.211 | 2669413.5753 | 1216867.6229 | 2669416.7494 | 1216864.9693
82 | 2669410.5083 | 1216870.211 | 2669417.8644 | 1216877.9989
83 | 2669416.7494 | 1216864.9693 | 2669415.6435 | 1216863.7949
84 | 2669421.6512 | 1216814.6457 | 2669427.4194 | 1216798.2733
85 | 2669389.3963 | 1216835.9497 | 2669381.5318 | 1216827.6134 | 2669373.6081 | 1216818.3482
86 | 2669435.4673 | 1216775.4305 | 2669427.4194 | 1216798.2733
87 | 2669373.6081 | 1216818.3482 | 2669365.2471 | 1216808.5717
88 | 2669210.0275 | 1216705.1647 | 2669210.3318 | 1216705.4086
89 | 2669353.4942 | 1216794.8289 | 2669365.2471 | 1216808.5717
90 | 2669353.4942 | 1216794.8289 | 2669351.6597 | 1216792.6839
91 | 2669348.6501 | 1216789.1647 | 2669351.6597 | 1216792.6839
92 | 2669435.4673 | 1216775.4305 | 2669442.3071 | 1216778.7567 | 2669449.7866 | 1216783.2133 | 2669455.5751 | 1216789.1811
93 | 2669435.4673 | 1216775.4305 | 2669436.8343 | 1216771.6206
94 | 2669419.7719 | 1216733.0672 | 2669417.7438 | 1216731.0249
95 | 2669419.7719 | 1216733.0672 | 2669419.7936 | 1216733.0891
96 | 2669417.7438 | 1216731.0249 | 2669410.747 | 1216723.9788
97 | 2669425.8889 | 1216739.2272 | 2669419.7936 | 1216733.0891
98 | 2669402.7921 | 1216715.9679 | 2669410.747 | 1216723.9788
99 | 2669442.4669 | 1216755.9219 | 2669425.8889 | 1216739.2272
100 | 2669442.4669 | 1216755.9219 | 2669451.9715 | 1216730.6055 | 2669454.3511 | 1216726.1769
101 | 2669442.4669 | 1216755.9219 | 2669441.4619 | 1216758.7231
102 | 2669454.3511 | 1216726.1769 | 2669459.7015 | 1216716.2198
103 | 2669441.4619 | 1216758.7231 | 2669439.6058 | 1216763.8961
104 | 2669436.8343 | 1216771.6206 | 2669439.6058 | 1216763.8961
105 | 2669068.2653 | 1216783.7435 | 2669072.4238 | 1216788.1584
106 | 2669064.4238 | 1216779.6652 | 2669068.2653 | 1216783.7435
107 | 2669061.5017 | 1216776.563 | 2669064.4238 | 1216779.6652
108 | 2669061.5017 | 1216776.563 | 2669060.9216 | 1216775.9471 | 2669048.7118 | 1216762.7947
109 | 2669044.5642 | 1216758.3269 | 2669048.7118 | 1216762.7947
110 | 2669040.7272 | 1216754.1936 | 2669044.5642 | 1216758.3269
111 | 2669037.7982 | 1216751.0385 | 2669040.7272 | 1216754.1936
112 | 2669035.9436 | 1216749.0408 | 2669037.7982 | 1216751.0385
113 | 2669035.9436 | 1216749.0408 | 2669035.9436 | 1216749.0408 | 2669025.3024 | 1216740.7575
114 | 2669021.0542 | 1216737.4508 | 2669025.3024 | 1216740.7575

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2669310.3566 | 1216851.6116
1 | 2669328.5132 | 1216868.0777
2 | 2669308.5689 | 1216849.9904
3 | 2669349.0142 | 1216874.6093
4 | 2669290.4114 | 1216833.5235
5 | 2669363.9768 | 1216897.3879
6 | 2669353.1182 | 1216870.8026
7 | 2669290.0232 | 1216833.1714
8 | 2669380.3074 | 1216916.0984
9 | 2669355.3655 | 1216868.7182
10 | 2669271.8646 | 1216816.7034
11 | 2669177.6948 | 1216791.017
12 | 2669176.5534 | 1216790.0752
13 | 2669188.2931 | 1216799.7612
14 | 2669154.897 | 1216772.2074
15 | 2669169.7252 | 1216821.7708
16 | 2669194.4431 | 1216792.4694
17 | 2669153.86 | 1216771.3518
18 | 2669137.0007 | 1216789.1491
19 | 2669187.109 | 1216837.7934
20 | 2669203.6038 | 1216781.6079
21 | 2669123.4471 | 1216775.6382
22 | 2669203.3347 | 1216851.2684
23 | 2669216.0683 | 1216766.8294
24 | 2669216.771 | 1216765.9964
25 | 2669225.0509 | 1216756.1817
26 | 2669238.4225 | 1216740.3314
27 | 2669205.2034 | 1216757.4812
28 | 2669244.6674 | 1216732.9289
29 | 2669204.4113 | 1216756.7996
30 | 2669233.5657 | 1216724.0308
31 | 2669261.0573 | 1216713.4959
32 | 2669182.7083 | 1216738.1262
33 | 2669098.2141 | 1216718.1825
34 | 2669091.0976 | 1216710.7879
35 | 2669107.1227 | 1216725.3282
36 | 2669081.7874 | 1216701.1139
37 | 2669120.4453 | 1216704.5473
38 | 2669103.3247 | 1216745.786
39 | 2669147.1849 | 1216665.3436
40 | 2669132.9935 | 1216714.7063
41 | 2669114.765 | 1216767.1591
42 | 2669161.4456 | 1216645.5298
43 | 2669162.191 | 1216677.0704
44 | 2669133.6849 | 1216715.266
45 | 2669117.1102 | 1216769.4495
46 | 2669270.7789 | 1216815.7188
47 | 2669254.6336 | 1216801.0767
48 | 2669332.5472 | 1216782.8601
49 | 2669317.6763 | 1216765.9605
50 | 2669351.4093 | 1216804.7194
51 | 2669303.2805 | 1216749.8207
52 | 2669373.5294 | 1216830.3961
53 | 2669302.9637 | 1216749.5111
54 | 2669384.1734 | 1216841.9977
55 | 2669286.6051 | 1216733.9506
56 | 2669404.0155 | 1216851.4458
57 | 2669369.9279 | 1216855.211
58 | 2669285.2034 | 1216732.6882
59 | 2669266.1956 | 1216707.1071
60 | 2669150.777 | 1216729.1037
61 | 2669151.4047 | 1216729.6119
62 | 2669198.3446 | 1216669.9992
63 | 2669171.9091 | 1216684.6649
64 | 2669206.0762 | 1216853.4099
65 | 2669115.107 | 1216786.7659
66 | 2669113.4279 | 1216794.1633
67 | 2669109.1108 | 1216819.6776
68 | 2669340.082 | 1216703.3201
69 | 2669233.3298 | 1216723.8417
70 | 2669300.883 | 1216736.6196
71 | 2669331.6672 | 1216769.3066
72 | 2669358.5495 | 1216683.7295
73 | 2669181.9539 | 1216737.4771
74 | 2669013.0479 | 1216716.5264
75 | 2669014.1944 | 1216733.7459
76 | 2669410.5083 | 1216870.211
77 | 2669416.7494 | 1216864.9693
78 | 2669417.8644 | 1216877.9989
79 | 2669415.6435 | 1216863.7949
80 | 2669421.6512 | 1216814.6457
81 | 2669389.3963 | 1216835.9497
82 | 2669427.4194 | 1216798.2733
83 | 2669373.6081 | 1216818.3482
84 | 2669210.3318 | 1216705.4086
85 | 2669210.0275 | 1216705.1647
86 | 2669365.2471 | 1216808.5717
87 | 2669353.4942 | 1216794.8289
88 | 2669351.6597 | 1216792.6839
89 | 2669435.4673 | 1216775.4305
90 | 2669348.6501 | 1216789.1647
91 | 2669419.7719 | 1216733.0672
92 | 2669417.7438 | 1216731.0249
93 | 2669419.7936 | 1216733.0891
94 | 2669410.747 | 1216723.9788
95 | 2669425.8889 | 1216739.2272
96 | 2669402.7921 | 1216715.9679
97 | 2669442.4669 | 1216755.9219
98 | 2669454.3511 | 1216726.1769
99 | 2669441.4619 | 1216758.7231
100 | 2669439.6058 | 1216763.8961
101 | 2669436.8343 | 1216771.6206
102 | 2669459.7015 | 1216716.2198
103 | 2669455.5751 | 1216789.1811
104 | 2669373.1225 | 1216668.2702
105 | 2669072.4238 | 1216788.1584
106 | 2669068.2653 | 1216783.7435
107 | 2669064.4238 | 1216779.6652
108 | 2669061.5017 | 1216776.563
109 | 2669048.7118 | 1216762.7947
110 | 2669044.5642 | 1216758.3269
111 | 2669040.7272 | 1216754.1936
112 | 2669037.7982 | 1216751.0385
113 | 2669035.9436 | 1216749.0408
114 | 2669025.3024 | 1216740.7575
115 | 2669021.0542 | 1216737.4508
116 | 2669261.0573 | 1216713.4959

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98655 | -0.25785 | 0.0028206 | 0.0007069
1 | 0.98716 | -0.24594 | 0.0036859 | 0.00092378
2 | 0.9865 | -0.2589 | 0.0025447 | 0.00063776
3 | 0.98782 | -0.23321 | 0 | 0
4 | 0.986 | -0.26847 | 0.0037869 | 0.00094909
5 | 0.98759 | -0.23757 | 0.0029254 | 0.00073317
6 | 0.98802 | -0.22927 | 0.0032706 | 0.00081968
7 | 0.986 | -0.26864 | 0.0030722 | 0.00076996
8 | 0.98746 | -0.24011 | 0.005719 | 0.0014333
9 | 0.98814 | -0.22693 | 0.0022322 | 0.00055944
10 | 0.98566 | -0.2752 | 0.0036831 | 0.00092307
11 | 0.98503 | -0.28688 | 0.0032887 | 0.00082423
12 | 0.98501 | -0.28713 | 0.0031296 | 0.00078436
13 | 0.98518 | -0.28379 | 0 | 0
14 | 0.98486 | -0.29021 | 0.0029262 | 0.00073336
15 | 0.98336 | -0.31929 | 0 | 0
16 | 0.9859 | -0.2699 | 0.0033533 | 0.00084043
17 | 0.98485 | -0.29028 | 0.003179 | 0.00079673
18 | 0.98077 | -0.36978 | 0.001797 | 0.00045037
19 | 0.98318 | -0.32277 | 0.0062108 | 0.0015566
20 | 0.98701 | -0.2484 | 0.0045334 | 0.0011362
21 | 0.97972 | -0.39014 | 0 | 0
22 | 0.98314 | -0.3235 | 0 | 0
23 | 0.98861 | -0.21766 | 0 | 0
24 | 0.98871 | -0.21567 | 0.0040508 | 0.0010152
25 | 0.98997 | -0.19129 | 0.0042676 | 0.0010696
26 | 0.9921 | -0.15049 | 0.0043606 | 0.0010929
27 | 0.98843 | -0.22112 | 0.004573 | 0.0011461
28 | 0.99313 | -0.13075 | 0 | 0
29 | 0.98842 | -0.22129 | 0.0029616 | 0.00074224
30 | 0.99293 | -0.13454 | 0.0037498 | 0.00093978
31 | 0.99618 | -0.07244 | 0 | 0
32 | 0.98826 | -0.22436 | 0.0027505 | 0.00068934
33 | 0.97801 | -0.42385 | 0.0027618 | 0.00069218
34 | 0.97796 | -0.42479 | 0.0022637 | 0.00056733
35 | 0.97809 | -0.42222 | 0 | 0
36 | 0.97792 | -0.42546 | 0.0027444 | 0.00068781
37 | 0.97761 | -0.43158 | 0 | 0
38 | 0.97865 | -0.41126 | 0.0019323 | 0.00048429
39 | 0.9772 | -0.4396 | 0 | 0
40 | 0.97744 | -0.43497 | 0.0030276 | 0.0007588
41 | 0.97934 | -0.39763 | 0.0017673 | 0.00044293
42 | 0.97713 | -0.44113 | 0 | 0
43 | 0.9771 | -0.44163 | 0.0033291 | 0.00083435
44 | 0.97743 | -0.43511 | 0.0031383 | 0.00078652
45 | 0.97944 | -0.3957 | 0.0023189 | 0.00058118
46 | 0.98564 | -0.27549 | 0.0026606 | 0.00066682
47 | 0.98547 | -0.27885 | 0.0085763 | 0.0021494
48 | 0.99618 | -0.072433 | 0.0051363 | 0.0012873
49 | 0.99809 | -0.036223 | 0.0043703 | 0.0010953
50 | 0.99381 | -0.11777 | 0.003539 | 0.00088695
51 | 0.99996 | -0.00073269 | 0.0019137 | 0.00047963
52 | 0.99107 | -0.1702 | 0.0025545 | 0.00064023
53 | 1 | 0 | -0.35095 | -0.089396
54 | 0.98982 | -0.1943 | 0 | 0
55 | 0.99839 | -0.0305 | 0.0043958 | 0.0011017
56 | 0.98652 | -0.2582 | 0 | 0
57 | 0.98896 | -0.21099 | 0.003262 | 0.00081753
58 | 0.99826 | -0.032979 | 0.0044051 | 0.001104
59 | 0.99607 | -0.074687 | 0 | 0
60 | 0.97732 | -0.43726 | 0.0026408 | 0.00066185
61 | 0.97732 | -0.4373 | 0.0027243 | 0.00068277
62 | 0.97699 | -0.4439 | 0.00343 | 0.00085964
63 | 0.97707 | -0.4422 | 0.0025048 | 0.00062776
64 | 0.98313 | -0.32363 | 0.0019362 | 0.00048527
65 | 0.97941 | -0.39635 | 0.001568 | 0.00039297
66 | 0.97925 | -0.39945 | 0.0015412 | 0.00038627
67 | 0.97874 | -0.40945 | 0 | 0
68 | 0.99495 | -0.09633 | 0.0021957 | 0.00055031
69 | 0.99293 | -0.1346 | 0.0036491 | 0.00091456
70 | 0.97958 | -0.39352 | 0.032918 | 0.00825
71 | 0.98094 | -0.36669 | 0.015259 | 0.0038243
72 | 0.99462 | -0.10269 | 0.0090443 | 0.0022667
73 | 0.98826 | -0.22441 | 0.0032521 | 0.00081506
74 | 0.97697 | -0.4442 | 0.0016868 | 0.00042275
75 | 0.977 | -0.44366 | 0 | 0
76 | 0.98619 | -0.26462 | 0 | 0
77 | 0.98624 | -0.26358 | 0 | 0
78 | 0.98612 | -0.26599 | 0.0071195 | 0.0017843
79 | 0.98625 | -0.26338 | 0.0099255 | 0.0024876
80 | 0.98478 | -0.29205 | 0.0024177 | 0.00060593
81 | 0.98531 | -0.28163 | 0.0036621 | 0.00091781
82 | 0.98408 | -0.30555 | 0.0065555 | 0.001643
83 | 0.98405 | -0.30614 | 0.0014783 | 0.0003705
84 | 0.99272 | -0.13861 | 0.0039913 | 0.0010003
85 | 0.99272 | -0.13864 | 0.0036986 | 0.00092695
86 | 0.98338 | -0.31916 | 0.0014444 | 0.00036201
87 | 0.98246 | -0.33702 | 0.0021038 | 0.00052727
88 | 0.98232 | -0.33971 | 0.0023539 | 0.00058995
89 | 0.98326 | -0.32155 | 0 | 0
90 | 0.98211 | -0.34391 | 0.0021056 | 0.00052771
91 | 0.98208 | -0.34476 | 0.002596 | 0.00065063
92 | 0.98204 | -0.3454 | 0.0023563 | 0.00059054
93 | 0.98208 | -0.34475 | 0.0026372 | 0.00066094
94 | 0.98195 | -0.3472 | 0.0034003 | 0.00085219
95 | 0.98222 | -0.342 | 0.0030758 | 0.00077087
96 | 0.98188 | -0.34855 | 0.0066092 | 0.0016564
97 | 0.98267 | -0.33321 | 0 | 0
98 | 0.98248 | -0.33685 | 0.0041221 | 0.0010331
99 | 0.98274 | -0.33176 | 0.0031894 | 0.00079934
100 | 0.98289 | -0.32877 | 0.0018862 | 0.00047274
101 | 0.98314 | -0.32403 | 0.0018962 | 0.00047523
102 | 0.98246 | -0.3373 | 0.0021655 | 0.00054272
103 | 0.9832 | -0.32277 | 0.0027463 | 0.00068829
104 | 0.99453 | -0.10432 | 0.0043592 | 0.0010925
105 | 0.97778 | -0.42837 | 0.0017766 | 0.00044525
106 | 0.97767 | -0.43049 | 0.0017298 | 0.00043352
107 | 0.97758 | -0.43227 | 0.0016865 | 0.00042267
108 | 0.97751 | -0.43349 | 0.0017173 | 0.00043038
109 | 0.97727 | -0.43831 | 0.0017752 | 0.00044492
110 | 0.9772 | -0.43967 | 0.0017312 | 0.00043388
111 | 0.97715 | -0.44076 | 0.0016864 | 0.00042266
112 | 0.97711 | -0.44145 | 0.0017164 | 0.00043018
113 | 0.97709 | -0.44181 | 0.0019331 | 0.00048448
114 | 0.97703 | -0.44308 | 0.0017781 | 0.00044563
115 | 0.97701 | -0.44342 | 0.0017301 | 0.00043361
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.027162 | -0.0068132 | 0.027177 | 0.0068228 | 1.5429e-05 | 9.5613e-06 | 0.04097 | 0.04097 | 0.04097 | 0.98655 | -0.25785 | 0.98716 | -0.24594 | 11.2556
1 | 0.024341 | 0.0061063 | -0.02434 | -0.0061056 | 1.22e-06 | 7.5e-07 | 0.036716 | 0.036716 | 0.036716 | 0.98655 | -0.25785 | 0.9865 | -0.2589 | 10.0868
2 | -0.030863 | -0.0077466 | 0.030882 | 0.0077583 | 1.8749e-05 | 1.1704e-05 | 0.046526 | 0.046526 | 0.046526 | 0.98716 | -0.24594 | 0.98782 | -0.23321 | 12.782
3 | 0.021795 | 0.0054678 | -0.021785 | -0.0054618 | 9.9362e-06 | 6.0464e-06 | 0.032878 | 0.032878 | 0.032878 | 0.9865 | -0.2589 | 0.986 | -0.26847 | 9.0324
4 | 0.0086469 | 0.0021674 | -0.0086451 | -0.0021666 | 1.7966e-06 | 7.884e-07 | 0.013025 | 0.013026 | 0.013026 | 0.98782 | -0.23321 | 0.98759 | -0.23757 | 3.5785
5 | -0.039529 | -0.0099257 | 0.039536 | 0.0099304 | 7.4443e-06 | 4.6927e-06 | 0.059552 | 0.059552 | 0.059552 | 0.98782 | -0.23321 | 0.98802 | -0.22927 | 16.3603
6 | 0.017998 | 0.0045127 | -0.017998 | -0.0045126 | 1.4501e-07 | 8.612e-08 | 0.027163 | 0.027163 | 0.027163 | 0.986 | -0.26847 | 0.986 | -0.26864 | 7.4623
7 | 0.0057197 | 0.0014334 | -0.005719 | -0.0014333 | 6.9167e-07 | 1.2493e-07 | 0.0086179 | 0.008618 | 0.008618 | 0.98759 | -0.23757 | 0.98746 | -0.24011 | 2.3676
8 | -0.042807 | -0.01075 | 0.042812 | 0.010753 | 4.7785e-06 | 3.019e-06 | 0.064477 | 0.064477 | 0.064477 | 0.98802 | -0.22927 | 0.98814 | -0.22693 | 17.7135
9 | 0.014926 | 0.0037427 | -0.014922 | -0.00374 | 4.6648e-06 | 2.6729e-06 | 0.022526 | 0.022527 | 0.022527 | 0.986 | -0.26864 | 0.98566 | -0.2752 | 6.1886
10 | -0.045044 | -0.011313 | 0.045078 | 0.011334 | 3.4278e-05 | 2.1683e-05 | 0.067839 | 0.067839 | 0.067839 | 0.98814 | -0.22693 | 0.98896 | -0.21099 | 18.637
11 | 0.011238 | 0.0028169 | -0.011238 | -0.0028168 | 1.5821e-07 | 8.2575e-08 | 0.016966 | 0.016966 | 0.016966 | 0.98566 | -0.2752 | 0.98564 | -0.27549 | 4.6611
12 | 0.0092358 | 0.0023147 | -0.0092357 | -0.0023147 | 1.0802e-07 | 5.0295e-08 | 0.013952 | 0.013952 | 0.013952 | 0.98503 | -0.28688 | 0.98501 | -0.28713 | 3.8329
13 | -0.012525 | -0.0031389 | 0.012526 | 0.0031399 | 1.8444e-06 | 1.0055e-06 | 0.01892 | 0.01892 | 0.01892 | 0.98503 | -0.28688 | 0.98518 | -0.28379 | 5.1978
14 | 0.0061061 | 0.0015303 | -0.0061052 | -0.0015301 | 8.9582e-07 | 2.1601e-07 | 0.0092241 | 0.0092243 | 0.0092243 | 0.98501 | -0.28713 | 0.98486 | -0.29021 | 2.5341
15 | 0.06902 | 0.01746 | -0.068903 | -0.017385 | 0.00011736 | 7.4743e-05 | 0.10431 | 0.10431 | 0.10431 | 0.98518 | -0.28379 | 0.98336 | -0.31929 | 28.6555
16 | -0.081547 | -0.0206 | 0.081601 | 0.020634 | 5.4317e-05 | 3.4641e-05 | 0.12323 | 0.12323 | 0.12323 | 0.98518 | -0.28379 | 0.9859 | -0.2699 | 33.8532
17 | 0.003179 | 0.00079672 | -0.003179 | -0.00079673 | 1.1631e-08 | -9.6638e-09 | 0.0048031 | 0.0048032 | 0.0048032 | 0.98486 | -0.29021 | 0.98485 | -0.29028 | 1.3195
18 | 0.060754 | 0.015343 | -0.060608 | -0.01525 | 0.00014658 | 9.3228e-05 | 0.091976 | 0.091976 | 0.091976 | 0.98336 | -0.31929 | 0.98077 | -0.36978 | 25.2681
19 | 0.0081485 | 0.0020421 | -0.0081471 | -0.0020416 | 1.3479e-06 | 5.6279e-07 | 0.01233 | 0.01233 | 0.01233 | 0.98336 | -0.31929 | 0.98318 | -0.32277 | 3.3875
20 | -0.084954 | -0.021475 | 0.085042 | 0.021531 | 8.769e-05 | 5.594e-05 | 0.12829 | 0.12829 | 0.12829 | 0.9859 | -0.2699 | 0.98701 | -0.2484 | 35.2436
21 | 0.058811 | 0.014799 | -0.058754 | -0.014763 | 5.7165e-05 | 3.6344e-05 | 0.089249 | 0.089249 | 0.089249 | 0.98077 | -0.36978 | 0.97972 | -0.39014 | 24.5191
22 | 0.0019363 | 0.00048501 | -0.0019363 | -0.00048523 | 6.7976e-08 | -2.2416e-07 | 0.0029305 | 0.0029306 | 0.0029306 | 0.98318 | -0.32277 | 0.98314 | -0.3235 | 0.8051
23 | -0.089575 | -0.022667 | 0.089708 | 0.022751 | 0.00013237 | 8.4467e-05 | 0.13512 | 0.13512 | 0.13512 | 0.98701 | -0.2484 | 0.98861 | -0.21766 | 37.1212
24 | 0.024106 | 0.0060582 | -0.024099 | -0.0060538 | 7.1463e-06 | 4.3947e-06 | 0.036618 | 0.036618 | 0.036618 | 0.97972 | -0.39014 | 0.97941 | -0.39635 | 10.06
25 | 0.034648 | 0.0087049 | -0.034639 | -0.0086991 | 9.2009e-06 | 5.7771e-06 | 0.052631 | 0.052631 | 0.052631 | 0.97972 | -0.39014 | 0.97944 | -0.3957 | 14.4591
26 | 0.0019363 | 0.00048523 | -0.0019362 | -0.00048527 | 1.1204e-08 | -3.6943e-08 | 0.0029306 | 0.0029306 | 0.0029306 | 0.98314 | -0.3235 | 0.98313 | -0.32363 | 0.80511
27 | 0.01354 | 0.0033942 | -0.013538 | -0.0033929 | 2.2326e-06 | 1.2451e-06 | 0.020381 | 0.020381 | 0.020381 | 0.98861 | -0.21766 | 0.98843 | -0.22112 | 5.5991
28 | -0.10325 | -0.026146 | 0.10326 | 0.026152 | 9.8817e-06 | 6.3103e-06 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1555 | 0.98861 | -0.21766 | 0.98871 | -0.21567 | 42.7202
29 | -0.10731 | -0.027167 | 0.10743 | 0.027248 | 0.00012575 | 8.0313e-05 | 0.1616 | 0.1616 | 0.1616 | 0.98871 | -0.21567 | 0.98997 | -0.19129 | 44.3951
30 | -0.1117 | -0.028317 | 0.11192 | 0.028457 | 0.00021952 | 0.00014022 | 0.16801 | 0.16801 | 0.16801 | 0.98997 | -0.19129 | 0.9921 | -0.15049 | 46.1574
31 | -0.11628 | -0.02955 | 0.11639 | 0.029621 | 0.00011066 | 7.0695e-05 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.9921 | -0.15049 | 0.99313 | -0.13075 | 47.9541
32 | 0.0089651 | 0.0022469 | -0.0089651 | -0.0022468 | 7.1379e-08 | 3.2289e-08 | 0.013496 | 0.013496 | 0.013496 | 0.98843 | -0.22112 | 0.98842 | -0.22129 | 3.7078
33 | 0.015093 | 0.0037837 | -0.01509 | -0.0037822 | 2.7286e-06 | 1.5622e-06 | 0.022614 | 0.022614 | 0.022614 | 0.99313 | -0.13075 | 0.99293 | -0.13454 | 6.2128
34 | -0.13149 | -0.033405 | 0.13186 | 0.033641 | 0.00037021 | 0.0002366 | 0.19717 | 0.19717 | 0.19717 | 0.99313 | -0.13075 | 0.99618 | -0.07244 | 54.1668
35 | 0.0060035 | 0.0015046 | -0.0060026 | -0.0015044 | 8.7702e-07 | 1.9439e-07 | 0.0090379 | 0.0090381 | 0.0090381 | 0.98842 | -0.22129 | 0.98826 | -0.22436 | 2.483
36 | 0.011341 | 0.0028424 | -0.01134 | -0.0028424 | 3.2753e-08 | 1.705e-08 | 0.016995 | 0.016995 | 0.016995 | 0.99293 | -0.13454 | 0.99293 | -0.1346 | 4.669
37 | 0.015621 | 0.003922 | -0.01562 | -0.003921 | 1.6748e-06 | 9.6512e-07 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.99618 | -0.07244 | 0.99607 | -0.074687 | 6.4111
38 | -0.14748 | -0.037563 | 0.14776 | 0.037742 | 0.0002813 | 0.00017923 | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205 | 0.99618 | -0.07244 | 0.99826 | -0.032979 | 30.2889
39 | 0.0032521 | 0.00081505 | -0.0032521 | -0.00081506 | 8.9489e-09 | -7.0249e-09 | 0.0048967 | 0.0048967 | 0.0048967 | 0.98826 | -0.22436 | 0.98826 | -0.22441 | 1.3452
40 | 0.0050084 | 0.0012551 | -0.0050082 | -0.001255 | 2.2347e-07 | 1.4246e-08 | 0.0076201 | 0.0076202 | 0.0076202 | 0.97801 | -0.42385 | 0.97796 | -0.42479 | 2.0935
41 | -0.0077703 | -0.0019472 | 0.0077709 | 0.0019475 | 6.0216e-07 | 2.412e-07 | 0.011822 | 0.011822 | 0.011822 | 0.97801 | -0.42385 | 0.97809 | -0.42222 | 3.2479
42 | 0.0027445 | 0.0006877 | -0.0027444 | -0.00068781 | 8.7798e-08 | -1.1227e-07 | 0.0041759 | 0.0041759 | 0.0041759 | 0.97796 | -0.42479 | 0.97792 | -0.42546 | 1.1472
43 | 0.020811 | 0.0052197 | -0.020802 | -0.005214 | 9.274e-06 | 5.6259e-06 | 0.031663 | 0.031663 | 0.031663 | 0.97809 | -0.42222 | 0.97761 | -0.43158 | 8.6986
44 | -0.028582 | -0.0071671 | 0.028597 | 0.0071764 | 1.4942e-05 | 9.298e-06 | 0.043485 | 0.043485 | 0.043485 | 0.97809 | -0.42222 | 0.97865 | -0.41126 | 11.9465
45 | 0.0092687 | 0.002323 | -0.0092652 | -0.0023213 | 3.5428e-06 | 1.6725e-06 | 0.014108 | 0.014108 | 0.014108 | 0.97761 | -0.43158 | 0.9772 | -0.4396 | 3.8759
46 | 0.011533 | 0.002891 | -0.011532 | -0.00289 | 1.8659e-06 | 9.9176e-07 | 0.017555 | 0.017555 | 0.017555 | 0.97761 | -0.43158 | 0.97744 | -0.43497 | 4.8229
47 | -0.03053 | -0.0076607 | 0.030549 | 0.0076731 | 1.9863e-05 | 1.2403e-05 | 0.046423 | 0.046423 | 0.046423 | 0.97865 | -0.41126 | 0.97934 | -0.39763 | 12.7536
48 | 0.0034307 | 0.00085923 | -0.0034305 | -0.00085937 | 2.4961e-07 | -1.4581e-07 | 0.0052238 | 0.0052239 | 0.0052239 | 0.9772 | -0.4396 | 0.97713 | -0.44113 | 1.4351
49 | 0.0058345 | 0.0014621 | -0.0058339 | -0.001462 | 5.6371e-07 | 1.2221e-07 | 0.0088843 | 0.0088844 | 0.0088844 | 0.9772 | -0.4396 | 0.9771 | -0.44163 | 2.4408
50 | 0.008504 | 0.0021312 | -0.0085039 | -0.0021312 | 5.5911e-08 | 2.4633e-08 | 0.012946 | 0.012946 | 0.012946 | 0.97744 | -0.43497 | 0.97743 | -0.43511 | 3.5566
51 | -0.032317 | -0.0081161 | 0.03232 | 0.0081179 | 2.9646e-06 | 1.8561e-06 | 0.049108 | 0.049108 | 0.049108 | 0.97934 | -0.39763 | 0.97944 | -0.3957 | 13.4913
52 | 0.0034305 | 0.00085937 | -0.00343 | -0.00085964 | 4.5311e-07 | -2.6452e-07 | 0.0052239 | 0.0052241 | 0.0052241 | 0.97713 | -0.44113 | 0.97699 | -0.4439 | 1.4352
53 | 0.0025048 | 0.00062764 | -0.0025048 | -0.00062776 | 6.73e-08 | -1.1141e-07 | 0.0038145 | 0.0038146 | 0.0038146 | 0.9771 | -0.44163 | 0.97707 | -0.4422 | 1.048
54 | 0.0053656 | 0.0013447 | -0.0053651 | -0.0013446 | 5.5026e-07 | 7.6562e-08 | 0.0081685 | 0.0081686 | 0.0081686 | 0.97743 | -0.43511 | 0.97732 | -0.43726 | 2.2441
55 | 0.0085776 | 0.00215 | -0.0085763 | -0.0021494 | 1.3706e-06 | 5.9947e-07 | 0.01295 | 0.01295 | 0.01295 | 0.98564 | -0.27549 | 0.98547 | -0.27885 | 3.5576
56 | -0.18555 | -0.047294 | 0.18588 | 0.047501 | 0.00032489 | 0.00020734 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.99618 | -0.072433 | 0.99809 | -0.036223 | 38.11
57 | 0.18041 | 0.046006 | -0.18002 | -0.045755 | 0.00039398 | 0.0002514 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.99618 | -0.072433 | 0.99381 | -0.11777 | 37.0562
58 | -0.19025 | -0.048596 | 0.19057 | 0.048805 | 0.00032704 | 0.00020874 | 0.28396 | 0.28396 | 0.28396 | 0.99809 | -0.036223 | 0.99996 | -0.00073269 | 39.0049
59 | 0.17648 | 0.044868 | -0.17604 | -0.044584 | 0.00044449 | 0.0002836 | 0.26447 | 0.26447 | 0.26447 | 0.99381 | -0.11777 | 0.99107 | -0.1702 | 36.3283
60 | -0.19249 | -0.049285 | 0.19249 | 0.049289 | 6.8314e-06 | 4.3604e-06 | 0.2868 | 0.2868 | 0.2868 | 0.99996 | -0.00073269 | 1 | 0 | 39.3961
61 | 0.17348 | 0.043944 | -0.17328 | -0.043816 | 0.00020054 | 0.00012794 | 0.26063 | 0.26064 | 0.26064 | 0.99107 | -0.1702 | 0.98982 | -0.1943 | 35.8015
62 | 0.15681 | 0.040107 | -0.15658 | -0.03996 | 0.00023109 | 0.0001473 | 0.23362 | 0.23362 | 0.23362 | 1 | 0 | 0.99839 | -0.0305 | 32.0908
63 | 0.1249 | 0.03164 | -0.12452 | -0.031396 | 0.00038208 | 0.00024416 | 0.18789 | 0.18789 | 0.18789 | 0.98982 | -0.1943 | 0.98652 | -0.2582 | 51.6178
64 | 0.048379 | 0.012176 | -0.04834 | -0.012152 | 3.8559e-05 | 2.4428e-05 | 0.072747 | 0.072747 | 0.072747 | 0.98982 | -0.1943 | 0.98896 | -0.21099 | 19.9853
65 | 0.15218 | 0.038858 | -0.15216 | -0.038846 | 1.8236e-05 | 1.1622e-05 | 0.22707 | 0.22707 | 0.22707 | 0.99839 | -0.0305 | 0.99826 | -0.032979 | 31.1908
66 | 0.01705 | 0.0042747 | -0.017046 | -0.0042722 | 4.2072e-06 | 2.4761e-06 | 0.025718 | 0.025718 | 0.025718 | 0.98652 | -0.2582 | 0.98625 | -0.26338 | 7.0654
67 | 0.045815 | 0.011542 | -0.045741 | -0.011495 | 7.4049e-05 | 4.6865e-05 | 0.069127 | 0.069127 | 0.069127 | 0.98652 | -0.2582 | 0.98478 | -0.29205 | 18.9909
68 | 0.061656 | 0.015579 | -0.061587 | -0.015535 | 6.9161e-05 | 4.3991e-05 | 0.093044 | 0.093044 | 0.093044 | 0.98652 | -0.2582 | 0.98531 | -0.28163 | 25.5615
69 | 0.01562 | 0.003921 | -0.015604 | -0.0039117 | 1.6108e-05 | 9.2834e-06 | 0.023336 | 0.023337 | 0.023337 | 0.99607 | -0.074687 | 0.99495 | -0.09633 | 6.4112
70 | 0.0027243 | 0.00068276 | -0.0027243 | -0.00068277 | 5.2105e-09 | -6.7857e-09 | 0.0041478 | 0.0041478 | 0.0041478 | 0.97732 | -0.43726 | 0.97732 | -0.4373 | 1.1395
71 | 0.022531 | 0.0056608 | -0.022527 | -0.0056588 | 3.3342e-06 | 2.0384e-06 | 0.034236 | 0.034236 | 0.034236 | 0.97941 | -0.39635 | 0.97925 | -0.39945 | 9.4055
72 | 0.020986 | 0.0052725 | -0.020976 | -0.0052664 | 1.0008e-05 | 6.0755e-06 | 0.031894 | 0.031894 | 0.031894 | 0.97925 | -0.39945 | 0.97874 | -0.40945 | 8.7622
73 | 0.020976 | 0.0052664 | -0.020957 | -0.005255 | 1.8912e-05 | 1.1481e-05 | 0.031894 | 0.031894 | 0.031894 | 0.97874 | -0.40945 | 0.97778 | -0.42837 | 8.7622
74 | 0.013408 | 0.0033614 | -0.013404 | -0.0033592 | 4.0598e-06 | 2.2488e-06 | 0.020053 | 0.020053 | 0.020053 | 0.99495 | -0.09633 | 0.99462 | -0.10269 | 5.5091
75 | 0.0076913 | 0.0019278 | -0.0076899 | -0.0019273 | 1.4684e-06 | 5.5865e-07 | 0.011526 | 0.011527 | 0.011527 | 0.99293 | -0.1346 | 0.99272 | -0.13861 | 3.1666
76 | -0.032918 | -0.00825 | 0.03296 | 0.0082764 | 4.2138e-05 | 2.6401e-05 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.97958 | -0.39352 | 0.98094 | -0.36669 | 13.7372
77 | -0.048219 | -0.012101 | 0.048272 | 0.012134 | 5.2432e-05 | 3.3226e-05 | 0.07315 | 0.07315 | 0.07315 | 0.98094 | -0.36669 | 0.98211 | -0.34391 | 20.0963
78 | 0.0043595 | 0.0010925 | -0.0043592 | -0.0010925 | 3.389e-07 | -5.881e-08 | 0.0065221 | 0.0065222 | 0.0065222 | 0.99462 | -0.10269 | 0.99453 | -0.10432 | 1.7918
79 | -0.0016868 | -0.00042275 | 0.0016869 | 0.00042257 | 4.281e-08 | -1.8918e-07 | 0.0025692 | 0.0025691 | 0.0025692 | 0.97697 | -0.4442 | 0.977 | -0.44366 | 0.70581
80 | -0.0016869 | -0.00042257 | 0.0016869 | 0.00042248 | 1.9441e-08 | -8.5923e-08 | 0.0025691 | 0.0025691 | 0.0025691 | 0.977 | -0.44366 | 0.97701 | -0.44342 | 0.70579
81 | -0.00712 | -0.0017845 | 0.0071203 | 0.0017846 | 3.5274e-07 | 1.2176e-07 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.98619 | -0.26462 | 0.98624 | -0.26358 | 2.9514
82 | 0.00712 | 0.0017845 | -0.0071195 | -0.0017843 | 4.6365e-07 | 1.6006e-07 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.98619 | -0.26462 | 0.98612 | -0.26599 | 2.9514
83 | -0.0071203 | -0.0017846 | 0.0071204 | 0.0017846 | 6.9814e-08 | 2.4097e-08 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.98624 | -0.26358 | 0.98625 | -0.26338 | 2.9514
84 | 0.043323 | 0.010889 | -0.043295 | -0.010872 | 2.7905e-05 | 1.7639e-05 | 0.065474 | 0.065474 | 0.065474 | 0.98478 | -0.29205 | 0.98408 | -0.30555 | 17.9873
85 | 0.057924 | 0.014617 | -0.057857 | -0.014574 | 6.7928e-05 | 4.3173e-05 | 0.087514 | 0.087514 | 0.087514 | 0.98531 | -0.28163 | 0.98405 | -0.30614 | 24.0422
86 | 0.03674 | 0.0092289 | -0.036712 | -0.0092112 | 2.8037e-05 | 1.7636e-05 | 0.055561 | 0.055561 | 0.055561 | 0.98408 | -0.30555 | 0.98326 | -0.32155 | 15.2641
87 | 0.056378 | 0.014204 | -0.056343 | -0.014181 | 3.5082e-05 | 2.2289e-05 | 0.085278 | 0.085278 | 0.085278 | 0.98405 | -0.30614 | 0.98338 | -0.31916 | 23.4281
88 | 0.0036986 | 0.00092694 | -0.0036986 | -0.00092695 | 4.4961e-09 | -2.1661e-09 | 0.0055439 | 0.0055439 | 0.0055439 | 0.99272 | -0.13861 | 0.99272 | -0.13864 | 1.523
89 | 0.054899 | 0.013819 | -0.054852 | -0.01379 | 4.682e-05 | 2.9735e-05 | 0.083093 | 0.083093 | 0.083093 | 0.98338 | -0.31916 | 0.98246 | -0.33702 | 22.8277
90 | 0.052748 | 0.013262 | -0.052741 | -0.013258 | 6.758e-06 | 4.2894e-06 | 0.079906 | 0.079906 | 0.079906 | 0.98246 | -0.33702 | 0.98232 | -0.33971 | 21.9523
91 | 0.050387 | 0.012668 | -0.050377 | -0.012662 | 1.012e-05 | 6.4182e-06 | 0.076341 | 0.076341 | 0.076341 | 0.98232 | -0.33971 | 0.98211 | -0.34391 | 20.9727
92 | 0.0027465 | 0.00068808 | -0.0027463 | -0.00068829 | 1.5953e-07 | -2.1023e-07 | 0.0041563 | 0.0041564 | 0.0041564 | 0.98326 | -0.32155 | 0.9832 | -0.32277 | 1.1419
93 | 0.033965 | 0.0085231 | -0.033961 | -0.0085206 | 4.011e-06 | 2.5157e-06 | 0.051405 | 0.051405 | 0.051405 | 0.98326 | -0.32155 | 0.98314 | -0.32403 | 14.1223
94 | 0.012367 | 0.0030999 | -0.012367 | -0.0030997 | 3.79e-07 | 2.0614e-07 | 0.018739 | 0.018739 | 0.018739 | 0.98208 | -0.34476 | 0.98204 | -0.3454 | 5.148
95 | -0.014963 | -0.0037505 | 0.014963 | 0.0037505 | 5.9383e-09 | 3.409e-09 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.98208 | -0.34476 | 0.98208 | -0.34475 | 6.2286
96 | 0.010011 | 0.0025092 | -0.01001 | -0.0025087 | 8.5677e-07 | 4.2271e-07 | 0.015169 | 0.015169 | 0.015169 | 0.98204 | -0.3454 | 0.98195 | -0.3472 | 4.1672
97 | -0.017601 | -0.0044115 | 0.017603 | 0.0044128 | 2.307e-06 | 1.367e-06 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.98208 | -0.34475 | 0.98222 | -0.342 | 7.3264
98 | 0.0066096 | 0.0016565 | -0.0066092 | -0.0016564 | 4.2472e-07 | 1.2901e-07 | 0.010016 | 0.010016 | 0.010016 | 0.98195 | -0.3472 | 0.98188 | -0.34855 | 2.7517
99 | -0.020679 | -0.0051837 | 0.020687 | 0.0051889 | 8.6589e-06 | 5.2438e-06 | 0.031328 | 0.031328 | 0.031328 | 0.98222 | -0.342 | 0.98267 | -0.33321 | 8.6065
100 | 0.0062887 | 0.001576 | -0.0062877 | -0.0015757 | 1.0906e-06 | 2.9178e-07 | 0.0095228 | 0.0095229 | 0.0095229 | 0.98267 | -0.33321 | 0.98248 | -0.33685 | 2.6162
101 | -0.026976 | -0.0067649 | 0.026978 | 0.0067661 | 1.8624e-06 | 1.1542e-06 | 0.04085 | 0.04085 | 0.04085 | 0.98267 | -0.33321 | 0.98274 | -0.33176 | 11.2226
102 | 0.0021655 | 0.0005426 | -0.0021655 | -0.00054272 | 4.5596e-08 | -1.1396e-07 | 0.0032797 | 0.0032798 | 0.0032798 | 0.98248 | -0.33685 | 0.98246 | -0.3373 | 0.90104
103 | -0.030167 | -0.0075654 | 0.030172 | 0.0075681 | 4.3004e-06 | 2.6826e-06 | 0.04568 | 0.04568 | 0.04568 | 0.98274 | -0.33176 | 0.98289 | -0.32877 | 12.5494
104 | -0.032058 | -0.0080409 | 0.032065 | 0.0080454 | 7.2496e-06 | 4.5357e-06 | 0.048535 | 0.048535 | 0.048535 | 0.98289 | -0.32877 | 0.98314 | -0.32403 | 13.3339
105 | 0.019181 | 0.0048097 | -0.019179 | -0.0048085 | 1.938e-06 | 1.1643e-06 | 0.029191 | 0.029191 | 0.029191 | 0.97778 | -0.42837 | 0.97767 | -0.43049 | 8.0195
106 | 0.017449 | 0.004375 | -0.017448 | -0.0043741 | 1.4819e-06 | 8.7817e-07 | 0.026558 | 0.026558 | 0.026558 | 0.97767 | -0.43049 | 0.97758 | -0.43227 | 7.2962
107 | 0.015761 | 0.0039515 | -0.01576 | -0.0039509 | 9.1984e-07 | 5.3527e-07 | 0.023991 | 0.023991 | 0.023991 | 0.97758 | -0.43227 | 0.97751 | -0.43349 | 6.591
108 | 0.014043 | 0.0035206 | -0.01404 | -0.0035187 | 3.2204e-06 | 1.8255e-06 | 0.021377 | 0.021377 | 0.021377 | 0.97751 | -0.43349 | 0.97727 | -0.43831 | 5.8728
109 | 0.012264 | 0.0030738 | -0.012264 | -0.0030734 | 7.9721e-07 | 4.3384e-07 | 0.018674 | 0.018674 | 0.018674 | 0.97727 | -0.43831 | 0.9772 | -0.43967 | 5.1302
110 | 0.010532 | 0.0026395 | -0.010532 | -0.0026392 | 5.4399e-07 | 2.775e-07 | 0.016038 | 0.016038 | 0.016038 | 0.9772 | -0.43967 | 0.97715 | -0.44076 | 4.406
111 | 0.0088454 | 0.0022166 | -0.0088451 | -0.0022164 | 2.9291e-07 | 1.3354e-07 | 0.01347 | 0.01347 | 0.01347 | 0.97715 | -0.44076 | 0.97711 | -0.44145 | 3.7005
112 | 0.0071287 | 0.0017862 | -0.0071286 | -0.0017862 | 1.2047e-07 | 4.2957e-08 | 0.010856 | 0.010856 | 0.010856 | 0.97711 | -0.44145 | 0.97709 | -0.44181 | 2.9824
113 | 0.0051955 | 0.0013017 | -0.0051951 | -0.0013017 | 3.1657e-07 | 3.3712e-08 | 0.007912 | 0.0079121 | 0.0079121 | 0.97709 | -0.44181 | 0.97703 | -0.44308 | 2.1737
114 | 0.003417 | 0.00085606 | -0.003417 | -0.00085609 | 5.4674e-08 | -3.2427e-08 | 0.0052041 | 0.0052041 | 0.0052041 | 0.97703 | -0.44308 | 0.97701 | -0.44342 | 1.4297

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35287 | 0.089876

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028206 | 0.0007069
1 | 0.0036859 | 0.00092378
2 | 0.0025447 | 0.00063776
3 | 0.0037869 | 0.00094909
4 | 0.0029254 | 0.00073317
5 | 0.0032706 | 0.00081968
6 | 0.0030722 | 0.00076996
7 | 0.005719 | 0.0014333
8 | 0.0022322 | 0.00055944
9 | 0.0036831 | 0.00092307
10 | 0.0032887 | 0.00082423
11 | 0.0031296 | 0.00078436
12 | 0.0029262 | 0.00073336
13 | 0.0033533 | 0.00084043
14 | 0.003179 | 0.00079673
15 | 0.001797 | 0.00045037
16 | 0.0062108 | 0.0015566
17 | 0.0045334 | 0.0011362
18 | 0.0040508 | 0.0010152
19 | 0.0042676 | 0.0010696
20 | 0.0043606 | 0.0010929
21 | 0.004573 | 0.0011461
22 | 0.0029616 | 0.00074224
23 | 0.0037498 | 0.00093978
24 | 0.0027505 | 0.00068934
25 | 0.0027618 | 0.00069218
26 | 0.0022637 | 0.00056733
27 | 0.0027444 | 0.00068781
28 | 0.0019323 | 0.00048429
29 | 0.0030276 | 0.0007588
30 | 0.0017673 | 0.00044293
31 | 0.0033291 | 0.00083435
32 | 0.0031383 | 0.00078652
33 | 0.0023189 | 0.00058118
34 | 0.0026606 | 0.00066682
35 | 0.0085763 | 0.0021494
36 | 0.0051363 | 0.0012873
37 | 0.0043703 | 0.0010953
38 | 0.003539 | 0.00088695
39 | 0.0019137 | 0.00047963
40 | 0.0025545 | 0.00064023
41 | 0.0019137 | 0.00047962
42 | 0.0043958 | 0.0011017
43 | 0.003262 | 0.00081753
44 | 0.0044051 | 0.001104
45 | 0.0026408 | 0.00066185
46 | 0.0027243 | 0.00068277
47 | 0.00343 | 0.00085964
48 | 0.0025048 | 0.00062776
49 | 0.0019362 | 0.00048527
50 | 0.001568 | 0.00039297
51 | 0.0015412 | 0.00038627
52 | 0.0021957 | 0.00055031
53 | 0.0036491 | 0.00091456
54 | 0.032918 | 0.00825
55 | 0.015259 | 0.0038243
56 | 0.0090443 | 0.0022667
57 | 0.0032521 | 0.00081506
58 | 0.0016868 | 0.00042275
59 | 0.0071195 | 0.0017843
60 | 0.0099255 | 0.0024876
61 | 0.0024177 | 0.00060593
62 | 0.0036621 | 0.00091781
63 | 0.0065555 | 0.001643
64 | 0.0014783 | 0.0003705
65 | 0.0039913 | 0.0010003
66 | 0.0036986 | 0.00092695
67 | 0.0014444 | 0.00036201
68 | 0.0021038 | 0.00052727
69 | 0.0023539 | 0.00058995
70 | 0.0021056 | 0.00052771
71 | 0.002596 | 0.00065063
72 | 0.0023563 | 0.00059054
73 | 0.0026372 | 0.00066094
74 | 0.0034003 | 0.00085219
75 | 0.0030758 | 0.00077087
76 | 0.0066092 | 0.0016564
77 | 0.0041221 | 0.0010331
78 | 0.0031894 | 0.00079934
79 | 0.0018862 | 0.00047274
80 | 0.0018962 | 0.00047523
81 | 0.0021655 | 0.00054272
82 | 0.0027463 | 0.00068829
83 | 0.0043592 | 0.0010925
84 | 0.0017766 | 0.00044525
85 | 0.0017298 | 0.00043352
86 | 0.0016865 | 0.00042267
87 | 0.0017173 | 0.00043038
88 | 0.0017752 | 0.00044492
89 | 0.0017312 | 0.00043388
90 | 0.0016864 | 0.00042266
91 | 0.0017164 | 0.00043018
92 | 0.0019331 | 0.00048448
93 | 0.0017781 | 0.00044563
94 | 0.0017301 | 0.00043361

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1