## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1052-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1052-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1052-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1052-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1052-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1052-4_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1052-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1052-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1052-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1052-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1052-4_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1052-4_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1052-4_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1052-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1052-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1052-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1052-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1052-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1052-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1052-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1052-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1052-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1052-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1052-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1052-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1052-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1052-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1052-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1052-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1052-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1052-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1052-4_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1052-4_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1052-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1052-4_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1052-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1052-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1052-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1052-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1052-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1052-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1052-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1052-4_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1052-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1052-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1052-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1052-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1052-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1052-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1052-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1052-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1052-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1052-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1052-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1052-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1052-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1052-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1052-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1052-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1052-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1052-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1052-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1052-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1052-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1052-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1052-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1052-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1052-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1052-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1052-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1052-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1052-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1052-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1052-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1052-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1052-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1052-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1052-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1052-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1052-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1052-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1052-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1052-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1052-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1052-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1052-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1052-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1052-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1052-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1052-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1052-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1052-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1052-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1052-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1052-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1052-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1052-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1052-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1052-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1052-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1052-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1052-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1052-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1052-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1052-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1052-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1052-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1052-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1052-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1052-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1052-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1052-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1052-4_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1052-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1052-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1052-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1052-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1052-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1052-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1052-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1052-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1052-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1052-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1052-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1052-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1052-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1052-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1052-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1052-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1052-4_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1052-4_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1052-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1052-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1052-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1052-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1052-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1052-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1052-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1052-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1052-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1052-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1052-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1052-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1052-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1052-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1052-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1052-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1052-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1052-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1052-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1052-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1052-4_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1052-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1052-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1052-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1052-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1052-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1052-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1052-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1052-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1052-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1052-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1052-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1052-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1052-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1052-4_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1052-4_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1052-4_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1052-4_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1052-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1052-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1052-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1052-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1052-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1052-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1052-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1052-4_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1052-4_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1052-4_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1052-4_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1052-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1052-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1052-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1052-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1052-4_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1052-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1052-4_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1052-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1052-4_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1052-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1052-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1052-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1052-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1052-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1052-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1052-4_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1052-4_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1052-4_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1052-4_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1052-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1052-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1052-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1052-4_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1052-4_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1052-4_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1052-4_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1052-4_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1052-4_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1052-4_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1052-4_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1052-4_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1052-4_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1052-4_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1052-4_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1052-4_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1052-4_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1052-4_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1052-4_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1052-4_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1052-4_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1052-4_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1052-4_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_1052-4_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_1052-4_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_1052-4_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_1052-4_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_1052-4_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_1052-4_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_1052-4_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_1052-4_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_1052-4_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_1052-4_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_1052-4_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_1052-4_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_1052-4_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_1052-4_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_1052-4_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_1052-4_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_1052-4_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_1052-4_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_1052-4_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_1052-4_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_1052-4_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_1052-4_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_1052-4_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_212_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1052-4_0_5_load_0 | 0 | 0.00069052 | 0.00017306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1052-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0071565 | 0.0017936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1052-4_0_5_load_3 | 3 | 0.00069052 | 0.00017306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1052-4_0_5_load_251 | 5 | 0.012121 | 0.0030377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1052-4_0_5_load_15 | 6 | 0.001319 | 0.00033058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1052-4_0_5_load_4 | 7 | 0.0013105 | 0.00032845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1052-4_0_5_load_5 | 8 | 0.0011547 | 0.00028939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1052-4_0_5_load_245 | 10 | 0.0015122 | 0.000379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1052-4_0_5_load_244 | 12 | 0.0014906 | 0.00037359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1052-4_0_5_load_7 | 14 | 0.00089483 | 0.00022427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1052-4_0_5_load_8 | 15 | 0.0037411 | 0.0009376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1052-4_0_5_load_10 | 16 | 0.0012569 | 0.000315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1052-4_0_5_load_12 | 17 | 0.010058 | 0.0025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1052-4_0_5_load_16 | 19 | 0.0019419 | 0.00048668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1052-4_0_5_load_17 | 20 | 0.0025345 | 0.00063521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1052-4_0_5_load_23 | 24 | 0.0018984 | 0.00047578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1052-4_0_5_load_24 | 25 | 0.00097419 | 0.00024416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1052-4_0_5_load_112 | 28 | 0.0026428 | 0.00066234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1052-4_0_5_load_28 | 29 | 0.0017438 | 0.00043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1052-4_0_5_load_25 | 30 | 0.0017329 | 0.00043432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1052-4_0_5_load_246 | 31 | 0.014226 | 0.0035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1052-4_0_5_load_250 | 32 | 0.0014832 | 0.00037173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1052-4_0_5_load_110 | 33 | 0.0026621 | 0.00066717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1052-4_0_5_load_227 | 34 | 0.0021948 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1052-4_0_5_load_26 | 35 | 0.0009747 | 0.00024428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1052-4_0_5_load_30 | 38 | 0.0029874 | 0.00074872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1052-4_0_5_load_32 | 40 | 0.0025143 | 0.00063015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1052-4_0_5_load_33 | 41 | 0.0021938 | 0.00054982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1052-4_0_5_load_228 | 42 | 0.00178 | 0.00044611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1052-4_0_5_load_90 | 43 | 0.0013176 | 0.00033021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1052-4_0_5_load_100 | 44 | 0.001316 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1052-4_0_5_load_107 | 45 | 0.0021529 | 0.00053958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1052-4_0_5_load_99 | 46 | 0.0020109 | 0.00050397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1052-4_0_5_load_108 | 47 | 0.0033381 | 0.0008366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1052-4_0_5_load_34 | 48 | 0.0017393 | 0.0004359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1052-4_0_5_load_35 | 49 | 0.0016881 | 0.00042307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1052-4_0_5_load_36 | 50 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1052-4_0_5_load_37 | 51 | 0.0020278 | 0.00050821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1052-4_0_5_load_93 | 53 | 0.0034137 | 0.00085556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1052-4_0_5_load_94 | 54 | 0.0098045 | 0.0024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1052-4_0_5_load_121 | 55 | 0.0022254 | 0.00055773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1052-4_0_5_load_47 | 57 | 0.0025227 | 0.00063225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1052-4_0_5_load_48 | 58 | 0.0019277 | 0.00048312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1052-4_0_5_load_38 | 59 | 0.0033202 | 0.00083213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1052-4_0_5_load_39 | 60 | 0.0019705 | 0.00049386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1052-4_0_5_load_41 | 62 | 0.0035199 | 0.00088217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1052-4_0_5_load_42 | 63 | 0.0026663 | 0.00066823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1052-4_0_5_load_43 | 64 | 0.0027678 | 0.00069368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1052-4_0_5_load_44 | 65 | 0.0028704 | 0.00071938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1052-4_0_5_load_45 | 66 | 0.0031812 | 0.00079727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1052-4_0_5_load_46 | 67 | 0.002664 | 0.00066766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1052-4_0_5_load_83 | 68 | 0.0020977 | 0.00052573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1052-4_0_5_load_60 | 69 | 0.0026737 | 0.00067009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1052-4_0_5_load_61 | 70 | 0.0012164 | 0.00030486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1052-4_0_5_load_58 | 71 | 0.0030739 | 0.00077039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1052-4_0_5_load_84 | 72 | 0.002082 | 0.0005218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1052-4_0_5_load_62 | 73 | 0.0021304 | 0.00053392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1052-4_0_5_load_63 | 74 | 0.0027699 | 0.00069421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1052-4_0_5_load_55 | 75 | 0.0073413 | 0.0018399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1052-4_0_5_load_49 | 76 | 0.0019296 | 0.00048361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1052-4_0_5_load_50 | 77 | 0.0020106 | 0.00050391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1052-4_0_5_load_98 | 78 | 0.0022221 | 0.00055692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1052-4_0_5_load_51 | 79 | 0.0014402 | 0.00036096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1052-4_0_5_load_52 | 80 | 0.0031893 | 0.00079932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1052-4_0_5_load_54 | 82 | 0.0081032 | 0.0020308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1052-4_0_5_load_56 | 83 | 0.0053025 | 0.0013289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1052-4_0_5_load_57 | 84 | 0.0012567 | 0.00031496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1052-4_0_5_load_59 | 85 | 0.0024661 | 0.00061807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1052-4_0_5_load_79 | 86 | 0.0012567 | 0.00031496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1052-4_0_5_load_69 | 87 | 0.0045736 | 0.0011462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1052-4_0_5_load_78 | 88 | 0.0015632 | 0.00039177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1052-4_0_5_load_116 | 89 | 0.012488 | 0.0031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1052-4_0_5_load_115 | 90 | 0.0026456 | 0.00066306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1052-4_0_5_load_130 | 92 | 0.0023161 | 0.00058048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1052-4_0_5_load_131 | 94 | 0.0028915 | 0.00072468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1052-4_0_5_load_138 | 95 | 0.0013789 | 0.00034558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1052-4_0_5_load_139 | 96 | 0.0012635 | 0.00031665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1052-4_0_5_load_64 | 97 | 0.0030313 | 0.00075971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1052-4_0_5_load_65 | 98 | 0.0040427 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1052-4_0_5_load_68 | 100 | 0.004747 | 0.0011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1052-4_0_5_load_70 | 101 | 0.0027416 | 0.00068712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1052-4_0_5_load_71 | 102 | 0.0036741 | 0.00092083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1052-4_0_5_load_73 | 103 | 0.0033533 | 0.00084041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1052-4_0_5_load_74 | 104 | 0.0025209 | 0.0006318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1052-4_0_5_load_95 | 105 | 0.0065382 | 0.0016386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1052-4_0_5_load_166 | 107 | 0.0027322 | 0.00068476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1052-4_0_5_load_86 | 109 | 0.0036208 | 0.00090746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1052-4_0_5_load_75 | 110 | 0.0025209 | 0.0006318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1052-4_0_5_load_188 | 112 | 0.00080224 | 0.00020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1052-4_0_5_load_163 | 113 | 0.0013164 | 0.00032993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1052-4_0_5_load_159 | 114 | 0.0042257 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1052-4_0_5_load_87 | 115 | 0.0069018 | 0.0017298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1052-4_0_5_load_76 | 116 | 0.0033206 | 0.00083223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1052-4_0_5_load_77 | 117 | 0.0013593 | 0.00034066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1052-4_0_5_load_89 | 118 | 0.0013595 | 0.00034072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1052-4_0_5_load_133 | 119 | 0.0013585 | 0.00034048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1052-4_0_5_load_80 | 120 | 0.0086543 | 0.002169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1052-4_0_5_load_81 | 121 | 0.0021599 | 0.00054133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1052-4_0_5_load_82 | 122 | 0.0021604 | 0.00054146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1052-4_0_5_load_85 | 123 | 0.0022772 | 0.00057073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1052-4_0_5_load_104 | 124 | 0.0037476 | 0.00093923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1052-4_0_5_load_102 | 125 | 0.0021616 | 0.00054174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1052-4_0_5_load_88 | 126 | 0.0036258 | 0.0009087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1052-4_0_5_load_134 | 127 | 0.0010619 | 0.00026613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1052-4_0_5_load_225 | 129 | 0.0042451 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1052-4_0_5_load_189 | 130 | 0.0056333 | 0.0014118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1052-4_0_5_load_101 | 131 | 0.0020865 | 0.00052294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1052-4_0_5_load_103 | 132 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1052-4_0_5_load_105 | 133 | 0.0019627 | 0.0004919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1052-4_0_5_load_128 | 135 | 0.0019735 | 0.00049461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1052-4_0_5_load_125 | 136 | 0.0020537 | 0.0005147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1052-4_0_5_load_124 | 137 | 0.0055928 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1052-4_0_5_load_136 | 139 | 0.0021319 | 0.00053432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1052-4_0_5_load_109 | 140 | 0.0010774 | 0.00027003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1052-4_0_5_load_111 | 141 | 0.0010764 | 0.00026977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1052-4_0_5_load_113 | 142 | 0.0010774 | 0.00027003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1052-4_0_5_load_114 | 143 | 0.0010619 | 0.00026613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1052-4_0_5_load_135 | 144 | 0.0010626 | 0.00026631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1052-4_0_5_load_119 | 146 | 0.0023485 | 0.00058859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1052-4_0_5_load_145 | 147 | 0.0061989 | 0.0015536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1052-4_0_5_load_120 | 148 | 0.0041953 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1052-4_0_5_load_140 | 149 | 0.0011884 | 0.00029784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1052-4_0_5_load_122 | 150 | 0.0030509 | 0.00076463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1052-4_0_5_load_248 | 151 | 0.001426 | 0.0003574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1052-4_0_5_load_126 | 152 | 0.0015526 | 0.00038912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1052-4_0_5_load_127 | 153 | 0.0032032 | 0.00080279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1052-4_0_5_load_129 | 154 | 0.0017825 | 0.00044674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1052-4_0_5_load_141 | 155 | 0.0011996 | 0.00030065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1052-4_0_5_load_142 | 156 | 0.0011701 | 0.00029326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1052-4_0_5_load_143 | 157 | 0.0012785 | 0.00032043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1052-4_0_5_load_144 | 158 | 0.0012607 | 0.00031595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1052-4_0_5_load_146 | 159 | 0.003769 | 0.00094461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1052-4_0_5_load_147 | 160 | 0.0043198 | 0.0010827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1052-4_0_5_load_148 | 161 | 0.0031606 | 0.00079212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1052-4_0_5_load_149 | 162 | 0.0018086 | 0.00045328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1052-4_0_5_load_150 | 163 | 0.0089935 | 0.002254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1052-4_0_5_load_151 | 164 | 0.0017727 | 0.00044427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1052-4_0_5_load_212 | 166 | 0.00093892 | 0.00023532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1052-4_0_5_load_213 | 167 | 0.00061959 | 0.00015529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1052-4_0_5_load_214 | 168 | 0.00034556 | 8.6606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1052-4_0_5_load_152 | 169 | 0.0029869 | 0.00074858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1052-4_0_5_load_153 | 170 | 0.0028734 | 0.00072015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1052-4_0_5_load_154 | 171 | 0.0021543 | 0.00053991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1052-4_0_5_load_155 | 172 | 0.0025052 | 0.00062785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1052-4_0_5_load_156 | 173 | 0.0044931 | 0.0011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1052-4_0_5_load_157 | 174 | 0.0030195 | 0.00075675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1052-4_0_5_load_158 | 175 | 0.0030373 | 0.00076122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1052-4_0_5_load_199 | 176 | 0.0025917 | 0.00064955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1052-4_0_5_load_194 | 177 | 0.0041272 | 0.0010344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1052-4_0_5_load_198 | 178 | 0.0023094 | 0.00057879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1052-4_0_5_load_160 | 179 | 0.0024764 | 0.00062065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1052-4_0_5_load_162 | 180 | 0.0015942 | 0.00039954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1052-4_0_5_load_164 | 181 | 0.0025134 | 0.00062992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1052-4_0_5_load_165 | 182 | 0.0036898 | 0.00092476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1052-4_0_5_load_170 | 183 | 0.0015378 | 0.00038541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1052-4_0_5_load_168 | 185 | 0.001935 | 0.00048497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1052-4_0_5_load_181 | 186 | 0.00034521 | 8.6517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1052-4_0_5_load_177 | 187 | 0.0016249 | 0.00040724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1052-4_0_5_load_186 | 188 | 0.0021915 | 0.00054923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1052-4_0_5_load_167 | 189 | 0.0034587 | 0.00086684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1052-4_0_5_load_171 | 191 | 0.0027717 | 0.00069466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1052-4_0_5_load_172 | 192 | 0.0022393 | 0.00056122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1052-4_0_5_load_173 | 193 | 0.0026431 | 0.00066242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1052-4_0_5_load_174 | 194 | 0.001049 | 0.00026292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1052-4_0_5_load_190 | 195 | 0.0018401 | 0.00046117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_1052-4_0_5_load_223 | 196 | 0.0016973 | 0.0004254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_1052-4_0_5_load_191 | 197 | 0.0027585 | 0.00069135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_1052-4_0_5_load_221 | 198 | 0.0015605 | 0.0003911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_1052-4_0_5_load_175 | 199 | 0.0023976 | 0.0006009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_1052-4_0_5_load_176 | 200 | 0.0027617 | 0.00069216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_1052-4_0_5_load_178 | 201 | 0.0027036 | 0.00067758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_1052-4_0_5_load_180 | 202 | 0.0017926 | 0.00044926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_1052-4_0_5_load_182 | 203 | 0.0042735 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_1052-4_0_5_load_216 | 204 | 0.0029996 | 0.00075177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_1052-4_0_5_load_215 | 205 | 0.0037059 | 0.00092879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_1052-4_0_5_load_183 | 206 | 0.0022558 | 0.00056535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_1052-4_0_5_load_184 | 207 | 0.0034141 | 0.00085566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_1052-4_0_5_load_185 | 208 | 0.0033263 | 0.00083365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_1052-4_0_5_load_187 | 209 | 0.0042767 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_1052-4_0_5_load_192 | 210 | 0.0047896 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_1052-4_0_5_load_193 | 211 | 0.0014039 | 0.00035184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_1052-4_0_5_load_197 | 212 | 0.002534 | 0.00063508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_1052-4_0_5_load_200 | 213 | 0.0030151 | 0.00075564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_1052-4_0_5_load_201 | 214 | 0.0037854 | 0.00094872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_1052-4_0_5_load_202 | 215 | 0.0025831 | 0.00064739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_1052-4_0_5_load_203 | 216 | 0.0028688 | 0.00071899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_1052-4_0_5_load_204 | 217 | 0.001748 | 0.00043809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_1052-4_0_5_load_205 | 218 | 0.0027465 | 0.00068833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_1052-4_0_5_load_206 | 219 | 0.0017232 | 0.00043187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_1052-4_0_5_load_207 | 220 | 0.0030062 | 0.00075342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_1052-4_0_5_load_226 | 221 | 0.00099157 | 0.00024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_1052-4_0_5_load_208 | 222 | 0.0021165 | 0.00053044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_1052-4_0_5_load_209 | 223 | 0.0027193 | 0.00068151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_1052-4_0_5_load_210 | 224 | 0.0023752 | 0.00059527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_1052-4_0_5_load_218 | 226 | 0.0010397 | 0.00026057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_1052-4_0_5_load_222 | 227 | 0.0010477 | 0.00026258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_1052-4_0_5_load_224 | 228 | 0.0015468 | 0.00038766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_1052-4_0_5_load_229 | 229 | 0.00044976 | 0.00011272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_1052-4_0_5_load_230 | 230 | 0.00047123 | 0.0001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_1052-4_0_5_load_231 | 231 | 0.00044978 | 0.00011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_1052-4_0_5_load_232 | 232 | 0.00034355 | 8.6103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_1052-4_0_5_load_233 | 233 | 0.0013429 | 0.00033655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_1052-4_0_5_load_234 | 234 | 0.00034316 | 8.6004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_1052-4_0_5_load_235 | 235 | 0.0013271 | 0.0003326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_1052-4_0_5_load_236 | 236 | 0.001477 | 0.00037017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_1052-4_0_5_load_237 | 237 | 0.00046866 | 0.00011746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_1052-4_0_5_load_238 | 238 | 0.00046855 | 0.00011743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_1052-4_0_5_load_239 | 239 | 0.0014824 | 0.00037153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_1052-4_0_5_load_240 | 240 | 0.00047474 | 0.00011898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_1052-4_0_5_load_242 | 241 | 0.0015086 | 0.00037809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_1052-4_0_5_load_243 | 242 | 0.0014883 | 0.00037299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_1052-4_0_5_load_247 | 243 | 0.0014283 | 0.00035797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_1052-4_0_5_load_249 | 244 | 0.0012777 | 0.00032022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 110 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1052-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1052-4_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0082837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1052-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0064442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1052-4_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.0098887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1052-4_0_5_line_4 |  | 3 | 8 | 0.011071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1052-4_0_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1052-4_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.19044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1052-4_0_5_line_7 |  | 5 | 22 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1052-4_0_5_line_8 |  | 6 | 18 | 0.031933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1052-4_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.085659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1052-4_0_5_line_10 |  | 9 | 13 | 0.009692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1052-4_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.041502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1052-4_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.045194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1052-4_0_5_line_13 |  | 11 | 31 | 0.044937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1052-4_0_5_line_14 |  | 11 | 240 | 0.020067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1052-4_0_5_line_15 |  | 12 | 242 | 0.026902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1052-4_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.027591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1052-4_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.041923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1052-4_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.047081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1052-4_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1052-4_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1052-4_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1052-4_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1052-4_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.031086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1052-4_0_5_line_24 |  | 22 | 26 | 0.021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1052-4_0_5_line_25 |  | 22 | 27 | 0.060381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1052-4_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.01187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1052-4_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1052-4_0_5_line_28 |  | 24 | 29 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1052-4_0_5_line_29 |  | 25 | 30 | 0.0025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1052-4_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1052-4_0_5_line_31 |  | 27 | 31 | 0.0055205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1052-4_0_5_line_32 |  | 27 | 32 | 0.023846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1052-4_0_5_line_33 |  | 28 | 33 | 0.032771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1052-4_0_5_line_34 |  | 29 | 34 | 0.0059384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1052-4_0_5_line_35 |  | 30 | 35 | 0.0016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1052-4_0_5_line_36 |  | 32 | 151 | 0.023998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1052-4_0_5_line_37 |  | 33 | 140 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1052-4_0_5_line_38 |  | 34 | 42 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1052-4_0_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1052-4_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.029235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1052-4_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.043871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1052-4_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1052-4_0_5_line_43 |  | 37 | 40 | 0.012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1052-4_0_5_line_44 |  | 38 | 41 | 7.1378e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1052-4_0_5_line_45 |  | 39 | 43 | 0.007973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1052-4_0_5_line_46 |  | 40 | 44 | 0.00648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1052-4_0_5_line_47 |  | 41 | 45 | 0.018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1052-4_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1052-4_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0023449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1052-4_0_5_line_50 |  | 46 | 78 | 0.00028372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1052-4_0_5_line_51 |  | 47 | 138 | 0.019142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1052-4_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1052-4_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.008583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1052-4_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1052-4_0_5_line_55 |  | 51 | 57 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1052-4_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.047444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1052-4_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1052-4_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0045778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1052-4_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.038852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1052-4_0_5_line_60 |  | 56 | 148 | 0.015343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1052-4_0_5_line_61 |  | 56 | 145 | 0.022217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1052-4_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1052-4_0_5_line_63 |  | 58 | 76 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1052-4_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.023595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1052-4_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1052-4_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0028734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1052-4_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0073102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1052-4_0_5_line_68 |  | 61 | 64 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1052-4_0_5_line_69 |  | 62 | 65 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1052-4_0_5_line_70 |  | 63 | 66 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1052-4_0_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.020598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1052-4_0_5_line_72 |  | 65 | 68 | 0.0068126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1052-4_0_5_line_73 |  | 66 | 69 | 0.020823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1052-4_0_5_line_74 |  | 66 | 70 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1052-4_0_5_line_75 |  | 67 | 71 | 0.007166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1052-4_0_5_line_76 |  | 68 | 72 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1052-4_0_5_line_77 |  | 69 | 73 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1052-4_0_5_line_78 |  | 70 | 74 | 0.0097855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1052-4_0_5_line_79 |  | 71 | 75 | 0.006959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1052-4_0_5_line_80 |  | 72 | 123 | 0.0017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1052-4_0_5_line_81 |  | 73 | 92 | 0.00042369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1052-4_0_5_line_82 |  | 74 | 93 | 0.0090313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1052-4_0_5_line_83 |  | 75 | 81 | 0.0069059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1052-4_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.00066144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1052-4_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1052-4_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0075149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1052-4_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1052-4_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0065864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1052-4_0_5_line_89 |  | 81 | 83 | 0.01815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1052-4_0_5_line_90 |  | 82 | 84 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1052-4_0_5_line_91 |  | 83 | 85 | 0.010016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1052-4_0_5_line_92 |  | 84 | 86 | 5.6518e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1052-4_0_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1052-4_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.0052152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1052-4_0_5_line_95 |  | 87 | 91 | 0.0065074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1052-4_0_5_line_96 |  | 88 | 120 | 0.014515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1052-4_0_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.021611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1052-4_0_5_line_98 |  | 90 | 145 | 0.044504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1052-4_0_5_line_99 |  | 91 | 100 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1052-4_0_5_line_100 |  | 91 | 97 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1052-4_0_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.016857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1052-4_0_5_line_102 |  | 93 | 95 | 0.0067089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1052-4_0_5_line_103 |  | 93 | 96 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1052-4_0_5_line_104 |  | 94 | 138 | 0.0035331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1052-4_0_5_line_105 |  | 95 | 149 | 0.0058663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1052-4_0_5_line_106 |  | 96 | 155 | 0.001477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1052-4_0_5_line_107 |  | 97 | 98 | 0.0045734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1052-4_0_5_line_108 |  | 98 | 99 | 0.031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1052-4_0_5_line_109 |  | 99 | 101 | 0.020448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_1052-4_0_5_line_110 |  | 99 | 102 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1052-4_0_5_line_111 |  | 100 | 103 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1052-4_0_5_line_112 |  | 101 | 104 | 0.020936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_1052-4_0_5_line_113 |  | 102 | 105 | 0.065592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_1052-4_0_5_line_114 |  | 103 | 109 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1052-4_0_5_line_115 |  | 104 | 110 | 0.019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1052-4_0_5_line_116 |  | 105 | 111 | 0.043115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_1052-4_0_5_line_117 |  | 106 | 107 | 0.018304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1052-4_0_5_line_118 |  | 106 | 108 | 0.052632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1052-4_0_5_line_119 |  | 107 | 112 | 0.014376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1052-4_0_5_line_120 |  | 108 | 113 | 0.034276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_1052-4_0_5_line_121 |  | 108 | 114 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_1052-4_0_5_line_122 |  | 109 | 115 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1052-4_0_5_line_123 |  | 110 | 116 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1052-4_0_5_line_124 |  | 111 | 128 | 0.0081503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_1052-4_0_5_line_125 |  | 112 | 188 | 0.006805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_1052-4_0_5_line_126 |  | 113 | 182 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1052-4_0_5_line_127 |  | 114 | 179 | 0.0033459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_1052-4_0_5_line_128 |  | 115 | 126 | 0.0029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1052-4_0_5_line_129 |  | 116 | 117 | 0.020695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1052-4_0_5_line_130 |  | 117 | 118 | 0.0062991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1052-4_0_5_line_131 |  | 118 | 119 | 0.0062997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1052-4_0_5_line_132 |  | 119 | 127 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1052-4_0_5_line_133 |  | 120 | 121 | 0.0093904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1052-4_0_5_line_134 |  | 121 | 122 | 2.6682e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1052-4_0_5_line_135 |  | 123 | 124 | 0.016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1052-4_0_5_line_136 |  | 124 | 125 | 0.00070521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1052-4_0_5_line_137 |  | 125 | 131 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1052-4_0_5_line_138 |  | 127 | 144 | 0.0061989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1052-4_0_5_line_139 |  | 128 | 129 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_1052-4_0_5_line_140 |  | 129 | 130 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_1052-4_0_5_line_141 |  | 130 | 209 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1052-4_0_5_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0044001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1052-4_0_5_line_143 |  | 132 | 133 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1052-4_0_5_line_144 |  | 133 | 134 | 0.0051779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1052-4_0_5_line_145 |  | 134 | 135 | 0.015892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1052-4_0_5_line_146 |  | 134 | 136 | 0.0094532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1052-4_0_5_line_147 |  | 136 | 137 | 0.0074388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1052-4_0_5_line_148 |  | 137 | 152 | 0.009287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1052-4_0_5_line_149 |  | 138 | 139 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1052-4_0_5_line_150 |  | 139 | 154 | 0.0012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1052-4_0_5_line_151 |  | 140 | 141 | 0.005462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1052-4_0_5_line_152 |  | 141 | 142 | 0.0062619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1052-4_0_5_line_153 |  | 142 | 143 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1052-4_0_5_line_154 |  | 143 | 144 | 0.0061973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1052-4_0_5_line_155 |  | 145 | 146 | 0.024083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1052-4_0_5_line_156 |  | 146 | 150 | 0.0098993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1052-4_0_5_line_157 |  | 147 | 148 | 0.065528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1052-4_0_5_line_158 |  | 147 | 149 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1052-4_0_5_line_159 |  | 151 | 243 | 0.039285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1052-4_0_5_line_160 |  | 152 | 153 | 0.0034544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1052-4_0_5_line_161 |  | 155 | 156 | 0.003659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1052-4_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0041098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1052-4_0_5_line_163 |  | 157 | 158 | 0.003515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1052-4_0_5_line_164 |  | 159 | 160 | 0.024779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1052-4_0_5_line_165 |  | 159 | 161 | 0.0025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1052-4_0_5_line_166 |  | 160 | 162 | 0.00072651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1052-4_0_5_line_167 |  | 161 | 163 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1052-4_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1052-4_0_5_line_169 |  | 164 | 165 | 0.037105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1052-4_0_5_line_170 |  | 165 | 166 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1052-4_0_5_line_171 |  | 165 | 167 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_1052-4_0_5_line_172 |  | 165 | 168 | 0.0098517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_1052-4_0_5_line_173 |  | 166 | 225 | 0.032038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1052-4_0_5_line_174 |  | 167 | 221 | 0.027304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_1052-4_0_5_line_175 |  | 168 | 186 | 0.0071418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_1052-4_0_5_line_176 |  | 169 | 170 | 0.0012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1052-4_0_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.007878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1052-4_0_5_line_178 |  | 170 | 172 | 0.0078116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1052-4_0_5_line_179 |  | 171 | 173 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1052-4_0_5_line_180 |  | 172 | 174 | 0.012137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1052-4_0_5_line_181 |  | 173 | 175 | 0.0032193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1052-4_0_5_line_182 |  | 174 | 176 | 0.0069212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1052-4_0_5_line_183 |  | 175 | 177 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1052-4_0_5_line_184 |  | 176 | 178 | 0.00063876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1052-4_0_5_line_185 |  | 178 | 212 | 0.00020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1052-4_0_5_line_186 |  | 179 | 180 | 0.023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_1052-4_0_5_line_187 |  | 180 | 181 | 1.9013e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_1052-4_0_5_line_188 |  | 181 | 183 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
189 | LV_1052-4_0_5_line_189 |  | 182 | 184 | 0.029823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_1052-4_0_5_line_190 |  | 183 | 185 | 0.013793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1052-4_0_5_line_191 |  | 184 | 186 | 0.046895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_1052-4_0_5_line_192 |  | 184 | 187 | 0.042212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1052-4_0_5_line_193 |  | 185 | 189 | 0.0058315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1052-4_0_5_line_194 |  | 187 | 199 | 0.026256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1052-4_0_5_line_195 |  | 188 | 207 | 0.025856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_1052-4_0_5_line_196 |  | 189 | 190 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1052-4_0_5_line_197 |  | 190 | 191 | 0.0089549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1052-4_0_5_line_198 |  | 190 | 192 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1052-4_0_5_line_199 |  | 191 | 193 | 0.00013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1052-4_0_5_line_200 |  | 192 | 194 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1052-4_0_5_line_201 |  | 193 | 195 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1052-4_0_5_line_202 |  | 194 | 196 | 0.00017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1052-4_0_5_line_203 |  | 195 | 197 | 0.0045362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1052-4_0_5_line_204 |  | 196 | 198 | 0.0028495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1052-4_0_5_line_205 |  | 197 | 210 | 0.0018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1052-4_0_5_line_206 |  | 198 | 227 | 0.0035315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1052-4_0_5_line_207 |  | 199 | 200 | 0.025265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1052-4_0_5_line_208 |  | 200 | 201 | 0.00090911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1052-4_0_5_line_209 |  | 201 | 202 | 0.026856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1052-4_0_5_line_210 |  | 202 | 203 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1052-4_0_5_line_211 |  | 203 | 204 | 0.056366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1052-4_0_5_line_212 |  | 204 | 205 | 0.024035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1052-4_0_5_line_213 |  | 206 | 207 | 0.026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
214 | LV_1052-4_0_5_line_214 |  | 206 | 208 | 0.026088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_1052-4_0_5_line_215 |  | 208 | 209 | 0.037817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_1052-4_0_5_line_216 |  | 210 | 211 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1052-4_0_5_line_217 |  | 211 | 212 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1052-4_0_5_line_218 |  | 213 | 214 | 0.032071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1052-4_0_5_line_219 |  | 213 | 215 | 0.038781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_1052-4_0_5_line_220 |  | 214 | 216 | 0.031179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_1052-4_0_5_line_221 |  | 215 | 217 | 0.037545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
222 | LV_1052-4_0_5_line_222 |  | 216 | 218 | 0.00012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_1052-4_0_5_line_223 |  | 217 | 219 | 0.026066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_1052-4_0_5_line_224 |  | 218 | 220 | 0.023672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_1052-4_0_5_line_225 |  | 219 | 221 | 0.0062029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_1052-4_0_5_line_226 |  | 220 | 222 | 0.004099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_1052-4_0_5_line_227 |  | 222 | 223 | 0.032494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_1052-4_0_5_line_228 |  | 223 | 224 | 0.0017626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_1052-4_0_5_line_229 |  | 225 | 226 | 0.031475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_1052-4_0_5_line_230 |  | 227 | 228 | 0.0018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_1052-4_0_5_line_231 |  | 229 | 230 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_1052-4_0_5_line_232 |  | 229 | 231 | 1.2114e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_1052-4_0_5_line_233 |  | 230 | 232 | 0.00021608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_1052-4_0_5_line_234 |  | 231 | 233 | 0.0014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_1052-4_0_5_line_235 |  | 232 | 234 | 6.2196e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_1052-4_0_5_line_236 |  | 233 | 235 | 0.02123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_1052-4_0_5_line_237 |  | 234 | 236 | 0.015627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_1052-4_0_5_line_238 |  | 236 | 237 | 0.0067365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_1052-4_0_5_line_239 |  | 237 | 238 | 5.8845e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_1052-4_0_5_line_240 |  | 238 | 239 | 0.017259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_1052-4_0_5_line_241 |  | 239 | 240 | 0.0045853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_1052-4_0_5_line_242 |  | 241 | 242 | 0.026968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_1052-4_0_5_line_243 |  | 243 | 244 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1052-4_0_5_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 245 | 110 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2670071.9926 | 1217121.4755 | 2670076.2423 | 1217120.3358 | 2670086.5151 | 1217123.1407
1 | 2670071.9926 | 1217121.4755 | 2670072.2801 | 1217113.8184 | 2670072.5321 | 1217113.2506
2 | 2670071.9926 | 1217121.4755 | 2670069.3881 | 1217122.1675 | 2670067.0022 | 1217125.0597
3 | 2670072.5321 | 1217113.2506 | 2670076.5438 | 1217104.2121
4 | 2670067.0022 | 1217125.0597 | 2670063.4656 | 1217129.3469 | 2670058.5719 | 1217131.8857
5 | 2669750.6719 | 1217095.98 | 2669726.2468 | 1217091.1412
6 | 2669750.6719 | 1217095.98 | 2669934.2794 | 1217146.5187
7 | 2669709.2179 | 1217087.7676 | 2669726.2468 | 1217091.1412
8 | 2669947.0238 | 1217175.7979 | 2669940.4266 | 1217160.9222 | 2669934.2794 | 1217146.5187
9 | 2669973.379 | 1217136.0042 | 2669983.4029 | 1217136.4221 | 2670023.3275 | 1217135.179 | 2670055.4605 | 1217133.4999 | 2670058.5719 | 1217131.8857
10 | 2669971.4379 | 1217145.4985 | 2669973.379 | 1217136.0042
11 | 2669764.2241 | 1216995.4192 | 2669773.023 | 1216975.9876 | 2669787.1926 | 1216961.6314
12 | 2669795.9487 | 1216921.8677 | 2669800.7921 | 1216943.7922 | 2669797.1713 | 1216951.5214 | 2669787.1926 | 1216961.6314
13 | 2669764.2241 | 1216995.4192 | 2669735.1198 | 1217026.276 | 2669733.3195 | 1217028.0389
14 | 2669764.2241 | 1216995.4192 | 2669749.5513 | 1216981.7303
15 | 2669790.1455 | 1216895.5986 | 2669795.9487 | 1216921.8677
16 | 2669971.4379 | 1217145.4985 | 2669954.1265 | 1217166.9831
17 | 2669971.4379 | 1217145.4985 | 2669976.7196 | 1217150.2079 | 2669992.6478 | 1217159.2007 | 2670002.039 | 1217161.7681 | 2670008.8578 | 1217161.6481 | 2670008.8578 | 1217161.6481
18 | 2670008.8578 | 1217161.6481 | 2670018.3656 | 1217158.8135 | 2670032.7029 | 1217151.3661 | 2670035.3556 | 1217151.0971 | 2670040.3188 | 1217153.1901 | 2670048.6047 | 1217163.1432
19 | 2670048.6047 | 1217163.1432 | 2670048.8528 | 1217163.4413 | 2670063.0976 | 1217180.7413
20 | 2669947.0238 | 1217175.7979 | 2669954.1265 | 1217166.9831
21 | 2669672.6123 | 1217134.7027 | 2669685.4202 | 1217125.8247 | 2669686.1943 | 1217125.2351
22 | 2669697.5537 | 1217116.5829 | 2669686.1943 | 1217125.2351
23 | 2669697.5537 | 1217116.5829 | 2669707.4978 | 1217092.028 | 2669709.2179 | 1217087.7676
24 | 2669709.2179 | 1217087.7676 | 2669707.4978 | 1217092.028 | 2669691.8754 | 1217086.6975
25 | 2669709.2179 | 1217087.7676 | 2669709.8093 | 1217083.9388 | 2669712.2729 | 1217068.0353 | 2669716.285 | 1217052.8059 | 2669729.3752 | 1217031.9013
26 | 2669633.5706 | 1217161.3525 | 2669624.3304 | 1217153.902
27 | 2669633.5706 | 1217161.3525 | 2669617.8104 | 1217172.8219
28 | 2669609.4256 | 1217141.884 | 2669624.3304 | 1217153.902
29 | 2669615.7641 | 1217174.3111 | 2669617.8104 | 1217172.8219
30 | 2669691.8754 | 1217086.6975 | 2669690.9105 | 1217086.3072
31 | 2669729.3752 | 1217031.9013 | 2669733.3195 | 1217028.0389
32 | 2669729.3752 | 1217031.9013 | 2669711.898 | 1217015.6788
33 | 2669661.4344 | 1217072.0625 | 2669662.5218 | 1217072.7234 | 2669671.8855 | 1217077.6581 | 2669682.0828 | 1217082.7361 | 2669690.9105 | 1217086.3072
34 | 2669604.8028 | 1217138.1566 | 2669609.4256 | 1217141.884
35 | 2669614.4627 | 1217175.2582 | 2669615.7641 | 1217174.3111
36 | 2669694.3089 | 1216999.3525 | 2669711.898 | 1217015.6788
37 | 2669638.1784 | 1217056.1975 | 2669641.6754 | 1217059.0044 | 2669651.9832 | 1217066.3184 | 2669661.4344 | 1217072.0625
38 | 2669604.8028 | 1217138.1566 | 2669593.7701 | 1217129.2608
39 | 2669603.7089 | 1217183.0842 | 2669614.4627 | 1217175.2582
40 | 2669583.4653 | 1217204.228 | 2669603.7089 | 1217183.0842
41 | 2669603.7089 | 1217183.0842 | 2669570.4757 | 1217154.4452
42 | 2669583.4653 | 1217204.228 | 2669574.2581 | 1217213.8488
43 | 2669583.4653 | 1217204.228 | 2669571.769 | 1217199.6284
44 | 2669570.4757 | 1217154.4452 | 2669570.4216 | 1217154.3986
45 | 2669574.2581 | 1217213.8488 | 2669569.3794 | 1217220.1549
46 | 2669565.7385 | 1217197.257 | 2669571.769 | 1217199.6284
47 | 2669570.4216 | 1217154.3986 | 2669556.7754 | 1217142.6388
48 | 2669565.7385 | 1217197.257 | 2669558.8144 | 1217194.5341 | 2669552.2847 | 1217189.4755
49 | 2669554.999 | 1217141.108 | 2669556.7754 | 1217142.6388
50 | 2669552.0604 | 1217189.3018 | 2669552.2847 | 1217189.4755
51 | 2669540.4984 | 1217128.612 | 2669554.999 | 1217141.108
52 | 2669500.5894 | 1217145.4461 | 2669505.7029 | 1217149.6306 | 2669504.0419 | 1217152.1017
53 | 2669504.0419 | 1217152.1017 | 2669510.827 | 1217157.3582
54 | 2669512.5474 | 1217158.691 | 2669510.827 | 1217157.3582
55 | 2669523.9616 | 1217167.5335 | 2669512.5474 | 1217158.691
56 | 2669427.9691 | 1217232.5218 | 2669431.4465 | 1217220.11 | 2669437.4032 | 1217207.3157 | 2669448.0983 | 1217189.8737
57 | 2669448.0983 | 1217189.8737 | 2669434.156 | 1217182.5647
58 | 2669430.3029 | 1217180.1003 | 2669433.3919 | 1217182.1642 | 2669434.156 | 1217182.5647
59 | 2669399.8596 | 1217156.0683 | 2669418.9284 | 1217172.5007 | 2669430.3029 | 1217180.1003
60 | 2669399.8596 | 1217156.0683 | 2669408.4273 | 1217143.3266
61 | 2669399.8596 | 1217156.0683 | 2669378.7147 | 1217149.0621
62 | 2669523.9616 | 1217167.5335 | 2669525.8107 | 1217168.966
63 | 2669538.5884 | 1217178.865 | 2669525.8107 | 1217168.966
64 | 2669488.9425 | 1217058.5717 | 2669503.9663 | 1217040.378
65 | 2669477.9892 | 1217071.836 | 2669488.9425 | 1217058.5717
66 | 2669505.796 | 1217038.1624 | 2669503.9663 | 1217040.378
67 | 2669477.9892 | 1217071.836 | 2669483.443 | 1217076.7038
68 | 2669477.9892 | 1217071.836 | 2669463.7544 | 1217058.9369
69 | 2669515.2776 | 1217032.8162 | 2669511.499 | 1217032.8575 | 2669507.6522 | 1217035.9146 | 2669505.796 | 1217038.1624
70 | 2669494.9775 | 1217086.9992 | 2669483.443 | 1217076.7038
71 | 2669448.0152 | 1217045.6559 | 2669459.9292 | 1217055.4707 | 2669463.7544 | 1217058.9369
72 | 2669515.2776 | 1217032.8162 | 2669517.4062 | 1217032.793 | 2669521.0624 | 1217035.7206
73 | 2669494.9775 | 1217086.9992 | 2669510.3469 | 1217101.049
74 | 2669494.9775 | 1217086.9992 | 2669487.0806 | 1217097.1053
75 | 2669448.0152 | 1217045.6559 | 2669442.4843 | 1217041.0995
76 | 2669531.8301 | 1217044.3428 | 2669521.0624 | 1217035.7206
77 | 2669525.1362 | 1217114.5687 | 2669510.3469 | 1217101.049
78 | 2669487.0806 | 1217097.1053 | 2669481.0554 | 1217104.816
79 | 2669442.4843 | 1217041.0995 | 2669437.1132 | 1217036.6747
80 | 2669531.8301 | 1217044.3428 | 2669533.1828 | 1217045.4259
81 | 2669525.1362 | 1217114.5687 | 2669525.4489 | 1217114.8545
82 | 2669475.4946 | 1217111.9324 | 2669481.0554 | 1217104.816
83 | 2669431.783 | 1217032.2837 | 2669437.1132 | 1217036.6747
84 | 2669538.5884 | 1217178.865 | 2669539.1113 | 1217179.2701
85 | 2669539.1113 | 1217179.2701 | 2669552.0604 | 1217189.3018
86 | 2669420.7223 | 1217023.68 | 2669414.7906 | 1217019.0661
87 | 2669431.783 | 1217032.2837 | 2669420.7223 | 1217023.68
88 | 2669414.7906 | 1217019.0661 | 2669409.5917 | 1217015.0221
89 | 2669431.783 | 1217032.2837 | 2669443.9541 | 1217018.8199
90 | 2669399.2431 | 1217006.9724 | 2669409.5917 | 1217015.0221
91 | 2669450.6705 | 1217011.39 | 2669443.9541 | 1217018.8199
92 | 2669399.2431 | 1217006.9724 | 2669399.2386 | 1217006.9689
93 | 2669450.6705 | 1217011.39 | 2669463.1444 | 1216997.5911
94 | 2669395.1221 | 1217003.7669 | 2669399.2386 | 1217006.9689
95 | 2669467.5082 | 1216992.7637 | 2669463.1444 | 1216997.5911
96 | 2669395.1221 | 1217003.7669 | 2669383.6654 | 1216994.8553
97 | 2669347.5872 | 1217117.3452 | 2669333.0836 | 1217101.3237
98 | 2669378.7147 | 1217149.0621 | 2669366.6914 | 1217138.4488 | 2669347.5872 | 1217117.3452
99 | 2669467.5082 | 1216992.7637 | 2669453.1621 | 1216981.2056
100 | 2669467.5082 | 1216992.7637 | 2669477.5197 | 1216982.4087
101 | 2669537.8907 | 1217126.2281 | 2669525.4489 | 1217114.8545
102 | 2669475.4946 | 1217111.9324 | 2669470.1429 | 1217107.8866
103 | 2669475.4946 | 1217111.9324 | 2669483.1609 | 1217119.6947
104 | 2669540.4984 | 1217128.612 | 2669537.8907 | 1217126.2281
105 | 2669465.4633 | 1217104.3489 | 2669470.1429 | 1217107.8866
106 | 2669483.1609 | 1217119.6947 | 2669484.1987 | 1217120.7456
107 | 2669477.5197 | 1216982.4087 | 2669480.6985 | 1216979.1208
108 | 2669502.5427 | 1216956.5269 | 2669480.6985 | 1216979.1208
109 | 2669502.5427 | 1216956.5269 | 2669520.1942 | 1216966.8491
110 | 2669502.5427 | 1216956.5269 | 2669487.419 | 1216946.8
111 | 2669441.857 | 1216972.0973 | 2669453.1621 | 1216981.2056
112 | 2669538.2671 | 1216977.4178 | 2669520.1942 | 1216966.8491
113 | 2669440.114 | 1216901.5544 | 2669466.5748 | 1216929.5683 | 2669478.4721 | 1216939.9358 | 2669487.419 | 1216946.8 | 2669487.419 | 1216946.8
114 | 2669441.857 | 1216972.0973 | 2669432.7961 | 1216964.7974
115 | 2669538.2671 | 1216977.4178 | 2669555.1646 | 1216987.2991
116 | 2669410.5083 | 1216870.211 | 2669440.114 | 1216901.5544
117 | 2669587.9425 | 1217000.3064 | 2669573.6282 | 1216988.8988 | 2669573.6282 | 1216988.8988
118 | 2669615.0796 | 1216955.1724 | 2669587.9425 | 1217000.3064
119 | 2669561.2092 | 1216981.6579 | 2669573.6282 | 1216988.8988
120 | 2669615.0796 | 1216955.1724 | 2669635.0084 | 1216927.2849
121 | 2669615.0796 | 1216955.1724 | 2669611.3489 | 1216948.936 | 2669601.1596 | 1216938.5768
122 | 2669432.7961 | 1216964.7974 | 2669415.8108 | 1216951.1129
123 | 2669555.1646 | 1216987.2991 | 2669562.0223 | 1216991.3093 | 2669571.3328 | 1216997.5164
124 | 2669410.5083 | 1216870.211 | 2669413.5753 | 1216867.6229 | 2669416.7494 | 1216864.9693
125 | 2669561.2092 | 1216981.6579 | 2669555.3305 | 1216978.2303
126 | 2669649.9019 | 1216911.4172 | 2669637.3468 | 1216924.0127 | 2669635.0084 | 1216927.2849
127 | 2669598.8134 | 1216936.1915 | 2669601.1596 | 1216938.5768
128 | 2669413.5425 | 1216949.2854 | 2669415.8108 | 1216951.1129
129 | 2669587.4966 | 1217010.4161 | 2669584.6359 | 1217007.8059 | 2669572.5464 | 1216998.3255 | 2669571.3328 | 1216997.5164
130 | 2669587.4966 | 1217010.4161 | 2669592.1497 | 1217014.6619
131 | 2669592.1497 | 1217014.6619 | 2669596.8034 | 1217018.9081
132 | 2669608.773 | 1217029.8298 | 2669596.8034 | 1217018.9081
133 | 2669376.2534 | 1216989.0898 | 2669383.6654 | 1216994.8553
134 | 2669376.2534 | 1216989.0898 | 2669376.2323 | 1216989.0734
135 | 2669546.1829 | 1217055.8356 | 2669533.1828 | 1217045.4259
136 | 2669546.1829 | 1217055.8356 | 2669546.7333 | 1217056.2763
137 | 2669561.5851 | 1217068.1687 | 2669546.7333 | 1217056.2763
138 | 2669608.773 | 1217029.8298 | 2669613.3521 | 1217034.008
139 | 2669416.7494 | 1216864.9693 | 2669431.1436 | 1216880.2516
140 | 2669431.1436 | 1216880.2516 | 2669444.9358 | 1216894.8946
141 | 2669461.045 | 1216911.9976 | 2669444.9358 | 1216894.8946
142 | 2669565.0197 | 1217070.919 | 2669561.5851 | 1217068.1687
143 | 2669565.0197 | 1217070.919 | 2669574.0936 | 1217078.1848
144 | 2669578.1354 | 1217081.4212 | 2669574.0936 | 1217078.1848
145 | 2669578.1354 | 1217081.4212 | 2669568.175 | 1217093.8043
146 | 2669578.1354 | 1217081.4212 | 2669585.6266 | 1217087.187
147 | 2669591.5215 | 1217091.7242 | 2669585.6266 | 1217087.187
148 | 2669598.881 | 1217097.3887 | 2669591.5215 | 1217091.7242
149 | 2669540.4984 | 1217128.612 | 2669542.2567 | 1217126.2643 | 2669545.4873 | 1217122.0104 | 2669549.6734 | 1217116.8061
150 | 2669550.4485 | 1217115.8425 | 2669549.6734 | 1217116.8061
151 | 2669633.921 | 1217052.7761 | 2669633.9586 | 1217052.8104 | 2669638.1784 | 1217056.1975
152 | 2669629.2953 | 1217048.5553 | 2669633.921 | 1217052.7761
153 | 2669629.2953 | 1217048.5553 | 2669617.9301 | 1217038.1852
154 | 2669613.3521 | 1217034.008 | 2669617.9301 | 1217038.1852
155 | 2669378.7147 | 1217149.0621 | 2669366.1309 | 1217152.6847 | 2669356.67 | 1217158.274
156 | 2669348.147 | 1217163.3093 | 2669356.67 | 1217158.274
157 | 2669449.7424 | 1217092.4644 | 2669408.4273 | 1217143.3266
158 | 2669449.7424 | 1217092.4644 | 2669465.4633 | 1217104.3489
159 | 2669665.5161 | 1216972.6269 | 2669694.3089 | 1216999.3525
160 | 2669601.6184 | 1217099.4957 | 2669598.881 | 1217097.3887
161 | 2669486.7698 | 1217123.349 | 2669484.1987 | 1217120.7456
162 | 2669489.6577 | 1217126.2731 | 2669486.7698 | 1217123.349
163 | 2669489.6577 | 1217126.2731 | 2669492.1277 | 1217128.774
164 | 2669687.5175 | 1216810.4884 | 2669669.4046 | 1216793.5797
165 | 2669667.568 | 1216791.8653 | 2669669.4046 | 1216793.5797
166 | 2669687.5175 | 1216810.4884 | 2669688.0486 | 1216810.9842
167 | 2669659.2158 | 1216784.0683 | 2669667.568 | 1216791.8653
168 | 2669688.0486 | 1216810.9842 | 2669701.2266 | 1216823.286
169 | 2669721.4071 | 1216851.905 | 2669721.9925 | 1216845.997 | 2669719.425 | 1216840.2745 | 2669701.2266 | 1216823.286
170 | 2669721.4071 | 1216851.905 | 2669737.3676 | 1216842.4052
171 | 2669721.4071 | 1216851.905 | 2669717.2685 | 1216853.2797 | 2669715.0074 | 1216855.7548 | 2669713.0825 | 1216857.278
172 | 2669721.4071 | 1216851.905 | 2669717.2869 | 1216858.1941 | 2669715.3488 | 1216859.4932
173 | 2669756.007 | 1216817.3212 | 2669744.0681 | 1216838.4171 | 2669737.3676 | 1216842.4052
174 | 2669713.0825 | 1216857.278 | 2669708.057 | 1216861.2548 | 2669690.9067 | 1216873.1906
175 | 2669709.4164 | 1216863.4695 | 2669715.3488 | 1216859.4932
176 | 2669485.6988 | 1216820.2376 | 2669484.7991 | 1216819.31
177 | 2669479.3141 | 1216813.6551 | 2669484.7991 | 1216819.31
178 | 2669485.6988 | 1216820.2376 | 2669491.1376 | 1216825.8448
179 | 2669472.3452 | 1216806.4705 | 2669479.3141 | 1216813.6551
180 | 2669491.1376 | 1216825.8448 | 2669499.5879 | 1216834.5568
181 | 2669472.3452 | 1216806.4705 | 2669470.1038 | 1216804.1597
182 | 2669504.4067 | 1216839.5248 | 2669499.5879 | 1216834.5568
183 | 2669457.2531 | 1216790.9111 | 2669470.1038 | 1216804.1597
184 | 2669504.8515 | 1216839.9833 | 2669504.4067 | 1216839.5248
185 | 2669504.9929 | 1216840.1292 | 2669504.8515 | 1216839.9833
186 | 2669598.8134 | 1216936.1915 | 2669582.3097 | 1216919.4127
187 | 2669582.2964 | 1216919.3991 | 2669582.3097 | 1216919.4127
188 | 2669582.2964 | 1216919.3991 | 2669575.2803 | 1216912.2661
189 | 2669670.9563 | 1216890.2951 | 2669649.9019 | 1216911.4172
190 | 2669575.2803 | 1216912.2661 | 2669565.6079 | 1216902.4325
191 | 2669670.9563 | 1216890.2951 | 2669697.6744 | 1216871.3398 | 2669709.4164 | 1216863.4695
192 | 2669670.9563 | 1216890.2951 | 2669639.7535 | 1216861.8661
193 | 2669565.6079 | 1216902.4325 | 2669561.5187 | 1216898.275
194 | 2669620.3454 | 1216844.1833 | 2669639.7535 | 1216861.8661
195 | 2669555.3305 | 1216978.2303 | 2669532.9939 | 1216965.2069
196 | 2669552.4056 | 1216889.01 | 2669561.5187 | 1216898.275
197 | 2669552.4056 | 1216889.01 | 2669546.1708 | 1216882.5822
198 | 2669552.4056 | 1216889.01 | 2669539.962 | 1216902.1457
199 | 2669546.1708 | 1216882.5822 | 2669546.0792 | 1216882.4877
200 | 2669539.962 | 1216902.1457 | 2669527.675 | 1216915.116
201 | 2669527.6714 | 1216863.5099 | 2669546.0792 | 1216882.4877
202 | 2669527.5548 | 1216915.2429 | 2669527.675 | 1216915.116
203 | 2669527.6714 | 1216863.5099 | 2669524.5131 | 1216860.2538
204 | 2669525.5951 | 1216917.3115 | 2669527.5548 | 1216915.2429
205 | 2669524.5131 | 1216860.2538 | 2669523.2327 | 1216858.9337
206 | 2669525.5951 | 1216917.3115 | 2669523.1665 | 1216919.8752
207 | 2669620.3454 | 1216844.1833 | 2669601.6692 | 1216827.1673
208 | 2669601.6692 | 1216827.1673 | 2669600.9972 | 1216826.5551
209 | 2669581.1453 | 1216808.4679 | 2669600.9972 | 1216826.5551
210 | 2669581.1453 | 1216808.4679 | 2669574.4625 | 1216802.3792 | 2669563.8745 | 1216792.5951
211 | 2669522.4769 | 1216754.3409 | 2669563.8745 | 1216792.5951
212 | 2669504.8246 | 1216738.0291 | 2669522.4769 | 1216754.3409
213 | 2669510.5494 | 1216951.9828 | 2669514.63 | 1216954.4998 | 2669532.9939 | 1216965.2069
214 | 2669510.5494 | 1216951.9828 | 2669499.6751 | 1216945.2752 | 2669488.8986 | 1216937.4605
215 | 2669461.045 | 1216911.9976 | 2669462.9675 | 1216914.0387 | 2669474.7989 | 1216926.1509 | 2669485.4014 | 1216934.9245 | 2669488.8986 | 1216937.4605
216 | 2669512.337 | 1216847.7006 | 2669523.2327 | 1216858.9337
217 | 2669512.337 | 1216847.7006 | 2669504.9929 | 1216840.1292
218 | 2669607.2818 | 1216827.3933 | 2669583.7035 | 1216805.654
219 | 2669607.2818 | 1216827.3933 | 2669627.7105 | 1216846.2286 | 2669635.7013 | 1216853.7801
220 | 2669583.7035 | 1216805.654 | 2669560.781 | 1216784.5193
221 | 2669635.7013 | 1216853.7801 | 2669654.4657 | 1216871.5127 | 2669663.2444 | 1216879.2885
222 | 2669560.781 | 1216784.5193 | 2669560.6888 | 1216784.4343
223 | 2669685.7875 | 1216876.693 | 2669676.2483 | 1216883.1302 | 2669674.3191 | 1216883.8414 | 2669672.01 | 1216883.9367 | 2669668.4956 | 1216883.2285 | 2669666.4735 | 1216882.1487 | 2669663.2444 | 1216879.2885
224 | 2669543.2242 | 1216768.4545 | 2669557.923 | 1216781.8843 | 2669560.6888 | 1216784.4343
225 | 2669685.7875 | 1216876.693 | 2669688.6377 | 1216874.7697 | 2669690.9067 | 1216873.1906
226 | 2669543.2242 | 1216768.4545 | 2669540.198 | 1216765.6896
227 | 2669540.198 | 1216765.6896 | 2669516.2092 | 1216743.7719
228 | 2669514.908 | 1216742.583 | 2669516.2092 | 1216743.7719
229 | 2669756.007 | 1216817.3212 | 2669738.0259 | 1216808.483 | 2669729.4938 | 1216800.864
230 | 2669521.9204 | 1216921.1906 | 2669523.1665 | 1216919.8752
231 | 2669700.9919 | 1216936.4271 | 2669716.98 | 1216951.3431
232 | 2669700.9831 | 1216936.4188 | 2669700.9919 | 1216936.4271
233 | 2669716.98 | 1216951.3431 | 2669717.138 | 1216951.4905
234 | 2669699.901 | 1216935.4093 | 2669700.9831 | 1216936.4188
235 | 2669717.138 | 1216951.4905 | 2669717.1835 | 1216951.5329
236 | 2669684.3777 | 1216920.927 | 2669699.901 | 1216935.4093
237 | 2669717.1835 | 1216951.5329 | 2669728.6098 | 1216962.1931
238 | 2669728.6098 | 1216962.1931 | 2669733.5355 | 1216966.7885
239 | 2669733.5355 | 1216966.7885 | 2669733.5786 | 1216966.8286
240 | 2669733.5786 | 1216966.8286 | 2669746.1985 | 1216978.6023
241 | 2669749.5513 | 1216981.7303 | 2669746.1985 | 1216978.6023
242 | 2669784.3283 | 1216869.2657 | 2669790.1455 | 1216895.5986
243 | 2669649.2015 | 1216957.4835 | 2669665.5161 | 1216972.6269

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670086.5151 | 1217123.1407
1 | 2670071.9926 | 1217121.4755
2 | 2670072.5321 | 1217113.2506
3 | 2670067.0022 | 1217125.0597
4 | 2669750.6719 | 1217095.98
5 | 2669726.2468 | 1217091.1412
6 | 2669934.2794 | 1217146.5187
7 | 2670076.5438 | 1217104.2121
8 | 2670058.5719 | 1217131.8857
9 | 2669973.379 | 1217136.0042
10 | 2669787.1926 | 1216961.6314
11 | 2669764.2241 | 1216995.4192
12 | 2669795.9487 | 1216921.8677
13 | 2669971.4379 | 1217145.4985
14 | 2670008.8578 | 1217161.6481
15 | 2670048.6047 | 1217163.1432
16 | 2670063.0976 | 1217180.7413
17 | 2669954.1265 | 1217166.9831
18 | 2669947.0238 | 1217175.7979
19 | 2669686.1943 | 1217125.2351
20 | 2669672.6123 | 1217134.7027
21 | 2669697.5537 | 1217116.5829
22 | 2669709.2179 | 1217087.7676
23 | 2669633.5706 | 1217161.3525
24 | 2669624.3304 | 1217153.902
25 | 2669617.8104 | 1217172.8219
26 | 2669691.8754 | 1217086.6975
27 | 2669729.3752 | 1217031.9013
28 | 2669690.9105 | 1217086.3072
29 | 2669609.4256 | 1217141.884
30 | 2669615.7641 | 1217174.3111
31 | 2669733.3195 | 1217028.0389
32 | 2669711.898 | 1217015.6788
33 | 2669661.4344 | 1217072.0625
34 | 2669604.8028 | 1217138.1566
35 | 2669614.4627 | 1217175.2582
36 | 2669603.7089 | 1217183.0842
37 | 2669583.4653 | 1217204.228
38 | 2669570.4757 | 1217154.4452
39 | 2669574.2581 | 1217213.8488
40 | 2669571.769 | 1217199.6284
41 | 2669570.4216 | 1217154.3986
42 | 2669593.7701 | 1217129.2608
43 | 2669569.3794 | 1217220.1549
44 | 2669565.7385 | 1217197.257
45 | 2669556.7754 | 1217142.6388
46 | 2669552.2847 | 1217189.4755
47 | 2669554.999 | 1217141.108
48 | 2669504.0419 | 1217152.1017
49 | 2669500.5894 | 1217145.4461
50 | 2669510.827 | 1217157.3582
51 | 2669512.5474 | 1217158.691
52 | 2669448.0983 | 1217189.8737
53 | 2669427.9691 | 1217232.5218
54 | 2669434.156 | 1217182.5647
55 | 2669430.3029 | 1217180.1003
56 | 2669399.8596 | 1217156.0683
57 | 2669523.9616 | 1217167.5335
58 | 2669525.8107 | 1217168.966
59 | 2669488.9425 | 1217058.5717
60 | 2669503.9663 | 1217040.378
61 | 2669477.9892 | 1217071.836
62 | 2669505.796 | 1217038.1624
63 | 2669483.443 | 1217076.7038
64 | 2669463.7544 | 1217058.9369
65 | 2669515.2776 | 1217032.8162
66 | 2669494.9776 | 1217086.9992
67 | 2669448.0152 | 1217045.6559
68 | 2669521.0624 | 1217035.7206
69 | 2669510.3469 | 1217101.049
70 | 2669487.0806 | 1217097.1053
71 | 2669442.4843 | 1217041.0995
72 | 2669531.8301 | 1217044.3427
73 | 2669525.1362 | 1217114.5687
74 | 2669481.0554 | 1217104.816
75 | 2669437.1132 | 1217036.6747
76 | 2669538.5884 | 1217178.865
77 | 2669539.1113 | 1217179.2701
78 | 2669552.0604 | 1217189.3018
79 | 2669420.7223 | 1217023.68
80 | 2669414.7906 | 1217019.0661
81 | 2669431.783 | 1217032.2837
82 | 2669409.5917 | 1217015.0221
83 | 2669443.9541 | 1217018.8199
84 | 2669399.2431 | 1217006.9724
85 | 2669450.6705 | 1217011.39
86 | 2669399.2386 | 1217006.9689
87 | 2669463.1444 | 1216997.5911
88 | 2669395.1221 | 1217003.7669
89 | 2669333.0836 | 1217101.3237
90 | 2669347.5872 | 1217117.3452
91 | 2669467.5082 | 1216992.7637
92 | 2669525.4489 | 1217114.8545
93 | 2669475.4946 | 1217111.9324
94 | 2669537.8907 | 1217126.2281
95 | 2669470.1429 | 1217107.8866
96 | 2669483.1608 | 1217119.6947
97 | 2669477.5197 | 1216982.4087
98 | 2669480.6985 | 1216979.1208
99 | 2669502.5427 | 1216956.5269
100 | 2669453.1621 | 1216981.2056
101 | 2669520.1942 | 1216966.8491
102 | 2669487.419 | 1216946.8
103 | 2669441.857 | 1216972.0973
104 | 2669538.2671 | 1216977.4178
105 | 2669440.114 | 1216901.5544
106 | 2669587.9425 | 1217000.3064
107 | 2669573.6282 | 1216988.8988
108 | 2669615.0796 | 1216955.1724
109 | 2669432.7961 | 1216964.7974
110 | 2669555.1646 | 1216987.299
111 | 2669410.5083 | 1216870.211
112 | 2669561.2092 | 1216981.6579
113 | 2669635.0084 | 1216927.2849
114 | 2669601.1596 | 1216938.5768
115 | 2669415.8108 | 1216951.1129
116 | 2669571.3328 | 1216997.5164
117 | 2669587.4966 | 1217010.4161
118 | 2669592.1497 | 1217014.6619
119 | 2669596.8034 | 1217018.9081
120 | 2669383.6654 | 1216994.8553
121 | 2669376.2534 | 1216989.0898
122 | 2669376.2323 | 1216989.0734
123 | 2669533.1828 | 1217045.4259
124 | 2669546.1829 | 1217055.8356
125 | 2669546.7333 | 1217056.2763
126 | 2669413.5425 | 1216949.2854
127 | 2669608.773 | 1217029.8298
128 | 2669416.7494 | 1216864.9693
129 | 2669431.1436 | 1216880.2516
130 | 2669444.9358 | 1216894.8946
131 | 2669561.5851 | 1217068.1687
132 | 2669565.0197 | 1217070.919
133 | 2669574.0936 | 1217078.1848
134 | 2669578.1354 | 1217081.4212
135 | 2669568.175 | 1217093.8043
136 | 2669585.6266 | 1217087.187
137 | 2669591.5215 | 1217091.7242
138 | 2669540.4984 | 1217128.612
139 | 2669549.6734 | 1217116.8061
140 | 2669638.1784 | 1217056.1975
141 | 2669633.921 | 1217052.7761
142 | 2669629.2953 | 1217048.5553
143 | 2669617.9301 | 1217038.1852
144 | 2669613.3521 | 1217034.008
145 | 2669378.7147 | 1217149.0621
146 | 2669356.67 | 1217158.274
147 | 2669449.7424 | 1217092.4644
148 | 2669408.4273 | 1217143.3266
149 | 2669465.4633 | 1217104.3489
150 | 2669348.147 | 1217163.3093
151 | 2669694.3089 | 1216999.3525
152 | 2669598.881 | 1217097.3887
153 | 2669601.6184 | 1217099.4957
154 | 2669550.4485 | 1217115.8425
155 | 2669484.1987 | 1217120.7456
156 | 2669486.7698 | 1217123.349
157 | 2669489.6577 | 1217126.2731
158 | 2669492.1277 | 1217128.774
159 | 2669669.4046 | 1216793.5797
160 | 2669687.5175 | 1216810.4884
161 | 2669667.568 | 1216791.8653
162 | 2669688.0486 | 1216810.9842
163 | 2669659.2158 | 1216784.0683
164 | 2669701.2266 | 1216823.286
165 | 2669721.4071 | 1216851.905
166 | 2669737.3676 | 1216842.4052
167 | 2669713.0825 | 1216857.278
168 | 2669715.3488 | 1216859.4932
169 | 2669484.7991 | 1216819.31
170 | 2669485.6988 | 1216820.2376
171 | 2669479.3141 | 1216813.6551
172 | 2669491.1376 | 1216825.8448
173 | 2669472.3452 | 1216806.4705
174 | 2669499.5879 | 1216834.5568
175 | 2669470.1038 | 1216804.1597
176 | 2669504.4067 | 1216839.5248
177 | 2669457.2531 | 1216790.9111
178 | 2669504.8515 | 1216839.9833
179 | 2669598.8134 | 1216936.1915
180 | 2669582.3097 | 1216919.4127
181 | 2669582.2964 | 1216919.3991
182 | 2669649.9019 | 1216911.4172
183 | 2669575.2803 | 1216912.2661
184 | 2669670.9563 | 1216890.2951
185 | 2669565.6079 | 1216902.4325
186 | 2669709.4164 | 1216863.4695
187 | 2669639.7535 | 1216861.8661
188 | 2669555.3305 | 1216978.2303
189 | 2669561.5187 | 1216898.275
190 | 2669552.4056 | 1216889.01
191 | 2669546.1708 | 1216882.5822
192 | 2669539.962 | 1216902.1457
193 | 2669546.0792 | 1216882.4877
194 | 2669527.675 | 1216915.116
195 | 2669527.6714 | 1216863.5099
196 | 2669527.5548 | 1216915.2429
197 | 2669524.5131 | 1216860.2538
198 | 2669525.5951 | 1216917.3115
199 | 2669620.3454 | 1216844.1833
200 | 2669601.6692 | 1216827.1673
201 | 2669600.9972 | 1216826.5551
202 | 2669581.1453 | 1216808.4679
203 | 2669563.8745 | 1216792.5951
204 | 2669522.4769 | 1216754.3409
205 | 2669504.8246 | 1216738.0291
206 | 2669510.5494 | 1216951.9828
207 | 2669532.9939 | 1216965.2069
208 | 2669488.8986 | 1216937.4605
209 | 2669461.045 | 1216911.9976
210 | 2669523.2327 | 1216858.9337
211 | 2669512.337 | 1216847.7006
212 | 2669504.9929 | 1216840.1292
213 | 2669607.2818 | 1216827.3933
214 | 2669583.7035 | 1216805.654
215 | 2669635.7013 | 1216853.7801
216 | 2669560.781 | 1216784.5193
217 | 2669663.2444 | 1216879.2885
218 | 2669560.6888 | 1216784.4343
219 | 2669685.7875 | 1216876.693
220 | 2669543.2242 | 1216768.4545
221 | 2669690.9067 | 1216873.1906
222 | 2669540.198 | 1216765.6896
223 | 2669516.2092 | 1216743.7719
224 | 2669514.908 | 1216742.583
225 | 2669756.007 | 1216817.3212
226 | 2669729.4938 | 1216800.864
227 | 2669523.1665 | 1216919.8752
228 | 2669521.9204 | 1216921.1906
229 | 2669700.9919 | 1216936.4271
230 | 2669716.98 | 1216951.3431
231 | 2669700.9831 | 1216936.4188
232 | 2669717.138 | 1216951.4905
233 | 2669699.901 | 1216935.4093
234 | 2669717.1835 | 1216951.5329
235 | 2669684.3777 | 1216920.927
236 | 2669728.6098 | 1216962.1931
237 | 2669733.5355 | 1216966.7885
238 | 2669733.5786 | 1216966.8286
239 | 2669746.1985 | 1216978.6023
240 | 2669749.5513 | 1216981.7303
241 | 2669784.3283 | 1216869.2657
242 | 2669790.1455 | 1216895.5986
243 | 2669665.5161 | 1216972.6269
244 | 2669649.2015 | 1216957.4835
245 | 2669555.1646 | 1216987.299

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97541 | -0.47447 | 0.00069052 | 0.00017306
1 | 0.97542 | -0.47427 | 0 | 0
2 | 0.97536 | -0.47556 | 0.0071565 | 0.0017936
3 | 0.97548 | -0.47319 | 0.00069052 | 0.00017306
4 | 0.98307 | -0.32456 | 0 | 0
5 | 0.98372 | -0.31186 | 0.012121 | 0.0030377
6 | 0.97807 | -0.4222 | 0.001319 | 0.00033058
7 | 0.97534 | -0.4758 | 0.0013105 | 0.00032845
8 | 0.97558 | -0.4712 | 0.0011547 | 0.00028939
9 | 0.97645 | -0.45395 | 0 | 0
10 | 0.98142 | -0.35698 | 0.0015122 | 0.000379
11 | 0.98165 | -0.35247 | 0 | 0
12 | 0.98123 | -0.36065 | 0.0014906 | 0.00037359
13 | 0.97655 | -0.452 | 0 | 0
14 | 0.97632 | -0.45652 | 0.00089483 | 0.00022427
15 | 0.9761 | -0.46082 | 0.0037411 | 0.0009376
16 | 0.97608 | -0.46135 | 0.0012569 | 0.000315
17 | 0.97699 | -0.44348 | 0.010058 | 0.0025208
18 | 0.97727 | -0.43791 | 0 | 0
19 | 0.98419 | -0.30289 | 0.0019419 | 0.00048668
20 | 0.98415 | -0.30365 | 0.0025345 | 0.00063521
21 | 0.98425 | -0.30174 | 0 | 0
22 | 0.98437 | -0.29924 | 0 | 0
23 | 0.97519 | -0.478 | 0 | 0
24 | 0.9751 | -0.47966 | 0.0018984 | 0.00047578
25 | 0.97532 | -0.47528 | 0.00097419 | 0.00024416
26 | 0.98593 | -0.26898 | 0 | 0
27 | 0.98243 | -0.33727 | 0 | 0
28 | 0.98601 | -0.26749 | 0.0026428 | 0.00066234
29 | 0.975 | -0.48167 | 0.0017438 | 0.00043703
30 | 0.97534 | -0.47488 | 0.0017329 | 0.00043432
31 | 0.98228 | -0.3402 | 0.014226 | 0.0035653
32 | 0.9823 | -0.33969 | 0.0014832 | 0.00037173
33 | 0.98851 | -0.21915 | 0.0026621 | 0.00066717
34 | 0.97498 | -0.4821 | 0.0021948 | 0.00055006
35 | 0.97536 | -0.47458 | 0.0009747 | 0.00024428
36 | 0.9755 | -0.47182 | 0 | 0
37 | 0.97481 | -0.48541 | 0 | 0
38 | 0.977 | -0.44241 | 0.0029874 | 0.00074872
39 | 0.97479 | -0.48573 | 0 | 0
40 | 0.97453 | -0.49095 | 0.0025143 | 0.00063015
41 | 0.977 | -0.44236 | 0.0021938 | 0.00054982
42 | 0.97496 | -0.48256 | 0.00178 | 0.00044611
43 | 0.97478 | -0.48592 | 0.0013176 | 0.00033021
44 | 0.9744 | -0.49351 | 0.001316 | 0.00032981
45 | 0.9777 | -0.42861 | 0.0021529 | 0.00053958
46 | 0.9741 | -0.49934 | 0.0020109 | 0.00050397
47 | 0.9778 | -0.42673 | 0.0033381 | 0.0008366
48 | 0.9735 | -0.51119 | 0.0017393 | 0.0004359
49 | 0.97349 | -0.51149 | 0.0016881 | 0.00042307
50 | 0.97353 | -0.51065 | 0.0021231 | 0.0005321
51 | 0.97354 | -0.51043 | 0.0020278 | 0.00050821
52 | 0.97522 | -0.47737 | 0 | 0
53 | 0.97507 | -0.48034 | 0.0034137 | 0.00085556
54 | 0.97527 | -0.47638 | 0.0098045 | 0.0024572
55 | 0.97533 | -0.47527 | 0.0022254 | 0.00055773
56 | 0.97589 | -0.46428 | 0 | 0
57 | 0.97364 | -0.50842 | 0.0025227 | 0.00063225
58 | 0.97367 | -0.50798 | 0.0019277 | 0.00048312
59 | 0.98388 | -0.3081 | 0.0033202 | 0.00083213
60 | 0.983 | -0.32543 | 0.0019705 | 0.00049386
61 | 0.98458 | -0.29446 | 0 | 0
62 | 0.98289 | -0.32744 | 0.0035199 | 0.00088217
63 | 0.98373 | -0.31106 | 0.0026663 | 0.00066823
64 | 0.9861 | -0.2651 | 0.0027678 | 0.00069368
65 | 0.98252 | -0.33482 | 0.0028704 | 0.00071938
66 | 0.98195 | -0.34553 | 0.0031812 | 0.00079727
67 | 0.98693 | -0.24914 | 0.002664 | 0.00066766
68 | 0.98231 | -0.33881 | 0.0020977 | 0.00052573
69 | 0.98077 | -0.36862 | 0.0026737 | 0.00067009
70 | 0.98125 | -0.35924 | 0.0012164 | 0.00030486
71 | 0.98722 | -0.24351 | 0.0030739 | 0.00077039
72 | 0.98193 | -0.34636 | 0.002082 | 0.0005218
73 | 0.97968 | -0.38991 | 0.0021304 | 0.00053392
74 | 0.98072 | -0.3695 | 0.0027699 | 0.00069421
75 | 0.98751 | -0.23794 | 0.0073413 | 0.0018399
76 | 0.97385 | -0.50441 | 0.0019296 | 0.00048361
77 | 0.97386 | -0.50424 | 0.0020106 | 0.00050391
78 | 0.9741 | -0.49943 | 0.0022221 | 0.00055692
79 | 0.98742 | -0.23966 | 0.0014402 | 0.00036096
80 | 0.98723 | -0.24347 | 0.0031893 | 0.00079932
81 | 0.98781 | -0.2322 | 0 | 0
82 | 0.98708 | -0.24643 | 0.0081032 | 0.0020308
83 | 0.98871 | -0.21472 | 0.0053025 | 0.0013289
84 | 0.98687 | -0.25043 | 0.0012567 | 0.00031496
85 | 0.98923 | -0.20485 | 0.0024661 | 0.00061807
86 | 0.98687 | -0.25043 | 0.0012567 | 0.00031496
87 | 0.99019 | -0.18633 | 0.0045736 | 0.0011462
88 | 0.9868 | -0.25179 | 0.0015632 | 0.00039177
89 | 0.97458 | -0.48993 | 0.012488 | 0.0031299
90 | 0.97484 | -0.48498 | 0.0026456 | 0.00066306
91 | 0.99053 | -0.17974 | 0 | 0
92 | 0.97965 | -0.39034 | 0.0023161 | 0.00058048
93 | 0.98026 | -0.37853 | 0 | 0
94 | 0.97881 | -0.40693 | 0.0028915 | 0.00072468
95 | 0.97996 | -0.38449 | 0.0013789 | 0.00034558
96 | 0.9802 | -0.37975 | 0.0012635 | 0.00031665
97 | 0.99137 | -0.16372 | 0.0030313 | 0.00075971
98 | 0.99164 | -0.15858 | 0.0040427 | 0.0010132
99 | 0.99351 | -0.12278 | 0 | 0
100 | 0.99016 | -0.18702 | 0.004747 | 0.0011897
101 | 0.99567 | -0.081651 | 0.0027416 | 0.00068712
102 | 0.99267 | -0.13859 | 0.0036741 | 0.00092083
103 | 0.98993 | -0.19154 | 0.0033533 | 0.00084041
104 | 0.9979 | -0.039477 | 0.0025209 | 0.0006318
105 | 0.98969 | -0.1954 | 0.0065382 | 0.0016386
106 | 0.97858 | -0.40993 | 0 | 0
107 | 0.97927 | -0.39662 | 0.0027322 | 0.00068476
108 | 0.97662 | -0.44829 | 0 | 0
109 | 0.98977 | -0.19447 | 0.0036208 | 0.00090746
110 | 1 | 0 | -0.57299 | -0.14728
111 | 0.9878 | -0.23168 | 0 | 0
112 | 0.97981 | -0.38601 | 0.00080224 | 0.00020106
113 | 0.97595 | -0.46146 | 0.0013164 | 0.00032993
114 | 0.97624 | -0.45583 | 0.0042257 | 0.0010591
115 | 0.98956 | -0.19855 | 0.0069018 | 0.0017298
116 | 0.99825 | -0.033064 | 0.0033206 | 0.00083223
117 | 0.99642 | -0.067749 | 0.0013593 | 0.00034066
118 | 0.99587 | -0.078181 | 0.0013595 | 0.00034072
119 | 0.99533 | -0.088476 | 0.0013585 | 0.00034048
120 | 0.98663 | -0.25516 | 0.0086543 | 0.002169
121 | 0.98659 | -0.25589 | 0.0021599 | 0.00054133
122 | 0.98659 | -0.25589 | 0.0021604 | 0.00054146
123 | 0.98188 | -0.34724 | 0.0022772 | 0.00057073
124 | 0.98148 | -0.35505 | 0.0037476 | 0.00093923
125 | 0.98147 | -0.35534 | 0.0021616 | 0.00054174
126 | 0.98955 | -0.19874 | 0.0036258 | 0.0009087
127 | 0.99396 | -0.11462 | 0.0010619 | 0.00026613
128 | 0.98744 | -0.23855 | 0 | 0
129 | 0.98652 | -0.25627 | 0.0042451 | 0.0010639
130 | 0.98565 | -0.2729 | 0.0056333 | 0.0014118
131 | 0.98111 | -0.36223 | 0.0020865 | 0.00052294
132 | 0.98104 | -0.36366 | 0.0015934 | 0.00039934
133 | 0.98087 | -0.3671 | 0.0019627 | 0.0004919
134 | 0.9808 | -0.36845 | 0 | 0
135 | 0.98077 | -0.36902 | 0.0019735 | 0.00049461
136 | 0.98069 | -0.37057 | 0.0020537 | 0.0005147
137 | 0.98062 | -0.37197 | 0.0055928 | 0.0014017
138 | 0.97864 | -0.41023 | 0 | 0
139 | 0.97858 | -0.41129 | 0.0021319 | 0.00053432
140 | 0.99073 | -0.17644 | 0.0010774 | 0.00027003
141 | 0.99116 | -0.16808 | 0.0010764 | 0.00026977
142 | 0.99167 | -0.15838 | 0.0010774 | 0.00027003
143 | 0.99293 | -0.13431 | 0.0010619 | 0.00026613
144 | 0.99344 | -0.12452 | 0.0010626 | 0.00026631
145 | 0.97546 | -0.47264 | 0 | 0
146 | 0.97534 | -0.47502 | 0.0023485 | 0.00058859
147 | 0.97885 | -0.40617 | 0.0061989 | 0.0015536
148 | 0.9764 | -0.45418 | 0.0041953 | 0.0010514
149 | 0.9797 | -0.38955 | 0.0011884 | 0.00029784
150 | 0.97531 | -0.47557 | 0.0030509 | 0.00076463
151 | 0.98221 | -0.34149 | 0.001426 | 0.0003574
152 | 0.98058 | -0.37277 | 0.0015526 | 0.00038912
153 | 0.98057 | -0.37297 | 0.0032032 | 0.00080279
154 | 0.97858 | -0.41133 | 0.0017825 | 0.00044674
155 | 0.98019 | -0.37988 | 0.0011996 | 0.00030065
156 | 0.98018 | -0.38013 | 0.0011701 | 0.00029326
157 | 0.98017 | -0.38032 | 0.0012785 | 0.00032043
158 | 0.98017 | -0.3804 | 0.0012607 | 0.00031595
159 | 0.97256 | -0.52825 | 0.003769 | 0.00094461
160 | 0.97293 | -0.52098 | 0.0043198 | 0.0010827
161 | 0.97253 | -0.52881 | 0.0031606 | 0.00079212
162 | 0.97294 | -0.52071 | 0.0018086 | 0.00045328
163 | 0.97244 | -0.53071 | 0.0089935 | 0.002254
164 | 0.97331 | -0.5134 | 0.0017727 | 0.00044427
165 | 0.97414 | -0.49714 | 0 | 0
166 | 0.9741 | -0.49782 | 0.00093892 | 0.00023532
167 | 0.97407 | -0.49856 | 0.00061959 | 0.00015529
168 | 0.97427 | -0.4946 | 0.00034556 | 8.6606e-05
169 | 0.9705 | -0.56894 | 0.0029869 | 0.00074858
170 | 0.97052 | -0.56854 | 0.0028734 | 0.00072015
171 | 0.9704 | -0.57095 | 0.0021543 | 0.00053991
172 | 0.97066 | -0.5657 | 0.0025052 | 0.00062785
173 | 0.97029 | -0.57311 | 0.0044931 | 0.0011261
174 | 0.97091 | -0.56072 | 0.0030195 | 0.00075675
175 | 0.97027 | -0.57354 | 0.0030373 | 0.00076122
176 | 0.97108 | -0.55749 | 0.0025917 | 0.00064955
177 | 0.9702 | -0.57495 | 0.0041272 | 0.0010344
178 | 0.97109 | -0.55717 | 0.0023094 | 0.00057879
179 | 0.97618 | -0.45692 | 0.0024764 | 0.00062065
180 | 0.9758 | -0.46436 | 0.0015942 | 0.00039954
181 | 0.9758 | -0.46436 | 0.0025134 | 0.00062992
182 | 0.97553 | -0.46973 | 0.0036898 | 0.00092476
183 | 0.9755 | -0.47031 | 0.0015378 | 0.00038541
184 | 0.97498 | -0.48053 | 0 | 0
185 | 0.97469 | -0.48633 | 0.001935 | 0.00048497
186 | 0.97436 | -0.49275 | 0.00034521 | 8.6517e-05
187 | 0.97411 | -0.49778 | 0.0016249 | 0.00040724
188 | 0.98007 | -0.38097 | 0.0021915 | 0.00054923
189 | 0.97435 | -0.49291 | 0.0034587 | 0.00086684
190 | 0.97365 | -0.50675 | 0 | 0
191 | 0.97324 | -0.5148 | 0.0027717 | 0.00069466
192 | 0.97349 | -0.5098 | 0.0022393 | 0.00056122
193 | 0.97323 | -0.51491 | 0.0026431 | 0.00066242
194 | 0.97338 | -0.51206 | 0.001049 | 0.00026292
195 | 0.97216 | -0.53606 | 0.0018401 | 0.00046117
196 | 0.97338 | -0.51208 | 0.0016973 | 0.0004254
197 | 0.97199 | -0.53954 | 0.0027585 | 0.00069135
198 | 0.97337 | -0.5123 | 0.0015605 | 0.0003911
199 | 0.9736 | -0.50774 | 0.0023976 | 0.0006009
200 | 0.97317 | -0.51622 | 0.0027617 | 0.00069216
201 | 0.97316 | -0.51648 | 0.0027036 | 0.00067758
202 | 0.97284 | -0.52279 | 0.0017926 | 0.00044926
203 | 0.9726 | -0.52754 | 0.0042735 | 0.0010711
204 | 0.97225 | -0.53451 | 0.0029996 | 0.00075177
205 | 0.97216 | -0.53615 | 0.0037059 | 0.00092879
206 | 0.98209 | -0.34165 | 0.0022558 | 0.00056535
207 | 0.98107 | -0.36156 | 0.0034141 | 0.00085566
208 | 0.98313 | -0.32149 | 0.0033263 | 0.00083365
209 | 0.98467 | -0.29177 | 0.0042767 | 0.0010718
210 | 0.97192 | -0.54086 | 0.0047896 | 0.0012004
211 | 0.97142 | -0.55069 | 0.0014039 | 0.00035184
212 | 0.9711 | -0.55705 | 0.002534 | 0.00063508
213 | 0.97241 | -0.53121 | 0.0030151 | 0.00075564
214 | 0.97182 | -0.54281 | 0.0037854 | 0.00094872
215 | 0.97323 | -0.51504 | 0.0025831 | 0.00064739
216 | 0.97136 | -0.55193 | 0.0028688 | 0.00071899
217 | 0.97367 | -0.50633 | 0.001748 | 0.00043809
218 | 0.97136 | -0.55196 | 0.0027465 | 0.00068833
219 | 0.97384 | -0.5031 | 0.0017232 | 0.00043187
220 | 0.97114 | -0.55643 | 0.0030062 | 0.00075342
221 | 0.97388 | -0.50228 | 0.00099157 | 0.00024851
222 | 0.97111 | -0.55698 | 0.0021165 | 0.00053044
223 | 0.97095 | -0.56004 | 0.0027193 | 0.00068151
224 | 0.97095 | -0.56011 | 0.0023752 | 0.00059527
225 | 0.97407 | -0.49843 | 0 | 0
226 | 0.97404 | -0.49903 | 0.0010397 | 0.00026057
227 | 0.97336 | -0.51247 | 0.0010477 | 0.00026258
228 | 0.97336 | -0.51252 | 0.0015468 | 0.00038766
229 | 0.98115 | -0.36226 | 0.00044976 | 0.00011272
230 | 0.98122 | -0.36084 | 0.00047123 | 0.0001181
231 | 0.98115 | -0.36226 | 0.00044978 | 0.00011273
232 | 0.98122 | -0.36083 | 0.00034355 | 8.6103e-05
233 | 0.98115 | -0.36233 | 0.0013429 | 0.00033655
234 | 0.98122 | -0.36082 | 0.00034316 | 8.6004e-05
235 | 0.98112 | -0.36284 | 0.0013271 | 0.0003326
236 | 0.98129 | -0.35949 | 0.001477 | 0.00037017
237 | 0.98133 | -0.35873 | 0.00046866 | 0.00011746
238 | 0.98133 | -0.35872 | 0.00046855 | 0.00011743
239 | 0.98144 | -0.35649 | 0.0014824 | 0.00037153
240 | 0.98148 | -0.35577 | 0.00047474 | 0.00011898
241 | 0.98112 | -0.36285 | 0.0015086 | 0.00037809
242 | 0.98116 | -0.36211 | 0.0014883 | 0.00037299
243 | 0.98211 | -0.34341 | 0.0014283 | 0.00035797
244 | 0.98209 | -0.34392 | 0.0012777 | 0.00032022
245 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00069052 | -0.00017306 | 0.00069052 | 0.00017288 | 6.2616e-09 | -1.8383e-07 | 0.0010534 | 0.0010533 | 0.0010534 | 0.97541 | -0.47447 | 0.97542 | -0.47427 | 0.2894
1 | 0.0084676 | 0.0021222 | -0.0084671 | -0.0021219 | 5.1833e-07 | 2.2834e-07 | 0.012917 | 0.012917 | 0.012917 | 0.97542 | -0.47427 | 0.97536 | -0.47556 | 3.5487
2 | -0.0091581 | -0.002295 | 0.0091586 | 0.0022953 | 4.7167e-07 | 2.2143e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.97542 | -0.47427 | 0.97548 | -0.47319 | 3.8381
3 | 0.0013106 | 0.00032834 | -0.0013105 | -0.00032845 | 1.4824e-08 | -1.1393e-07 | 0.0019994 | 0.0019994 | 0.0019994 | 0.97536 | -0.47556 | 0.97534 | -0.4758 | 0.54929
4 | -0.0098491 | -0.0024683 | 0.00985 | 0.0024688 | 9.3709e-07 | 4.6152e-07 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.97548 | -0.47319 | 0.97558 | -0.4712 | 4.1275
5 | -0.028454 | -0.0071953 | 0.028471 | 0.0072061 | 1.7339e-05 | 1.0781e-05 | 0.043092 | 0.043092 | 0.043092 | 0.98307 | -0.32456 | 0.98372 | -0.31186 | 11.8385
6 | 0.028454 | 0.0071953 | -0.028321 | -0.0071128 | 0.00013261 | 8.2469e-05 | 0.043092 | 0.043093 | 0.043093 | 0.98307 | -0.32456 | 0.97807 | -0.4222 | 11.8387
7 | -0.040592 | -0.010244 | 0.040616 | 0.010259 | 2.4563e-05 | 1.55e-05 | 0.061426 | 0.061426 | 0.061426 | 0.98372 | -0.31186 | 0.98437 | -0.29924 | 16.8753
8 | 0.027002 | 0.0067822 | -0.026982 | -0.0067697 | 2.0215e-05 | 1.2537e-05 | 0.041086 | 0.041086 | 0.041086 | 0.97807 | -0.4222 | 0.97727 | -0.43791 | 11.2874
9 | -0.011005 | -0.0027582 | 0.011014 | 0.0027629 | 9.0499e-06 | 4.7214e-06 | 0.016785 | 0.016785 | 0.016785 | 0.97558 | -0.4712 | 0.97645 | -0.45395 | 4.6113
10 | -0.011014 | -0.0027629 | 0.011015 | 0.0027634 | 1.0239e-06 | 5.3408e-07 | 0.016785 | 0.016785 | 0.016785 | 0.97645 | -0.45395 | 0.97655 | -0.452 | 4.6112
11 | -0.0060008 | -0.0015031 | 0.0060021 | 0.0015034 | 1.2882e-06 | 2.9989e-07 | 0.009098 | 0.0090978 | 0.009098 | 0.98142 | -0.35698 | 0.98165 | -0.35247 | 2.4994
12 | 0.0044885 | 0.0011241 | -0.0044878 | -0.0011242 | 7.8487e-07 | -6.8655e-08 | 0.0068052 | 0.0068054 | 0.0068054 | 0.98142 | -0.35698 | 0.98123 | -0.36065 | 1.8696
13 | -0.015104 | -0.0037845 | 0.015113 | 0.0037896 | 8.8331e-06 | 5.0847e-06 | 0.022895 | 0.022895 | 0.022895 | 0.98165 | -0.35247 | 0.98228 | -0.3402 | 6.2899
14 | 0.0091021 | 0.0022811 | -0.0091007 | -0.0022805 | 1.4325e-06 | 6.6316e-07 | 0.013797 | 0.013797 | 0.013797 | 0.98165 | -0.35247 | 0.98148 | -0.35577 | 3.7905
15 | 0.0029971 | 0.00075057 | -0.0029969 | -0.00075078 | 2.0839e-07 | -2.0642e-07 | 0.0045449 | 0.004545 | 0.004545 | 0.98123 | -0.36065 | 0.98116 | -0.36211 | 1.2486
16 | -0.01691 | -0.0042404 | 0.016917 | 0.0042444 | 6.8696e-06 | 4.0512e-06 | 0.025767 | 0.025767 | 0.025767 | 0.97655 | -0.452 | 0.97699 | -0.44348 | 7.0789
17 | 0.0058951 | 0.001477 | -0.0058938 | -0.0014767 | 1.2685e-06 | 2.8744e-07 | 0.0089824 | 0.0089826 | 0.0089826 | 0.97655 | -0.452 | 0.97632 | -0.45652 | 2.4678
18 | 0.004999 | 0.0012524 | -0.004998 | -0.0012523 | 1.0249e-06 | 6.7271e-08 | 0.0076188 | 0.007619 | 0.007619 | 0.97632 | -0.45652 | 0.9761 | -0.46082 | 2.0931
19 | 0.0012569 | 0.00031474 | -0.0012569 | -0.000315 | 3.1385e-08 | -2.6487e-07 | 0.001916 | 0.0019161 | 0.0019161 | 0.9761 | -0.46082 | 0.97608 | -0.46135 | 0.5264
20 | -0.026975 | -0.0067652 | 0.026982 | 0.0067697 | 7.1661e-06 | 4.4445e-06 | 0.041086 | 0.041086 | 0.041086 | 0.97699 | -0.44348 | 0.97727 | -0.43791 | 11.2875
21 | 0.0025346 | 0.00063506 | -0.0025345 | -0.00063521 | 9.1178e-08 | -1.5204e-07 | 0.0038321 | 0.0038321 | 0.0038321 | 0.98419 | -0.30289 | 0.98415 | -0.30365 | 1.0528
22 | -0.0044765 | -0.0011217 | 0.0044767 | 0.0011217 | 2.4528e-07 | -2.4488e-08 | 0.0067681 | 0.006768 | 0.0067681 | 0.98419 | -0.30289 | 0.98425 | -0.30174 | 1.8594
23 | -0.0044767 | -0.0011217 | 0.0044773 | 0.0011217 | 5.3397e-07 | -5.3397e-08 | 0.006768 | 0.0067679 | 0.006768 | 0.98425 | -0.30174 | 0.98437 | -0.29924 | 1.8593
24 | -0.080117 | -0.020185 | 0.080233 | 0.020259 | 0.00011613 | 7.4056e-05 | 0.12115 | 0.12115 | 0.12115 | 0.98437 | -0.29924 | 0.98593 | -0.26898 | 33.2816
25 | 0.035023 | 0.0088041 | -0.034959 | -0.0087642 | 6.3488e-05 | 3.9866e-05 | 0.052951 | 0.052952 | 0.052952 | 0.98437 | -0.29924 | 0.98243 | -0.33727 | 14.5472
26 | 0.0076182 | 0.0019092 | -0.0076176 | -0.0019089 | 6.0147e-07 | 2.3686e-07 | 0.011624 | 0.011624 | 0.011624 | 0.97519 | -0.478 | 0.9751 | -0.47966 | 3.1935
27 | -0.0076182 | -0.0019092 | 0.0076192 | 0.0019095 | 9.8769e-07 | 3.889e-07 | 0.011624 | 0.011624 | 0.011624 | 0.97519 | -0.478 | 0.97532 | -0.47528 | 3.1935
28 | 0.0057192 | 0.0014331 | -0.0057186 | -0.001433 | 5.4689e-07 | 1.112e-07 | 0.0087275 | 0.0087275 | 0.0087275 | 0.9751 | -0.47966 | 0.975 | -0.48167 | 2.3977
29 | -0.0085934 | -0.0021537 | 0.0085935 | 0.0021538 | 1.6313e-07 | 7.2818e-08 | 0.013111 | 0.013111 | 0.013111 | 0.97532 | -0.47528 | 0.97534 | -0.47488 | 3.6018
30 | -0.080233 | -0.020259 | 0.080239 | 0.020263 | 5.7288e-06 | 3.6531e-06 | 0.12115 | 0.12115 | 0.12115 | 0.98593 | -0.26898 | 0.98601 | -0.26749 | 33.2816
31 | 0.029343 | 0.0073575 | -0.029339 | -0.0073549 | 4.0893e-06 | 2.5473e-06 | 0.044445 | 0.044445 | 0.044445 | 0.98243 | -0.33727 | 0.98228 | -0.3402 | 12.2102
32 | 0.0056165 | 0.0014067 | -0.0056159 | -0.0014066 | 6.471e-07 | 1.1224e-07 | 0.0085067 | 0.0085068 | 0.0085068 | 0.98243 | -0.33727 | 0.9823 | -0.33969 | 2.337
33 | -0.082881 | -0.020925 | 0.083074 | 0.021048 | 0.00019243 | 0.00012274 | 0.12513 | 0.12513 | 0.12513 | 0.98601 | -0.26749 | 0.98851 | -0.21915 | 34.3773
34 | 0.0039749 | 0.000996 | -0.0039748 | -0.00099602 | 8.1949e-08 | -2.1611e-08 | 0.0060663 | 0.0060663 | 0.0060663 | 0.975 | -0.48167 | 0.97498 | -0.4821 | 1.6666
35 | -0.010326 | -0.0025881 | 0.010327 | 0.0025882 | 1.4981e-07 | 7.5789e-08 | 0.015754 | 0.015754 | 0.015754 | 0.97534 | -0.47488 | 0.97536 | -0.47458 | 4.3281
36 | 0.0041327 | 0.0010349 | -0.0041323 | -0.001035 | 3.5267e-07 | -7.8061e-08 | 0.00626 | 0.0062601 | 0.0062601 | 0.9823 | -0.33969 | 0.98221 | -0.34149 | 1.7198
37 | -0.085736 | -0.021715 | 0.085912 | 0.021827 | 0.00017626 | 0.00011244 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12914 | 0.98851 | -0.21915 | 0.99073 | -0.17644 | 35.4781
38 | 0.00178 | 0.00044596 | -0.00178 | -0.00044611 | 3.9223e-08 | -1.5164e-07 | 0.0027166 | 0.0027167 | 0.0027167 | 0.97498 | -0.4821 | 0.97496 | -0.48256 | 0.74634
39 | -0.011301 | -0.0028324 | 0.011303 | 0.0028332 | 1.4826e-06 | 7.8285e-07 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.97536 | -0.47458 | 0.9755 | -0.47182 | 4.7366
40 | 0.025388 | 0.0063757 | -0.025371 | -0.0063655 | 1.6446e-05 | 1.016e-05 | 0.038731 | 0.038731 | 0.038731 | 0.9755 | -0.47182 | 0.97481 | -0.48541 | 10.6404
41 | -0.036691 | -0.0092089 | 0.036742 | 0.0092413 | 5.1541e-05 | 3.2437e-05 | 0.055972 | 0.055972 | 0.055972 | 0.9755 | -0.47182 | 0.977 | -0.44241 | 15.377
42 | 0.0013176 | 0.00032997 | -0.0013176 | -0.00033012 | 2.0174e-08 | -1.5289e-07 | 0.0020112 | 0.0020112 | 0.0020112 | 0.97481 | -0.48541 | 0.97479 | -0.48573 | 0.55254
43 | 0.024054 | 0.0060355 | -0.024047 | -0.0060316 | 6.3549e-06 | 3.9105e-06 | 0.03672 | 0.03672 | 0.03672 | 0.97481 | -0.48541 | 0.97453 | -0.49095 | 10.0879
44 | -0.03973 | -0.0099901 | 0.03973 | 0.0099901 | 9.8045e-08 | 6.1855e-08 | 0.060522 | 0.060522 | 0.060522 | 0.977 | -0.44241 | 0.977 | -0.44236 | 16.6269
45 | 0.0013176 | 0.00033012 | -0.0013176 | -0.00033021 | 1.2095e-08 | -9.1652e-08 | 0.0020112 | 0.0020113 | 0.0020113 | 0.97479 | -0.48573 | 0.97478 | -0.48592 | 0.55255
46 | 0.021533 | 0.0054015 | -0.02153 | -0.0053999 | 2.6272e-06 | 1.6007e-06 | 0.032881 | 0.032881 | 0.032881 | 0.97453 | -0.49095 | 0.9744 | -0.49351 | 9.0332
47 | -0.041924 | -0.01054 | 0.041951 | 0.010557 | 2.7552e-05 | 1.7407e-05 | 0.063863 | 0.063863 | 0.063863 | 0.977 | -0.44236 | 0.9777 | -0.42861 | 17.5449
48 | 0.020214 | 0.0050701 | -0.020209 | -0.0050667 | 5.611e-06 | 3.3956e-06 | 0.030871 | 0.030871 | 0.030871 | 0.9744 | -0.49351 | 0.9741 | -0.49934 | 8.4811
49 | -0.044104 | -0.011097 | 0.044108 | 0.011099 | 3.9638e-06 | 2.5075e-06 | 0.06714 | 0.06714 | 0.06714 | 0.9777 | -0.42861 | 0.9778 | -0.42673 | 18.445
50 | 0.018198 | 0.0045627 | -0.018198 | -0.0045627 | 8.2223e-08 | 4.909e-08 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0278 | 0.9741 | -0.49934 | 0.9741 | -0.49943 | 7.6372
51 | -0.047446 | -0.011936 | 0.047483 | 0.01196 | 3.744e-05 | 2.3721e-05 | 0.07222 | 0.07222 | 0.07222 | 0.9778 | -0.42673 | 0.97864 | -0.41023 | 19.8406
52 | 0.0016881 | 0.00042297 | -0.0016881 | -0.00042307 | 2.393e-08 | -1.0385e-07 | 0.0025802 | 0.0025803 | 0.0025803 | 0.9735 | -0.51119 | 0.97349 | -0.51149 | 0.70887
53 | -0.0034274 | -0.00085887 | 0.0034275 | 0.00085882 | 8.8333e-08 | -5.0185e-08 | 0.0052388 | 0.0052387 | 0.0052388 | 0.9735 | -0.51119 | 0.97353 | -0.51065 | 1.4392
54 | -0.0055506 | -0.0013909 | 0.0055506 | 0.0013909 | 5.8739e-08 | 1.0533e-08 | 0.0084838 | 0.0084838 | 0.0084838 | 0.97353 | -0.51065 | 0.97354 | -0.51043 | 2.3307
55 | -0.0075784 | -0.0018991 | 0.0075791 | 0.0018994 | 7.2646e-07 | 2.8538e-07 | 0.011583 | 0.011583 | 0.011583 | 0.97354 | -0.51043 | 0.97364 | -0.50842 | 3.1822
56 | 0.0034142 | 0.00085528 | -0.0034137 | -0.00085556 | 4.8283e-07 | -2.8287e-07 | 0.0052093 | 0.0052095 | 0.0052095 | 0.97522 | -0.47737 | 0.97507 | -0.48034 | 1.4312
57 | -0.0034142 | -0.00085528 | 0.0034144 | 0.00085518 | 1.6019e-07 | -9.3901e-08 | 0.0052093 | 0.0052093 | 0.0052093 | 0.97522 | -0.47737 | 0.97527 | -0.47638 | 1.4311
58 | -0.013219 | -0.0033124 | 0.01322 | 0.0033128 | 6.9829e-07 | 3.8978e-07 | 0.020168 | 0.020168 | 0.020168 | 0.97527 | -0.47638 | 0.97533 | -0.47527 | 5.5408
59 | -0.015445 | -0.0038706 | 0.015453 | 0.0038752 | 8.0896e-06 | 4.6922e-06 | 0.023564 | 0.023563 | 0.023564 | 0.97533 | -0.47527 | 0.97589 | -0.46428 | 6.4735
60 | -0.036007 | -0.0090331 | 0.036025 | 0.009044 | 1.7345e-05 | 1.0909e-05 | 0.054906 | 0.054906 | 0.054906 | 0.97589 | -0.46428 | 0.9764 | -0.45418 | 15.0842
61 | 0.020554 | 0.0051579 | -0.020546 | -0.0051529 | 8.1846e-06 | 4.9607e-06 | 0.031343 | 0.031343 | 0.031343 | 0.97589 | -0.46428 | 0.97546 | -0.47264 | 8.6107
62 | -0.010102 | -0.0025317 | 0.010102 | 0.0025318 | 2.0907e-07 | 1.0471e-07 | 0.015439 | 0.015439 | 0.015439 | 0.97364 | -0.50842 | 0.97367 | -0.50798 | 4.2414
63 | -0.01203 | -0.0030149 | 0.012032 | 0.003016 | 2.0487e-06 | 1.1101e-06 | 0.018385 | 0.018385 | 0.018385 | 0.97367 | -0.50798 | 0.97385 | -0.50441 | 5.0507
64 | 0.040837 | 0.010268 | -0.040803 | -0.010247 | 3.3764e-05 | 2.131e-05 | 0.061774 | 0.061774 | 0.061774 | 0.98388 | -0.3081 | 0.983 | -0.32543 | 16.9708
65 | -0.044157 | -0.011101 | 0.044186 | 0.011119 | 2.8781e-05 | 1.8201e-05 | 0.066795 | 0.066795 | 0.066795 | 0.98388 | -0.3081 | 0.98458 | -0.29446 | 18.3503
66 | 0.038833 | 0.0097532 | -0.038829 | -0.0097509 | 3.7244e-06 | 2.3472e-06 | 0.058791 | 0.058791 | 0.058791 | 0.983 | -0.32543 | 0.98289 | -0.32744 | 16.1513
67 | 0.12714 | 0.032221 | -0.12703 | -0.032156 | 0.00010134 | 6.4765e-05 | 0.19227 | 0.19227 | 0.19227 | 0.98458 | -0.29446 | 0.98373 | -0.31106 | 52.8214
68 | -0.17132 | -0.043339 | 0.17156 | 0.043494 | 0.00024174 | 0.00015422 | 0.25906 | 0.25906 | 0.25906 | 0.98458 | -0.29446 | 0.9861 | -0.2651 | 35.5859
69 | 0.035309 | 0.0088687 | -0.035297 | -0.0088609 | 1.2441e-05 | 7.8154e-06 | 0.053462 | 0.053462 | 0.053462 | 0.98289 | -0.32744 | 0.98252 | -0.33482 | 14.6874
70 | 0.12437 | 0.031488 | -0.12416 | -0.031356 | 0.00020544 | 0.00013128 | 0.18824 | 0.18824 | 0.18824 | 0.98373 | -0.31106 | 0.98195 | -0.34553 | 51.7135
71 | -0.17433 | -0.044187 | 0.17447 | 0.044272 | 0.00013382 | 8.459e-05 | 0.26324 | 0.26324 | 0.26324 | 0.9861 | -0.2651 | 0.98693 | -0.24914 | 18.0798
72 | 0.032426 | 0.0081415 | -0.03242 | -0.0081377 | 6.1627e-06 | 3.8579e-06 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.98252 | -0.33482 | 0.98231 | -0.33881 | 13.4931
73 | 0.06159 | 0.015565 | -0.061522 | -0.015521 | 6.8088e-05 | 4.3313e-05 | 0.093378 | 0.093378 | 0.093378 | 0.98195 | -0.34553 | 0.98077 | -0.36862 | 25.6532
74 | 0.059391 | 0.014994 | -0.059352 | -0.01497 | 3.8991e-05 | 2.4792e-05 | 0.090039 | 0.090039 | 0.090039 | 0.98195 | -0.34553 | 0.98125 | -0.35924 | 24.736
75 | -0.17713 | -0.04494 | 0.17718 | 0.04497 | 4.7985e-05 | 3.0344e-05 | 0.26726 | 0.26726 | 0.26726 | 0.98693 | -0.24914 | 0.98722 | -0.24351 | 18.3556
76 | 0.030323 | 0.0076119 | -0.030312 | -0.0076051 | 1.0916e-05 | 6.8117e-06 | 0.045937 | 0.045937 | 0.045937 | 0.98231 | -0.33881 | 0.98193 | -0.34636 | 12.6202
77 | 0.058848 | 0.014851 | -0.058788 | -0.014813 | 5.995e-05 | 3.8115e-05 | 0.089321 | 0.089321 | 0.089321 | 0.98077 | -0.36862 | 0.97968 | -0.38991 | 24.5388
78 | 0.058136 | 0.014665 | -0.058107 | -0.014647 | 2.8543e-05 | 1.8144e-05 | 0.088194 | 0.088194 | 0.088194 | 0.98125 | -0.35924 | 0.98072 | -0.3695 | 24.2292
79 | -0.18025 | -0.04574 | 0.1803 | 0.045771 | 4.8229e-05 | 3.051e-05 | 0.27189 | 0.27189 | 0.27189 | 0.98722 | -0.24351 | 0.98751 | -0.23794 | 18.6738
80 | 0.02823 | 0.0070833 | -0.028228 | -0.0070826 | 1.1894e-06 | 7.3929e-07 | 0.042782 | 0.042782 | 0.042782 | 0.98193 | -0.34636 | 0.98188 | -0.34724 | 11.7534
81 | 0.056658 | 0.014279 | -0.056657 | -0.014278 | 1.1774e-06 | 7.4823e-07 | 0.086086 | 0.086086 | 0.086086 | 0.97968 | -0.38991 | 0.97965 | -0.39034 | 23.6499
82 | 0.055338 | 0.013952 | -0.055314 | -0.013937 | 2.3892e-05 | 1.5177e-05 | 0.083992 | 0.083992 | 0.083992 | 0.98072 | -0.3695 | 0.98026 | -0.37853 | 23.0746
83 | -0.18764 | -0.047611 | 0.18769 | 0.047643 | 5.1834e-05 | 3.282e-05 | 0.28295 | 0.28295 | 0.28295 | 0.98751 | -0.23794 | 0.98781 | -0.2322 | 19.4336
84 | -0.013961 | -0.0034996 | 0.013962 | 0.0034997 | 1.1288e-07 | 6.4014e-08 | 0.021333 | 0.021333 | 0.021333 | 0.97385 | -0.50441 | 0.97386 | -0.50424 | 5.8607
85 | -0.015972 | -0.0040036 | 0.015976 | 0.0040057 | 3.6586e-06 | 2.1376e-06 | 0.024405 | 0.024405 | 0.024405 | 0.97386 | -0.50424 | 0.9741 | -0.49943 | 6.7047
86 | 0.028359 | 0.0071126 | -0.028354 | -0.0071094 | 5.1473e-06 | 3.1982e-06 | 0.042738 | 0.042738 | 0.042738 | 0.98742 | -0.23966 | 0.98723 | -0.24347 | 11.7412
87 | -0.029799 | -0.0074735 | 0.02981 | 0.0074801 | 1.0598e-05 | 6.6032e-06 | 0.044908 | 0.044908 | 0.044908 | 0.98742 | -0.23966 | 0.98781 | -0.2322 | 12.3374
88 | 0.025164 | 0.0063101 | -0.025161 | -0.0063079 | 3.5536e-06 | 2.1901e-06 | 0.037931 | 0.037931 | 0.037931 | 0.98723 | -0.24347 | 0.98708 | -0.24643 | 10.4205
89 | -0.2175 | -0.055124 | 0.21769 | 0.05524 | 0.0001829 | 0.00011613 | 0.32786 | 0.32786 | 0.32786 | 0.98781 | -0.2322 | 0.98871 | -0.21472 | 22.5179
90 | 0.017058 | 0.004277 | -0.017054 | -0.0042751 | 3.2512e-06 | 1.9132e-06 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715 | 0.98708 | -0.24643 | 0.98687 | -0.25043 | 7.0646
91 | -0.22299 | -0.056569 | 0.22309 | 0.056636 | 0.0001059 | 6.7265e-05 | 0.33584 | 0.33584 | 0.33584 | 0.98871 | -0.21472 | 0.98923 | -0.20485 | 23.066
92 | 0.015798 | 0.0039602 | -0.015798 | -0.0039602 | 1.2022e-09 | 6.8348e-10 | 0.02382 | 0.02382 | 0.02382 | 0.98687 | -0.25043 | 0.98687 | -0.25043 | 6.5441
93 | -0.22556 | -0.057254 | 0.22576 | 0.057382 | 0.00020106 | 0.00012772 | 0.33955 | 0.33955 | 0.33955 | 0.98923 | -0.20485 | 0.99019 | -0.18633 | 23.3207
94 | 0.014541 | 0.0036452 | -0.01454 | -0.0036447 | 9.4015e-07 | 5.3507e-07 | 0.021925 | 0.021925 | 0.021925 | 0.98687 | -0.25043 | 0.9868 | -0.25179 | 6.0235
95 | -0.23033 | -0.058528 | 0.23041 | 0.058574 | 7.3214e-05 | 4.6522e-05 | 0.34642 | 0.34642 | 0.34642 | 0.99019 | -0.18633 | 0.99053 | -0.17974 | 23.7927
96 | 0.012977 | 0.0032529 | -0.012975 | -0.0032517 | 2.0842e-06 | 1.1485e-06 | 0.019568 | 0.019568 | 0.019568 | 0.9868 | -0.25179 | 0.98663 | -0.25516 | 5.3759
97 | -0.012488 | -0.0031299 | 0.012491 | 0.0031315 | 2.9464e-06 | 1.6163e-06 | 0.019067 | 0.019067 | 0.019067 | 0.97458 | -0.48993 | 0.97484 | -0.48498 | 5.2383
98 | -0.015137 | -0.0037945 | 0.015146 | 0.0037997 | 8.9097e-06 | 5.147e-06 | 0.023106 | 0.023106 | 0.023106 | 0.97484 | -0.48498 | 0.97546 | -0.47264 | 6.3477
99 | 0.022264 | 0.0055851 | -0.022256 | -0.0055804 | 7.7291e-06 | 4.7096e-06 | 0.033448 | 0.033448 | 0.033448 | 0.99053 | -0.17974 | 0.99016 | -0.18702 | 9.189
100 | -0.25267 | -0.06416 | 0.25287 | 0.064284 | 0.00019485 | 0.00012396 | 0.37987 | 0.37987 | 0.37987 | 0.99053 | -0.17974 | 0.99137 | -0.16372 | 26.09
101 | 0.054341 | 0.013698 | -0.054298 | -0.013671 | 4.3095e-05 | 2.7369e-05 | 0.082568 | 0.082568 | 0.082568 | 0.97965 | -0.39034 | 0.97881 | -0.40693 | 22.6834
102 | 0.049141 | 0.01239 | -0.049127 | -0.012381 | 1.4009e-05 | 8.8813e-06 | 0.074621 | 0.074621 | 0.074621 | 0.98026 | -0.37853 | 0.97996 | -0.38449 | 20.5004
103 | 0.0061728 | 0.0015469 | -0.0061725 | -0.0015468 | 3.5921e-07 | 9.2369e-08 | 0.0093702 | 0.0093702 | 0.0093702 | 0.98026 | -0.37853 | 0.9802 | -0.37975 | 2.5742
104 | 0.051406 | 0.012946 | -0.051398 | -0.012941 | 8.0963e-06 | 5.1373e-06 | 0.078172 | 0.078172 | 0.078172 | 0.97881 | -0.40693 | 0.97864 | -0.41023 | 21.4758
105 | 0.047748 | 0.012036 | -0.047736 | -0.012029 | 1.1572e-05 | 7.3321e-06 | 0.072528 | 0.072528 | 0.072528 | 0.97996 | -0.38449 | 0.9797 | -0.38955 | 19.9252
106 | 0.004909 | 0.0012302 | -0.004909 | -0.0012302 | 3.0759e-08 | 1.069e-09 | 0.0074522 | 0.0074522 | 0.0074522 | 0.9802 | -0.37975 | 0.98019 | -0.37988 | 2.0473
107 | -0.2559 | -0.065043 | 0.25596 | 0.065084 | 6.336e-05 | 4.0315e-05 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.99137 | -0.16372 | 0.99164 | -0.15858 | 26.4024
108 | -0.26 | -0.066097 | 0.26045 | 0.066383 | 0.00044924 | 0.00028589 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.99164 | -0.15858 | 0.99351 | -0.12278 | 26.8191
109 | -0.46277 | -0.11838 | 0.46369 | 0.11897 | 0.00092319 | 0.00058978 | 0.69396 | 0.69396 | 0.69396 | 0.99351 | -0.12278 | 0.99567 | -0.081651 | 47.662
110 | 0.20231 | 0.052 | -0.20216 | -0.051902 | 0.00015525 | 9.8432e-05 | 0.30347 | 0.30347 | 0.30347 | 0.99351 | -0.12278 | 0.99267 | -0.13859 | 20.843
111 | 0.017509 | 0.0043907 | -0.017506 | -0.0043885 | 3.7698e-06 | 2.226e-06 | 0.026314 | 0.026314 | 0.026314 | 0.99016 | -0.18702 | 0.98993 | -0.19154 | 7.2292
112 | -0.46643 | -0.11966 | 0.46739 | 0.12027 | 0.00095643 | 0.00061102 | 0.69806 | 0.69806 | 0.69806 | 0.99567 | -0.081651 | 0.9979 | -0.039477 | 47.9434
113 | 0.19848 | 0.050981 | -0.19794 | -0.050635 | 0.00054596 | 0.00034604 | 0.29797 | 0.29797 | 0.29797 | 0.99267 | -0.13859 | 0.98969 | -0.1954 | 20.4649
114 | 0.014152 | 0.003548 | -0.01415 | -0.0035469 | 1.9747e-06 | 1.1143e-06 | 0.021274 | 0.021274 | 0.021274 | 0.98993 | -0.19154 | 0.98977 | -0.19447 | 5.8444
115 | -0.46991 | -0.1209 | 0.47081 | 0.12148 | 0.00090387 | 0.00057745 | 0.70181 | 0.70181 | 0.70181 | 0.9979 | -0.039477 | 1 | 0 | 48.2015
116 | 0.1914 | 0.048996 | -0.19106 | -0.048784 | 0.00033559 | 0.00021256 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0.98969 | -0.1954 | 0.9878 | -0.23168 | 19.7898
117 | -0.16068 | -0.040595 | 0.16078 | 0.04066 | 0.00010254 | 6.4703e-05 | 0.24445 | 0.24444 | 0.24445 | 0.97858 | -0.40993 | 0.97927 | -0.39662 | 16.7888
118 | 0.16068 | 0.040595 | -0.16039 | -0.040409 | 0.00029484 | 0.00018606 | 0.24445 | 0.24445 | 0.24445 | 0.97858 | -0.40993 | 0.97662 | -0.44829 | 16.7889
119 | -0.16352 | -0.041345 | 0.1636 | 0.041397 | 8.329e-05 | 5.2582e-05 | 0.2486 | 0.2486 | 0.2486 | 0.97927 | -0.39662 | 0.97981 | -0.38601 | 17.0739
120 | 0.084369 | 0.021247 | -0.084315 | -0.021215 | 5.313e-05 | 3.2289e-05 | 0.12858 | 0.12858 | 0.12858 | 0.97662 | -0.44829 | 0.97595 | -0.46146 | 8.8313
121 | 0.076018 | 0.019162 | -0.07599 | -0.019146 | 2.7433e-05 | 1.6466e-05 | 0.11586 | 0.11586 | 0.11586 | 0.97662 | -0.44829 | 0.97624 | -0.45583 | 7.9576
122 | 0.01053 | 0.0026395 | -0.010528 | -0.0026384 | 2.0498e-06 | 1.0316e-06 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.98977 | -0.19447 | 0.98956 | -0.19855 | 4.349
123 | 0.10053 | 0.025802 | -0.10037 | -0.025699 | 0.00016102 | 0.00010281 | 0.14981 | 0.14981 | 0.14981 | 1 | 0 | 0.99825 | -0.033064 | 41.1553
124 | 0.19106 | 0.048784 | -0.191 | -0.048744 | 6.3438e-05 | 4.0183e-05 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0.9878 | -0.23168 | 0.98744 | -0.23855 | 19.7898
125 | -0.1644 | -0.041598 | 0.16444 | 0.041623 | 3.9814e-05 | 2.5138e-05 | 0.24981 | 0.24981 | 0.24981 | 0.97981 | -0.38601 | 0.98007 | -0.38097 | 17.1576
126 | 0.082999 | 0.020885 | -0.082966 | -0.020865 | 3.2754e-05 | 1.9873e-05 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0.97595 | -0.46146 | 0.97553 | -0.46973 | 8.6935
127 | 0.071764 | 0.018087 | -0.071761 | -0.018084 | 3.7557e-06 | 2.2363e-06 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.97624 | -0.45583 | 0.97618 | -0.45692 | 7.5153
128 | 0.0036258 | 0.00090869 | -0.0036258 | -0.0009087 | 3.2471e-08 | -1.664e-08 | 0.0054521 | 0.0054521 | 0.0054521 | 0.98956 | -0.19855 | 0.98955 | -0.19874 | 1.4978
129 | 0.097048 | 0.024867 | -0.096885 | -0.024763 | 0.00016284 | 0.00010395 | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 | 0.99825 | -0.033064 | 0.99642 | -0.067749 | 39.7955
130 | 0.095526 | 0.024422 | -0.095478 | -0.024391 | 4.8186e-05 | 3.0757e-05 | 0.14283 | 0.14283 | 0.14283 | 0.99642 | -0.067749 | 0.99587 | -0.078181 | 39.2378
131 | 0.094118 | 0.024051 | -0.094071 | -0.024021 | 4.683e-05 | 2.9889e-05 | 0.14079 | 0.14079 | 0.14079 | 0.99587 | -0.078181 | 0.99533 | -0.088476 | 38.6798
132 | 0.092713 | 0.02368 | -0.092596 | -0.023606 | 0.000117 | 7.467e-05 | 0.13876 | 0.13876 | 0.13876 | 0.99533 | -0.088476 | 0.99396 | -0.11462 | 38.1218
133 | 0.0043205 | 0.0010828 | -0.0043204 | -0.0010828 | 1.4952e-07 | -2.4226e-08 | 0.0065161 | 0.0065162 | 0.0065162 | 0.98663 | -0.25516 | 0.98659 | -0.25589 | 1.7902
134 | 0.0021604 | 0.00054146 | -0.0021604 | -0.00054146 | 1.0471e-10 | -2.7298e-10 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.98659 | -0.25589 | 0.98659 | -0.25589 | 0.89518
135 | 0.025951 | 0.0065119 | -0.025942 | -0.0065059 | 9.6612e-06 | 5.9726e-06 | 0.039331 | 0.039331 | 0.039331 | 0.98188 | -0.34724 | 0.98148 | -0.35505 | 10.8053
136 | 0.022194 | 0.0055667 | -0.022194 | -0.0055665 | 2.9944e-07 | 1.8273e-07 | 0.03365 | 0.03365 | 0.03365 | 0.98148 | -0.35505 | 0.98147 | -0.35534 | 9.2444
137 | 0.020032 | 0.0050247 | -0.020025 | -0.0050208 | 6.5818e-06 | 3.972e-06 | 0.030372 | 0.030373 | 0.030373 | 0.98147 | -0.35534 | 0.98111 | -0.36223 | 8.3441
138 | 0.091534 | 0.02334 | -0.09149 | -0.023312 | 4.3741e-05 | 2.7914e-05 | 0.13717 | 0.13717 | 0.13717 | 0.99396 | -0.11462 | 0.99344 | -0.12452 | 37.6851
139 | 0.191 | 0.048744 | -0.19084 | -0.04864 | 0.00016341 | 0.00010351 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0.98744 | -0.23855 | 0.98652 | -0.25627 | 19.7898
140 | 0.18659 | 0.047576 | -0.18644 | -0.047482 | 0.00014969 | 9.4776e-05 | 0.28174 | 0.28174 | 0.28174 | 0.98652 | -0.25627 | 0.98565 | -0.2729 | 19.3501
141 | 0.18081 | 0.04607 | -0.18064 | -0.045966 | 0.00016444 | 0.00010405 | 0.27323 | 0.27323 | 0.27323 | 0.98565 | -0.2729 | 0.98467 | -0.29177 | 18.766
142 | 0.017939 | 0.0044978 | -0.017938 | -0.0044971 | 1.2215e-06 | 7.2618e-07 | 0.027208 | 0.027208 | 0.027208 | 0.98111 | -0.36223 | 0.98104 | -0.36366 | 7.4747
143 | 0.016344 | 0.0040978 | -0.016342 | -0.0040962 | 2.6791e-06 | 1.5679e-06 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.98104 | -0.36366 | 0.98087 | -0.3671 | 6.8108
144 | 0.014379 | 0.0036043 | -0.014378 | -0.0036038 | 9.2394e-07 | 5.2597e-07 | 0.021814 | 0.021814 | 0.021814 | 0.98087 | -0.3671 | 0.9808 | -0.36845 | 5.9928
145 | 0.0019736 | 0.00049444 | -0.0019735 | -0.00049461 | 5.3427e-08 | -1.6636e-07 | 0.0029941 | 0.0029942 | 0.0029942 | 0.9808 | -0.36845 | 0.98077 | -0.36902 | 0.82258
146 | 0.012404 | 0.0031093 | -0.012403 | -0.0031086 | 1.2555e-06 | 6.8426e-07 | 0.01882 | 0.01882 | 0.01882 | 0.9808 | -0.36845 | 0.98069 | -0.37057 | 5.1702
147 | 0.01035 | 0.0025939 | -0.010349 | -0.0025936 | 6.8791e-07 | 3.4641e-07 | 0.015704 | 0.015704 | 0.015704 | 0.98069 | -0.37057 | 0.98062 | -0.37197 | 4.3142
148 | 0.004756 | 0.0011919 | -0.0047558 | -0.0011919 | 1.8139e-07 | -1.0701e-09 | 0.0072168 | 0.0072169 | 0.0072169 | 0.98062 | -0.37197 | 0.98058 | -0.37277 | 1.9827
149 | 0.0039146 | 0.00098098 | -0.0039144 | -0.00098104 | 1.9867e-07 | -6.073e-08 | 0.0059522 | 0.0059522 | 0.0059522 | 0.97864 | -0.41023 | 0.97858 | -0.41129 | 1.6352
150 | 0.0017825 | 0.00044672 | -0.0017825 | -0.00044674 | 3.4067e-09 | -1.3356e-08 | 0.0027104 | 0.0027104 | 0.0027104 | 0.97858 | -0.41129 | 0.97858 | -0.41133 | 0.74462
151 | -0.08699 | -0.022097 | 0.087025 | 0.02212 | 3.502e-05 | 2.2343e-05 | 0.13076 | 0.13076 | 0.13076 | 0.99073 | -0.17644 | 0.99116 | -0.16808 | 35.9227
152 | -0.088101 | -0.02239 | 0.088142 | 0.022416 | 4.1148e-05 | 2.6254e-05 | 0.13237 | 0.13237 | 0.13237 | 0.99116 | -0.16808 | 0.99167 | -0.15838 | 36.3666
153 | -0.08922 | -0.022686 | 0.089323 | 0.022752 | 0.00010358 | 6.6094e-05 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.99167 | -0.15838 | 0.99293 | -0.13431 | 36.8107
154 | -0.090385 | -0.023018 | 0.090428 | 0.023045 | 4.2721e-05 | 2.7261e-05 | 0.13558 | 0.13558 | 0.13558 | 0.99293 | -0.13431 | 0.99344 | -0.12452 | 37.2479
155 | 0.0054001 | 0.0013532 | -0.0053995 | -0.0013531 | 6.1284e-07 | 9.1614e-08 | 0.0082375 | 0.0082376 | 0.0082376 | 0.97546 | -0.47264 | 0.97534 | -0.47502 | 2.2631
156 | 0.003051 | 0.00076456 | -0.0030509 | -0.00076463 | 8.043e-08 | -7.2066e-08 | 0.0046547 | 0.0046547 | 0.0046547 | 0.97534 | -0.47502 | 0.97531 | -0.47557 | 1.2788
157 | 0.040312 | 0.010154 | -0.04022 | -0.010095 | 9.2337e-05 | 5.8274e-05 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0613 | 0.97885 | -0.40617 | 0.9764 | -0.45418 | 16.8406
158 | -0.046511 | -0.011707 | 0.046548 | 0.011731 | 3.6964e-05 | 2.3409e-05 | 0.070723 | 0.070723 | 0.070723 | 0.97885 | -0.40617 | 0.9797 | -0.38955 | 19.4294
159 | 0.0027063 | 0.00067759 | -0.002706 | -0.00067793 | 2.4762e-07 | -3.3869e-07 | 0.0040997 | 0.0040999 | 0.0040999 | 0.98221 | -0.34149 | 0.98211 | -0.34341 | 1.1263
160 | 0.0032032 | 0.00080276 | -0.0032032 | -0.00080279 | 3.0607e-08 | -2.3987e-08 | 0.0048608 | 0.0048608 | 0.0048608 | 0.98058 | -0.37277 | 0.98057 | -0.37297 | 1.3354
161 | 0.0037094 | 0.00092955 | -0.0037094 | -0.00092957 | 4.351e-08 | -1.8274e-08 | 0.0056311 | 0.0056312 | 0.0056312 | 0.98019 | -0.37988 | 0.98018 | -0.38013 | 1.547
162 | 0.0025392 | 0.0006363 | -0.0025392 | -0.00063634 | 2.2901e-08 | -3.7144e-08 | 0.0038548 | 0.0038548 | 0.0038548 | 0.98018 | -0.38013 | 0.98017 | -0.38032 | 1.059
163 | 0.0012607 | 0.00031591 | -0.0012607 | -0.00031595 | 4.828e-09 | -4.1213e-08 | 0.0019138 | 0.0019139 | 0.0019139 | 0.98017 | -0.38032 | 0.98017 | -0.3804 | 0.52578
164 | -0.015924 | -0.0039913 | 0.01593 | 0.0039945 | 5.5158e-06 | 3.2225e-06 | 0.024364 | 0.024364 | 0.024364 | 0.97256 | -0.52825 | 0.97293 | -0.52098 | 6.6934
165 | 0.012155 | 0.0030467 | -0.012155 | -0.0030465 | 3.2587e-07 | 1.7738e-07 | 0.018598 | 0.018598 | 0.018598 | 0.97256 | -0.52825 | 0.97253 | -0.52881 | 5.1092
166 | -0.02025 | -0.0050771 | 0.02025 | 0.0050773 | 2.6133e-07 | 1.5823e-07 | 0.030971 | 0.030971 | 0.030971 | 0.97293 | -0.52098 | 0.97294 | -0.52071 | 8.5085
167 | 0.0089943 | 0.0022544 | -0.0089935 | -0.002254 | 8.1146e-07 | 3.7757e-07 | 0.013762 | 0.013762 | 0.013762 | 0.97253 | -0.52881 | 0.97244 | -0.53071 | 3.7807
168 | -0.022058 | -0.0055306 | 0.022066 | 0.0055353 | 7.6945e-06 | 4.7005e-06 | 0.033737 | 0.033737 | 0.033737 | 0.97294 | -0.52071 | 0.97331 | -0.5134 | 9.2684
169 | -0.023839 | -0.0059795 | 0.023857 | 0.0059909 | 1.8483e-05 | 1.1368e-05 | 0.036447 | 0.036447 | 0.036447 | 0.97331 | -0.5134 | 0.97414 | -0.49714 | 10.0129
170 | 0.0019787 | 0.00049494 | -0.0019787 | -0.00049513 | 6.3618e-08 | -1.9051e-07 | 0.0030222 | 0.0030223 | 0.0030223 | 0.97414 | -0.49714 | 0.9741 | -0.49782 | 0.83029
171 | 0.03036 | 0.0076264 | -0.030358 | -0.0076256 | 2.0507e-06 | 8.0613e-07 | 0.046381 | 0.046382 | 0.046382 | 0.97414 | -0.49714 | 0.97407 | -0.49856 | 3.1856
172 | -0.056196 | -0.014112 | 0.056203 | 0.014116 | 6.8072e-06 | 3.8659e-06 | 0.08585 | 0.08585 | 0.08585 | 0.97414 | -0.49714 | 0.97427 | -0.4946 | 5.8963
173 | 0.0010397 | 0.00025981 | -0.0010397 | -0.00026019 | 3.0299e-08 | -3.7942e-07 | 0.001588 | 0.0015881 | 0.0015881 | 0.9741 | -0.49782 | 0.97407 | -0.49843 | 0.4363
174 | 0.029738 | 0.0074703 | -0.029733 | -0.0074683 | 5.2842e-06 | 2.0227e-06 | 0.045435 | 0.045436 | 0.045436 | 0.97407 | -0.49856 | 0.97388 | -0.50228 | 3.1206
175 | -0.056548 | -0.014203 | 0.056553 | 0.014206 | 4.9955e-06 | 2.8414e-06 | 0.086378 | 0.086378 | 0.086378 | 0.97427 | -0.4946 | 0.97436 | -0.49275 | 5.9326
176 | -0.016802 | -0.0042115 | 0.016802 | 0.0042117 | 3.216e-07 | 1.8985e-07 | 0.025761 | 0.025761 | 0.025761 | 0.9705 | -0.56894 | 0.97052 | -0.56854 | 7.0773
177 | 0.013815 | 0.003463 | -0.013813 | -0.0034622 | 1.3255e-06 | 7.5096e-07 | 0.021182 | 0.021182 | 0.021182 | 0.9705 | -0.56894 | 0.9704 | -0.57095 | 5.8191
178 | -0.019675 | -0.0049319 | 0.019678 | 0.0049335 | 2.6658e-06 | 1.6096e-06 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.97052 | -0.56854 | 0.97066 | -0.5657 | 8.2876
179 | 0.011659 | 0.0029223 | -0.011658 | -0.0029217 | 1.1997e-06 | 6.4419e-07 | 0.017878 | 0.017878 | 0.017878 | 0.9704 | -0.57095 | 0.97029 | -0.57311 | 4.9116
180 | -0.022183 | -0.0055613 | 0.022188 | 0.0055646 | 5.2636e-06 | 3.2186e-06 | 0.034007 | 0.034007 | 0.034007 | 0.97066 | -0.5657 | 0.97091 | -0.56072 | 9.3426
181 | 0.0071649 | 0.0017956 | -0.0071648 | -0.0017955 | 1.4576e-07 | 5.3522e-08 | 0.010988 | 0.010988 | 0.010988 | 0.97029 | -0.57311 | 0.97027 | -0.57354 | 3.0187
182 | -0.025208 | -0.0063213 | 0.025212 | 0.0063237 | 3.8741e-06 | 2.3938e-06 | 0.038635 | 0.038635 | 0.038635 | 0.97091 | -0.56072 | 0.97108 | -0.55749 | 10.6139
183 | 0.0041275 | 0.0010343 | -0.0041272 | -0.0010344 | 2.7733e-07 | -5.0452e-08 | 0.0063299 | 0.00633 | 0.00633 | 0.97027 | -0.57354 | 0.9702 | -0.57495 | 1.739
184 | -0.027804 | -0.0069733 | 0.027804 | 0.0069735 | 4.3482e-07 | 2.7039e-07 | 0.042606 | 0.042606 | 0.042606 | 0.97108 | -0.55749 | 0.97109 | -0.55717 | 11.705
185 | -0.030113 | -0.0075523 | 0.030114 | 0.0075524 | 1.6221e-07 | 1.013e-07 | 0.046145 | 0.046145 | 0.046145 | 0.97109 | -0.55717 | 0.9711 | -0.55705 | 12.6772
186 | 0.069284 | 0.017464 | -0.06926 | -0.017449 | 2.4627e-05 | 1.4585e-05 | 0.10565 | 0.10565 | 0.10565 | 0.97618 | -0.45692 | 0.9758 | -0.46436 | 7.256
187 | 0.067666 | 0.01705 | -0.067665 | -0.01705 | 1.8982e-08 | 1.1216e-08 | 0.10322 | 0.10322 | 0.10322 | 0.9758 | -0.46436 | 0.9758 | -0.46436 | 7.0891
188 | 0.065152 | 0.01642 | -0.065134 | -0.016408 | 1.8529e-05 | 1.1609e-05 | 0.099384 | 0.099384 | 0.099384 | 0.9758 | -0.46436 | 0.9755 | -0.47031 | 13.6517
189 | 0.079276 | 0.01994 | -0.079236 | -0.019915 | 4.0901e-05 | 2.4688e-05 | 0.12095 | 0.12095 | 0.12095 | 0.97553 | -0.46973 | 0.97498 | -0.48053 | 8.307
190 | 0.063596 | 0.016023 | -0.063547 | -0.015992 | 4.8707e-05 | 3.1e-05 | 0.097038 | 0.097038 | 0.097038 | 0.9755 | -0.47031 | 0.97469 | -0.48633 | 26.6589
191 | 0.056932 | 0.014311 | -0.056898 | -0.014292 | 3.3203e-05 | 1.8912e-05 | 0.086904 | 0.086905 | 0.086905 | 0.97498 | -0.48053 | 0.97436 | -0.49275 | 5.9688
192 | 0.022304 | 0.0056045 | -0.022286 | -0.0055933 | 1.8348e-05 | 1.1217e-05 | 0.034046 | 0.034046 | 0.034046 | 0.97498 | -0.48053 | 0.97411 | -0.49778 | 9.3532
193 | 0.061612 | 0.015507 | -0.061593 | -0.015494 | 1.9357e-05 | 1.2316e-05 | 0.094084 | 0.094084 | 0.094084 | 0.97469 | -0.48633 | 0.97435 | -0.49291 | 25.8473
194 | 0.020661 | 0.005186 | -0.020651 | -0.0051801 | 9.8091e-06 | 5.9511e-06 | 0.031564 | 0.031564 | 0.031564 | 0.97411 | -0.49778 | 0.9736 | -0.50774 | 8.6714
195 | -0.16663 | -0.042173 | 0.16679 | 0.042271 | 0.00015533 | 9.8108e-05 | 0.25314 | 0.25314 | 0.25314 | 0.98007 | -0.38097 | 0.98107 | -0.36156 | 17.3861
196 | 0.058134 | 0.014627 | -0.058095 | -0.014603 | 3.8431e-05 | 2.4434e-05 | 0.088802 | 0.088802 | 0.088802 | 0.97435 | -0.49291 | 0.97365 | -0.50675 | 24.3962
197 | 0.048953 | 0.012311 | -0.048934 | -0.012299 | 1.8803e-05 | 1.1923e-05 | 0.074829 | 0.074829 | 0.074829 | 0.97365 | -0.50675 | 0.97324 | -0.5148 | 20.5575
198 | 0.0091428 | 0.0022917 | -0.0091415 | -0.0022911 | 1.3248e-06 | 6.2286e-07 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.97365 | -0.50675 | 0.97349 | -0.5098 | 3.8387
199 | 0.046162 | 0.011605 | -0.046162 | -0.011605 | 2.4588e-07 | 1.5573e-07 | 0.070592 | 0.070592 | 0.070592 | 0.97324 | -0.5148 | 0.97323 | -0.51491 | 19.3933
200 | 0.0069022 | 0.0017298 | -0.0069014 | -0.0017296 | 7.4574e-07 | 2.5517e-07 | 0.01055 | 0.01055 | 0.01055 | 0.97349 | -0.5098 | 0.97338 | -0.51206 | 2.8984
201 | 0.043519 | 0.010942 | -0.043475 | -0.010914 | 4.3911e-05 | 2.7775e-05 | 0.06655 | 0.066551 | 0.066551 | 0.97323 | -0.51491 | 0.97216 | -0.53606 | 18.2831
202 | 0.0058524 | 0.0014667 | -0.0058524 | -0.0014667 | 5.2454e-09 | 1.1849e-09 | 0.0089466 | 0.0089466 | 0.0089466 | 0.97338 | -0.51206 | 0.97338 | -0.51208 | 2.4579
203 | 0.041635 | 0.010453 | -0.041628 | -0.010449 | 6.9098e-06 | 4.3661e-06 | 0.063734 | 0.063734 | 0.063734 | 0.97216 | -0.53606 | 0.97199 | -0.53954 | 17.5094
204 | 0.004155 | 0.0010413 | -0.004155 | -0.0010413 | 4.3111e-08 | -7.8271e-09 | 0.0063518 | 0.0063519 | 0.0063519 | 0.97338 | -0.51208 | 0.97337 | -0.5123 | 1.745
205 | 0.038869 | 0.0097575 | -0.038867 | -0.009756 | 2.4424e-06 | 1.5404e-06 | 0.059511 | 0.059511 | 0.059511 | 0.97199 | -0.53954 | 0.97192 | -0.54086 | 16.3492
206 | 0.0025945 | 0.00065018 | -0.0025945 | -0.00065022 | 2.0833e-08 | -3.0562e-08 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.97337 | -0.5123 | 0.97336 | -0.51247 | 1.0896
207 | 0.018253 | 0.0045792 | -0.018246 | -0.0045748 | 7.3748e-06 | 4.4058e-06 | 0.027899 | 0.027899 | 0.027899 | 0.9736 | -0.50774 | 0.97317 | -0.51622 | 7.6647
208 | 0.015484 | 0.0038826 | -0.015484 | -0.0038825 | 1.9111e-07 | 1.1102e-07 | 0.023677 | 0.023677 | 0.023677 | 0.97317 | -0.51622 | 0.97316 | -0.51648 | 6.5046
209 | 0.01278 | 0.0032049 | -0.012777 | -0.0032028 | 3.8463e-06 | 2.1281e-06 | 0.019543 | 0.019543 | 0.019543 | 0.97316 | -0.51648 | 0.97284 | -0.52279 | 5.3689
210 | 0.010984 | 0.0027535 | -0.010982 | -0.0027522 | 2.483e-06 | 1.2979e-06 | 0.016801 | 0.016801 | 0.016801 | 0.97284 | -0.52279 | 0.9726 | -0.52754 | 4.6157
211 | 0.006708 | 0.0016812 | -0.0067058 | -0.0016804 | 2.2264e-06 | 7.2561e-07 | 0.010263 | 0.010263 | 0.010263 | 0.9726 | -0.52754 | 0.97225 | -0.53451 | 2.8195
212 | 0.0037062 | 0.00092868 | -0.0037059 | -0.00092879 | 2.9e-07 | -1.1244e-07 | 0.0056722 | 0.0056724 | 0.0056724 | 0.97225 | -0.53451 | 0.97216 | -0.53615 | 1.5583
213 | 0.17037 | 0.043229 | -0.1702 | -0.043126 | 0.00016298 | 0.00010299 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.98209 | -0.34165 | 0.98107 | -0.36156 | 17.7417
214 | -0.17262 | -0.043795 | 0.17279 | 0.043901 | 0.00016755 | 0.00010591 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.98209 | -0.34165 | 0.98313 | -0.32149 | 17.9764
215 | -0.17611 | -0.044734 | 0.17637 | 0.044894 | 0.00025231 | 0.00015956 | 0.26677 | 0.26677 | 0.26677 | 0.98313 | -0.32149 | 0.98467 | -0.29177 | 18.3222
216 | 0.034077 | 0.0085556 | -0.034061 | -0.0085455 | 1.5977e-05 | 1.0032e-05 | 0.052178 | 0.052178 | 0.052178 | 0.97192 | -0.54086 | 0.97142 | -0.55069 | 14.3347
217 | 0.032657 | 0.0081937 | -0.032648 | -0.0081875 | 9.8998e-06 | 6.2053e-06 | 0.050028 | 0.050028 | 0.050028 | 0.97142 | -0.55069 | 0.9711 | -0.55705 | 13.7439
218 | 0.019639 | 0.0049285 | -0.019628 | -0.0049219 | 1.0863e-05 | 6.5547e-06 | 0.030054 | 0.030054 | 0.030054 | 0.97241 | -0.53121 | 0.97182 | -0.54281 | 8.2567
219 | -0.022654 | -0.0056841 | 0.022671 | 0.0056948 | 1.7478e-05 | 1.0705e-05 | 0.034668 | 0.034668 | 0.034668 | 0.97241 | -0.53121 | 0.97323 | -0.51504 | 9.5241
220 | 0.015842 | 0.0039732 | -0.015835 | -0.0039692 | 6.8803e-06 | 4.0173e-06 | 0.024258 | 0.024258 | 0.024258 | 0.97182 | -0.54281 | 0.97136 | -0.55193 | 6.6644
221 | -0.025254 | -0.0063422 | 0.025265 | 0.006348 | 1.0498e-05 | 5.7852e-06 | 0.038617 | 0.038617 | 0.038617 | 0.97323 | -0.51504 | 0.97367 | -0.50633 | 5.3045
222 | 0.012967 | 0.0032502 | -0.012967 | -0.0032502 | 1.8557e-08 | 1.0324e-08 | 0.019864 | 0.019864 | 0.019864 | 0.97136 | -0.55193 | 0.97136 | -0.55196 | 5.457
223 | -0.027013 | -0.0067861 | 0.027017 | 0.0067875 | 4.1658e-06 | 1.3691e-06 | 0.041288 | 0.041288 | 0.041288 | 0.97367 | -0.50633 | 0.97384 | -0.5031 | 2.8357
224 | 0.01022 | 0.0025619 | -0.010218 | -0.0025608 | 2.176e-06 | 1.0997e-06 | 0.015656 | 0.015656 | 0.015656 | 0.97136 | -0.55196 | 0.97114 | -0.55643 | 4.3012
225 | -0.02874 | -0.0072193 | 0.028741 | 0.0072197 | 1.1218e-06 | 4.0922e-07 | 0.043921 | 0.043921 | 0.043921 | 0.97384 | -0.5031 | 0.97388 | -0.50228 | 3.0165
226 | 0.0072118 | 0.0018073 | -0.0072116 | -0.0018073 | 1.877e-07 | 6.941e-08 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.97114 | -0.55643 | 0.97111 | -0.55698 | 3.0358
227 | 0.0050952 | 0.0012768 | -0.0050944 | -0.0012768 | 7.4273e-07 | 7.3393e-08 | 0.0078072 | 0.0078074 | 0.0078074 | 0.97111 | -0.55698 | 0.97095 | -0.56004 | 2.1449
228 | 0.0023752 | 0.00059526 | -0.0023752 | -0.00059527 | 8.7575e-09 | -1.6195e-08 | 0.00364 | 0.00364 | 0.00364 | 0.97095 | -0.56004 | 0.97095 | -0.56011 | 1
229 | 0.0010397 | 0.00026019 | -0.0010397 | -0.00026057 | 2.9772e-08 | -3.7272e-07 | 0.0015881 | 0.0015883 | 0.0015883 | 0.97407 | -0.49843 | 0.97404 | -0.49903 | 0.43634
230 | 0.0015468 | 0.00038764 | -0.0015468 | -0.00038766 | 3.799e-09 | -2.0089e-08 | 0.0023646 | 0.0023646 | 0.0023646 | 0.97336 | -0.51247 | 0.97336 | -0.51252 | 0.64962
231 | -0.0035695 | -0.00089434 | 0.0035698 | 0.00089422 | 2.4029e-07 | -1.2238e-07 | 0.0054135 | 0.0054134 | 0.0054135 | 0.98115 | -0.36226 | 0.98122 | -0.36084 | 1.4872
232 | 0.0031198 | 0.00078162 | -0.0031198 | -0.00078162 | 1.0075e-10 | -8.4827e-11 | 0.0047314 | 0.0047314 | 0.0047314 | 0.98115 | -0.36226 | 0.98115 | -0.36226 | 1.2998
233 | -0.004041 | -0.0010123 | 0.004041 | 0.0010123 | 3.0436e-09 | -7.8206e-10 | 0.006128 | 0.006128 | 0.006128 | 0.98122 | -0.36084 | 0.98122 | -0.36083 | 1.6835
234 | 0.00267 | 0.0006689 | -0.00267 | -0.00066891 | 9.0991e-09 | -1.2866e-08 | 0.0040492 | 0.0040492 | 0.0040492 | 0.98115 | -0.36226 | 0.98115 | -0.36233 | 1.1124
235 | -0.0043846 | -0.0010984 | 0.0043846 | 0.0010984 | 1.0315e-09 | -1.2365e-10 | 0.006649 | 0.006649 | 0.006649 | 0.98122 | -0.36083 | 0.98122 | -0.36082 | 1.8266
236 | 0.0013271 | 0.00033235 | -0.0013271 | -0.0003326 | 3.2251e-08 | -2.4747e-07 | 0.0020126 | 0.0020127 | 0.0020127 | 0.98115 | -0.36233 | 0.98112 | -0.36284 | 0.55295
237 | -0.0047277 | -0.0011844 | 0.004728 | 0.0011844 | 3.0121e-07 | -4.6289e-09 | 0.0071694 | 0.0071693 | 0.0071694 | 0.98122 | -0.36082 | 0.98129 | -0.35949 | 1.9696
238 | -0.006205 | -0.0015546 | 0.0062052 | 0.0015546 | 2.2364e-07 | 5.8025e-08 | 0.009409 | 0.009409 | 0.009409 | 0.98129 | -0.35949 | 0.98133 | -0.35873 | 2.5849
239 | -0.0066739 | -0.0016721 | 0.0066739 | 0.0016721 | 2.2605e-09 | 7.0367e-10 | 0.01012 | 0.01012 | 0.01012 | 0.98133 | -0.35873 | 0.98133 | -0.35872 | 2.7801
240 | -0.0071425 | -0.0017895 | 0.0071432 | 0.0017898 | 7.5913e-07 | 2.6776e-07 | 0.01083 | 0.01083 | 0.01083 | 0.98133 | -0.35872 | 0.98144 | -0.35649 | 2.9753
241 | -0.0086257 | -0.0021613 | 0.008626 | 0.0021615 | 2.9408e-07 | 1.3026e-07 | 0.013078 | 0.013078 | 0.013078 | 0.98144 | -0.35649 | 0.98148 | -0.35577 | 3.5928
242 | -0.0015086 | -0.00037809 | 0.0015087 | 0.00037778 | 5.2939e-08 | -3.067e-07 | 0.002288 | 0.0022879 | 0.002288 | 0.98112 | -0.36285 | 0.98116 | -0.36211 | 0.62858
243 | 0.0012777 | 0.00031996 | -0.0012777 | -0.00032022 | 3.1282e-08 | -2.6165e-07 | 0.0019358 | 0.0019359 | 0.0019359 | 0.98211 | -0.34341 | 0.98209 | -0.34392 | 0.53184

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57551 | 0.14791

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00069052 | 0.00017306
1 | 0.0071565 | 0.0017936
2 | 0.00069052 | 0.00017306
3 | 0.012121 | 0.0030377
4 | 0.001319 | 0.00033058
5 | 0.0013105 | 0.00032845
6 | 0.0011547 | 0.00028939
7 | 0.0015122 | 0.000379
8 | 0.0014906 | 0.00037359
9 | 0.00089483 | 0.00022427
10 | 0.0037411 | 0.0009376
11 | 0.0012569 | 0.000315
12 | 0.010058 | 0.0025208
13 | 0.0019419 | 0.00048668
14 | 0.0025345 | 0.00063521
15 | 0.0018984 | 0.00047578
16 | 0.00097419 | 0.00024416
17 | 0.0026428 | 0.00066234
18 | 0.0017438 | 0.00043703
19 | 0.0017329 | 0.00043432
20 | 0.014226 | 0.0035653
21 | 0.0014832 | 0.00037173
22 | 0.0026621 | 0.00066717
23 | 0.0021948 | 0.00055006
24 | 0.0009747 | 0.00024428
25 | 0.0029874 | 0.00074872
26 | 0.0025143 | 0.00063015
27 | 0.0021938 | 0.00054982
28 | 0.00178 | 0.00044611
29 | 0.0013176 | 0.00033021
30 | 0.001316 | 0.00032981
31 | 0.0021529 | 0.00053958
32 | 0.0020109 | 0.00050397
33 | 0.0033381 | 0.0008366
34 | 0.0017393 | 0.0004359
35 | 0.0016881 | 0.00042307
36 | 0.0021231 | 0.0005321
37 | 0.0020278 | 0.00050821
38 | 0.0034137 | 0.00085556
39 | 0.0098045 | 0.0024572
40 | 0.0022254 | 0.00055773
41 | 0.0025227 | 0.00063225
42 | 0.0019277 | 0.00048312
43 | 0.0033202 | 0.00083213
44 | 0.0019705 | 0.00049386
45 | 0.0035199 | 0.00088217
46 | 0.0026663 | 0.00066823
47 | 0.0027678 | 0.00069368
48 | 0.0028704 | 0.00071938
49 | 0.0031812 | 0.00079727
50 | 0.002664 | 0.00066766
51 | 0.0020977 | 0.00052573
52 | 0.0026737 | 0.00067009
53 | 0.0012164 | 0.00030486
54 | 0.0030739 | 0.00077039
55 | 0.002082 | 0.0005218
56 | 0.0021304 | 0.00053392
57 | 0.0027699 | 0.00069421
58 | 0.0073413 | 0.0018399
59 | 0.0019296 | 0.00048361
60 | 0.0020106 | 0.00050391
61 | 0.0022221 | 0.00055692
62 | 0.0014402 | 0.00036096
63 | 0.0031893 | 0.00079932
64 | 0.0081032 | 0.0020308
65 | 0.0053025 | 0.0013289
66 | 0.0012567 | 0.00031496
67 | 0.0024661 | 0.00061807
68 | 0.0012567 | 0.00031496
69 | 0.0045736 | 0.0011462
70 | 0.0015632 | 0.00039177
71 | 0.012488 | 0.0031299
72 | 0.0026456 | 0.00066306
73 | 0.0023161 | 0.00058048
74 | 0.0028915 | 0.00072468
75 | 0.0013789 | 0.00034558
76 | 0.0012635 | 0.00031665
77 | 0.0030313 | 0.00075971
78 | 0.0040427 | 0.0010132
79 | 0.004747 | 0.0011897
80 | 0.0027416 | 0.00068712
81 | 0.0036741 | 0.00092083
82 | 0.0033533 | 0.00084041
83 | 0.0025209 | 0.0006318
84 | 0.0065382 | 0.0016386
85 | 0.0027322 | 0.00068476
86 | 0.0036208 | 0.00090746
87 | 0.0025209 | 0.0006318
88 | 0.00080224 | 0.00020106
89 | 0.0013164 | 0.00032993
90 | 0.0042257 | 0.0010591
91 | 0.0069018 | 0.0017298
92 | 0.0033206 | 0.00083223
93 | 0.0013593 | 0.00034066
94 | 0.0013595 | 0.00034072
95 | 0.0013585 | 0.00034048
96 | 0.0086543 | 0.002169
97 | 0.0021599 | 0.00054133
98 | 0.0021604 | 0.00054146
99 | 0.0022772 | 0.00057073
100 | 0.0037476 | 0.00093923
101 | 0.0021616 | 0.00054174
102 | 0.0036258 | 0.0009087
103 | 0.0010619 | 0.00026613
104 | 0.0042451 | 0.0010639
105 | 0.0056333 | 0.0014118
106 | 0.0020865 | 0.00052294
107 | 0.0015934 | 0.00039934
108 | 0.0019627 | 0.0004919
109 | 0.0019735 | 0.00049461
110 | 0.0020537 | 0.0005147
111 | 0.0055928 | 0.0014017
112 | 0.0021319 | 0.00053432
113 | 0.0010774 | 0.00027003
114 | 0.0010764 | 0.00026977
115 | 0.0010774 | 0.00027003
116 | 0.0010619 | 0.00026613
117 | 0.0010626 | 0.00026631
118 | 0.0023485 | 0.00058859
119 | 0.0061989 | 0.0015536
120 | 0.0041953 | 0.0010514
121 | 0.0011884 | 0.00029784
122 | 0.0030509 | 0.00076463
123 | 0.001426 | 0.0003574
124 | 0.0015526 | 0.00038912
125 | 0.0032032 | 0.00080279
126 | 0.0017825 | 0.00044674
127 | 0.0011996 | 0.00030065
128 | 0.0011701 | 0.00029326
129 | 0.0012785 | 0.00032043
130 | 0.0012607 | 0.00031595
131 | 0.003769 | 0.00094461
132 | 0.0043198 | 0.0010827
133 | 0.0031606 | 0.00079212
134 | 0.0018086 | 0.00045328
135 | 0.0089935 | 0.002254
136 | 0.0017727 | 0.00044427
137 | 0.00093892 | 0.00023532
138 | 0.00061959 | 0.00015529
139 | 0.00034556 | 8.6606e-05
140 | 0.0029869 | 0.00074858
141 | 0.0028734 | 0.00072015
142 | 0.0021543 | 0.00053991
143 | 0.0025052 | 0.00062785
144 | 0.0044931 | 0.0011261
145 | 0.0030195 | 0.00075675
146 | 0.0030373 | 0.00076122
147 | 0.0025917 | 0.00064955
148 | 0.0041272 | 0.0010344
149 | 0.0023094 | 0.00057879
150 | 0.0024764 | 0.00062065
151 | 0.0015942 | 0.00039954
152 | 0.0025134 | 0.00062992
153 | 0.0036898 | 0.00092476
154 | 0.0015378 | 0.00038541
155 | 0.001935 | 0.00048497
156 | 0.00034521 | 8.6517e-05
157 | 0.0016249 | 0.00040724
158 | 0.0021915 | 0.00054923
159 | 0.0034587 | 0.00086684
160 | 0.0027717 | 0.00069466
161 | 0.0022393 | 0.00056122
162 | 0.0026431 | 0.00066242
163 | 0.001049 | 0.00026292
164 | 0.0018401 | 0.00046117
165 | 0.0016973 | 0.0004254
166 | 0.0027585 | 0.00069135
167 | 0.0015605 | 0.0003911
168 | 0.0023976 | 0.0006009
169 | 0.0027617 | 0.00069216
170 | 0.0027036 | 0.00067758
171 | 0.0017926 | 0.00044926
172 | 0.0042735 | 0.0010711
173 | 0.0029996 | 0.00075177
174 | 0.0037059 | 0.00092879
175 | 0.0022558 | 0.00056535
176 | 0.0034141 | 0.00085566
177 | 0.0033263 | 0.00083365
178 | 0.0042767 | 0.0010718
179 | 0.0047896 | 0.0012004
180 | 0.0014039 | 0.00035184
181 | 0.002534 | 0.00063508
182 | 0.0030151 | 0.00075564
183 | 0.0037854 | 0.00094872
184 | 0.0025831 | 0.00064739
185 | 0.0028688 | 0.00071899
186 | 0.001748 | 0.00043809
187 | 0.0027465 | 0.00068833
188 | 0.0017232 | 0.00043187
189 | 0.0030062 | 0.00075342
190 | 0.00099157 | 0.00024851
191 | 0.0021165 | 0.00053044
192 | 0.0027193 | 0.00068151
193 | 0.0023752 | 0.00059527
194 | 0.0010397 | 0.00026057
195 | 0.0010477 | 0.00026258
196 | 0.0015468 | 0.00038766
197 | 0.00044976 | 0.00011272
198 | 0.00047123 | 0.0001181
199 | 0.00044978 | 0.00011273
200 | 0.00034355 | 8.6103e-05
201 | 0.0013429 | 0.00033655
202 | 0.00034316 | 8.6004e-05
203 | 0.0013271 | 0.0003326
204 | 0.001477 | 0.00037017
205 | 0.00046866 | 0.00011746
206 | 0.00046855 | 0.00011743
207 | 0.0014824 | 0.00037153
208 | 0.00047474 | 0.00011898
209 | 0.0015086 | 0.00037809
210 | 0.0014883 | 0.00037299
211 | 0.0014283 | 0.00035797
212 | 0.0012777 | 0.00032022

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1