## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1054-32_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1054-32_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1054-32_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1054-32_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1054-32_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1054-32_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1054-32_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1054-32_1_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1054-32_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1054-32_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1054-32_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1054-32_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1054-32_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1054-32_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1054-32_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1054-32_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1054-32_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1054-32_1_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1054-32_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1054-32_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1054-32_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1054-32_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1054-32_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1054-32_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1054-32_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1054-32_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1054-32_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1054-32_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1054-32_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1054-32_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1054-32_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1054-32_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1054-32_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1054-32_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1054-32_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1054-32_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1054-32_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1054-32_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1054-32_1_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1054-32_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1054-32_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1054-32_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1054-32_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1054-32_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1054-32_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1054-32_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1054-32_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1054-32_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1054-32_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1054-32_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1054-32_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1054-32_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1054-32_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1054-32_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1054-32_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1054-32_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1054-32_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1054-32_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1054-32_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1054-32_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1054-32_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1054-32_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1054-32_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1054-32_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1054-32_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1054-32_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1054-32_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1054-32_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1054-32_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1054-32_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1054-32_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1054-32_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1054-32_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1054-32_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1054-32_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1054-32_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1054-32_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1054-32_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1054-32_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1054-32_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1054-32_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1054-32_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1054-32_1_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1054-32_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1054-32_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1054-32_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1054-32_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1054-32_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1054-32_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1054-32_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1054-32_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1054-32_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1054-32_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1054-32_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1054-32_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1054-32_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1054-32_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1054-32_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1054-32_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1054-32_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1054-32_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1054-32_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1054-32_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1054-32_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1054-32_1_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1054-32_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1054-32_1_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1054-32_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1054-32_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1054-32_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1054-32_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1054-32_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1054-32_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1054-32_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1054-32_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1054-32_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1054-32_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1054-32_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1054-32_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1054-32_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1054-32_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1054-32_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1054-32_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1054-32_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1054-32_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1054-32_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1054-32_1_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1054-32_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1054-32_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1054-32_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1054-32_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1054-32_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1054-32_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1054-32_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1054-32_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1054-32_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1054-32_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1054-32_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1054-32_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1054-32_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1054-32_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1054-32_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1054-32_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1054-32_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1054-32_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1054-32_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1054-32_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1054-32_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1054-32_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1054-32_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1054-32_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1054-32_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1054-32_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1054-32_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1054-32_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1054-32_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1054-32_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1054-32_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1054-32_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1054-32_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1054-32_1_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1054-32_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1054-32_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1054-32_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1054-32_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_211_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1054-32_1_4_load_3 | 0 | 0.00095366 | 0.00023901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1054-32_1_4_load_4 | 1 | 0.0054201 | 0.0013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1054-32_1_4_load_5 | 2 | 0.0011333 | 0.00028404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1054-32_1_4_load_218 | 6 | 0.00065833 | 0.00016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1054-32_1_4_load_283 | 7 | 0.00079108 | 0.00019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1054-32_1_4_load_282 | 9 | 0.0029382 | 0.00073638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1054-32_1_4_load_9 | 11 | 0.0012894 | 0.00032316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1054-32_1_4_load_10 | 12 | 0.0011179 | 0.00028017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1054-32_1_4_load_13 | 14 | 0.001411 | 0.00035362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1054-32_1_4_load_280 | 17 | 0.0016379 | 0.0004105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1054-32_1_4_load_144 | 21 | 0.0024912 | 0.00062436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1054-32_1_4_load_86 | 23 | 0.0012825 | 0.00032143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1054-32_1_4_load_228 | 27 | 0.0017169 | 0.00043029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1054-32_1_4_load_281 | 28 | 0.0035895 | 0.00089961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1054-32_1_4_load_148 | 30 | 0.0017005 | 0.0004262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1054-32_1_4_load_145 | 31 | 0.0017005 | 0.00042617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1054-32_1_4_load_227 | 32 | 0.0012861 | 0.00032232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1054-32_1_4_load_226 | 33 | 0.0012845 | 0.00032192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1054-32_1_4_load_176 | 34 | 0.001614 | 0.00040451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1054-32_1_4_load_229 | 35 | 0.0016517 | 0.00041396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1054-32_1_4_load_266 | 38 | 0.0019719 | 0.0004942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1054-32_1_4_load_277 | 40 | 0.002484 | 0.00062256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1054-32_1_4_load_87 | 41 | 0.0012808 | 0.000321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1054-32_1_4_load_165 | 42 | 0.003228 | 0.000809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1054-32_1_4_load_163 | 43 | 0.0041409 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1054-32_1_4_load_23 | 44 | 0.003354 | 0.00084059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1054-32_1_4_load_24 | 45 | 0.0017503 | 0.00043866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1054-32_1_4_load_179 | 47 | 0.0022892 | 0.00057374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1054-32_1_4_load_63 | 49 | 0.0072159 | 0.0018085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1054-32_1_4_load_59 | 51 | 0.0062082 | 0.0015559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1054-32_1_4_load_146 | 52 | 0.0017005 | 0.00042617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1054-32_1_4_load_25 | 53 | 0.0017497 | 0.00043853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1054-32_1_4_load_115 | 54 | 0.0026341 | 0.00066017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1054-32_1_4_load_154 | 55 | 0.0034161 | 0.00085616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1054-32_1_4_load_26 | 56 | 0.0043494 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1054-32_1_4_load_243 | 63 | 0.0015454 | 0.00038732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1054-32_1_4_load_215 | 66 | 0.0013036 | 0.00032671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1054-32_1_4_load_131 | 67 | 0.0015095 | 0.00037831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1054-32_1_4_load_197 | 68 | 0.0012122 | 0.00030381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1054-32_1_4_load_244 | 70 | 0.0028112 | 0.00070456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1054-32_1_4_load_199 | 72 | 0.0029059 | 0.00072828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1054-32_1_4_load_190 | 74 | 0.0020426 | 0.00051191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1054-32_1_4_load_240 | 75 | 0.0020406 | 0.00051142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1054-32_1_4_load_219 | 76 | 0.0013665 | 0.00034247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1054-32_1_4_load_251 | 79 | 0.0030002 | 0.00075192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1054-32_1_4_load_217 | 80 | 0.0033637 | 0.00084301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1054-32_1_4_load_182 | 81 | 0.0020048 | 0.00050245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1054-32_1_4_load_269 | 82 | 0.0025068 | 0.00062826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1054-32_1_4_load_132 | 83 | 0.0028947 | 0.00072549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1054-32_1_4_load_127 | 85 | 0.00122 | 0.00030576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1054-32_1_4_load_258 | 86 | 0.0023824 | 0.00059708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1054-32_1_4_load_213 | 87 | 0.0020007 | 0.00050142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1054-32_1_4_load_198 | 88 | 0.001213 | 0.00030401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1054-32_1_4_load_181 | 90 | 0.0015179 | 0.00038043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1054-32_1_4_load_60 | 91 | 0.0072795 | 0.0018244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1054-32_1_4_load_62 | 92 | 0.0040771 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1054-32_1_4_load_91 | 93 | 0.0036083 | 0.00090432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1054-32_1_4_load_278 | 96 | 0.0022871 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1054-32_1_4_load_207 | 97 | 0.0072447 | 0.0018157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1054-32_1_4_load_155 | 100 | 0.0034173 | 0.00085647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1054-32_1_4_load_119 | 101 | 0.0043313 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1054-32_1_4_load_177 | 103 | 0.0022892 | 0.00057374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1054-32_1_4_load_285 | 104 | 0.0012417 | 0.0003112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1054-32_1_4_load_267 | 106 | 0.0023092 | 0.00057873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1054-32_1_4_load_231 | 109 | 0.0020199 | 0.00050625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1054-32_1_4_load_206 | 110 | 0.01043 | 0.0026139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1054-32_1_4_load_272 | 111 | 0.0038891 | 0.00097469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1054-32_1_4_load_156 | 112 | 0.0030559 | 0.00076588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1054-32_1_4_load_88 | 113 | 0.001346 | 0.00033734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1054-32_1_4_load_124 | 114 | 0.0013376 | 0.00033523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1054-32_1_4_load_125 | 115 | 0.0013388 | 0.00033552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1054-32_1_4_load_109 | 116 | 0.0027788 | 0.00069643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1054-32_1_4_load_110 | 117 | 0.0017399 | 0.00043605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1054-32_1_4_load_112 | 119 | 0.0023022 | 0.00057698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1054-32_1_4_load_114 | 121 | 0.002985 | 0.0007481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1054-32_1_4_load_203 | 123 | 0.0022941 | 0.00057496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1054-32_1_4_load_200 | 124 | 0.0042349 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1054-32_1_4_load_126 | 125 | 0.0013386 | 0.00033548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1054-32_1_4_load_279 | 126 | 0.0048551 | 0.0012168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1054-32_1_4_load_128 | 127 | 0.0016529 | 0.00041425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1054-32_1_4_load_130 | 128 | 0.00122 | 0.00030576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1054-32_1_4_load_261 | 129 | 0.0025547 | 0.00064026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1054-32_1_4_load_196 | 130 | 0.0021601 | 0.00054136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1054-32_1_4_load_260 | 131 | 0.002771 | 0.00069447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1054-32_1_4_load_259 | 132 | 0.0017963 | 0.0004502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1054-32_1_4_load_134 | 133 | 0.0011799 | 0.0002957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1054-32_1_4_load_175 | 135 | 0.0021542 | 0.00053989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1054-32_1_4_load_140 | 136 | 0.0020102 | 0.0005038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1054-32_1_4_load_141 | 137 | 0.0026295 | 0.00065902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1054-32_1_4_load_142 | 138 | 0.0017359 | 0.00043505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1054-32_1_4_load_147 | 139 | 0.0016929 | 0.00042428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1054-32_1_4_load_180 | 140 | 0.0016941 | 0.00042458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1054-32_1_4_load_178 | 141 | 0.0024306 | 0.00060917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1054-32_1_4_load_149 | 142 | 0.00070366 | 0.00017635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1054-32_1_4_load_150 | 143 | 0.0024727 | 0.00061972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1054-32_1_4_load_151 | 144 | 0.00074346 | 0.00018633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1054-32_1_4_load_152 | 145 | 0.0026223 | 0.00065722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1054-32_1_4_load_153 | 146 | 0.0012444 | 0.00031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1054-32_1_4_load_174 | 147 | 0.0023535 | 0.00058985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1054-32_1_4_load_157 | 148 | 0.0070036 | 0.0017553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1054-32_1_4_load_273 | 149 | 0.0044321 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1054-32_1_4_load_238 | 150 | 0.0026491 | 0.00066392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1054-32_1_4_load_239 | 151 | 0.0028835 | 0.00072268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1054-32_1_4_load_170 | 152 | 0.0020611 | 0.00051657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1054-32_1_4_load_195 | 153 | 0.002571 | 0.00064435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1054-32_1_4_load_192 | 154 | 0.0019782 | 0.00049579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1054-32_1_4_load_232 | 155 | 0.0073742 | 0.0018482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1054-32_1_4_load_193 | 156 | 0.0019782 | 0.00049579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1054-32_1_4_load_205 | 159 | 0.0024847 | 0.00062272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1054-32_1_4_load_286 | 160 | 0.0029246 | 0.00073299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1054-32_1_4_load_242 | 161 | 0.0018779 | 0.00047063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1054-32_1_4_load_214 | 162 | 0.0021529 | 0.00053958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1054-32_1_4_load_216 | 163 | 0.0060937 | 0.0015272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1054-32_1_4_load_262 | 164 | 0.002979 | 0.00074662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1054-32_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1054-32_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1054-32_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1054-32_1_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.053412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1054-32_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.004955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1054-32_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1054-32_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1054-32_1_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1054-32_1_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.031209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1054-32_1_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.011905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1054-32_1_4_line_10 |  | 10 | 12 | 0.0038742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1054-32_1_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.035993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1054-32_1_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.026725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1054-32_1_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.04447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1054-32_1_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1054-32_1_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.03348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1054-32_1_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1054-32_1_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1054-32_1_4_line_18 |  | 18 | 22 | 0.0055609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1054-32_1_4_line_19 |  | 18 | 23 | 0.02295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1054-32_1_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.004789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1054-32_1_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.067997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1054-32_1_4_line_22 |  | 20 | 34 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1054-32_1_4_line_23 |  | 20 | 35 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1054-32_1_4_line_24 |  | 21 | 36 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1054-32_1_4_line_25 |  | 22 | 37 | 0.02665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1054-32_1_4_line_26 |  | 22 | 38 | 0.027256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1054-32_1_4_line_27 |  | 23 | 41 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1054-32_1_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.004464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1054-32_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1054-32_1_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.11283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1054-32_1_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.007239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1054-32_1_4_line_32 |  | 26 | 42 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1054-32_1_4_line_33 |  | 26 | 43 | 0.0067442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1054-32_1_4_line_34 |  | 27 | 35 | 0.02089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1054-32_1_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.067066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1054-32_1_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.06035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1054-32_1_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.03421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1054-32_1_4_line_38 |  | 31 | 52 | 0.0013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1054-32_1_4_line_39 |  | 32 | 33 | 2.9345e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1054-32_1_4_line_40 |  | 34 | 135 | 0.009004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1054-32_1_4_line_41 |  | 36 | 134 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1054-32_1_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.005012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1054-32_1_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1054-32_1_4_line_44 |  | 39 | 104 | 0.038348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1054-32_1_4_line_45 |  | 40 | 102 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1054-32_1_4_line_46 |  | 41 | 113 | 0.0034742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1054-32_1_4_line_47 |  | 42 | 150 | 0.024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1054-32_1_4_line_48 |  | 43 | 120 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1054-32_1_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1054-32_1_4_line_50 |  | 45 | 53 | 0.00056265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1054-32_1_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.030413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1054-32_1_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.031418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1054-32_1_4_line_53 |  | 47 | 103 | 0.00049599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1054-32_1_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.036843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1054-32_1_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.090843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1054-32_1_4_line_56 |  | 48 | 51 | 0.012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1054-32_1_4_line_57 |  | 49 | 94 | 0.021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1054-32_1_4_line_58 |  | 50 | 97 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1054-32_1_4_line_59 |  | 51 | 91 | 0.042079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1054-32_1_4_line_60 |  | 52 | 139 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1054-32_1_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.030278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1054-32_1_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1054-32_1_4_line_63 |  | 55 | 120 | 0.029471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1054-32_1_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1054-32_1_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.04507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1054-32_1_4_line_66 |  | 57 | 59 | 0.004151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1054-32_1_4_line_67 |  | 57 | 60 | 0.10534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1054-32_1_4_line_68 |  | 58 | 61 | 0.022639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1054-32_1_4_line_69 |  | 59 | 62 | 0.008761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1054-32_1_4_line_70 |  | 59 | 63 | 0.031217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1054-32_1_4_line_71 |  | 60 | 67 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1054-32_1_4_line_72 |  | 60 | 68 | 0.012666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1054-32_1_4_line_73 |  | 61 | 82 | 0.020657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1054-32_1_4_line_74 |  | 62 | 81 | 0.015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1054-32_1_4_line_75 |  | 62 | 77 | 0.031579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1054-32_1_4_line_76 |  | 64 | 65 | 0.026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1054-32_1_4_line_77 |  | 64 | 66 | 0.02179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1054-32_1_4_line_78 |  | 65 | 67 | 0.03464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1054-32_1_4_line_79 |  | 65 | 83 | 0.013168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1054-32_1_4_line_80 |  | 65 | 84 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1054-32_1_4_line_81 |  | 65 | 85 | 0.030903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1054-32_1_4_line_82 |  | 66 | 87 | 0.0078132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1054-32_1_4_line_83 |  | 68 | 88 | 0.0076869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1054-32_1_4_line_84 |  | 69 | 70 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1054-32_1_4_line_85 |  | 69 | 71 | 0.01326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1054-32_1_4_line_86 |  | 69 | 72 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1054-32_1_4_line_87 |  | 71 | 76 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1054-32_1_4_line_88 |  | 71 | 73 | 0.003848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1054-32_1_4_line_89 |  | 72 | 88 | 0.026456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1054-32_1_4_line_90 |  | 73 | 74 | 0.053294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1054-32_1_4_line_91 |  | 73 | 75 | 0.032782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1054-32_1_4_line_92 |  | 75 | 89 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1054-32_1_4_line_93 |  | 77 | 78 | 0.041604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1054-32_1_4_line_94 |  | 77 | 79 | 0.023216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1054-32_1_4_line_95 |  | 78 | 80 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1054-32_1_4_line_96 |  | 81 | 90 | 0.0073572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1054-32_1_4_line_97 |  | 83 | 130 | 0.0049896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1054-32_1_4_line_98 |  | 84 | 86 | 0.026012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1054-32_1_4_line_99 |  | 85 | 127 | 0.0077399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1054-32_1_4_line_100 |  | 86 | 132 | 0.0085031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1054-32_1_4_line_101 |  | 87 | 162 | 0.024398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1054-32_1_4_line_102 |  | 89 | 161 | 0.015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1054-32_1_4_line_103 |  | 89 | 158 | 0.020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1054-32_1_4_line_104 |  | 90 | 152 | 0.0024498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1054-32_1_4_line_105 |  | 91 | 92 | 0.0021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1054-32_1_4_line_106 |  | 92 | 93 | 0.026736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1054-32_1_4_line_107 |  | 93 | 101 | 0.027052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1054-32_1_4_line_108 |  | 94 | 95 | 0.004213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1054-32_1_4_line_109 |  | 95 | 96 | 0.003763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1054-32_1_4_line_110 |  | 96 | 102 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1054-32_1_4_line_111 |  | 97 | 110 | 0.0073842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1054-32_1_4_line_112 |  | 98 | 99 | 0.005571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1054-32_1_4_line_113 |  | 98 | 100 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1054-32_1_4_line_114 |  | 99 | 111 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1054-32_1_4_line_115 |  | 100 | 112 | 0.051575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1054-32_1_4_line_116 |  | 102 | 105 | 0.020371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1054-32_1_4_line_117 |  | 103 | 141 | 0.037388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1054-32_1_4_line_118 |  | 105 | 106 | 0.033996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1054-32_1_4_line_119 |  | 106 | 153 | 0.0044714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1054-32_1_4_line_120 |  | 107 | 108 | 0.003344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1054-32_1_4_line_121 |  | 107 | 109 | 0.02526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1054-32_1_4_line_122 |  | 108 | 153 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1054-32_1_4_line_123 |  | 108 | 154 | 0.028892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1054-32_1_4_line_124 |  | 108 | 130 | 0.027977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_1054-32_1_4_line_125 |  | 109 | 155 | 0.0054045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1054-32_1_4_line_126 |  | 110 | 148 | 0.03396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1054-32_1_4_line_127 |  | 111 | 149 | 0.033549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1054-32_1_4_line_128 |  | 112 | 148 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1054-32_1_4_line_129 |  | 113 | 114 | 0.016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1054-32_1_4_line_130 |  | 114 | 115 | 0.00065007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1054-32_1_4_line_131 |  | 115 | 125 | 0.0064552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1054-32_1_4_line_132 |  | 116 | 117 | 0.025821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1054-32_1_4_line_133 |  | 116 | 118 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1054-32_1_4_line_134 |  | 117 | 119 | 0.017967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1054-32_1_4_line_135 |  | 118 | 120 | 0.008121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1054-32_1_4_line_136 |  | 118 | 121 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1054-32_1_4_line_137 |  | 121 | 122 | 0.019456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1054-32_1_4_line_138 |  | 122 | 123 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1054-32_1_4_line_139 |  | 122 | 124 | 0.0061704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1054-32_1_4_line_140 |  | 123 | 138 | 0.0081304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1054-32_1_4_line_141 |  | 124 | 157 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1054-32_1_4_line_142 |  | 125 | 126 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1054-32_1_4_line_143 |  | 127 | 128 | 3.4601e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1054-32_1_4_line_144 |  | 128 | 129 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1054-32_1_4_line_145 |  | 129 | 131 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1054-32_1_4_line_146 |  | 131 | 164 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1054-32_1_4_line_147 |  | 133 | 134 | 0.0077333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1054-32_1_4_line_148 |  | 135 | 147 | 0.02074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1054-32_1_4_line_149 |  | 136 | 137 | 0.0010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1054-32_1_4_line_150 |  | 137 | 138 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1054-32_1_4_line_151 |  | 139 | 140 | 0.00018592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1054-32_1_4_line_152 |  | 140 | 141 | 0.036646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1054-32_1_4_line_153 |  | 142 | 143 | 0.010856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1054-32_1_4_line_154 |  | 142 | 144 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1054-32_1_4_line_155 |  | 143 | 145 | 0.017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1054-32_1_4_line_156 |  | 144 | 146 | 0.00011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1054-32_1_4_line_157 |  | 145 | 147 | 0.019333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1054-32_1_4_line_158 |  | 150 | 151 | 0.016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1054-32_1_4_line_159 |  | 154 | 156 | 0.0079402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1054-32_1_4_line_160 |  | 157 | 158 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1054-32_1_4_line_161 |  | 157 | 159 | 0.026898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1054-32_1_4_line_162 |  | 158 | 160 | 0.007295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1054-32_1_4_line_163 |  | 162 | 163 | 0.0057134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1054-32_1_4_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 165 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2668061.415 | 1213618.5723 | 2668067.421 | 1213622.1974 | 2668077.7106 | 1213625.1388 | 2668085.1802 | 1213627.5812 | 2668086.9806 | 1213628.3011
1 | 2668061.415 | 1213618.5723 | 2668056.6252 | 1213615.6812 | 2668045.1532 | 1213608.7507
2 | 2668108.7017 | 1213640.5578 | 2668102.501 | 1213635.4282 | 2668099.1067 | 1213633.3326 | 2668094.1105 | 1213631.152 | 2668086.9806 | 1213628.3011
3 | 2668140.9017 | 1213599.3776 | 2668135.4738 | 1213606.3866 | 2668130.4631 | 1213610.7988 | 2668115.6065 | 1213625.2827 | 2668111.8331 | 1213629.7646 | 2668110.0811 | 1213633.5136 | 2668108.7017 | 1213640.5578
4 | 2668111.718 | 1213644.4947 | 2668108.7017 | 1213640.5578
5 | 2668140.9017 | 1213599.3776 | 2668148.5346 | 1213589.5253 | 2668156.4434 | 1213578.7979 | 2668156.6812 | 1213578.4248
6 | 2668111.718 | 1213644.4947 | 2668102.2084 | 1213651.068
7 | 2668111.718 | 1213644.4947 | 2668120.7819 | 1213656.3167
8 | 2668120.7819 | 1213656.3167 | 2668141.3703 | 1213632.815
9 | 2668120.7819 | 1213656.3167 | 2668128.0345 | 1213665.7721
10 | 2668128.0345 | 1213665.7721 | 2668130.066 | 1213669.071
11 | 2668130.066 | 1213669.071 | 2668148.9395 | 1213699.7191
12 | 2668164.6591 | 1213717.2783 | 2668162.399 | 1213714.3173 | 2668159.5822 | 1213716.1862 | 2668156.4632 | 1213711.9368 | 2668148.9395 | 1213699.7191
13 | 2668164.6591 | 1213717.2783 | 2668150.6723 | 1213726.124 | 2668136.6951 | 1213732.8129 | 2668124.9383 | 1213736.8353
14 | 2668104.1471 | 1213742.0136 | 2668116.8525 | 1213739.6017 | 2668124.9383 | 1213736.8353
15 | 2668104.1471 | 1213742.0136 | 2668104.2732 | 1213742.949 | 2668104.779 | 1213746.5459 | 2668119.8731 | 1213743.8166 | 2668124.6906 | 1213742.3484 | 2668129.1483 | 1213747.7694 | 2668130.1073 | 1213748.9366
16 | 2668164.1617 | 1213748.1585 | 2668152.1601 | 1213752.135 | 2668144.2154 | 1213754.0566 | 2668139.8008 | 1213754.1729 | 2668135.845 | 1213753.3494 | 2668133.7338 | 1213752.647 | 2668132.0167 | 1213751.3488 | 2668130.1073 | 1213748.9366
17 | 2668100.2409 | 1213767.4405 | 2668109.3229 | 1213758.383 | 2668111.7735 | 1213757.3103 | 2668120.7731 | 1213755.4674 | 2668121.3236 | 1213753.1612 | 2668121.2082 | 1213751.292 | 2668130.1073 | 1213748.9366
18 | 2668104.3643 | 1213768.8773 | 2668102.8549 | 1213770.0164 | 2668100.2409 | 1213767.4405
19 | 2668100.2409 | 1213767.4405 | 2668099.1217 | 1213766.3381 | 2668096.623 | 1213764.9754 | 2668093.1755 | 1213763.5463 | 2668089.4368 | 1213763.6703 | 2668086.4583 | 1213765.0817 | 2668084.805 | 1213768.1758 | 2668083.6863 | 1213772.2822
20 | 2668389.7271 | 1213654.1039 | 2668388.9664 | 1213658.8314
21 | 2668389.7271 | 1213654.1039 | 2668418.7323 | 1213663.7648 | 2668453.5623 | 1213677.4594
22 | 2668388.9664 | 1213658.8314 | 2668387.0928 | 1213670.5173 | 2668388.9958 | 1213675.4644
23 | 2668388.9664 | 1213658.8314 | 2668371.126 | 1213654.5909 | 2668370.1954 | 1213654.4329
24 | 2668467.0839 | 1213682.7759 | 2668453.5623 | 1213677.4594
25 | 2668088.1526 | 1213789.6497 | 2668088.5553 | 1213788.309 | 2668095.8508 | 1213778.0414 | 2668100.0891 | 1213772.0861 | 2668102.8549 | 1213770.0164 | 2668104.3643 | 1213768.8773
26 | 2668104.3643 | 1213768.8773 | 2668109.2922 | 1213775.6934 | 2668112.1324 | 1213781.0737 | 2668121.6514 | 1213789.5728
27 | 2668083.6863 | 1213772.2822 | 2668083.6395 | 1213772.4541 | 2668081.8967 | 1213778.727 | 2668078.8724 | 1213784.8074 | 2668071.8036 | 1213784.896
28 | 2668251.6185 | 1213682.84 | 2668248.3585 | 1213684.2814 | 2668247.5263 | 1213684.6499
29 | 2668251.6185 | 1213682.84 | 2668253.9256 | 1213687.6694 | 2668259.7949 | 1213695.8528 | 2668265.5358 | 1213700.6548
30 | 2668251.6185 | 1213682.84 | 2668255.3214 | 1213681.2036 | 2668256.3597 | 1213680.7485 | 2668255.2526 | 1213676.5999 | 2668255.5428 | 1213671.8225 | 2668258.2912 | 1213667.2955 | 2668286.7182 | 1213657.8261 | 2668311.2272 | 1213652.8591 | 2668333.834 | 1213651.4839 | 2668349.4777 | 1213652.1053
31 | 2668251.1385 | 1213690.9284 | 2668247.5263 | 1213684.6499
32 | 2668265.5358 | 1213700.6548 | 2668280.1158 | 1213700.3882 | 2668282.7858 | 1213699.4161
33 | 2668265.5358 | 1213700.6548 | 2668270.7067 | 1213704.9845
34 | 2668370.1954 | 1213654.4329 | 2668358.6243 | 1213652.4686 | 2668349.4777 | 1213652.1053
35 | 2667915.5134 | 1213738.0827 | 2667919.6972 | 1213733.5608 | 2667929.6322 | 1213728.9489 | 2667937.9478 | 1213728.4655 | 2667979.1764 | 1213734.1796
36 | 2667915.5134 | 1213738.0827 | 2667917.0837 | 1213738.9344 | 2667925.0558 | 1213743.2612 | 2667924.795 | 1213746.816 | 2667925.4254 | 1213750.1586 | 2667927.5531 | 1213754.7524 | 2667930.467 | 1213758.3434 | 2667937.8758 | 1213764.7762 | 2667956.2763 | 1213778.6217
37 | 2667979.1764 | 1213734.1796 | 2668013.0629 | 1213738.8761
38 | 2667957.3608 | 1213779.4376 | 2667956.2763 | 1213778.6217
39 | 2668013.092 | 1213738.8802 | 2668013.0629 | 1213738.8761
40 | 2668388.9958 | 1213675.4644 | 2668392.7694 | 1213678.265 | 2668396.8389 | 1213679.6683
41 | 2668467.0839 | 1213682.7759 | 2668466.3859 | 1213687.3374 | 2668465.7815 | 1213694.9797
42 | 2668088.1526 | 1213789.6497 | 2668086.7002 | 1213794.4472
43 | 2668088.1526 | 1213789.6497 | 2668084.9621 | 1213789.0018 | 2668083.025 | 1213796.3287 | 2668081.7724 | 1213804.9086 | 2668081.0413 | 1213809.5227
44 | 2668086.7002 | 1213794.4472 | 2668091.3504 | 1213796.3126 | 2668093.9579 | 1213798.1213 | 2668105.279 | 1213809.1574 | 2668108.1113 | 1213810.5795 | 2668110.4473 | 1213810.8842 | 2668113.2531 | 1213809.9712 | 2668117.5989 | 1213805.9072
45 | 2668079.3739 | 1213820.0463 | 2668081.0413 | 1213809.5227
46 | 2668071.8036 | 1213784.896 | 2668070.5156 | 1213784.9121 | 2668068.3515 | 1213784.6027
47 | 2668305.7203 | 1213691.0661 | 2668282.7858 | 1213699.4161
48 | 2668287.3853 | 1213718.9497 | 2668270.7067 | 1213704.9845
49 | 2668213.7801 | 1213724.0864 | 2668227.9675 | 1213730.0285
50 | 2668228.4865 | 1213730.2458 | 2668227.9675 | 1213730.0285
51 | 2668058.3249 | 1213874.6513 | 2668035.854 | 1213854.1575
52 | 2668058.3249 | 1213874.6513 | 2668066.3311 | 1213881.9583 | 2668070.0922 | 1213884.5251 | 2668074.3432 | 1213887.4199 | 2668081.6512 | 1213893.3403 | 2668082.6961 | 1213892.296
53 | 2668035.4876 | 1213853.8233 | 2668035.854 | 1213854.1575
54 | 2668082.6961 | 1213892.296 | 2668083.964 | 1213891.0208 | 2668081.5988 | 1213884.6231 | 2668080.543 | 1213879.9637 | 2668079.6776 | 1213872.6048 | 2668079.7387 | 1213867.2577 | 2668081.2296 | 1213856.673
55 | 2668082.6961 | 1213892.296 | 2668081.6512 | 1213893.3403 | 2668080.9287 | 1213894.077 | 2668077.0627 | 1213898.0464 | 2668081.8685 | 1213902.2484 | 2668095.0072 | 1213913.7389 | 2668108.4616 | 1213922.8537 | 2668124.2679 | 1213934.8751 | 2668138.5188 | 1213946.7342 | 2668135.6789 | 1213949.9704
56 | 2668082.6961 | 1213892.296 | 2668088.2003 | 1213899.1965 | 2668090.2576 | 1213901.777
57 | 2668085.1278 | 1213835.6773 | 2668083.599 | 1213839.8513 | 2668081.2296 | 1213856.673
58 | 2668135.6789 | 1213949.9704 | 2668121.7136 | 1213965.862
59 | 2668090.2576 | 1213901.777 | 2668093.4423 | 1213905.7716 | 2668096.3567 | 1213908.64 | 2668122.6571 | 1213928.3746
60 | 2667982.8474 | 1213801.5068 | 2667978.6824 | 1213797.3504 | 2667958.6851 | 1213780.4342 | 2667957.3608 | 1213779.4376
61 | 2668257.5151 | 1213738.7963 | 2668230.7606 | 1213731.1983 | 2668228.4865 | 1213730.2458
62 | 2668257.5151 | 1213738.7963 | 2668269.1478 | 1213742.0999
63 | 2668287.3853 | 1213718.9497 | 2668269.1478 | 1213742.0999
64 | 2668241.6729 | 1213913.9485 | 2668240.8161 | 1213916.4736 | 2668240.6022 | 1213923.8758 | 2668242.2131 | 1213929.7979 | 2668242.581 | 1213930.4816
65 | 2668264.4446 | 1213969.7217 | 2668262.0885 | 1213963.88 | 2668260.6542 | 1213961.1063 | 2668255.4148 | 1213954.331 | 2668242.581 | 1213930.4816
66 | 2668241.6729 | 1213913.9485 | 2668244.7352 | 1213915.1732 | 2668245.5367 | 1213915.4937
67 | 2668241.6729 | 1213913.9485 | 2668239.2382 | 1213912.9756 | 2668237.9046 | 1213911.3593 | 2668237.4595 | 1213909.7643 | 2668237.97 | 1213905.6454 | 2668239.5181 | 1213899.1368 | 2668239.0148 | 1213897.9859 | 2668236.7502 | 1213892.7678 | 2668235.3662 | 1213889.5833 | 2668234.9164 | 1213888.3997 | 2668235.2237 | 1213887.4359 | 2668244.4129 | 1213876.9789 | 2668250.2667 | 1213870.5752 | 2668251.0915 | 1213868.8614 | 2668251.1031 | 1213867.8498 | 2668250.7306 | 1213867.2118 | 2668250.057 | 1213866.9928 | 2668248.3671 | 1213867.307 | 2668242.9426 | 1213869.3907 | 2668240.4461 | 1213869.8291 | 2668239.8201 | 1213869.4439 | 2668239.8306 | 1213868.5212 | 2668240.6901 | 1213867.0968 | 2668245.6797 | 1213862.5288 | 2668251.7083 | 1213859.4403 | 2668254.3819 | 1213858.1257 | 2668257.6172 | 1213855.5166 | 2668259.8038 | 1213852.2952 | 2668259.9003 | 1213851.1622 | 2668259.0799 | 1213849.1738 | 2668257.2151 | 1213846.1951 | 2668255.2382 | 1213843.0482
68 | 2668246.6971 | 1213983.316 | 2668249.5944 | 1213979.7136 | 2668255.0302 | 1213974.6504 | 2668264.4446 | 1213969.7217
69 | 2668250.2839 | 1213908.2101 | 2668248.0071 | 1213910.6967 | 2668245.5367 | 1213915.4937
70 | 2668245.5367 | 1213915.4937 | 2668244.5503 | 1213918.7177 | 2668244.2076 | 1213922.1159 | 2668244.7346 | 1213925.1794 | 2668245.9902 | 1213928.2957 | 2668253.6167 | 1213944.5584
71 | 2668255.2382 | 1213843.0482 | 2668254.2428 | 1213843.7373 | 2668245.416 | 1213847.7499 | 2668234.7108 | 1213850.6181 | 2668230.512 | 1213851.09
72 | 2668255.2382 | 1213843.0482 | 2668262.0532 | 1213838.2788 | 2668265.2737 | 1213835.3579
73 | 2668246.6971 | 1213983.316 | 2668245.3097 | 1213987.0692 | 2668244.3397 | 1213991.5164 | 2668244.7767 | 1213999.7933 | 2668245.3876 | 1214003.559
74 | 2668250.2839 | 1213908.2101 | 2668263.6449 | 1213916.8462 | 2668263.6449 | 1213916.8462
75 | 2668277.4573 | 1213892.0332 | 2668263.6851 | 1213900.0695 | 2668255.3834 | 1213904.6662 | 2668250.2839 | 1213908.2101
76 | 2668196.3806 | 1213847.4 | 2668195.5804 | 1213850.2926 | 2668212.6992 | 1213854.4799 | 2668218.4563 | 1213855.2017
77 | 2668218.4563 | 1213855.2017 | 2668217.9612 | 1213861.9558 | 2668213.9624 | 1213872.8725 | 2668212.0758 | 1213875.6909
78 | 2668196.3806 | 1213847.4 | 2668211.3721 | 1213850.9736 | 2668217.3865 | 1213851.7762 | 2668225.0136 | 1213851.7079 | 2668230.512 | 1213851.09
79 | 2668196.3806 | 1213847.4 | 2668183.5948 | 1213844.2518
80 | 2668186.7991 | 1213848.3355 | 2668195.5804 | 1213850.2926 | 2668196.3806 | 1213847.4
81 | 2668196.3806 | 1213847.4 | 2668196.7317 | 1213845.9253 | 2668217.0351 | 1213824.6801
82 | 2668212.0758 | 1213875.6909 | 2668207.7297 | 1213882.1837
83 | 2668270.9676 | 1213830.1938 | 2668265.2737 | 1213835.3579
84 | 2668305.3916 | 1213810.7911 | 2668303.6905 | 1213798.8197
85 | 2668305.3916 | 1213810.7911 | 2668308.7086 | 1213810.3399 | 2668310.7706 | 1213810.03 | 2668318.5908 | 1213810.3531
86 | 2668305.3916 | 1213810.7911 | 2668302.8886 | 1213811.1293 | 2668296.8911 | 1213812.8283 | 2668292.186 | 1213814.7054
87 | 2668318.5908 | 1213810.3531 | 2668324.247 | 1213810.5958 | 2668328.9135 | 1213810.2088
88 | 2668318.5908 | 1213810.3531 | 2668318.5729 | 1213811.2534 | 2668318.5163 | 1213814.1991
89 | 2668292.186 | 1213814.7054 | 2668289.0618 | 1213815.9518 | 2668280.1754 | 1213821.8426 | 2668270.9676 | 1213830.1938
90 | 2668318.5163 | 1213814.1991 | 2668318.926 | 1213818.2174 | 2668320.8982 | 1213821.7755 | 2668323.1432 | 1213824.0582 | 2668324.7439 | 1213824.8993 | 2668363.4376 | 1213835.7156
91 | 2668318.5163 | 1213814.1991 | 2668326.0198 | 1213814.3184 | 2668334.3988 | 1213812.9358 | 2668337.6703 | 1213811.817 | 2668343.4848 | 1213808.1925 | 2668347.8752 | 1213803.4322
92 | 2668351.8134 | 1213792.6559 | 2668351.5068 | 1213794.8872 | 2668348.0305 | 1213803.2637 | 2668347.8752 | 1213803.4322
93 | 2668315.3667 | 1213877.5915 | 2668312.6027 | 1213876.8483 | 2668309.2286 | 1213876.9875 | 2668304.6851 | 1213877.7471 | 2668300.0435 | 1213879.117 | 2668283.6055 | 1213888.4458 | 2668277.4573 | 1213892.0332
94 | 2668277.4573 | 1213892.0332 | 2668291.0239 | 1213910.8725
95 | 2668315.3667 | 1213877.5915 | 2668314.3772 | 1213891.689 | 2668317.2714 | 1213891.6777
96 | 2668263.6449 | 1213916.8462 | 2668269.9198 | 1213920.6873
97 | 2668178.7499 | 1213843.0588 | 2668183.5948 | 1213844.2518
98 | 2668186.7991 | 1213848.3355 | 2668184.6184 | 1213856.36 | 2668172.304 | 1213869.0696
99 | 2668222.3826 | 1213819.0846 | 2668217.0351 | 1213824.6801
100 | 2668172.304 | 1213869.0696 | 2668166.3871 | 1213875.1764
101 | 2668190.8278 | 1213899.6716 | 2668205.4616 | 1213885.5721 | 2668207.7297 | 1213882.1837
102 | 2668351.8134 | 1213792.6559 | 2668367.0278 | 1213796.6661
103 | 2668349.6695 | 1213772.9413 | 2668351.0666 | 1213775.6479 | 2668352.6164 | 1213780.9245 | 2668352.8983 | 1213784.8301 | 2668351.8134 | 1213792.6559
104 | 2668269.9198 | 1213920.6873 | 2668272.0093 | 1213921.9663
105 | 2668122.6571 | 1213928.3746 | 2668124.3368 | 1213929.635
106 | 2668144.5745 | 1213947.0472 | 2668143.527 | 1213945.8464 | 2668131.0683 | 1213934.686 | 2668124.3368 | 1213929.635
107 | 2668162.3569 | 1213967.4329 | 2668144.5745 | 1213947.0472
108 | 2668085.1278 | 1213835.6773 | 2668084.6349 | 1213835.6049 | 2668080.9414 | 1213835.1069
109 | 2668080.9414 | 1213835.1069 | 2668078.1049 | 1213834.7187 | 2668077.2024 | 1213834.5973
110 | 2668079.3739 | 1213820.0463 | 2668077.2024 | 1213834.5973
111 | 2668121.7136 | 1213965.862 | 2668116.8392 | 1213971.4087
112 | 2668200.3512 | 1214012.2374 | 2668195.7926 | 1214009.0166
113 | 2668195.7926 | 1214009.0166 | 2668182.6498 | 1214023.836
114 | 2668200.3512 | 1214012.2374 | 2668190.6422 | 1214027.9606
115 | 2668142.9074 | 1214013.0933 | 2668159.8216 | 1214029.407 | 2668164.4238 | 1214032.7951 | 2668167.6056 | 1214033.5319 | 2668171.614 | 1214033.7112 | 2668175.3625 | 1214032.053 | 2668182.6498 | 1214023.836
116 | 2668099.2659 | 1213824.1982 | 2668091.6212 | 1213823.1436 | 2668088.9966 | 1213822.1685 | 2668087.1176 | 1213821.7468 | 2668083.0261 | 1213820.844 | 2668080.3362 | 1213820.2574 | 2668079.3739 | 1213820.0463
117 | 2668035.4876 | 1213853.8233 | 2668032.9679 | 1213851.5254 | 2668008.9178 | 1213827.5241
118 | 2668099.2659 | 1213824.1982 | 2668106.8499 | 1213825.241 | 2668132.4119 | 1213831.6002
119 | 2668132.4119 | 1213831.6002 | 2668136.751 | 1213832.6797
120 | 2668151.5844 | 1213836.37 | 2668150.8407 | 1213839.6302
121 | 2668150.8407 | 1213839.6302 | 2668149.7394 | 1213842.9419 | 2668146.38 | 1213849.7633 | 2668135.9501 | 1213859.3498
122 | 2668151.5844 | 1213836.37 | 2668136.751 | 1213832.6797
123 | 2668151.5844 | 1213836.37 | 2668151.8531 | 1213834.7943 | 2668170.4635 | 1213814.8301
124 | 2668151.5844 | 1213836.37 | 2668178.7499 | 1213843.0588
125 | 2668131.9711 | 1213863.007 | 2668135.9501 | 1213859.3498
126 | 2668130.0172 | 1213999.6231 | 2668118.1402 | 1213985.8703 | 2668115.3664 | 1213981.3358 | 2668114.6247 | 1213976.4465 | 2668116.5162 | 1213971.7763 | 2668116.8392 | 1213971.4087
127 | 2668190.6422 | 1214027.9606 | 2668183.8127 | 1214039.0206 | 2668171.3928 | 1214055.3927
128 | 2668130.0172 | 1213999.6231 | 2668135.3822 | 1214005.8353 | 2668142.9074 | 1214013.0933
129 | 2668068.3515 | 1213784.6027 | 2668052.004 | 1213782.2659
130 | 2668051.5532 | 1213782.7342 | 2668052.004 | 1213782.2659 | 2668052.004 | 1213782.2659
131 | 2668047.0764 | 1213787.3849 | 2668051.5532 | 1213782.7342
132 | 2668307.1702 | 1213718.4449 | 2668331.4422 | 1213709.6349
133 | 2668293.615 | 1213724.1798 | 2668295.4474 | 1213722.6999 | 2668307.1702 | 1213718.4449
134 | 2668348.3312 | 1213703.5047 | 2668331.4422 | 1213709.6349
135 | 2668293.615 | 1213724.1798 | 2668287.3853 | 1213718.9497
136 | 2668293.615 | 1213724.1798 | 2668304.8047 | 1213733.5477
137 | 2668319.7229 | 1213746.0369 | 2668304.8047 | 1213733.5477
138 | 2668319.7229 | 1213746.0369 | 2668321.3816 | 1213743.8101 | 2668335.8591 | 1213738.3911
139 | 2668319.7229 | 1213746.0369 | 2668324.4537 | 1213749.9984
140 | 2668335.8591 | 1213738.3911 | 2668343.4736 | 1213735.5409
141 | 2668336.1324 | 1213759.7779 | 2668324.4537 | 1213749.9984
142 | 2668039.4278 | 1213795.3306 | 2668047.0764 | 1213787.3849
143 | 2668222.4065 | 1213819.0596 | 2668222.3826 | 1213819.0846
144 | 2668234.146 | 1213806.7756 | 2668222.4065 | 1213819.0596
145 | 2668241.1575 | 1213799.4388 | 2668234.146 | 1213806.7756
146 | 2668255.0652 | 1213796.4616 | 2668247.4201 | 1213794.773 | 2668245.0894 | 1213795.3245 | 2668241.1575 | 1213799.4388
147 | 2668465.7815 | 1213694.9797 | 2668465.1703 | 1213702.6888
148 | 2668396.8389 | 1213679.6683 | 2668405.4428 | 1213682.6352 | 2668409.7313 | 1213686.2311 | 2668409.7408 | 1213692.2734
149 | 2668362.9021 | 1213728.2688 | 2668361.9214 | 1213728.6359
150 | 2668361.9214 | 1213728.6359 | 2668343.4736 | 1213735.5409
151 | 2667982.8474 | 1213801.5068 | 2667982.979 | 1213801.6382
152 | 2668008.9178 | 1213827.5241 | 2667982.979 | 1213801.6382
153 | 2668420.8556 | 1213733.8208 | 2668415.8844 | 1213731.8858 | 2668411.2704 | 1213728.8532 | 2668411.2704 | 1213728.8532
154 | 2668426.8443 | 1213746.8729 | 2668427.5064 | 1213743.1373 | 2668427.7147 | 1213738.2255 | 2668427.0388 | 1213736.2276 | 2668420.8556 | 1213733.8208
155 | 2668409.7711 | 1213711.6064 | 2668409.7898 | 1213723.4995 | 2668411.2704 | 1213728.8532
156 | 2668426.8443 | 1213746.8729 | 2668426.824 | 1213746.9873
157 | 2668409.7711 | 1213711.6064 | 2668409.7408 | 1213692.2734
158 | 2668321.238 | 1213685.4164 | 2668305.7203 | 1213691.0661
159 | 2668175.8776 | 1213809.022 | 2668170.4635 | 1213814.8301
160 | 2668336.1324 | 1213759.7779 | 2668345.4619 | 1213767.5897 | 2668349.6695 | 1213772.9413
161 | 2668336.1324 | 1213759.7779 | 2668334.6885 | 1213761.8182 | 2668334.2794 | 1213762.3917 | 2668342.2321 | 1213769.7096 | 2668346.0486 | 1213774.7231 | 2668348.0128 | 1213779.6376 | 2668348.3003 | 1213780.8987
162 | 2668349.6695 | 1213772.9413 | 2668356.0084 | 1213769.3005
163 | 2668186.7134 | 1213903.6357 | 2668190.8278 | 1213899.6716

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668061.415 | 1213618.5723
1 | 2668086.9806 | 1213628.3011
2 | 2668045.1532 | 1213608.7507
3 | 2668108.7017 | 1213640.5578
4 | 2668140.9017 | 1213599.3776
5 | 2668111.718 | 1213644.4947
6 | 2668156.6812 | 1213578.4248
7 | 2668102.2084 | 1213651.068
8 | 2668120.7819 | 1213656.3167
9 | 2668141.3703 | 1213632.815
10 | 2668128.0345 | 1213665.7721
11 | 2668148.9395 | 1213699.7191
12 | 2668130.066 | 1213669.071
13 | 2668164.6591 | 1213717.2783
14 | 2668124.9383 | 1213736.8353
15 | 2668104.1471 | 1213742.0136
16 | 2668130.1073 | 1213748.9366
17 | 2668164.1617 | 1213748.1585
18 | 2668100.2409 | 1213767.4405
19 | 2668389.7271 | 1213654.1039
20 | 2668388.9664 | 1213658.8314
21 | 2668453.5623 | 1213677.4594
22 | 2668104.3643 | 1213768.8773
23 | 2668083.6863 | 1213772.2822
24 | 2668251.6185 | 1213682.84
25 | 2668247.5263 | 1213684.6499
26 | 2668265.5358 | 1213700.6548
27 | 2668349.4777 | 1213652.1053
28 | 2668251.1385 | 1213690.9284
29 | 2667915.5134 | 1213738.0827
30 | 2667979.1764 | 1213734.1796
31 | 2667956.2763 | 1213778.6217
32 | 2668013.092 | 1213738.8802
33 | 2668013.0629 | 1213738.8761
34 | 2668388.9958 | 1213675.4644
35 | 2668370.1954 | 1213654.4329
36 | 2668467.0839 | 1213682.7759
37 | 2668088.1526 | 1213789.6497
38 | 2668121.6514 | 1213789.5728
39 | 2668086.7002 | 1213794.4472
40 | 2668081.0413 | 1213809.5227
41 | 2668071.8036 | 1213784.896
42 | 2668282.7858 | 1213699.4161
43 | 2668270.7067 | 1213704.9845
44 | 2668213.7801 | 1213724.0864
45 | 2668227.9675 | 1213730.0285
46 | 2668058.3249 | 1213874.6513
47 | 2668035.854 | 1213854.1575
48 | 2668082.6961 | 1213892.296
49 | 2668081.2296 | 1213856.673
50 | 2668135.6789 | 1213949.9704
51 | 2668090.2576 | 1213901.777
52 | 2667957.3608 | 1213779.4376
53 | 2668228.4865 | 1213730.2458
54 | 2668257.5151 | 1213738.7963
55 | 2668269.1478 | 1213742.0999
56 | 2668242.581 | 1213930.4816
57 | 2668241.6729 | 1213913.9485
58 | 2668264.4446 | 1213969.7217
59 | 2668245.5367 | 1213915.4937
60 | 2668255.2382 | 1213843.0482
61 | 2668246.6971 | 1213983.316
62 | 2668250.2839 | 1213908.2101
63 | 2668253.6167 | 1213944.5584
64 | 2668218.4563 | 1213855.2017
65 | 2668196.3806 | 1213847.4
66 | 2668212.0758 | 1213875.6909
67 | 2668230.512 | 1213851.09
68 | 2668265.2737 | 1213835.3579
69 | 2668305.3916 | 1213810.7911
70 | 2668303.6905 | 1213798.8197
71 | 2668318.5908 | 1213810.3531
72 | 2668292.186 | 1213814.7054
73 | 2668318.5163 | 1213814.1991
74 | 2668363.4376 | 1213835.7156
75 | 2668347.8752 | 1213803.4322
76 | 2668328.9135 | 1213810.2088
77 | 2668277.4573 | 1213892.0332
78 | 2668315.3667 | 1213877.5915
79 | 2668291.0239 | 1213910.8725
80 | 2668317.2714 | 1213891.6777
81 | 2668263.6449 | 1213916.8462
82 | 2668245.3875 | 1214003.559
83 | 2668183.5948 | 1213844.2518
84 | 2668186.7991 | 1213848.3355
85 | 2668217.0351 | 1213824.6802
86 | 2668172.304 | 1213869.0696
87 | 2668207.7297 | 1213882.1837
88 | 2668270.9676 | 1213830.1938
89 | 2668351.8134 | 1213792.6559
90 | 2668269.9198 | 1213920.6873
91 | 2668122.6571 | 1213928.3746
92 | 2668124.3368 | 1213929.635
93 | 2668144.5745 | 1213947.0472
94 | 2668085.1278 | 1213835.6773
95 | 2668080.9414 | 1213835.1069
96 | 2668077.2024 | 1213834.5973
97 | 2668121.7136 | 1213965.862
98 | 2668195.7926 | 1214009.0166
99 | 2668200.3512 | 1214012.2374
100 | 2668182.6498 | 1214023.836
101 | 2668162.3569 | 1213967.4329
102 | 2668079.3739 | 1213820.0463
103 | 2668035.4876 | 1213853.8233
104 | 2668117.5989 | 1213805.9072
105 | 2668099.2659 | 1213824.1982
106 | 2668132.4119 | 1213831.6002
107 | 2668150.8407 | 1213839.6302
108 | 2668151.5844 | 1213836.37
109 | 2668135.9501 | 1213859.3498
110 | 2668116.8392 | 1213971.4087
111 | 2668190.6422 | 1214027.9606
112 | 2668142.9074 | 1214013.0933
113 | 2668068.3515 | 1213784.6027
114 | 2668052.004 | 1213782.2659
115 | 2668051.5532 | 1213782.7342
116 | 2668307.1702 | 1213718.4449
117 | 2668331.4422 | 1213709.6349
118 | 2668293.615 | 1213724.1798
119 | 2668348.3312 | 1213703.5047
120 | 2668287.3853 | 1213718.9497
121 | 2668304.8047 | 1213733.5477
122 | 2668319.7229 | 1213746.0369
123 | 2668335.8591 | 1213738.3911
124 | 2668324.4537 | 1213749.9984
125 | 2668047.0764 | 1213787.3849
126 | 2668039.4278 | 1213795.3306
127 | 2668222.3826 | 1213819.0846
128 | 2668222.4065 | 1213819.0596
129 | 2668234.146 | 1213806.7756
130 | 2668178.7499 | 1213843.0588
131 | 2668241.1575 | 1213799.4388
132 | 2668166.3871 | 1213875.1764
133 | 2668465.1703 | 1213702.6888
134 | 2668465.7815 | 1213694.9797
135 | 2668396.8389 | 1213679.6683
136 | 2668362.9021 | 1213728.2688
137 | 2668361.9214 | 1213728.6359
138 | 2668343.4736 | 1213735.5409
139 | 2667982.8474 | 1213801.5068
140 | 2667982.979 | 1213801.6382
141 | 2668008.9178 | 1213827.5241
142 | 2668420.8556 | 1213733.8208
143 | 2668411.2704 | 1213728.8532
144 | 2668426.8443 | 1213746.8729
145 | 2668409.7711 | 1213711.6064
146 | 2668426.824 | 1213746.9873
147 | 2668409.7408 | 1213692.2734
148 | 2668130.0172 | 1213999.6231
149 | 2668171.3928 | 1214055.3927
150 | 2668305.7203 | 1213691.0661
151 | 2668321.238 | 1213685.4164
152 | 2668272.0093 | 1213921.9663
153 | 2668136.751 | 1213832.6797
154 | 2668170.4635 | 1213814.8301
155 | 2668131.9711 | 1213863.007
156 | 2668175.8776 | 1213809.022
157 | 2668336.1324 | 1213759.7779
158 | 2668349.6695 | 1213772.9413
159 | 2668348.3003 | 1213780.8987
160 | 2668356.0084 | 1213769.3005
161 | 2668367.0278 | 1213796.6661
162 | 2668190.8278 | 1213899.6716
163 | 2668186.7134 | 1213903.6357
164 | 2668255.0652 | 1213796.4616
165 | 2668196.3806 | 1213847.4

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98026 | -0.37912 | 0.00095366 | 0.00023901
1 | 0.98031 | -0.37808 | 0.0054201 | 0.0013584
2 | 0.98024 | -0.37951 | 0.0011333 | 0.00028404
3 | 0.98049 | -0.37465 | 0 | 0
4 | 0.98045 | -0.37529 | 0 | 0
5 | 0.98052 | -0.37392 | 0 | 0
6 | 0.98044 | -0.3756 | 0.00065833 | 0.00016499
7 | 0.98052 | -0.37408 | 0.00079108 | 0.00019826
8 | 0.98065 | -0.3715 | 0 | 0
9 | 0.98056 | -0.37316 | 0.0029382 | 0.00073638
10 | 0.98078 | -0.36893 | 0 | 0
11 | 0.98125 | -0.35961 | 0.0012894 | 0.00032316
12 | 0.98082 | -0.3681 | 0.0011179 | 0.00028017
13 | 0.98161 | -0.35269 | 0 | 0
14 | 0.98219 | -0.34118 | 0.001411 | 0.00035362
15 | 0.98251 | -0.33508 | 0 | 0
16 | 0.98299 | -0.32558 | 0 | 0
17 | 0.98294 | -0.32666 | 0.0016379 | 0.0004105
18 | 0.9836 | -0.31364 | 0 | 0
19 | 0.97187 | -0.54286 | 0 | 0
20 | 0.97189 | -0.54254 | 0 | 0
21 | 0.97164 | -0.54747 | 0.0024912 | 0.00062436
22 | 0.98376 | -0.31062 | 0 | 0
23 | 0.98333 | -0.31893 | 0.0012825 | 0.00032143
24 | 0.97479 | -0.4854 | 0 | 0
25 | 0.97477 | -0.48569 | 0 | 0
26 | 0.97531 | -0.4751 | 0 | 0
27 | 0.97258 | -0.52887 | 0.0017169 | 0.00043029
28 | 0.97475 | -0.48617 | 0.0035895 | 0.00089961
29 | 0.9767 | -0.44841 | 0 | 0
30 | 0.97643 | -0.45365 | 0.0017005 | 0.0004262
31 | 0.97693 | -0.4437 | 0.0017005 | 0.00042617
32 | 0.97635 | -0.45526 | 0.0012861 | 0.00032232
33 | 0.97635 | -0.45526 | 0.0012845 | 0.00032192
34 | 0.97167 | -0.54694 | 0.001614 | 0.00040451
35 | 0.97221 | -0.53628 | 0.0016517 | 0.00041396
36 | 0.97163 | -0.54779 | 0 | 0
37 | 0.98455 | -0.29522 | 0 | 0
38 | 0.98371 | -0.31159 | 0.0019719 | 0.0004942
39 | 0.98454 | -0.29533 | 0 | 0
40 | 0.98529 | -0.28072 | 0.002484 | 0.00062256
41 | 0.98312 | -0.32319 | 0.0012808 | 0.000321
42 | 0.97517 | -0.4779 | 0.003228 | 0.000809
43 | 0.97552 | -0.47098 | 0.0041409 | 0.0010378
44 | 0.97558 | -0.46993 | 0.003354 | 0.00084059
45 | 0.97562 | -0.46898 | 0.0017503 | 0.00043866
46 | 0.97855 | -0.41204 | 0 | 0
47 | 0.97804 | -0.42205 | 0.0022892 | 0.00057374
48 | 0.97907 | -0.4017 | 0 | 0
49 | 0.98192 | -0.34622 | 0.0072159 | 0.0018085
50 | 0.97573 | -0.46714 | 0 | 0
51 | 0.97879 | -0.40733 | 0.0062082 | 0.0015559
52 | 0.97694 | -0.44355 | 0.0017005 | 0.00042617
53 | 0.97563 | -0.46893 | 0.0017497 | 0.00043853
54 | 0.97582 | -0.46513 | 0.0026341 | 0.00066017
55 | 0.97593 | -0.46303 | 0.0034161 | 0.00085616
56 | 0.9906 | -0.17917 | 0.0043494 | 0.0010901
57 | 0.9907 | -0.1771 | 0 | 0
58 | 0.99049 | -0.18118 | 0 | 0
59 | 0.99065 | -0.1781 | 0 | 0
60 | 0.99266 | -0.13909 | 0 | 0
61 | 0.99044 | -0.18219 | 0 | 0
62 | 0.99055 | -0.17996 | 0 | 0
63 | 0.99061 | -0.17895 | 0.0015454 | 0.00038732
64 | 0.99702 | -0.056352 | 0 | 0
65 | 0.9973 | -0.051 | 0 | 0
66 | 0.99679 | -0.060767 | 0.0013036 | 0.00032671
67 | 0.99544 | -0.086225 | 0.0015095 | 0.00037831
68 | 0.99156 | -0.16016 | 0.0012122 | 0.00030381
69 | 0.98751 | -0.23777 | 0 | 0
70 | 0.98748 | -0.23838 | 0.0028112 | 0.00070456
71 | 0.98645 | -0.25814 | 0 | 0
72 | 0.98865 | -0.2159 | 0.0029059 | 0.00072828
73 | 0.98615 | -0.26396 | 0 | 0
74 | 0.98605 | -0.26591 | 0.0020426 | 0.00051191
75 | 0.98364 | -0.3125 | 0.0020406 | 0.00051142
76 | 0.98644 | -0.25839 | 0.0013665 | 0.00034247
77 | 0.99037 | -0.18353 | 0 | 0
78 | 0.99024 | -0.18602 | 0 | 0
79 | 0.99031 | -0.18477 | 0.0030002 | 0.00075192
80 | 0.99019 | -0.18703 | 0.0033637 | 0.00084301
81 | 0.99047 | -0.18153 | 0.0020048 | 0.00050245
82 | 0.99039 | -0.18311 | 0.0025068 | 0.00062826
83 | 0.99668 | -0.062677 | 0.0028947 | 0.00072549
84 | 0.99725 | -0.051879 | 0 | 0
85 | 1 | 0 | -0.30098 | -0.07691
86 | 0.99716 | -0.053785 | 0.0023824 | 0.00059708
87 | 0.99672 | -0.062171 | 0.0020007 | 0.00050142
88 | 0.9909 | -0.17281 | 0.001213 | 0.00030401
89 | 0.98277 | -0.32924 | 0 | 0
90 | 0.99045 | -0.182 | 0.0015179 | 0.00038043
91 | 0.97803 | -0.42212 | 0.0072795 | 0.0018244
92 | 0.97801 | -0.42258 | 0.0040771 | 0.0010218
93 | 0.97781 | -0.42644 | 0.0036083 | 0.00090432
94 | 0.98371 | -0.3113 | 0 | 0
95 | 0.98407 | -0.30445 | 0 | 0
96 | 0.98438 | -0.29834 | 0.0022871 | 0.00057319
97 | 0.97496 | -0.48244 | 0.0072447 | 0.0018157
98 | 0.97307 | -0.51965 | 0 | 0
99 | 0.97303 | -0.5205 | 0 | 0
100 | 0.97322 | -0.51661 | 0.0034173 | 0.00085647
101 | 0.9777 | -0.42858 | 0.0043313 | 0.0010855
102 | 0.98565 | -0.27387 | 0 | 0
103 | 0.97803 | -0.42219 | 0.0022892 | 0.00057374
104 | 0.9845 | -0.29619 | 0.0012417 | 0.0003112
105 | 0.98807 | -0.22705 | 0 | 0
106 | 0.99212 | -0.14942 | 0.0023092 | 0.00057873
107 | 0.99453 | -0.10366 | 0 | 0
108 | 0.99455 | -0.1031 | 0 | 0
109 | 0.99431 | -0.10784 | 0.0020199 | 0.00050625
110 | 0.97473 | -0.48681 | 0.01043 | 0.0026139
111 | 0.97288 | -0.52333 | 0.0038891 | 0.00097469
112 | 0.97379 | -0.50548 | 0.0030559 | 0.00076588
113 | 0.98308 | -0.32383 | 0.001346 | 0.00033734
114 | 0.98295 | -0.32647 | 0.0013376 | 0.00033523
115 | 0.98294 | -0.32656 | 0.0013388 | 0.00033552
116 | 0.97657 | -0.45045 | 0.0027788 | 0.00069643
117 | 0.97647 | -0.45235 | 0.0017399 | 0.00043605
118 | 0.97666 | -0.4486 | 0 | 0
119 | 0.97643 | -0.45311 | 0.0023022 | 0.00057698
120 | 0.97628 | -0.45607 | 0 | 0
121 | 0.97744 | -0.43336 | 0.002985 | 0.0007481
122 | 0.97853 | -0.41203 | 0 | 0
123 | 0.97838 | -0.41491 | 0.0022941 | 0.00057496
124 | 0.97892 | -0.4043 | 0.0042349 | 0.0010614
125 | 0.98291 | -0.32728 | 0.0013386 | 0.00033548
126 | 0.98286 | -0.32825 | 0.0048551 | 0.0012168
127 | 0.99992 | -0.0015082 | 0.0016529 | 0.00041425
128 | 0.99992 | -0.0015139 | 0.00122 | 0.00030576
129 | 0.99979 | -0.0039744 | 0.0025547 | 0.00064026
130 | 0.99645 | -0.067021 | 0.0021601 | 0.00054136
131 | 0.99974 | -0.0049921 | 0.002771 | 0.00069447
132 | 0.99714 | -0.054052 | 0.0017963 | 0.0004502
133 | 0.9716 | -0.54822 | 0.0011799 | 0.0002957
134 | 0.97161 | -0.54806 | 0 | 0
135 | 0.97157 | -0.54898 | 0.0021542 | 0.00053989
136 | 0.97825 | -0.41755 | 0.0020102 | 0.0005038
137 | 0.97825 | -0.41751 | 0.0026295 | 0.00065902
138 | 0.97833 | -0.41585 | 0.0017359 | 0.00043505
139 | 0.97718 | -0.43882 | 0.0016929 | 0.00042428
140 | 0.97718 | -0.43879 | 0.0016941 | 0.00042458
141 | 0.97756 | -0.43139 | 0.0024306 | 0.00060917
142 | 0.97112 | -0.55785 | 0.00070366 | 0.00017635
143 | 0.97114 | -0.55731 | 0.0024727 | 0.00061972
144 | 0.97108 | -0.55849 | 0.00074346 | 0.00018633
145 | 0.97123 | -0.55565 | 0.0026223 | 0.00065722
146 | 0.97108 | -0.5585 | 0.0012444 | 0.00031188
147 | 0.97137 | -0.55287 | 0.0023535 | 0.00058985
148 | 0.97404 | -0.5004 | 0.0070036 | 0.0017553
149 | 0.97274 | -0.52607 | 0.0044321 | 0.0011108
150 | 0.97504 | -0.48037 | 0.0026491 | 0.00066392
151 | 0.975 | -0.48125 | 0.0028835 | 0.00072268
152 | 0.99044 | -0.18209 | 0.0020611 | 0.00051657
153 | 0.99266 | -0.13908 | 0.002571 | 0.00064435
154 | 0.99445 | -0.10512 | 0.0019782 | 0.00049579
155 | 0.99427 | -0.10854 | 0.0073742 | 0.0018482
156 | 0.99444 | -0.10539 | 0.0019782 | 0.00049579
157 | 0.97996 | -0.38407 | 0 | 0
158 | 0.98129 | -0.35812 | 0 | 0
159 | 0.97989 | -0.38529 | 0.0024847 | 0.00062272
160 | 0.98127 | -0.35851 | 0.0029246 | 0.00073299
161 | 0.98275 | -0.32977 | 0.0018779 | 0.00047063
162 | 0.99654 | -0.065702 | 0.0021529 | 0.00053958
163 | 0.99651 | -0.066313 | 0.0060937 | 0.0015272
164 | 0.9997 | -0.005819 | 0.002979 | 0.00074662
165 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002087 | -0.00052282 | 0.0020871 | 0.00052254 | 1.0355e-07 | -2.8061e-07 | 0.003168 | 0.0031678 | 0.003168 | 0.98026 | -0.37912 | 0.98031 | -0.37808 | 0.87032
1 | 0.0011333 | 0.00028381 | -0.0011333 | -0.00028404 | 2.1085e-08 | -2.2599e-07 | 0.0017203 | 0.0017204 | 0.0017204 | 0.98026 | -0.37912 | 0.98024 | -0.37951 | 0.47264
2 | -0.0075072 | -0.0018809 | 0.0075084 | 0.0018814 | 1.2254e-06 | 4.6691e-07 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.98031 | -0.37808 | 0.98049 | -0.37465 | 3.1305
3 | 0.00065836 | 0.00016401 | -0.00065834 | -0.00016467 | 1.9986e-08 | -6.6083e-07 | 0.00099879 | 0.00099903 | 0.00099903 | 0.98049 | -0.37465 | 0.98045 | -0.37529 | 0.27446
4 | -0.0081668 | -0.0020454 | 0.0081671 | 0.0020455 | 2.8541e-07 | 1.2017e-07 | 0.012394 | 0.012394 | 0.012394 | 0.98049 | -0.37465 | 0.98052 | -0.37392 | 3.4049
5 | 0.00065834 | 0.00016467 | -0.00065833 | -0.00016499 | 9.8196e-09 | -3.2455e-07 | 0.00099903 | 0.00099915 | 0.00099915 | 0.98045 | -0.37529 | 0.98044 | -0.3756 | 0.27449
6 | 0.00079108 | 0.00019812 | -0.00079108 | -0.00019826 | 6.2362e-09 | -1.4155e-07 | 0.0012005 | 0.0012005 | 0.0012005 | 0.98052 | -0.37392 | 0.98052 | -0.37408 | 0.32981
7 | -0.0089582 | -0.0022437 | 0.0089592 | 0.0022441 | 1.0313e-06 | 4.7231e-07 | 0.013594 | 0.013594 | 0.013594 | 0.98052 | -0.37392 | 0.98065 | -0.3715 | 3.7347
8 | 0.0029384 | 0.00073614 | -0.0029382 | -0.00073638 | 2.3266e-07 | -2.4481e-07 | 0.0044586 | 0.0044588 | 0.0044588 | 0.98065 | -0.3715 | 0.98056 | -0.37316 | 1.2249
9 | -0.011898 | -0.0029803 | 0.011899 | 0.002981 | 1.4549e-06 | 7.8094e-07 | 0.018053 | 0.018053 | 0.018053 | 0.98065 | -0.3715 | 0.98078 | -0.36893 | 4.9595
10 | -0.011899 | -0.002981 | 0.0119 | 0.0029813 | 4.7347e-07 | 2.5413e-07 | 0.018053 | 0.018053 | 0.018053 | 0.98078 | -0.36893 | 0.98082 | -0.3681 | 4.9595
11 | 0.013023 | 0.0032644 | -0.013017 | -0.0032615 | 5.2641e-06 | 2.9145e-06 | 0.019748 | 0.019749 | 0.019749 | 0.98125 | -0.35961 | 0.98082 | -0.3681 | 5.4254
12 | -0.014312 | -0.0035876 | 0.014317 | 0.0035902 | 4.7208e-06 | 2.6836e-06 | 0.021704 | 0.021704 | 0.021704 | 0.98125 | -0.35961 | 0.98161 | -0.35269 | 5.9626
13 | -0.014317 | -0.0035902 | 0.014325 | 0.0035947 | 7.8553e-06 | 4.4649e-06 | 0.021704 | 0.021703 | 0.021704 | 0.98161 | -0.35269 | 0.98219 | -0.34118 | 5.9625
14 | -0.015736 | -0.0039483 | 0.01574 | 0.003951 | 4.578e-06 | 2.658e-06 | 0.023841 | 0.023841 | 0.023841 | 0.98219 | -0.34118 | 0.98251 | -0.33508 | 6.5497
15 | -0.01574 | -0.003951 | 0.015747 | 0.0039551 | 7.1362e-06 | 4.1429e-06 | 0.023841 | 0.023841 | 0.023841 | 0.98251 | -0.33508 | 0.98299 | -0.32558 | 6.5497
16 | 0.001638 | 0.00041009 | -0.0016379 | -0.0004105 | 8.4455e-08 | -4.1033e-07 | 0.0024794 | 0.0024795 | 0.0024795 | 0.98299 | -0.32558 | 0.98294 | -0.32666 | 0.68119
17 | -0.017385 | -0.0043652 | 0.017395 | 0.0043711 | 9.9073e-06 | 5.8569e-06 | 0.02632 | 0.02632 | 0.02632 | 0.98299 | -0.32558 | 0.9836 | -0.31364 | 7.2308
18 | -0.030182 | -0.0075776 | 0.030186 | 0.0075803 | 4.3485e-06 | 2.7124e-06 | 0.045665 | 0.045665 | 0.045665 | 0.9836 | -0.31364 | 0.98376 | -0.31062 | 12.5453
19 | 0.012787 | 0.0032066 | -0.012784 | -0.0032048 | 3.2207e-06 | 1.77e-06 | 0.019345 | 0.019345 | 0.019345 | 0.9836 | -0.31364 | 0.98333 | -0.31893 | 5.3145
20 | -0.003672 | -0.00091934 | 0.003672 | 0.00091931 | 5.6756e-08 | -2.3021e-08 | 0.0056217 | 0.0056217 | 0.0056217 | 0.97187 | -0.54286 | 0.97189 | -0.54254 | 1.5444
21 | 0.003672 | 0.00091934 | -0.0036711 | -0.00091966 | 8.059e-07 | -3.2662e-07 | 0.0056217 | 0.005622 | 0.005622 | 0.97187 | -0.54286 | 0.97164 | -0.54747 | 1.5445
22 | 0.013916 | 0.0034892 | -0.013913 | -0.0034876 | 2.9172e-06 | 1.6547e-06 | 0.021307 | 0.021307 | 0.021307 | 0.97189 | -0.54254 | 0.97167 | -0.54694 | 5.8535
23 | -0.017588 | -0.0044085 | 0.017593 | 0.0044116 | 5.243e-06 | 3.1165e-06 | 0.026928 | 0.026928 | 0.026928 | 0.97189 | -0.54254 | 0.97221 | -0.53628 | 7.3979
24 | 0.0011799 | 0.0002953 | -0.0011799 | -0.00029547 | 1.7788e-08 | -1.6857e-07 | 0.0018068 | 0.0018069 | 0.0018069 | 0.97164 | -0.54747 | 0.97163 | -0.54779 | 0.4964
25 | -0.032158 | -0.0080742 | 0.032182 | 0.008089 | 2.3651e-05 | 1.4798e-05 | 0.048647 | 0.048647 | 0.048647 | 0.98376 | -0.31062 | 0.98455 | -0.29522 | 13.3647
26 | 0.001972 | 0.00049391 | -0.0019719 | -0.0004942 | 9.093e-08 | -2.8785e-07 | 0.0029826 | 0.0029828 | 0.0029828 | 0.98376 | -0.31062 | 0.98371 | -0.31159 | 0.81944
27 | 0.011501 | 0.0028834 | -0.011499 | -0.0028821 | 2.3342e-06 | 1.2333e-06 | 0.017404 | 0.017404 | 0.017404 | 0.98333 | -0.31893 | 0.98312 | -0.32319 | 4.7814
28 | 0.0035896 | 0.00089955 | -0.0035896 | -0.00089958 | 5.0263e-08 | -2.348e-08 | 0.0054796 | 0.0054796 | 0.0054796 | 0.97479 | -0.4854 | 0.97477 | -0.48569 | 1.5054
29 | -0.024602 | -0.006186 | 0.024614 | 0.0061935 | 1.2108e-05 | 7.4634e-06 | 0.037562 | 0.037562 | 0.037562 | 0.97479 | -0.4854 | 0.97531 | -0.4751 | 10.3192
30 | 0.021012 | 0.0052865 | -0.020969 | -0.00526 | 4.3552e-05 | 2.647e-05 | 0.032082 | 0.032083 | 0.032083 | 0.97479 | -0.4854 | 0.97258 | -0.52887 | 8.814
31 | 0.0035896 | 0.00089958 | -0.0035895 | -0.00089961 | 8.1509e-08 | -3.8071e-08 | 0.0054796 | 0.0054796 | 0.0054796 | 0.97477 | -0.48569 | 0.97475 | -0.48617 | 1.5054
32 | 0.0087625 | 0.0021961 | -0.0087613 | -0.0021956 | 1.1678e-06 | 5.2998e-07 | 0.013369 | 0.013369 | 0.013369 | 0.97531 | -0.4751 | 0.97517 | -0.4779 | 3.6728
33 | -0.033376 | -0.0083896 | 0.033383 | 0.0083937 | 6.5602e-06 | 4.1144e-06 | 0.050931 | 0.050931 | 0.050931 | 0.97531 | -0.4751 | 0.97552 | -0.47098 | 13.9919
34 | 0.019252 | 0.0048297 | -0.019245 | -0.0048256 | 6.7972e-06 | 4.0911e-06 | 0.029456 | 0.029456 | 0.029456 | 0.97258 | -0.52887 | 0.97221 | -0.53628 | 8.0924
35 | 0.0042723 | 0.00107 | -0.0042713 | -0.0010701 | 1.0655e-06 | -1.5719e-07 | 0.0065087 | 0.006509 | 0.006509 | 0.9767 | -0.44841 | 0.97643 | -0.45365 | 1.7882
36 | -0.0042723 | -0.00107 | 0.0042733 | 0.0010698 | 9.5869e-07 | -1.4189e-07 | 0.0065087 | 0.0065085 | 0.0065087 | 0.9767 | -0.44841 | 0.97693 | -0.4437 | 1.7881
37 | 0.0025707 | 0.00064394 | -0.0025705 | -0.00064424 | 1.9689e-07 | -3.0186e-07 | 0.0039175 | 0.0039177 | 0.0039177 | 0.97643 | -0.45365 | 0.97635 | -0.45526 | 1.0763
38 | -0.0059738 | -0.001496 | 0.0059738 | 0.001496 | 4.213e-08 | 9.9703e-09 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0.97693 | -0.4437 | 0.97694 | -0.44355 | 2.4996
39 | -0.0012861 | -0.00032232 | 0.0012861 | 0.00032232 | 4.2893e-11 | -3.4236e-10 | 0.0019601 | 0.0019601 | 0.0019601 | 0.97635 | -0.45526 | 0.97635 | -0.45526 | 0.53848
40 | 0.012299 | 0.003083 | -0.012298 | -0.0030824 | 1.1978e-06 | 6.5509e-07 | 0.018835 | 0.018835 | 0.018835 | 0.97167 | -0.54694 | 0.97157 | -0.54898 | 5.1744
41 | 0.0011799 | 0.00029547 | -0.0011799 | -0.00029561 | 1.5036e-08 | -1.4248e-07 | 0.0018069 | 0.0018069 | 0.0018069 | 0.97163 | -0.54779 | 0.97161 | -0.54806 | 0.49641
42 | 0.0012418 | 0.00031069 | -0.0012418 | -0.00031075 | 6.6188e-09 | -5.9501e-08 | 0.0018766 | 0.0018766 | 0.0018766 | 0.98455 | -0.29522 | 0.98454 | -0.29533 | 0.51555
43 | -0.033424 | -0.0083997 | 0.033447 | 0.0084142 | 2.3143e-05 | 1.4504e-05 | 0.050524 | 0.050524 | 0.050524 | 0.98455 | -0.29522 | 0.98529 | -0.28072 | 13.8802
44 | 0.0012418 | 0.00031075 | -0.0012417 | -0.0003112 | 5.0647e-08 | -4.5523e-07 | 0.0018766 | 0.0018768 | 0.0018768 | 0.98454 | -0.29533 | 0.9845 | -0.29619 | 0.5156
45 | -0.035931 | -0.0090368 | 0.035943 | 0.0090442 | 1.177e-05 | 7.3972e-06 | 0.054275 | 0.054275 | 0.054275 | 0.98529 | -0.28072 | 0.98565 | -0.27387 | 14.9108
46 | 0.010218 | 0.0025611 | -0.010218 | -0.002561 | 3.1162e-07 | 1.5539e-07 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.98312 | -0.32319 | 0.98308 | -0.32383 | 4.2488
47 | 0.0055334 | 0.0013866 | -0.0055327 | -0.0013865 | 6.525e-07 | 1.1314e-07 | 0.0084433 | 0.0084434 | 0.0084434 | 0.97517 | -0.4779 | 0.97504 | -0.48037 | 2.3196
48 | -0.037524 | -0.0094315 | 0.037551 | 0.0094483 | 2.6734e-05 | 1.6838e-05 | 0.057247 | 0.057247 | 0.057247 | 0.97552 | -0.47098 | 0.97628 | -0.45607 | 15.7272
49 | -0.003354 | -0.00084059 | 0.0033541 | 0.00084049 | 1.5095e-07 | -9.5458e-08 | 0.0051157 | 0.0051157 | 0.0051157 | 0.97558 | -0.46993 | 0.97562 | -0.46898 | 1.4054
50 | -0.0051044 | -0.0012792 | 0.0051044 | 0.0012792 | 1.2788e-08 | 1.1584e-09 | 0.0077852 | 0.0077852 | 0.0077852 | 0.97562 | -0.46898 | 0.97563 | -0.46893 | 2.1388
51 | 0.018091 | 0.0045389 | -0.018082 | -0.0045338 | 8.6319e-06 | 5.1426e-06 | 0.027511 | 0.027511 | 0.027511 | 0.97855 | -0.41204 | 0.97804 | -0.42205 | 7.558
52 | -0.018091 | -0.0045389 | 0.0181 | 0.0045443 | 8.9172e-06 | 5.3121e-06 | 0.027511 | 0.027511 | 0.027511 | 0.97855 | -0.41204 | 0.97907 | -0.4017 | 7.558
53 | 0.015793 | 0.0039601 | -0.015793 | -0.00396 | 1.0739e-07 | 6.2504e-08 | 0.024028 | 0.024028 | 0.024028 | 0.97804 | -0.42205 | 0.97803 | -0.42219 | 6.6012
54 | -0.083286 | -0.020958 | 0.083507 | 0.021099 | 0.00022147 | 0.00014128 | 0.12661 | 0.12661 | 0.12661 | 0.97907 | -0.4017 | 0.98192 | -0.34622 | 34.7829
55 | 0.039659 | 0.010008 | -0.039535 | -0.0099303 | 0.00012387 | 7.8136e-05 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0603 | 0.97907 | -0.4017 | 0.97573 | -0.46714 | 16.566
56 | 0.025527 | 0.0064051 | -0.02552 | -0.0064008 | 6.8459e-06 | 4.2289e-06 | 0.038799 | 0.038799 | 0.038799 | 0.97907 | -0.4017 | 0.97879 | -0.40733 | 10.6591
57 | -0.090723 | -0.022908 | 0.090875 | 0.023005 | 0.00015205 | 9.7043e-05 | 0.13754 | 0.13754 | 0.13754 | 0.98192 | -0.34622 | 0.98371 | -0.3113 | 37.787
58 | 0.039535 | 0.0099303 | -0.039506 | -0.0099121 | 2.8847e-05 | 1.8198e-05 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0603 | 0.97573 | -0.46714 | 0.97496 | -0.48244 | 16.566
59 | 0.019312 | 0.0048449 | -0.019298 | -0.0048367 | 1.3603e-05 | 8.1776e-06 | 0.029361 | 0.029361 | 0.029361 | 0.97879 | -0.40733 | 0.97803 | -0.42212 | 8.0663
60 | -0.0076742 | -0.0019222 | 0.007676 | 0.0019229 | 1.7283e-06 | 6.836e-07 | 0.011689 | 0.011688 | 0.011689 | 0.97694 | -0.44355 | 0.97718 | -0.43882 | 3.2111
61 | -0.0068542 | -0.0017177 | 0.0068554 | 0.0017181 | 1.2408e-06 | 4.1595e-07 | 0.010454 | 0.010454 | 0.010454 | 0.97563 | -0.46893 | 0.97582 | -0.46513 | 2.8719
62 | -0.0094895 | -0.0023783 | 0.0094905 | 0.0023787 | 9.4955e-07 | 4.5663e-07 | 0.01447 | 0.01447 | 0.01447 | 0.97582 | -0.46513 | 0.97593 | -0.46303 | 3.9754
63 | -0.012907 | -0.0032349 | 0.012911 | 0.0032373 | 4.2799e-06 | 2.3707e-06 | 0.019679 | 0.019679 | 0.019679 | 0.97593 | -0.46303 | 0.97628 | -0.45607 | 5.4063
64 | -0.0068567 | -0.0017175 | 0.0068573 | 0.0017177 | 6.7566e-07 | 2.1373e-07 | 0.010299 | 0.010299 | 0.010299 | 0.9906 | -0.17917 | 0.9907 | -0.1771 | 2.8295
65 | 0.0025073 | 0.00062743 | -0.002507 | -0.00062785 | 2.3971e-07 | -4.2674e-07 | 0.0037659 | 0.0037661 | 0.0037661 | 0.9906 | -0.17917 | 0.99049 | -0.18118 | 1.0347
66 | 0.013497 | 0.003382 | -0.013497 | -0.0033816 | 6.3972e-07 | 3.5598e-07 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.9907 | -0.1771 | 0.99065 | -0.1781 | 5.5693
67 | -0.020355 | -0.0050997 | 0.020391 | 0.0051219 | 3.6919e-05 | 2.2269e-05 | 0.030572 | 0.030571 | 0.030572 | 0.9907 | -0.1771 | 0.99266 | -0.13909 | 8.3988
68 | 0.002507 | 0.00062785 | -0.0025069 | -0.00062807 | 1.2042e-07 | -2.143e-07 | 0.0037661 | 0.0037663 | 0.0037663 | 0.99049 | -0.18118 | 0.99044 | -0.18219 | 1.0347
69 | 0.011951 | 0.0029946 | -0.01195 | -0.0029941 | 1.0587e-06 | 5.6477e-07 | 0.017951 | 0.017951 | 0.017951 | 0.99065 | -0.1781 | 0.99055 | -0.17996 | 4.9316
70 | 0.0015455 | 0.00038696 | -0.0015454 | -0.00038732 | 6.3083e-08 | -3.6154e-07 | 0.0023213 | 0.0023214 | 0.0023214 | 0.99065 | -0.1781 | 0.99061 | -0.17895 | 0.63775
71 | -0.11568 | -0.029517 | 0.11597 | 0.029706 | 0.00029622 | 0.00018924 | 0.17359 | 0.17359 | 0.17359 | 0.99266 | -0.13909 | 0.99544 | -0.086225 | 47.6893
72 | 0.095286 | 0.024395 | -0.095189 | -0.024333 | 9.7152e-05 | 6.2014e-05 | 0.14302 | 0.14302 | 0.14302 | 0.99266 | -0.13909 | 0.99156 | -0.16016 | 39.2907
73 | 0.0025069 | 0.00062807 | -0.0025068 | -0.00062826 | 1.0988e-07 | -1.9551e-07 | 0.0037663 | 0.0037663 | 0.0037663 | 0.99044 | -0.18219 | 0.99039 | -0.18311 | 1.0347
74 | 0.0055844 | 0.0013994 | -0.0055839 | -0.0013994 | 4.1984e-07 | 6.3921e-08 | 0.0083888 | 0.0083889 | 0.0083889 | 0.99055 | -0.17996 | 0.99047 | -0.18153 | 2.3046
75 | 0.0063657 | 0.0015946 | -0.0063646 | -0.0015944 | 1.0828e-06 | 2.8658e-07 | 0.0095623 | 0.0095624 | 0.0095624 | 0.99055 | -0.17996 | 0.99037 | -0.18353 | 2.627
76 | -0.011556 | -0.0028972 | 0.011559 | 0.0028987 | 2.9477e-06 | 1.5418e-06 | 0.017247 | 0.017247 | 0.017247 | 0.99702 | -0.056352 | 0.9973 | -0.051 | 4.7381
77 | 0.011556 | 0.0028972 | -0.011553 | -0.0028959 | 2.4305e-06 | 1.2714e-06 | 0.017247 | 0.017247 | 0.017247 | 0.99702 | -0.056352 | 0.99679 | -0.060767 | 4.7381
78 | 0.11768 | 0.030212 | -0.11748 | -0.030084 | 0.00020083 | 0.00012763 | 0.17584 | 0.17585 | 0.17585 | 0.9973 | -0.051 | 0.99544 | -0.086225 | 24.1546
79 | 0.15402 | 0.039495 | -0.15393 | -0.03944 | 8.7162e-05 | 5.5269e-05 | 0.23012 | 0.23012 | 0.23012 | 0.9973 | -0.051 | 0.99668 | -0.062677 | 21.0732
80 | 0.0041793 | 0.001047 | -0.0041791 | -0.0010471 | 1.7494e-07 | -4.4587e-08 | 0.0062355 | 0.0062356 | 0.0062356 | 0.9973 | -0.051 | 0.99725 | -0.051879 | 1.7131
81 | -0.28744 | -0.073653 | 0.28815 | 0.074108 | 0.0007124 | 0.00045472 | 0.42945 | 0.42945 | 0.42945 | 0.9973 | -0.051 | 1 | 0 | 39.3265
82 | 0.01025 | 0.0025692 | -0.010249 | -0.0025688 | 6.8594e-07 | 3.3716e-07 | 0.015301 | 0.015301 | 0.015301 | 0.99679 | -0.060767 | 0.99672 | -0.062171 | 4.2035
83 | 0.093976 | 0.024029 | -0.093919 | -0.023992 | 5.747e-05 | 3.6682e-05 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412 | 0.99156 | -0.16016 | 0.9909 | -0.17281 | 38.791
84 | 0.0028113 | 0.00070446 | -0.0028112 | -0.00070456 | 8.138e-08 | -1.0262e-07 | 0.0042362 | 0.0042362 | 0.0042362 | 0.98751 | -0.23777 | 0.98748 | -0.23838 | 1.1638
85 | 0.086702 | 0.022072 | -0.086617 | -0.022018 | 8.5029e-05 | 5.4249e-05 | 0.13077 | 0.13077 | 0.13077 | 0.98751 | -0.23777 | 0.98645 | -0.25814 | 35.9253
86 | -0.089513 | -0.022777 | 0.089607 | 0.022837 | 9.4491e-05 | 6.0297e-05 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.98751 | -0.23777 | 0.98865 | -0.2159 | 37.0891
87 | 0.0013665 | 0.00034234 | -0.0013665 | -0.00034247 | 1.6481e-08 | -1.215e-07 | 0.0020612 | 0.0020613 | 0.0020613 | 0.98645 | -0.25814 | 0.98644 | -0.25839 | 0.56628
88 | 0.08525 | 0.021676 | -0.085226 | -0.02166 | 2.3904e-05 | 1.5249e-05 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.98645 | -0.25814 | 0.98615 | -0.26396 | 35.3591
89 | -0.092513 | -0.023565 | 0.092706 | 0.023688 | 0.00019273 | 0.00012301 | 0.13938 | 0.13938 | 0.13938 | 0.98865 | -0.2159 | 0.9909 | -0.17281 | 38.2906
90 | 0.0020428 | 0.00051136 | -0.0020426 | -0.00051191 | 1.8987e-07 | -5.5836e-07 | 0.0030821 | 0.0030824 | 0.0030824 | 0.98615 | -0.26396 | 0.98605 | -0.26591 | 0.84681
91 | 0.083183 | 0.021149 | -0.082989 | -0.021025 | 0.00019401 | 0.00012375 | 0.12562 | 0.12562 | 0.12562 | 0.98615 | -0.26396 | 0.98364 | -0.3125 | 34.5124
92 | 0.080949 | 0.020514 | -0.080884 | -0.020472 | 6.504e-05 | 4.1479e-05 | 0.12254 | 0.12254 | 0.12254 | 0.98364 | -0.3125 | 0.98277 | -0.32924 | 33.6643
93 | 0.0033642 | 0.00084262 | -0.0033638 | -0.0008429 | 3.986e-07 | -2.8018e-07 | 0.0050545 | 0.0050547 | 0.0050547 | 0.99037 | -0.18353 | 0.99024 | -0.18602 | 1.3886
94 | 0.0030004 | 0.00075174 | -0.0030002 | -0.00075192 | 1.7692e-07 | -1.8549e-07 | 0.004508 | 0.0045081 | 0.0045081 | 0.99037 | -0.18353 | 0.99031 | -0.18477 | 1.2385
95 | 0.0033638 | 0.0008429 | -0.0033637 | -0.00084301 | 1.6308e-07 | -1.1458e-07 | 0.0050547 | 0.0050548 | 0.0050548 | 0.99024 | -0.18602 | 0.99019 | -0.18703 | 1.3887
96 | 0.0035792 | 0.00089693 | -0.0035791 | -0.00089697 | 7.9769e-08 | -4.3637e-08 | 0.005377 | 0.0053771 | 0.0053771 | 0.99047 | -0.18153 | 0.99045 | -0.182 | 1.4772
97 | 0.15104 | 0.038715 | -0.151 | -0.038695 | 3.1799e-05 | 2.0156e-05 | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 | 0.99668 | -0.062677 | 0.99645 | -0.067021 | 20.6775
98 | 0.0041791 | 0.0010471 | -0.0041787 | -0.0010472 | 3.7929e-07 | -9.6611e-08 | 0.0062356 | 0.0062357 | 0.0062357 | 0.99725 | -0.051879 | 0.99716 | -0.053785 | 1.7131
99 | 0.01118 | 0.0028021 | -0.011179 | -0.0028017 | 8.0324e-07 | 4.1254e-07 | 0.016636 | 0.016636 | 0.016636 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0015082 | 4.5703
100 | 0.0017963 | 0.00045011 | -0.0017963 | -0.0004502 | 2.2913e-08 | -9.6256e-08 | 0.0026806 | 0.0026806 | 0.0026806 | 0.99716 | -0.053785 | 0.99714 | -0.054052 | 0.73643
101 | 0.0082482 | 0.0020674 | -0.0082468 | -0.0020668 | 1.3874e-06 | 5.6997e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.99672 | -0.062171 | 0.99654 | -0.065702 | 3.383
102 | 0.0018779 | 0.00047047 | -0.0018779 | -0.00047063 | 4.7569e-08 | -1.6837e-07 | 0.0028433 | 0.0028433 | 0.0028433 | 0.98277 | -0.32924 | 0.98275 | -0.32977 | 0.78114
103 | 0.079006 | 0.020002 | -0.078897 | -0.019932 | 0.0001094 | 6.9756e-05 | 0.11969 | 0.11969 | 0.11969 | 0.98277 | -0.32924 | 0.98129 | -0.35812 | 32.8832
104 | 0.0020611 | 0.00051654 | -0.0020611 | -0.00051657 | 8.8091e-09 | -2.5891e-08 | 0.0030966 | 0.0030966 | 0.0030966 | 0.99045 | -0.182 | 0.99044 | -0.18209 | 0.85071
105 | 0.012019 | 0.0030123 | -0.012019 | -0.0030122 | 2.6332e-07 | 1.4217e-07 | 0.018286 | 0.018286 | 0.018286 | 0.97803 | -0.42212 | 0.97801 | -0.42258 | 5.0236
106 | 0.0079415 | 0.0019904 | -0.00794 | -0.0019898 | 1.4637e-06 | 6.0136e-07 | 0.012083 | 0.012083 | 0.012083 | 0.97801 | -0.42258 | 0.97781 | -0.42644 | 3.3195
107 | 0.0043317 | 0.0010855 | -0.0043313 | -0.0010855 | 4.4081e-07 | -5.7168e-08 | 0.0065919 | 0.006592 | 0.006592 | 0.97781 | -0.42644 | 0.9777 | -0.42858 | 1.811
108 | -0.090875 | -0.023005 | 0.090905 | 0.023024 | 2.9889e-05 | 1.9075e-05 | 0.13754 | 0.13754 | 0.13754 | 0.98371 | -0.3113 | 0.98407 | -0.30445 | 37.787
109 | -0.090905 | -0.023024 | 0.090932 | 0.023041 | 2.6696e-05 | 1.7038e-05 | 0.13754 | 0.13754 | 0.13754 | 0.98407 | -0.30445 | 0.98438 | -0.29834 | 37.787
110 | -0.093219 | -0.023614 | 0.093328 | 0.023684 | 0.0001097 | 7.0021e-05 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.98438 | -0.29834 | 0.98565 | -0.27387 | 38.7367
111 | 0.032262 | 0.0080964 | -0.032255 | -0.0080922 | 6.7147e-06 | 4.2053e-06 | 0.049243 | 0.049243 | 0.049243 | 0.97496 | -0.48244 | 0.97473 | -0.48681 | 13.5283
112 | 0.0083233 | 0.0020861 | -0.0083229 | -0.0020859 | 3.3844e-07 | 1.474e-07 | 0.012728 | 0.012728 | 0.012728 | 0.97307 | -0.51965 | 0.97303 | -0.5205 | 3.4967
113 | -0.0083233 | -0.0020861 | 0.0083245 | 0.0020866 | 1.2033e-06 | 5.2403e-07 | 0.012728 | 0.012728 | 0.012728 | 0.97307 | -0.51965 | 0.97322 | -0.51661 | 3.4967
114 | 0.0083229 | 0.0020859 | -0.0083218 | -0.0020854 | 1.1226e-06 | 4.8898e-07 | 0.012728 | 0.012728 | 0.012728 | 0.97303 | -0.5205 | 0.97288 | -0.52333 | 3.4967
115 | -0.011742 | -0.0029431 | 0.011748 | 0.0029464 | 6.2334e-06 | 3.3481e-06 | 0.017953 | 0.017953 | 0.017953 | 0.97322 | -0.51661 | 0.97379 | -0.50548 | 4.9321
116 | -0.12927 | -0.032728 | 0.12956 | 0.032914 | 0.0002913 | 0.00018617 | 0.19528 | 0.19528 | 0.19528 | 0.98565 | -0.27387 | 0.98807 | -0.22705 | 53.6475
117 | 0.013503 | 0.0033863 | -0.013498 | -0.0033829 | 5.9182e-06 | 3.3187e-06 | 0.020545 | 0.020546 | 0.020546 | 0.97803 | -0.42219 | 0.97756 | -0.43139 | 5.6444
118 | -0.12956 | -0.032914 | 0.13005 | 0.033225 | 0.00048615 | 0.0003107 | 0.19528 | 0.19528 | 0.19528 | 0.98807 | -0.22705 | 0.99212 | -0.14942 | 53.6474
119 | -0.13236 | -0.033804 | 0.13242 | 0.033846 | 6.6229e-05 | 4.2329e-05 | 0.19874 | 0.19874 | 0.19874 | 0.99212 | -0.14942 | 0.99266 | -0.13908 | 54.5989
120 | -0.0093963 | -0.0023554 | 0.0093966 | 0.0023555 | 2.4786e-07 | 1.1524e-07 | 0.014059 | 0.014059 | 0.014059 | 0.99453 | -0.10366 | 0.99455 | -0.1031 | 3.8624
121 | 0.0093963 | 0.0023554 | -0.0093944 | -0.0023545 | 1.8723e-06 | 8.7057e-07 | 0.014059 | 0.014059 | 0.014059 | 0.99453 | -0.10366 | 0.99431 | -0.10784 | 3.8624
122 | 0.13523 | 0.034641 | -0.135 | -0.03449 | 0.00023527 | 0.00015037 | 0.20259 | 0.20259 | 0.20259 | 0.99455 | -0.1031 | 0.99266 | -0.13908 | 55.6576
123 | 0.0039569 | 0.00099137 | -0.0039565 | -0.0009915 | 3.7972e-07 | -1.3186e-07 | 0.00592 | 0.0059202 | 0.0059202 | 0.99455 | -0.1031 | 0.99445 | -0.10512 | 1.6264
124 | -0.14858 | -0.037988 | 0.14884 | 0.038153 | 0.00025986 | 0.00016558 | 0.22257 | 0.22257 | 0.22257 | 0.99455 | -0.1031 | 0.99645 | -0.067021 | 30.5731
125 | 0.0073745 | 0.0018482 | -0.0073742 | -0.0018482 | 2.4684e-07 | 8.7884e-08 | 0.011036 | 0.011036 | 0.011036 | 0.99431 | -0.10784 | 0.99427 | -0.10854 | 3.0319
126 | 0.021825 | 0.0054783 | -0.021811 | -0.0054696 | 1.414e-05 | 8.6265e-06 | 0.033321 | 0.033321 | 0.033321 | 0.97473 | -0.48681 | 0.97404 | -0.5004 | 9.1542
127 | 0.0044327 | 0.0011108 | -0.0044321 | -0.0011108 | 5.7828e-07 | -4.6428e-08 | 0.0067797 | 0.0067799 | 0.0067799 | 0.97288 | -0.52333 | 0.97274 | -0.52607 | 1.8626
128 | -0.014804 | -0.0037123 | 0.014808 | 0.0037144 | 3.5817e-06 | 2.06e-06 | 0.022622 | 0.022622 | 0.022622 | 0.97379 | -0.50548 | 0.97404 | -0.5004 | 6.2149
129 | 0.0088717 | 0.0022236 | -0.0088705 | -0.0022231 | 1.1167e-06 | 5.0532e-07 | 0.013428 | 0.013428 | 0.013428 | 0.98308 | -0.32383 | 0.98295 | -0.32647 | 3.6891
130 | 0.007533 | 0.0018879 | -0.0075329 | -0.0018879 | 3.1701e-08 | 1.2049e-08 | 0.011404 | 0.011404 | 0.011404 | 0.98295 | -0.32647 | 0.98294 | -0.32656 | 3.1329
131 | 0.0061942 | 0.0015524 | -0.006194 | -0.0015523 | 2.1285e-07 | 5.4401e-08 | 0.0093769 | 0.009377 | 0.009377 | 0.98294 | -0.32656 | 0.98291 | -0.32728 | 2.5761
132 | 0.0040425 | 0.0010128 | -0.0040421 | -0.0010129 | 3.6738e-07 | -8.7915e-08 | 0.0061595 | 0.0061596 | 0.0061596 | 0.97657 | -0.45045 | 0.97647 | -0.45235 | 1.6922
133 | -0.0068213 | -0.0017092 | 0.0068219 | 0.0017094 | 6.0063e-07 | 1.9888e-07 | 0.010394 | 0.010394 | 0.010394 | 0.97657 | -0.45045 | 0.97666 | -0.4486 | 2.8554
134 | 0.0023023 | 0.00057681 | -0.0023022 | -0.00057698 | 8.2929e-08 | -1.7167e-07 | 0.0035083 | 0.0035084 | 0.0035084 | 0.97647 | -0.45235 | 0.97643 | -0.45311 | 0.96383
135 | 0.050479 | 0.012697 | -0.050461 | -0.012686 | 1.8021e-05 | 1.1432e-05 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.97666 | -0.4486 | 0.97628 | -0.45607 | 21.1334
136 | -0.057301 | -0.014406 | 0.057343 | 0.014433 | 4.1726e-05 | 2.6522e-05 | 0.087319 | 0.087319 | 0.087319 | 0.97666 | -0.4486 | 0.97744 | -0.43336 | 23.9888
137 | -0.060328 | -0.015181 | 0.06039 | 0.01522 | 6.157e-05 | 3.916e-05 | 0.091863 | 0.091863 | 0.091863 | 0.97744 | -0.43336 | 0.97853 | -0.41203 | 25.2372
138 | 0.0086716 | 0.0021734 | -0.0086704 | -0.0021729 | 1.1891e-06 | 5.3198e-07 | 0.013187 | 0.013187 | 0.013187 | 0.97853 | -0.41203 | 0.97838 | -0.41491 | 3.6227
139 | -0.069061 | -0.017394 | 0.069087 | 0.01741 | 2.5535e-05 | 1.6265e-05 | 0.10505 | 0.10505 | 0.10505 | 0.97853 | -0.41203 | 0.97892 | -0.4043 | 28.8598
140 | 0.0063762 | 0.0015979 | -0.006376 | -0.0015979 | 2.8673e-07 | 8.1409e-08 | 0.0096976 | 0.0096976 | 0.0096976 | 0.97838 | -0.41491 | 0.97833 | -0.41585 | 2.6642
141 | -0.073322 | -0.018471 | 0.073393 | 0.018517 | 7.0999e-05 | 4.5248e-05 | 0.11149 | 0.11149 | 0.11149 | 0.97892 | -0.4043 | 0.97996 | -0.38407 | 30.6283
142 | 0.0048554 | 0.0012168 | -0.0048551 | -0.0012168 | 2.2346e-07 | 3.2337e-09 | 0.0073505 | 0.0073505 | 0.0073505 | 0.98291 | -0.32728 | 0.98286 | -0.32825 | 2.0194
143 | 0.009526 | 0.0023874 | -0.009526 | -0.0023874 | 2.6075e-09 | 1.2177e-09 | 0.014176 | 0.014176 | 0.014176 | 0.99992 | -0.0015082 | 0.99992 | -0.0015139 | 3.8945
144 | 0.008306 | 0.0020817 | -0.0083051 | -0.0020813 | 9.7351e-07 | 4.0019e-07 | 0.01236 | 0.012361 | 0.012361 | 0.99992 | -0.0015139 | 0.99979 | -0.0039744 | 3.3958
145 | 0.0057504 | 0.001441 | -0.0057501 | -0.001441 | 2.7875e-07 | 4.5323e-08 | 0.0085584 | 0.0085585 | 0.0085585 | 0.99979 | -0.0039744 | 0.99974 | -0.0049921 | 2.3512
146 | 0.0029792 | 0.00074648 | -0.002979 | -0.00074662 | 1.1735e-07 | -1.3358e-07 | 0.0044341 | 0.0044342 | 0.0044342 | 0.99974 | -0.0049921 | 0.9997 | -0.005819 | 1.2182
147 | -0.0011799 | -0.0002957 | 0.0011799 | 0.00029561 | 9.4688e-09 | -8.9716e-08 | 0.001807 | 0.0018069 | 0.001807 | 0.9716 | -0.54822 | 0.97161 | -0.54806 | 0.49642
148 | 0.010144 | 0.0025425 | -0.010142 | -0.0025416 | 1.8772e-06 | 9.446e-07 | 0.015536 | 0.015536 | 0.015536 | 0.97157 | -0.54898 | 0.97137 | -0.55287 | 4.2681
149 | -0.0020102 | -0.0005038 | 0.0020102 | 0.00050379 | 3.6717e-09 | -1.0798e-08 | 0.0030577 | 0.0030577 | 0.0030577 | 0.97825 | -0.41755 | 0.97825 | -0.41751 | 0.84003
150 | -0.0046397 | -0.0011628 | 0.0046401 | 0.0011628 | 3.6791e-07 | -1.1858e-08 | 0.0070575 | 0.0070574 | 0.0070575 | 0.97825 | -0.41751 | 0.97833 | -0.41585 | 1.9389
151 | -0.0093689 | -0.0023472 | 0.0093689 | 0.0023472 | 1.419e-08 | 6.752e-09 | 0.014266 | 0.014266 | 0.014266 | 0.97718 | -0.43882 | 0.97718 | -0.43879 | 3.9193
152 | -0.011063 | -0.0027717 | 0.011067 | 0.0027738 | 3.8998e-06 | 2.0366e-06 | 0.016846 | 0.016846 | 0.016846 | 0.97718 | -0.43879 | 0.97756 | -0.43139 | 4.628
153 | -0.0026916 | -0.00067439 | 0.0026917 | 0.0006743 | 6.9243e-08 | -9.0002e-08 | 0.0041242 | 0.0041242 | 0.0041242 | 0.97112 | -0.55785 | 0.97114 | -0.55731 | 1.133
154 | 0.001988 | 0.00049803 | -0.0019879 | -0.00049821 | 6.073e-08 | -1.7708e-07 | 0.003046 | 0.0030461 | 0.0030461 | 0.97112 | -0.55785 | 0.97108 | -0.55849 | 0.83684
155 | -0.0051644 | -0.001294 | 0.0051648 | 0.0012941 | 4.0968e-07 | 4.6294e-08 | 0.007913 | 0.0079129 | 0.007913 | 0.97114 | -0.55731 | 0.97123 | -0.55565 | 2.1739
156 | 0.0012444 | 0.00031188 | -0.0012444 | -0.00031188 | 1.586e-10 | -1.3365e-09 | 0.0019069 | 0.0019069 | 0.0019069 | 0.97108 | -0.55849 | 0.97108 | -0.5585 | 0.52387
157 | -0.0077872 | -0.0019513 | 0.0077882 | 0.0019517 | 1.0319e-06 | 4.2115e-07 | 0.011931 | 0.01193 | 0.011931 | 0.97123 | -0.55565 | 0.97137 | -0.55287 | 3.2776
158 | 0.0028837 | 0.00072255 | -0.0028835 | -0.00072268 | 1.1993e-07 | -1.2921e-07 | 0.0044007 | 0.0044008 | 0.0044008 | 0.97504 | -0.48037 | 0.975 | -0.48125 | 1.209
159 | 0.0019783 | 0.00049571 | -0.0019782 | -0.00049579 | 2.609e-08 | -8.6317e-08 | 0.0029601 | 0.0029601 | 0.0029601 | 0.99445 | -0.10512 | 0.99444 | -0.10539 | 0.81322
160 | -0.075877 | -0.019139 | 0.075972 | 0.019199 | 9.4401e-05 | 6.0177e-05 | 0.11526 | 0.11526 | 0.11526 | 0.97996 | -0.38407 | 0.98129 | -0.35812 | 31.6649
161 | 0.0024848 | 0.00062247 | -0.0024847 | -0.00062272 | 1.4359e-07 | -2.4696e-07 | 0.003773 | 0.0037731 | 0.0037731 | 0.97996 | -0.38407 | 0.97989 | -0.38529 | 1.0366
162 | 0.0029247 | 0.00073293 | -0.0029246 | -0.00073299 | 5.3807e-08 | -5.7719e-08 | 0.004435 | 0.004435 | 0.004435 | 0.98129 | -0.35812 | 0.98127 | -0.35851 | 1.2184
163 | 0.0060939 | 0.0015273 | -0.0060937 | -0.0015272 | 1.7739e-07 | 3.9097e-08 | 0.0090993 | 0.0090993 | 0.0090993 | 0.99654 | -0.065702 | 0.99651 | -0.066313 | 2.4998

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3022 | 0.077216

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00095366 | 0.00023901
1 | 0.0054201 | 0.0013584
2 | 0.0011333 | 0.00028404
3 | 0.00065833 | 0.00016499
4 | 0.00079108 | 0.00019826
5 | 0.0029382 | 0.00073638
6 | 0.0012894 | 0.00032316
7 | 0.0011179 | 0.00028017
8 | 0.001411 | 0.00035362
9 | 0.0016379 | 0.0004105
10 | 0.0024912 | 0.00062436
11 | 0.0012825 | 0.00032143
12 | 0.0017169 | 0.00043029
13 | 0.0035895 | 0.00089961
14 | 0.0017005 | 0.0004262
15 | 0.0017005 | 0.00042617
16 | 0.0012861 | 0.00032232
17 | 0.0012845 | 0.00032192
18 | 0.001614 | 0.00040451
19 | 0.0016517 | 0.00041396
20 | 0.0019719 | 0.0004942
21 | 0.002484 | 0.00062256
22 | 0.0012808 | 0.000321
23 | 0.003228 | 0.000809
24 | 0.0041409 | 0.0010378
25 | 0.003354 | 0.00084059
26 | 0.0017503 | 0.00043866
27 | 0.0022892 | 0.00057374
28 | 0.0072159 | 0.0018085
29 | 0.0062082 | 0.0015559
30 | 0.0017005 | 0.00042617
31 | 0.0017497 | 0.00043853
32 | 0.0026341 | 0.00066017
33 | 0.0034161 | 0.00085616
34 | 0.0043494 | 0.0010901
35 | 0.0015454 | 0.00038732
36 | 0.0013036 | 0.00032671
37 | 0.0015095 | 0.00037831
38 | 0.0012122 | 0.00030381
39 | 0.0028112 | 0.00070456
40 | 0.0029059 | 0.00072828
41 | 0.0020426 | 0.00051191
42 | 0.0020406 | 0.00051142
43 | 0.0013665 | 0.00034247
44 | 0.0030002 | 0.00075192
45 | 0.0033637 | 0.00084301
46 | 0.0020048 | 0.00050245
47 | 0.0025068 | 0.00062826
48 | 0.0028947 | 0.00072549
49 | 0.00122 | 0.00030576
50 | 0.0023824 | 0.00059708
51 | 0.0020007 | 0.00050142
52 | 0.001213 | 0.00030401
53 | 0.0015179 | 0.00038043
54 | 0.0072795 | 0.0018244
55 | 0.0040771 | 0.0010218
56 | 0.0036083 | 0.00090432
57 | 0.0022871 | 0.00057319
58 | 0.0072447 | 0.0018157
59 | 0.0034173 | 0.00085647
60 | 0.0043313 | 0.0010855
61 | 0.0022892 | 0.00057374
62 | 0.0012417 | 0.0003112
63 | 0.0023092 | 0.00057873
64 | 0.0020199 | 0.00050625
65 | 0.01043 | 0.0026139
66 | 0.0038891 | 0.00097469
67 | 0.0030559 | 0.00076588
68 | 0.001346 | 0.00033734
69 | 0.0013376 | 0.00033523
70 | 0.0013388 | 0.00033552
71 | 0.0027788 | 0.00069643
72 | 0.0017399 | 0.00043605
73 | 0.0023022 | 0.00057698
74 | 0.002985 | 0.0007481
75 | 0.0022941 | 0.00057496
76 | 0.0042349 | 0.0010614
77 | 0.0013386 | 0.00033548
78 | 0.0048551 | 0.0012168
79 | 0.0016529 | 0.00041425
80 | 0.00122 | 0.00030576
81 | 0.0025547 | 0.00064026
82 | 0.0021601 | 0.00054136
83 | 0.002771 | 0.00069447
84 | 0.0017963 | 0.0004502
85 | 0.0011799 | 0.0002957
86 | 0.0021542 | 0.00053989
87 | 0.0020102 | 0.0005038
88 | 0.0026295 | 0.00065902
89 | 0.0017359 | 0.00043505
90 | 0.0016929 | 0.00042428
91 | 0.0016941 | 0.00042458
92 | 0.0024306 | 0.00060917
93 | 0.00070366 | 0.00017635
94 | 0.0024727 | 0.00061972
95 | 0.00074346 | 0.00018633
96 | 0.0026223 | 0.00065722
97 | 0.0012444 | 0.00031188
98 | 0.0023535 | 0.00058985
99 | 0.0070036 | 0.0017553
100 | 0.0044321 | 0.0011108
101 | 0.0026491 | 0.00066392
102 | 0.0028835 | 0.00072268
103 | 0.0020611 | 0.00051657
104 | 0.002571 | 0.00064435
105 | 0.0019782 | 0.00049579
106 | 0.0073742 | 0.0018482
107 | 0.0019782 | 0.00049579
108 | 0.0024847 | 0.00062272
109 | 0.0029246 | 0.00073299
110 | 0.0018779 | 0.00047063
111 | 0.0021529 | 0.00053958
112 | 0.0060937 | 0.0015272
113 | 0.002979 | 0.00074662

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1