## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1054-33_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1054-33_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1054-33_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1054-33_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1054-33_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1054-33_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1054-33_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1054-33_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1054-33_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1054-33_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1054-33_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1054-33_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1054-33_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1054-33_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1054-33_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1054-33_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1054-33_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1054-33_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1054-33_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1054-33_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1054-33_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1054-33_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1054-33_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1054-33_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1054-33_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1054-33_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1054-33_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1054-33_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1054-33_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1054-33_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1054-33_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1054-33_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1054-33_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1054-33_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1054-33_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1054-33_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1054-33_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1054-33_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1054-33_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1054-33_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1054-33_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1054-33_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1054-33_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1054-33_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1054-33_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1054-33_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1054-33_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1054-33_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1054-33_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1054-33_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1054-33_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1054-33_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1054-33_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1054-33_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1054-33_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1054-33_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1054-33_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1054-33_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1054-33_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1054-33_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1054-33_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1054-33_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1054-33_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1054-33_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1054-33_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1054-33_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1054-33_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1054-33_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1054-33_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1054-33_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1054-33_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1054-33_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1054-33_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1054-33_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1054-33_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1054-33_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1054-33_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1054-33_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1054-33_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1054-33_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1054-33_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1054-33_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1054-33_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1054-33_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1054-33_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1054-33_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1054-33_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1054-33_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1054-33_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1054-33_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1054-33_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1054-33_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1054-33_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1054-33_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1054-33_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1054-33_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1054-33_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1054-33_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1054-33_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1054-33_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1054-33_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1054-33_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1054-33_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1054-33_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1054-33_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1054-33_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_211_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1054-33_0_4_load_0 | 0 | 0.003354 | 0.00084058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1054-33_0_4_load_1 | 1 | 0.0036672 | 0.00091909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1054-33_0_4_load_2 | 2 | 0.0021887 | 0.00054853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1054-33_0_4_load_3 | 3 | 0.0022107 | 0.00055407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1054-33_0_4_load_12 | 4 | 0.0042215 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1054-33_0_4_load_11 | 5 | 0.0028178 | 0.0007062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1054-33_0_4_load_4 | 6 | 0.0022821 | 0.00057194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1054-33_0_4_load_5 | 7 | 0.0024197 | 0.00060643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1054-33_0_4_load_6 | 8 | 0.0024215 | 0.00060688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1054-33_0_4_load_7 | 9 | 0.0024178 | 0.00060596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1054-33_0_4_load_8 | 10 | 0.0024081 | 0.00060353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1054-33_0_4_load_9 | 11 | 0.0026045 | 0.00065274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1054-33_0_4_load_10 | 12 | 0.0024085 | 0.00060362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1054-33_0_4_load_45 | 13 | 0.0024193 | 0.00060633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1054-33_0_4_load_44 | 15 | 0.0014134 | 0.00035424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1054-33_0_4_load_38 | 17 | 0.0024105 | 0.00060413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1054-33_0_4_load_13 | 18 | 0.0036939 | 0.00092577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1054-33_0_4_load_14 | 19 | 0.005468 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1054-33_0_4_load_15 | 20 | 0.0040483 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1054-33_0_4_load_42 | 21 | 0.005469 | 0.0013707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1054-33_0_4_load_51 | 22 | 0.0038669 | 0.00096913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1054-33_0_4_load_16 | 23 | 0.0032611 | 0.0008173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1054-33_0_4_load_17 | 24 | 0.0032591 | 0.0008168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1054-33_0_4_load_18 | 25 | 0.0014581 | 0.00036544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1054-33_0_4_load_19 | 26 | 0.0042908 | 0.0010754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1054-33_0_4_load_20 | 27 | 0.0019702 | 0.00049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1054-33_0_4_load_21 | 28 | 0.0018605 | 0.0004663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1054-33_0_4_load_55 | 29 | 0.0019948 | 0.00049993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1054-33_0_4_load_53 | 30 | 0.0016683 | 0.00041812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1054-33_0_4_load_22 | 31 | 0.0044211 | 0.001108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1054-33_0_4_load_23 | 32 | 0.001908 | 0.0004782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1054-33_0_4_load_25 | 33 | 0.00087034 | 0.00021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1054-33_0_4_load_27 | 34 | 0.00087013 | 0.00021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1054-33_0_4_load_47 | 37 | 0.0050468 | 0.0012649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1054-33_0_4_load_28 | 38 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1054-33_0_4_load_29 | 39 | 0.0015314 | 0.00038379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1054-33_0_4_load_30 | 40 | 0.0018458 | 0.0004626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1054-33_0_4_load_31 | 41 | 0.0014788 | 0.00037062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1054-33_0_4_load_32 | 42 | 0.00045593 | 0.00011427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1054-33_0_4_load_33 | 43 | 0.0014616 | 0.00036632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1054-33_0_4_load_43 | 45 | 0.0031067 | 0.0007786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1054-33_0_4_load_101 | 46 | 0.00018749 | 4.699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1054-33_0_4_load_102 | 47 | 0.0063377 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1054-33_0_4_load_103 | 48 | 0.00020184 | 5.0587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1054-33_0_4_load_104 | 49 | 0.002826 | 0.00070825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1054-33_0_4_load_35 | 50 | 0.002412 | 0.0006045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1054-33_0_4_load_36 | 51 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1054-33_0_4_load_37 | 52 | 0.004248 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1054-33_0_4_load_39 | 53 | 0.0030842 | 0.00077298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1054-33_0_4_load_85 | 55 | 0.0074914 | 0.0018775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1054-33_0_4_load_82 | 56 | 0.0039143 | 0.00098102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1054-33_0_4_load_78 | 57 | 0.001659 | 0.00041579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1054-33_0_4_load_57 | 58 | 0.0043777 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1054-33_0_4_load_87 | 59 | 0.007469 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1054-33_0_4_load_83 | 60 | 0.0061223 | 0.0015344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1054-33_0_4_load_46 | 62 | 0.0024879 | 0.00062353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1054-33_0_4_load_50 | 63 | 0.0019726 | 0.00049437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1054-33_0_4_load_52 | 64 | 0.0022756 | 0.00057031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1054-33_0_4_load_88 | 65 | 0.001374 | 0.00034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1054-33_0_4_load_79 | 66 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1054-33_0_4_load_54 | 67 | 0.0016998 | 0.00042601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1054-33_0_4_load_56 | 68 | 0.0036149 | 0.00090598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1054-33_0_4_load_58 | 69 | 0.0065254 | 0.0016354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1054-33_0_4_load_59 | 70 | 0.0047417 | 0.0011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1054-33_0_4_load_60 | 71 | 0.0017721 | 0.00044412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1054-33_0_4_load_62 | 73 | 0.00090479 | 0.00022676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1054-33_0_4_load_64 | 74 | 0.0049202 | 0.0012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1054-33_0_4_load_63 | 75 | 0.0046896 | 0.0011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1054-33_0_4_load_76 | 76 | 0.0061838 | 0.0015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1054-33_0_4_load_77 | 77 | 0.0045064 | 0.0011294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1054-33_0_4_load_100 | 79 | 0.0033723 | 0.00084518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1054-33_0_4_load_66 | 80 | 0.0034472 | 0.00086394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1054-33_0_4_load_67 | 81 | 0.0034865 | 0.00087379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1054-33_0_4_load_69 | 83 | 0.0033639 | 0.00084308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1054-33_0_4_load_70 | 84 | 0.0034482 | 0.0008642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1054-33_0_4_load_71 | 85 | 0.0088127 | 0.0022087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1054-33_0_4_load_72 | 86 | 0.0033306 | 0.00083472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1054-33_0_4_load_73 | 87 | 0.0033287 | 0.00083425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1054-33_0_4_load_74 | 88 | 0.006578 | 0.0016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1054-33_0_4_load_80 | 89 | 0.0015316 | 0.00038386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1054-33_0_4_load_81 | 91 | 0.0077699 | 0.0019473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1054-33_0_4_load_91 | 92 | 0.0073265 | 0.0018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1054-33_0_4_load_86 | 93 | 0.0063402 | 0.001589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1054-33_0_4_load_99 | 94 | 0.0040883 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1054-33_0_4_load_98 | 95 | 0.0070088 | 0.0017566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1054-33_0_4_load_96 | 96 | 0.0099922 | 0.0025043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1054-33_0_4_load_90 | 97 | 0.0093455 | 0.0023422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1054-33_0_4_load_94 | 99 | 0.0091568 | 0.0022949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1054-33_0_4_load_95 | 100 | 0.0083306 | 0.0020878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1054-33_0_4_load_105 | 102 | 0.0033061 | 0.00082858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1054-33_0_4_load_109 | 103 | 0.0016328 | 0.00040921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1054-33_0_4_load_107 | 104 | 0.001504 | 0.00037693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1054-33_0_4_load_108 | 105 | 0.0089743 | 0.0022492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1054-33_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.005837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1054-33_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00042219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1054-33_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1054-33_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 8.2579e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1054-33_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0051288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1054-33_0_4_line_5 |  | 5 | 18 | 0.021626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1054-33_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1054-33_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0058413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1054-33_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1054-33_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0073156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1054-33_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0052822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1054-33_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0073406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1054-33_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1054-33_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.016695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1054-33_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0073437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1054-33_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1054-33_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0038142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1054-33_0_4_line_17 |  | 15 | 45 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1054-33_0_4_line_18 |  | 16 | 57 | 0.017865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1054-33_0_4_line_19 |  | 16 | 58 | 0.01533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1054-33_0_4_line_20 |  | 17 | 51 | 0.0073424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1054-33_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0063424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1054-33_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.023137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1054-33_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0054143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1054-33_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.030702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1054-33_0_4_line_25 |  | 22 | 61 | 0.0031178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1054-33_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.0076671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1054-33_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0035699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1054-33_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1054-33_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.0046863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1054-33_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1054-33_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0007587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1054-33_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 5.7657e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1054-33_0_4_line_33 |  | 30 | 67 | 0.0025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1054-33_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1054-33_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1054-33_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0071855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1054-33_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.065958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1054-33_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.005571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1054-33_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.055219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1054-33_0_4_line_40 |  | 37 | 62 | 0.036807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1054-33_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.00094875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1054-33_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 1.4398e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1054-33_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0056867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1054-33_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1054-33_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 8.0576e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1054-33_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.044112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1054-33_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1054-33_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1054-33_0_4_line_49 |  | 44 | 47 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1054-33_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0027618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1054-33_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.01698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1054-33_0_4_line_52 |  | 48 | 102 | 0.030198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1054-33_0_4_line_53 |  | 49 | 103 | 0.026101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1054-33_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0073431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1054-33_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1054-33_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1054-33_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.028396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1054-33_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1054-33_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.016951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1054-33_0_4_line_60 |  | 55 | 59 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1054-33_0_4_line_61 |  | 56 | 60 | 0.0039586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1054-33_0_4_line_62 |  | 57 | 66 | 0.0049979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1054-33_0_4_line_63 |  | 58 | 68 | 0.0070752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1054-33_0_4_line_64 |  | 59 | 95 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1054-33_0_4_line_65 |  | 60 | 78 | 0.0092039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1054-33_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1054-33_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.015364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1054-33_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0085871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1054-33_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.00869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1054-33_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.00447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1054-33_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1054-33_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1054-33_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.015743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1054-33_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1054-33_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 7.0224e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1054-33_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.027534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1054-33_0_4_line_77 |  | 74 | 77 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1054-33_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0063663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1054-33_0_4_line_79 |  | 76 | 78 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1054-33_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0045947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1054-33_0_4_line_81 |  | 78 | 93 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1054-33_0_4_line_82 |  | 79 | 94 | 0.032215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1054-33_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.00716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1054-33_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.032642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1054-33_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0072139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1054-33_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.048306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1054-33_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1054-33_0_4_line_88 |  | 83 | 86 | 0.0072308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1054-33_0_4_line_89 |  | 84 | 87 | 0.0034874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1054-33_0_4_line_90 |  | 85 | 88 | 0.018056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1054-33_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.0033594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1054-33_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1054-33_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0060011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1054-33_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1054-33_0_4_line_95 |  | 92 | 97 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1054-33_0_4_line_96 |  | 94 | 101 | 0.020375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1054-33_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1054-33_0_4_line_98 |  | 96 | 99 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1054-33_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.021496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1054-33_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1054-33_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.045222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1054-33_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1054-33_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 3.3105e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1054-33_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1054-33_0_4_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2668239.5979 | 1214173.7886 | 2668234.7184 | 1214171.7858 | 2668234.2406 | 1214171.489
1 | 2668234.2406 | 1214171.489 | 2668233.882 | 1214171.2662
2 | 2668213.6534 | 1214157.9657 | 2668218.5108 | 1214161.7163 | 2668233.882 | 1214171.2662
3 | 2668213.6534 | 1214157.9657 | 2668213.5881 | 1214157.9152
4 | 2668209.5286 | 1214154.7807 | 2668213.5881 | 1214157.9152
5 | 2668209.5286 | 1214154.7807 | 2668192.4118 | 1214141.5638
6 | 2668036.4106 | 1214077.8758 | 2668035.2163 | 1214076.9626
7 | 2668036.4106 | 1214077.8758 | 2668041.0507 | 1214081.4241
8 | 2668035.2163 | 1214076.9626 | 2668023.8878 | 1214068.2997
9 | 2668046.8619 | 1214085.8679 | 2668041.0507 | 1214081.4241
10 | 2668019.6918 | 1214065.0911 | 2668023.8878 | 1214068.2997
11 | 2668052.693 | 1214090.3269 | 2668046.8619 | 1214085.8679
12 | 2668019.6918 | 1214065.0911 | 2668018.0549 | 1214063.8393
13 | 2668065.9553 | 1214100.4685 | 2668052.693 | 1214090.3269
14 | 2668012.2213 | 1214059.3785 | 2668018.0549 | 1214063.8393
15 | 2668065.9553 | 1214100.4685 | 2668071.1321 | 1214094.1125 | 2668078.2886 | 1214088.6685 | 2668085.8095 | 1214084.5629
16 | 2668065.9553 | 1214100.4685 | 2668069.0148 | 1214102.7461
17 | 2668012.2213 | 1214059.3785 | 2668001.8479 | 1214051.446
18 | 2668085.8095 | 1214084.5629 | 2668097.3864 | 1214078.4802 | 2668101.9526 | 1214077.0425
19 | 2668085.8095 | 1214084.5629 | 2668082.1866 | 1214075.905 | 2668077.8995 | 1214071.7866
20 | 2668074.9044 | 1214107.1305 | 2668069.0148 | 1214102.7461
21 | 2668192.4118 | 1214141.5638 | 2668187.3918 | 1214137.6875
22 | 2668169.0788 | 1214123.547 | 2668187.3918 | 1214137.6875
23 | 2668169.0788 | 1214123.547 | 2668164.7933 | 1214120.2379
24 | 2668140.4928 | 1214101.4741 | 2668164.7933 | 1214120.2379
25 | 2668138.025 | 1214099.5686 | 2668140.4928 | 1214101.4741
26 | 2668028.3534 | 1214035.5752 | 2668022.3107 | 1214030.8561
27 | 2668031.1669 | 1214037.7724 | 2668028.3534 | 1214035.5752
28 | 2668009.4866 | 1214020.8412 | 2668022.3107 | 1214030.8561
29 | 2668031.1669 | 1214037.7724 | 2668034.8604 | 1214040.6568
30 | 2668034.8604 | 1214040.6568 | 2668051.1175 | 1214053.3527
31 | 2668051.1175 | 1214053.3527 | 2668051.7154 | 1214053.8196
32 | 2668051.7154 | 1214053.8196 | 2668051.7609 | 1214053.8551
33 | 2668051.7609 | 1214053.8551 | 2668053.7806 | 1214055.4324
34 | 2668115.3664 | 1213981.3358 | 2668115.3664 | 1213981.3358 | 2668118.1402 | 1213985.8703 | 2668129.5447 | 1213999.0759
35 | 2668141.64 | 1214011.8709 | 2668135.3822 | 1214005.8353 | 2668129.5447 | 1213999.0759
36 | 2668141.64 | 1214011.8709 | 2668146.8119 | 1214016.8592
37 | 2668195.7926 | 1214009.0166 | 2668175.3625 | 1214032.053 | 2668171.614 | 1214033.7112 | 2668167.6056 | 1214033.5319 | 2668164.4238 | 1214032.7951 | 2668159.8216 | 1214029.407 | 2668146.8119 | 1214016.8592
38 | 2668200.3512 | 1214012.2374 | 2668195.7926 | 1214009.0166
39 | 2668200.3512 | 1214012.2374 | 2668183.8127 | 1214039.0206 | 2668169.4643 | 1214057.9348
40 | 2668147.2753 | 1214087.301 | 2668160.353 | 1214069.9496 | 2668164.1396 | 1214064.9564 | 2668164.7565 | 1214064.1407 | 2668169.4643 | 1214057.9348
41 | 2667984.7477 | 1214038.8582 | 2667983.9298 | 1214038.3775
42 | 2667983.9298 | 1214038.3775 | 2667983.9174 | 1214038.3702
43 | 2667984.7477 | 1214038.8582 | 2667987.5085 | 1214040.4807 | 2667989.4821 | 1214041.9899
44 | 2667968.3623 | 1214030.0661 | 2667971.9203 | 1214031.3195 | 2667983.9174 | 1214038.3702
45 | 2667989.5461 | 1214042.0388 | 2667989.4821 | 1214041.9899
46 | 2667926.2261 | 1214017.1902 | 2667944.5565 | 1214021.6795 | 2667968.3623 | 1214030.0661
47 | 2668001.8479 | 1214051.446 | 2667989.5461 | 1214042.0388
48 | 2667926.2261 | 1214017.1902 | 2667927.8285 | 1214009.8816 | 2667925.2164 | 1214005.6579
49 | 2667926.2261 | 1214017.1902 | 2667916.5081 | 1214026.4772
50 | 2667925.2164 | 1214005.6579 | 2667923.7638 | 1214003.309
51 | 2667916.5081 | 1214026.4772 | 2667904.2326 | 1214038.2084
52 | 2667898.2847 | 1213987.0997 | 2667923.7638 | 1214003.309 | 2667923.7638 | 1214003.309
53 | 2667904.2326 | 1214038.2084 | 2667904.2326 | 1214038.2084 | 2667882.2283 | 1214024.1703
54 | 2668074.9044 | 1214107.1305 | 2668080.7946 | 1214111.5154
55 | 2668089.0717 | 1214117.6771 | 2668080.7946 | 1214111.5154
56 | 2668089.0717 | 1214117.6771 | 2668094.3643 | 1214121.6171 | 2668100.1856 | 1214129.3217 | 2668103.0577 | 1214134.7803
57 | 2668102.317 | 1214162.1555 | 2668104.6622 | 1214155.6671 | 2668105.9947 | 1214148.7335 | 2668104.7056 | 1214137.912 | 2668103.0577 | 1214134.7803
58 | 2668102.317 | 1214162.1555 | 2668095.8577 | 1214170.5685
59 | 2668102.317 | 1214162.1555 | 2668109.9127 | 1214164.7994 | 2668117.4274 | 1214169.5838
60 | 2668095.8577 | 1214170.5685 | 2668084.8689 | 1214184.8811
61 | 2668117.4274 | 1214169.5838 | 2668120.7667 | 1214171.7098
62 | 2668101.9526 | 1214077.0425 | 2668106.9493 | 1214077.1552
63 | 2668077.8995 | 1214071.7866 | 2668076.4239 | 1214070.3691 | 2668072.0898 | 1214067.8183
64 | 2668073.8904 | 1214199.1802 | 2668084.8689 | 1214184.8811
65 | 2668128.5306 | 1214176.6528 | 2668120.7667 | 1214171.7098
66 | 2668138.025 | 1214099.5686 | 2668124.7989 | 1214089.3564
67 | 2668138.025 | 1214099.5686 | 2668139.9068 | 1214097.0774 | 2668147.2753 | 1214087.301
68 | 2668124.7989 | 1214089.3564 | 2668121.1145 | 1214086.5117 | 2668118.0013 | 1214084.1095
69 | 2668118.0013 | 1214084.1095 | 2668111.447 | 1214079.0522 | 2668111.0679 | 1214078.8923
70 | 2668111.0679 | 1214078.8923 | 2668106.9493 | 1214077.1552 | 2668106.9493 | 1214077.1552
71 | 2668053.7806 | 1214055.4324 | 2668062.1489 | 1214061.9676 | 2668072.0898 | 1214067.8183
72 | 2668201.246 | 1214239.1375 | 2668196.6322 | 1214236.3796 | 2668187.4115 | 1214227.5197
73 | 2668201.246 | 1214239.1375 | 2668204.9379 | 1214241.3443 | 2668213.8233 | 1214248.5537
74 | 2668177.0687 | 1214217.5775 | 2668178.7741 | 1214219.2202 | 2668187.4115 | 1214227.5197
75 | 2668213.8778 | 1214248.5979 | 2668213.8233 | 1214248.5537
76 | 2668177.0687 | 1214217.5775 | 2668168.4111 | 1214228.7633 | 2668158.6657 | 1214237.9451
77 | 2668145.3229 | 1214250.5163 | 2668158.6657 | 1214237.9451
78 | 2668142.0268 | 1214188.0321 | 2668137.1597 | 1214183.9284
79 | 2668128.5306 | 1214176.6528 | 2668137.1597 | 1214183.9284
80 | 2668145.3229 | 1214250.5163 | 2668141.9787 | 1214253.6671
81 | 2668128.5306 | 1214176.6528 | 2668140.792 | 1214160.505
82 | 2668118.5317 | 1214275.7582 | 2668141.9787 | 1214253.6671
83 | 2667974.9908 | 1214148.9161 | 2667979.3222 | 1214143.2148
84 | 2667955.2438 | 1214174.9082 | 2667974.9908 | 1214148.9161
85 | 2667983.6863 | 1214137.4706 | 2667979.3222 | 1214143.2148
86 | 2667955.2438 | 1214174.9082 | 2667923.5548 | 1214151.6327 | 2667915.9331 | 1214146.8702
87 | 2667955.2438 | 1214174.9082 | 2667971.8703 | 1214188.4282
88 | 2667988.0605 | 1214131.713 | 2667983.6863 | 1214137.4706
89 | 2667912.9756 | 1214145.0222 | 2667915.9331 | 1214146.8702
90 | 2667971.8703 | 1214188.4282 | 2667985.8791 | 1214199.8197
91 | 2667988.0605 | 1214131.713 | 2667990.0928 | 1214129.038
92 | 2667997.9823 | 1214209.6615 | 2667985.8791 | 1214199.8197
93 | 2667993.7231 | 1214124.2595 | 2667990.0928 | 1214129.038
94 | 2667997.9823 | 1214209.6615 | 2668009.4111 | 1214217.9518
95 | 2668024.1687 | 1214228.6567 | 2668009.4111 | 1214217.9518
96 | 2668105.1428 | 1214291.1018 | 2668116.9831 | 1214277.2172 | 2668118.5317 | 1214275.7582
97 | 2668066.1502 | 1214209.2616 | 2668073.8904 | 1214199.1802
98 | 2668066.1502 | 1214209.2616 | 2668055.0719 | 1214223.6909
99 | 2668041.5687 | 1214241.2783 | 2668024.1687 | 1214228.6567
100 | 2668041.5687 | 1214241.2783 | 2668055.0719 | 1214223.6909
101 | 2668041.5687 | 1214241.2783 | 2668077.1626 | 1214269.1735
102 | 2668105.1428 | 1214291.1018 | 2668077.1626 | 1214269.1735
103 | 2667882.2003 | 1214024.1525 | 2667882.2283 | 1214024.1703
104 | 2667882.2003 | 1214024.1525 | 2667870.987 | 1214016.9987

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668239.5979 | 1214173.7886
1 | 2668234.2406 | 1214171.489
2 | 2668233.882 | 1214171.2662
3 | 2668213.6534 | 1214157.9657
4 | 2668213.5881 | 1214157.9152
5 | 2668209.5286 | 1214154.7807
6 | 2668036.4106 | 1214077.8758
7 | 2668035.2163 | 1214076.9626
8 | 2668041.0507 | 1214081.4241
9 | 2668023.8878 | 1214068.2997
10 | 2668046.8619 | 1214085.8679
11 | 2668019.6918 | 1214065.0911
12 | 2668052.693 | 1214090.3269
13 | 2668018.0549 | 1214063.8393
14 | 2668065.9553 | 1214100.4685
15 | 2668012.2213 | 1214059.3785
16 | 2668085.8095 | 1214084.5629
17 | 2668069.0148 | 1214102.7461
18 | 2668192.4118 | 1214141.5638
19 | 2668187.3918 | 1214137.6875
20 | 2668169.0788 | 1214123.547
21 | 2668164.7933 | 1214120.2379
22 | 2668140.4928 | 1214101.4741
23 | 2668028.3534 | 1214035.5752
24 | 2668022.3107 | 1214030.8561
25 | 2668031.1669 | 1214037.7724
26 | 2668009.4866 | 1214020.8412
27 | 2668034.8604 | 1214040.6568
28 | 2668051.1175 | 1214053.3527
29 | 2668051.7154 | 1214053.8196
30 | 2668051.7609 | 1214053.8551
31 | 2668115.3664 | 1213981.3358
32 | 2668129.5447 | 1213999.0759
33 | 2668141.64 | 1214011.8709
34 | 2668146.8119 | 1214016.8592
35 | 2668195.7926 | 1214009.0166
36 | 2668200.3512 | 1214012.2374
37 | 2668169.4643 | 1214057.9348
38 | 2667983.9298 | 1214038.3775
39 | 2667984.7477 | 1214038.8582
40 | 2667983.9174 | 1214038.3702
41 | 2667989.4821 | 1214041.9899
42 | 2667968.3623 | 1214030.0661
43 | 2667989.5461 | 1214042.0388
44 | 2667926.2261 | 1214017.1902
45 | 2668001.8479 | 1214051.446
46 | 2667925.2164 | 1214005.6579
47 | 2667916.5081 | 1214026.4772
48 | 2667923.7638 | 1214003.309
49 | 2667904.2326 | 1214038.2084
50 | 2668080.7946 | 1214111.5154
51 | 2668074.9044 | 1214107.1305
52 | 2668089.0717 | 1214117.6771
53 | 2668103.0577 | 1214134.7803
54 | 2668102.317 | 1214162.1555
55 | 2668095.8577 | 1214170.5685
56 | 2668117.4274 | 1214169.5838
57 | 2668101.9526 | 1214077.0425
58 | 2668077.8995 | 1214071.7866
59 | 2668084.8689 | 1214184.8811
60 | 2668120.7667 | 1214171.7098
61 | 2668138.025 | 1214099.5686
62 | 2668147.2753 | 1214087.301
63 | 2668124.7989 | 1214089.3564
64 | 2668118.0013 | 1214084.1095
65 | 2668111.0679 | 1214078.8923
66 | 2668106.9493 | 1214077.1552
67 | 2668053.7806 | 1214055.4324
68 | 2668072.0898 | 1214067.8183
69 | 2668201.246 | 1214239.1375
70 | 2668187.4115 | 1214227.5197
71 | 2668213.8233 | 1214248.5537
72 | 2668177.0687 | 1214217.5775
73 | 2668213.8778 | 1214248.5979
74 | 2668158.6657 | 1214237.9451
75 | 2668142.0268 | 1214188.0321
76 | 2668137.1597 | 1214183.9284
77 | 2668145.3229 | 1214250.5163
78 | 2668128.5306 | 1214176.6528
79 | 2668141.9787 | 1214253.6671
80 | 2667974.9908 | 1214148.9161
81 | 2667979.3222 | 1214143.2148
82 | 2667955.2438 | 1214174.9082
83 | 2667983.6863 | 1214137.4706
84 | 2667915.9331 | 1214146.8702
85 | 2667971.8703 | 1214188.4282
86 | 2667988.0605 | 1214131.713
87 | 2667912.9756 | 1214145.0222
88 | 2667985.8791 | 1214199.8197
89 | 2667990.0928 | 1214129.038
90 | 2667997.9823 | 1214209.6615
91 | 2667993.7231 | 1214124.2595
92 | 2668009.4111 | 1214217.9518
93 | 2668140.792 | 1214160.505
94 | 2668118.5317 | 1214275.7582
95 | 2668073.8904 | 1214199.1802
96 | 2668066.1502 | 1214209.2616
97 | 2668024.1687 | 1214228.6567
98 | 2668041.5687 | 1214241.2783
99 | 2668055.0719 | 1214223.6909
100 | 2668077.1626 | 1214269.1735
101 | 2668105.1428 | 1214291.1018
102 | 2667898.2847 | 1213987.0997
103 | 2667882.2283 | 1214024.1703
104 | 2667882.2003 | 1214024.1525
105 | 2667870.987 | 1214016.9987
106 | 2668065.9553 | 1214100.4685

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98961 | -0.20016 | 0.003354 | 0.00084058
1 | 0.98962 | -0.19981 | 0.0036672 | 0.00091909
2 | 0.98963 | -0.19976 | 0.0021887 | 0.00054853
3 | 0.98983 | -0.19579 | 0.0022107 | 0.00055407
4 | 0.98983 | -0.19577 | 0.0042215 | 0.001058
5 | 0.9899 | -0.19434 | 0.0028178 | 0.0007062
6 | 0.99609 | -0.074913 | 0.0022821 | 0.00057194
7 | 0.99603 | -0.076171 | 0.0024197 | 0.00060643
8 | 0.99636 | -0.069791 | 0.0024215 | 0.00060688
9 | 0.99544 | -0.087509 | 0.0024178 | 0.00060596
10 | 0.99671 | -0.06307 | 0.0024081 | 0.00060353
11 | 0.99523 | -0.091487 | 0.0026045 | 0.00065274
12 | 0.99707 | -0.056021 | 0.0024085 | 0.00060362
13 | 0.99515 | -0.092945 | 0.0024193 | 0.00060633
14 | 0.99794 | -0.039303 | 0 | 0
15 | 0.9949 | -0.09783 | 0.0014134 | 0.00035424
16 | 0.99572 | -0.081959 | 0 | 0
17 | 0.99821 | -0.034239 | 0.0024105 | 0.00060413
18 | 0.99027 | -0.18724 | 0.0036939 | 0.00092577
19 | 0.9904 | -0.18475 | 0.005468 | 0.0013704
20 | 0.99098 | -0.1734 | 0.0040483 | 0.0010146
21 | 0.99114 | -0.17035 | 0.005469 | 0.0013707
22 | 0.99219 | -0.15014 | 0.0038669 | 0.00096913
23 | 0.9943 | -0.10939 | 0.0032611 | 0.0008173
24 | 0.99425 | -0.11041 | 0.0032591 | 0.0008168
25 | 0.99434 | -0.10871 | 0.0014581 | 0.00036544
26 | 0.99418 | -0.11164 | 0.0042908 | 0.0010754
27 | 0.99439 | -0.1077 | 0.0019702 | 0.00049378
28 | 0.99466 | -0.10252 | 0.0018605 | 0.0004663
29 | 0.99467 | -0.10231 | 0.0019948 | 0.00049993
30 | 0.99467 | -0.10229 | 0.0016683 | 0.00041812
31 | 0.99046 | -0.18352 | 0.0044211 | 0.001108
32 | 0.99056 | -0.18174 | 0.001908 | 0.0004782
33 | 0.99066 | -0.17975 | 0.00087034 | 0.00021813
34 | 0.99071 | -0.17884 | 0.00087013 | 0.00021808
35 | 0.99119 | -0.16939 | 0 | 0
36 | 0.99123 | -0.16859 | 0 | 0
37 | 0.99164 | -0.16068 | 0.0050468 | 0.0012649
38 | 0.99381 | -0.11885 | 0.0015118 | 0.00037889
39 | 0.99384 | -0.11837 | 0.0015314 | 0.00038379
40 | 0.99381 | -0.11885 | 0.0018458 | 0.0004626
41 | 0.99399 | -0.11532 | 0.0014788 | 0.00037062
42 | 0.9934 | -0.1268 | 0.00045593 | 0.00011427
43 | 0.994 | -0.11528 | 0.0014616 | 0.00036632
44 | 0.99239 | -0.14627 | 0 | 0
45 | 0.99447 | -0.1062 | 0.0031067 | 0.0007786
46 | 0.99235 | -0.14709 | 0.00018749 | 4.699e-05
47 | 0.99213 | -0.15134 | 0.0063377 | 0.0015884
48 | 0.99234 | -0.14726 | 0.00020184 | 5.0587e-05
49 | 0.9919 | -0.15583 | 0.002826 | 0.00070825
50 | 0.99925 | -0.014306 | 0.002412 | 0.0006045
51 | 0.99873 | -0.024345 | 0.0024118 | 0.00060446
52 | 1 | 0 | -0.33618 | -0.085068
53 | 0.99822 | -0.03375 | 0.0030842 | 0.00077298
54 | 0.99601 | -0.075894 | 0 | 0
55 | 0.99531 | -0.08914 | 0.0074914 | 0.0018775
56 | 0.99559 | -0.084013 | 0.0039143 | 0.00098102
57 | 0.99466 | -0.10243 | 0.001659 | 0.00041579
58 | 0.99531 | -0.089901 | 0.0043777 | 0.0010972
59 | 0.99307 | -0.13196 | 0.007469 | 0.0018719
60 | 0.9955 | -0.085638 | 0.0061223 | 0.0015344
61 | 0.9923 | -0.14788 | 0 | 0
62 | 0.99208 | -0.15212 | 0.0024879 | 0.00062353
63 | 0.99317 | -0.13114 | 0.0019726 | 0.00049437
64 | 0.99363 | -0.12226 | 0.0022756 | 0.00057031
65 | 0.99411 | -0.11292 | 0.001374 | 0.00034436
66 | 0.99437 | -0.10802 | 0.0012071 | 0.00030252
67 | 0.99471 | -0.1014 | 0.0016998 | 0.00042601
68 | 0.99515 | -0.093024 | 0.0036149 | 0.00090598
69 | 0.98049 | -0.37578 | 0.0065254 | 0.0016354
70 | 0.98065 | -0.37275 | 0.0047417 | 0.0011884
71 | 0.98046 | -0.37654 | 0.0017721 | 0.00044412
72 | 0.98083 | -0.36912 | 0 | 0
73 | 0.98046 | -0.37654 | 0.00090479 | 0.00022676
74 | 0.98119 | -0.36217 | 0.0049202 | 0.0012331
75 | 0.99522 | -0.09111 | 0.0046896 | 0.0011753
76 | 0.99525 | -0.090585 | 0.0061838 | 0.0015498
77 | 0.98151 | -0.35591 | 0.0045064 | 0.0011294
78 | 0.99536 | -0.088425 | 0 | 0
79 | 0.98161 | -0.35396 | 0.0033723 | 0.00084518
80 | 0.98036 | -0.37837 | 0.0034472 | 0.00086394
81 | 0.98023 | -0.3809 | 0.0034865 | 0.00087379
82 | 0.98105 | -0.36481 | 0 | 0
83 | 0.98012 | -0.383 | 0.0033639 | 0.00084308
84 | 0.98075 | -0.37074 | 0.0034482 | 0.0008642
85 | 0.98164 | -0.35328 | 0.0088127 | 0.0022087
86 | 0.98004 | -0.38465 | 0.0033306 | 0.00083472
87 | 0.98074 | -0.37095 | 0.0033287 | 0.00083425
88 | 0.98228 | -0.34071 | 0.006578 | 0.0016486
89 | 0.98001 | -0.38522 | 0.0015316 | 0.00038386
90 | 0.98293 | -0.32801 | 0 | 0
91 | 0.97997 | -0.38607 | 0.0077699 | 0.0019473
92 | 0.98352 | -0.31653 | 0.0073265 | 0.0018362
93 | 0.99524 | -0.090685 | 0.0063402 | 0.001589
94 | 0.9824 | -0.33839 | 0.0040883 | 0.0010246
95 | 0.99096 | -0.17254 | 0.0070088 | 0.0017566
96 | 0.98955 | -0.19967 | 0.0099922 | 0.0025043
97 | 0.98441 | -0.29932 | 0.0093455 | 0.0023422
98 | 0.98563 | -0.27547 | 0 | 0
99 | 0.9877 | -0.23539 | 0.0091568 | 0.0022949
100 | 0.984 | -0.3073 | 0.0083306 | 0.0020878
101 | 0.98298 | -0.32705 | 0 | 0
102 | 0.99225 | -0.14903 | 0.0033061 | 0.00082858
103 | 0.99161 | -0.16143 | 0.0016328 | 0.00040921
104 | 0.99161 | -0.16144 | 0.001504 | 0.00037693
105 | 0.9915 | -0.16355 | 0.0089743 | 0.0022492
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003354 | -0.00084058 | 0.003354 | 0.00084054 | 5.567e-08 | -3.9366e-08 | 0.0050432 | 0.0050431 | 0.0050432 | 0.98961 | -0.20016 | 0.98962 | -0.19981 | 1.3855
1 | -0.0070212 | -0.0017596 | 0.0070212 | 0.0017596 | 1.7646e-08 | 5.8691e-09 | 0.010557 | 0.010557 | 0.010557 | 0.98962 | -0.19981 | 0.98963 | -0.19976 | 2.9003
2 | -0.0092099 | -0.0023082 | 0.0092116 | 0.002309 | 1.7427e-06 | 8.039e-07 | 0.013848 | 0.013848 | 0.013848 | 0.98963 | -0.19976 | 0.98983 | -0.19579 | 3.8044
3 | -0.011422 | -0.002863 | 0.011422 | 0.002863 | 9.1309e-09 | 4.7815e-09 | 0.017171 | 0.017171 | 0.017171 | 0.98983 | -0.19579 | 0.98983 | -0.19577 | 4.7174
4 | -0.015644 | -0.0039211 | 0.015645 | 0.0039217 | 1.0637e-06 | 6.1486e-07 | 0.023518 | 0.023518 | 0.023518 | 0.98983 | -0.19577 | 0.9899 | -0.19434 | 6.4609
5 | -0.018463 | -0.0046279 | 0.018469 | 0.0046316 | 6.2464e-06 | 3.7196e-06 | 0.027753 | 0.027753 | 0.027753 | 0.9899 | -0.19434 | 0.99027 | -0.18724 | 7.6245
6 | 0.047764 | 0.012017 | -0.047761 | -0.012015 | 2.8717e-06 | 1.8183e-06 | 0.071369 | 0.071369 | 0.071369 | 0.99609 | -0.074913 | 0.99603 | -0.076171 | 19.6067
7 | -0.050046 | -0.012589 | 0.050058 | 0.012597 | 1.2249e-05 | 7.763e-06 | 0.074778 | 0.074778 | 0.074778 | 0.99609 | -0.074913 | 0.99636 | -0.069791 | 20.5433
8 | 0.045341 | 0.011409 | -0.045317 | -0.011393 | 2.455e-05 | 1.5526e-05 | 0.067754 | 0.067754 | 0.067754 | 0.99603 | -0.076171 | 0.99544 | -0.087509 | 18.6137
9 | -0.05248 | -0.013204 | 0.052496 | 0.013214 | 1.686e-05 | 1.0695e-05 | 0.078394 | 0.078394 | 0.078394 | 0.99636 | -0.069791 | 0.99671 | -0.06307 | 21.5368
10 | 0.042899 | 0.010787 | -0.042891 | -0.010782 | 8.1489e-06 | 5.1466e-06 | 0.064139 | 0.064139 | 0.064139 | 0.99544 | -0.087509 | 0.99523 | -0.091487 | 17.6207
11 | -0.054905 | -0.013818 | 0.054923 | 0.01383 | 1.8504e-05 | 1.1747e-05 | 0.081989 | 0.081989 | 0.081989 | 0.99671 | -0.06307 | 0.99707 | -0.056021 | 22.5245
12 | 0.040286 | 0.010129 | -0.040283 | -0.010128 | 2.8048e-06 | 1.7683e-06 | 0.060245 | 0.060245 | 0.060245 | 0.99523 | -0.091487 | 0.99515 | -0.092945 | 16.5509
13 | -0.057332 | -0.014433 | 0.057377 | 0.014462 | 4.5857e-05 | 2.9131e-05 | 0.085583 | 0.085583 | 0.085583 | 0.99707 | -0.056021 | 0.99794 | -0.039303 | 23.5119
14 | 0.037864 | 0.0095214 | -0.037855 | -0.0095158 | 8.8309e-06 | 5.5564e-06 | 0.056628 | 0.056628 | 0.056628 | 0.99515 | -0.092945 | 0.9949 | -0.09783 | 15.5571
15 | 0.095059 | 0.024014 | -0.094865 | -0.02389 | 0.00019392 | 0.00012377 | 0.14181 | 0.14181 | 0.14181 | 0.99794 | -0.039303 | 0.99572 | -0.081959 | 38.9582
16 | -0.15244 | -0.038476 | 0.15247 | 0.0385 | 3.6979e-05 | 2.3567e-05 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.99794 | -0.039303 | 0.99821 | -0.034239 | 31.235
17 | 0.036442 | 0.0091616 | -0.036427 | -0.0091524 | 1.4553e-05 | 9.1444e-06 | 0.054514 | 0.054514 | 0.054514 | 0.9949 | -0.09783 | 0.99447 | -0.1062 | 14.9764
18 | 0.06538 | 0.01649 | -0.065316 | -0.016449 | 6.4001e-05 | 4.0729e-05 | 0.097742 | 0.097742 | 0.097742 | 0.99572 | -0.081959 | 0.99466 | -0.10243 | 26.8521
19 | 0.029485 | 0.0073998 | -0.029474 | -0.0073929 | 1.1163e-05 | 6.9451e-06 | 0.044066 | 0.044066 | 0.044066 | 0.99572 | -0.081959 | 0.99531 | -0.089901 | 12.1061
20 | -0.15488 | -0.039104 | 0.15496 | 0.039151 | 7.3452e-05 | 4.6817e-05 | 0.23098 | 0.23098 | 0.23098 | 0.99821 | -0.034239 | 0.99873 | -0.024345 | 31.7286
21 | -0.022163 | -0.0055574 | 0.022166 | 0.005559 | 2.638e-06 | 1.6067e-06 | 0.033304 | 0.033304 | 0.033304 | 0.99027 | -0.18724 | 0.9904 | -0.18475 | 9.1494
22 | -0.027634 | -0.0069294 | 0.027649 | 0.0069387 | 1.4957e-05 | 9.2744e-06 | 0.041519 | 0.041519 | 0.041519 | 0.9904 | -0.18475 | 0.99098 | -0.1734 | 11.4064
23 | -0.031697 | -0.0079533 | 0.031701 | 0.0079561 | 4.5999e-06 | 2.8742e-06 | 0.047598 | 0.047598 | 0.047598 | 0.99098 | -0.1734 | 0.99114 | -0.17035 | 13.0763
24 | -0.03717 | -0.0093268 | 0.037206 | 0.0093494 | 3.5859e-05 | 2.2553e-05 | 0.055809 | 0.055808 | 0.055809 | 0.99114 | -0.17035 | 0.99219 | -0.15014 | 15.332
25 | -0.041073 | -0.010318 | 0.041078 | 0.010321 | 4.4376e-06 | 2.7998e-06 | 0.061608 | 0.061608 | 0.061608 | 0.99219 | -0.15014 | 0.9923 | -0.14788 | 16.9252
26 | 0.0075505 | 0.0018923 | -0.0075501 | -0.0018921 | 3.6711e-07 | 1.3551e-07 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.9943 | -0.10939 | 0.99425 | -0.11041 | 3.1043
27 | -0.010812 | -0.0027096 | 0.010812 | 0.0027097 | 3.5046e-07 | 1.7799e-07 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.9943 | -0.10939 | 0.99434 | -0.10871 | 4.4451
28 | 0.0042911 | 0.0010753 | -0.0042908 | -0.0010754 | 2.5166e-07 | -4.9946e-08 | 0.0064221 | 0.0064221 | 0.0064221 | 0.99425 | -0.11041 | 0.99418 | -0.11164 | 1.7643
29 | -0.01227 | -0.0030752 | 0.012271 | 0.0030755 | 5.9252e-07 | 3.1842e-07 | 0.018362 | 0.018362 | 0.018362 | 0.99434 | -0.10871 | 0.99439 | -0.1077 | 5.0445
30 | -0.014241 | -0.0035693 | 0.014244 | 0.0035713 | 3.5127e-06 | 1.9805e-06 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.99439 | -0.1077 | 0.99466 | -0.10252 | 5.8545
31 | -0.016105 | -0.0040376 | 0.016105 | 0.0040377 | 1.6516e-07 | 9.5855e-08 | 0.024094 | 0.024094 | 0.024094 | 0.99466 | -0.10252 | 0.99467 | -0.10231 | 6.6191
32 | -0.0181 | -0.0045376 | 0.0181 | 0.0045376 | 1.5853e-08 | 9.3967e-09 | 0.027078 | 0.027078 | 0.027078 | 0.99467 | -0.10231 | 0.99467 | -0.10229 | 7.4389
33 | -0.019768 | -0.0049557 | 0.019769 | 0.0049562 | 8.4047e-07 | 5.0463e-07 | 0.029573 | 0.029573 | 0.029573 | 0.99467 | -0.10229 | 0.99471 | -0.1014 | 8.1246
34 | -0.0044211 | -0.001108 | 0.0044215 | 0.001108 | 3.766e-07 | -5.1983e-08 | 0.0066421 | 0.006642 | 0.0066421 | 0.99046 | -0.18352 | 0.99056 | -0.18174 | 1.8247
35 | -0.0063296 | -0.0015862 | 0.0063302 | 0.0015863 | 5.9754e-07 | 1.5552e-07 | 0.0095082 | 0.0095082 | 0.0095082 | 0.99056 | -0.18174 | 0.99066 | -0.17975 | 2.6122
36 | -0.0072005 | -0.0018045 | 0.0072008 | 0.0018046 | 3.1519e-07 | 1.092e-07 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.99066 | -0.17975 | 0.99071 | -0.17884 | 2.9713
37 | -0.0080709 | -0.0020227 | 0.0080746 | 0.0020241 | 3.6346e-06 | 1.4764e-06 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.99071 | -0.17884 | 0.99119 | -0.16939 | 3.3303
38 | -0.0080746 | -0.0020241 | 0.0080749 | 0.0020243 | 3.0698e-07 | 1.2466e-07 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.99119 | -0.16939 | 0.99123 | -0.16859 | 3.3302
39 | -0.0080749 | -0.0020243 | 0.0080779 | 0.0020255 | 3.0427e-06 | 1.2352e-06 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.99123 | -0.16859 | 0.99164 | -0.16068 | 3.3302
40 | -0.013125 | -0.0032904 | 0.01313 | 0.0032933 | 5.3538e-06 | 2.9514e-06 | 0.019695 | 0.019695 | 0.019695 | 0.99164 | -0.16068 | 0.99208 | -0.15212 | 5.4107
41 | -0.028829 | -0.0072408 | 0.02883 | 0.0072413 | 6.6308e-07 | 4.1208e-07 | 0.043171 | 0.043171 | 0.043171 | 0.99381 | -0.11885 | 0.99384 | -0.11837 | 11.8602
42 | 0.027318 | 0.006862 | -0.027318 | -0.006862 | 9.0418e-09 | 5.5944e-09 | 0.040908 | 0.040908 | 0.040908 | 0.99381 | -0.11885 | 0.99381 | -0.11885 | 11.2383
43 | -0.030361 | -0.0076251 | 0.030366 | 0.0076278 | 4.4078e-06 | 2.7473e-06 | 0.045464 | 0.045464 | 0.045464 | 0.99384 | -0.11837 | 0.99399 | -0.11532 | 12.4901
44 | 0.025472 | 0.0063994 | -0.025462 | -0.0063934 | 9.6506e-06 | 5.9473e-06 | 0.038144 | 0.038144 | 0.038144 | 0.99381 | -0.11885 | 0.9934 | -0.1268 | 10.4791
45 | -0.031845 | -0.0079984 | 0.031845 | 0.0079985 | 6.8687e-08 | 4.2915e-08 | 0.047678 | 0.047678 | 0.047678 | 0.99399 | -0.11532 | 0.994 | -0.11528 | 13.0982
46 | 0.025006 | 0.0062791 | -0.024983 | -0.0062649 | 2.3214e-05 | 1.4286e-05 | 0.037461 | 0.037461 | 0.037461 | 0.9934 | -0.1268 | 0.99239 | -0.14627 | 10.2915
47 | -0.033306 | -0.0083648 | 0.033321 | 0.0083738 | 1.4441e-05 | 9.0411e-06 | 0.049866 | 0.049866 | 0.049866 | 0.994 | -0.11528 | 0.99447 | -0.1062 | 13.6994
48 | 0.0036959 | 0.00092586 | -0.0036957 | -0.00092593 | 1.4335e-07 | -6.9086e-08 | 0.0055415 | 0.0055416 | 0.0055416 | 0.99239 | -0.14627 | 0.99235 | -0.14709 | 1.5224
49 | 0.021287 | 0.005339 | -0.021282 | -0.0053359 | 5.1359e-06 | 3.1133e-06 | 0.03192 | 0.03192 | 0.03192 | 0.99239 | -0.14627 | 0.99213 | -0.15134 | 8.7692
50 | 0.0035082 | 0.00087894 | -0.0035082 | -0.00087896 | 2.8659e-08 | -1.7338e-08 | 0.0052604 | 0.0052604 | 0.0052604 | 0.99235 | -0.14709 | 0.99234 | -0.14726 | 1.4452
51 | 0.014944 | 0.0037475 | -0.014941 | -0.0037457 | 3.199e-06 | 1.8282e-06 | 0.022414 | 0.022415 | 0.022415 | 0.99213 | -0.15134 | 0.9919 | -0.15583 | 6.1578
52 | 0.0033064 | 0.00082837 | -0.0033061 | -0.00082858 | 2.7835e-07 | -2.1195e-07 | 0.0049578 | 0.0049579 | 0.0049579 | 0.99234 | -0.14726 | 0.99225 | -0.14903 | 1.3621
53 | 0.012115 | 0.0030374 | -0.012112 | -0.0030357 | 3.2333e-06 | 1.7325e-06 | 0.018175 | 0.018175 | 0.018175 | 0.9919 | -0.15583 | 0.99161 | -0.16143 | 4.9932
54 | 0.15744 | 0.039803 | -0.15737 | -0.039755 | 7.5763e-05 | 4.8296e-05 | 0.23458 | 0.23458 | 0.23458 | 0.99925 | -0.014306 | 0.99873 | -0.024345 | 32.2222
55 | -0.15986 | -0.040408 | 0.15997 | 0.040478 | 0.00010975 | 6.9968e-05 | 0.23817 | 0.23817 | 0.23817 | 0.99925 | -0.014306 | 1 | 0 | 32.7156
56 | 0.17457 | 0.04459 | -0.17428 | -0.044409 | 0.00028433 | 0.00018138 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 1 | 0 | 0.99822 | -0.03375 | 35.7216
57 | 0.1712 | 0.043636 | -0.17085 | -0.043414 | 0.00034746 | 0.00022163 | 0.25546 | 0.25546 | 0.25546 | 0.99822 | -0.03375 | 0.99601 | -0.075894 | 35.0902
58 | 0.14358 | 0.036575 | -0.14349 | -0.036517 | 9.169e-05 | 5.8406e-05 | 0.21472 | 0.21472 | 0.21472 | 0.99601 | -0.075894 | 0.99531 | -0.08914 | 29.4943
59 | 0.027267 | 0.0068392 | -0.027256 | -0.0068327 | 1.0549e-05 | 6.5311e-06 | 0.040738 | 0.040738 | 0.040738 | 0.99601 | -0.075894 | 0.99559 | -0.084013 | 11.1917
60 | 0.136 | 0.034639 | -0.13572 | -0.03446 | 0.00028028 | 0.00017914 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.99531 | -0.08914 | 0.99307 | -0.13196 | 55.9118
61 | 0.023342 | 0.0058517 | -0.02334 | -0.0058506 | 1.8068e-06 | 1.1049e-06 | 0.034888 | 0.034888 | 0.034888 | 0.99559 | -0.084013 | 0.9955 | -0.085638 | 9.5845
62 | 0.063657 | 0.016034 | -0.06364 | -0.016023 | 1.7007e-05 | 1.082e-05 | 0.09526 | 0.09526 | 0.09526 | 0.99466 | -0.10243 | 0.99437 | -0.10802 | 26.1703
63 | 0.025096 | 0.0062957 | -0.025092 | -0.0062934 | 3.7353e-06 | 2.2987e-06 | 0.037521 | 0.037521 | 0.037521 | 0.99531 | -0.089901 | 0.99515 | -0.093024 | 10.3081
64 | 0.12825 | 0.032588 | -0.128 | -0.032428 | 0.00025006 | 0.00015981 | 0.19233 | 0.19233 | 0.19233 | 0.99307 | -0.13196 | 0.99096 | -0.17254 | 52.8373
65 | 0.017218 | 0.0043162 | -0.017215 | -0.0043149 | 2.2861e-06 | 1.3435e-06 | 0.025736 | 0.025736 | 0.025736 | 0.9955 | -0.085638 | 0.99536 | -0.088425 | 7.0705
66 | -0.056699 | -0.01424 | 0.056744 | 0.014269 | 4.5309e-05 | 2.8782e-05 | 0.085034 | 0.085034 | 0.085034 | 0.9923 | -0.14788 | 0.99317 | -0.13114 | 23.3609
67 | 0.015621 | 0.0039187 | -0.015618 | -0.0039168 | 3.1619e-06 | 1.8252e-06 | 0.023426 | 0.023426 | 0.023426 | 0.9923 | -0.14788 | 0.99208 | -0.15212 | 6.4358
68 | -0.058717 | -0.014763 | 0.058742 | 0.014779 | 2.4931e-05 | 1.5845e-05 | 0.087989 | 0.087989 | 0.087989 | 0.99317 | -0.13114 | 0.99363 | -0.12226 | 24.1728
69 | -0.061017 | -0.015349 | 0.061044 | 0.015367 | 2.7222e-05 | 1.7309e-05 | 0.091397 | 0.091397 | 0.091397 | 0.99363 | -0.12226 | 0.99411 | -0.11292 | 25.109
70 | -0.062418 | -0.015711 | 0.062433 | 0.01572 | 1.464e-05 | 9.3114e-06 | 0.093454 | 0.093454 | 0.093454 | 0.99411 | -0.11292 | 0.99437 | -0.10802 | 25.6741
71 | -0.021469 | -0.0053822 | 0.021477 | 0.0053874 | 8.5685e-06 | 5.1961e-06 | 0.032116 | 0.032116 | 0.032116 | 0.99471 | -0.1014 | 0.99515 | -0.093024 | 8.8231
72 | -0.0092023 | -0.0023062 | 0.0092036 | 0.0023068 | 1.3284e-06 | 6.2105e-07 | 0.013966 | 0.013965 | 0.013966 | 0.98049 | -0.37578 | 0.98065 | -0.37275 | 3.8367
73 | 0.0026769 | 0.00067074 | -0.0026768 | -0.00067088 | 9.7438e-08 | -1.362e-07 | 0.0040625 | 0.0040626 | 0.0040626 | 0.98049 | -0.37578 | 0.98046 | -0.37654 | 1.1161
74 | -0.013945 | -0.0034952 | 0.013948 | 0.0034965 | 2.4089e-06 | 1.3607e-06 | 0.02116 | 0.02116 | 0.02116 | 0.98065 | -0.37275 | 0.98083 | -0.36912 | 5.8133
75 | 0.00090479 | 0.00022676 | -0.00090479 | -0.00022676 | 5.0976e-11 | -8.5283e-10 | 0.0013732 | 0.0013732 | 0.0013732 | 0.98046 | -0.37654 | 0.98046 | -0.37654 | 0.37725
76 | -0.013948 | -0.0034965 | 0.013952 | 0.0034991 | 4.6233e-06 | 2.6112e-06 | 0.02116 | 0.02116 | 0.02116 | 0.98083 | -0.36912 | 0.98119 | -0.36217 | 5.8133
77 | -0.018873 | -0.0047322 | 0.018878 | 0.0047356 | 5.6317e-06 | 3.3727e-06 | 0.028622 | 0.028622 | 0.028622 | 0.98119 | -0.36217 | 0.98151 | -0.35591 | 7.8631
78 | -0.0046896 | -0.0011753 | 0.0046897 | 0.0011753 | 1.1737e-07 | -7.6103e-09 | 0.0070117 | 0.0070116 | 0.0070117 | 0.99522 | -0.09111 | 0.99525 | -0.090585 | 1.9263
79 | -0.010874 | -0.0027251 | 0.010875 | 0.0027257 | 1.1187e-06 | 5.6925e-07 | 0.016257 | 0.016257 | 0.016257 | 0.99525 | -0.090585 | 0.99536 | -0.088425 | 4.4663
80 | -0.023385 | -0.005865 | 0.023387 | 0.0058664 | 2.1658e-06 | 1.328e-06 | 0.035454 | 0.035454 | 0.035454 | 0.98151 | -0.35591 | 0.98161 | -0.35396 | 9.74
81 | 0.0063409 | 0.0015892 | -0.0063402 | -0.001589 | 6.8259e-07 | 1.7359e-07 | 0.0094793 | 0.0094794 | 0.0094794 | 0.99536 | -0.088425 | 0.99524 | -0.090685 | 2.6042
82 | -0.026759 | -0.0067115 | 0.026779 | 0.0067238 | 1.9879e-05 | 1.2315e-05 | 0.040566 | 0.040566 | 0.040566 | 0.98161 | -0.35396 | 0.9824 | -0.33839 | 11.1444
83 | 0.019488 | 0.0048859 | -0.019486 | -0.0048845 | 2.3493e-06 | 1.4133e-06 | 0.02958 | 0.02958 | 0.02958 | 0.98036 | -0.37837 | 0.98023 | -0.3809 | 8.1264
84 | -0.022935 | -0.0057498 | 0.02295 | 0.0057589 | 1.4835e-05 | 9.0822e-06 | 0.034812 | 0.034812 | 0.034812 | 0.98036 | -0.37837 | 0.98105 | -0.36481 | 9.5638
85 | 0.015999 | 0.0040107 | -0.015998 | -0.0040098 | 1.5958e-06 | 9.3036e-07 | 0.024287 | 0.024287 | 0.024287 | 0.98023 | -0.3809 | 0.98012 | -0.383 | 6.6724
86 | 0.0067788 | 0.001699 | -0.0067769 | -0.0016984 | 1.9151e-06 | 6.1588e-07 | 0.010282 | 0.010282 | 0.010282 | 0.98105 | -0.36481 | 0.98075 | -0.37074 | 2.8247
87 | -0.029729 | -0.007458 | 0.029745 | 0.0074681 | 1.6341e-05 | 1.0187e-05 | 0.045094 | 0.045094 | 0.045094 | 0.98105 | -0.36481 | 0.98164 | -0.35328 | 12.3884
88 | 0.012634 | 0.0031667 | -0.012633 | -0.0031661 | 9.9755e-07 | 5.4731e-07 | 0.01918 | 0.01918 | 0.01918 | 0.98012 | -0.383 | 0.98004 | -0.38465 | 5.2694
89 | 0.0033287 | 0.00083422 | -0.0033287 | -0.00083425 | 3.3357e-08 | -2.2659e-08 | 0.0050504 | 0.0050504 | 0.0050504 | 0.98075 | -0.37074 | 0.98074 | -0.37095 | 1.3875
90 | -0.038558 | -0.0096768 | 0.038581 | 0.0096914 | 2.3134e-05 | 1.4577e-05 | 0.058452 | 0.058452 | 0.058452 | 0.98164 | -0.35328 | 0.98228 | -0.34071 | 16.0584
91 | 0.0093021 | 0.0023314 | -0.0093018 | -0.0023313 | 2.5129e-07 | 1.185e-07 | 0.014124 | 0.014124 | 0.014124 | 0.98004 | -0.38465 | 0.98001 | -0.38522 | 3.8801
92 | -0.045159 | -0.01134 | 0.045186 | 0.011357 | 2.7383e-05 | 1.7327e-05 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 | 0.98228 | -0.34071 | 0.98293 | -0.32801 | 18.7959
93 | 0.0077702 | 0.0019474 | -0.0077699 | -0.0019473 | 3.1324e-07 | 1.2486e-07 | 0.011798 | 0.011798 | 0.011798 | 0.98001 | -0.38522 | 0.97997 | -0.38607 | 3.2412
94 | -0.045186 | -0.011357 | 0.045211 | 0.011373 | 2.4784e-05 | 1.5682e-05 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 | 0.98293 | -0.32801 | 0.98352 | -0.31653 | 18.7959
95 | -0.052538 | -0.013209 | 0.052581 | 0.013237 | 4.3212e-05 | 2.7424e-05 | 0.079501 | 0.079501 | 0.079501 | 0.98352 | -0.31653 | 0.98441 | -0.29932 | 21.8411
96 | -0.030867 | -0.0077485 | 0.030884 | 0.0077589 | 1.6705e-05 | 1.0433e-05 | 0.046758 | 0.046758 | 0.046758 | 0.9824 | -0.33839 | 0.98298 | -0.32705 | 12.8456
97 | 0.12099 | 0.030672 | -0.12083 | -0.030571 | 0.00015754 | 0.00010066 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.99096 | -0.17254 | 0.98955 | -0.19967 | 49.946
98 | 0.11084 | 0.028067 | -0.11065 | -0.027946 | 0.00018975 | 0.00012121 | 0.16678 | 0.16678 | 0.16678 | 0.98955 | -0.19967 | 0.9877 | -0.23539 | 45.8182
99 | -0.061926 | -0.015579 | 0.061997 | 0.015624 | 7.0663e-05 | 4.4951e-05 | 0.093628 | 0.093628 | 0.093628 | 0.98441 | -0.29932 | 0.98563 | -0.27547 | 25.722
100 | -0.1013 | -0.025526 | 0.1015 | 0.025651 | 0.0001946 | 0.00012426 | 0.15298 | 0.15298 | 0.15298 | 0.98563 | -0.27547 | 0.9877 | -0.23539 | 42.0283
101 | 0.039303 | 0.0099026 | -0.039244 | -0.009865 | 5.9746e-05 | 3.7662e-05 | 0.059355 | 0.059355 | 0.059355 | 0.98563 | -0.27547 | 0.984 | -0.3073 | 16.3064
102 | 0.030913 | 0.0077771 | -0.030884 | -0.0077589 | 2.9145e-05 | 1.8202e-05 | 0.046758 | 0.046758 | 0.046758 | 0.984 | -0.3073 | 0.98298 | -0.32705 | 12.8456
103 | 0.010479 | 0.0026265 | -0.010479 | -0.0026265 | 3.0722e-09 | 1.5354e-09 | 0.015725 | 0.015725 | 0.015725 | 0.99161 | -0.16143 | 0.99161 | -0.16144 | 4.3201
104 | 0.0089752 | 0.0022496 | -0.0089743 | -0.0022492 | 9.0477e-07 | 4.0749e-07 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.99161 | -0.16144 | 0.9915 | -0.16355 | 3.7001

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34043 | 0.086133

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003354 | 0.00084058
1 | 0.0036672 | 0.00091909
2 | 0.0021887 | 0.00054853
3 | 0.0022107 | 0.00055407
4 | 0.0042215 | 0.001058
5 | 0.0028178 | 0.0007062
6 | 0.0022821 | 0.00057194
7 | 0.0024197 | 0.00060643
8 | 0.0024215 | 0.00060688
9 | 0.0024178 | 0.00060596
10 | 0.0024081 | 0.00060353
11 | 0.0026045 | 0.00065274
12 | 0.0024085 | 0.00060362
13 | 0.0024193 | 0.00060633
14 | 0.0014134 | 0.00035424
15 | 0.0024105 | 0.00060413
16 | 0.0036939 | 0.00092577
17 | 0.005468 | 0.0013704
18 | 0.0040483 | 0.0010146
19 | 0.005469 | 0.0013707
20 | 0.0038669 | 0.00096913
21 | 0.0032611 | 0.0008173
22 | 0.0032591 | 0.0008168
23 | 0.0014581 | 0.00036544
24 | 0.0042908 | 0.0010754
25 | 0.0019702 | 0.00049378
26 | 0.0018605 | 0.0004663
27 | 0.0019948 | 0.00049993
28 | 0.0016683 | 0.00041812
29 | 0.0044211 | 0.001108
30 | 0.001908 | 0.0004782
31 | 0.00087034 | 0.00021813
32 | 0.00087013 | 0.00021808
33 | 0.0050468 | 0.0012649
34 | 0.0015118 | 0.00037889
35 | 0.0015314 | 0.00038379
36 | 0.0018458 | 0.0004626
37 | 0.0014788 | 0.00037062
38 | 0.00045593 | 0.00011427
39 | 0.0014616 | 0.00036632
40 | 0.0031067 | 0.0007786
41 | 0.00018749 | 4.699e-05
42 | 0.0063377 | 0.0015884
43 | 0.00020184 | 5.0587e-05
44 | 0.002826 | 0.00070825
45 | 0.002412 | 0.0006045
46 | 0.0024118 | 0.00060446
47 | 0.004248 | 0.0010647
48 | 0.0030842 | 0.00077298
49 | 0.0074914 | 0.0018775
50 | 0.0039143 | 0.00098102
51 | 0.001659 | 0.00041579
52 | 0.0043777 | 0.0010972
53 | 0.007469 | 0.0018719
54 | 0.0061223 | 0.0015344
55 | 0.0024879 | 0.00062353
56 | 0.0019726 | 0.00049437
57 | 0.0022756 | 0.00057031
58 | 0.001374 | 0.00034436
59 | 0.0012071 | 0.00030252
60 | 0.0016998 | 0.00042601
61 | 0.0036149 | 0.00090598
62 | 0.0065254 | 0.0016354
63 | 0.0047417 | 0.0011884
64 | 0.0017721 | 0.00044412
65 | 0.00090479 | 0.00022676
66 | 0.0049202 | 0.0012331
67 | 0.0046896 | 0.0011753
68 | 0.0061838 | 0.0015498
69 | 0.0045064 | 0.0011294
70 | 0.0033723 | 0.00084518
71 | 0.0034472 | 0.00086394
72 | 0.0034865 | 0.00087379
73 | 0.0033639 | 0.00084308
74 | 0.0034482 | 0.0008642
75 | 0.0088127 | 0.0022087
76 | 0.0033306 | 0.00083472
77 | 0.0033287 | 0.00083425
78 | 0.006578 | 0.0016486
79 | 0.0015316 | 0.00038386
80 | 0.0077699 | 0.0019473
81 | 0.0073265 | 0.0018362
82 | 0.0063402 | 0.001589
83 | 0.0040883 | 0.0010246
84 | 0.0070088 | 0.0017566
85 | 0.0099922 | 0.0025043
86 | 0.0093455 | 0.0023422
87 | 0.0091568 | 0.0022949
88 | 0.0083306 | 0.0020878
89 | 0.0033061 | 0.00082858
90 | 0.0016328 | 0.00040921
91 | 0.001504 | 0.00037693
92 | 0.0089743 | 0.0022492

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1