## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-27_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-27_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-27_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-27_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-27_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-27_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-27_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-27_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-27_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-27_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-27_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-27_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-27_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-27_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-27_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-27_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-27_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-27_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-27_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-27_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-27_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-27_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-27_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-27_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-27_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-27_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-27_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-27_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-27_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-27_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-27_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-27_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-27_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-27_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-27_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-27_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-27_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-27_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-27_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-27_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-27_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-27_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-27_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-27_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-27_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-27_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-27_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-27_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-27_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-27_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-27_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-27_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-27_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-27_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-27_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-27_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-27_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-27_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-27_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-27_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-27_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1058-27_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1058-27_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1058-27_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1058-27_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1058-27_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1058-27_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1058-27_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1058-27_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1058-27_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1058-27_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1058-27_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1058-27_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1058-27_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1058-27_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1058-27_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1058-27_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1058-27_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1058-27_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1058-27_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1058-27_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1058-27_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1058-27_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1058-27_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1058-27_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1058-27_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1058-27_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1058-27_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1058-27_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1058-27_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1058-27_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1058-27_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1058-27_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1058-27_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1058-27_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1058-27_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1058-27_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1058-27_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1058-27_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1058-27_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1058-27_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1058-27_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1058-27_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1058-27_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1058-27_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1058-27_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1058-27_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1058-27_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1058-27_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1058-27_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1058-27_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1058-27_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1058-27_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1058-27_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1058-27_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1058-27_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1058-27_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1058-27_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1058-27_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1058-27_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1058-27_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1058-27_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1058-27_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1058-27_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1058-27_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1058-27_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1058-27_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1058-27_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1058-27_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1058-27_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1058-27_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1058-27_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1058-27_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1058-27_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1058-27_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1058-27_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1058-27_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1058-27_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1058-27_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1058-27_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1058-27_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1058-27_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1058-27_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1058-27_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1058-27_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1058-27_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1058-27_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1058-27_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1058-27_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1058-27_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1058-27_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1058-27_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1058-27_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1058-27_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1058-27_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1058-27_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1058-27_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1058-27_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1058-27_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1058-27_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1058-27_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1058-27_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1058-27_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1058-27_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1058-27_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1058-27_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1058-27_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1058-27_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1058-27_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1058-27_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1058-27_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1058-27_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1058-27_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1058-27_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1058-27_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1058-27_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1058-27_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1058-27_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1058-27_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1058-27_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1058-27_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1058-27_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1058-27_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1058-27_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1058-27_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1058-27_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1058-27_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1058-27_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1058-27_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1058-27_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1058-27_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1058-27_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1058-27_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1058-27_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1058-27_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1058-27_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1058-27_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1058-27_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1058-27_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1058-27_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1058-27_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1058-27_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1058-27_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1058-27_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1058-27_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1058-27_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1058-27_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1058-27_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1058-27_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1058-27_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1058-27_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1058-27_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1058-27_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1058-27_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1058-27_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1058-27_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1058-27_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1058-27_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1058-27_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1058-27_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1058-27_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1058-27_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_1058-27_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_1058-27_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_1058-27_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_1058-27_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_1058-27_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_1058-27_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_1058-27_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_23_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-27_0_6_load_0 | 0 | 0.0017756 | 0.000445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-27_0_6_load_1 | 1 | 0.0011494 | 0.00028807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-27_0_6_load_3 | 4 | 0.0058992 | 0.0014785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-27_0_6_load_6 | 5 | 0.0022949 | 0.00057515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-27_0_6_load_211 | 7 | 0.0035865 | 0.00089887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-27_0_6_load_197 | 8 | 0.0037695 | 0.00094473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-27_0_6_load_207 | 10 | 0.001987 | 0.00049799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-27_0_6_load_132 | 15 | 0.0024062 | 0.00060306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-27_0_6_load_159 | 17 | 0.0039593 | 0.0009923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-27_0_6_load_94 | 19 | 0.0050957 | 0.0012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-27_0_6_load_130 | 20 | 0.0027948 | 0.00070045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-27_0_6_load_22 | 21 | 0.0077108 | 0.0019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-27_0_6_load_19 | 22 | 0.0014555 | 0.00036478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-27_0_6_load_160 | 23 | 0.0044937 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-27_0_6_load_10 | 24 | 0.0053257 | 0.0013348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-27_0_6_load_11 | 25 | 0.0015238 | 0.0003819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-27_0_6_load_14 | 28 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-27_0_6_load_15 | 29 | 0.0020866 | 0.00052296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-27_0_6_load_30 | 30 | 0.00087405 | 0.00021906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-27_0_6_load_33 | 31 | 0.0056665 | 0.0014202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-27_0_6_load_29 | 33 | 0.0017212 | 0.00043138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-27_0_6_load_34 | 34 | 0.0023426 | 0.00058711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-27_0_6_load_16 | 36 | 0.0027029 | 0.00067741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-27_0_6_load_17 | 37 | 0.0027151 | 0.00068046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-27_0_6_load_26 | 39 | 0.0073389 | 0.0018393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-27_0_6_load_27 | 40 | 0.0054057 | 0.0013548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-27_0_6_load_28 | 41 | 0.0035454 | 0.00088857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-27_0_6_load_36 | 42 | 0.001993 | 0.00049949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-27_0_6_load_40 | 45 | 0.0052532 | 0.0013166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-27_0_6_load_183 | 49 | 0.0026201 | 0.00065667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-27_0_6_load_41 | 51 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-27_0_6_load_37 | 52 | 0.0016784 | 0.00042065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-27_0_6_load_87 | 53 | 0.0025653 | 0.00064293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-27_0_6_load_226 | 54 | 0.0042796 | 0.0010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-27_0_6_load_186 | 55 | 0.0027159 | 0.00068067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-27_0_6_load_126 | 56 | 0.0013905 | 0.0003485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-27_0_6_load_155 | 57 | 0.0012906 | 0.00032345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-27_0_6_load_231 | 60 | 0.00049095 | 0.00012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-27_0_6_load_235 | 62 | 0.00044864 | 0.00011244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-27_0_6_load_47 | 65 | 0.001632 | 0.00040903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1058-27_0_6_load_181 | 67 | 0.0042379 | 0.0010621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1058-27_0_6_load_31 | 68 | 0.0018973 | 0.0004755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1058-27_0_6_load_32 | 69 | 0.0012256 | 0.00030716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1058-27_0_6_load_35 | 70 | 0.0021045 | 0.00052743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1058-27_0_6_load_39 | 71 | 0.0080033 | 0.0020058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1058-27_0_6_load_42 | 72 | 0.00213 | 0.00053384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1058-27_0_6_load_43 | 73 | 0.00096769 | 0.00024253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1058-27_0_6_load_44 | 74 | 0.00096821 | 0.00024266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1058-27_0_6_load_45 | 75 | 0.0017261 | 0.00043261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1058-27_0_6_load_125 | 76 | 0.0021685 | 0.00054347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1058-27_0_6_load_227 | 78 | 0.0045633 | 0.0011437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1058-27_0_6_load_168 | 81 | 0.0011745 | 0.00029436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1058-27_0_6_load_92 | 82 | 0.00095106 | 0.00023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1058-27_0_6_load_89 | 83 | 0.00087187 | 0.00021851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1058-27_0_6_load_234 | 85 | 0.0022884 | 0.00057354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1058-27_0_6_load_57 | 86 | 0.002186 | 0.00054787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1058-27_0_6_load_58 | 87 | 0.0044225 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1058-27_0_6_load_72 | 91 | 0.0053447 | 0.0013395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1058-27_0_6_load_156 | 96 | 0.0047536 | 0.0011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1058-27_0_6_load_230 | 98 | 0.0019243 | 0.00048227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1058-27_0_6_load_136 | 101 | 0.0030806 | 0.00077206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1058-27_0_6_load_223 | 102 | 0.0013879 | 0.00034783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1058-27_0_6_load_182 | 104 | 0.0015201 | 0.00038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1058-27_0_6_load_229 | 105 | 0.0040162 | 0.0010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1058-27_0_6_load_209 | 106 | 0.0069406 | 0.0017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1058-27_0_6_load_163 | 107 | 0.0022501 | 0.00056392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1058-27_0_6_load_124 | 108 | 0.0028671 | 0.00071857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1058-27_0_6_load_228 | 109 | 0.0039839 | 0.00099846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1058-27_0_6_load_143 | 111 | 0.0023587 | 0.00059114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1058-27_0_6_load_66 | 112 | 0.0026953 | 0.0006755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1058-27_0_6_load_67 | 113 | 0.0040151 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1058-27_0_6_load_68 | 114 | 0.0036533 | 0.00091561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1058-27_0_6_load_69 | 115 | 0.0038235 | 0.00095827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1058-27_0_6_load_70 | 116 | 0.0032605 | 0.00081716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1058-27_0_6_load_71 | 117 | 0.0013796 | 0.00034576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1058-27_0_6_load_166 | 119 | 0.0013809 | 0.0003461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1058-27_0_6_load_81 | 120 | 0.0037605 | 0.00094246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1058-27_0_6_load_167 | 122 | 0.0021209 | 0.00053154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1058-27_0_6_load_208 | 123 | 0.0018374 | 0.00046051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1058-27_0_6_load_115 | 124 | 0.0032117 | 0.00080493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1058-27_0_6_load_116 | 125 | 0.0032569 | 0.00081626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1058-27_0_6_load_111 | 126 | 0.0024591 | 0.00061632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1058-27_0_6_load_76 | 127 | 0.0040164 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1058-27_0_6_load_77 | 128 | 0.0039416 | 0.00098787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1058-27_0_6_load_79 | 130 | 0.0033029 | 0.00082777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1058-27_0_6_load_80 | 131 | 0.0031881 | 0.00079901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1058-27_0_6_load_86 | 134 | 0.0017797 | 0.00044605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1058-27_0_6_load_177 | 136 | 0.0036748 | 0.00092099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1058-27_0_6_load_176 | 137 | 0.0045744 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1058-27_0_6_load_184 | 138 | 0.0028508 | 0.00071447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1058-27_0_6_load_85 | 139 | 0.0023084 | 0.00057853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1058-27_0_6_load_178 | 140 | 0.0022282 | 0.00055843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1058-27_0_6_load_158 | 141 | 0.0043572 | 0.001092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1058-27_0_6_load_173 | 142 | 0.0031934 | 0.00080035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1058-27_0_6_load_93 | 143 | 0.0025178 | 0.00063102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1058-27_0_6_load_97 | 145 | 0.0043426 | 0.0010884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1058-27_0_6_load_225 | 149 | 0.0091325 | 0.0022888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1058-27_0_6_load_123 | 151 | 0.0040601 | 0.0010175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1058-27_0_6_load_138 | 152 | 0.0020865 | 0.00052292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1058-27_0_6_load_232 | 154 | 0.010206 | 0.0025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1058-27_0_6_load_233 | 155 | 0.011203 | 0.0028076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1058-27_0_6_load_180 | 158 | 0.010977 | 0.0027512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1058-27_0_6_load_175 | 159 | 0.0093677 | 0.0023478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1058-27_0_6_load_110 | 160 | 0.0057069 | 0.0014303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1058-27_0_6_load_107 | 161 | 0.0039952 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1058-27_0_6_load_152 | 162 | 0.0049197 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1058-27_0_6_load_185 | 163 | 0.0027029 | 0.00067741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1058-27_0_6_load_147 | 164 | 0.0026835 | 0.00067254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1058-27_0_6_load_146 | 165 | 0.00315 | 0.00078947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1058-27_0_6_load_224 | 166 | 0.010045 | 0.0025174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1058-27_0_6_load_121 | 167 | 0.0047622 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1058-27_0_6_load_161 | 168 | 0.0046807 | 0.0011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1058-27_0_6_load_174 | 169 | 0.011406 | 0.0028586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1058-27_0_6_load_108 | 170 | 0.003776 | 0.00094636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1058-27_0_6_load_109 | 171 | 0.0052925 | 0.0013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1058-27_0_6_load_112 | 175 | 0.010799 | 0.0027064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1058-27_0_6_load_114 | 176 | 0.013531 | 0.0033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1058-27_0_6_load_118 | 177 | 0.012594 | 0.0031564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1058-27_0_6_load_119 | 178 | 0.01489 | 0.0037318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1058-27_0_6_load_134 | 179 | 0.0031758 | 0.00079594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1058-27_0_6_load_120 | 180 | 0.011364 | 0.0028481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1058-27_0_6_load_122 | 181 | 0.0028536 | 0.00071519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1058-27_0_6_load_129 | 182 | 0.0012989 | 0.00032553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1058-27_0_6_load_131 | 183 | 0.0021817 | 0.00054678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1058-27_0_6_load_133 | 184 | 0.0025613 | 0.00064191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1058-27_0_6_load_153 | 185 | 0.00068756 | 0.00017232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1058-27_0_6_load_154 | 186 | 0.0006537 | 0.00016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1058-27_0_6_load_220 | 187 | 0.0014842 | 0.00037198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1058-27_0_6_load_162 | 189 | 0.0020366 | 0.00051042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1058-27_0_6_load_140 | 190 | 0.0049403 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1058-27_0_6_load_141 | 191 | 0.0049405 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1058-27_0_6_load_144 | 193 | 0.0037384 | 0.00093694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1058-27_0_6_load_145 | 194 | 0.0025387 | 0.00063625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1058-27_0_6_load_171 | 195 | 0.0046509 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1058-27_0_6_load_200 | 196 | 0.0036408 | 0.00091246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1058-27_0_6_load_201 | 198 | 0.003185 | 0.00079823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1058-27_0_6_load_148 | 199 | 0.0026525 | 0.00066478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1058-27_0_6_load_149 | 200 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1058-27_0_6_load_151 | 201 | 0.0029218 | 0.00073226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1058-27_0_6_load_169 | 202 | 0.0024179 | 0.00060599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1058-27_0_6_load_165 | 203 | 0.010446 | 0.0026181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1058-27_0_6_load_172 | 204 | 0.0022146 | 0.00055504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1058-27_0_6_load_210 | 205 | 0.0021477 | 0.00053827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1058-27_0_6_load_187 | 206 | 0.0048332 | 0.0012113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1058-27_0_6_load_188 | 207 | 0.0024956 | 0.00062545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1058-27_0_6_load_190 | 209 | 0.0032408 | 0.00081223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1058-27_0_6_load_191 | 210 | 0.0024485 | 0.00061365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1058-27_0_6_load_192 | 211 | 0.0037046 | 0.00092847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1058-27_0_6_load_203 | 212 | 0.0026493 | 0.00066398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1058-27_0_6_load_202 | 213 | 0.0049893 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1058-27_0_6_load_206 | 214 | 0.0025838 | 0.00064757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1058-27_0_6_load_193 | 216 | 0.0013258 | 0.00033228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1058-27_0_6_load_196 | 218 | 0.0041331 | 0.0010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1058-27_0_6_load_198 | 219 | 0.0032806 | 0.00082219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1058-27_0_6_load_199 | 220 | 0.0014257 | 0.00035731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1058-27_0_6_load_204 | 223 | 0.0030816 | 0.00077231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1058-27_0_6_load_213 | 224 | 0.0032157 | 0.00080594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1058-27_0_6_load_212 | 225 | 0.001873 | 0.00046942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1058-27_0_6_load_217 | 227 | 0.0029738 | 0.00074531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1058-27_0_6_load_222 | 228 | 0.0024104 | 0.0006041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 146 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-27_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.064134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1058-27_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1058-27_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.002743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1058-27_0_6_line_3 |  | 3 | 8 | 0.031988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1058-27_0_6_line_4 |  | 3 | 6 | 0.007412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-27_0_6_line_5 |  | 4 | 5 | 0.00098553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1058-27_0_6_line_6 |  | 5 | 9 | 0.077551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-27_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.008146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1058-27_0_6_line_8 |  | 7 | 10 | 0.032788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1058-27_0_6_line_9 |  | 8 | 11 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1058-27_0_6_line_10 |  | 9 | 12 | 0.087879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1058-27_0_6_line_11 |  | 10 | 212 | 0.034638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-27_0_6_line_12 |  | 11 | 218 | 0.054243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1058-27_0_6_line_13 |  | 12 | 16 | 0.071633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1058-27_0_6_line_14 |  | 12 | 17 | 0.036658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-27_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.022995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1058-27_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.030524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-27_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1058-27_0_6_line_18 |  | 14 | 19 | 0.006545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1058-27_0_6_line_19 |  | 15 | 20 | 0.0005654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1058-27_0_6_line_20 |  | 16 | 21 | 0.017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1058-27_0_6_line_21 |  | 16 | 22 | 0.055478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1058-27_0_6_line_22 |  | 17 | 23 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1058-27_0_6_line_23 |  | 18 | 141 | 0.059178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1058-27_0_6_line_24 |  | 18 | 132 | 0.027085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_1058-27_0_6_line_25 |  | 19 | 144 | 0.049745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1058-27_0_6_line_26 |  | 20 | 182 | 0.021369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1058-27_0_6_line_27 |  | 21 | 45 | 0.0030669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-27_0_6_line_28 |  | 22 | 43 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-27_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.039825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-27_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1058-27_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0031843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1058-27_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1058-27_0_6_line_33 |  | 26 | 29 | 0.0034709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1058-27_0_6_line_34 |  | 27 | 30 | 0.02439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1058-27_0_6_line_35 |  | 27 | 31 | 0.010918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1058-27_0_6_line_36 |  | 28 | 32 | 0.0046208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-27_0_6_line_37 |  | 30 | 33 | 0.035634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1058-27_0_6_line_38 |  | 31 | 34 | 0.041937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-27_0_6_line_39 |  | 32 | 35 | 0.002259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1058-27_0_6_line_40 |  | 33 | 68 | 0.041738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1058-27_0_6_line_41 |  | 34 | 70 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1058-27_0_6_line_42 |  | 35 | 56 | 0.017556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1058-27_0_6_line_43 |  | 35 | 57 | 0.034077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1058-27_0_6_line_44 |  | 36 | 37 | 0.00084037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1058-27_0_6_line_45 |  | 37 | 38 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1058-27_0_6_line_46 |  | 38 | 39 | 0.045602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1058-27_0_6_line_47 |  | 38 | 40 | 0.015426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-27_0_6_line_48 |  | 38 | 41 | 0.014283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1058-27_0_6_line_49 |  | 39 | 42 | 0.031016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1058-27_0_6_line_50 |  | 42 | 52 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1058-27_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.003896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1058-27_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.037129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1058-27_0_6_line_53 |  | 44 | 47 | 0.009821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-27_0_6_line_54 |  | 45 | 51 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-27_0_6_line_55 |  | 46 | 52 | 0.016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1058-27_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.031838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1058-27_0_6_line_57 |  | 47 | 53 | 0.017152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1058-27_0_6_line_58 |  | 48 | 49 | 0.004044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1058-27_0_6_line_59 |  | 48 | 50 | 0.004015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1058-27_0_6_line_60 |  | 49 | 58 | 0.024872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1058-27_0_6_line_61 |  | 50 | 57 | 0.0064363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1058-27_0_6_line_62 |  | 51 | 72 | 0.015448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1058-27_0_6_line_63 |  | 53 | 139 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1058-27_0_6_line_64 |  | 54 | 55 | 0.037724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1058-27_0_6_line_65 |  | 55 | 163 | 0.072993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1058-27_0_6_line_66 |  | 56 | 76 | 0.019072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1058-27_0_6_line_67 |  | 58 | 66 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1058-27_0_6_line_68 |  | 58 | 67 | 0.039591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1058-27_0_6_line_69 |  | 58 | 59 | 0.044955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1058-27_0_6_line_70 |  | 59 | 60 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1058-27_0_6_line_71 |  | 59 | 61 | 0.037449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1058-27_0_6_line_72 |  | 61 | 62 | 0.013531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1058-27_0_6_line_73 |  | 61 | 63 | 0.019323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1058-27_0_6_line_74 |  | 63 | 64 | 0.021774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1058-27_0_6_line_75 |  | 64 | 65 | 0.038016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1058-27_0_6_line_76 |  | 66 | 82 | 0.034128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_1058-27_0_6_line_77 |  | 66 | 83 | 0.0089359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1058-27_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.028659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1058-27_0_6_line_79 |  | 70 | 71 | 0.029502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1058-27_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1058-27_0_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1058-27_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1058-27_0_6_line_83 |  | 76 | 80 | 0.0053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1058-27_0_6_line_84 |  | 77 | 78 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1058-27_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 0.019579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1058-27_0_6_line_86 |  | 79 | 80 | 0.02623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1058-27_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1058-27_0_6_line_88 |  | 80 | 84 | 0.003216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1058-27_0_6_line_89 |  | 82 | 142 | 0.015641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_1058-27_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.011709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1058-27_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.043779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1058-27_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.032973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1058-27_0_6_line_93 |  | 88 | 89 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1058-27_0_6_line_94 |  | 89 | 100 | 0.074532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_1058-27_0_6_line_95 |  | 89 | 101 | 0.054057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1058-27_0_6_line_96 |  | 89 | 94 | 0.003904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_1058-27_0_6_line_97 |  | 89 | 97 | 0.052537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1058-27_0_6_line_98 |  | 90 | 91 | 0.00624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1058-27_0_6_line_99 |  | 90 | 92 | 0.0069882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1058-27_0_6_line_100 |  | 90 | 93 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1058-27_0_6_line_101 |  | 92 | 105 | 0.024255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1058-27_0_6_line_102 |  | 93 | 99 | 0.032541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1058-27_0_6_line_103 |  | 93 | 106 | 0.029916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1058-27_0_6_line_104 |  | 94 | 95 | 0.0249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1058-27_0_6_line_105 |  | 94 | 96 | 0.055362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_1058-27_0_6_line_106 |  | 95 | 107 | 0.090181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1058-27_0_6_line_107 |  | 96 | 108 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1058-27_0_6_line_108 |  | 97 | 98 | 0.031758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1058-27_0_6_line_109 |  | 97 | 99 | 0.041467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1058-27_0_6_line_110 |  | 99 | 109 | 0.027721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1058-27_0_6_line_111 |  | 100 | 102 | 0.043009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1058-27_0_6_line_112 |  | 101 | 110 | 0.050402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1058-27_0_6_line_113 |  | 102 | 103 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_1058-27_0_6_line_114 |  | 103 | 104 | 0.015073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_1058-27_0_6_line_115 |  | 104 | 111 | 0.015326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_1058-27_0_6_line_116 |  | 106 | 123 | 0.0016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1058-27_0_6_line_117 |  | 108 | 181 | 0.024451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_1058-27_0_6_line_118 |  | 110 | 152 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1058-27_0_6_line_119 |  | 111 | 191 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_1058-27_0_6_line_120 |  | 112 | 113 | 0.036794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1058-27_0_6_line_121 |  | 112 | 114 | 0.02573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1058-27_0_6_line_122 |  | 113 | 115 | 0.030336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1058-27_0_6_line_123 |  | 114 | 116 | 0.029259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1058-27_0_6_line_124 |  | 115 | 117 | 0.023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1058-27_0_6_line_125 |  | 116 | 118 | 0.022948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1058-27_0_6_line_126 |  | 117 | 119 | 0.0076839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1058-27_0_6_line_127 |  | 118 | 120 | 0.020989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1058-27_0_6_line_128 |  | 118 | 121 | 0.003569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1058-27_0_6_line_129 |  | 119 | 122 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1058-27_0_6_line_130 |  | 121 | 124 | 0.013282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1058-27_0_6_line_131 |  | 121 | 125 | 0.02529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1058-27_0_6_line_132 |  | 121 | 126 | 0.024355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1058-27_0_6_line_133 |  | 124 | 143 | 0.0022253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1058-27_0_6_line_134 |  | 125 | 142 | 0.015501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_1058-27_0_6_line_135 |  | 126 | 175 | 0.025295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1058-27_0_6_line_136 |  | 127 | 128 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1058-27_0_6_line_137 |  | 127 | 129 | 0.022009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1058-27_0_6_line_138 |  | 128 | 130 | 0.036059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1058-27_0_6_line_139 |  | 129 | 131 | 0.017341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_1058-27_0_6_line_140 |  | 129 | 132 | 0.052573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_1058-27_0_6_line_141 |  | 130 | 133 | 0.021746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1058-27_0_6_line_142 |  | 131 | 134 | 0.027726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_1058-27_0_6_line_143 |  | 132 | 137 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1058-27_0_6_line_144 |  | 133 | 138 | 0.005748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1058-27_0_6_line_145 |  | 133 | 135 | 0.002315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1058-27_0_6_line_146 |  | 134 | 139 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_1058-27_0_6_line_147 |  | 135 | 136 | 0.038243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1058-27_0_6_line_148 |  | 136 | 140 | 0.030833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1058-27_0_6_line_149 |  | 141 | 163 | 0.037658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1058-27_0_6_line_150 |  | 144 | 145 | 0.02337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1058-27_0_6_line_151 |  | 144 | 146 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_1058-27_0_6_line_152 |  | 144 | 147 | 0.048675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_1058-27_0_6_line_153 |  | 145 | 148 | 0.017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1058-27_0_6_line_154 |  | 146 | 149 | 0.015156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1058-27_0_6_line_155 |  | 147 | 150 | 0.055386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1058-27_0_6_line_156 |  | 147 | 151 | 0.025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_1058-27_0_6_line_157 |  | 148 | 162 | 0.030038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1058-27_0_6_line_158 |  | 149 | 166 | 0.010514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1058-27_0_6_line_159 |  | 150 | 153 | 0.0053492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1058-27_0_6_line_160 |  | 150 | 154 | 0.00483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1058-27_0_6_line_161 |  | 151 | 167 | 0.030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_1058-27_0_6_line_162 |  | 152 | 168 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1058-27_0_6_line_163 |  | 153 | 155 | 0.00369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1058-27_0_6_line_164 |  | 153 | 156 | 0.047362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1058-27_0_6_line_165 |  | 156 | 160 | 0.030036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1058-27_0_6_line_166 |  | 156 | 161 | 0.0026759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1058-27_0_6_line_167 |  | 156 | 157 | 0.029113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1058-27_0_6_line_168 |  | 157 | 158 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1058-27_0_6_line_169 |  | 157 | 159 | 0.050938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1058-27_0_6_line_170 |  | 159 | 169 | 0.02678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1058-27_0_6_line_171 |  | 160 | 165 | 0.030703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1058-27_0_6_line_172 |  | 161 | 170 | 0.033757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1058-27_0_6_line_173 |  | 162 | 202 | 0.03288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1058-27_0_6_line_174 |  | 164 | 165 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1058-27_0_6_line_175 |  | 167 | 181 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_1058-27_0_6_line_176 |  | 168 | 189 | 0.011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1058-27_0_6_line_177 |  | 169 | 174 | 0.07044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1058-27_0_6_line_178 |  | 170 | 171 | 0.036753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1058-27_0_6_line_179 |  | 172 | 173 | 0.036317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1058-27_0_6_line_180 |  | 172 | 174 | 0.075608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1058-27_0_6_line_181 |  | 173 | 179 | 0.1536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1058-27_0_6_line_182 |  | 175 | 176 | 0.036362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1058-27_0_6_line_183 |  | 176 | 177 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1058-27_0_6_line_184 |  | 177 | 178 | 0.027917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1058-27_0_6_line_185 |  | 178 | 180 | 0.029365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1058-27_0_6_line_186 |  | 182 | 183 | 0.00039061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1058-27_0_6_line_187 |  | 183 | 184 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1058-27_0_6_line_188 |  | 184 | 185 | 0.019491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1058-27_0_6_line_189 |  | 185 | 186 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1058-27_0_6_line_190 |  | 186 | 201 | 0.047924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1058-27_0_6_line_191 |  | 187 | 188 | 0.0095051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1058-27_0_6_line_192 |  | 188 | 224 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1058-27_0_6_line_193 |  | 188 | 215 | 0.027206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1058-27_0_6_line_194 |  | 189 | 203 | 0.0052778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1058-27_0_6_line_195 |  | 190 | 191 | 0.033812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
196 | LV_1058-27_0_6_line_196 |  | 190 | 192 | 0.0070177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1058-27_0_6_line_197 |  | 192 | 193 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1058-27_0_6_line_198 |  | 192 | 194 | 0.022379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1058-27_0_6_line_199 |  | 193 | 195 | 0.032006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1058-27_0_6_line_200 |  | 194 | 196 | 0.01545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1058-27_0_6_line_201 |  | 195 | 197 | 0.0063054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1058-27_0_6_line_202 |  | 196 | 198 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1058-27_0_6_line_203 |  | 197 | 204 | 0.027383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1058-27_0_6_line_204 |  | 198 | 223 | 0.00056103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1058-27_0_6_line_205 |  | 199 | 200 | 0.020344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1058-27_0_6_line_206 |  | 200 | 201 | 0.0099296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1058-27_0_6_line_207 |  | 204 | 205 | 0.016201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1058-27_0_6_line_208 |  | 206 | 207 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1058-27_0_6_line_209 |  | 206 | 208 | 0.028976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1058-27_0_6_line_210 |  | 207 | 209 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1058-27_0_6_line_211 |  | 208 | 210 | 0.037264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1058-27_0_6_line_212 |  | 208 | 211 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1058-27_0_6_line_213 |  | 209 | 212 | 0.040894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_1058-27_0_6_line_214 |  | 210 | 213 | 0.028586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_1058-27_0_6_line_215 |  | 211 | 214 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_1058-27_0_6_line_216 |  | 214 | 215 | 0.030816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1058-27_0_6_line_217 |  | 215 | 223 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1058-27_0_6_line_218 |  | 216 | 217 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1058-27_0_6_line_219 |  | 217 | 219 | 0.048146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_1058-27_0_6_line_220 |  | 218 | 219 | 0.034381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_1058-27_0_6_line_221 |  | 220 | 221 | 0.046226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_1058-27_0_6_line_222 |  | 221 | 222 | 0.00803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_1058-27_0_6_line_223 |  | 222 | 228 | 0.041312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_1058-27_0_6_line_224 |  | 222 | 226 | 0.015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_1058-27_0_6_line_225 |  | 224 | 225 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_1058-27_0_6_line_226 |  | 225 | 226 | 0.04247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_1058-27_0_6_line_227 |  | 226 | 227 | 0.026541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-27_0_6_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 229 | 146 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2667568.1019 | 1208764.2716 | 2667594.4048 | 1208756.5505 | 2667605.75 | 1208754.3221 | 2667615.0877 | 1208753.4829 | 2667625.3988 | 1208753.2884 | 2667630.8439 | 1208753.8211
1 | 2667440.94 | 1208816.6518 | 2667460.6276 | 1208805.434 | 2667478.5521 | 1208796.8536 | 2667493.5517 | 1208790.119 | 2667498.0676 | 1208788.091 | 2667504.9762 | 1208784.2334 | 2667521.1796 | 1208775.2556 | 2667527.0233 | 1208772.798 | 2667534.3838 | 1208770.6577 | 2667541.8428 | 1208769.219 | 2667552.2231 | 1208767.6132 | 2667564.9388 | 1208765.2001 | 2667568.1019 | 1208764.2716
2 | 2667440.94 | 1208816.6518 | 2667438.5526 | 1208818.0146
3 | 2667438.5526 | 1208818.0146 | 2667424.045 | 1208827.6455 | 2667416.6128 | 1208835.4664 | 2667413.8418 | 1208838.0461
4 | 2667432.8514 | 1208813.2584 | 2667438.5526 | 1208818.0146
5 | 2667590.2397 | 1208630.0507 | 2667589.684 | 1208629.2368
6 | 2667545.9467 | 1208565.1956 | 2667572.4062 | 1208603.9299 | 2667589.684 | 1208629.2368
7 | 2667432.8514 | 1208813.2584 | 2667425.5122 | 1208809.7237
8 | 2667425.5122 | 1208809.7237 | 2667404.9809 | 1208799.8354 | 2667395.3714 | 1208797.0692
9 | 2667402.3758 | 1208849.4142 | 2667407.2087 | 1208844.2211 | 2667413.8418 | 1208838.0461
10 | 2667545.9467 | 1208565.1956 | 2667536.7242 | 1208552.4835 | 2667534.6978 | 1208545.4562 | 2667532.3513 | 1208536.4797 | 2667531.8781 | 1208523.8778 | 2667535.2792 | 1208512.2202 | 2667542.0205 | 1208511.0846 | 2667549.9058 | 1208507.6162 | 2667556.0782 | 1208503.0054 | 2667561.3116 | 1208497.3945
11 | 2667395.3714 | 1208797.0692 | 2667362.085 | 1208787.4875
12 | 2667402.3758 | 1208849.4142 | 2667397.7228 | 1208844.7366 | 2667352.7891 | 1208828.8936
13 | 2667562.0481 | 1208428.316 | 2667568.4461 | 1208457.5063 | 2667569.409 | 1208467.1342 | 2667569.1707 | 1208476.7708 | 2667567.6825 | 1208485.3259 | 2667563.7479 | 1208494.398 | 2667561.3116 | 1208497.3945
14 | 2667561.3116 | 1208497.3945 | 2667565.0839 | 1208499.961 | 2667568.3313 | 1208501.2096 | 2667572.5053 | 1208501.8684 | 2667580.6746 | 1208500.8491 | 2667590.0874 | 1208498.1095 | 2667592.3496 | 1208496.4008 | 2667594.7846 | 1208493.859
15 | 2667427.3256 | 1208456.6214 | 2667437.962 | 1208458.6317 | 2667449.4949 | 1208462.7089
16 | 2667449.4949 | 1208462.7089 | 2667445.8506 | 1208471.6843 | 2667446.3579 | 1208485.3207 | 2667448.9251 | 1208492.0384
17 | 2667427.3256 | 1208456.6214 | 2667427.5071 | 1208453.3437 | 2667428.3353 | 1208438.5884 | 2667431.2161 | 1208438.6432 | 2667432.1206 | 1208438.6645
18 | 2667427.3256 | 1208456.6214 | 2667420.798 | 1208456.1434
19 | 2667448.9251 | 1208492.0384 | 2667449.1269 | 1208492.5665
20 | 2667562.0481 | 1208428.316 | 2667579.6982 | 1208424.8324
21 | 2667562.0481 | 1208428.316 | 2667555.9508 | 1208402.7869 | 2667551.6239 | 1208385.405 | 2667550.5839 | 1208374.1347
22 | 2667605.352 | 1208482.8285 | 2667594.7846 | 1208493.859
23 | 2667432.1206 | 1208438.6645 | 2667432.2721 | 1208443.4247 | 2667433.4732 | 1208447.4741 | 2667435.4308 | 1208450.5092 | 2667437.4408 | 1208452.2774 | 2667440.8146 | 1208454.4613 | 2667452.0247 | 1208458.8462 | 2667462.4354 | 1208464.6785 | 2667475.1108 | 1208474.3005
24 | 2667432.1206 | 1208438.6645 | 2667436.61 | 1208436.3138 | 2667441.7853 | 1208430.4576 | 2667449.3118 | 1208418.3796
25 | 2667371.5107 | 1208461.5943 | 2667402.7777 | 1208456.4886 | 2667414.5787 | 1208455.688 | 2667420.798 | 1208456.1434
26 | 2667459.5764 | 1208511.2002 | 2667449.2894 | 1208492.9918 | 2667449.1269 | 1208492.5665
27 | 2667582.7414 | 1208424.5552 | 2667580.9073 | 1208424.5938 | 2667579.6982 | 1208424.8324
28 | 2667548.9219 | 1208356.1231 | 2667550.5839 | 1208374.1347
29 | 2667639.7403 | 1208375.8913 | 2667612.6042 | 1208362.8036 | 2667604.378 | 1208357.6683
30 | 2667590.5294 | 1208349.023 | 2667604.378 | 1208357.6683
31 | 2667642.6085 | 1208377.2746 | 2667639.7403 | 1208375.8913
32 | 2667590.5294 | 1208349.023 | 2667580.4142 | 1208342.7063
33 | 2667590.5294 | 1208349.023 | 2667592.7794 | 1208346.3802
34 | 2667642.6085 | 1208377.2746 | 2667648.2872 | 1208380.0184 | 2667664.4272 | 1208388.1738
35 | 2667642.6085 | 1208377.2746 | 2667652.6526 | 1208372.9958
36 | 2667576.4948 | 1208340.2588 | 2667580.4142 | 1208342.7063
37 | 2667664.4272 | 1208388.1738 | 2667685.2685 | 1208398.7046 | 2667694.5959 | 1208406.6966
38 | 2667685.5323 | 1208351.3229 | 2667684.3959 | 1208357.6695 | 2667680.6395 | 1208361.0735 | 2667652.6526 | 1208372.9958
39 | 2667577.3775 | 1208338.1786 | 2667576.4948 | 1208340.2588
40 | 2667720.686 | 1208438.7997 | 2667718.9038 | 1208434.8527 | 2667710.7254 | 1208422.5968 | 2667699.8911 | 1208411.2336 | 2667694.5959 | 1208406.6966
41 | 2667682.7943 | 1208335.1834 | 2667685.5323 | 1208351.3229 | 2667685.5323 | 1208351.3229
42 | 2667577.3775 | 1208338.1786 | 2667580.6036 | 1208330.5771 | 2667587.0057 | 1208323.8343 | 2667587.0057 | 1208323.8343
43 | 2667577.3775 | 1208338.1786 | 2667572.5055 | 1208336.0332 | 2667556.399 | 1208330.303 | 2667553.6977 | 1208327.8153 | 2667550.7653 | 1208322.9014 | 2667550.3276 | 1208320.6808
44 | 2667532.8428 | 1208483.6988 | 2667532.7073 | 1208482.8694
45 | 2667530.0837 | 1208466.8002 | 2667532.7073 | 1208482.8694
46 | 2667530.0837 | 1208466.8002 | 2667523.4501 | 1208426.1669 | 2667522.4168 | 1208421.8586
47 | 2667530.0837 | 1208466.8002 | 2667514.9292 | 1208469.6827
48 | 2667530.0837 | 1208466.8002 | 2667544.096 | 1208464.0336
49 | 2667522.4168 | 1208421.8586 | 2667515.1827 | 1208391.6978
50 | 2667515.1827 | 1208391.6978 | 2667512.3741 | 1208379.9879
51 | 2667545.089 | 1208356.8802 | 2667548.9219 | 1208356.1231
52 | 2667545.089 | 1208356.8802 | 2667508.5592 | 1208364.0826
53 | 2667545.089 | 1208356.8802 | 2667544.3636 | 1208347.0882
54 | 2667582.7414 | 1208424.5552 | 2667589.1431 | 1208424.4203 | 2667599.0126 | 1208427.0114 | 2667607.0241 | 1208430.6002
55 | 2667508.5592 | 1208364.0826 | 2667512.3741 | 1208379.9879
56 | 2667541.0724 | 1208315.4427 | 2667542.3017 | 1208323.039 | 2667544.3636 | 1208347.0882
57 | 2667544.3636 | 1208347.0882 | 2667542.425 | 1208351.1021 | 2667540.4122 | 1208353.6142 | 2667537.9148 | 1208355.2759 | 2667534.3133 | 1208356.4247 | 2667531.6578 | 1208356.8889
58 | 2667545.0928 | 1208314.9101 | 2667541.9632 | 1208315.3305 | 2667541.0724 | 1208315.4427
59 | 2667545.0928 | 1208314.9101 | 2667547.8722 | 1208314.5302 | 2667549.0829 | 1208314.366
60 | 2667534.1191 | 1208291.6272 | 2667536.6135 | 1208297.6146 | 2667539.0281 | 1208305.9582 | 2667541.0724 | 1208315.4427
61 | 2667549.0829 | 1208314.366 | 2667550.3276 | 1208320.6808
62 | 2667607.0241 | 1208430.6002 | 2667621.1217 | 1208436.9155
63 | 2667531.6578 | 1208356.8889 | 2667507.3304 | 1208361.1415
64 | 2667562.0579 | 1208445.3895 | 2667563.7231 | 1208454.2953 | 2667565.1111 | 1208464.6618 | 2667565.2098 | 1208470.044 | 2667564.3422 | 1208478.8507 | 2667563.4131 | 1208482.7126
65 | 2667504.507 | 1208497.787 | 2667508.8104 | 1208500.458 | 2667516.9901 | 1208504.5642 | 2667523.8009 | 1208506.6869 | 2667530.8686 | 1208507.6119 | 2667536.0157 | 1208507.6035 | 2667541.4474 | 1208506.6421 | 2667545.589 | 1208504.7878 | 2667549.73 | 1208502.322 | 2667554.5116 | 1208498.3404 | 2667559.1647 | 1208492.9453 | 2667562.563 | 1208486.2463 | 2667563.4131 | 1208482.7126
66 | 2667605.0091 | 1208317.5392 | 2667587.0057 | 1208323.8343
67 | 2667534.1191 | 1208291.6272 | 2667529.8851 | 1208281.4731
68 | 2667534.1191 | 1208291.6272 | 2667528.6038 | 1208293.9218 | 2667521.2841 | 1208295.7623 | 2667495.4315 | 1208299.1208
69 | 2667534.1191 | 1208291.6272 | 2667538.8103 | 1208289.6012 | 2667534.0983 | 1208278.6857 | 2667537.5184 | 1208277.457 | 2667538.5067 | 1208279.4805 | 2667559.3378 | 1208272.1895
70 | 2667559.3378 | 1208272.1895 | 2667563.3309 | 1208283.4749
71 | 2667559.3378 | 1208272.1895 | 2667587.7643 | 1208262.2273 | 2667594.7496 | 1208259.716
72 | 2667594.7496 | 1208259.716 | 2667598.9757 | 1208272.5717
73 | 2667594.7496 | 1208259.716 | 2667612.9799 | 1208253.1628
74 | 2667612.9799 | 1208253.1628 | 2667626.0494 | 1208248.4746 | 2667632.2414 | 1208243.5084
75 | 2667632.2414 | 1208243.5084 | 2667642.1398 | 1208247.6008 | 2667645.1518 | 1208250.181 | 2667647.3013 | 1208253.0515 | 2667652.0633 | 1208264.9016 | 2667653.5097 | 1208266.7525 | 2667655.4461 | 1208267.6305 | 2667657.9425 | 1208267.4031
76 | 2667529.8851 | 1208281.4731 | 2667529.8067 | 1208283.6958 | 2667529.1223 | 1208286.4008 | 2667527.7422 | 1208288.7644 | 2667525.5441 | 1208290.852 | 2667522.751 | 1208292.4436 | 2667518.9852 | 1208293.3237 | 2667510.7696 | 1208294.3759 | 2667502.8406 | 1208295.2792
77 | 2667529.8851 | 1208281.4731 | 2667526.1568 | 1208273.3521
78 | 2667728.5586 | 1208466.2116 | 2667724.4291 | 1208447.0895 | 2667720.686 | 1208438.7997
79 | 2667682.7943 | 1208335.1834 | 2667677.8599 | 1208306.097
80 | 2667632.9644 | 1208442.2207 | 2667621.1217 | 1208436.9155
81 | 2667632.9644 | 1208442.2207 | 2667644.923 | 1208447.5777
82 | 2667659.7926 | 1208454.2388 | 2667644.923 | 1208447.5777
83 | 2667610.0121 | 1208315.7899 | 2667605.0091 | 1208317.5392
84 | 2667651.3342 | 1208304.3954 | 2667655.1979 | 1208319.0259
85 | 2667634.8354 | 1208307.1101 | 2667650.5979 | 1208301.6076 | 2667651.3342 | 1208304.3954
86 | 2667610.0121 | 1208315.7899 | 2667634.8354 | 1208307.1101
87 | 2667634.8354 | 1208307.1101 | 2667629.9447 | 1208293.6721
88 | 2667610.8284 | 1208318.901 | 2667610.0121 | 1208315.7899
89 | 2667502.8406 | 1208295.2792 | 2667493.4581 | 1208296.3481 | 2667487.2674 | 1208296.6498
90 | 2667610.8284 | 1208318.901 | 2667613.7868 | 1208330.2304
91 | 2667180.2123 | 1208545.5807 | 2667182.3215 | 1208546.1587 | 2667223.0121 | 1208554.7733
92 | 2667160.325 | 1208524.0421 | 2667159.8543 | 1208528.0393 | 2667160.2079 | 1208531.0673 | 2667161.1636 | 1208533.9688 | 2667165.0299 | 1208538.326 | 2667168.8375 | 1208541.1484 | 2667174.0297 | 1208543.8863 | 2667180.2123 | 1208545.5807
93 | 2667151.0634 | 1208522.8261 | 2667152.7681 | 1208525.3802 | 2667154.2036 | 1208527.531 | 2667159.5522 | 1208524.4781 | 2667160.325 | 1208524.0421
94 | 2667124.517 | 1208583.4536 | 2667122.7698 | 1208579.9541 | 2667120.6645 | 1208573.1373 | 2667119.9033 | 1208563.7563 | 2667120.9917 | 1208554.1849 | 2667125.0155 | 1208545.2247 | 2667129.1907 | 1208540.3798 | 2667137.3377 | 1208531.8662 | 2667146.4011 | 1208525.6976 | 2667151.0634 | 1208522.8261
95 | 2667151.0634 | 1208522.8261 | 2667178.8063 | 1208507.2397 | 2667189.453 | 1208502.2565 | 2667199.1556 | 1208498.2935
96 | 2667149.6217 | 1208519.1965 | 2667151.0634 | 1208522.8261
97 | 2667151.0634 | 1208522.8261 | 2667152.7681 | 1208525.3802 | 2667154.2036 | 1208527.531 | 2667157.2539 | 1208532.1125 | 2667162.9586 | 1208540.6597 | 2667170.4019 | 1208546.0356 | 2667179.6774 | 1208549.3865 | 2667191.4874 | 1208551.8098
98 | 2667294.33 | 1208569.8792 | 2667288.2094 | 1208568.5761
99 | 2667286.9155 | 1208575.4435 | 2667287.6433 | 1208571.5827 | 2667288.2094 | 1208568.5761
100 | 2667264.1827 | 1208566.7598 | 2667287.6433 | 1208571.5827 | 2667288.2094 | 1208568.5761
101 | 2667296.9524 | 1208590.8216 | 2667298.7351 | 1208582.4032 | 2667298.3183 | 1208578.9186 | 2667297.3047 | 1208577.7843 | 2667286.9155 | 1208575.4435
102 | 2667232.2193 | 1208560.1846 | 2667264.1827 | 1208566.7598
103 | 2667264.1827 | 1208566.7598 | 2667257.9914 | 1208596.028
104 | 2667133.7648 | 1208500.0731 | 2667139.3439 | 1208505.5948 | 2667145.2787 | 1208512.6103 | 2667148.8449 | 1208517.9648 | 2667149.6217 | 1208519.1965
105 | 2667149.6217 | 1208519.1965 | 2667154.926 | 1208516.032 | 2667171.3785 | 1208507.2339 | 2667188.8375 | 1208498.8475 | 2667199.308 | 1208494.9868
106 | 2667133.7648 | 1208500.0731 | 2667138.8357 | 1208496.7059 | 2667163.1791 | 1208483.2492 | 2667186.7578 | 1208472.8859 | 2667201.8982 | 1208467.8644 | 2667215.6405 | 1208463.0187
107 | 2667199.308 | 1208494.9868 | 2667211.8935 | 1208490.3462 | 2667222.4093 | 1208487.2116
108 | 2667183.2 | 1208578.1883 | 2667184.1464 | 1208572.4621 | 2667183.522 | 1208571.1987 | 2667185.4649 | 1208561.3701 | 2667189.3026 | 1208562.1916 | 2667191.4874 | 1208551.8098
109 | 2667191.4874 | 1208551.8098 | 2667232.2193 | 1208560.1846
110 | 2667228.0877 | 1208587.477 | 2667230.6066 | 1208573.7637 | 2667230.3341 | 1208569.6136 | 2667232.2193 | 1208560.1846
111 | 2667124.517 | 1208583.4536 | 2667129.0224 | 1208590.4753 | 2667146.6968 | 1208607.5067 | 2667153.1473 | 1208615.3063
112 | 2667247.4683 | 1208484.1319 | 2667236.1641 | 1208486.7395 | 2667221.2479 | 1208490.7518 | 2667203.5983 | 1208496.4788 | 2667199.1556 | 1208498.2935
113 | 2667158.3637 | 1208625.3378 | 2667153.1473 | 1208615.3063
114 | 2667158.3637 | 1208625.3378 | 2667170.3274 | 1208627.6071 | 2667173.1577 | 1208628.2224
115 | 2667188.1336 | 1208631.4783 | 2667173.1577 | 1208628.2224
116 | 2667257.6581 | 1208597.6033 | 2667257.9914 | 1208596.028
117 | 2667246.0673 | 1208481.0606 | 2667237.2925 | 1208483.0833 | 2667225.5864 | 1208486.2646 | 2667222.4093 | 1208487.2116
118 | 2667247.4683 | 1208484.1319 | 2667248.1517 | 1208486.908 | 2667250.9211 | 1208498.1905 | 2667254.5779 | 1208503.6017 | 2667260.5526 | 1208505.9009
119 | 2667199.4951 | 1208633.9235 | 2667196.4846 | 1208633.2938 | 2667188.1336 | 1208631.4783
120 | 2667369.1009 | 1208291.3309 | 2667350.2967 | 1208291.3839 | 2667332.3479 | 1208292.5959
121 | 2667369.1009 | 1208291.3309 | 2667383.3936 | 1208291.2906 | 2667394.7782 | 1208292.3844
122 | 2667302.0804 | 1208294.6396 | 2667332.3479 | 1208292.5959
123 | 2667423.7334 | 1208296.5504 | 2667399.1299 | 1208292.8025 | 2667394.7782 | 1208292.3844
124 | 2667302.0804 | 1208294.6396 | 2667279.065 | 1208296.1937
125 | 2667446.4394 | 1208299.8744 | 2667434.2105 | 1208298.1464 | 2667423.7334 | 1208296.5504
126 | 2667279.065 | 1208296.1937 | 2667271.3986 | 1208296.7113
127 | 2667446.4394 | 1208299.8744 | 2667448.6378 | 1208302.4675 | 2667448.8553 | 1208302.7257 | 2667446.7552 | 1208305.5704 | 2667445.8658 | 1208307.5727 | 2667446.3418 | 1208313.2149 | 2667446.5702 | 1208317.2199 | 2667446.3182 | 1208319.0538
128 | 2667446.4394 | 1208299.8744 | 2667446.5003 | 1208297.1735 | 2667446.5177 | 1208296.3065
129 | 2667271.3986 | 1208296.7113 | 2667250.3937 | 1208298.1296
130 | 2667446.5177 | 1208296.3065 | 2667446.1565 | 1208287.9083 | 2667445.9448 | 1208283.0368
131 | 2667446.5177 | 1208296.3065 | 2667450.3379 | 1208296.6721 | 2667461.8051 | 1208297.1797 | 2667471.7793 | 1208297.1787
132 | 2667446.5177 | 1208296.3065 | 2667439.8569 | 1208295.6864 | 2667422.3879 | 1208293.0572
133 | 2667445.8481 | 1208280.8135 | 2667445.9448 | 1208283.0368
134 | 2667471.7793 | 1208297.1787 | 2667476.4256 | 1208297.1783 | 2667487.2674 | 1208296.6498
135 | 2667422.3879 | 1208293.0572 | 2667420.4491 | 1208292.7654 | 2667402.6891 | 1208290.0188 | 2667397.3563 | 1208289.4478
136 | 2667404.9638 | 1208362.9036 | 2667407.2835 | 1208363.1822 | 2667416.8146 | 1208364.7908 | 2667422.2838 | 1208366.1904
137 | 2667442.9988 | 1208373.5474 | 2667435.9271 | 1208370.9437 | 2667426.9503 | 1208367.3846 | 2667422.2838 | 1208366.1904
138 | 2667369.1846 | 1208358.4252 | 2667384.5968 | 1208360.4577 | 2667404.9638 | 1208362.9036
139 | 2667442.9988 | 1208373.5474 | 2667446.447 | 1208374.5314 | 2667451.661 | 1208375.3464 | 2667456.6177 | 1208375.3802 | 2667460.1228 | 1208375.0467
140 | 2667442.9988 | 1208373.5474 | 2667441.6641 | 1208374.5886 | 2667440.0532 | 1208375.86 | 2667435.3456 | 1208379.3423 | 2667433.9087 | 1208382.7059 | 2667434.7146 | 1208385.3945 | 2667437.1015 | 1208390.8136 | 2667438.6637 | 1208395.8788 | 2667440.5818 | 1208404.428 | 2667441.5119 | 1208406.8956 | 2667444.3952 | 1208411.442 | 2667449.3118 | 1208418.3796
141 | 2667347.6257 | 1208355.582 | 2667369.1846 | 1208358.4252
142 | 2667486.5939 | 1208367.0596 | 2667482.9222 | 1208368.1175 | 2667467.8675 | 1208373.584 | 2667461.5268 | 1208374.9132 | 2667460.1228 | 1208375.0467
143 | 2667449.3118 | 1208418.3796 | 2667453.4578 | 1208416.1473 | 2667461.9179 | 1208414.9644 | 2667463.3083 | 1208414.874
144 | 2667348.306 | 1208349.8751 | 2667347.6257 | 1208355.582
145 | 2667347.6257 | 1208355.582 | 2667347.3489 | 1208357.8803
146 | 2667507.3304 | 1208361.1415 | 2667506.8352 | 1208361.228 | 2667486.5939 | 1208367.0596
147 | 2667347.3489 | 1208357.8803 | 2667309.295 | 1208354.0769
148 | 2667278.5106 | 1208352.5239 | 2667293.6219 | 1208352.9159 | 2667309.1038 | 1208354.0578 | 2667309.295 | 1208354.0769
149 | 2667475.1108 | 1208474.3005 | 2667476.411 | 1208475.2874 | 2667492.1949 | 1208488.6741 | 2667502.0232 | 1208496.2454 | 2667504.507 | 1208497.787
150 | 2667371.5107 | 1208461.5943 | 2667371.9866 | 1208464.5571 | 2667371.3011 | 1208466.0169 | 2667371.1306 | 1208467.6493 | 2667370.9428 | 1208469.4705 | 2667370.798 | 1208470.8475 | 2667370.4233 | 1208474.401 | 2667370.2869 | 1208475.7114 | 2667369.9207 | 1208479.1872 | 2667369.7247 | 1208481.0639 | 2667369.3488 | 1208484.6716
151 | 2667371.5107 | 1208461.5943 | 2667371.0844 | 1208458.9435 | 2667370.9568 | 1208458.1304 | 2667386.4742 | 1208455.4261 | 2667386.694 | 1208454.1389
152 | 2667325.9795 | 1208466.1502 | 2667326.154 | 1208466.8526 | 2667326.7572 | 1208469.3164 | 2667371.5107 | 1208461.5943
153 | 2667371.4514 | 1208501.1846 | 2667368.318 | 1208494.5452 | 2667368.4028 | 1208493.7679 | 2667368.54 | 1208492.3908 | 2667368.9823 | 1208488.2266 | 2667369.196 | 1208486.1388 | 2667369.3488 | 1208484.6716
154 | 2667386.694 | 1208454.1389 | 2667387.8737 | 1208447.2925 | 2667389.768 | 1208442.4776 | 2667390.2243 | 1208439.4775
155 | 2667325.9795 | 1208466.1502 | 2667333.4073 | 1208464.8109 | 2667332.8059 | 1208450.7288 | 2667332.0486 | 1208449.1193 | 2667329.4426 | 1208446.9441 | 2667333.0687 | 1208444.2834 | 2667327.1893 | 1208436.4122 | 2667324.1935 | 1208432.3982 | 2667327.5145 | 1208430.5012 | 2667329.1999 | 1208432.7438 | 2667331.278 | 1208431.1662
156 | 2667325.9795 | 1208466.1502 | 2667318.8183 | 1208467.4369 | 2667301.2747 | 1208470.6526
157 | 2667371.4514 | 1208501.1846 | 2667367.81 | 1208504.5234 | 2667365.7545 | 1208509.481 | 2667362.6832 | 1208528.9708
158 | 2667391.8057 | 1208429.0828 | 2667390.2243 | 1208439.4775
159 | 2667329.211 | 1208427.0404 | 2667329.0633 | 1208428.006 | 2667329.4103 | 1208428.9216 | 2667330.1633 | 1208429.5638 | 2667331.1267 | 1208429.7526 | 2667331.278 | 1208431.1662
160 | 2667336.0105 | 1208432.198 | 2667331.278 | 1208431.1662
161 | 2667301.2747 | 1208470.6526 | 2667278.9354 | 1208474.7473 | 2667271.0722 | 1208476.2319
162 | 2667273.4221 | 1208508.4915 | 2667262.4354 | 1208506.6254 | 2667260.5526 | 1208505.9009
163 | 2667329.211 | 1208427.0404 | 2667325.569 | 1208426.3878
164 | 2667326.0825 | 1208386.269 | 2667326.0063 | 1208386.9574 | 2667325.7438 | 1208389.3337 | 2667325.4234 | 1208392.1318 | 2667324.5365 | 1208399.9822 | 2667324.2155 | 1208402.8248 | 2667333.929 | 1208410.4946 | 2667331.4745 | 1208425.8874 | 2667330.5621 | 1208425.8883 | 2667329.7515 | 1208426.3016 | 2667329.211 | 1208427.0404
165 | 2667326.0825 | 1208386.269 | 2667331.4903 | 1208386.7525 | 2667355.7221 | 1208391.0327
166 | 2667326.0825 | 1208386.269 | 2667323.4229 | 1208385.9742
167 | 2667303.3594 | 1208390.8267 | 2667303.7683 | 1208386.9289 | 2667312.7611 | 1208387.7197 | 2667325.7438 | 1208389.3337 | 2667326.0063 | 1208386.9574 | 2667326.0825 | 1208386.269
168 | 2667303.3594 | 1208390.8267 | 2667302.1833 | 1208402.0759
169 | 2667303.3594 | 1208390.8267 | 2667287.057 | 1208389.6422 | 2667272.9499 | 1208389.3053 | 2667263.1889 | 1208395.2767 | 2667254.1522 | 1208395.493
170 | 2667227.4589 | 1208395.4363 | 2667227.6737 | 1208395.4768 | 2667239.8811 | 1208395.0474 | 2667243.2945 | 1208395.7529 | 2667254.1522 | 1208395.493
171 | 2667385.9572 | 1208396.3733 | 2667355.7221 | 1208391.0327
172 | 2667323.4229 | 1208385.9742 | 2667309.9998 | 1208384.4866 | 2667294.6612 | 1208383.4575 | 2667289.7833 | 1208383.3667
173 | 2667362.6832 | 1208528.9708 | 2667361.2912 | 1208537.8036 | 2667353.1257 | 1208541.8695 | 2667338.3313 | 1208541.0619
174 | 2667385.9572 | 1208396.3733 | 2667403.5055 | 1208399.4729 | 2667404.6324 | 1208399.7478
175 | 2667271.0722 | 1208476.2319 | 2667248.65 | 1208480.4652 | 2667246.0673 | 1208481.0606
176 | 2667273.4221 | 1208508.4915 | 2667284.4357 | 1208510.3621
177 | 2667158.795 | 1208401.95 | 2667185.8487 | 1208396.3065 | 2667219.0115 | 1208391.6547 | 2667225.6708 | 1208395.0985 | 2667227.4589 | 1208395.4363
178 | 2667253.0377 | 1208382.7273 | 2667253.7359 | 1208382.6958 | 2667289.7833 | 1208383.3667
179 | 2667090.7314 | 1208415.7377 | 2667083.84 | 1208399.7949 | 2667096.7991 | 1208385.932
180 | 2667090.7314 | 1208415.7377 | 2667091.9689 | 1208418.5978 | 2667127.1524 | 1208406.6415 | 2667128.2532 | 1208410.1672 | 2667137.6218 | 1208407.293 | 2667156.4022 | 1208402.4456 | 2667158.795 | 1208401.95
181 | 2667096.7991 | 1208385.932 | 2667126.1081 | 1208376.4779 | 2667153.61 | 1208368.8381 | 2667165.6623 | 1208365.983 | 2667191.5967 | 1208361.8501 | 2667193.2234 | 1208361.2013 | 2667194.9879 | 1208357.7746 | 2667196.7706 | 1208356.1048 | 2667201.3635 | 1208355.356 | 2667212.5824 | 1208354.9487 | 2667224.6929 | 1208353.6843 | 2667232.3999 | 1208351.87 | 2667243.9886 | 1208352.1257
182 | 2667361.054 | 1208287.9143 | 2667364.1063 | 1208287.793 | 2667378.1765 | 1208288.052 | 2667392.24 | 1208288.9001 | 2667397.3563 | 1208289.4478
183 | 2667332.8457 | 1208289.3041 | 2667344.4969 | 1208288.5723 | 2667361.054 | 1208287.9143
184 | 2667332.8457 | 1208289.3041 | 2667318.0882 | 1208290.2311 | 2667304.9857 | 1208291.093
185 | 2667275.6832 | 1208293.0107 | 2667287.7906 | 1208292.2241 | 2667304.9857 | 1208291.093
186 | 2667459.5764 | 1208511.2002 | 2667459.7685 | 1208511.5403
187 | 2667459.7685 | 1208511.5403 | 2667469.019 | 1208527.914 | 2667469.5368 | 1208529.3679
188 | 2667469.0755 | 1208548.0723 | 2667469.8648 | 1208546.5683 | 2667471.6888 | 1208540.5741 | 2667471.3328 | 1208534.4108 | 2667469.5368 | 1208529.3679
189 | 2667469.0755 | 1208548.0723 | 2667466.9588 | 1208552.1055 | 2667464.3522 | 1208554.2559
190 | 2667420.6456 | 1208556.172 | 2667423.4111 | 1208559.4737 | 2667428.5998 | 1208562.5119 | 2667434.5186 | 1208563.5127 | 2667441.1163 | 1208562.9647 | 2667462.2391 | 1208555.999 | 2667464.3522 | 1208554.2559
191 | 2667179.7122 | 1208693.4864 | 2667171.2303 | 1208689.1964
192 | 2667179.7122 | 1208693.4864 | 2667175.484 | 1208712.6775
193 | 2667179.7122 | 1208693.4864 | 2667204.0537 | 1208705.7791
194 | 2667289.639 | 1208511.2459 | 2667284.4357 | 1208510.3621
195 | 2667199.4951 | 1208633.9235 | 2667232.5903 | 1208640.8463
196 | 2667239.4593 | 1208642.2832 | 2667232.5903 | 1208640.8463
197 | 2667239.4593 | 1208642.2832 | 2667247.81 | 1208644.0339 | 2667261.0251 | 1208648.6665
198 | 2667239.4593 | 1208642.2832 | 2667229.3831 | 1208662.2649
199 | 2667288.365 | 1208665.0385 | 2667277.4671 | 1208656.8759 | 2667262.4251 | 1208649.1572 | 2667261.0251 | 1208648.6665
200 | 2667229.3831 | 1208662.2649 | 2667223.5879 | 1208673.7571 | 2667221.1494 | 1208672.918
201 | 2667293.4118 | 1208668.8185 | 2667288.365 | 1208665.0385
202 | 2667211.6328 | 1208691.2107 | 2667221.1494 | 1208672.918 | 2667221.1494 | 1208672.918
203 | 2667293.4118 | 1208668.8185 | 2667315.3325 | 1208685.2297
204 | 2667211.6328 | 1208691.2107 | 2667211.3739 | 1208691.7084
205 | 2667415.368 | 1208547.8166 | 2667405.7475 | 1208529.891
206 | 2667420.6456 | 1208556.172 | 2667418.4377 | 1208553.5361 | 2667415.368 | 1208547.8166
207 | 2667328.3014 | 1208694.939 | 2667315.3325 | 1208685.2297
208 | 2667285.9838 | 1208747.2999 | 2667308.2564 | 1208761.0437
209 | 2667260.167 | 1208734.1506 | 2667285.075 | 1208746.739 | 2667285.9838 | 1208747.2999
210 | 2667308.2564 | 1208761.0437 | 2667315.9991 | 1208765.8216 | 2667324.9696 | 1208770.562
211 | 2667260.167 | 1208734.1506 | 2667261.4506 | 1208737.6228 | 2667266.5808 | 1208742.4724 | 2667273.7571 | 1208749.2464 | 2667275.9698 | 1208751.9063 | 2667276.4298 | 1208756.2919 | 2667276.2741 | 1208760.6595 | 2667274.8057 | 1208764.8011
212 | 2667260.167 | 1208734.1506 | 2667249.9256 | 1208728.9725
213 | 2667324.9696 | 1208770.562 | 2667341.8829 | 1208779.4997 | 2667356.097 | 1208785.7639 | 2667362.085 | 1208787.4875
214 | 2667274.8057 | 1208764.8011 | 2667272.1172 | 1208767.9282 | 2667267.5084 | 1208770.111 | 2667263.1177 | 1208770.4728 | 2667248.4882 | 1208767.3585
215 | 2667249.9256 | 1208728.9725 | 2667231.5544 | 1208719.6837
216 | 2667204.0537 | 1208705.7791 | 2667231.5544 | 1208719.6837
217 | 2667204.0537 | 1208705.7791 | 2667211.3739 | 1208691.7084
218 | 2667272.5828 | 1208809.5702 | 2667281.4919 | 1208826.4921 | 2667288.4603 | 1208826.9094
219 | 2667272.5828 | 1208809.5702 | 2667303.2697 | 1208815.9644 | 2667319.5263 | 1208820.2014
220 | 2667352.7891 | 1208828.8936 | 2667352.5398 | 1208828.8057 | 2667319.5263 | 1208820.2014
221 | 2667152.9266 | 1208781.4835 | 2667197.9292 | 1208792.0469
222 | 2667152.9266 | 1208781.4835 | 2667151.3198 | 1208773.6162
223 | 2667151.3198 | 1208773.6162 | 2667160.0256 | 1208774.8704 | 2667192.2091 | 1208779.5086
224 | 2667151.3198 | 1208773.6162 | 2667147.6813 | 1208766.5932 | 2667144.5516 | 1208762.322 | 2667143.0005 | 1208760.9926
225 | 2667169.8769 | 1208738.127 | 2667175.484 | 1208712.6775
226 | 2667143.0005 | 1208760.9926 | 2667165.6915 | 1208757.1233 | 2667169.8769 | 1208738.127
227 | 2667143.0005 | 1208760.9926 | 2667139.6725 | 1208758.1201 | 2667135.6629 | 1208756.374 | 2667118.8273 | 1208750.6826

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667568.1019 | 1208764.2716
1 | 2667630.8439 | 1208753.8211
2 | 2667440.94 | 1208816.6518
3 | 2667438.5526 | 1208818.0146
4 | 2667590.2397 | 1208630.0507
5 | 2667589.684 | 1208629.2368
6 | 2667432.8514 | 1208813.2584
7 | 2667425.5122 | 1208809.7237
8 | 2667413.8418 | 1208838.0461
9 | 2667545.9467 | 1208565.1956
10 | 2667395.3714 | 1208797.0692
11 | 2667402.3758 | 1208849.4142
12 | 2667561.3116 | 1208497.3945
13 | 2667449.4949 | 1208462.7089
14 | 2667427.3256 | 1208456.6214
15 | 2667448.9251 | 1208492.0384
16 | 2667562.0481 | 1208428.316
17 | 2667594.7846 | 1208493.859
18 | 2667432.1206 | 1208438.6645
19 | 2667420.798 | 1208456.1434
20 | 2667449.1269 | 1208492.5665
21 | 2667579.6982 | 1208424.8324
22 | 2667550.5839 | 1208374.1347
23 | 2667605.352 | 1208482.8285
24 | 2667604.378 | 1208357.6683
25 | 2667639.7403 | 1208375.8913
26 | 2667590.5294 | 1208349.023
27 | 2667642.6085 | 1208377.2746
28 | 2667580.4142 | 1208342.7063
29 | 2667592.7794 | 1208346.3802
30 | 2667664.4272 | 1208388.1738
31 | 2667652.6526 | 1208372.9958
32 | 2667576.4948 | 1208340.2588
33 | 2667694.596 | 1208406.6966
34 | 2667685.5323 | 1208351.3229
35 | 2667577.3775 | 1208338.1786
36 | 2667532.8428 | 1208483.6988
37 | 2667532.7073 | 1208482.8694
38 | 2667530.0837 | 1208466.8002
39 | 2667522.4168 | 1208421.8586
40 | 2667514.9292 | 1208469.6827
41 | 2667544.096 | 1208464.0336
42 | 2667515.1827 | 1208391.6978
43 | 2667548.9219 | 1208356.1231
44 | 2667545.089 | 1208356.8802
45 | 2667582.7414 | 1208424.5552
46 | 2667508.5592 | 1208364.0826
47 | 2667544.3636 | 1208347.0882
48 | 2667545.0928 | 1208314.9101
49 | 2667541.0724 | 1208315.4427
50 | 2667549.0829 | 1208314.366
51 | 2667607.0241 | 1208430.6002
52 | 2667512.3741 | 1208379.9879
53 | 2667531.6578 | 1208356.8889
54 | 2667562.0579 | 1208445.3895
55 | 2667563.4131 | 1208482.7126
56 | 2667587.0057 | 1208323.8343
57 | 2667550.3276 | 1208320.6808
58 | 2667534.1191 | 1208291.6272
59 | 2667559.3378 | 1208272.1895
60 | 2667563.3309 | 1208283.4749
61 | 2667594.7496 | 1208259.716
62 | 2667598.9757 | 1208272.5717
63 | 2667612.9799 | 1208253.1628
64 | 2667632.2414 | 1208243.5084
65 | 2667657.9425 | 1208267.4031
66 | 2667529.8851 | 1208281.4731
67 | 2667495.4315 | 1208299.1208
68 | 2667720.686 | 1208438.7997
69 | 2667728.5586 | 1208466.2116
70 | 2667682.7943 | 1208335.1834
71 | 2667677.8599 | 1208306.097
72 | 2667621.1217 | 1208436.9155
73 | 2667632.9644 | 1208442.2207
74 | 2667644.923 | 1208447.5777
75 | 2667659.7926 | 1208454.2388
76 | 2667605.0091 | 1208317.5392
77 | 2667651.3342 | 1208304.3954
78 | 2667655.1979 | 1208319.0259
79 | 2667634.8354 | 1208307.1101
80 | 2667610.0121 | 1208315.7899
81 | 2667629.9447 | 1208293.6721
82 | 2667502.8406 | 1208295.2792
83 | 2667526.1568 | 1208273.3521
84 | 2667610.8284 | 1208318.901
85 | 2667613.7868 | 1208330.2304
86 | 2667180.2123 | 1208545.5807
87 | 2667223.0121 | 1208554.7733
88 | 2667160.325 | 1208524.0421
89 | 2667151.0634 | 1208522.8261
90 | 2667288.2094 | 1208568.5761
91 | 2667294.33 | 1208569.8792
92 | 2667286.9155 | 1208575.4435
93 | 2667264.1827 | 1208566.7598
94 | 2667149.6217 | 1208519.1965
95 | 2667133.7648 | 1208500.0731
96 | 2667199.308 | 1208494.9868
97 | 2667191.4874 | 1208551.8098
98 | 2667183.2 | 1208578.1883
99 | 2667232.2193 | 1208560.1846
100 | 2667124.517 | 1208583.4536
101 | 2667199.1556 | 1208498.2935
102 | 2667153.1473 | 1208615.3063
103 | 2667158.3637 | 1208625.3378
104 | 2667173.1577 | 1208628.2224
105 | 2667296.9524 | 1208590.8216
106 | 2667257.9914 | 1208596.028
107 | 2667215.6405 | 1208463.0187
108 | 2667222.4093 | 1208487.2116
109 | 2667228.0877 | 1208587.477
110 | 2667247.4683 | 1208484.1319
111 | 2667188.1336 | 1208631.4783
112 | 2667369.1009 | 1208291.3309
113 | 2667332.3479 | 1208292.5959
114 | 2667394.7782 | 1208292.3844
115 | 2667302.0804 | 1208294.6396
116 | 2667423.7334 | 1208296.5504
117 | 2667279.065 | 1208296.1937
118 | 2667446.4394 | 1208299.8744
119 | 2667271.3986 | 1208296.7113
120 | 2667446.3182 | 1208319.0538
121 | 2667446.5177 | 1208296.3065
122 | 2667250.3937 | 1208298.1296
123 | 2667257.6581 | 1208597.6033
124 | 2667445.9448 | 1208283.0368
125 | 2667471.7793 | 1208297.1787
126 | 2667422.3879 | 1208293.0572
127 | 2667422.2838 | 1208366.1904
128 | 2667404.9638 | 1208362.9036
129 | 2667442.9988 | 1208373.5474
130 | 2667369.1846 | 1208358.4252
131 | 2667460.1228 | 1208375.0467
132 | 2667449.3118 | 1208418.3796
133 | 2667347.6257 | 1208355.582
134 | 2667486.5939 | 1208367.0596
135 | 2667347.3489 | 1208357.8803
136 | 2667309.295 | 1208354.0769
137 | 2667463.3083 | 1208414.874
138 | 2667348.306 | 1208349.8751
139 | 2667507.3304 | 1208361.1415
140 | 2667278.5106 | 1208352.5239
141 | 2667475.1108 | 1208474.3005
142 | 2667487.2674 | 1208296.6498
143 | 2667445.8481 | 1208280.8135
144 | 2667371.5107 | 1208461.5943
145 | 2667369.3488 | 1208484.6716
146 | 2667386.694 | 1208454.1389
147 | 2667325.9795 | 1208466.1502
148 | 2667371.4514 | 1208501.1846
149 | 2667390.2243 | 1208439.4775
150 | 2667331.278 | 1208431.1662
151 | 2667301.2747 | 1208470.6526
152 | 2667260.5526 | 1208505.9009
153 | 2667329.211 | 1208427.0404
154 | 2667336.0105 | 1208432.198
155 | 2667325.569 | 1208426.3878
156 | 2667326.0825 | 1208386.269
157 | 2667303.3594 | 1208390.8267
158 | 2667302.1833 | 1208402.0759
159 | 2667254.1522 | 1208395.493
160 | 2667355.7221 | 1208391.0327
161 | 2667323.4229 | 1208385.9742
162 | 2667362.6832 | 1208528.9708
163 | 2667504.507 | 1208497.787
164 | 2667404.6324 | 1208399.7478
165 | 2667385.9572 | 1208396.3733
166 | 2667391.8057 | 1208429.0828
167 | 2667271.0722 | 1208476.2319
168 | 2667273.4221 | 1208508.4915
169 | 2667227.4589 | 1208395.4363
170 | 2667289.7833 | 1208383.3667
171 | 2667253.0377 | 1208382.7273
172 | 2667090.7314 | 1208415.7377
173 | 2667096.7991 | 1208385.932
174 | 2667158.795 | 1208401.95
175 | 2667397.3563 | 1208289.4478
176 | 2667361.054 | 1208287.9143
177 | 2667332.8457 | 1208289.3041
178 | 2667304.9857 | 1208291.093
179 | 2667243.9886 | 1208352.1257
180 | 2667275.6832 | 1208293.0107
181 | 2667246.0673 | 1208481.0606
182 | 2667459.5764 | 1208511.2002
183 | 2667459.7685 | 1208511.5403
184 | 2667469.5368 | 1208529.3679
185 | 2667469.0755 | 1208548.0723
186 | 2667464.3522 | 1208554.2559
187 | 2667171.2303 | 1208689.1964
188 | 2667179.7122 | 1208693.4864
189 | 2667284.4357 | 1208510.3621
190 | 2667232.5903 | 1208640.8463
191 | 2667199.4951 | 1208633.9235
192 | 2667239.4593 | 1208642.2832
193 | 2667261.0251 | 1208648.6665
194 | 2667229.3831 | 1208662.2649
195 | 2667288.365 | 1208665.0385
196 | 2667221.1494 | 1208672.918
197 | 2667293.4118 | 1208668.8185
198 | 2667211.6328 | 1208691.2107
199 | 2667405.7475 | 1208529.891
200 | 2667415.368 | 1208547.8166
201 | 2667420.6456 | 1208556.172
202 | 2667338.3313 | 1208541.0619
203 | 2667289.639 | 1208511.2459
204 | 2667315.3325 | 1208685.2297
205 | 2667328.3014 | 1208694.939
206 | 2667285.9838 | 1208747.2999
207 | 2667308.2564 | 1208761.0437
208 | 2667260.167 | 1208734.1506
209 | 2667324.9696 | 1208770.562
210 | 2667274.8057 | 1208764.8011
211 | 2667249.9256 | 1208728.9725
212 | 2667362.085 | 1208787.4875
213 | 2667248.4882 | 1208767.3585
214 | 2667231.5544 | 1208719.6837
215 | 2667204.0537 | 1208705.7791
216 | 2667288.4603 | 1208826.9094
217 | 2667272.5828 | 1208809.5702
218 | 2667352.7891 | 1208828.8936
219 | 2667319.5263 | 1208820.2014
220 | 2667197.9292 | 1208792.0469
221 | 2667152.9266 | 1208781.4835
222 | 2667151.3198 | 1208773.6162
223 | 2667211.3739 | 1208691.7084
224 | 2667175.484 | 1208712.6775
225 | 2667169.8769 | 1208738.127
226 | 2667143.0005 | 1208760.9926
227 | 2667118.8273 | 1208750.6826
228 | 2667192.2091 | 1208779.5086
229 | 2667386.4742 | 1208455.4261

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97187 | -0.54411 | 0.0017756 | 0.000445
1 | 0.9718 | -0.54547 | 0.0011494 | 0.00028807
2 | 0.97225 | -0.53662 | 0 | 0
3 | 0.97226 | -0.53647 | 0 | 0
4 | 0.97955 | -0.39339 | 0.0058992 | 0.0014785
5 | 0.97955 | -0.39328 | 0.0022949 | 0.00057515
6 | 0.97236 | -0.53436 | 0 | 0
7 | 0.97248 | -0.53204 | 0.0035865 | 0.00089887
8 | 0.97188 | -0.54385 | 0.0037695 | 0.00094473
9 | 0.98014 | -0.38174 | 0 | 0
10 | 0.97306 | -0.52054 | 0.001987 | 0.00049799
11 | 0.97175 | -0.54646 | 0 | 0
12 | 0.98081 | -0.36868 | 0 | 0
13 | 0.99427 | -0.1088 | 0 | 0
14 | 0.99471 | -0.1003 | 0 | 0
15 | 0.99369 | -0.12009 | 0.0024062 | 0.00060306
16 | 0.98191 | -0.34709 | 0 | 0
17 | 0.98052 | -0.3743 | 0.0039593 | 0.0009923
18 | 0.9936 | -0.12147 | 0 | 0
19 | 0.99507 | -0.09348 | 0.0050957 | 0.0012771
20 | 0.99368 | -0.12027 | 0.0027948 | 0.00070045
21 | 0.98158 | -0.35365 | 0.0077108 | 0.0019325
22 | 0.9838 | -0.31022 | 0.0014555 | 0.00036478
23 | 0.98046 | -0.37554 | 0.0044937 | 0.0011262
24 | 0.98106 | -0.36357 | 0.0053257 | 0.0013348
25 | 0.98013 | -0.38188 | 0.0015238 | 0.0003819
26 | 0.98153 | -0.3545 | 0 | 0
27 | 0.98006 | -0.38326 | 0 | 0
28 | 0.98189 | -0.34743 | 0.0017067 | 0.00042774
29 | 0.98152 | -0.35463 | 0.0020866 | 0.00052296
30 | 0.97993 | -0.3858 | 0.00087405 | 0.00021906
31 | 0.97988 | -0.38685 | 0.0056665 | 0.0014202
32 | 0.98204 | -0.34455 | 0 | 0
33 | 0.97977 | -0.38893 | 0.0017212 | 0.00043138
34 | 0.97939 | -0.39634 | 0.0023426 | 0.00058711
35 | 0.98211 | -0.34315 | 0 | 0
36 | 0.98175 | -0.3503 | 0.0027029 | 0.00067741
37 | 0.98175 | -0.35026 | 0.0027151 | 0.00068046
38 | 0.98183 | -0.34866 | 0 | 0
39 | 0.98244 | -0.33682 | 0.0073389 | 0.0018393
40 | 0.98176 | -0.35017 | 0.0054057 | 0.0013548
41 | 0.98179 | -0.34958 | 0.0035454 | 0.00088857
42 | 0.98306 | -0.32467 | 0.001993 | 0.00049949
43 | 0.98444 | -0.29776 | 0 | 0
44 | 0.98458 | -0.29508 | 0 | 0
45 | 0.98154 | -0.35434 | 0.0052532 | 0.0013166
46 | 0.98371 | -0.31204 | 0 | 0
47 | 0.98516 | -0.28384 | 0 | 0
48 | 0.98402 | -0.3059 | 0 | 0
49 | 0.9842 | -0.30245 | 0.0026201 | 0.00065667
50 | 0.98384 | -0.30932 | 0 | 0
51 | 0.98137 | -0.35766 | 0.0014136 | 0.00035428
52 | 0.98332 | -0.31952 | 0.0016784 | 0.00042065
53 | 0.98587 | -0.26991 | 0.0025653 | 0.00064293
54 | 0.99189 | -0.15454 | 0.0042796 | 0.0010726
55 | 0.99204 | -0.15168 | 0.0027159 | 0.00068067
56 | 0.98192 | -0.34682 | 0.0013905 | 0.0003485
57 | 0.98356 | -0.31481 | 0.0012906 | 0.00032345
58 | 0.98368 | -0.31253 | 0 | 0
59 | 0.98357 | -0.31462 | 0 | 0
60 | 0.98356 | -0.31472 | 0.00049095 | 0.00012304
61 | 0.9835 | -0.31603 | 0 | 0
62 | 0.98349 | -0.31613 | 0.00044864 | 0.00011244
63 | 0.98347 | -0.31659 | 0 | 0
64 | 0.98344 | -0.31724 | 0 | 0
65 | 0.98338 | -0.31835 | 0.001632 | 0.00040903
66 | 0.98346 | -0.31672 | 0 | 0
67 | 0.98352 | -0.31556 | 0.0042379 | 0.0010621
68 | 0.97965 | -0.3913 | 0.0018973 | 0.0004755
69 | 0.97962 | -0.39194 | 0.0012256 | 0.00030716
70 | 0.97924 | -0.39934 | 0.0021045 | 0.00052743
71 | 0.97902 | -0.40364 | 0.0080033 | 0.0020058
72 | 0.98129 | -0.35928 | 0.00213 | 0.00053384
73 | 0.98125 | -0.36014 | 0.00096769 | 0.00024253
74 | 0.98121 | -0.36078 | 0.00096821 | 0.00024266
75 | 0.98119 | -0.36128 | 0.0017261 | 0.00043261
76 | 0.98174 | -0.35034 | 0.0021685 | 0.00054347
77 | 0.98148 | -0.35545 | 0 | 0
78 | 0.98142 | -0.3567 | 0.0045633 | 0.0011437
79 | 0.98156 | -0.35383 | 0 | 0
80 | 0.9817 | -0.35111 | 0 | 0
81 | 0.98155 | -0.35414 | 0.0011745 | 0.00029436
82 | 0.98279 | -0.32963 | 0.00095106 | 0.00023836
83 | 0.98345 | -0.31686 | 0.00087187 | 0.00021851
84 | 0.9817 | -0.35124 | 0 | 0
85 | 0.98167 | -0.35173 | 0.0022884 | 0.00057354
86 | 0.98948 | -0.20083 | 0.002186 | 0.00054787
87 | 0.9893 | -0.20427 | 0.0044225 | 0.0011084
88 | 0.98968 | -0.19695 | 0 | 0
89 | 0.98976 | -0.19545 | 0 | 0
90 | 0.98698 | -0.24942 | 0 | 0
91 | 0.98695 | -0.25001 | 0.0053447 | 0.0013395
92 | 0.98695 | -0.24992 | 0 | 0
93 | 0.98721 | -0.24489 | 0 | 0
94 | 0.98987 | -0.1933 | 0 | 0
95 | 0.98982 | -0.1943 | 0 | 0
96 | 0.99148 | -0.16243 | 0.0047536 | 0.0011914
97 | 0.9886 | -0.21796 | 0 | 0
98 | 0.98854 | -0.21905 | 0.0019243 | 0.00048227
99 | 0.98775 | -0.23434 | 0 | 0
100 | 0.98835 | -0.22247 | 0 | 0
101 | 0.98865 | -0.21696 | 0.0030806 | 0.00077206
102 | 0.98754 | -0.2381 | 0.0013879 | 0.00034783
103 | 0.98733 | -0.24216 | 0 | 0
104 | 0.98705 | -0.24757 | 0.0015201 | 0.00038097
105 | 0.98687 | -0.25166 | 0.0040162 | 0.0010065
106 | 0.98697 | -0.24959 | 0.0069406 | 0.0017395
107 | 0.98963 | -0.19791 | 0.0022501 | 0.00056392
108 | 0.9922 | -0.14845 | 0.0028671 | 0.00071857
109 | 0.98765 | -0.23632 | 0.0039839 | 0.00099846
110 | 0.98776 | -0.23428 | 0 | 0
111 | 0.98677 | -0.25299 | 0.0023587 | 0.00059114
112 | 0.97803 | -0.42268 | 0.0026953 | 0.0006755
113 | 0.97759 | -0.43121 | 0.0040151 | 0.0010063
114 | 0.9784 | -0.41545 | 0.0036533 | 0.00091561
115 | 0.97735 | -0.43603 | 0.0038235 | 0.00095827
116 | 0.97891 | -0.4053 | 0.0032605 | 0.00081716
117 | 0.97724 | -0.43809 | 0.0013796 | 0.00034576
118 | 0.97939 | -0.39598 | 0 | 0
119 | 0.97722 | -0.43858 | 0.0013809 | 0.0003461
120 | 0.97931 | -0.39741 | 0.0037605 | 0.00094246
121 | 0.97947 | -0.39429 | 0 | 0
122 | 0.97718 | -0.43939 | 0.0021209 | 0.00053154
123 | 0.98697 | -0.24964 | 0.0018374 | 0.00046051
124 | 0.9794 | -0.39567 | 0.0032117 | 0.00080493
125 | 0.98177 | -0.34961 | 0.0032569 | 0.00081626
126 | 0.97799 | -0.42338 | 0.0024591 | 0.00061632
127 | 0.9894 | -0.20207 | 0.0040164 | 0.0010066
128 | 0.98914 | -0.2071 | 0.0039416 | 0.00098787
129 | 0.9898 | -0.19423 | 0 | 0
130 | 0.98874 | -0.21485 | 0.0033029 | 0.00082777
131 | 0.98904 | -0.20881 | 0.0031881 | 0.00079901
132 | 0.99229 | -0.14644 | 0 | 0
133 | 0.98856 | -0.21824 | 0 | 0
134 | 0.98785 | -0.23185 | 0.0017797 | 0.00044605
135 | 0.98855 | -0.21849 | 0 | 0
136 | 0.98835 | -0.22252 | 0.0036748 | 0.00092099
137 | 0.99223 | -0.14762 | 0.0045744 | 0.0011464
138 | 0.98855 | -0.21854 | 0.0028508 | 0.00071447
139 | 0.98692 | -0.24967 | 0.0023084 | 0.00057853
140 | 0.98828 | -0.22374 | 0.0022282 | 0.00055843
141 | 0.99284 | -0.13617 | 0.0043572 | 0.001092
142 | 0.98249 | -0.3355 | 0.0031934 | 0.00080035
143 | 0.9794 | -0.39577 | 0.0025178 | 0.00063102
144 | 0.99784 | -0.040939 | 0 | 0
145 | 0.99759 | -0.04572 | 0.0043426 | 0.0010884
146 | 1 | 0 | -0.59918 | -0.15307
147 | 0.99553 | -0.084888 | 0 | 0
148 | 0.99747 | -0.04794 | 0 | 0
149 | 0.99974 | -0.0050673 | 0.0091325 | 0.0022888
150 | 0.99141 | -0.16407 | 0 | 0
151 | 0.99471 | -0.10048 | 0.0040601 | 0.0010175
152 | 0.98727 | -0.24371 | 0.0020865 | 0.00052292
153 | 0.99107 | -0.17079 | 0 | 0
154 | 0.99137 | -0.16495 | 0.010206 | 0.0025578
155 | 0.99103 | -0.17152 | 0.011203 | 0.0028076
156 | 0.98848 | -0.22097 | 0 | 0
157 | 0.98754 | -0.23913 | 0 | 0
158 | 0.98743 | -0.24135 | 0.010977 | 0.0027512
159 | 0.98642 | -0.26097 | 0.0093677 | 0.0023478
160 | 0.98816 | -0.22716 | 0.0057069 | 0.0014303
161 | 0.98845 | -0.22159 | 0.0039952 | 0.0010013
162 | 0.99727 | -0.051803 | 0.0049197 | 0.001233
163 | 0.99251 | -0.14264 | 0.0027029 | 0.00067741
164 | 0.98795 | -0.23126 | 0.0026835 | 0.00067254
165 | 0.98799 | -0.23035 | 0.00315 | 0.00078947
166 | 0.99964 | -0.0069093 | 0.010045 | 0.0025174
167 | 0.99374 | -0.11913 | 0.0047622 | 0.0011935
168 | 0.98707 | -0.24775 | 0.0046807 | 0.0011731
169 | 0.98606 | -0.26797 | 0.011406 | 0.0028586
170 | 0.98816 | -0.22706 | 0.003776 | 0.00094636
171 | 0.98799 | -0.23053 | 0.0052925 | 0.0013264
172 | 0.98564 | -0.27632 | 0 | 0
173 | 0.98553 | -0.27839 | 0 | 0
174 | 0.98586 | -0.272 | 0 | 0
175 | 0.9765 | -0.45254 | 0.010799 | 0.0027064
176 | 0.97472 | -0.48742 | 0.013531 | 0.0033912
177 | 0.9737 | -0.50757 | 0.012594 | 0.0031564
178 | 0.97302 | -0.52106 | 0.01489 | 0.0037318
179 | 0.98508 | -0.28715 | 0.0031758 | 0.00079594
180 | 0.97271 | -0.5272 | 0.011364 | 0.0028481
181 | 0.99295 | -0.1342 | 0.0028536 | 0.00071519
182 | 0.99337 | -0.12622 | 0.0012989 | 0.00032553
183 | 0.99337 | -0.12632 | 0.0021817 | 0.00054678
184 | 0.99314 | -0.13074 | 0.0025613 | 0.00064191
185 | 0.99296 | -0.13409 | 0.00068756 | 0.00017232
186 | 0.9929 | -0.13536 | 0.0006537 | 0.00016383
187 | 0.97911 | -0.40183 | 0.0014842 | 0.00037198
188 | 0.97912 | -0.40157 | 0 | 0
189 | 0.98694 | -0.25024 | 0.0020366 | 0.00051042
190 | 0.98481 | -0.29079 | 0.0049403 | 0.0012382
191 | 0.98625 | -0.26302 | 0.0049405 | 0.0012382
192 | 0.98425 | -0.30171 | 0 | 0
193 | 0.98399 | -0.30688 | 0.0037384 | 0.00093694
194 | 0.98272 | -0.33148 | 0.0025387 | 0.00063625
195 | 0.98372 | -0.31208 | 0.0046509 | 0.0011656
196 | 0.98169 | -0.35137 | 0.0036408 | 0.00091246
197 | 0.98369 | -0.31257 | 0 | 0
198 | 0.9804 | -0.37663 | 0.003185 | 0.00079823
199 | 0.99243 | -0.14437 | 0.0026525 | 0.00066478
200 | 0.99248 | -0.14342 | 0.0028056 | 0.00070315
201 | 0.99253 | -0.14246 | 0.0029218 | 0.00073226
202 | 0.9972 | -0.053196 | 0.0024179 | 0.00060599
203 | 0.98689 | -0.25123 | 0.010446 | 0.0026181
204 | 0.98358 | -0.31473 | 0.0022146 | 0.00055504
205 | 0.98355 | -0.31535 | 0.0021477 | 0.00053827
206 | 0.97584 | -0.46577 | 0.0048332 | 0.0012113
207 | 0.97513 | -0.47987 | 0.0024956 | 0.00062545
208 | 0.97677 | -0.44762 | 0 | 0
209 | 0.97464 | -0.48937 | 0.0032408 | 0.00081223
210 | 0.97651 | -0.45269 | 0.0024485 | 0.00061365
211 | 0.97721 | -0.43889 | 0.0037046 | 0.00092847
212 | 0.97374 | -0.50715 | 0.0026493 | 0.00066398
213 | 0.97638 | -0.4553 | 0.0049893 | 0.0012504
214 | 0.97808 | -0.42185 | 0.0025838 | 0.00064757
215 | 0.97946 | -0.39495 | 0 | 0
216 | 0.97107 | -0.55997 | 0.0013258 | 0.00033228
217 | 0.9711 | -0.55933 | 0 | 0
218 | 0.97131 | -0.55522 | 0.0041331 | 0.0010359
219 | 0.97116 | -0.55815 | 0.0032806 | 0.00082219
220 | 0.9783 | -0.41769 | 0.0014257 | 0.00035731
221 | 0.97836 | -0.41649 | 0 | 0
222 | 0.97837 | -0.41628 | 0 | 0
223 | 0.98036 | -0.37728 | 0.0030816 | 0.00077231
224 | 0.97891 | -0.40583 | 0.0032157 | 0.00080594
225 | 0.9787 | -0.40995 | 0.001873 | 0.00046942
226 | 0.97843 | -0.41521 | 0 | 0
227 | 0.97835 | -0.41665 | 0.0029738 | 0.00074531
228 | 0.97828 | -0.41809 | 0.0024104 | 0.0006041
229 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0011495 | 0.00028733 | -0.0011494 | -0.00028807 | 7.4485e-08 | -7.47e-07 | 0.0017597 | 0.00176 | 0.00176 | 0.97187 | -0.54411 | 0.9718 | -0.54547 | 0.48351
1 | -0.0029251 | -0.00073233 | 0.0029261 | 0.00073128 | 1.043e-06 | -1.0519e-06 | 0.0044783 | 0.0044776 | 0.0044783 | 0.97187 | -0.54411 | 0.97225 | -0.53662 | 1.2303
2 | -0.0029261 | -0.00073128 | 0.0029261 | 0.00073125 | 2.0623e-08 | -2.0818e-08 | 0.0044776 | 0.0044776 | 0.0044776 | 0.97225 | -0.53662 | 0.97226 | -0.53647 | 1.2301
3 | 0.012519 | 0.0031388 | -0.012515 | -0.0031364 | 4.4039e-06 | 2.4219e-06 | 0.01916 | 0.019161 | 0.019161 | 0.97226 | -0.53647 | 0.97188 | -0.54385 | 5.2639
4 | -0.015445 | -0.00387 | 0.015447 | 0.0038709 | 1.5531e-06 | 9.0203e-07 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.97226 | -0.53647 | 0.97236 | -0.53436 | 6.494
5 | -0.0058992 | -0.0014785 | 0.0058993 | 0.0014785 | 2.968e-08 | 6.5888e-09 | 0.0089614 | 0.0089614 | 0.0089614 | 0.97955 | -0.39339 | 0.97955 | -0.39328 | 2.4619
6 | -0.0081942 | -0.0020537 | 0.0081987 | 0.0020556 | 4.5058e-06 | 1.9069e-06 | 0.012448 | 0.012447 | 0.012448 | 0.97955 | -0.39328 | 0.98014 | -0.38174 | 3.4197
7 | -0.015447 | -0.0038709 | 0.015448 | 0.0038719 | 1.7069e-06 | 9.9134e-07 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.97236 | -0.53436 | 0.97248 | -0.53204 | 6.494
8 | -0.019035 | -0.0047708 | 0.019045 | 0.0047771 | 1.043e-05 | 6.2684e-06 | 0.029126 | 0.029126 | 0.029126 | 0.97248 | -0.53204 | 0.97306 | -0.52054 | 8.0016
9 | 0.008745 | 0.0021916 | -0.0087439 | -0.0021911 | 1.0861e-06 | 4.9495e-07 | 0.013389 | 0.013389 | 0.013389 | 0.97188 | -0.54385 | 0.97175 | -0.54646 | 3.6784
10 | -0.0081987 | -0.0020556 | 0.0082038 | 0.0020577 | 5.1056e-06 | 2.1592e-06 | 0.012447 | 0.012447 | 0.012447 | 0.98014 | -0.38174 | 0.98081 | -0.36868 | 3.4196
11 | -0.021032 | -0.0052751 | 0.021046 | 0.0052832 | 1.3438e-05 | 8.1696e-06 | 0.032164 | 0.032164 | 0.032164 | 0.97306 | -0.52054 | 0.97374 | -0.50715 | 8.8363
12 | 0.0087439 | 0.0021911 | -0.0087403 | -0.0021895 | 3.6466e-06 | 1.6622e-06 | 0.013389 | 0.013389 | 0.013389 | 0.97175 | -0.54646 | 0.97131 | -0.55522 | 3.6784
13 | -0.016659 | -0.0041772 | 0.016676 | 0.0041873 | 1.716e-05 | 1.0077e-05 | 0.025275 | 0.025275 | 0.025275 | 0.98081 | -0.36868 | 0.98191 | -0.34709 | 6.9437
14 | 0.0084555 | 0.0021195 | -0.0084533 | -0.0021185 | 2.2623e-06 | 9.8534e-07 | 0.012828 | 0.012828 | 0.012828 | 0.98081 | -0.36868 | 0.98052 | -0.3743 | 3.5243
15 | -0.020988 | -0.0052671 | 0.020996 | 0.0052722 | 8.5089e-06 | 5.1473e-06 | 0.031413 | 0.031413 | 0.031413 | 0.99427 | -0.1088 | 0.99471 | -0.1003 | 8.6299
16 | 0.020988 | 0.0052671 | -0.020977 | -0.0052602 | 1.1295e-05 | 6.8332e-06 | 0.031413 | 0.031413 | 0.031413 | 0.99427 | -0.1088 | 0.99369 | -0.12009 | 8.6299
17 | 0.27823 | 0.071076 | -0.27795 | -0.070895 | 0.0002845 | 0.00018067 | 0.41669 | 0.41669 | 0.41669 | 0.99471 | -0.1003 | 0.9936 | -0.12147 | 22.8952
18 | -0.29923 | -0.076348 | 0.29933 | 0.076411 | 9.8567e-05 | 6.2658e-05 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4481 | 0.99471 | -0.1003 | 0.99507 | -0.09348 | 24.6211
19 | 0.01857 | 0.0046572 | -0.01857 | -0.0046571 | 1.6397e-07 | 9.7619e-08 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.99369 | -0.12009 | 0.99368 | -0.12027 | 7.64
20 | 0.020178 | 0.0050592 | -0.020172 | -0.0050554 | 6.3086e-06 | 3.81e-06 | 0.030579 | 0.030579 | 0.030579 | 0.98191 | -0.34709 | 0.98158 | -0.35365 | 8.401
21 | -0.036855 | -0.0092464 | 0.03692 | 0.0092873 | 6.4902e-05 | 4.0834e-05 | 0.055854 | 0.055854 | 0.055854 | 0.98191 | -0.34709 | 0.9838 | -0.31022 | 15.3445
22 | 0.0044939 | 0.0011262 | -0.0044937 | -0.0011262 | 2.6643e-07 | -2.2147e-08 | 0.0068198 | 0.0068199 | 0.0068199 | 0.98052 | -0.3743 | 0.98046 | -0.37554 | 1.8736
23 | 0.014072 | 0.0035305 | -0.014062 | -0.003525 | 9.8572e-06 | 5.5427e-06 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.9936 | -0.12147 | 0.99284 | -0.13617 | 5.7901
24 | 0.26387 | 0.067365 | -0.26356 | -0.067163 | 0.00031794 | 0.00020173 | 0.39562 | 0.39562 | 0.39562 | 0.9936 | -0.12147 | 0.99229 | -0.14644 | 21.7372
25 | -0.30442 | -0.077688 | 0.3052 | 0.07818 | 0.00077485 | 0.00049266 | 0.45572 | 0.45572 | 0.45572 | 0.99507 | -0.09348 | 0.99784 | -0.040939 | 25.0398
26 | 0.015775 | 0.0039566 | -0.015771 | -0.003954 | 4.4723e-06 | 2.5855e-06 | 0.023624 | 0.023624 | 0.023624 | 0.99368 | -0.12027 | 0.99337 | -0.12622 | 6.4902
27 | 0.012461 | 0.0031228 | -0.012461 | -0.0031226 | 4.1041e-07 | 2.2389e-07 | 0.01889 | 0.01889 | 0.01889 | 0.98158 | -0.35365 | 0.98154 | -0.35434 | 5.1896
28 | -0.038375 | -0.0096521 | 0.038398 | 0.0096665 | 2.2862e-05 | 1.4402e-05 | 0.058055 | 0.058055 | 0.058055 | 0.9838 | -0.31022 | 0.98444 | -0.29776 | 15.9493
29 | 0.025396 | 0.006376 | -0.025374 | -0.0063623 | 2.2163e-05 | 1.3682e-05 | 0.038523 | 0.038523 | 0.038523 | 0.98106 | -0.36357 | 0.98013 | -0.38188 | 10.5834
30 | -0.030722 | -0.0077107 | 0.030735 | 0.007719 | 1.3295e-05 | 8.3026e-06 | 0.046601 | 0.046601 | 0.046601 | 0.98106 | -0.36357 | 0.98153 | -0.3545 | 12.8025
31 | 0.02385 | 0.0059804 | -0.023849 | -0.0059794 | 1.5657e-06 | 9.6191e-07 | 0.03621 | 0.03621 | 0.03621 | 0.98013 | -0.38188 | 0.98006 | -0.38326 | 9.9478
32 | -0.032822 | -0.008242 | 0.032833 | 0.0082489 | 1.1075e-05 | 6.9372e-06 | 0.049764 | 0.049764 | 0.049764 | 0.98153 | -0.3545 | 0.98189 | -0.34743 | 13.6715
33 | 0.0020866 | 0.00052292 | -0.0020866 | -0.00052296 | 1.3025e-08 | -3.5532e-08 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.98153 | -0.3545 | 0.98152 | -0.35463 | 0.86906
34 | 0.0057199 | 0.0014326 | -0.0057192 | -0.0014325 | 6.8978e-07 | 1.3415e-07 | 0.0086842 | 0.0086843 | 0.0086843 | 0.98006 | -0.38326 | 0.97993 | -0.3858 | 2.3858
35 | 0.018129 | 0.0045468 | -0.018126 | -0.004545 | 3.102e-06 | 1.8477e-06 | 0.027526 | 0.027526 | 0.027526 | 0.98006 | -0.38326 | 0.97988 | -0.38685 | 7.562
36 | -0.03454 | -0.0086766 | 0.034544 | 0.0086796 | 4.7489e-06 | 2.9809e-06 | 0.052351 | 0.052351 | 0.052351 | 0.98189 | -0.34743 | 0.98204 | -0.34455 | 14.382
37 | 0.0048452 | 0.0012134 | -0.0048445 | -0.0012134 | 7.2329e-07 | 1.4063e-08 | 0.0073571 | 0.0073572 | 0.0073572 | 0.97993 | -0.3858 | 0.97977 | -0.38893 | 2.0212
38 | 0.012459 | 0.0031248 | -0.012453 | -0.0031217 | 5.6301e-06 | 3.0752e-06 | 0.018921 | 0.018921 | 0.018921 | 0.97988 | -0.38685 | 0.97939 | -0.39634 | 5.1981
39 | -0.034544 | -0.0086796 | 0.034547 | 0.0086811 | 2.3216e-06 | 1.4573e-06 | 0.052351 | 0.052351 | 0.052351 | 0.98204 | -0.34455 | 0.98211 | -0.34315 | 14.382
40 | 0.0031232 | 0.00078202 | -0.0031229 | -0.00078232 | 3.5214e-07 | -3.0021e-07 | 0.0047431 | 0.0047433 | 0.0047433 | 0.97977 | -0.38893 | 0.97965 | -0.3913 | 1.3031
41 | 0.010111 | 0.0025346 | -0.010109 | -0.0025339 | 1.4487e-06 | 7.2118e-07 | 0.015362 | 0.015362 | 0.015362 | 0.97939 | -0.39634 | 0.97924 | -0.39934 | 4.2203
42 | 0.011591 | 0.0029054 | -0.011589 | -0.0029043 | 2.0304e-06 | 1.0773e-06 | 0.017562 | 0.017562 | 0.017562 | 0.98211 | -0.34315 | 0.98192 | -0.34682 | 4.8246
43 | -0.046137 | -0.011586 | 0.0462 | 0.011626 | 6.2459e-05 | 3.9542e-05 | 0.069912 | 0.069912 | 0.069912 | 0.98211 | -0.34315 | 0.98356 | -0.31481 | 19.2066
44 | -0.0027029 | -0.00067741 | 0.0027029 | 0.0006774 | 5.2888e-09 | -7.2414e-09 | 0.0040967 | 0.0040967 | 0.0040967 | 0.98175 | -0.3503 | 0.98175 | -0.35026 | 1.1255
45 | -0.005418 | -0.0013579 | 0.0054184 | 0.0013579 | 4.1173e-07 | 5.7609e-08 | 0.0082119 | 0.0082118 | 0.0082119 | 0.98175 | -0.35026 | 0.98183 | -0.34866 | 2.256
46 | -0.01437 | -0.0036013 | 0.014378 | 0.0036059 | 8.1107e-06 | 4.6138e-06 | 0.021778 | 0.021778 | 0.021778 | 0.98183 | -0.34866 | 0.98244 | -0.33682 | 5.9831
47 | 0.0054061 | 0.0013548 | -0.0054057 | -0.0013548 | 3.8832e-07 | 5.3448e-08 | 0.0081931 | 0.0081932 | 0.0081932 | 0.98183 | -0.34866 | 0.98176 | -0.35017 | 2.2509
48 | 0.0035456 | 0.00088849 | -0.0035454 | -0.00088857 | 1.5465e-07 | -8.1648e-08 | 0.0053735 | 0.0053735 | 0.0053735 | 0.98183 | -0.34866 | 0.98179 | -0.34958 | 1.4762
49 | -0.021717 | -0.0054452 | 0.02173 | 0.0054528 | 1.2585e-05 | 7.6613e-06 | 0.032894 | 0.032894 | 0.032894 | 0.98244 | -0.33682 | 0.98306 | -0.32467 | 9.0368
50 | -0.023723 | -0.0059523 | 0.023728 | 0.0059559 | 5.8233e-06 | 3.5742e-06 | 0.03591 | 0.03591 | 0.03591 | 0.98306 | -0.32467 | 0.98332 | -0.31952 | 9.8655
51 | -0.038398 | -0.0096665 | 0.038403 | 0.0096696 | 4.9242e-06 | 3.1019e-06 | 0.058055 | 0.058055 | 0.058055 | 0.98444 | -0.29776 | 0.98458 | -0.29508 | 15.9492
52 | 0.025437 | 0.0063948 | -0.025416 | -0.0063821 | 2.0584e-05 | 1.2702e-05 | 0.03845 | 0.03845 | 0.03845 | 0.98458 | -0.29508 | 0.98371 | -0.31204 | 10.5632
53 | -0.063839 | -0.016064 | 0.063874 | 0.016086 | 3.4299e-05 | 2.1827e-05 | 0.096505 | 0.096505 | 0.096505 | 0.98458 | -0.29508 | 0.98516 | -0.28384 | 26.5124
54 | 0.0072075 | 0.001806 | -0.0072064 | -0.0018056 | 1.1365e-06 | 4.0658e-07 | 0.010926 | 0.010927 | 0.010927 | 0.98154 | -0.35434 | 0.98137 | -0.35766 | 3.0018
55 | 0.025416 | 0.0063821 | -0.025407 | -0.0063765 | 9.0681e-06 | 5.596e-06 | 0.03845 | 0.03845 | 0.03845 | 0.98371 | -0.31204 | 0.98332 | -0.31952 | 10.5632
56 | 0.16363 | 0.041425 | -0.16349 | -0.041333 | 0.00014604 | 9.1443e-05 | 0.24731 | 0.24731 | 0.24731 | 0.98516 | -0.28384 | 0.9842 | -0.30245 | 13.5884
57 | -0.22751 | -0.057511 | 0.22766 | 0.057607 | 0.00015206 | 9.6228e-05 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.98516 | -0.28384 | 0.98587 | -0.26991 | 18.8908
58 | -0.047511 | -0.011962 | 0.047518 | 0.011967 | 7.832e-06 | 4.9611e-06 | 0.071864 | 0.071864 | 0.071864 | 0.98402 | -0.3059 | 0.9842 | -0.30245 | 19.743
59 | 0.047511 | 0.011962 | -0.047503 | -0.011957 | 7.7758e-06 | 4.9255e-06 | 0.071864 | 0.071864 | 0.071864 | 0.98402 | -0.3059 | 0.98384 | -0.30932 | 19.743
60 | 0.11335 | 0.02871 | -0.11329 | -0.028676 | 5.4855e-05 | 3.3528e-05 | 0.17148 | 0.17148 | 0.17148 | 0.9842 | -0.30245 | 0.98368 | -0.31253 | 9.4222
61 | 0.047503 | 0.011957 | -0.04749 | -0.011949 | 1.2465e-05 | 7.896e-06 | 0.071864 | 0.071864 | 0.071864 | 0.98384 | -0.30932 | 0.98356 | -0.31481 | 19.743
62 | 0.0057928 | 0.0014514 | -0.0057924 | -0.0014513 | 4.4689e-07 | 9.0847e-08 | 0.0087832 | 0.0087833 | 0.0087833 | 0.98137 | -0.35766 | 0.98129 | -0.35928 | 2.413
63 | -0.23023 | -0.05825 | 0.23045 | 0.058392 | 0.0002239 | 0.00014172 | 0.34768 | 0.34768 | 0.34768 | 0.98587 | -0.26991 | 0.98692 | -0.24967 | 19.1035
64 | -0.0042796 | -0.0010726 | 0.0042802 | 0.0010725 | 5.8307e-07 | -1.1382e-07 | 0.0064201 | 0.00642 | 0.0064201 | 0.99189 | -0.15454 | 0.99204 | -0.15168 | 1.7638
65 | -0.0069961 | -0.0017531 | 0.0069991 | 0.0017541 | 3.0141e-06 | 9.8613e-07 | 0.010494 | 0.010493 | 0.010494 | 0.99204 | -0.15168 | 0.99251 | -0.14264 | 2.8829
66 | 0.010198 | 0.0025558 | -0.010196 | -0.0025549 | 1.7082e-06 | 8.5205e-07 | 0.015454 | 0.015454 | 0.015454 | 0.98192 | -0.34682 | 0.98174 | -0.35034 | 4.2457
67 | 0.10648 | 0.026971 | -0.10646 | -0.026958 | 2.1429e-05 | 1.3017e-05 | 0.16118 | 0.16118 | 0.16118 | 0.98368 | -0.31253 | 0.98346 | -0.31672 | 8.8561
68 | 0.0042385 | 0.001062 | -0.0042379 | -0.0010621 | 6.1033e-07 | -1.119e-07 | 0.0064115 | 0.0064117 | 0.0064117 | 0.98368 | -0.31253 | 0.98352 | -0.31556 | 1.7615
69 | 0.0025722 | 0.00064251 | -0.0025719 | -0.00064292 | 2.5515e-07 | -4.0733e-07 | 0.0038902 | 0.0038904 | 0.0038904 | 0.98368 | -0.31253 | 0.98357 | -0.31462 | 1.0688
70 | 0.00049095 | 0.00012289 | -0.00049095 | -0.00012304 | 2.4759e-09 | -1.5032e-07 | 0.00074269 | 0.00074274 | 0.00074274 | 0.98357 | -0.31462 | 0.98356 | -0.31472 | 0.20405
71 | 0.002081 | 0.00052002 | -0.0020809 | -0.00052041 | 1.3915e-07 | -3.862e-07 | 0.0031477 | 0.0031479 | 0.0031479 | 0.98357 | -0.31462 | 0.9835 | -0.31603 | 0.86481
72 | 0.00044864 | 0.00011227 | -0.00044864 | -0.00011244 | 2.3377e-09 | -1.7021e-07 | 0.00067873 | 0.00067879 | 0.00067879 | 0.9835 | -0.31603 | 0.98349 | -0.31613 | 0.18648
73 | 0.0016322 | 0.00040814 | -0.0016322 | -0.00040836 | 4.418e-08 | -2.1692e-07 | 0.0024692 | 0.0024693 | 0.0024693 | 0.9835 | -0.31603 | 0.98347 | -0.31659 | 0.67837
74 | 0.0016322 | 0.00040836 | -0.0016321 | -0.0004086 | 4.9788e-08 | -2.4442e-07 | 0.0024693 | 0.0024694 | 0.0024694 | 0.98347 | -0.31659 | 0.98344 | -0.31724 | 0.6784
75 | 0.0016321 | 0.0004086 | -0.001632 | -0.00040903 | 8.6937e-08 | -4.2669e-07 | 0.0024694 | 0.0024695 | 0.0024695 | 0.98344 | -0.31724 | 0.98338 | -0.31835 | 0.67845
76 | 0.10559 | 0.02674 | -0.10553 | -0.0267 | 6.5413e-05 | 3.9701e-05 | 0.15986 | 0.15986 | 0.15986 | 0.98346 | -0.31672 | 0.98279 | -0.32963 | 8.7837
77 | 0.00087188 | 0.0002184 | -0.00087187 | -0.00021851 | 5.8313e-09 | -1.0965e-07 | 0.0013191 | 0.0013192 | 0.0013192 | 0.98346 | -0.31672 | 0.98345 | -0.31686 | 0.36241
78 | 0.0012256 | 0.00030682 | -0.0012256 | -0.00030716 | 3.7243e-08 | -3.3699e-07 | 0.0018615 | 0.0018616 | 0.0018616 | 0.97965 | -0.3913 | 0.97962 | -0.39194 | 0.51144
79 | 0.0080049 | 0.0020065 | -0.0080033 | -0.0020058 | 1.637e-06 | 6.7661e-07 | 0.012164 | 0.012164 | 0.012164 | 0.97924 | -0.39934 | 0.97902 | -0.40364 | 3.3418
80 | 0.0036623 | 0.00091744 | -0.0036622 | -0.0009175 | 1.5007e-07 | -6.7878e-08 | 0.0055533 | 0.0055534 | 0.0055534 | 0.98129 | -0.35928 | 0.98125 | -0.36014 | 1.5257
81 | 0.0026945 | 0.00067498 | -0.0026944 | -0.00067509 | 8.2038e-08 | -1.1301e-07 | 0.0040859 | 0.004086 | 0.004086 | 0.98125 | -0.36014 | 0.98121 | -0.36078 | 1.1225
82 | 0.0017262 | 0.00043243 | -0.0017261 | -0.00043261 | 4.187e-08 | -1.79e-07 | 0.0026177 | 0.0026178 | 0.0026178 | 0.98121 | -0.36078 | 0.98119 | -0.36128 | 0.71917
83 | 0.008028 | 0.0020115 | -0.0080277 | -0.0020114 | 2.9426e-07 | 1.2131e-07 | 0.012168 | 0.012168 | 0.012168 | 0.98174 | -0.35034 | 0.9817 | -0.35111 | 3.3428
84 | 0.0045636 | 0.0011437 | -0.0045633 | -0.0011437 | 2.7164e-07 | -1.7374e-08 | 0.0069188 | 0.0069189 | 0.0069189 | 0.98148 | -0.35545 | 0.98142 | -0.3567 | 1.9008
85 | -0.0045636 | -0.0011437 | 0.004564 | 0.0011436 | 3.5146e-07 | -2.2521e-08 | 0.0069188 | 0.0069187 | 0.0069188 | 0.98148 | -0.35545 | 0.98156 | -0.35383 | 1.9008
86 | -0.0057385 | -0.0014378 | 0.0057392 | 0.001438 | 7.4435e-07 | 1.4479e-07 | 0.0086992 | 0.0086991 | 0.0086992 | 0.98156 | -0.35383 | 0.9817 | -0.35111 | 2.3899
87 | 0.0011745 | 0.00029419 | -0.0011745 | -0.00029436 | 1.7e-08 | -1.6987e-07 | 0.0017805 | 0.0017805 | 0.0017805 | 0.98156 | -0.35383 | 0.98155 | -0.35414 | 0.48915
88 | 0.0022885 | 0.00057339 | -0.0022885 | -0.00057342 | 1.4511e-08 | -3.1374e-08 | 0.0034687 | 0.0034688 | 0.0034688 | 0.9817 | -0.35111 | 0.9817 | -0.35124 | 0.95296
89 | 0.10457 | 0.026462 | -0.10454 | -0.026444 | 2.9442e-05 | 1.7852e-05 | 0.15842 | 0.15842 | 0.15842 | 0.98279 | -0.32963 | 0.98249 | -0.3355 | 8.7046
90 | 0.0022885 | 0.00057342 | -0.0022884 | -0.00057354 | 5.2833e-08 | -1.1422e-07 | 0.0034688 | 0.0034688 | 0.0034688 | 0.9817 | -0.35124 | 0.98167 | -0.35173 | 0.95297
91 | 0.0044232 | 0.0011083 | -0.0044225 | -0.0011084 | 7.2639e-07 | -9.7344e-08 | 0.0066516 | 0.0066518 | 0.0066518 | 0.98948 | -0.20083 | 0.9893 | -0.20427 | 1.8274
92 | -0.0066092 | -0.0016561 | 0.0066104 | 0.0016565 | 1.2215e-06 | 3.5811e-07 | 0.009939 | 0.0099389 | 0.009939 | 0.98948 | -0.20083 | 0.98968 | -0.19695 | 2.7305
93 | -0.0066104 | -0.0016565 | 0.0066109 | 0.0016566 | 4.7053e-07 | 1.379e-07 | 0.0099389 | 0.0099388 | 0.0099389 | 0.98968 | -0.19695 | 0.98976 | -0.19545 | 2.7305
94 | 0.10275 | 0.026139 | -0.10261 | -0.026058 | 0.00013362 | 8.0734e-05 | 0.15461 | 0.15461 | 0.15461 | 0.98976 | -0.19545 | 0.98835 | -0.22247 | 8.495
95 | 0.022383 | 0.0056283 | -0.02236 | -0.0056143 | 2.2965e-05 | 1.4004e-05 | 0.033658 | 0.033658 | 0.033658 | 0.98976 | -0.19545 | 0.98865 | -0.21696 | 9.2468
96 | -0.15584 | -0.039484 | 0.15586 | 0.039494 | 1.6094e-05 | 1.0049e-05 | 0.23445 | 0.23445 | 0.23445 | 0.98976 | -0.19545 | 0.98987 | -0.1933 | 12.8819
97 | 0.024105 | 0.0060599 | -0.024079 | -0.006044 | 2.5883e-05 | 1.5891e-05 | 0.036246 | 0.036246 | 0.036246 | 0.98976 | -0.19545 | 0.9886 | -0.21796 | 9.9577
98 | 0.0053449 | 0.0013395 | -0.0053447 | -0.0013395 | 1.5195e-07 | 1.7502e-08 | 0.0080582 | 0.0080582 | 0.0080582 | 0.98698 | -0.24942 | 0.98695 | -0.25001 | 2.2138
99 | 0.0040166 | 0.0010064 | -0.0040165 | -0.0010065 | 9.6096e-08 | -2.7805e-08 | 0.0060555 | 0.0060556 | 0.0060556 | 0.98698 | -0.24942 | 0.98695 | -0.24992 | 1.6636
100 | -0.0093615 | -0.002346 | 0.0093635 | 0.0023469 | 2.0176e-06 | 9.4602e-07 | 0.014114 | 0.014114 | 0.014114 | 0.98698 | -0.24942 | 0.98721 | -0.24489 | 3.8774
101 | 0.0040165 | 0.0010065 | -0.0040162 | -0.0010065 | 3.3354e-07 | -9.6466e-08 | 0.0060556 | 0.0060557 | 0.0060557 | 0.98695 | -0.24992 | 0.98687 | -0.25166 | 1.6636
102 | -0.018144 | -0.0045478 | 0.018153 | 0.0045532 | 9.1265e-06 | 5.4247e-06 | 0.027348 | 0.027348 | 0.027348 | 0.98721 | -0.24489 | 0.98775 | -0.23434 | 7.5131
103 | 0.0087801 | 0.0022009 | -0.0087781 | -0.0022 | 1.9649e-06 | 8.7511e-07 | 0.013234 | 0.013234 | 0.013234 | 0.98721 | -0.24489 | 0.98697 | -0.24959 | 3.6358
104 | 0.0022506 | 0.00056276 | -0.0022505 | -0.00056301 | 1.0685e-07 | -2.5169e-07 | 0.0033827 | 0.0033828 | 0.0033828 | 0.98987 | -0.1933 | 0.98982 | -0.1943 | 0.92934
105 | -0.15811 | -0.040056 | 0.15835 | 0.040203 | 0.00023486 | 0.00014675 | 0.23783 | 0.23783 | 0.23783 | 0.98987 | -0.1933 | 0.99148 | -0.16243 | 13.0677
106 | 0.0022505 | 0.00056301 | -0.0022501 | -0.00056392 | 3.8704e-07 | -9.1122e-07 | 0.0033828 | 0.0033832 | 0.0033832 | 0.98982 | -0.1943 | 0.98963 | -0.19791 | 0.92945
107 | -0.1631 | -0.041395 | 0.16321 | 0.041463 | 0.00010976 | 6.867e-05 | 0.24497 | 0.24497 | 0.24497 | 0.99148 | -0.16243 | 0.9922 | -0.14845 | 13.4597
108 | 0.0019244 | 0.00048193 | -0.0019243 | -0.00048227 | 9.9914e-08 | -3.4323e-07 | 0.0028964 | 0.0028966 | 0.0028966 | 0.9886 | -0.21796 | 0.98854 | -0.21905 | 0.79576
109 | 0.022154 | 0.0055621 | -0.022137 | -0.0055515 | 1.7295e-05 | 1.0537e-05 | 0.03335 | 0.03335 | 0.03335 | 0.9886 | -0.21796 | 0.98775 | -0.23434 | 9.162
110 | 0.0039843 | 0.00099834 | -0.0039839 | -0.00099846 | 3.745e-07 | -1.1511e-07 | 0.0060021 | 0.0060022 | 0.0060022 | 0.98775 | -0.23434 | 0.98765 | -0.23632 | 1.649
111 | 0.10261 | 0.026058 | -0.10253 | -0.026011 | 7.7108e-05 | 4.6595e-05 | 0.15461 | 0.15461 | 0.15461 | 0.98835 | -0.22247 | 0.98754 | -0.2381 | 8.4951
112 | 0.01928 | 0.0048422 | -0.019264 | -0.0048327 | 1.592e-05 | 9.5428e-06 | 0.029022 | 0.029022 | 0.029022 | 0.98865 | -0.21696 | 0.98776 | -0.23428 | 7.9731
113 | 0.10115 | 0.025664 | -0.10113 | -0.025652 | 1.9726e-05 | 1.1902e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.98754 | -0.2381 | 0.98733 | -0.24216 | 8.3802
114 | 0.10113 | 0.025652 | -0.1011 | -0.025636 | 2.6298e-05 | 1.5867e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.98733 | -0.24216 | 0.98705 | -0.24757 | 8.3802
115 | 0.099581 | 0.025255 | -0.099555 | -0.025239 | 2.5941e-05 | 1.5623e-05 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15023 | 0.98705 | -0.24757 | 0.98677 | -0.25299 | 8.2543
116 | 0.0018374 | 0.00046049 | -0.0018374 | -0.00046051 | 4.6337e-09 | -1.7612e-08 | 0.0027702 | 0.0027702 | 0.0027702 | 0.98697 | -0.24959 | 0.98697 | -0.24964 | 0.76106
117 | -0.16608 | -0.042182 | 0.16619 | 0.042253 | 0.00011394 | 7.1342e-05 | 0.24927 | 0.24926 | 0.24927 | 0.9922 | -0.14845 | 0.99295 | -0.1342 | 13.6959
118 | 0.019264 | 0.0048327 | -0.019255 | -0.0048275 | 8.6573e-06 | 5.19e-06 | 0.029022 | 0.029022 | 0.029022 | 0.98776 | -0.23428 | 0.98727 | -0.24371 | 7.9731
119 | 0.097196 | 0.024648 | -0.097149 | -0.024618 | 4.6878e-05 | 2.9705e-05 | 0.14667 | 0.14667 | 0.14667 | 0.98677 | -0.25299 | 0.98625 | -0.26302 | 20.1473
120 | 0.012728 | 0.0031914 | -0.012723 | -0.0031886 | 5.1744e-06 | 2.8501e-06 | 0.019365 | 0.019365 | 0.019365 | 0.97803 | -0.42268 | 0.97759 | -0.43121 | 5.3202
121 | -0.015423 | -0.0038669 | 0.015428 | 0.00387 | 5.313e-06 | 3.0773e-06 | 0.023466 | 0.023466 | 0.023466 | 0.97803 | -0.42268 | 0.9784 | -0.41545 | 6.4467
122 | 0.0087076 | 0.0021823 | -0.0087056 | -0.0021814 | 1.9985e-06 | 8.9876e-07 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.97759 | -0.43121 | 0.97735 | -0.43603 | 3.6413
123 | -0.019082 | -0.0047856 | 0.019091 | 0.0047912 | 9.2416e-06 | 5.547e-06 | 0.029022 | 0.029022 | 0.029022 | 0.9784 | -0.41545 | 0.97891 | -0.4053 | 7.9731
124 | 0.0048821 | 0.0012232 | -0.0048816 | -0.0012231 | 4.7791e-07 | 1.6818e-08 | 0.0074328 | 0.0074329 | 0.0074329 | 0.97735 | -0.43603 | 0.97724 | -0.43809 | 2.042
125 | -0.022351 | -0.0056083 | 0.022361 | 0.0056144 | 9.9353e-06 | 6.07e-06 | 0.033978 | 0.033978 | 0.033978 | 0.97891 | -0.4053 | 0.97939 | -0.39598 | 9.3347
126 | 0.003502 | 0.00087739 | -0.0035019 | -0.00087743 | 8.1929e-08 | -4.3834e-08 | 0.0053323 | 0.0053323 | 0.0053323 | 0.97724 | -0.43809 | 0.97722 | -0.43858 | 1.4649
127 | 0.0037607 | 0.00094236 | -0.0037605 | -0.00094246 | 2.5696e-07 | -9.965e-08 | 0.0057137 | 0.0057138 | 0.0057138 | 0.97939 | -0.39598 | 0.97931 | -0.39741 | 1.5697
128 | -0.026122 | -0.0065568 | 0.026124 | 0.0065581 | 2.1085e-06 | 1.3045e-06 | 0.039692 | 0.039692 | 0.039692 | 0.97939 | -0.39598 | 0.97947 | -0.39429 | 10.9043
129 | 0.002121 | 0.00053133 | -0.0021209 | -0.00053154 | 8.2344e-08 | -2.1105e-07 | 0.0032295 | 0.0032296 | 0.0032296 | 0.97722 | -0.43858 | 0.97718 | -0.43939 | 0.88726
130 | 0.0057299 | 0.001436 | -0.0057295 | -0.0014359 | 3.7742e-07 | 7.4388e-08 | 0.0087049 | 0.0087049 | 0.0087049 | 0.97947 | -0.39429 | 0.9794 | -0.39567 | 2.3915
131 | -0.097816 | -0.02465 | 0.098026 | 0.024784 | 0.00020957 | 0.0001338 | 0.14865 | 0.14865 | 0.14865 | 0.97947 | -0.39429 | 0.98177 | -0.34961 | 40.8382
132 | 0.065962 | 0.016656 | -0.06587 | -0.016598 | 9.1798e-05 | 5.8445e-05 | 0.10025 | 0.10025 | 0.10025 | 0.97947 | -0.39429 | 0.97799 | -0.42338 | 27.5425
133 | 0.0025178 | 0.000631 | -0.0025178 | -0.00063102 | 1.2211e-08 | -2.0189e-08 | 0.0038253 | 0.0038253 | 0.0038253 | 0.9794 | -0.39567 | 0.9794 | -0.39577 | 1.0509
134 | -0.10128 | -0.0256 | 0.10135 | 0.025644 | 6.856e-05 | 4.3486e-05 | 0.15359 | 0.15359 | 0.15359 | 0.98177 | -0.34961 | 0.98249 | -0.3355 | 21.0972
135 | 0.063411 | 0.015981 | -0.063323 | -0.015925 | 8.8357e-05 | 5.6231e-05 | 0.096513 | 0.096513 | 0.096513 | 0.97799 | -0.42338 | 0.9765 | -0.45254 | 26.5146
136 | 0.016009 | 0.0040147 | -0.016005 | -0.0040124 | 3.8368e-06 | 2.229e-06 | 0.024078 | 0.024078 | 0.024078 | 0.9894 | -0.20207 | 0.98914 | -0.2071 | 6.6149
137 | -0.020026 | -0.0050213 | 0.020033 | 0.0050258 | 7.4871e-06 | 4.509e-06 | 0.030119 | 0.030119 | 0.030119 | 0.9894 | -0.20207 | 0.9898 | -0.19423 | 8.2744
138 | 0.012064 | 0.0030246 | -0.012059 | -0.0030222 | 4.4539e-06 | 2.3878e-06 | 0.018149 | 0.018149 | 0.018149 | 0.98914 | -0.2071 | 0.98874 | -0.21485 | 4.986
139 | 0.23835 | 0.060613 | -0.23819 | -0.060507 | 0.00016728 | 0.00010595 | 0.35864 | 0.35864 | 0.35864 | 0.9898 | -0.19423 | 0.98904 | -0.20881 | 19.7055
140 | -0.25839 | -0.065638 | 0.25898 | 0.066016 | 0.00059591 | 0.00037799 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.9898 | -0.19423 | 0.99229 | -0.14644 | 21.3604
141 | 0.0087565 | 0.0021944 | -0.0087551 | -0.0021938 | 1.4162e-06 | 6.275e-07 | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0.98874 | -0.21485 | 0.98856 | -0.21824 | 3.6204
142 | 0.235 | 0.059708 | -0.23474 | -0.059543 | 0.00026036 | 0.00016486 | 0.35384 | 0.35384 | 0.35384 | 0.98904 | -0.20881 | 0.98785 | -0.23185 | 19.442
143 | 0.0045746 | 0.0011464 | -0.0045744 | -0.0011464 | 2.5844e-07 | -2.3765e-08 | 0.00686 | 0.00686 | 0.00686 | 0.99229 | -0.14644 | 0.99223 | -0.14762 | 1.8846
144 | 0.0028508 | 0.00071442 | -0.0028508 | -0.00071447 | 3.9691e-08 | -4.8292e-08 | 0.0042911 | 0.0042911 | 0.0042911 | 0.98856 | -0.21824 | 0.98855 | -0.21854 | 1.1789
145 | 0.0059043 | 0.0014794 | -0.0059042 | -0.0014793 | 6.8566e-08 | 1.4202e-08 | 0.0088872 | 0.0088872 | 0.0088872 | 0.98856 | -0.21824 | 0.98855 | -0.21849 | 2.4415
146 | 0.23296 | 0.059097 | -0.23276 | -0.058971 | 0.00019947 | 0.00012628 | 0.35116 | 0.35116 | 0.35116 | 0.98785 | -0.23185 | 0.98692 | -0.24967 | 19.2947
147 | 0.0059042 | 0.0014793 | -0.0059031 | -0.0014791 | 1.1327e-06 | 2.3475e-07 | 0.0088872 | 0.0088874 | 0.0088874 | 0.98855 | -0.21849 | 0.98835 | -0.22252 | 2.4416
148 | 0.0022283 | 0.00055812 | -0.0022282 | -0.00055843 | 1.3013e-07 | -3.1182e-07 | 0.0033547 | 0.0033549 | 0.0033549 | 0.98835 | -0.22252 | 0.98828 | -0.22374 | 0.92166
149 | 0.009705 | 0.0024329 | -0.009702 | -0.0024315 | 2.9878e-06 | 1.4254e-06 | 0.014545 | 0.014546 | 0.014546 | 0.99284 | -0.13617 | 0.99251 | -0.14264 | 3.9961
150 | 0.011685 | 0.0029292 | -0.011683 | -0.0029278 | 2.6612e-06 | 1.398e-06 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.99784 | -0.040939 | 0.99759 | -0.04572 | 4.7873
151 | -0.5772 | -0.14752 | 0.57834 | 0.14826 | 0.0011454 | 0.00073172 | 0.86176 | 0.86176 | 0.86176 | 0.99784 | -0.040939 | 1 | 0 | 47.3495
152 | 0.26032 | 0.066415 | -0.25977 | -0.066065 | 0.00055132 | 0.00034967 | 0.38861 | 0.38861 | 0.38861 | 0.99784 | -0.040939 | 0.99553 | -0.084888 | 21.3524
153 | 0.00734 | 0.0018394 | -0.0073392 | -0.0018391 | 7.7624e-07 | 2.7135e-07 | 0.010948 | 0.010948 | 0.010948 | 0.99759 | -0.04572 | 0.99747 | -0.04794 | 3.0078
154 | 0.019183 | 0.0048095 | -0.019178 | -0.0048067 | 4.631e-06 | 2.765e-06 | 0.028545 | 0.028545 | 0.028545 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0050673 | 7.842
155 | 0.081487 | 0.020626 | -0.081178 | -0.02043 | 0.00030848 | 0.00019671 | 0.12187 | 0.12187 | 0.12187 | 0.99553 | -0.084888 | 0.99141 | -0.16407 | 33.4809
156 | 0.17828 | 0.045439 | -0.17815 | -0.045355 | 0.00013401 | 8.4133e-05 | 0.26674 | 0.26674 | 0.26674 | 0.99553 | -0.084888 | 0.99471 | -0.10048 | 14.6563
157 | 0.0073392 | 0.0018391 | -0.0073378 | -0.0018387 | 1.3502e-06 | 4.7213e-07 | 0.010948 | 0.010949 | 0.010949 | 0.99747 | -0.04794 | 0.99727 | -0.051803 | 3.0078
158 | 0.010046 | 0.0025179 | -0.010045 | -0.0025174 | 8.8149e-07 | 4.263e-07 | 0.014952 | 0.014952 | 0.014952 | 0.99974 | -0.0050673 | 0.99964 | -0.0069093 | 4.1077
159 | 0.070972 | 0.017872 | -0.070949 | -0.017857 | 2.2774e-05 | 1.4506e-05 | 0.10655 | 0.10655 | 0.10655 | 0.99141 | -0.16407 | 0.99107 | -0.17079 | 29.2725
160 | 0.010206 | 0.002558 | -0.010206 | -0.0025578 | 4.2501e-07 | 2.0973e-07 | 0.015318 | 0.015318 | 0.015318 | 0.99141 | -0.16407 | 0.99137 | -0.16495 | 4.2083
161 | 0.17409 | 0.044337 | -0.17393 | -0.044239 | 0.00015652 | 9.8183e-05 | 0.26067 | 0.26067 | 0.26067 | 0.99471 | -0.10048 | 0.99374 | -0.11913 | 14.3226
162 | 0.017169 | 0.0043046 | -0.017166 | -0.0043027 | 3.3051e-06 | 1.947e-06 | 0.025877 | 0.025878 | 0.025878 | 0.98727 | -0.24371 | 0.98707 | -0.24775 | 7.1092
163 | 0.011203 | 0.0028078 | -0.011203 | -0.0028076 | 3.915e-07 | 2.0301e-07 | 0.01682 | 0.016821 | 0.016821 | 0.99107 | -0.17079 | 0.99103 | -0.17152 | 4.621
164 | 0.059746 | 0.015049 | -0.059603 | -0.014958 | 0.00014301 | 9.0915e-05 | 0.089732 | 0.089732 | 0.089732 | 0.99107 | -0.17079 | 0.98848 | -0.22097 | 24.6516
165 | 0.011545 | 0.0028941 | -0.011541 | -0.0028923 | 3.4021e-06 | 1.7924e-06 | 0.017379 | 0.017379 | 0.017379 | 0.98848 | -0.22097 | 0.98816 | -0.22716 | 4.7746
166 | 0.013067 | 0.0032755 | -0.013067 | -0.0032752 | 3.883e-07 | 2.1421e-07 | 0.019671 | 0.019671 | 0.019671 | 0.98848 | -0.22097 | 0.98845 | -0.22159 | 5.4042
167 | 0.034991 | 0.0087888 | -0.034961 | -0.0087698 | 3.0299e-05 | 1.9018e-05 | 0.052681 | 0.052681 | 0.052681 | 0.98848 | -0.22097 | 0.98754 | -0.23913 | 14.4729
168 | 0.010979 | 0.0027518 | -0.010977 | -0.0027512 | 1.1609e-06 | 5.9827e-07 | 0.016542 | 0.016542 | 0.016542 | 0.98754 | -0.23913 | 0.98743 | -0.24135 | 4.5446
169 | 0.023982 | 0.006018 | -0.023957 | -0.0060027 | 2.4948e-05 | 1.5315e-05 | 0.036139 | 0.036139 | 0.036139 | 0.98754 | -0.23913 | 0.98642 | -0.26097 | 9.9283
170 | 0.01459 | 0.0036549 | -0.014585 | -0.0036521 | 4.8641e-06 | 2.7713e-06 | 0.022008 | 0.022008 | 0.022008 | 0.98642 | -0.26097 | 0.98606 | -0.26797 | 6.0462
171 | 0.0058345 | 0.001462 | -0.0058336 | -0.0014618 | 8.8876e-07 | 1.7555e-07 | 0.0087858 | 0.0087859 | 0.0087859 | 0.98816 | -0.22716 | 0.98799 | -0.23035 | 2.4137
172 | 0.0090717 | 0.0022739 | -0.0090694 | -0.0022729 | 2.361e-06 | 1.0785e-06 | 0.013657 | 0.013657 | 0.013657 | 0.98845 | -0.22159 | 0.98816 | -0.22706 | 3.7519
173 | 0.0024181 | 0.00060566 | -0.0024179 | -0.00060599 | 1.605e-07 | -3.2626e-07 | 0.0036079 | 0.003608 | 0.003608 | 0.99727 | -0.051803 | 0.9972 | -0.053196 | 0.99121
174 | -0.0026835 | -0.00067254 | 0.0026836 | 0.00067238 | 1.1627e-07 | -1.6864e-07 | 0.0040418 | 0.0040417 | 0.0040418 | 0.98795 | -0.23126 | 0.98799 | -0.23035 | 1.1104
175 | 0.16917 | 0.043045 | -0.16904 | -0.042968 | 0.00012279 | 7.6937e-05 | 0.25354 | 0.25354 | 0.25354 | 0.99374 | -0.11913 | 0.99295 | -0.1342 | 13.9308
176 | 0.012485 | 0.0031296 | -0.012483 | -0.0031287 | 1.484e-06 | 8.0699e-07 | 0.018821 | 0.018821 | 0.018821 | 0.98707 | -0.24775 | 0.98694 | -0.25024 | 5.1707
177 | 0.0031787 | 0.00079351 | -0.0031781 | -0.00079402 | 6.0757e-07 | -5.0952e-07 | 0.0047957 | 0.0047961 | 0.0047961 | 0.98606 | -0.26797 | 0.98586 | -0.272 | 1.3176
178 | 0.0052933 | 0.0013265 | -0.0052925 | -0.0013264 | 8.7567e-07 | 8.9692e-08 | 0.0079709 | 0.007971 | 0.007971 | 0.98816 | -0.22706 | 0.98799 | -0.23053 | 2.1898
179 | 0.0031775 | 0.00079457 | -0.0031772 | -0.00079483 | 3.1332e-07 | -2.6229e-07 | 0.0047964 | 0.0047966 | 0.0047966 | 0.98564 | -0.27632 | 0.98553 | -0.27839 | 1.3177
180 | -0.0031775 | -0.00079457 | 0.0031781 | 0.00079402 | 6.5223e-07 | -5.4642e-07 | 0.0047964 | 0.0047961 | 0.0047964 | 0.98564 | -0.27632 | 0.98586 | -0.272 | 1.3177
181 | 0.0031772 | 0.00079483 | -0.0031758 | -0.00079594 | 1.3254e-06 | -1.1081e-06 | 0.0047966 | 0.0047973 | 0.0047973 | 0.98553 | -0.27839 | 0.98508 | -0.28715 | 1.3179
182 | 0.052524 | 0.013219 | -0.052437 | -0.013163 | 8.7394e-05 | 5.5478e-05 | 0.080058 | 0.080058 | 0.080058 | 0.9765 | -0.45254 | 0.97472 | -0.48742 | 21.9939
183 | 0.038906 | 0.0097721 | -0.038868 | -0.0097485 | 3.7373e-05 | 2.3567e-05 | 0.059401 | 0.059401 | 0.059401 | 0.97472 | -0.48742 | 0.9737 | -0.50757 | 16.3191
184 | 0.026274 | 0.0065921 | -0.026257 | -0.0065816 | 1.688e-05 | 1.0457e-05 | 0.040155 | 0.040155 | 0.040155 | 0.9737 | -0.50757 | 0.97302 | -0.52106 | 11.0316
185 | 0.011367 | 0.0028498 | -0.011364 | -0.0028481 | 3.3279e-06 | 1.7652e-06 | 0.017384 | 0.017384 | 0.017384 | 0.97302 | -0.52106 | 0.97271 | -0.5272 | 4.7759
186 | 0.014472 | 0.0036285 | -0.014472 | -0.0036285 | 6.8841e-08 | 3.9001e-08 | 0.021679 | 0.021679 | 0.021679 | 0.99337 | -0.12622 | 0.99337 | -0.12632 | 5.9557
187 | 0.01229 | 0.0030817 | -0.012288 | -0.0030803 | 2.5866e-06 | 1.3921e-06 | 0.018411 | 0.018411 | 0.018411 | 0.99337 | -0.12632 | 0.99314 | -0.13074 | 5.0579
188 | 0.0097264 | 0.0024384 | -0.0097249 | -0.0024376 | 1.5523e-06 | 7.4132e-07 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.99314 | -0.13074 | 0.99296 | -0.13409 | 4.0037
189 | 0.0090373 | 0.0022653 | -0.0090368 | -0.0022651 | 5.4571e-07 | 2.4663e-07 | 0.013543 | 0.013543 | 0.013543 | 0.99296 | -0.13409 | 0.9929 | -0.13536 | 3.7206
190 | 0.0083831 | 0.0021012 | -0.0083802 | -0.0021 | 2.8367e-06 | 1.1959e-06 | 0.012563 | 0.012564 | 0.012564 | 0.9929 | -0.13536 | 0.99253 | -0.14246 | 3.4516
191 | -0.0014842 | -0.00037198 | 0.0014842 | 0.00037187 | 1.8136e-08 | -1.0794e-07 | 0.0022557 | 0.0022556 | 0.0022557 | 0.97911 | -0.40183 | 0.97912 | -0.40157 | 0.61969
192 | 0.011905 | 0.0029834 | -0.011903 | -0.0029821 | 2.4123e-06 | 1.2968e-06 | 0.018093 | 0.018093 | 0.018093 | 0.97912 | -0.40157 | 0.97891 | -0.40583 | 4.9705
193 | -0.013389 | -0.0033553 | 0.013394 | 0.0033577 | 4.2243e-06 | 2.3612e-06 | 0.020348 | 0.020348 | 0.020348 | 0.97912 | -0.40157 | 0.97946 | -0.39495 | 5.5902
194 | 0.010447 | 0.0026183 | -0.010446 | -0.0026181 | 4.9101e-07 | 2.4681e-07 | 0.015751 | 0.015751 | 0.015751 | 0.98694 | -0.25024 | 0.98689 | -0.25123 | 4.3271
195 | -0.092086 | -0.023302 | 0.092209 | 0.02338 | 0.00012287 | 7.7777e-05 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98481 | -0.29079 | 0.98625 | -0.26302 | 19.1234
196 | 0.087146 | 0.022064 | -0.0871 | -0.022035 | 4.5682e-05 | 2.9148e-05 | 0.13175 | 0.13175 | 0.13175 | 0.98481 | -0.29079 | 0.98425 | -0.30171 | 36.1961
197 | 0.012758 | 0.0031984 | -0.012755 | -0.0031967 | 3.1439e-06 | 1.7258e-06 | 0.019288 | 0.019288 | 0.019288 | 0.98425 | -0.30171 | 0.98399 | -0.30688 | 5.2989
198 | 0.074342 | 0.018837 | -0.074236 | -0.018769 | 0.00010615 | 6.765e-05 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.98425 | -0.30171 | 0.98272 | -0.33148 | 30.8973
199 | 0.0090161 | 0.0022597 | -0.0090139 | -0.0022587 | 2.2312e-06 | 1.0215e-06 | 0.013634 | 0.013635 | 0.013635 | 0.98399 | -0.30688 | 0.98372 | -0.31208 | 3.7458
200 | 0.071697 | 0.018133 | -0.071629 | -0.018089 | 6.8357e-05 | 4.3553e-05 | 0.10862 | 0.10862 | 0.10862 | 0.98272 | -0.33148 | 0.98169 | -0.35137 | 29.8413
201 | 0.0043629 | 0.0010931 | -0.0043628 | -0.0010931 | 1.0298e-07 | -1.4141e-08 | 0.0065994 | 0.0065994 | 0.0065994 | 0.98372 | -0.31208 | 0.98369 | -0.31257 | 1.813
202 | 0.067988 | 0.017177 | -0.067906 | -0.017124 | 8.22e-05 | 5.2347e-05 | 0.1031 | 0.1031 | 0.1031 | 0.98169 | -0.35137 | 0.9804 | -0.37663 | 28.3252
203 | 0.0043628 | 0.0010931 | -0.0043624 | -0.0010931 | 4.4724e-07 | -6.1357e-08 | 0.0065994 | 0.0065996 | 0.0065996 | 0.98369 | -0.31257 | 0.98358 | -0.31473 | 1.8131
204 | 0.064721 | 0.016326 | -0.064719 | -0.016325 | 2.0317e-06 | 1.2932e-06 | 0.09827 | 0.09827 | 0.09827 | 0.9804 | -0.37663 | 0.98036 | -0.37728 | 26.9972
205 | -0.0026525 | -0.00066478 | 0.0026526 | 0.0006646 | 1.2067e-07 | -1.8566e-07 | 0.0039771 | 0.003977 | 0.0039771 | 0.99243 | -0.14437 | 0.99248 | -0.14342 | 1.0926
206 | -0.0054582 | -0.0013677 | 0.0054585 | 0.0013678 | 2.4936e-07 | 3.1265e-08 | 0.0081834 | 0.0081833 | 0.0081834 | 0.99248 | -0.14342 | 0.99253 | -0.14246 | 2.2482
207 | 0.0021478 | 0.0005381 | -0.0021477 | -0.00053827 | 6.4139e-08 | -1.6457e-07 | 0.0032492 | 0.0032493 | 0.0032493 | 0.98358 | -0.31473 | 0.98355 | -0.31535 | 0.89265
208 | 0.029484 | 0.0074172 | -0.029464 | -0.0074048 | 1.9846e-05 | 1.2375e-05 | 0.044968 | 0.044968 | 0.044968 | 0.97584 | -0.46577 | 0.97513 | -0.47987 | 12.3539
209 | -0.034317 | -0.0086285 | 0.034347 | 0.0086472 | 2.9765e-05 | 1.8687e-05 | 0.052338 | 0.052338 | 0.052338 | 0.97584 | -0.46577 | 0.97677 | -0.44762 | 14.3786
210 | 0.026968 | 0.0067794 | -0.026956 | -0.0067718 | 1.2226e-05 | 7.5847e-06 | 0.04116 | 0.04116 | 0.04116 | 0.97513 | -0.47987 | 0.97464 | -0.48937 | 11.3078
211 | 0.0074402 | 0.0018648 | -0.0074384 | -0.0018641 | 1.7953e-06 | 6.8269e-07 | 0.011335 | 0.011335 | 0.011335 | 0.97677 | -0.44762 | 0.97651 | -0.45269 | 3.1139
212 | -0.041787 | -0.010512 | 0.041804 | 0.010523 | 1.7447e-05 | 1.1023e-05 | 0.063673 | 0.063673 | 0.063673 | 0.97677 | -0.44762 | 0.97721 | -0.43889 | 17.4925
213 | 0.023715 | 0.0059596 | -0.023695 | -0.0059472 | 2.011e-05 | 1.2361e-05 | 0.036212 | 0.036213 | 0.036213 | 0.97464 | -0.48937 | 0.97374 | -0.50715 | 9.9485
214 | 0.0049899 | 0.0012505 | -0.0049893 | -0.0012504 | 6.1979e-07 | 3.9093e-08 | 0.0076037 | 0.0076038 | 0.0076038 | 0.97651 | -0.45269 | 0.97638 | -0.4553 | 2.089
215 | -0.045509 | -0.011452 | 0.045546 | 0.011475 | 3.7088e-05 | 2.3478e-05 | 0.069314 | 0.069313 | 0.069314 | 0.97721 | -0.43889 | 0.97808 | -0.42185 | 19.0422
216 | -0.04813 | -0.012123 | 0.048192 | 0.012162 | 6.1995e-05 | 3.9289e-05 | 0.073244 | 0.073244 | 0.073244 | 0.97808 | -0.42185 | 0.97946 | -0.39495 | 20.1221
217 | -0.061585 | -0.01552 | 0.061638 | 0.015553 | 5.21e-05 | 3.3144e-05 | 0.093593 | 0.093592 | 0.093593 | 0.97946 | -0.39495 | 0.98036 | -0.37728 | 25.7122
218 | -0.0013258 | -0.00033228 | 0.0013259 | 0.00033199 | 4.0403e-08 | -2.971e-07 | 0.0020316 | 0.0020315 | 0.0020316 | 0.97107 | -0.55997 | 0.9711 | -0.55933 | 0.55814
219 | -0.0013259 | -0.00033199 | 0.0013259 | 0.00033144 | 7.4505e-08 | -5.4801e-07 | 0.0020315 | 0.0020313 | 0.0020315 | 0.9711 | -0.55933 | 0.97116 | -0.55815 | 0.55811
220 | 0.0046072 | 0.0011536 | -0.0046065 | -0.0011536 | 6.4221e-07 | -1.4461e-08 | 0.0070577 | 0.0070578 | 0.0070578 | 0.97131 | -0.55522 | 0.97116 | -0.55815 | 1.939
221 | -0.0014257 | -0.00035731 | 0.0014258 | 0.00035678 | 8.1506e-08 | -5.2829e-07 | 0.0021685 | 0.0021683 | 0.0021685 | 0.9783 | -0.41769 | 0.97836 | -0.41649 | 0.59574
222 | -0.0014258 | -0.00035678 | 0.0014258 | 0.00035669 | 1.4157e-08 | -9.1779e-08 | 0.0021683 | 0.0021683 | 0.0021683 | 0.97836 | -0.41649 | 0.97837 | -0.41628 | 0.59568
223 | 0.0024106 | 0.00060371 | -0.0024104 | -0.0006041 | 2.0823e-07 | -3.8548e-07 | 0.0036661 | 0.0036663 | 0.0036663 | 0.97837 | -0.41628 | 0.97828 | -0.41809 | 1.0072
224 | -0.0038364 | -0.0009604 | 0.0038366 | 0.00096034 | 1.9448e-07 | -6.6874e-08 | 0.0058344 | 0.0058343 | 0.0058344 | 0.97837 | -0.41628 | 0.97843 | -0.41521 | 1.6028
225 | 0.008687 | 0.0021762 | -0.0086853 | -0.0021754 | 1.704e-06 | 7.6299e-07 | 0.013205 | 0.013205 | 0.013205 | 0.97891 | -0.40583 | 0.9787 | -0.40995 | 3.6277
226 | 0.0068123 | 0.001706 | -0.0068106 | -0.0017054 | 1.7084e-06 | 5.5984e-07 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.9787 | -0.40995 | 0.97843 | -0.41521 | 2.8454
227 | 0.002974 | 0.00074511 | -0.0029738 | -0.00074531 | 2.0361e-07 | -2.0301e-07 | 0.0045229 | 0.004523 | 0.004523 | 0.97843 | -0.41521 | 0.97835 | -0.41665 | 1.2426

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59918 | 0.15307

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017756 | 0.000445
1 | 0.0011494 | 0.00028807
2 | 0.0058992 | 0.0014785
3 | 0.0022949 | 0.00057515
4 | 0.0035865 | 0.00089887
5 | 0.0037695 | 0.00094473
6 | 0.001987 | 0.00049799
7 | 0.0024062 | 0.00060306
8 | 0.0039593 | 0.0009923
9 | 0.0050957 | 0.0012771
10 | 0.0027948 | 0.00070045
11 | 0.0077108 | 0.0019325
12 | 0.0014555 | 0.00036478
13 | 0.0044937 | 0.0011262
14 | 0.0053257 | 0.0013348
15 | 0.0015238 | 0.0003819
16 | 0.0017067 | 0.00042774
17 | 0.0020866 | 0.00052296
18 | 0.00087405 | 0.00021906
19 | 0.0056665 | 0.0014202
20 | 0.0017212 | 0.00043138
21 | 0.0023426 | 0.00058711
22 | 0.0027029 | 0.00067741
23 | 0.0027151 | 0.00068046
24 | 0.0073389 | 0.0018393
25 | 0.0054057 | 0.0013548
26 | 0.0035454 | 0.00088857
27 | 0.001993 | 0.00049949
28 | 0.0052532 | 0.0013166
29 | 0.0026201 | 0.00065667
30 | 0.0014136 | 0.00035428
31 | 0.0016784 | 0.00042065
32 | 0.0025653 | 0.00064293
33 | 0.0042796 | 0.0010726
34 | 0.0027159 | 0.00068067
35 | 0.0013905 | 0.0003485
36 | 0.0012906 | 0.00032345
37 | 0.00049095 | 0.00012304
38 | 0.00044864 | 0.00011244
39 | 0.001632 | 0.00040903
40 | 0.0042379 | 0.0010621
41 | 0.0018973 | 0.0004755
42 | 0.0012256 | 0.00030716
43 | 0.0021045 | 0.00052743
44 | 0.0080033 | 0.0020058
45 | 0.00213 | 0.00053384
46 | 0.00096769 | 0.00024253
47 | 0.00096821 | 0.00024266
48 | 0.0017261 | 0.00043261
49 | 0.0021685 | 0.00054347
50 | 0.0045633 | 0.0011437
51 | 0.0011745 | 0.00029436
52 | 0.00095106 | 0.00023836
53 | 0.00087187 | 0.00021851
54 | 0.0022884 | 0.00057354
55 | 0.002186 | 0.00054787
56 | 0.0044225 | 0.0011084
57 | 0.0053447 | 0.0013395
58 | 0.0047536 | 0.0011914
59 | 0.0019243 | 0.00048227
60 | 0.0030806 | 0.00077206
61 | 0.0013879 | 0.00034783
62 | 0.0015201 | 0.00038097
63 | 0.0040162 | 0.0010065
64 | 0.0069406 | 0.0017395
65 | 0.0022501 | 0.00056392
66 | 0.0028671 | 0.00071857
67 | 0.0039839 | 0.00099846
68 | 0.0023587 | 0.00059114
69 | 0.0026953 | 0.0006755
70 | 0.0040151 | 0.0010063
71 | 0.0036533 | 0.00091561
72 | 0.0038235 | 0.00095827
73 | 0.0032605 | 0.00081716
74 | 0.0013796 | 0.00034576
75 | 0.0013809 | 0.0003461
76 | 0.0037605 | 0.00094246
77 | 0.0021209 | 0.00053154
78 | 0.0018374 | 0.00046051
79 | 0.0032117 | 0.00080493
80 | 0.0032569 | 0.00081626
81 | 0.0024591 | 0.00061632
82 | 0.0040164 | 0.0010066
83 | 0.0039416 | 0.00098787
84 | 0.0033029 | 0.00082777
85 | 0.0031881 | 0.00079901
86 | 0.0017797 | 0.00044605
87 | 0.0036748 | 0.00092099
88 | 0.0045744 | 0.0011464
89 | 0.0028508 | 0.00071447
90 | 0.0023084 | 0.00057853
91 | 0.0022282 | 0.00055843
92 | 0.0043572 | 0.001092
93 | 0.0031934 | 0.00080035
94 | 0.0025178 | 0.00063102
95 | 0.0043426 | 0.0010884
96 | 0.0091325 | 0.0022888
97 | 0.0040601 | 0.0010175
98 | 0.0020865 | 0.00052292
99 | 0.010206 | 0.0025578
100 | 0.011203 | 0.0028076
101 | 0.010977 | 0.0027512
102 | 0.0093677 | 0.0023478
103 | 0.0057069 | 0.0014303
104 | 0.0039952 | 0.0010013
105 | 0.0049197 | 0.001233
106 | 0.0027029 | 0.00067741
107 | 0.0026835 | 0.00067254
108 | 0.00315 | 0.00078947
109 | 0.010045 | 0.0025174
110 | 0.0047622 | 0.0011935
111 | 0.0046807 | 0.0011731
112 | 0.011406 | 0.0028586
113 | 0.003776 | 0.00094636
114 | 0.0052925 | 0.0013264
115 | 0.010799 | 0.0027064
116 | 0.013531 | 0.0033912
117 | 0.012594 | 0.0031564
118 | 0.01489 | 0.0037318
119 | 0.0031758 | 0.00079594
120 | 0.011364 | 0.0028481
121 | 0.0028536 | 0.00071519
122 | 0.0012989 | 0.00032553
123 | 0.0021817 | 0.00054678
124 | 0.0025613 | 0.00064191
125 | 0.00068756 | 0.00017232
126 | 0.0006537 | 0.00016383
127 | 0.0014842 | 0.00037198
128 | 0.0020366 | 0.00051042
129 | 0.0049403 | 0.0012382
130 | 0.0049405 | 0.0012382
131 | 0.0037384 | 0.00093694
132 | 0.0025387 | 0.00063625
133 | 0.0046509 | 0.0011656
134 | 0.0036408 | 0.00091246
135 | 0.003185 | 0.00079823
136 | 0.0026525 | 0.00066478
137 | 0.0028056 | 0.00070315
138 | 0.0029218 | 0.00073226
139 | 0.0024179 | 0.00060599
140 | 0.010446 | 0.0026181
141 | 0.0022146 | 0.00055504
142 | 0.0021477 | 0.00053827
143 | 0.0048332 | 0.0012113
144 | 0.0024956 | 0.00062545
145 | 0.0032408 | 0.00081223
146 | 0.0024485 | 0.00061365
147 | 0.0037046 | 0.00092847
148 | 0.0026493 | 0.00066398
149 | 0.0049893 | 0.0012504
150 | 0.0025838 | 0.00064757
151 | 0.0013258 | 0.00033228
152 | 0.0041331 | 0.0010359
153 | 0.0032806 | 0.00082219
154 | 0.0014257 | 0.00035731
155 | 0.0030816 | 0.00077231
156 | 0.0032157 | 0.00080594
157 | 0.001873 | 0.00046942
158 | 0.0029738 | 0.00074531
159 | 0.0024104 | 0.0006041

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1