## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-8_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-8_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-8_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-8_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-8_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-8_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-8_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-8_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-8_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-8_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-8_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-8_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-8_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-8_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-8_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-8_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-8_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-8_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-8_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-8_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-8_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-8_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-8_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-8_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-8_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-8_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-8_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-8_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-8_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-8_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-8_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-8_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-8_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-8_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-8_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-8_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-8_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-8_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-8_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-8_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-8_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-8_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-8_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-8_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-8_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-8_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-8_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-8_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-8_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-8_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-8_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-8_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-8_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-8_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-8_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-8_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-8_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-8_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-8_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-8_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-8_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1058-8_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1058-8_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1058-8_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1058-8_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1058-8_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1058-8_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1058-8_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1058-8_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1058-8_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1058-8_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1058-8_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1058-8_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1058-8_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1058-8_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1058-8_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1058-8_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1058-8_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1058-8_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1058-8_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1058-8_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1058-8_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1058-8_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1058-8_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1058-8_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1058-8_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1058-8_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1058-8_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1058-8_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1058-8_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1058-8_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1058-8_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1058-8_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1058-8_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1058-8_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1058-8_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1058-8_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1058-8_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1058-8_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1058-8_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1058-8_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1058-8_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1058-8_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1058-8_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1058-8_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1058-8_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1058-8_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1058-8_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1058-8_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1058-8_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1058-8_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1058-8_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1058-8_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1058-8_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1058-8_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1058-8_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1058-8_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1058-8_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1058-8_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1058-8_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1058-8_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1058-8_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1058-8_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1058-8_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1058-8_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1058-8_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1058-8_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1058-8_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1058-8_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1058-8_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1058-8_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1058-8_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1058-8_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1058-8_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1058-8_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1058-8_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1058-8_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1058-8_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1058-8_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1058-8_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1058-8_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1058-8_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1058-8_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1058-8_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1058-8_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1058-8_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1058-8_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1058-8_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1058-8_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1058-8_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1058-8_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1058-8_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1058-8_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1058-8_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1058-8_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1058-8_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1058-8_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1058-8_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1058-8_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1058-8_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1058-8_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1058-8_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1058-8_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1058-8_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1058-8_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1058-8_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1058-8_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1058-8_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1058-8_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1058-8_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1058-8_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1058-8_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1058-8_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1058-8_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1058-8_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1058-8_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1058-8_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1058-8_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1058-8_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1058-8_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1058-8_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1058-8_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1058-8_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1058-8_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1058-8_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1058-8_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1058-8_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1058-8_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1058-8_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1058-8_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1058-8_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1058-8_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1058-8_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1058-8_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1058-8_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1058-8_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1058-8_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1058-8_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1058-8_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1058-8_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1058-8_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1058-8_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1058-8_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1058-8_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1058-8_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1058-8_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1058-8_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1058-8_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1058-8_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1058-8_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1058-8_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1058-8_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1058-8_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1058-8_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1058-8_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1058-8_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1058-8_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1058-8_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1058-8_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1058-8_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1058-8_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1058-8_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_1058-8_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_1058-8_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_1058-8_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_1058-8_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_1058-8_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_1058-8_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_1058-8_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_1058-8_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_1058-8_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_1058-8_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_1058-8_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_1058-8_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_1058-8_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_1058-8_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_1058-8_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_1058-8_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_1058-8_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_MV_23_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-8_0_6_load_0 | 0 | 0.0014881 | 0.00037295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-8_0_6_load_1 | 1 | 0.0024613 | 0.00061687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-8_0_6_load_3 | 3 | 0.0017741 | 0.00044462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-8_0_6_load_5 | 5 | 0.004197 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-8_0_6_load_6 | 6 | 0.0018812 | 0.00047147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-8_0_6_load_7 | 7 | 0.0029593 | 0.00074167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-8_0_6_load_8 | 8 | 0.0036592 | 0.00091709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-8_0_6_load_75 | 10 | 0.0019627 | 0.0004919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-8_0_6_load_113 | 13 | 0.0032098 | 0.00080446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-8_0_6_load_110 | 15 | 0.0032881 | 0.00082407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-8_0_6_load_237 | 17 | 0.0027102 | 0.00067924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-8_0_6_load_109 | 19 | 0.0050637 | 0.0012691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-8_0_6_load_195 | 21 | 0.005801 | 0.0014539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-8_0_6_load_240 | 22 | 0.003573 | 0.00089549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-8_0_6_load_168 | 25 | 0.00035681 | 8.9425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-8_0_6_load_166 | 26 | 0.0003606 | 9.0374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-8_0_6_load_149 | 28 | 0.0030908 | 0.00077464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-8_0_6_load_239 | 31 | 0.0014937 | 0.00037435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-8_0_6_load_180 | 36 | 0.0034324 | 0.00086025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-8_0_6_load_138 | 40 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-8_0_6_load_174 | 41 | 0.0016435 | 0.0004119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-8_0_6_load_167 | 42 | 0.025618 | 0.0064204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-8_0_6_load_148 | 43 | 0.00028655 | 7.1817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-8_0_6_load_145 | 44 | 0.0007968 | 0.0001997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-8_0_6_load_153 | 45 | 0.0081486 | 0.0020422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-8_0_6_load_156 | 48 | 0.00097207 | 0.00024362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-8_0_6_load_103 | 50 | 0.0020365 | 0.00051041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-8_0_6_load_73 | 51 | 0.0023632 | 0.00059228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-8_0_6_load_50 | 52 | 0.0047342 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-8_0_6_load_220 | 55 | 0.0034027 | 0.0008528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-8_0_6_load_111 | 57 | 0.030181 | 0.0075641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-8_0_6_load_94 | 61 | 0.0019035 | 0.00047705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-8_0_6_load_108 | 62 | 0.0055835 | 0.0013993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-8_0_6_load_196 | 64 | 0.0037122 | 0.00093036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-8_0_6_load_144 | 67 | 0.0010022 | 0.00025118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-8_0_6_load_219 | 70 | 0.0039073 | 0.00097927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-8_0_6_load_211 | 74 | 0.0022385 | 0.00056101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-8_0_6_load_217 | 76 | 0.0039388 | 0.00098715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-8_0_6_load_173 | 79 | 0.0017011 | 0.00042633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-8_0_6_load_236 | 80 | 0.0035284 | 0.00088431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1058-8_0_6_load_143 | 81 | 0.0065018 | 0.0016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1058-8_0_6_load_209 | 82 | 0.0027938 | 0.00070019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1058-8_0_6_load_43 | 83 | 0.0047675 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1058-8_0_6_load_74 | 84 | 0.0031508 | 0.00078967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1058-8_0_6_load_114 | 86 | 0.0033153 | 0.00083089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1058-8_0_6_load_115 | 87 | 0.013468 | 0.0033755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1058-8_0_6_load_150 | 88 | 0.0002873 | 7.2005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1058-8_0_6_load_182 | 89 | 0.0027955 | 0.00070062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1058-8_0_6_load_105 | 91 | 0.0010768 | 0.00026987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1058-8_0_6_load_104 | 92 | 0.0021953 | 0.0005502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1058-8_0_6_load_127 | 93 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1058-8_0_6_load_170 | 94 | 0.0020067 | 0.00050293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1058-8_0_6_load_155 | 95 | 0.0061552 | 0.0015426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1058-8_0_6_load_146 | 96 | 0.0033015 | 0.00082745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1058-8_0_6_load_152 | 97 | 0.0068594 | 0.0017191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1058-8_0_6_load_121 | 100 | 0.00063728 | 0.00015972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1058-8_0_6_load_67 | 101 | 0.002105 | 0.00052757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1058-8_0_6_load_157 | 102 | 0.00049771 | 0.00012474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1058-8_0_6_load_91 | 104 | 0.0013715 | 0.00034373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1058-8_0_6_load_206 | 105 | 0.0039924 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1058-8_0_6_load_204 | 106 | 0.0018338 | 0.0004596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1058-8_0_6_load_234 | 108 | 0.010828 | 0.0027138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1058-8_0_6_load_179 | 109 | 0.0040688 | 0.0010197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1058-8_0_6_load_235 | 111 | 0.0057847 | 0.0014498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1058-8_0_6_load_151 | 114 | 0.0025434 | 0.00063743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1058-8_0_6_load_175 | 116 | 0.00044416 | 0.00011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1058-8_0_6_load_139 | 118 | 0.0021048 | 0.00052752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1058-8_0_6_load_238 | 120 | 0.0074018 | 0.0018551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1058-8_0_6_load_215 | 122 | 0.0031102 | 0.00077949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1058-8_0_6_load_199 | 123 | 0.003029 | 0.00075915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1058-8_0_6_load_210 | 124 | 0.0027727 | 0.00069491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1058-8_0_6_load_44 | 125 | 0.0020338 | 0.00050972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1058-8_0_6_load_45 | 126 | 0.0035275 | 0.00088407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1058-8_0_6_load_46 | 127 | 0.0034839 | 0.00087314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1058-8_0_6_load_47 | 128 | 0.0047948 | 0.0012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1058-8_0_6_load_49 | 129 | 0.0026873 | 0.00067349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1058-8_0_6_load_86 | 130 | 0.0052281 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1058-8_0_6_load_85 | 131 | 0.0020363 | 0.00051035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1058-8_0_6_load_51 | 132 | 0.00070133 | 0.00017577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1058-8_0_6_load_52 | 133 | 0.000722 | 0.00018095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1058-8_0_6_load_54 | 135 | 0.0015195 | 0.00038083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1058-8_0_6_load_56 | 137 | 0.00045984 | 0.00011525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1058-8_0_6_load_58 | 139 | 0.00059193 | 0.00014835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1058-8_0_6_load_178 | 140 | 0.00096891 | 0.00024283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1058-8_0_6_load_177 | 142 | 0.00063121 | 0.0001582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1058-8_0_6_load_59 | 143 | 0.00013723 | 3.4394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1058-8_0_6_load_60 | 144 | 0.00020458 | 5.1272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1058-8_0_6_load_61 | 145 | 0.00092661 | 0.00023223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1058-8_0_6_load_63 | 146 | 0.001236 | 0.00030977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1058-8_0_6_load_65 | 147 | 0.0002959 | 7.416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1058-8_0_6_load_97 | 149 | 0.0034299 | 0.00085962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1058-8_0_6_load_83 | 152 | 0.0021246 | 0.00053248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1058-8_0_6_load_68 | 154 | 0.0022955 | 0.00057531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1058-8_0_6_load_70 | 155 | 0.0021179 | 0.0005308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1058-8_0_6_load_72 | 156 | 0.0022937 | 0.00057486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1058-8_0_6_load_106 | 157 | 0.0023581 | 0.00059099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1058-8_0_6_load_107 | 158 | 0.0029122 | 0.00072986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1058-8_0_6_load_76 | 159 | 0.0022792 | 0.00057122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1058-8_0_6_load_77 | 160 | 0.0021837 | 0.00054729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1058-8_0_6_load_78 | 161 | 0.0021788 | 0.00054606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1058-8_0_6_load_84 | 162 | 0.0020176 | 0.00050566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1058-8_0_6_load_79 | 163 | 0.0023096 | 0.00057884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1058-8_0_6_load_81 | 164 | 0.0005874 | 0.00014722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1058-8_0_6_load_226 | 165 | 0.0011668 | 0.00029243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1058-8_0_6_load_88 | 167 | 0.0021564 | 0.00054045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1058-8_0_6_load_89 | 168 | 0.00086945 | 0.00021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1058-8_0_6_load_92 | 170 | 0.0014585 | 0.00036553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1058-8_0_6_load_93 | 171 | 0.0029541 | 0.00074036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1058-8_0_6_load_95 | 172 | 0.0042746 | 0.0010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1058-8_0_6_load_96 | 173 | 0.0025649 | 0.00064283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1058-8_0_6_load_230 | 174 | 0.0029954 | 0.00075071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1058-8_0_6_load_229 | 175 | 0.00094971 | 0.00023802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1058-8_0_6_load_192 | 177 | 0.0020228 | 0.00050696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1058-8_0_6_load_188 | 178 | 0.0020622 | 0.00051683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1058-8_0_6_load_232 | 179 | 0.0027166 | 0.00068083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1058-8_0_6_load_228 | 180 | 0.0042641 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1058-8_0_6_load_117 | 181 | 0.0036477 | 0.0009142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1058-8_0_6_load_118 | 182 | 0.00046178 | 0.00011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1058-8_0_6_load_120 | 183 | 0.00027761 | 6.9575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1058-8_0_6_load_122 | 184 | 0.0019496 | 0.00048863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1058-8_0_6_load_123 | 185 | 0.001089 | 0.00027293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1058-8_0_6_load_124 | 186 | 0.0011014 | 0.00027604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1058-8_0_6_load_125 | 187 | 0.001258 | 0.00031529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1058-8_0_6_load_126 | 188 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1058-8_0_6_load_128 | 189 | 0.0041814 | 0.001048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1058-8_0_6_load_162 | 190 | 0.002106 | 0.00052781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1058-8_0_6_load_160 | 191 | 0.00050169 | 0.00012573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1058-8_0_6_load_129 | 192 | 0.018612 | 0.0046646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1058-8_0_6_load_133 | 196 | 0.054617 | 0.013688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1058-8_0_6_load_134 | 197 | 0.0013588 | 0.00034055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1058-8_0_6_load_137 | 200 | 0.017811 | 0.0044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1058-8_0_6_load_142 | 201 | 0.0019308 | 0.00048391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1058-8_0_6_load_147 | 203 | 0.0019111 | 0.00047897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1058-8_0_6_load_154 | 204 | 0.031463 | 0.0078854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1058-8_0_6_load_158 | 205 | 0.0022326 | 0.00055954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1058-8_0_6_load_159 | 206 | 0.0021088 | 0.00052851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1058-8_0_6_load_169 | 207 | 0.0010891 | 0.00027296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1058-8_0_6_load_161 | 208 | 0.0024873 | 0.00062338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1058-8_0_6_load_164 | 211 | 0.00078189 | 0.00019596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1058-8_0_6_load_172 | 213 | 0.00074614 | 0.000187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1058-8_0_6_load_187 | 214 | 0.003229 | 0.00080926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1058-8_0_6_load_208 | 215 | 0.0024161 | 0.00060554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1058-8_0_6_load_198 | 217 | 0.0026933 | 0.00067502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1058-8_0_6_load_193 | 218 | 0.0013056 | 0.00032721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1058-8_0_6_load_184 | 219 | 0.005562 | 0.001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1058-8_0_6_load_185 | 220 | 0.0029093 | 0.00072913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1058-8_0_6_load_186 | 221 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1058-8_0_6_load_189 | 222 | 0.0023508 | 0.00058916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1058-8_0_6_load_191 | 223 | 0.0022072 | 0.00055319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1058-8_0_6_load_194 | 224 | 0.0023539 | 0.00058994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1058-8_0_6_load_200 | 225 | 0.0026324 | 0.00065973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1058-8_0_6_load_201 | 226 | 0.002618 | 0.00065614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1058-8_0_6_load_202 | 227 | 0.0025855 | 0.00064799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1058-8_0_6_load_203 | 228 | 0.0021393 | 0.00053617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1058-8_0_6_load_207 | 229 | 0.0038289 | 0.0009596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1058-8_0_6_load_212 | 230 | 0.0023383 | 0.00058603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1058-8_0_6_load_214 | 232 | 0.0032049 | 0.00080321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1058-8_0_6_load_221 | 233 | 0.0010237 | 0.00025656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1058-8_0_6_load_223 | 235 | 0.00042542 | 0.00010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1058-8_0_6_load_224 | 236 | 0.00052531 | 0.00013166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1058-8_0_6_load_227 | 237 | 0.00052994 | 0.00013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1058-8_0_6_load_231 | 238 | 0.0025095 | 0.00062894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-8_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0038353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1058-8_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1058-8_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1058-8_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1058-8_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-8_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0041168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1058-8_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-8_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.026952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1058-8_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0079487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1058-8_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0038668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1058-8_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.02398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1058-8_0_6_line_11 |  | 9 | 15 | 0.0203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-8_0_6_line_12 |  | 9 | 12 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1058-8_0_6_line_13 |  | 10 | 84 | 0.024468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1058-8_0_6_line_14 |  | 11 | 21 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-8_0_6_line_15 |  | 11 | 18 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1058-8_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.006467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-8_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1058-8_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1058-8_0_6_line_19 |  | 14 | 17 | 0.003537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1058-8_0_6_line_20 |  | 16 | 22 | 0.007516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1058-8_0_6_line_21 |  | 16 | 23 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1058-8_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.00688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1058-8_0_6_line_23 |  | 18 | 20 | 0.007929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1058-8_0_6_line_24 |  | 20 | 62 | 0.020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1058-8_0_6_line_25 |  | 23 | 31 | 0.006726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1058-8_0_6_line_26 |  | 23 | 32 | 0.024361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1058-8_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.089802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-8_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.037554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-8_0_6_line_29 |  | 26 | 88 | 0.0022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-8_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.043128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1058-8_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.013346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1058-8_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1058-8_0_6_line_33 |  | 28 | 33 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1058-8_0_6_line_34 |  | 29 | 42 | 0.0025432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1058-8_0_6_line_35 |  | 30 | 43 | 0.035223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1058-8_0_6_line_36 |  | 30 | 44 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-8_0_6_line_37 |  | 32 | 37 | 0.035665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1058-8_0_6_line_38 |  | 32 | 38 | 0.008738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-8_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.03088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1058-8_0_6_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0097483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1058-8_0_6_line_41 |  | 33 | 36 | 0.015332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1058-8_0_6_line_42 |  | 34 | 89 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1058-8_0_6_line_43 |  | 34 | 90 | 0.00746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1058-8_0_6_line_44 |  | 35 | 45 | 0.027914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1058-8_0_6_line_45 |  | 36 | 37 | 0.022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1058-8_0_6_line_46 |  | 37 | 39 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1058-8_0_6_line_47 |  | 38 | 83 | 0.014538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-8_0_6_line_48 |  | 39 | 40 | 0.03468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1058-8_0_6_line_49 |  | 39 | 41 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1058-8_0_6_line_50 |  | 40 | 93 | 0.0058132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1058-8_0_6_line_51 |  | 41 | 94 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1058-8_0_6_line_52 |  | 42 | 95 | 0.018323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1058-8_0_6_line_53 |  | 43 | 88 | 0.0034493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-8_0_6_line_54 |  | 44 | 96 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-8_0_6_line_55 |  | 45 | 97 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1058-8_0_6_line_56 |  | 46 | 47 | 0.005777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1058-8_0_6_line_57 |  | 46 | 48 | 0.0031223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1058-8_0_6_line_58 |  | 47 | 51 | 0.0069397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1058-8_0_6_line_59 |  | 47 | 99 | 0.009221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1058-8_0_6_line_60 |  | 48 | 102 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1058-8_0_6_line_61 |  | 49 | 50 | 0.02543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1058-8_0_6_line_62 |  | 49 | 51 | 0.036254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1058-8_0_6_line_63 |  | 49 | 52 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1058-8_0_6_line_64 |  | 50 | 92 | 0.021624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1058-8_0_6_line_65 |  | 52 | 103 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1058-8_0_6_line_66 |  | 53 | 54 | 0.023823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1058-8_0_6_line_67 |  | 53 | 55 | 0.0196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1058-8_0_6_line_68 |  | 54 | 72 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1058-8_0_6_line_69 |  | 54 | 68 | 0.021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1058-8_0_6_line_70 |  | 55 | 58 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1058-8_0_6_line_71 |  | 56 | 57 | 0.029579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1058-8_0_6_line_72 |  | 56 | 58 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1058-8_0_6_line_73 |  | 56 | 59 | 0.017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1058-8_0_6_line_74 |  | 58 | 60 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1058-8_0_6_line_75 |  | 59 | 63 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1058-8_0_6_line_76 |  | 59 | 62 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1058-8_0_6_line_77 |  | 60 | 61 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1058-8_0_6_line_78 |  | 61 | 104 | 0.00034231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1058-8_0_6_line_79 |  | 63 | 64 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1058-8_0_6_line_80 |  | 63 | 65 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1058-8_0_6_line_81 |  | 65 | 105 | 0.012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1058-8_0_6_line_82 |  | 65 | 106 | 0.010088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1058-8_0_6_line_83 |  | 66 | 67 | 0.05657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1058-8_0_6_line_84 |  | 66 | 68 | 0.004161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1058-8_0_6_line_85 |  | 68 | 118 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1058-8_0_6_line_86 |  | 68 | 110 | 0.090921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1058-8_0_6_line_87 |  | 69 | 70 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1058-8_0_6_line_88 |  | 69 | 71 | 0.003895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1058-8_0_6_line_89 |  | 71 | 75 | 0.02956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1058-8_0_6_line_90 |  | 71 | 76 | 0.0028952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1058-8_0_6_line_91 |  | 72 | 81 | 0.024983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1058-8_0_6_line_92 |  | 72 | 77 | 0.00727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1058-8_0_6_line_93 |  | 73 | 74 | 0.024044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1058-8_0_6_line_94 |  | 73 | 75 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1058-8_0_6_line_95 |  | 75 | 82 | 0.023731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1058-8_0_6_line_96 |  | 75 | 78 | 0.028715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1058-8_0_6_line_97 |  | 76 | 121 | 0.057081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1058-8_0_6_line_98 |  | 77 | 78 | 0.008762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1058-8_0_6_line_99 |  | 77 | 79 | 0.073704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1058-8_0_6_line_100 |  | 78 | 80 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1058-8_0_6_line_101 |  | 79 | 123 | 0.015428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_1058-8_0_6_line_102 |  | 82 | 124 | 0.0038083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1058-8_0_6_line_103 |  | 84 | 159 | 0.0088483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1058-8_0_6_line_104 |  | 85 | 86 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1058-8_0_6_line_105 |  | 85 | 87 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1058-8_0_6_line_106 |  | 87 | 176 | 0.008462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1058-8_0_6_line_107 |  | 90 | 215 | 0.013506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1058-8_0_6_line_108 |  | 90 | 216 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1058-8_0_6_line_109 |  | 91 | 92 | 0.00741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1058-8_0_6_line_110 |  | 93 | 187 | 0.00581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1058-8_0_6_line_111 |  | 94 | 207 | 0.025763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1058-8_0_6_line_112 |  | 96 | 203 | 0.0051994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1058-8_0_6_line_113 |  | 97 | 204 | 0.045506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_1058-8_0_6_line_114 |  | 98 | 99 | 0.2182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_1058-8_0_6_line_115 |  | 98 | 100 | 0.013564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1058-8_0_6_line_116 |  | 99 | 101 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_1058-8_0_6_line_117 |  | 100 | 148 | 0.010095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1058-8_0_6_line_118 |  | 101 | 154 | 0.014132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1058-8_0_6_line_119 |  | 102 | 205 | 0.0048636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1058-8_0_6_line_120 |  | 103 | 129 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_1058-8_0_6_line_121 |  | 103 | 127 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_1058-8_0_6_line_122 |  | 104 | 168 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_1058-8_0_6_line_123 |  | 105 | 229 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1058-8_0_6_line_124 |  | 106 | 228 | 0.00072862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1058-8_0_6_line_125 |  | 107 | 108 | 0.015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_1058-8_0_6_line_126 |  | 107 | 109 | 0.012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1058-8_0_6_line_127 |  | 107 | 110 | 0.035052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_1058-8_0_6_line_128 |  | 109 | 112 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_1058-8_0_6_line_129 |  | 110 | 111 | 0.033279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1058-8_0_6_line_130 |  | 112 | 113 | 0.038201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_1058-8_0_6_line_131 |  | 113 | 114 | 0.07277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_1058-8_0_6_line_132 |  | 113 | 115 | 0.10783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_1058-8_0_6_line_133 |  | 115 | 116 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_1058-8_0_6_line_134 |  | 115 | 117 | 0.35179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_1058-8_0_6_line_135 |  | 116 | 141 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_1058-8_0_6_line_136 |  | 117 | 149 | 0.11321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1058-8_0_6_line_137 |  | 117 | 150 | 0.057046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_1058-8_0_6_line_138 |  | 117 | 147 | 0.23169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_1058-8_0_6_line_139 |  | 118 | 202 | 0.023208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_1058-8_0_6_line_140 |  | 119 | 120 | 0.006529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_1058-8_0_6_line_141 |  | 119 | 121 | 0.027408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1058-8_0_6_line_142 |  | 121 | 122 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_1058-8_0_6_line_143 |  | 122 | 231 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_1058-8_0_6_line_144 |  | 123 | 214 | 0.015633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_1058-8_0_6_line_145 |  | 125 | 126 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_1058-8_0_6_line_146 |  | 125 | 127 | 0.0039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_1058-8_0_6_line_147 |  | 126 | 128 | 0.022583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_1058-8_0_6_line_148 |  | 129 | 130 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_1058-8_0_6_line_149 |  | 130 | 131 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_1058-8_0_6_line_150 |  | 131 | 162 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_1058-8_0_6_line_151 |  | 132 | 133 | 0.035372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_1058-8_0_6_line_152 |  | 132 | 134 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_1058-8_0_6_line_153 |  | 133 | 135 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1058-8_0_6_line_154 |  | 134 | 136 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_1058-8_0_6_line_155 |  | 134 | 137 | 0.039395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_1058-8_0_6_line_156 |  | 136 | 138 | 0.030519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_1058-8_0_6_line_157 |  | 136 | 139 | 0.027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_1058-8_0_6_line_158 |  | 138 | 140 | 0.015119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_1058-8_0_6_line_159 |  | 138 | 141 | 0.010398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_1058-8_0_6_line_160 |  | 141 | 142 | 0.022717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_1058-8_0_6_line_161 |  | 143 | 144 | 0.02273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1058-8_0_6_line_162 |  | 143 | 145 | 0.011339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_1058-8_0_6_line_163 |  | 145 | 146 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_1058-8_0_6_line_164 |  | 146 | 147 | 0.10815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_1058-8_0_6_line_165 |  | 148 | 181 | 0.032798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_1058-8_0_6_line_166 |  | 149 | 151 | 0.023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_1058-8_0_6_line_167 |  | 150 | 152 | 0.024628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_1058-8_0_6_line_168 |  | 150 | 153 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_1058-8_0_6_line_169 |  | 151 | 174 | 0.017876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_1058-8_0_6_line_170 |  | 151 | 175 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_1058-8_0_6_line_171 |  | 152 | 165 | 0.0077735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_1058-8_0_6_line_172 |  | 153 | 164 | 0.11857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_1058-8_0_6_line_173 |  | 153 | 163 | 0.1006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_1058-8_0_6_line_174 |  | 154 | 155 | 0.0065095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_1058-8_0_6_line_175 |  | 155 | 156 | 0.013946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_1058-8_0_6_line_176 |  | 156 | 157 | 0.0067999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_1058-8_0_6_line_177 |  | 157 | 158 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_1058-8_0_6_line_178 |  | 159 | 160 | 0.0087221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_1058-8_0_6_line_179 |  | 160 | 161 | 0.0035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_1058-8_0_6_line_180 |  | 161 | 162 | 0.014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_1058-8_0_6_line_181 |  | 165 | 166 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_1058-8_0_6_line_182 |  | 166 | 237 | 0.0019935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_1058-8_0_6_line_183 |  | 166 | 236 | 0.049664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_1058-8_0_6_line_184 |  | 167 | 168 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_1058-8_0_6_line_185 |  | 167 | 169 | 0.007782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_1058-8_0_6_line_186 |  | 169 | 170 | 0.011132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_1058-8_0_6_line_187 |  | 169 | 171 | 0.020278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_1058-8_0_6_line_188 |  | 170 | 172 | 0.01892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_1058-8_0_6_line_189 |  | 171 | 173 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_1058-8_0_6_line_190 |  | 174 | 179 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_1058-8_0_6_line_191 |  | 175 | 180 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_1058-8_0_6_line_192 |  | 176 | 177 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_1058-8_0_6_line_193 |  | 176 | 178 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_1058-8_0_6_line_194 |  | 177 | 224 | 0.025488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_1058-8_0_6_line_195 |  | 178 | 222 | 0.023279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_1058-8_0_6_line_196 |  | 181 | 182 | 0.0098557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_1058-8_0_6_line_197 |  | 182 | 183 | 0.074267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
198 | LV_1058-8_0_6_line_198 |  | 184 | 185 | 0.0099378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
199 | LV_1058-8_0_6_line_199 |  | 184 | 186 | 0.01231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
200 | LV_1058-8_0_6_line_200 |  | 185 | 187 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
201 | LV_1058-8_0_6_line_201 |  | 186 | 188 | 0.0067755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_1058-8_0_6_line_202 |  | 188 | 189 | 0.009086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
203 | LV_1058-8_0_6_line_203 |  | 189 | 190 | 0.0079032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_1058-8_0_6_line_204 |  | 190 | 191 | 0.039165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_1058-8_0_6_line_205 |  | 191 | 208 | 0.15392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
206 | LV_1058-8_0_6_line_206 |  | 192 | 193 | 0.033404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_1058-8_0_6_line_207 |  | 193 | 194 | 0.02524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_1058-8_0_6_line_208 |  | 194 | 200 | 0.045196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
209 | LV_1058-8_0_6_line_209 |  | 195 | 196 | 0.016373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
210 | LV_1058-8_0_6_line_210 |  | 195 | 197 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
211 | LV_1058-8_0_6_line_211 |  | 195 | 198 | 0.056911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
212 | LV_1058-8_0_6_line_212 |  | 195 | 199 | 0.05903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_1058-8_0_6_line_213 |  | 198 | 201 | 0.02596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
214 | LV_1058-8_0_6_line_214 |  | 199 | 200 | 0.076089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_1058-8_0_6_line_215 |  | 201 | 202 | 0.034516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_1058-8_0_6_line_216 |  | 205 | 206 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1058-8_0_6_line_217 |  | 208 | 209 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_1058-8_0_6_line_218 |  | 209 | 210 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_1058-8_0_6_line_219 |  | 210 | 213 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
220 | LV_1058-8_0_6_line_220 |  | 211 | 212 | 0.0069203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
221 | LV_1058-8_0_6_line_221 |  | 212 | 213 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_1058-8_0_6_line_222 |  | 214 | 221 | 0.0061361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
223 | LV_1058-8_0_6_line_223 |  | 216 | 217 | 0.022462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_1058-8_0_6_line_224 |  | 216 | 218 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
225 | LV_1058-8_0_6_line_225 |  | 218 | 223 | 0.00094981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_1058-8_0_6_line_226 |  | 219 | 220 | 0.0030136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
227 | LV_1058-8_0_6_line_227 |  | 220 | 221 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_1058-8_0_6_line_228 |  | 222 | 223 | 0.016032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
229 | LV_1058-8_0_6_line_229 |  | 225 | 226 | 0.0084906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_1058-8_0_6_line_230 |  | 225 | 227 | 0.028463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_1058-8_0_6_line_231 |  | 226 | 228 | 0.00098729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_1058-8_0_6_line_232 |  | 230 | 231 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
233 | LV_1058-8_0_6_line_233 |  | 230 | 232 | 0.008756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_1058-8_0_6_line_234 |  | 233 | 234 | 0.024617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_1058-8_0_6_line_235 |  | 234 | 235 | 0.029283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
236 | LV_1058-8_0_6_line_236 |  | 234 | 236 | 0.023431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
237 | LV_1058-8_0_6_line_237 |  | 237 | 238 | 0.0069045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-8_0_6_trafo_205 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 239 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2668152.3774 | 1207400.4001 | 2668151.7672 | 1207404.1866
1 | 2668157.422 | 1207364.2408 | 2668154.1704 | 1207389.2746 | 2668152.3774 | 1207400.4001
2 | 2668150.3073 | 1207409.0766 | 2668151.5842 | 1207405.3216 | 2668151.7672 | 1207404.1866
3 | 2668157.422 | 1207364.2408 | 2668162.0826 | 1207364.9723 | 2668170.7952 | 1207366.4615
4 | 2668157.422 | 1207364.2408 | 2668147.6606 | 1207362.6952 | 2668136.9591 | 1207361.4844
5 | 2668150.3073 | 1207409.0766 | 2668148.9819 | 1207412.9741
6 | 2668170.7952 | 1207366.4615 | 2668170.5457 | 1207367.6705 | 2668170.7907 | 1207369.5189 | 2668175.763 | 1207376.2465
7 | 2668170.7952 | 1207366.4615 | 2668190.3702 | 1207370.2985 | 2668197.1791 | 1207371.944
8 | 2668170.7952 | 1207366.4615 | 2668171.7613 | 1207361.7697 | 2668172.6703 | 1207358.7449
9 | 2668147.3384 | 1207416.4307 | 2668148.2323 | 1207415.1783 | 2668148.9819 | 1207412.9741
10 | 2668220.3401 | 1207378.1234 | 2668210.4582 | 1207375.1531 | 2668197.1791 | 1207371.944
11 | 2668172.6703 | 1207358.7449 | 2668190.054 | 1207362.0343 | 2668192.5892 | 1207362.6471
12 | 2668172.6703 | 1207358.7449 | 2668162.5981 | 1207357.1178
13 | 2668130.1234 | 1207433.5157 | 2668131.8382 | 1207432.4574 | 2668142.2897 | 1207423.5045 | 2668147.3384 | 1207416.4307
14 | 2668220.3401 | 1207378.1234 | 2668217.7542 | 1207388.1445
15 | 2668220.3401 | 1207378.1234 | 2668221.4142 | 1207373.9665 | 2668226.2198 | 1207375.3111 | 2668227.2082 | 1207371.9981
16 | 2668162.5981 | 1207357.1178 | 2668163.5685 | 1207350.7249
17 | 2668144.036 | 1207354.4821 | 2668151.7441 | 1207355.3706 | 2668162.5981 | 1207357.1178
18 | 2668144.036 | 1207354.4821 | 2668120.5244 | 1207351.7566
19 | 2668144.479 | 1207350.9739 | 2668144.036 | 1207354.4821
20 | 2668120.5244 | 1207351.7566 | 2668121.4233 | 1207344.2956
21 | 2668120.5244 | 1207351.7566 | 2668099.9519 | 1207349.3649
22 | 2668227.2082 | 1207371.9981 | 2668229.1771 | 1207365.4055
23 | 2668234.8323 | 1207374.2533 | 2668227.2082 | 1207371.9981
24 | 2668234.8323 | 1207374.2533 | 2668254.889 | 1207380.1739
25 | 2668099.9519 | 1207349.3649 | 2668100.7885 | 1207342.6926
26 | 2668082.2613 | 1207355.6448 | 2668082.5006 | 1207354.6692 | 2668083.3944 | 1207350.9771 | 2668099.5417 | 1207352.6623 | 2668099.9519 | 1207349.3649
27 | 2668174.6318 | 1207124.4681 | 2668211.201 | 1207129.8668 | 2668220.7512 | 1207133.2891 | 2668226.9014 | 1207140.0969 | 2668230.2219 | 1207150.3077 | 2668226.9993 | 1207172.8588
28 | 2668174.6318 | 1207124.4681 | 2668173.4874 | 1207128.1239 | 2668173.29 | 1207128.7665 | 2668169.6283 | 1207130.4369 | 2668168.0039 | 1207132.1749 | 2668165.3758 | 1207137.904 | 2668157.5417 | 1207156.6795
29 | 2668157.5417 | 1207156.6795 | 2668156.6565 | 1207158.8011
30 | 2668132.0181 | 1207223.5536 | 2668129.5614 | 1207228.9177 | 2668121.8949 | 1207241.0266 | 2668113.0492 | 1207262.1456
31 | 2668119.4302 | 1207219.1184 | 2668120.4678 | 1207219.486 | 2668124.4517 | 1207220.8878 | 2668125.8453 | 1207221.3818 | 2668126.9057 | 1207221.7497 | 2668131.2153 | 1207223.2665 | 2668132.0181 | 1207223.5536
32 | 2668141.7641 | 1207194.4914 | 2668140.1692 | 1207198.3089 | 2668139.5828 | 1207199.7142 | 2668136.9586 | 1207211.7694 | 2668135.3405 | 1207216.287 | 2668132.0181 | 1207223.5536
33 | 2668102.3203 | 1207287.7542 | 2668105.799 | 1207279.4554 | 2668113.0492 | 1207262.1456
34 | 2668119.4302 | 1207219.1184 | 2668118.3422 | 1207221.4171
35 | 2668141.7641 | 1207194.4914 | 2668143.2652 | 1207190.8952 | 2668155.3283 | 1207161.9844
36 | 2668141.7641 | 1207194.4914 | 2668162.3651 | 1207198.4827
37 | 2668082.2613 | 1207355.6448 | 2668082.5006 | 1207354.6692 | 2668083.3944 | 1207350.9771 | 2668084.4634 | 1207346.5866 | 2668084.6629 | 1207345.7661 | 2668082.5569 | 1207343.0627 | 2668081.8672 | 1207341.5317 | 2668081.9553 | 1207338.4752 | 2668083.2152 | 1207333.3531 | 2668087.8818 | 1207322.2329
38 | 2668090.9895 | 1207356.4337 | 2668082.2613 | 1207355.6448
39 | 2668102.3203 | 1207287.7542 | 2668108.3381 | 1207287.5115 | 2668132.7097 | 1207282.1974
40 | 2668092.8062 | 1207286.5227 | 2668097.2003 | 1207287.9626 | 2668102.3203 | 1207287.7542
41 | 2668102.3203 | 1207287.7542 | 2668100.1394 | 1207292.9547 | 2668096.3963 | 1207301.8953
42 | 2668132.4402 | 1207301.8064 | 2668132.7097 | 1207282.1974
43 | 2668140.1344 | 1207281.2816 | 2668132.7097 | 1207282.1974
44 | 2668092.8062 | 1207286.5227 | 2668066.2892 | 1207277.8029
45 | 2668087.8818 | 1207322.2329 | 2668096.3963 | 1207301.8953
46 | 2668074.2928 | 1207330.9166 | 2668078.6192 | 1207332.289 | 2668083.5909 | 1207320.4162 | 2668087.0873 | 1207321.8903 | 2668087.8818 | 1207322.2329
47 | 2668090.9895 | 1207356.4337 | 2668097.1655 | 1207356.9822 | 2668105.4501 | 1207357.9196
48 | 2668074.2928 | 1207330.9166 | 2668065.9735 | 1207328.2757 | 2668056.9693 | 1207329.6739 | 2668048.2583 | 1207334.7111 | 2668044.0197 | 1207339.9994
49 | 2668074.2928 | 1207330.9166 | 2668067.507 | 1207347.1714 | 2668063.6251 | 1207355.714
50 | 2668044.0197 | 1207339.9994 | 2668040.3841 | 1207344.5353
51 | 2668057.9475 | 1207368.0954 | 2668058.4902 | 1207367.0141 | 2668063.6251 | 1207355.714
52 | 2668111.8417 | 1207238.4988 | 2668112.5471 | 1207235.8723 | 2668114.9185 | 1207228.6505 | 2668118.3422 | 1207221.4171
53 | 2668155.3283 | 1207161.9844 | 2668156.6565 | 1207158.8011
54 | 2668162.3651 | 1207198.4827 | 2668176.7051 | 1207201.2611 | 2668180.7854 | 1207202.2082 | 2668182.2717 | 1207204.5711
55 | 2668046.9005 | 1207280.3716 | 2668048.2159 | 1207280.4106 | 2668052.7956 | 1207280.2405 | 2668058.692 | 1207275.3047 | 2668066.2892 | 1207277.8029
56 | 2667996.0915 | 1207468.3431 | 2667998.4644 | 1207470.3047 | 2668000.5511 | 1207472.0295
57 | 2667996.0915 | 1207468.3431 | 2667994.1629 | 1207466.7535 | 2667993.6808 | 1207466.3589 | 2667993.6808 | 1207466.3589
58 | 2668000.5511 | 1207472.0295 | 2668005.436 | 1207467.1003
59 | 2667993.9156 | 1207478.4468 | 2667996.6048 | 1207476.0092 | 2668000.5511 | 1207472.0295
60 | 2667993.6808 | 1207466.3589 | 2668005.5464 | 1207452.5996
61 | 2668027.3748 | 1207438.3033 | 2668030.3288 | 1207433.9898 | 2668041.2343 | 1207416.984
62 | 2668027.3748 | 1207438.3033 | 2668020.1757 | 1207448.8055 | 2668008.4282 | 1207464.081 | 2668005.436 | 1207467.1003
63 | 2668027.3748 | 1207438.3033 | 2668041.827 | 1207447.8076
64 | 2668041.2343 | 1207416.984 | 2668044.2794 | 1207412.2355 | 2668052.311 | 1207398.4167
65 | 2668050.4626 | 1207453.4868 | 2668041.827 | 1207447.8076
66 | 2668359.2354 | 1207410.8875 | 2668359.0207 | 1207411.7078 | 2668358.3691 | 1207414.1574 | 2668374.0932 | 1207418.907 | 2668378.0227 | 1207419.7303
67 | 2668359.2354 | 1207410.8875 | 2668358.2643 | 1207410.6874 | 2668340.4176 | 1207405.4192
68 | 2668378.0227 | 1207419.7303 | 2668379.8943 | 1207405.7098 | 2668381.5413 | 1207393.3766
69 | 2668378.0227 | 1207419.7303 | 2668377.3156 | 1207425.0366 | 2668376.5287 | 1207435.3116 | 2668376.0549 | 1207441.4878
70 | 2668319.1591 | 1207399.1439 | 2668340.4176 | 1207405.4192
71 | 2668297.9695 | 1207392.8865 | 2668302.4484 | 1207363.6532
72 | 2668297.9695 | 1207392.8865 | 2668319.1591 | 1207399.1439
73 | 2668297.9695 | 1207392.8865 | 2668280.9101 | 1207387.855
74 | 2668319.1591 | 1207399.1439 | 2668318.3496 | 1207402.1031 | 2668336.3855 | 1207407.5128 | 2668335.3173 | 1207411.8143
75 | 2668269.033 | 1207392.4554 | 2668270.346 | 1207388.0232 | 2668280.0701 | 1207390.825 | 2668280.9101 | 1207387.855
76 | 2668280.9101 | 1207387.855 | 2668254.889 | 1207380.1739
77 | 2668335.3173 | 1207411.8143 | 2668330.3998 | 1207431.5879
78 | 2668330.3172 | 1207431.9201 | 2668330.3998 | 1207431.5879
79 | 2668269.033 | 1207392.4554 | 2668249.2103 | 1207386.6209
80 | 2668269.033 | 1207392.4554 | 2668260.4039 | 1207421.5635
81 | 2668260.4039 | 1207421.5635 | 2668272.5797 | 1207425.2301
82 | 2668260.4039 | 1207421.5635 | 2668257.538 | 1207431.2358
83 | 2668371.8911 | 1207441.2066 | 2668369.3041 | 1207458.5988 | 2668369.4646 | 1207462.5141 | 2668369.5262 | 1207479.0361 | 2668368.7303 | 1207490.7675 | 2668367.3747 | 1207497.4186
84 | 2668376.0549 | 1207441.4878 | 2668371.8911 | 1207441.2066
85 | 2668376.0549 | 1207441.4878 | 2668379.1931 | 1207441.6905 | 2668385.4637 | 1207442.5962 | 2668388.6544 | 1207438.8749 | 2668392.2102 | 1207435.8138 | 2668394.8064 | 1207434.8763 | 2668397.9767 | 1207434.6078
86 | 2668362.0806 | 1207529.593 | 2668364.8332 | 1207525.6109 | 2668367.572 | 1207520.1834 | 2668370.9015 | 1207511.6496 | 2668373.6321 | 1207502.9533 | 2668375.5405 | 1207494.3477 | 2668376.4699 | 1207484.9081 | 2668375.9369 | 1207457.096 | 2668376.0549 | 1207441.4878
87 | 2668390.0414 | 1207333.7708 | 2668400.7458 | 1207333.3153
88 | 2668390.0414 | 1207333.7708 | 2668386.1386 | 1207333.9373
89 | 2668377.1048 | 1207357.1592 | 2668379.3525 | 1207357.4295 | 2668382.4735 | 1207357.8099 | 2668386.1386 | 1207333.9373
90 | 2668386.1386 | 1207333.9373 | 2668386.5787 | 1207331.0757
91 | 2668381.5413 | 1207393.3766 | 2668397.6594 | 1207396.263 | 2668396.3301 | 1207404.7686
92 | 2668381.5413 | 1207393.3766 | 2668382.5059 | 1207386.1722
93 | 2668372.5187 | 1207384.4345 | 2668368.4224 | 1207384.2319 | 2668367.4997 | 1207389.1021 | 2668352.5793 | 1207387.1968
94 | 2668377.1048 | 1207357.1592 | 2668375.3131 | 1207356.9052 | 2668372.8558 | 1207375.5885 | 2668372.5187 | 1207384.4345
95 | 2668377.1048 | 1207357.1592 | 2668377.3677 | 1207355.45 | 2668377.4665 | 1207354.7952 | 2668371.9458 | 1207354.1316 | 2668370.6382 | 1207362.733 | 2668363.6392 | 1207361.6744
96 | 2668377.1048 | 1207357.1592 | 2668379.3525 | 1207357.4295 | 2668382.4735 | 1207357.8099 | 2668385.3744 | 1207358.1545 | 2668386.3539 | 1207358.2769 | 2668384.4406 | 1207371.9523 | 2668383.6852 | 1207377.4915
97 | 2668399.2344 | 1207275.4403 | 2668387.8147 | 1207323.0387 | 2668386.5787 | 1207331.0757
98 | 2668383.6852 | 1207377.4915 | 2668382.5059 | 1207386.1722
99 | 2668382.5059 | 1207386.1722 | 2668455.8027 | 1207378.4329
100 | 2668383.6852 | 1207377.4915 | 2668385.994 | 1207377.0732 | 2668390.6606 | 1207375.9593 | 2668393.4316 | 1207373.7008 | 2668394.6863 | 1207371.7028 | 2668394.849 | 1207367.4576
101 | 2668455.8027 | 1207378.4329 | 2668471.1456 | 1207376.8128
102 | 2668363.0486 | 1207365.4366 | 2668363.6392 | 1207361.6744
103 | 2668130.1234 | 1207433.5157 | 2668122.5937 | 1207438.1628
104 | 2668203.9851 | 1207322.7582 | 2668200.2916 | 1207320.5702 | 2668196.6915 | 1207318.8614 | 2668193.6164 | 1207317.7923
105 | 2668203.9851 | 1207322.7582 | 2668204.4175 | 1207322.185 | 2668207.1204 | 1207316.568 | 2668208.905 | 1207312.119 | 2668209.6094 | 1207309.3941
106 | 2668211.7217 | 1207301.2 | 2668210.2575 | 1207306.8868 | 2668209.6094 | 1207309.3941
107 | 2668139.5888 | 1207267.7893 | 2668140.1344 | 1207281.2816
108 | 2668140.1344 | 1207281.2816 | 2668153.8642 | 1207279.5928
109 | 2668056.003 | 1207391.993 | 2668055.7122 | 1207392.5648 | 2668052.311 | 1207398.4167
110 | 2668040.3841 | 1207344.5353 | 2668036.7505 | 1207349.0689
111 | 2668057.9475 | 1207368.0954 | 2668048.3749 | 1207387.1668 | 2668046.2226 | 1207391.0314
112 | 2668182.4937 | 1207209.7657 | 2668182.2717 | 1207204.5711
113 | 2668026.9577 | 1207250.0943 | 2668026.6652 | 1207251.7364 | 2668026.7833 | 1207253.3832 | 2668027.3131 | 1207254.9346 | 2668028.628 | 1207256.3282 | 2668029.9847 | 1207257.3888 | 2668033.4026 | 1207259.0732 | 2668034.5322 | 1207260.0422 | 2668035.3459 | 1207261.3745 | 2668035.5086 | 1207263.1108 | 2668034.5863 | 1207267.3028 | 2668033.3243 | 1207273.9481 | 2668033.4414 | 1207275.6838 | 2668034.6906 | 1207278.1662 | 2668035.7832 | 1207279.0459 | 2668038.4705 | 1207280.1216 | 2668046.9005 | 1207280.3716
114 | 2667868.0066 | 1207646.3729 | 2667868.4348 | 1207640.8188 | 2667866.6694 | 1207621.5424 | 2667866.1141 | 1207618.8901 | 2667865.8474 | 1207617.5974 | 2667881.4525 | 1207599.3747 | 2667918.8626 | 1207559.3867 | 2667961.7666 | 1207514.4251 | 2667982.7319 | 1207492.3057 | 2667984.5821 | 1207490.0921 | 2667991.1879 | 1207480.9284 | 2667993.9156 | 1207478.4468
115 | 2667868.0066 | 1207646.3729 | 2667878.5639 | 1207654.8896
116 | 2667993.9156 | 1207478.4468 | 2668010.0385 | 1207489.8435
117 | 2667885.8985 | 1207661.7412 | 2667883.9425 | 1207659.2286 | 2667878.5639 | 1207654.8896
118 | 2668021.5783 | 1207498.0006 | 2668010.0385 | 1207489.8435
119 | 2668008.5539 | 1207448.7814 | 2668006.8116 | 1207451.1325 | 2668005.5464 | 1207452.5996
120 | 2668050.4626 | 1207453.4868 | 2668065.2393 | 1207462.233
121 | 2668050.4626 | 1207453.4868 | 2668057.8194 | 1207440.1614
122 | 2668330.3172 | 1207431.9201 | 2668329.0201 | 1207437.1356 | 2668328.1347 | 1207448.9115
123 | 2668283.3907 | 1207428.4857 | 2668272.5797 | 1207425.2301
124 | 2668257.538 | 1207431.2358 | 2668257.331 | 1207431.9344
125 | 2668339.5017 | 1207556.3843 | 2668340.4797 | 1207557.296 | 2668343.4917 | 1207558.5535 | 2668347.018 | 1207559.3833 | 2668352.4048 | 1207553.7971
126 | 2668339.5017 | 1207556.3843 | 2668331.3678 | 1207565.2622
127 | 2668362.0806 | 1207529.593 | 2668357.3719 | 1207536.3877 | 2668351.9298 | 1207542.8182 | 2668339.5017 | 1207556.3843
128 | 2668315.8976 | 1207582.4079 | 2668318.2723 | 1207579.5556 | 2668331.3678 | 1207565.2622
129 | 2668362.0806 | 1207529.593 | 2668380.5112 | 1207542.3229 | 2668383.9165 | 1207543.7628 | 2668386.0999 | 1207543.6767 | 2668390.9381 | 1207542.1645
130 | 2668289.6676 | 1207599.3739 | 2668292.2289 | 1207602.1382 | 2668297.716 | 1207595.7526 | 2668312.5284 | 1207579.8122 | 2668315.8976 | 1207582.4079
131 | 2668289.6676 | 1207599.3739 | 2668287.2563 | 1207596.7891 | 2668286.8305 | 1207594.1382 | 2668303.8969 | 1207559.968 | 2668307.2054 | 1207551.2672 | 2668309.0483 | 1207541.7268 | 2668310.8481 | 1207535.955 | 2668312.2932 | 1207533.0066
132 | 2668242.3401 | 1207686.553 | 2668239.0471 | 1207685.9372 | 2668243.5465 | 1207670.1567 | 2668249.0194 | 1207657.6894 | 2668253.0548 | 1207650.5644 | 2668259.6507 | 1207639.6331 | 2668268.6455 | 1207627.7175 | 2668283.7363 | 1207612.0249 | 2668292.2289 | 1207602.1382 | 2668289.6676 | 1207599.3739
133 | 2668242.3401 | 1207686.553 | 2668262.0678 | 1207690.2363 | 2668265.3762 | 1207690.2192
134 | 2668242.3401 | 1207686.553 | 2668240.3781 | 1207697.8708 | 2668240.0934 | 1207707.4735 | 2668241.9349 | 1207723.3153 | 2668245.5597 | 1207734.8083 | 2668251.6214 | 1207748.6305 | 2668266.8874 | 1207771.4301 | 2668265.9443 | 1207772.1086 | 2668263.2306 | 1207774.0344 | 2668270.7953 | 1207783.4266 | 2668282.5666 | 1207791.9887 | 2668295.4099 | 1207797.2388 | 2668308.2463 | 1207800.4321 | 2668392.953 | 1207821.4813 | 2668406.1315 | 1207825.3347 | 2668418.5998 | 1207833.4381 | 2668430.8329 | 1207846.7976 | 2668446.3603 | 1207873.8922 | 2668453.303 | 1207890.4042 | 2668459.2953 | 1207908.2394
135 | 2668284.595 | 1207689.1487 | 2668273.4513 | 1207690.1775 | 2668265.3762 | 1207690.2192
136 | 2668459.2953 | 1207908.2394 | 2668462.691 | 1207928.3907 | 2668476.3688 | 1208001.348 | 2668479.3201 | 1208017.8031 | 2668479.4702 | 1208019.6288
137 | 2668514.151 | 1207924.4453 | 2668512.4234 | 1207923.9251 | 2668459.2953 | 1207908.2394
138 | 2668459.2953 | 1207908.2394 | 2668450.4044 | 1207905.1356 | 2668417.128 | 1207892.8355 | 2668404.495 | 1207886.5091 | 2668392.7258 | 1207879.7812 | 2668381.4703 | 1207874.0043 | 2668371.5804 | 1207870.4889 | 2668359.3391 | 1207867.7915 | 2668339.3882 | 1207861.7483 | 2668294.5607 | 1207842.8682 | 2668275.9107 | 1207836.7512 | 2668257.4821 | 1207832.5379 | 2668242.9953 | 1207830.0486 | 2668242.2873 | 1207829.995
139 | 2668420.8127 | 1207435.519 | 2668419.4922 | 1207434.6256 | 2668415.607 | 1207433.914 | 2668407.2968 | 1207433.8187 | 2668397.9767 | 1207434.6078
140 | 2668383.3507 | 1207277.2817 | 2668376.9258 | 1207278.5422
141 | 2668383.3507 | 1207277.2817 | 2668385.4543 | 1207276.8611 | 2668385.4978 | 1207271.7362 | 2668395.995 | 1207269.4662 | 2668397.3365 | 1207269.8484 | 2668400.3682 | 1207270.7281 | 2668399.2344 | 1207275.4403
142 | 2668399.2344 | 1207275.4403 | 2668415.0933 | 1207280.4028 | 2668418.785 | 1207283.4025
143 | 2668422.0865 | 1207293.2463 | 2668422.2215 | 1207290.0904 | 2668420.5913 | 1207285.7023 | 2668418.785 | 1207283.4025
144 | 2668486.5169 | 1207374.093 | 2668477.011 | 1207376.1935 | 2668471.1456 | 1207376.8128
145 | 2668059.7243 | 1207436.711 | 2668064.0893 | 1207428.8047 | 2668066.8175 | 1207423.7588
146 | 2668059.7243 | 1207436.711 | 2668057.8194 | 1207440.1614
147 | 2668066.8175 | 1207423.7588 | 2668077.5582 | 1207403.8937
148 | 2668065.2393 | 1207462.233 | 2668068.945 | 1207464.4264 | 2668072.8439 | 1207465.2713 | 2668078.5996 | 1207464.0432
149 | 2668092.2861 | 1207456.8674 | 2668081.7471 | 1207463.3717 | 2668078.5996 | 1207464.0432
150 | 2668099.7999 | 1207452.2302 | 2668092.2861 | 1207456.8674
151 | 2668361.1547 | 1207664.9426 | 2668386.3257 | 1207661.3182 | 2668396.1519 | 1207659.8076
152 | 2668336.5429 | 1207669.3309 | 2668347.1318 | 1207666.9617 | 2668361.1547 | 1207664.9426
153 | 2668401.3028 | 1207680.1012 | 2668396.1519 | 1207659.8076
154 | 2668320.8745 | 1207671.7197 | 2668336.5429 | 1207669.3309
155 | 2668336.5429 | 1207669.3309 | 2668338.5386 | 1207673.0115 | 2668343.2882 | 1207685.8738 | 2668350.1381 | 1207693.2679 | 2668360.9073 | 1207697.0601
156 | 2668320.8745 | 1207671.7197 | 2668313.5393 | 1207672.8365 | 2668310.609 | 1207673.748 | 2668307.9104 | 1207675.0067 | 2668303.9472 | 1207677.8076 | 2668296.8692 | 1207683.6858 | 2668294.1388 | 1207685.0776
157 | 2668320.8745 | 1207671.7197 | 2668319.8659 | 1207663.5143 | 2668317.0969 | 1207660.9699 | 2668302.8809 | 1207654.0475
158 | 2668294.1388 | 1207685.0776 | 2668296.0822 | 1207689.3358 | 2668297.7588 | 1207699.6391
159 | 2668294.1388 | 1207685.0776 | 2668287.7985 | 1207688.2849 | 2668284.595 | 1207689.1487
160 | 2668284.595 | 1207689.1487 | 2668285.1906 | 1207695.5817 | 2668284.5395 | 1207698.6539 | 2668282.9895 | 1207701.8715 | 2668279.6908 | 1207705.7473 | 2668275.528 | 1207707.3785
161 | 2668113.7031 | 1207843.7966 | 2668098.3723 | 1207848.253 | 2668091.8955 | 1207850.2056
162 | 2668113.7031 | 1207843.7966 | 2668117.62 | 1207842.658 | 2668124.6383 | 1207840.8008
163 | 2668135.154 | 1207838.0947 | 2668129.9447 | 1207839.3966 | 2668124.6383 | 1207840.8008
164 | 2668135.154 | 1207838.0947 | 2668162.4058 | 1207831.2843 | 2668193.4681 | 1207828.4817 | 2668224.8232 | 1207828.6734 | 2668242.2873 | 1207829.995
165 | 2667885.8985 | 1207661.7412 | 2667887.6742 | 1207666.7312 | 2667894.5365 | 1207689.8011 | 2667894.7238 | 1207693.229
166 | 2668478.5755 | 1208042.9322 | 2668480.6946 | 1208034.518 | 2668479.4702 | 1208019.6288
167 | 2668514.151 | 1207924.4453 | 2668522.1529 | 1207926.8386 | 2668530.3576 | 1207932.7475 | 2668534.4887 | 1207937.3236
168 | 2668514.151 | 1207924.4453 | 2668518.4911 | 1207904.7163
169 | 2668478.5755 | 1208042.9322 | 2668495.2892 | 1208049.272
170 | 2668478.5755 | 1208042.9322 | 2668477.2611 | 1208048.1537 | 2668475.4408 | 1208053.1001
171 | 2668534.4887 | 1207937.3236 | 2668539.6976 | 1207943.0937
172 | 2668518.4911 | 1207904.7163 | 2668517.7081 | 1207901.3941 | 2668509.5349 | 1207885.4461 | 2668502.5688 | 1207870.3235 | 2668483.7131 | 1207807.2796 | 2668482.9603 | 1207801.9899 | 2668486.1192 | 1207793.0762
173 | 2668518.4911 | 1207904.7163 | 2668521.9069 | 1207899.9192 | 2668526.9286 | 1207897.6421 | 2668537.5563 | 1207895.8296 | 2668582.2357 | 1207894.4196 | 2668587.3522 | 1207893.1553 | 2668592.7897 | 1207889.7602 | 2668607.7732 | 1207873.61
174 | 2668021.5783 | 1207498.0006 | 2668026.8939 | 1207501.758
175 | 2668026.8939 | 1207501.758 | 2668038.2818 | 1207509.8077
176 | 2668043.8345 | 1207513.7328 | 2668038.2818 | 1207509.8077
177 | 2668058.2443 | 1207523.9186 | 2668043.8345 | 1207513.7328
178 | 2668115.1713 | 1207442.7435 | 2668122.5937 | 1207438.1628
179 | 2668115.1713 | 1207442.7435 | 2668112.1705 | 1207444.5955
180 | 2668099.7999 | 1207452.2302 | 2668112.1705 | 1207444.5955
181 | 2668548.1364 | 1207952.4414 | 2668539.6976 | 1207943.0937
182 | 2668548.1364 | 1207952.4414 | 2668549.4719 | 1207953.9214
183 | 2668548.1364 | 1207952.4414 | 2668543.8937 | 1207964.3556 | 2668540.8408 | 1207984.5552 | 2668542.303 | 1207988.3188 | 2668545.804 | 1207993.9735 | 2668549.3855 | 1207998.6618
184 | 2668327.1143 | 1207467.3708 | 2668327.7464 | 1207454.0759 | 2668328.1347 | 1207448.9115
185 | 2668326.7447 | 1207475.144 | 2668327.1143 | 1207467.3708
186 | 2668326.7447 | 1207475.144 | 2668315.6242 | 1207474.6296
187 | 2668326.7447 | 1207475.144 | 2668326.4849 | 1207480.5666 | 2668325.8512 | 1207495.4018
188 | 2668296.7246 | 1207473.7553 | 2668315.6242 | 1207474.6296
189 | 2668310.758 | 1207503.9677 | 2668319.3534 | 1207501.7313 | 2668322.5337 | 1207500.2445 | 2668324.9033 | 1207497.8369 | 2668325.8512 | 1207495.4018
190 | 2668510.9464 | 1208055.2111 | 2668495.2892 | 1208049.272
191 | 2668462.5697 | 1208074.1717 | 2668466.2649 | 1208069.5074 | 2668473.3213 | 1208058.8595 | 2668475.4408 | 1208053.1001
192 | 2668211.7217 | 1207301.2 | 2668217.4186 | 1207293.1046 | 2668222.8217 | 1207279.5547
193 | 2668211.7217 | 1207301.2 | 2668209.183 | 1207292.4545 | 2668206.7226 | 1207288.6259
194 | 2668222.8217 | 1207279.5547 | 2668232.2622 | 1207255.88
195 | 2668206.7226 | 1207288.6259 | 2668205.0588 | 1207286.0368 | 2668202.1749 | 1207282.8686 | 2668197.7298 | 1207279.2489 | 2668192.2074 | 1207277.3959 | 2668187.9522 | 1207276.4467 | 2668187.9522 | 1207276.4467
196 | 2667894.7238 | 1207693.229 | 2667894.9645 | 1207697.633 | 2667894.438 | 1207703.0526
197 | 2667908.7682 | 1207774.8818 | 2667905.6128 | 1207768.1863 | 2667900.6671 | 1207738.4117 | 2667898.1046 | 1207725.0522 | 2667894.2226 | 1207717.3922 | 2667893.3797 | 1207713.9472 | 2667894.438 | 1207703.0526
198 | 2668022.5301 | 1207366.8111 | 2668016.315 | 1207374.5655
199 | 2668008.1078 | 1207383.7294 | 2668013.8465 | 1207377.6453 | 2668016.315 | 1207374.5655
200 | 2668022.5301 | 1207366.8111 | 2668036.7505 | 1207349.0689
201 | 2668008.1078 | 1207383.7294 | 2668005.7952 | 1207386.1811 | 2668003.4595 | 1207388.6589
202 | 2667997.2272 | 1207395.2706 | 2668003.4595 | 1207388.6589
203 | 2667991.8062 | 1207401.0215 | 2667997.2272 | 1207395.2706
204 | 2667991.8062 | 1207401.0215 | 2667979.6556 | 1207413.9115 | 2667965.0714 | 1207422.5508 | 2667960.7924 | 1207423.942
205 | 2667960.7924 | 1207423.942 | 2667952.7145 | 1207426.5682 | 2667941.3551 | 1207427.1393 | 2667910.1236 | 1207423.9265 | 2667898.2463 | 1207421.8902 | 2667889.5419 | 1207419.0117 | 2667881.5825 | 1207414.8186 | 2667875.5381 | 1207410.0581 | 2667866.4559 | 1207401.6163 | 2667855.8712 | 1207389.5553 | 2667838.15 | 1207365.7839 | 2667834.4908 | 1207360.2266
206 | 2668602.8375 | 1207471.4519 | 2668585.3452 | 1207466.4145 | 2668584.7334 | 1207464.7286 | 2668591.5973 | 1207453.2114
207 | 2668602.8375 | 1207471.4519 | 2668594.7457 | 1207495.3625
208 | 2668594.7457 | 1207495.3625 | 2668593.3051 | 1207499.6263 | 2668590.9632 | 1207501.6006 | 2668586.2813 | 1207508.0286 | 2668579.8215 | 1207524.2532 | 2668573.2474 | 1207534.5507
209 | 2668501.3549 | 1207462.7259 | 2668504.0294 | 1207466.2254 | 2668507.979 | 1207468.6055 | 2668515.152 | 1207470.3889
210 | 2668501.3549 | 1207462.7259 | 2668498.0023 | 1207458.0178 | 2668493.7268 | 1207448.9188
211 | 2668501.3549 | 1207462.7259 | 2668498.6828 | 1207479.55 | 2668483.3922 | 1207452.9471 | 2668479.0403 | 1207448.5167 | 2668476.6348 | 1207446.7547
212 | 2668501.3549 | 1207462.7259 | 2668498.6828 | 1207479.55 | 2668497.7488 | 1207498.651 | 2668500.8624 | 1207500.9881 | 2668516.9696 | 1207503.4745 | 2668519.0489 | 1207505.166
213 | 2668476.6348 | 1207446.7547 | 2668469.4862 | 1207441.514 | 2668454.9206 | 1207432.5637
214 | 2668519.0489 | 1207505.166 | 2668519.4215 | 1207509.1394 | 2668520.7571 | 1207520.6396 | 2668523.8131 | 1207527.9903 | 2668527.9664 | 1207531.1732 | 2668534.629 | 1207535.0076 | 2668546.745 | 1207538.0708 | 2668564.1359 | 1207538.026 | 2668573.2474 | 1207534.5507
215 | 2668420.8127 | 1207435.519 | 2668429.8642 | 1207433.2992 | 2668449.2734 | 1207431.6651 | 2668454.9206 | 1207432.5637
216 | 2668008.5539 | 1207448.7814 | 2668010.9047 | 1207445.609 | 2668019.5048 | 1207433.6107 | 2668020.2884 | 1207432.4764
217 | 2667827.027 | 1207348.8916 | 2667834.4908 | 1207360.2266
218 | 2667827.027 | 1207348.8916 | 2667818.6466 | 1207331.5413
219 | 2667818.6466 | 1207331.5413 | 2667808.733 | 1207338.5769
220 | 2667798.2473 | 1207346.0186 | 2667805.1586 | 1207345.6657
221 | 2667798.2473 | 1207346.0186 | 2667808.733 | 1207338.5769
222 | 2668486.5169 | 1207374.093 | 2668492.5085 | 1207372.769
223 | 2668153.8642 | 1207279.5928 | 2668153.6838 | 1207302.0489
224 | 2668153.8642 | 1207279.5928 | 2668171.0375 | 1207277.4767
225 | 2668171.0375 | 1207277.4767 | 2668171.9802 | 1207277.3605
226 | 2668507.2571 | 1207369.51 | 2668510.1997 | 1207368.8598
227 | 2668507.2571 | 1207369.51 | 2668492.5085 | 1207372.769
228 | 2668171.9802 | 1207277.3605 | 2668179.7096 | 1207276.4081 | 2668183.5277 | 1207276.3405 | 2668187.9522 | 1207276.4467
229 | 2668257.0505 | 1207432.881 | 2668254.6384 | 1207441.0218
230 | 2668266.727 | 1207460.4263 | 2668253.4206 | 1207453.7145 | 2668251.7431 | 1207450.7935 | 2668254.6384 | 1207441.0218
231 | 2668257.331 | 1207431.9344 | 2668257.0505 | 1207432.881
232 | 2668422.0865 | 1207293.2463 | 2668421.9422 | 1207296.5467 | 2668420.3244 | 1207304.7936
233 | 2668418.639 | 1207313.3858 | 2668420.3244 | 1207304.7936
234 | 2668563.6095 | 1208017.2812 | 2668538.9933 | 1208017.4388
235 | 2668563.6095 | 1208017.2812 | 2668571.3474 | 1208027.4096 | 2668576.7273 | 1208033.6531 | 2668581.7679 | 1208036.3348 | 2668584.192 | 1208037.2337
236 | 2668563.6095 | 1208017.2812 | 2668549.3855 | 1207998.6618
237 | 2668554.0976 | 1207959.0473 | 2668549.4719 | 1207953.9214

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668152.3774 | 1207400.4001
1 | 2668151.7672 | 1207404.1866
2 | 2668157.422 | 1207364.2408
3 | 2668150.3073 | 1207409.0766
4 | 2668170.7952 | 1207366.4615
5 | 2668136.9591 | 1207361.4844
6 | 2668148.9819 | 1207412.9741
7 | 2668175.763 | 1207376.2465
8 | 2668197.1791 | 1207371.944
9 | 2668172.6703 | 1207358.7449
10 | 2668147.3384 | 1207416.4307
11 | 2668220.3401 | 1207378.1234
12 | 2668162.5981 | 1207357.1178
13 | 2668163.5685 | 1207350.7249
14 | 2668144.036 | 1207354.4821
15 | 2668192.5892 | 1207362.6471
16 | 2668120.5244 | 1207351.7566
17 | 2668144.479 | 1207350.9739
18 | 2668227.2082 | 1207371.9981
19 | 2668229.1771 | 1207365.4055
20 | 2668234.8323 | 1207374.2533
21 | 2668217.7542 | 1207388.1445
22 | 2668121.4233 | 1207344.2956
23 | 2668099.9519 | 1207349.3649
24 | 2668174.6318 | 1207124.4681
25 | 2668226.9993 | 1207172.8588
26 | 2668157.5417 | 1207156.6795
27 | 2668132.0181 | 1207223.5536
28 | 2668113.0492 | 1207262.1456
29 | 2668119.4302 | 1207219.1184
30 | 2668141.7641 | 1207194.4914
31 | 2668100.7885 | 1207342.6926
32 | 2668082.2613 | 1207355.6448
33 | 2668102.3203 | 1207287.7542
34 | 2668132.7097 | 1207282.1974
35 | 2668092.8062 | 1207286.5227
36 | 2668096.3963 | 1207301.8953
37 | 2668087.8818 | 1207322.2329
38 | 2668090.9895 | 1207356.4337
39 | 2668074.2928 | 1207330.9166
40 | 2668044.0197 | 1207339.9994
41 | 2668063.6251 | 1207355.714
42 | 2668118.3422 | 1207221.4171
43 | 2668155.3283 | 1207161.9844
44 | 2668162.3651 | 1207198.4827
45 | 2668066.2892 | 1207277.8029
46 | 2667996.0915 | 1207468.3431
47 | 2668000.5511 | 1207472.0295
48 | 2667993.6808 | 1207466.3589
49 | 2668027.3748 | 1207438.3033
50 | 2668041.2343 | 1207416.984
51 | 2668005.436 | 1207467.1003
52 | 2668041.827 | 1207447.8076
53 | 2668359.2354 | 1207410.8875
54 | 2668378.0227 | 1207419.7303
55 | 2668340.4176 | 1207405.4192
56 | 2668297.9695 | 1207392.8865
57 | 2668302.4484 | 1207363.6532
58 | 2668319.1591 | 1207399.1439
59 | 2668280.9101 | 1207387.855
60 | 2668335.3173 | 1207411.8143
61 | 2668330.3998 | 1207431.5879
62 | 2668254.889 | 1207380.1739
63 | 2668269.033 | 1207392.4554
64 | 2668249.2103 | 1207386.6209
65 | 2668260.4039 | 1207421.5635
66 | 2668371.8911 | 1207441.2066
67 | 2668367.3747 | 1207497.4186
68 | 2668376.0549 | 1207441.4878
69 | 2668390.0414 | 1207333.7708
70 | 2668400.7458 | 1207333.3153
71 | 2668386.1386 | 1207333.9373
72 | 2668381.5413 | 1207393.3766
73 | 2668372.5187 | 1207384.4345
74 | 2668352.5793 | 1207387.1968
75 | 2668377.1048 | 1207357.1592
76 | 2668386.5787 | 1207331.0757
77 | 2668382.5059 | 1207386.1722
78 | 2668383.6852 | 1207377.4915
79 | 2668455.8027 | 1207378.4329
80 | 2668394.849 | 1207367.4576
81 | 2668396.3301 | 1207404.7686
82 | 2668363.6392 | 1207361.6744
83 | 2668105.4501 | 1207357.9196
84 | 2668130.1234 | 1207433.5157
85 | 2668203.9851 | 1207322.7582
86 | 2668193.6164 | 1207317.7923
87 | 2668209.6094 | 1207309.3941
88 | 2668156.6565 | 1207158.8011
89 | 2668132.4402 | 1207301.8064
90 | 2668140.1344 | 1207281.2816
91 | 2668056.003 | 1207391.993
92 | 2668052.311 | 1207398.4167
93 | 2668040.3841 | 1207344.5353
94 | 2668057.9475 | 1207368.0954
95 | 2668111.8417 | 1207238.4988
96 | 2668182.2717 | 1207204.5711
97 | 2668046.9005 | 1207280.3716
98 | 2667868.0066 | 1207646.3729
99 | 2667993.9156 | 1207478.4468
100 | 2667878.5639 | 1207654.8896
101 | 2668010.0385 | 1207489.8435
102 | 2668005.5464 | 1207452.5996
103 | 2668050.4626 | 1207453.4868
104 | 2668330.3172 | 1207431.9201
105 | 2668272.5797 | 1207425.2301
106 | 2668257.538 | 1207431.2358
107 | 2668339.5017 | 1207556.3843
108 | 2668352.4048 | 1207553.7971
109 | 2668331.3678 | 1207565.2622
110 | 2668362.0806 | 1207529.593
111 | 2668390.9381 | 1207542.1645
112 | 2668315.8976 | 1207582.4079
113 | 2668289.6676 | 1207599.3739
114 | 2668312.2932 | 1207533.0066
115 | 2668242.3401 | 1207686.553
116 | 2668265.3762 | 1207690.2192
117 | 2668459.2953 | 1207908.2394
118 | 2668397.9767 | 1207434.6078
119 | 2668383.3507 | 1207277.2817
120 | 2668376.9258 | 1207278.5422
121 | 2668399.2344 | 1207275.4403
122 | 2668418.785 | 1207283.4025
123 | 2668471.1456 | 1207376.8128
124 | 2668363.0486 | 1207365.4366
125 | 2668059.7243 | 1207436.711
126 | 2668066.8175 | 1207423.7588
127 | 2668057.8194 | 1207440.1614
128 | 2668077.5582 | 1207403.8937
129 | 2668065.2393 | 1207462.233
130 | 2668078.5996 | 1207464.0432
131 | 2668092.2861 | 1207456.8674
132 | 2668361.1547 | 1207664.9426
133 | 2668396.1519 | 1207659.8076
134 | 2668336.5429 | 1207669.3309
135 | 2668401.3028 | 1207680.1012
136 | 2668320.8745 | 1207671.7197
137 | 2668360.9072 | 1207697.0601
138 | 2668294.1388 | 1207685.0776
139 | 2668302.8809 | 1207654.0475
140 | 2668297.7588 | 1207699.6391
141 | 2668284.595 | 1207689.1487
142 | 2668275.528 | 1207707.3785
143 | 2668113.7031 | 1207843.7966
144 | 2668091.8955 | 1207850.2056
145 | 2668124.6383 | 1207840.8008
146 | 2668135.154 | 1207838.0947
147 | 2668242.2873 | 1207829.995
148 | 2667885.8985 | 1207661.7412
149 | 2668479.4702 | 1208019.6288
150 | 2668514.151 | 1207924.4453
151 | 2668478.5755 | 1208042.9322
152 | 2668534.4887 | 1207937.3235
153 | 2668518.4911 | 1207904.7163
154 | 2668021.5783 | 1207498.0006
155 | 2668026.8939 | 1207501.758
156 | 2668038.2818 | 1207509.8077
157 | 2668043.8345 | 1207513.7328
158 | 2668058.2443 | 1207523.9186
159 | 2668122.5937 | 1207438.1628
160 | 2668115.1713 | 1207442.7435
161 | 2668112.1705 | 1207444.5955
162 | 2668099.7999 | 1207452.2302
163 | 2668607.7732 | 1207873.61
164 | 2668486.1192 | 1207793.0762
165 | 2668539.6976 | 1207943.0937
166 | 2668548.1364 | 1207952.4414
167 | 2668327.1143 | 1207467.3708
168 | 2668328.1347 | 1207448.9115
169 | 2668326.7447 | 1207475.144
170 | 2668315.6242 | 1207474.6296
171 | 2668325.8512 | 1207495.4018
172 | 2668296.7246 | 1207473.7553
173 | 2668310.758 | 1207503.9677
174 | 2668495.2892 | 1208049.272
175 | 2668475.4408 | 1208053.1001
176 | 2668211.7217 | 1207301.2
177 | 2668222.8217 | 1207279.5547
178 | 2668206.7226 | 1207288.6259
179 | 2668510.9464 | 1208055.2111
180 | 2668462.5697 | 1208074.1717
181 | 2667894.7238 | 1207693.229
182 | 2667894.438 | 1207703.0526
183 | 2667908.7682 | 1207774.8818
184 | 2668016.315 | 1207374.5655
185 | 2668022.5301 | 1207366.8111
186 | 2668008.1078 | 1207383.7294
187 | 2668036.7505 | 1207349.0689
188 | 2668003.4595 | 1207388.6589
189 | 2667997.2272 | 1207395.2706
190 | 2667991.8062 | 1207401.0215
191 | 2667960.7924 | 1207423.942
192 | 2668591.5973 | 1207453.2114
193 | 2668602.8375 | 1207471.4519
194 | 2668594.7457 | 1207495.3625
195 | 2668501.3549 | 1207462.7259
196 | 2668515.152 | 1207470.3889
197 | 2668493.7268 | 1207448.9188
198 | 2668476.6348 | 1207446.7547
199 | 2668519.0489 | 1207505.166
200 | 2668573.2474 | 1207534.5507
201 | 2668454.9206 | 1207432.5637
202 | 2668420.8127 | 1207435.519
203 | 2668182.4937 | 1207209.7657
204 | 2668026.9577 | 1207250.0943
205 | 2668008.5539 | 1207448.7814
206 | 2668020.2884 | 1207432.4764
207 | 2668046.2226 | 1207391.0314
208 | 2667834.4908 | 1207360.2266
209 | 2667827.027 | 1207348.8916
210 | 2667818.6466 | 1207331.5413
211 | 2667805.1586 | 1207345.6657
212 | 2667798.2473 | 1207346.0186
213 | 2667808.733 | 1207338.5769
214 | 2668486.5169 | 1207374.093
215 | 2668139.5888 | 1207267.7893
216 | 2668153.8642 | 1207279.5928
217 | 2668153.6838 | 1207302.0489
218 | 2668171.0375 | 1207277.4767
219 | 2668510.1997 | 1207368.8598
220 | 2668507.2571 | 1207369.51
221 | 2668492.5085 | 1207372.769
222 | 2668187.9522 | 1207276.4467
223 | 2668171.9802 | 1207277.3605
224 | 2668232.2622 | 1207255.88
225 | 2668254.6384 | 1207441.0218
226 | 2668257.0505 | 1207432.881
227 | 2668266.727 | 1207460.4263
228 | 2668257.331 | 1207431.9344
229 | 2668283.3907 | 1207428.4857
230 | 2668420.3244 | 1207304.7936
231 | 2668422.0865 | 1207293.2463
232 | 2668418.639 | 1207313.3858
233 | 2668538.9933 | 1208017.4388
234 | 2668563.6095 | 1208017.2812
235 | 2668584.192 | 1208037.2337
236 | 2668549.3855 | 1207998.6618
237 | 2668549.4719 | 1207953.9214
238 | 2668554.0976 | 1207959.0473
239 | 2668288.4577 | 1207430.0116

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98532 | -0.28156 | 0.0014881 | 0.00037295
1 | 0.98525 | -0.28296 | 0.0024613 | 0.00061687
2 | 0.98601 | -0.26803 | 0 | 0
3 | 0.98515 | -0.28476 | 0.0017741 | 0.00044462
4 | 0.98628 | -0.26278 | 0 | 0
5 | 0.98593 | -0.26959 | 0.004197 | 0.0010519
6 | 0.98508 | -0.28618 | 0.0018812 | 0.00047147
7 | 0.98625 | -0.26338 | 0.0029593 | 0.00074167
8 | 0.98792 | -0.23099 | 0.0036592 | 0.00091709
9 | 0.98596 | -0.26897 | 0 | 0
10 | 0.98501 | -0.28748 | 0.0019627 | 0.0004919
11 | 0.9894 | -0.20241 | 0 | 0
12 | 0.98556 | -0.27676 | 0 | 0
13 | 0.98554 | -0.27713 | 0.0032098 | 0.00080446
14 | 0.98484 | -0.29082 | 0 | 0
15 | 0.9859 | -0.27017 | 0.0032881 | 0.00082407
16 | 0.98394 | -0.3083 | 0 | 0
17 | 0.98483 | -0.29099 | 0.0027102 | 0.00067924
18 | 0.99021 | -0.18693 | 0 | 0
19 | 0.99018 | -0.18755 | 0.0050637 | 0.0012691
20 | 0.99072 | -0.17713 | 0 | 0
21 | 0.98935 | -0.20348 | 0.005801 | 0.0014539
22 | 0.98391 | -0.30878 | 0.003573 | 0.00089549
23 | 0.98317 | -0.32329 | 0 | 0
24 | 0.9791 | -0.40297 | 0 | 0
25 | 0.97907 | -0.40356 | 0.00035681 | 8.9425e-05
26 | 0.97911 | -0.40272 | 0.0003606 | 9.0374e-05
27 | 0.97923 | -0.40044 | 0 | 0
28 | 0.97962 | -0.39278 | 0.0030908 | 0.00077464
29 | 0.97913 | -0.40236 | 0 | 0
30 | 0.97916 | -0.4018 | 0 | 0
31 | 0.98316 | -0.32347 | 0.0014937 | 0.00037435
32 | 0.98227 | -0.34084 | 0 | 0
33 | 0.97989 | -0.38746 | 0 | 0
34 | 0.97962 | -0.39265 | 0 | 0
35 | 0.97978 | -0.38952 | 0 | 0
36 | 0.98033 | -0.37872 | 0.0034324 | 0.00086025
37 | 0.98099 | -0.36582 | 0 | 0
38 | 0.98223 | -0.34159 | 0 | 0
39 | 0.98086 | -0.3684 | 0 | 0
40 | 0.98069 | -0.3717 | 0.0012583 | 0.00031536
41 | 0.98083 | -0.36898 | 0.0016435 | 0.0004119
42 | 0.97911 | -0.40273 | 0.025618 | 0.0064204
43 | 0.97911 | -0.40263 | 0.00028655 | 7.1817e-05
44 | 0.97904 | -0.40409 | 0.0007968 | 0.0001997
45 | 0.97948 | -0.39541 | 0.0081486 | 0.0020422
46 | 0.98285 | -0.3298 | 0 | 0
47 | 0.98286 | -0.32965 | 0 | 0
48 | 0.98285 | -0.32988 | 0.00097207 | 0.00024362
49 | 0.98313 | -0.3244 | 0 | 0
50 | 0.983 | -0.32683 | 0.0020365 | 0.00051041
51 | 0.9829 | -0.32887 | 0.0023632 | 0.00059228
52 | 0.98326 | -0.32185 | 0.0047342 | 0.0011865
53 | 0.98942 | -0.20242 | 0 | 0
54 | 0.98823 | -0.22554 | 0 | 0
55 | 0.99041 | -0.18343 | 0.0034027 | 0.0008528
56 | 0.99274 | -0.13837 | 0 | 0
57 | 0.99254 | -0.14232 | 0.030181 | 0.0075641
58 | 0.99153 | -0.16167 | 0 | 0
59 | 0.99384 | -0.1173 | 0 | 0
60 | 0.99143 | -0.16372 | 0 | 0
61 | 0.99135 | -0.16531 | 0.0019035 | 0.00047705
62 | 0.99206 | -0.15133 | 0.0055835 | 0.0013993
63 | 0.99611 | -0.073914 | 0 | 0
64 | 0.99604 | -0.075262 | 0.0037122 | 0.00093036
65 | 1 | 0 | -0.58546 | -0.14928
66 | 0.98745 | -0.24078 | 0 | 0
67 | 0.9874 | -0.2418 | 0.0010022 | 0.00025118
68 | 0.98745 | -0.24071 | 0 | 0
69 | 0.9873 | -0.24366 | 0 | 0
70 | 0.98726 | -0.24441 | 0.0039073 | 0.00097927
71 | 0.98732 | -0.24339 | 0 | 0
72 | 0.98785 | -0.23296 | 0 | 0
73 | 0.98746 | -0.24052 | 0 | 0
74 | 0.98745 | -0.24076 | 0.0022385 | 0.00056101
75 | 0.98748 | -0.24023 | 0 | 0
76 | 0.9873 | -0.24365 | 0.0039388 | 0.00098715
77 | 0.98776 | -0.23477 | 0 | 0
78 | 0.98769 | -0.23615 | 0 | 0
79 | 0.98741 | -0.24158 | 0.0017011 | 0.00042633
80 | 0.98767 | -0.23643 | 0.0035284 | 0.00088431
81 | 0.9878 | -0.23392 | 0.0065018 | 0.0016295
82 | 0.98745 | -0.24082 | 0.0027938 | 0.00070019
83 | 0.98217 | -0.34285 | 0.0047675 | 0.0011949
84 | 0.9846 | -0.29551 | 0.0031508 | 0.00078967
85 | 0.97901 | -0.40471 | 0 | 0
86 | 0.979 | -0.40489 | 0.0033153 | 0.00083089
87 | 0.97902 | -0.40449 | 0.013468 | 0.0033755
88 | 0.97911 | -0.40269 | 0.0002873 | 7.2005e-05
89 | 0.97961 | -0.3929 | 0.0027955 | 0.00070062
90 | 0.97956 | -0.39381 | 0 | 0
91 | 0.98293 | -0.32825 | 0.0010768 | 0.00026987
92 | 0.98294 | -0.32811 | 0.0021953 | 0.0005502
93 | 0.98067 | -0.37222 | 0.0012583 | 0.00031536
94 | 0.98082 | -0.36917 | 0.0020067 | 0.00050293
95 | 0.97906 | -0.40376 | 0.0061552 | 0.0015426
96 | 0.97894 | -0.40614 | 0.0033015 | 0.00082745
97 | 0.97929 | -0.39917 | 0.0068594 | 0.0017191
98 | 0.98257 | -0.33543 | 0 | 0
99 | 0.98282 | -0.33045 | 0 | 0
100 | 0.98255 | -0.33574 | 0.00063728 | 0.00015972
101 | 0.98275 | -0.3317 | 0.002105 | 0.00052757
102 | 0.98283 | -0.33028 | 0.00049771 | 0.00012474
103 | 0.98335 | -0.32011 | 0 | 0
104 | 0.99134 | -0.16533 | 0.0013715 | 0.00034373
105 | 0.99991 | -0.0017337 | 0.0039924 | 0.0010006
106 | 0.99989 | -0.0020768 | 0.0018338 | 0.0004596
107 | 0.98583 | -0.27244 | 0 | 0
108 | 0.98579 | -0.27321 | 0.010828 | 0.0027138
109 | 0.98571 | -0.27467 | 0.0040688 | 0.0010197
110 | 0.98624 | -0.26426 | 0 | 0
111 | 0.9862 | -0.26512 | 0.0057847 | 0.0014498
112 | 0.98552 | -0.27852 | 0 | 0
113 | 0.98519 | -0.28489 | 0 | 0
114 | 0.98515 | -0.28573 | 0.0025434 | 0.00063743
115 | 0.98434 | -0.30167 | 0 | 0
116 | 0.9843 | -0.3023 | 0.00044416 | 0.00011132
117 | 0.98203 | -0.34688 | 0 | 0
118 | 0.98689 | -0.2515 | 0.0021048 | 0.00052752
119 | 0.98705 | -0.24865 | 0 | 0
120 | 0.98703 | -0.24887 | 0.0074018 | 0.0018551
121 | 0.98709 | -0.24775 | 0 | 0
122 | 0.98705 | -0.24857 | 0.0031102 | 0.00077949
123 | 0.98734 | -0.24289 | 0.003029 | 0.00075915
124 | 0.98745 | -0.24086 | 0.0027727 | 0.00069491
125 | 0.98329 | -0.32124 | 0.0020338 | 0.00050972
126 | 0.98326 | -0.3218 | 0.0035275 | 0.00088407
127 | 0.9833 | -0.32106 | 0.0034839 | 0.00087314
128 | 0.98323 | -0.32229 | 0.0047948 | 0.0012017
129 | 0.98355 | -0.31615 | 0.0026873 | 0.00067349
130 | 0.98372 | -0.3127 | 0.0052281 | 0.0013103
131 | 0.98394 | -0.30855 | 0.0020363 | 0.00051035
132 | 0.98421 | -0.30415 | 0.00070133 | 0.00017577
133 | 0.98419 | -0.30451 | 0.000722 | 0.00018095
134 | 0.98423 | -0.30382 | 0 | 0
135 | 0.98418 | -0.3047 | 0.0015195 | 0.00038083
136 | 0.98424 | -0.30358 | 0 | 0
137 | 0.98422 | -0.30398 | 0.00045984 | 0.00011525
138 | 0.98427 | -0.30302 | 0 | 0
139 | 0.98423 | -0.30372 | 0.00059193 | 0.00014835
140 | 0.98426 | -0.30309 | 0.00096891 | 0.00024283
141 | 0.98428 | -0.30279 | 0 | 0
142 | 0.98427 | -0.30288 | 0.00063121 | 0.0001582
143 | 0.98182 | -0.35118 | 0.00013723 | 3.4394e-05
144 | 0.98181 | -0.35126 | 0.00020458 | 5.1272e-05
145 | 0.98182 | -0.35114 | 0.00092661 | 0.00023223
146 | 0.98182 | -0.35108 | 0.001236 | 0.00030977
147 | 0.98189 | -0.34985 | 0.0002959 | 7.416e-05
148 | 0.98254 | -0.33594 | 0 | 0
149 | 0.98166 | -0.35424 | 0.0034299 | 0.00085962
150 | 0.98189 | -0.34979 | 0 | 0
151 | 0.9816 | -0.35541 | 0 | 0
152 | 0.98184 | -0.35071 | 0.0021246 | 0.00053248
153 | 0.98187 | -0.35005 | 0 | 0
154 | 0.98271 | -0.33247 | 0.0022955 | 0.00057531
155 | 0.9827 | -0.33275 | 0.0021179 | 0.0005308
156 | 0.98268 | -0.33323 | 0.0022937 | 0.00057486
157 | 0.98267 | -0.33339 | 0.0023581 | 0.00059099
158 | 0.98266 | -0.33362 | 0.0029122 | 0.00072986
159 | 0.98446 | -0.29829 | 0.0022792 | 0.00057122
160 | 0.98433 | -0.30094 | 0.0021837 | 0.00054729
161 | 0.98427 | -0.30198 | 0.0021788 | 0.00054606
162 | 0.98406 | -0.30611 | 0.0020176 | 0.00050566
163 | 0.98182 | -0.35111 | 0.0023096 | 0.00057884
164 | 0.98186 | -0.35037 | 0.0005874 | 0.00014722
165 | 0.98183 | -0.35093 | 0.0011668 | 0.00029243
166 | 0.98181 | -0.35122 | 0 | 0
167 | 0.99123 | -0.16752 | 0.0021564 | 0.00054045
168 | 0.99129 | -0.16642 | 0.00086945 | 0.00021791
169 | 0.99121 | -0.16791 | 0 | 0
170 | 0.9912 | -0.16819 | 0.0014585 | 0.00036553
171 | 0.99119 | -0.16841 | 0.0029541 | 0.00074036
172 | 0.99118 | -0.16855 | 0.0042746 | 0.0010713
173 | 0.99118 | -0.16862 | 0.0025649 | 0.00064283
174 | 0.98158 | -0.35587 | 0.0029954 | 0.00075071
175 | 0.98159 | -0.35566 | 0.00094971 | 0.00023802
176 | 0.97905 | -0.40385 | 0 | 0
177 | 0.97903 | -0.40434 | 0.0020228 | 0.00050696
178 | 0.97912 | -0.40253 | 0.0020622 | 0.00051683
179 | 0.98157 | -0.35608 | 0.0027166 | 0.00068083
180 | 0.98156 | -0.35614 | 0.0042641 | 0.0010687
181 | 0.98251 | -0.33659 | 0.0036477 | 0.0009142
182 | 0.9825 | -0.33662 | 0.00046178 | 0.00011573
183 | 0.9825 | -0.33672 | 0.00027761 | 6.9575e-05
184 | 0.98051 | -0.3752 | 0.0019496 | 0.00048863
185 | 0.98055 | -0.37448 | 0.001089 | 0.00027293
186 | 0.98047 | -0.376 | 0.0011014 | 0.00027604
187 | 0.98064 | -0.3727 | 0.001258 | 0.00031529
188 | 0.98045 | -0.3764 | 0.0022436 | 0.0005623
189 | 0.98043 | -0.37684 | 0.0041814 | 0.001048
190 | 0.98042 | -0.37708 | 0.002106 | 0.00052781
191 | 0.98038 | -0.37789 | 0.00050169 | 0.00012573
192 | 0.98229 | -0.34125 | 0.018612 | 0.0046646
193 | 0.98244 | -0.33844 | 0 | 0
194 | 0.98255 | -0.33632 | 0 | 0
195 | 0.98387 | -0.31033 | 0 | 0
196 | 0.98367 | -0.31435 | 0.054617 | 0.013688
197 | 0.98387 | -0.31042 | 0.0013588 | 0.00034055
198 | 0.98509 | -0.28668 | 0 | 0
199 | 0.98338 | -0.32002 | 0 | 0
200 | 0.98274 | -0.33252 | 0.017811 | 0.0044638
201 | 0.98564 | -0.27591 | 0.0019308 | 0.00048391
202 | 0.98639 | -0.26131 | 0 | 0
203 | 0.97893 | -0.40632 | 0.0019111 | 0.00047897
204 | 0.97896 | -0.40568 | 0.031463 | 0.0078854
205 | 0.98282 | -0.33038 | 0.0022326 | 0.00055954
206 | 0.98278 | -0.33114 | 0.0021088 | 0.00052851
207 | 0.98081 | -0.36934 | 0.0010891 | 0.00027296
208 | 0.98024 | -0.38071 | 0.0024873 | 0.00062338
209 | 0.98023 | -0.3808 | 0 | 0
210 | 0.98022 | -0.38093 | 0 | 0
211 | 0.98021 | -0.38111 | 0.00078189 | 0.00019596
212 | 0.98022 | -0.38106 | 0 | 0
213 | 0.98022 | -0.38102 | 0.00074614 | 0.000187
214 | 0.98728 | -0.244 | 0.003229 | 0.00080926
215 | 0.97956 | -0.39396 | 0.0024161 | 0.00060554
216 | 0.97946 | -0.3958 | 0 | 0
217 | 0.97945 | -0.39608 | 0.0026933 | 0.00067502
218 | 0.97935 | -0.39809 | 0.0013056 | 0.00032721
219 | 0.98723 | -0.245 | 0.005562 | 0.001394
220 | 0.98724 | -0.24492 | 0.0029093 | 0.00072913
221 | 0.98727 | -0.24435 | 0.0042262 | 0.0010592
222 | 0.97924 | -0.40008 | 0.0023508 | 0.00058916
223 | 0.97934 | -0.39821 | 0.0022072 | 0.00055319
224 | 0.97901 | -0.40461 | 0.0023539 | 0.00058994
225 | 0.99984 | -0.003111 | 0.0026324 | 0.00065973
226 | 0.99988 | -0.0023385 | 0.002618 | 0.00065614
227 | 0.99977 | -0.0043944 | 0.0025855 | 0.00064799
228 | 0.99989 | -0.0022036 | 0.0021393 | 0.00053617
229 | 0.99987 | -0.0024874 | 0.0038289 | 0.0009596
230 | 0.98702 | -0.24913 | 0.0023383 | 0.00058603
231 | 0.98704 | -0.24884 | 0 | 0
232 | 0.98701 | -0.24926 | 0.0032049 | 0.00080321
233 | 0.98178 | -0.35193 | 0.0010237 | 0.00025656
234 | 0.98178 | -0.35182 | 0 | 0
235 | 0.98178 | -0.35189 | 0.00042542 | 0.00010662
236 | 0.98179 | -0.35166 | 0.00052531 | 0.00013166
237 | 0.98181 | -0.35125 | 0.00052994 | 0.00013282
238 | 0.98181 | -0.35132 | 0.0025095 | 0.00062894
239 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.081146 | 0.020353 | -0.08114 | -0.02035 | 5.4002e-06 | 3.2607e-06 | 0.12255 | 0.12255 | 0.12255 | 0.98532 | -0.28156 | 0.98525 | -0.28296 | 8.417
1 | -0.082634 | -0.020726 | 0.082687 | 0.020758 | 5.3313e-05 | 3.2259e-05 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.98532 | -0.28156 | 0.98601 | -0.26803 | 8.5713
2 | 0.078679 | 0.019733 | -0.078672 | -0.019729 | 6.7728e-06 | 4.074e-06 | 0.11883 | 0.11883 | 0.11883 | 0.98525 | -0.28296 | 0.98515 | -0.28476 | 8.1616
3 | -0.086884 | -0.02181 | 0.086906 | 0.021823 | 2.1792e-05 | 1.3257e-05 | 0.13113 | 0.13113 | 0.13113 | 0.98601 | -0.26803 | 0.98628 | -0.26278 | 9.0063
4 | 0.0041973 | 0.0010518 | -0.004197 | -0.0010519 | 3.1074e-07 | -6.4528e-08 | 0.0063342 | 0.0063343 | 0.0063343 | 0.98601 | -0.26803 | 0.98593 | -0.26959 | 1.7402
5 | 0.076898 | 0.019284 | -0.076893 | -0.019281 | 5.2071e-06 | 3.1229e-06 | 0.11615 | 0.11615 | 0.11615 | 0.98515 | -0.28476 | 0.98508 | -0.28618 | 7.9776
6 | 0.0029594 | 0.00074158 | -0.0029593 | -0.00074167 | 8.5655e-08 | -9.1401e-08 | 0.0044648 | 0.0044649 | 0.0044649 | 0.98628 | -0.26278 | 0.98625 | -0.26338 | 1.2266
7 | -0.2647 | -0.066727 | 0.26511 | 0.066984 | 0.00040328 | 0.00025672 | 0.3995 | 0.3995 | 0.3995 | 0.98628 | -0.26278 | 0.98792 | -0.23099 | 27.4382
8 | 0.17484 | 0.044162 | -0.17479 | -0.044129 | 5.1899e-05 | 3.281e-05 | 0.2639 | 0.2639 | 0.2639 | 0.98628 | -0.26278 | 0.98596 | -0.26897 | 18.1253
9 | 0.075012 | 0.01881 | -0.075007 | -0.018807 | 4.6546e-06 | 2.7821e-06 | 0.11331 | 0.11331 | 0.11331 | 0.98508 | -0.28618 | 0.98501 | -0.28748 | 7.7824
10 | -0.26877 | -0.067901 | 0.26914 | 0.068136 | 0.00036877 | 0.00023478 | 0.40501 | 0.40501 | 0.40501 | 0.98792 | -0.23099 | 0.9894 | -0.20241 | 27.8167
11 | 0.0032883 | 0.00082394 | -0.0032881 | -0.00082407 | 1.8748e-07 | -1.389e-07 | 0.0049626 | 0.0049627 | 0.0049627 | 0.98596 | -0.26897 | 0.9859 | -0.27017 | 1.3634
12 | 0.1715 | 0.043305 | -0.17143 | -0.043265 | 6.3954e-05 | 4.0412e-05 | 0.25894 | 0.25894 | 0.25894 | 0.98596 | -0.26897 | 0.98556 | -0.27676 | 17.7844
13 | 0.073044 | 0.018315 | -0.073016 | -0.018298 | 2.7931e-05 | 1.6631e-05 | 0.11035 | 0.11035 | 0.11035 | 0.98501 | -0.28748 | 0.9846 | -0.29551 | 7.5788
14 | 0.0058013 | 0.0014539 | -0.005801 | -0.0014539 | 2.9546e-07 | 5.6179e-08 | 0.0087249 | 0.008725 | 0.008725 | 0.9894 | -0.20241 | 0.98935 | -0.20348 | 2.397
15 | -0.27494 | -0.069589 | 0.27514 | 0.06972 | 0.00020446 | 0.0001302 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.9894 | -0.20241 | 0.99021 | -0.18693 | 28.4159
16 | 0.0032099 | 0.00080441 | -0.0032098 | -0.00080446 | 5.6959e-08 | -4.5955e-08 | 0.0048463 | 0.0048463 | 0.0048463 | 0.98556 | -0.27676 | 0.98554 | -0.27713 | 1.3314
17 | 0.16822 | 0.04246 | -0.16811 | -0.042389 | 0.00011318 | 7.1485e-05 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.98556 | -0.27676 | 0.98484 | -0.29082 | 17.4516
18 | 0.1654 | 0.04171 | -0.16526 | -0.041622 | 0.00013829 | 8.7304e-05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.98484 | -0.29082 | 0.98394 | -0.3083 | 17.1704
19 | 0.0027102 | 0.00067921 | -0.0027102 | -0.00067924 | 2.2242e-08 | -3.0771e-08 | 0.0040949 | 0.004095 | 0.004095 | 0.98484 | -0.29082 | 0.98483 | -0.29099 | 1.125
20 | 0.0035731 | 0.00089544 | -0.003573 | -0.00089549 | 8.2298e-08 | -4.2789e-08 | 0.0054036 | 0.0054037 | 0.0054037 | 0.98394 | -0.3083 | 0.98391 | -0.30878 | 1.4845
21 | 0.16169 | 0.040727 | -0.16157 | -0.040654 | 0.00011583 | 7.3082e-05 | 0.2446 | 0.2446 | 0.2446 | 0.98394 | -0.3083 | 0.98317 | -0.32329 | 16.7993
22 | 0.0050638 | 0.0012691 | -0.0050637 | -0.0012691 | 1.494e-07 | 7.1152e-09 | 0.0076096 | 0.0076096 | 0.0076096 | 0.99021 | -0.18693 | 0.99018 | -0.18755 | 2.0905
23 | -0.2802 | -0.070989 | 0.28034 | 0.071073 | 0.00013197 | 8.4051e-05 | 0.42134 | 0.42134 | 0.42134 | 0.99021 | -0.18693 | 0.99072 | -0.17713 | 28.9385
24 | -0.28034 | -0.071073 | 0.28068 | 0.071295 | 0.00034806 | 0.00022168 | 0.42134 | 0.42134 | 0.42134 | 0.99072 | -0.17713 | 0.99206 | -0.15133 | 28.9385
25 | 0.0014937 | 0.00037427 | -0.0014937 | -0.00037435 | 1.289e-08 | -7.7045e-08 | 0.0022606 | 0.0022607 | 0.0022607 | 0.98317 | -0.32329 | 0.98316 | -0.32347 | 0.62106
26 | 0.16008 | 0.04028 | -0.15995 | -0.040195 | 0.00013412 | 8.4605e-05 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0.98317 | -0.32329 | 0.98227 | -0.34084 | 16.6441
27 | 0.00035682 | 8.8302e-05 | -0.00035681 | -8.9425e-05 | 9.896e-09 | -1.123e-06 | 0.00054189 | 0.00054229 | 0.00054229 | 0.9791 | -0.40297 | 0.97907 | -0.40356 | 0.14898
28 | -0.00035682 | -8.8302e-05 | 0.00035682 | 8.7832e-05 | 4.134e-09 | -4.6966e-07 | 0.00054189 | 0.00054172 | 0.00054189 | 0.9791 | -0.40297 | 0.97911 | -0.40272 | 0.14887
29 | -0.00071742 | -0.00017821 | 0.00071742 | 0.00017818 | 1.0237e-09 | -2.8257e-08 | 0.0010897 | 0.0010897 | 0.0010897 | 0.97911 | -0.40272 | 0.97911 | -0.40269 | 0.29938
30 | -0.039079 | -0.0097911 | 0.039093 | 0.0097981 | 1.4258e-05 | 6.9539e-06 | 0.059383 | 0.059382 | 0.059383 | 0.97923 | -0.40044 | 0.97962 | -0.39278 | 4.0785
31 | 0.031777 | 0.0079642 | -0.031774 | -0.007963 | 2.9174e-06 | 1.1957e-06 | 0.048287 | 0.048288 | 0.048288 | 0.97923 | -0.40044 | 0.97913 | -0.40236 | 3.3165
32 | 0.0073025 | 0.001827 | -0.007302 | -0.0018278 | 4.7373e-07 | -8.5847e-07 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.97923 | -0.40044 | 0.97916 | -0.4018 | 1.0161
33 | -0.042184 | -0.010573 | 0.042195 | 0.010578 | 1.0687e-05 | 5.4413e-06 | 0.064077 | 0.064077 | 0.064077 | 0.97962 | -0.39278 | 0.97989 | -0.38746 | 4.4009
34 | 0.031774 | 0.007963 | -0.031773 | -0.0079628 | 5.5594e-07 | 2.2786e-07 | 0.048288 | 0.048288 | 0.048288 | 0.97913 | -0.40236 | 0.97911 | -0.40273 | 3.3165
35 | 0.0012913 | 0.00032155 | -0.0012913 | -0.00032196 | 5.0834e-08 | -4.1049e-07 | 0.0019617 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.97916 | -0.4018 | 0.97911 | -0.40263 | 0.53897
36 | 0.0060107 | 0.0015063 | -0.00601 | -0.0015061 | 6.5656e-07 | 1.5629e-07 | 0.0091343 | 0.0091344 | 0.0091344 | 0.97916 | -0.4018 | 0.97904 | -0.40409 | 2.5094
37 | 0.15518 | 0.039 | -0.15499 | -0.038884 | 0.00018483 | 0.00011649 | 0.23511 | 0.23512 | 0.23512 | 0.98227 | -0.34084 | 0.98099 | -0.36582 | 16.148
38 | 0.004768 | 0.0011949 | -0.0047678 | -0.0011949 | 1.7095e-07 | -1.1963e-09 | 0.0072229 | 0.0072229 | 0.0072229 | 0.98227 | -0.34084 | 0.98223 | -0.34159 | 1.9843
39 | 0.037016 | 0.0092733 | -0.037006 | -0.009269 | 9.1467e-06 | 4.2983e-06 | 0.056209 | 0.05621 | 0.05621 | 0.97989 | -0.38746 | 0.97962 | -0.39265 | 3.8605
40 | 0.046505 | 0.011663 | -0.046501 | -0.011661 | 4.5583e-06 | 2.4262e-06 | 0.070624 | 0.070624 | 0.070624 | 0.97989 | -0.38746 | 0.97978 | -0.38952 | 4.8506
41 | -0.12572 | -0.031515 | 0.12577 | 0.031548 | 5.2387e-05 | 3.2755e-05 | 0.19091 | 0.19091 | 0.19091 | 0.97989 | -0.38746 | 0.98033 | -0.37872 | 13.1119
42 | 0.0027955 | 0.00069965 | -0.0027955 | -0.00070062 | 3.3155e-08 | -9.6659e-07 | 0.004246 | 0.0042463 | 0.0042463 | 0.97962 | -0.39265 | 0.97961 | -0.3929 | 0.29164
43 | 0.034211 | 0.0085693 | -0.034209 | -0.0085685 | 1.8885e-06 | 8.3295e-07 | 0.051964 | 0.051964 | 0.051964 | 0.97962 | -0.39265 | 0.97956 | -0.39381 | 3.5689
44 | 0.046501 | 0.011661 | -0.046488 | -0.011654 | 1.3053e-05 | 6.948e-06 | 0.070624 | 0.070625 | 0.070625 | 0.97978 | -0.38952 | 0.97948 | -0.39541 | 4.8506
45 | -0.1292 | -0.032408 | 0.12928 | 0.032458 | 7.9502e-05 | 4.9769e-05 | 0.19612 | 0.19612 | 0.19612 | 0.98033 | -0.37872 | 0.98099 | -0.36582 | 13.4697
46 | 0.025713 | 0.006426 | -0.02571 | -0.0064251 | 3.1466e-06 | 8.9939e-07 | 0.038997 | 0.038997 | 0.038997 | 0.98099 | -0.36582 | 0.98086 | -0.3684 | 2.6784
47 | 0.0047678 | 0.0011949 | -0.0047675 | -0.0011949 | 2.8442e-07 | -1.9685e-09 | 0.0072229 | 0.007223 | 0.007223 | 0.98223 | -0.34159 | 0.98217 | -0.34285 | 1.9843
48 | 0.020971 | 0.0052403 | -0.020967 | -0.0052399 | 3.2896e-06 | 3.547e-07 | 0.031808 | 0.031809 | 0.031809 | 0.98086 | -0.3684 | 0.98069 | -0.3717 | 2.1847
49 | 0.0047395 | 0.0011849 | -0.0047394 | -0.0011861 | 1.3082e-07 | -1.2793e-06 | 0.007189 | 0.0071895 | 0.0071895 | 0.98086 | -0.3684 | 0.98083 | -0.36898 | 0.49378
50 | 0.019709 | 0.0049245 | -0.019709 | -0.0049245 | 4.8721e-07 | 1.8429e-08 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | 0.98069 | -0.3717 | 0.98067 | -0.37222 | 2.0535
51 | 0.0030959 | 0.00077425 | -0.0030958 | -0.00077492 | 2.8165e-08 | -6.6966e-07 | 0.0046962 | 0.0046964 | 0.0046964 | 0.98083 | -0.36898 | 0.98082 | -0.36917 | 0.32256
52 | 0.0061555 | 0.0015424 | -0.0061552 | -0.0015426 | 3.0066e-07 | -2.6845e-07 | 0.0093548 | 0.0093549 | 0.0093549 | 0.97911 | -0.40273 | 0.97906 | -0.40376 | 1.285
53 | 0.0010047 | 0.00025014 | -0.0010047 | -0.00025018 | 3.0135e-09 | -4.1454e-08 | 0.0015263 | 0.0015264 | 0.0015264 | 0.97911 | -0.40263 | 0.97911 | -0.40269 | 0.41933
54 | 0.0052132 | 0.0013064 | -0.0052127 | -0.0013064 | 5.0821e-07 | 5.3827e-08 | 0.0079234 | 0.0079235 | 0.0079235 | 0.97904 | -0.40409 | 0.97894 | -0.40614 | 2.1768
55 | 0.038339 | 0.0096118 | -0.038332 | -0.0096085 | 6.8654e-06 | 3.3073e-06 | 0.058245 | 0.058246 | 0.058246 | 0.97948 | -0.39541 | 0.97929 | -0.39917 | 4.0004
56 | -0.0058114 | -0.001455 | 0.0058114 | 0.0014547 | 4.1919e-08 | -2.6603e-07 | 0.0087978 | 0.0087977 | 0.0087978 | 0.98285 | -0.3298 | 0.98286 | -0.32965 | 0.60424
57 | 0.0058114 | 0.001455 | -0.0058113 | -0.0014551 | 2.2656e-08 | -1.4378e-07 | 0.0087978 | 0.0087978 | 0.0087978 | 0.98285 | -0.3298 | 0.98285 | -0.32988 | 0.60425
58 | -0.024922 | -0.0062231 | 0.024923 | 0.0062234 | 9.2581e-07 | 2.4071e-07 | 0.037723 | 0.037723 | 0.037723 | 0.98286 | -0.32965 | 0.9829 | -0.32887 | 2.5909
59 | 0.019111 | 0.0047684 | -0.01911 | -0.0047684 | 7.2328e-07 | -4.5247e-09 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.98286 | -0.32965 | 0.98282 | -0.33045 | 1.9866
60 | 0.0048393 | 0.0012115 | -0.0048392 | -0.0012124 | 9.1426e-08 | -8.6249e-07 | 0.0073261 | 0.0073264 | 0.0073264 | 0.98285 | -0.32988 | 0.98283 | -0.33028 | 0.50319
61 | 0.0053095 | 0.0013303 | -0.0053089 | -0.0013302 | 6.1585e-07 | 7.172e-08 | 0.008036 | 0.0080362 | 0.0080362 | 0.98313 | -0.3244 | 0.983 | -0.32683 | 2.2077
62 | 0.027292 | 0.0068175 | -0.027286 | -0.0068156 | 5.7974e-06 | 1.8719e-06 | 0.0413 | 0.041301 | 0.041301 | 0.98313 | -0.3244 | 0.9829 | -0.32887 | 2.8366
63 | -0.032601 | -0.0081478 | 0.032605 | 0.0081495 | 3.9471e-06 | 1.6487e-06 | 0.049336 | 0.049336 | 0.049336 | 0.98313 | -0.3244 | 0.98326 | -0.32185 | 3.3885
64 | 0.0032723 | 0.00081983 | -0.0032721 | -0.00081998 | 1.9897e-07 | -1.4678e-07 | 0.0049533 | 0.0049534 | 0.0049534 | 0.983 | -0.32683 | 0.98294 | -0.32811 | 1.3608
65 | -0.03734 | -0.009336 | 0.037343 | 0.0093374 | 3.0932e-06 | 1.4552e-06 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0565 | 0.98326 | -0.32185 | 0.98335 | -0.32011 | 3.8805
66 | 0.21843 | 0.054971 | -0.21819 | -0.054818 | 0.00024114 | 0.00015311 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.98942 | -0.20242 | 0.98823 | -0.22554 | 22.5678
67 | -0.21843 | -0.054971 | 0.21863 | 0.055097 | 0.00019839 | 0.00012596 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.98942 | -0.20242 | 0.99041 | -0.18343 | 22.5678
68 | 0.062446 | 0.015646 | -0.062424 | -0.015633 | 2.2037e-05 | 1.2741e-05 | 0.094026 | 0.094026 | 0.094026 | 0.98823 | -0.22554 | 0.98785 | -0.23296 | 6.4579
69 | 0.15575 | 0.039173 | -0.15563 | -0.039102 | 0.00011273 | 7.1031e-05 | 0.23456 | 0.23456 | 0.23456 | 0.98823 | -0.22554 | 0.98745 | -0.24071 | 16.11
70 | -0.22203 | -0.05595 | 0.22227 | 0.056097 | 0.0002314 | 0.00014695 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.99041 | -0.18343 | 0.99153 | -0.16167 | 22.9189
71 | 0.030187 | 0.0075662 | -0.030181 | -0.0075641 | 5.6773e-06 | 2.104e-06 | 0.045247 | 0.045248 | 0.045248 | 0.99274 | -0.13837 | 0.99254 | -0.14232 | 3.1077
72 | 0.24009 | 0.060662 | -0.23982 | -0.060491 | 0.00026779 | 0.00017025 | 0.36005 | 0.36005 | 0.36005 | 0.99274 | -0.13837 | 0.99153 | -0.16167 | 24.7284
73 | -0.27028 | -0.068228 | 0.27055 | 0.068402 | 0.00027316 | 0.0001739 | 0.40529 | 0.40529 | 0.40529 | 0.99274 | -0.13837 | 0.99384 | -0.1173 | 27.836
74 | 0.017558 | 0.0043942 | -0.017556 | -0.0043944 | 1.7136e-06 | -2.6159e-07 | 0.026347 | 0.026348 | 0.026348 | 0.99153 | -0.16167 | 0.99143 | -0.16372 | 1.8096
75 | -0.55729 | -0.14139 | 0.55845 | 0.14214 | 0.0011654 | 0.00074493 | 0.83501 | 0.83501 | 0.83501 | 0.99384 | -0.1173 | 0.99611 | -0.073914 | 57.3496
76 | 0.28674 | 0.072993 | -0.28627 | -0.072694 | 0.00046968 | 0.00029919 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.99384 | -0.1173 | 0.99206 | -0.15133 | 29.5137
77 | 0.017556 | 0.0043944 | -0.017555 | -0.0043946 | 1.3261e-06 | -2.0221e-07 | 0.026348 | 0.026348 | 0.026348 | 0.99143 | -0.16372 | 0.99135 | -0.16531 | 1.8096
78 | 0.015651 | 0.0039176 | -0.015651 | -0.0039176 | 1.7711e-08 | -6.3208e-09 | 0.023491 | 0.023491 | 0.023491 | 0.99135 | -0.16531 | 0.99134 | -0.16533 | 1.6134
79 | 0.0037124 | 0.00093024 | -0.0037122 | -0.00093036 | 2.3831e-07 | -1.1645e-07 | 0.0055456 | 0.0055457 | 0.0055457 | 0.99611 | -0.073914 | 0.99604 | -0.075262 | 1.5236
80 | -0.56217 | -0.14307 | 0.56418 | 0.14436 | 0.0020109 | 0.0012854 | 0.84056 | 0.84055 | 0.84056 | 0.99611 | -0.073914 | 1 | 0 | 57.7304
81 | 0.0078221 | 0.0019604 | -0.0078214 | -0.0019601 | 6.4601e-07 | 2.4664e-07 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0017337 | 3.1976
82 | 0.011811 | 0.00296 | -0.011809 | -0.0029594 | 1.1684e-06 | 6.1546e-07 | 0.017574 | 0.017574 | 0.017574 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0020768 | 4.8282
83 | 0.0010023 | 0.00025048 | -0.0010022 | -0.00025118 | 4.8383e-08 | -6.9264e-07 | 0.0015101 | 0.0015103 | 0.0015103 | 0.98745 | -0.24078 | 0.9874 | -0.2418 | 0.41493
84 | -0.0010023 | -0.00025048 | 0.0010023 | 0.00025043 | 3.5582e-09 | -5.095e-08 | 0.0015101 | 0.0015101 | 0.0015101 | 0.98745 | -0.24078 | 0.98745 | -0.24071 | 0.41486
85 | 0.096803 | 0.024383 | -0.096753 | -0.024352 | 4.9936e-05 | 3.068e-05 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14592 | 0.98745 | -0.24071 | 0.98689 | -0.2515 | 10.0219
86 | 0.057828 | 0.014469 | -0.057763 | -0.014432 | 6.4716e-05 | 3.6772e-05 | 0.087133 | 0.087135 | 0.087135 | 0.98745 | -0.24071 | 0.98624 | -0.26426 | 5.9846
87 | 0.0039075 | 0.00097922 | -0.0039073 | -0.00097927 | 1.3894e-07 | -4.7689e-08 | 0.0058891 | 0.0058892 | 0.0058892 | 0.9873 | -0.24366 | 0.98726 | -0.24441 | 1.6179
88 | -0.0039075 | -0.00097922 | 0.0039075 | 0.0009792 | 5.0657e-08 | -1.739e-08 | 0.0058891 | 0.0058891 | 0.0058891 | 0.9873 | -0.24366 | 0.98732 | -0.24339 | 1.6179
89 | -0.023906 | -0.0059854 | 0.023909 | 0.0059862 | 3.5969e-06 | 7.8964e-07 | 0.036027 | 0.036026 | 0.036027 | 0.98732 | -0.24339 | 0.98748 | -0.24023 | 2.4744
90 | 0.019998 | 0.0050062 | -0.019998 | -0.0050062 | 2.4654e-07 | 9.6813e-09 | 0.030138 | 0.030138 | 0.030138 | 0.98732 | -0.24339 | 0.9873 | -0.24365 | 2.0699
91 | 0.0065021 | 0.0016287 | -0.0065018 | -0.0016295 | 2.9957e-07 | -7.6777e-07 | 0.009794 | 0.0097943 | 0.0097943 | 0.98785 | -0.23296 | 0.9878 | -0.23392 | 0.89691
92 | 0.055922 | 0.014004 | -0.055917 | -0.014002 | 4.8358e-06 | 2.7226e-06 | 0.084232 | 0.084232 | 0.084232 | 0.98785 | -0.23296 | 0.98776 | -0.23477 | 5.7852
93 | 0.0022385 | 0.0005598 | -0.0022385 | -0.00056101 | 2.5645e-08 | -1.2139e-06 | 0.0033728 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0.98746 | -0.24052 | 0.98745 | -0.24076 | 0.23168
94 | -0.0022385 | -0.0005598 | 0.0022385 | 0.00055831 | 3.1461e-08 | -1.4896e-06 | 0.0033728 | 0.0033722 | 0.0033728 | 0.98746 | -0.24052 | 0.98748 | -0.24023 | 0.23165
95 | 0.0055667 | 0.0013938 | -0.0055665 | -0.0013949 | 1.5653e-07 | -1.1141e-06 | 0.0083879 | 0.0083883 | 0.0083883 | 0.98748 | -0.24023 | 0.98745 | -0.24082 | 0.57612
96 | -0.031715 | -0.0079383 | 0.031721 | 0.0079408 | 6.1474e-06 | 2.4646e-06 | 0.047787 | 0.047786 | 0.047787 | 0.98748 | -0.24023 | 0.98769 | -0.23615 | 3.282
97 | 0.016059 | 0.004019 | -0.016056 | -0.0040199 | 3.1345e-06 | -9.1315e-07 | 0.024202 | 0.024203 | 0.024203 | 0.9873 | -0.24365 | 0.98709 | -0.24775 | 1.6623
98 | 0.035251 | 0.0088252 | -0.035249 | -0.0088242 | 2.3163e-06 | 1.0338e-06 | 0.053101 | 0.053102 | 0.053102 | 0.98776 | -0.23477 | 0.98769 | -0.23615 | 3.6471
99 | 0.020666 | 0.0051763 | -0.020659 | -0.0051758 | 6.6968e-06 | 5.1364e-07 | 0.031131 | 0.031132 | 0.031132 | 0.98776 | -0.23477 | 0.98741 | -0.24158 | 2.1382
100 | 0.0035285 | 0.00088345 | -0.0035284 | -0.00088431 | 4.5832e-08 | -8.5634e-07 | 0.0053156 | 0.0053159 | 0.0053159 | 0.98769 | -0.23615 | 0.98767 | -0.23643 | 0.3651
101 | 0.018958 | 0.0047495 | -0.018957 | -0.0047495 | 1.1805e-06 | -3.3775e-08 | 0.028569 | 0.028569 | 0.028569 | 0.98741 | -0.24158 | 0.98734 | -0.24289 | 1.9622
102 | 0.0027727 | 0.00069472 | -0.0027727 | -0.00069491 | 6.2329e-09 | -1.9087e-07 | 0.0041782 | 0.0041783 | 0.0041783 | 0.98745 | -0.24082 | 0.98745 | -0.24086 | 0.28697
103 | 0.069865 | 0.017509 | -0.069856 | -0.017503 | 9.2479e-06 | 5.4686e-06 | 0.10559 | 0.10559 | 0.10559 | 0.9846 | -0.29551 | 0.98446 | -0.29829 | 7.2518
104 | 0.0033153 | 0.00083033 | -0.0033153 | -0.00083089 | 2.7391e-08 | -5.6123e-07 | 0.0050388 | 0.005039 | 0.005039 | 0.97901 | -0.40471 | 0.979 | -0.40489 | 0.34609
105 | -0.0033153 | -0.00083033 | 0.0033153 | 0.00082962 | 3.4654e-08 | -7.1013e-07 | 0.0050388 | 0.0050385 | 0.0050388 | 0.97901 | -0.40471 | 0.97902 | -0.40449 | 0.34607
106 | -0.016784 | -0.0042051 | 0.016784 | 0.004205 | 5.1622e-07 | -9.526e-08 | 0.025509 | 0.025509 | 0.025509 | 0.97902 | -0.40449 | 0.97905 | -0.40385 | 1.752
107 | 0.0024162 | 0.00060487 | -0.0024161 | -0.00060554 | 1.7056e-08 | -6.6916e-07 | 0.0036701 | 0.0036703 | 0.0036703 | 0.97956 | -0.39381 | 0.97956 | -0.39396 | 0.25208
108 | 0.031793 | 0.0079636 | -0.03179 | -0.0079624 | 3.0161e-06 | 1.2358e-06 | 0.048294 | 0.048294 | 0.048294 | 0.97956 | -0.39381 | 0.97946 | -0.3958 | 3.3169
109 | -0.0010768 | -0.00026987 | 0.0010768 | 0.00026978 | 7.3837e-09 | -8.9199e-08 | 0.0016301 | 0.0016301 | 0.0016301 | 0.98293 | -0.32825 | 0.98294 | -0.32811 | 0.44783
110 | 0.01845 | 0.0046092 | -0.01845 | -0.0046092 | 4.2674e-07 | -2.0094e-08 | 0.02799 | 0.02799 | 0.02799 | 0.98067 | -0.37222 | 0.98064 | -0.3727 | 1.9224
111 | 0.0010891 | 0.00027199 | -0.0010891 | -0.00027296 | 8.7901e-09 | -9.6981e-07 | 0.001652 | 0.0016523 | 0.0016523 | 0.98082 | -0.36917 | 0.98081 | -0.36934 | 0.15131
112 | 0.0019111 | 0.00047892 | -0.0019111 | -0.00047897 | 1.6454e-08 | -5.4837e-08 | 0.002905 | 0.002905 | 0.002905 | 0.97894 | -0.40614 | 0.97893 | -0.40632 | 0.79808
113 | 0.031473 | 0.0078893 | -0.031463 | -0.0078854 | 9.7571e-06 | 3.9552e-06 | 0.047823 | 0.047824 | 0.047824 | 0.97929 | -0.39917 | 0.97896 | -0.40568 | 3.2846
114 | -0.0050246 | -0.0012523 | 0.0050258 | 0.001242 | 1.1831e-06 | -1.03e-05 | 0.0076069 | 0.007603 | 0.0076069 | 0.98257 | -0.33543 | 0.98282 | -0.33045 | 0.52245
115 | 0.0050246 | 0.0012523 | -0.0050246 | -0.0012529 | 7.3586e-08 | -6.4011e-07 | 0.0076069 | 0.0076071 | 0.0076071 | 0.98257 | -0.33543 | 0.98255 | -0.33574 | 0.52247
116 | 0.014084 | 0.0035265 | -0.014083 | -0.0035269 | 8.4158e-07 | -4.6214e-07 | 0.021323 | 0.021323 | 0.021323 | 0.98282 | -0.33045 | 0.98275 | -0.3317 | 1.4645
117 | 0.0043873 | 0.0010932 | -0.0043872 | -0.0010937 | 4.1752e-08 | -4.8469e-07 | 0.006642 | 0.0066422 | 0.0066422 | 0.98255 | -0.33574 | 0.98254 | -0.33594 | 0.4562
118 | 0.011978 | 0.0029993 | -0.011978 | -0.0029998 | 4.3575e-07 | -4.3733e-07 | 0.018136 | 0.018136 | 0.018136 | 0.98275 | -0.3317 | 0.98271 | -0.33247 | 1.2456
119 | 0.0043415 | 0.0010876 | -0.0043415 | -0.0010878 | 1.9699e-08 | -2.3393e-07 | 0.0065729 | 0.006573 | 0.006573 | 0.98283 | -0.33028 | 0.98282 | -0.33038 | 0.45144
120 | -0.051184 | -0.012804 | 0.051193 | 0.012809 | 9.6547e-06 | 5.3075e-06 | 0.077444 | 0.077443 | 0.077444 | 0.98335 | -0.32011 | 0.98355 | -0.31615 | 5.3189
121 | 0.013841 | 0.0034664 | -0.01384 | -0.0034668 | 6.2594e-07 | -3.7175e-07 | 0.020944 | 0.020944 | 0.020944 | 0.98335 | -0.32011 | 0.9833 | -0.32106 | 1.4385
122 | 0.01428 | 0.0035739 | -0.014279 | -0.0035743 | 7.4e-07 | -4.1255e-07 | 0.021432 | 0.021433 | 0.021433 | 0.99134 | -0.16533 | 0.99129 | -0.16642 | 1.472
123 | 0.003829 | 0.00095954 | -0.0038289 | -0.0009596 | 1.3747e-07 | -6.011e-08 | 0.0056981 | 0.0056981 | 0.0056981 | 0.99991 | -0.0017337 | 0.99987 | -0.0024874 | 1.5654
124 | 0.0099757 | 0.0024998 | -0.0099756 | -0.0024998 | 6.0217e-08 | 2.8982e-08 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.99989 | -0.0020768 | 0.99989 | -0.0022036 | 4.0784
125 | 0.010828 | 0.0027132 | -0.010828 | -0.0027138 | 3.9959e-07 | -5.5794e-07 | 0.016344 | 0.016345 | 0.016345 | 0.98583 | -0.27244 | 0.98579 | -0.27321 | 1.1226
126 | 0.041129 | 0.010259 | -0.041125 | -0.010257 | 4.3481e-06 | 2.1688e-06 | 0.062064 | 0.062064 | 0.062064 | 0.98583 | -0.27244 | 0.98571 | -0.27467 | 4.2626
127 | -0.051958 | -0.012972 | 0.051978 | 0.012984 | 2.0202e-05 | 1.1141e-05 | 0.078408 | 0.078407 | 0.078408 | 0.98583 | -0.27244 | 0.98624 | -0.26426 | 5.3852
128 | 0.037056 | 0.0092373 | -0.037049 | -0.0092341 | 6.7716e-06 | 3.1564e-06 | 0.055922 | 0.055922 | 0.055922 | 0.98571 | -0.27467 | 0.98552 | -0.27852 | 3.8408
129 | 0.005785 | 0.0014482 | -0.0057847 | -0.0014498 | 2.3766e-07 | -1.5465e-06 | 0.0087276 | 0.0087282 | 0.0087282 | 0.98624 | -0.26426 | 0.9862 | -0.26512 | 0.59946
130 | 0.037049 | 0.0092341 | -0.037038 | -0.0092289 | 1.12e-05 | 5.2217e-06 | 0.055922 | 0.055923 | 0.055923 | 0.98552 | -0.27852 | 0.98519 | -0.28489 | 3.8409
131 | 0.0025435 | 0.00063379 | -0.0025434 | -0.00063743 | 1.0065e-07 | -3.6419e-06 | 0.0038403 | 0.0038417 | 0.0038417 | 0.98519 | -0.28489 | 0.98515 | -0.28573 | 0.26385
132 | 0.034495 | 0.0085951 | -0.034467 | -0.008583 | 2.7424e-05 | 1.2063e-05 | 0.052083 | 0.052085 | 0.052085 | 0.98519 | -0.28489 | 0.98434 | -0.30167 | 3.5772
133 | 0.0060395 | 0.0015016 | -0.0060393 | -0.0015027 | 1.8252e-07 | -1.0718e-06 | 0.0091257 | 0.0091261 | 0.0091261 | 0.98434 | -0.30167 | 0.9843 | -0.3023 | 0.62679
134 | 0.028428 | 0.0070814 | -0.028367 | -0.0070603 | 6.0872e-05 | 2.1113e-05 | 0.042959 | 0.042965 | 0.042965 | 0.98434 | -0.30167 | 0.98203 | -0.34688 | 2.9509
135 | 0.0055952 | 0.0013914 | -0.0055951 | -0.0013923 | 1.2911e-07 | -8.9689e-07 | 0.0084546 | 0.008455 | 0.008455 | 0.9843 | -0.3023 | 0.98428 | -0.30279 | 0.5807
136 | 0.014362 | 0.0035912 | -0.014357 | -0.0035937 | 5.0253e-06 | -2.5112e-06 | 0.021758 | 0.02176 | 0.02176 | 0.98203 | -0.34688 | 0.98166 | -0.35424 | 1.4945
137 | 0.011205 | 0.0027852 | -0.011203 | -0.0027871 | 1.5401e-06 | -1.9009e-06 | 0.016969 | 0.01697 | 0.01697 | 0.98203 | -0.34688 | 0.98189 | -0.34979 | 1.1656
138 | 0.0028009 | 0.00068385 | -0.0028005 | -0.00069533 | 3.9042e-07 | -1.1474e-05 | 0.0042376 | 0.0042417 | 0.0042417 | 0.98203 | -0.34688 | 0.98189 | -0.34985 | 0.29132
139 | 0.094648 | 0.023824 | -0.094604 | -0.023797 | 4.4334e-05 | 2.7188e-05 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14275 | 0.98689 | -0.2515 | 0.98639 | -0.26131 | 9.804
140 | 0.0074019 | 0.0018548 | -0.0074018 | -0.0018551 | 7.6214e-08 | -2.8502e-07 | 0.011159 | 0.011159 | 0.011159 | 0.98705 | -0.24865 | 0.98703 | -0.24887 | 0.76639
141 | -0.0074019 | -0.0018548 | 0.0074022 | 0.0018536 | 3.1993e-07 | -1.1966e-06 | 0.011159 | 0.011158 | 0.011159 | 0.98705 | -0.24865 | 0.98709 | -0.24775 | 0.76638
142 | 0.0086538 | 0.0021664 | -0.0086535 | -0.0021672 | 3.4098e-07 | -8.746e-07 | 0.013045 | 0.013045 | 0.013045 | 0.98709 | -0.24775 | 0.98705 | -0.24857 | 0.89594
143 | 0.0055433 | 0.0013877 | -0.0055432 | -0.0013883 | 7.0467e-08 | -5.0524e-07 | 0.0083562 | 0.0083564 | 0.0083564 | 0.98705 | -0.24857 | 0.98704 | -0.24884 | 0.57393
144 | 0.015928 | 0.0039903 | -0.015927 | -0.0039906 | 8.4449e-07 | -2.5923e-07 | 0.024004 | 0.024004 | 0.024004 | 0.98734 | -0.24289 | 0.98728 | -0.244 | 1.6487
145 | 0.0083226 | 0.0020841 | -0.0083224 | -0.0020847 | 2.1959e-07 | -6.0871e-07 | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.98329 | -0.32124 | 0.98326 | -0.3218 | 0.86499
146 | -0.010356 | -0.0025938 | 0.010357 | 0.0025937 | 9.0752e-08 | -1.419e-07 | 0.015672 | 0.015672 | 0.015672 | 0.98329 | -0.32124 | 0.9833 | -0.32106 | 1.0764
147 | 0.0047949 | 0.0012006 | -0.0047948 | -0.0012017 | 1.1147e-07 | -1.0744e-06 | 0.007256 | 0.0072564 | 0.0072564 | 0.98326 | -0.3218 | 0.98323 | -0.32229 | 0.49838
148 | -0.053881 | -0.013483 | 0.053889 | 0.013488 | 8.8325e-06 | 4.9328e-06 | 0.081509 | 0.081509 | 0.081509 | 0.98355 | -0.31615 | 0.98372 | -0.3127 | 5.5981
149 | -0.059118 | -0.014798 | 0.059129 | 0.014805 | 1.1695e-05 | 6.6925e-06 | 0.089417 | 0.089416 | 0.089417 | 0.98372 | -0.3127 | 0.98394 | -0.30855 | 6.1413
150 | -0.061166 | -0.015315 | 0.061173 | 0.015319 | 7.0819e-06 | 4.0838e-06 | 0.092496 | 0.092496 | 0.092496 | 0.98394 | -0.30855 | 0.98406 | -0.30611 | 6.3527
151 | 0.0022416 | 0.00055922 | -0.0022415 | -0.00056099 | 3.8074e-08 | -1.7737e-06 | 0.0033881 | 0.0033888 | 0.0033888 | 0.98421 | -0.30415 | 0.98419 | -0.30451 | 0.23274
152 | -0.0029429 | -0.00073499 | 0.002943 | 0.00073375 | 4.6409e-08 | -1.2421e-06 | 0.0044484 | 0.004448 | 0.0044484 | 0.98421 | -0.30415 | 0.98423 | -0.30382 | 0.30553
153 | 0.0015195 | 0.00038004 | -0.0015195 | -0.00038083 | 1.3812e-08 | -7.8935e-07 | 0.0022971 | 0.0022974 | 0.0022974 | 0.98419 | -0.30451 | 0.98418 | -0.3047 | 0.21039
154 | -0.0034028 | -0.00084799 | 0.0034028 | 0.00084721 | 3.9188e-08 | -7.7837e-07 | 0.0051429 | 0.0051426 | 0.0051429 | 0.98423 | -0.30382 | 0.98424 | -0.30358 | 0.35322
155 | 0.00045984 | 0.00011425 | -0.00045984 | -0.00011525 | 3.5683e-09 | -9.9902e-07 | 0.00069486 | 0.00069522 | 0.00069522 | 0.98423 | -0.30382 | 0.98422 | -0.30398 | 0.095497
156 | -0.0039948 | -0.00099486 | 0.0039949 | 0.00099338 | 1.0427e-07 | -1.4848e-06 | 0.0060372 | 0.0060367 | 0.0060372 | 0.98424 | -0.30358 | 0.98427 | -0.30302 | 0.41465
157 | 0.00059194 | 0.00014765 | -0.00059193 | -0.00014835 | 4.1731e-09 | -7.0389e-07 | 0.00089467 | 0.00089492 | 0.00089492 | 0.98424 | -0.30358 | 0.98423 | -0.30372 | 0.12293
158 | 0.00096891 | 0.00024206 | -0.00096891 | -0.00024283 | 3.0407e-09 | -7.6668e-07 | 0.0014645 | 0.0014648 | 0.0014648 | 0.98427 | -0.30302 | 0.98426 | -0.30309 | 0.1006
159 | -0.0049638 | -0.0012354 | 0.0049638 | 0.0012349 | 5.485e-08 | -4.9352e-07 | 0.0075012 | 0.007501 | 0.0075012 | 0.98427 | -0.30302 | 0.98428 | -0.30279 | 0.51519
160 | 0.00063121 | 0.00015733 | -0.00063121 | -0.0001582 | 2.5849e-09 | -8.6454e-07 | 0.00095394 | 0.00095425 | 0.00095425 | 0.98428 | -0.30279 | 0.98427 | -0.30288 | 0.087386
161 | 0.00020458 | 5.0985e-05 | -0.00020458 | -5.1272e-05 | 8.1914e-10 | -2.8693e-07 | 0.00030995 | 0.00031005 | 0.00031005 | 0.98182 | -0.35118 | 0.98181 | -0.35126 | 0.085179
162 | -0.00034181 | -8.5379e-05 | 0.00034181 | 8.5093e-05 | 5.7022e-10 | -2.8643e-07 | 0.00051794 | 0.00051784 | 0.00051794 | 0.98182 | -0.35118 | 0.98182 | -0.35114 | 0.071145
163 | -0.0012684 | -0.00031732 | 0.0012684 | 0.00031678 | 3.7608e-09 | -5.4689e-07 | 0.0019222 | 0.001922 | 0.0019222 | 0.98182 | -0.35114 | 0.98182 | -0.35108 | 0.13202
164 | -0.0025044 | -0.00062654 | 0.0025046 | 0.00062117 | 1.4596e-07 | -5.3778e-06 | 0.0037952 | 0.0037933 | 0.0037952 | 0.98182 | -0.35108 | 0.98189 | -0.34985 | 0.26066
165 | 0.0043872 | 0.0010937 | -0.0043871 | -0.0010953 | 1.3567e-07 | -1.5747e-06 | 0.0066422 | 0.0066428 | 0.0066428 | 0.98254 | -0.33594 | 0.98251 | -0.33659 | 0.45624
166 | 0.010927 | 0.0027341 | -0.010926 | -0.0027349 | 6.0727e-07 | -8.0556e-07 | 0.016561 | 0.016562 | 0.016562 | 0.98166 | -0.35424 | 0.9816 | -0.35541 | 1.1375
167 | 0.0083058 | 0.0020731 | -0.0083055 | -0.0020741 | 3.6565e-07 | -1.0119e-06 | 0.012584 | 0.012585 | 0.012585 | 0.98189 | -0.34979 | 0.98184 | -0.35071 | 0.86433
168 | 0.0028972 | 0.00071405 | -0.0028971 | -0.00071505 | 3.6441e-08 | -9.9875e-07 | 0.0043863 | 0.0043866 | 0.0043866 | 0.98189 | -0.34979 | 0.98187 | -0.35005 | 0.30128
169 | 0.0057121 | 0.0014299 | -0.0057119 | -0.0014307 | 1.2564e-07 | -8.2343e-07 | 0.0086584 | 0.0086587 | 0.0086587 | 0.9816 | -0.35541 | 0.98158 | -0.35587 | 0.59469
170 | 0.005214 | 0.001305 | -0.0052139 | -0.0013055 | 6.2395e-08 | -4.9882e-07 | 0.0079033 | 0.0079034 | 0.0079034 | 0.9816 | -0.35541 | 0.98159 | -0.35566 | 0.54282
171 | 0.0061808 | 0.0015416 | -0.0061808 | -0.001542 | 6.3911e-08 | -3.5234e-07 | 0.0093646 | 0.0093648 | 0.0093648 | 0.98184 | -0.35071 | 0.98183 | -0.35093 | 0.64318
172 | 0.00058741 | 0.00014122 | -0.0005874 | -0.00014722 | 8.788e-09 | -5.9929e-06 | 0.00088811 | 0.00089021 | 0.00089021 | 0.98187 | -0.35005 | 0.98186 | -0.35037 | 0.061141
173 | 0.0023097 | 0.00057382 | -0.0023096 | -0.00057884 | 1.1549e-07 | -5.0152e-06 | 0.0034985 | 0.0035004 | 0.0035004 | 0.98187 | -0.35005 | 0.98182 | -0.35111 | 0.24041
174 | 0.0096822 | 0.0024245 | -0.0096821 | -0.0024247 | 1.3116e-07 | -2.4595e-07 | 0.01466 | 0.01466 | 0.01466 | 0.98271 | -0.33247 | 0.9827 | -0.33275 | 1.0069
175 | 0.0075642 | 0.0018939 | -0.007564 | -0.0018945 | 1.715e-07 | -5.9695e-07 | 0.011453 | 0.011453 | 0.011453 | 0.9827 | -0.33275 | 0.98268 | -0.33323 | 0.78663
176 | 0.0052703 | 0.0013197 | -0.0052703 | -0.00132 | 4.0598e-08 | -3.186e-07 | 0.0079801 | 0.0079803 | 0.0079803 | 0.98268 | -0.33323 | 0.98267 | -0.33339 | 0.5481
177 | 0.0029122 | 0.00072898 | -0.0029122 | -0.00072986 | 3.2169e-08 | -8.7361e-07 | 0.0044095 | 0.0044098 | 0.0044098 | 0.98267 | -0.33339 | 0.98266 | -0.33362 | 0.30287
178 | 0.067577 | 0.016932 | -0.067568 | -0.016927 | 8.5309e-06 | 5.0162e-06 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.98446 | -0.29829 | 0.98433 | -0.30094 | 7.0152
179 | 0.065385 | 0.01638 | -0.065381 | -0.016378 | 3.2297e-06 | 1.8877e-06 | 0.09884 | 0.09884 | 0.09884 | 0.98433 | -0.30094 | 0.98427 | -0.30198 | 6.7885
180 | 0.063203 | 0.015832 | -0.06319 | -0.015825 | 1.2441e-05 | 7.2237e-06 | 0.095546 | 0.095547 | 0.095547 | 0.98427 | -0.30198 | 0.98406 | -0.30611 | 6.5623
181 | 0.005014 | 0.0012495 | -0.0050139 | -0.0012501 | 6.8131e-08 | -5.9345e-07 | 0.0075964 | 0.0075967 | 0.0075967 | 0.98183 | -0.35093 | 0.98181 | -0.35122 | 0.52175
182 | 0.0030395 | 0.00076131 | -0.0030394 | -0.00076141 | 3.9655e-09 | -9.8304e-08 | 0.0046064 | 0.0046064 | 0.0046064 | 0.98181 | -0.35122 | 0.98181 | -0.35125 | 0.31637
183 | 0.0019745 | 0.00048882 | -0.0019744 | -0.0004913 | 4.1646e-08 | -2.4856e-06 | 0.0029903 | 0.0029912 | 0.0029912 | 0.98181 | -0.35122 | 0.98179 | -0.35166 | 0.20544
184 | -0.013409 | -0.0033569 | 0.01341 | 0.0033564 | 7.0223e-07 | -5.0394e-07 | 0.020128 | 0.020128 | 0.020128 | 0.99123 | -0.16752 | 0.99129 | -0.16642 | 1.3824
185 | 0.011253 | 0.0028164 | -0.011252 | -0.0028167 | 2.0815e-07 | -2.6803e-07 | 0.016891 | 0.016891 | 0.016891 | 0.99123 | -0.16752 | 0.99121 | -0.16791 | 1.1601
186 | 0.0057332 | 0.0014354 | -0.0057331 | -0.0014359 | 7.7303e-08 | -5.2449e-07 | 0.0086062 | 0.0086064 | 0.0086064 | 0.99121 | -0.16791 | 0.9912 | -0.16819 | 0.5911
187 | 0.0055192 | 0.0013813 | -0.005519 | -0.0013823 | 1.3049e-07 | -9.6195e-07 | 0.0082847 | 0.0082851 | 0.0082851 | 0.99121 | -0.16791 | 0.99119 | -0.16841 | 0.56903
188 | 0.0042747 | 0.0010704 | -0.0042746 | -0.0010713 | 7.3041e-08 | -9.2869e-07 | 0.0064169 | 0.0064173 | 0.0064173 | 0.9912 | -0.16819 | 0.99118 | -0.16855 | 0.44075
189 | 0.0025649 | 0.0006419 | -0.0025649 | -0.00064283 | 2.5552e-08 | -9.3142e-07 | 0.0038503 | 0.0038506 | 0.0038506 | 0.99119 | -0.16841 | 0.99118 | -0.16862 | 0.26446
190 | 0.0027166 | 0.00068 | -0.0027166 | -0.00068083 | 2.6623e-08 | -8.2964e-07 | 0.0041179 | 0.0041182 | 0.0041182 | 0.98158 | -0.35587 | 0.98157 | -0.35608 | 0.28284
191 | 0.0042642 | 0.0010675 | -0.0042641 | -0.0010687 | 9.7386e-08 | -1.1947e-06 | 0.0064638 | 0.0064642 | 0.0064642 | 0.98159 | -0.35566 | 0.98156 | -0.35614 | 0.44397
192 | 0.0043768 | 0.0010945 | -0.0043767 | -0.0010956 | 1.0156e-07 | -1.1667e-06 | 0.0066512 | 0.0066517 | 0.0066517 | 0.97905 | -0.40385 | 0.97903 | -0.40434 | 0.45685
193 | -0.021161 | -0.0052995 | 0.021162 | 0.0052996 | 1.3243e-06 | 1.6049e-07 | 0.03216 | 0.03216 | 0.03216 | 0.97905 | -0.40385 | 0.97912 | -0.40253 | 2.2088
194 | 0.0023539 | 0.00058868 | -0.0023539 | -0.00058994 | 3.0581e-08 | -1.2624e-06 | 0.0035772 | 0.0035777 | 0.0035777 | 0.97903 | -0.40434 | 0.97901 | -0.40461 | 0.24572
195 | -0.023225 | -0.0058165 | 0.023227 | 0.005817 | 2.7185e-06 | 5.6856e-07 | 0.035294 | 0.035294 | 0.035294 | 0.97912 | -0.40253 | 0.97924 | -0.40008 | 2.424
196 | 0.00073939 | 0.00018105 | -0.00073939 | -0.00018155 | 1.1557e-09 | -4.9852e-07 | 0.0011183 | 0.0011185 | 0.0011185 | 0.98251 | -0.33659 | 0.9825 | -0.33662 | 0.076819
197 | 0.00027761 | 6.5813e-05 | -0.00027761 | -6.9575e-05 | 1.2269e-09 | -3.7614e-06 | 0.00041913 | 0.00042044 | 0.00042044 | 0.9825 | -0.33662 | 0.9825 | -0.33672 | 0.028876
198 | -0.016101 | -0.0040213 | 0.016101 | 0.0040212 | 5.5602e-07 | -1.4555e-07 | 0.02443 | 0.024429 | 0.02443 | 0.98051 | -0.3752 | 0.98055 | -0.37448 | 1.6779
199 | 0.014151 | 0.0035327 | -0.014151 | -0.003533 | 5.3205e-07 | -2.8055e-07 | 0.021471 | 0.021471 | 0.021471 | 0.98051 | -0.3752 | 0.98047 | -0.376 | 1.4747
200 | -0.017191 | -0.0042941 | 0.017192 | 0.0042939 | 1.4501e-06 | -2.193e-07 | 0.026082 | 0.026082 | 0.026082 | 0.98055 | -0.37448 | 0.98064 | -0.3727 | 1.7913
201 | 0.013049 | 0.0032569 | -0.013049 | -0.0032571 | 2.4901e-07 | -1.8243e-07 | 0.019799 | 0.0198 | 0.0198 | 0.98047 | -0.376 | 0.98045 | -0.3764 | 1.3599
202 | 0.010805 | 0.0026948 | -0.010805 | -0.0026951 | 2.2895e-07 | -3.1181e-07 | 0.016395 | 0.016395 | 0.016395 | 0.98045 | -0.3764 | 0.98043 | -0.37684 | 1.126
203 | 0.0066238 | 0.0016472 | -0.0066238 | -0.0016475 | 7.4814e-08 | -3.5078e-07 | 0.010049 | 0.010049 | 0.010049 | 0.98043 | -0.37684 | 0.98042 | -0.37708 | 0.69015
204 | 0.0045178 | 0.0011197 | -0.0045176 | -0.0011216 | 1.7242e-07 | -1.8651e-06 | 0.0068523 | 0.006853 | 0.006853 | 0.98042 | -0.37708 | 0.98038 | -0.37789 | 0.47068
205 | 0.0040159 | 0.00099585 | -0.0040154 | -0.0010033 | 5.3571e-07 | -7.4196e-06 | 0.0060916 | 0.0060943 | 0.0060943 | 0.98038 | -0.37789 | 0.98024 | -0.38071 | 0.41857
206 | -0.018612 | -0.0046646 | 0.018614 | 0.0046645 | 2.4893e-06 | -9.8514e-08 | 0.028194 | 0.028194 | 0.028194 | 0.98229 | -0.34125 | 0.98244 | -0.33844 | 1.9364
207 | -0.018614 | -0.0046645 | 0.018616 | 0.0046644 | 1.8808e-06 | -7.481e-08 | 0.028194 | 0.028193 | 0.028194 | 0.98244 | -0.33844 | 0.98255 | -0.33632 | 1.9364
208 | -0.018616 | -0.0046644 | 0.01862 | 0.0046643 | 3.3678e-06 | -1.3476e-07 | 0.028193 | 0.028192 | 0.028193 | 0.98255 | -0.33632 | 0.98274 | -0.33252 | 1.9363
209 | 0.054628 | 0.013694 | -0.054617 | -0.013688 | 1.0478e-05 | 5.8743e-06 | 0.08262 | 0.08262 | 0.08262 | 0.98387 | -0.31033 | 0.98367 | -0.31435 | 5.6745
210 | 0.0013588 | 0.00033975 | -0.0013588 | -0.00034055 | 6.2649e-09 | -7.9987e-07 | 0.0020548 | 0.0020551 | 0.0020551 | 0.98387 | -0.31033 | 0.98387 | -0.31042 | 0.14115
211 | -0.092455 | -0.02318 | 0.09256 | 0.023244 | 0.00010432 | 6.3873e-05 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.98387 | -0.31033 | 0.98509 | -0.28668 | 9.6039
212 | 0.036469 | 0.0091459 | -0.036452 | -0.0091381 | 1.6837e-05 | 7.7787e-06 | 0.055158 | 0.055159 | 0.055159 | 0.98387 | -0.31033 | 0.98338 | -0.32002 | 3.7884
213 | -0.09256 | -0.023244 | 0.092607 | 0.023273 | 4.7586e-05 | 2.9132e-05 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.98509 | -0.28668 | 0.98564 | -0.27591 | 9.6038
214 | 0.036452 | 0.0091381 | -0.03643 | -0.0091281 | 2.1704e-05 | 1.0032e-05 | 0.055159 | 0.05516 | 0.05516 | 0.98338 | -0.32002 | 0.98274 | -0.33252 | 3.7885
215 | -0.094538 | -0.023757 | 0.094604 | 0.023797 | 6.5935e-05 | 4.0438e-05 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14275 | 0.98564 | -0.27591 | 0.98639 | -0.26131 | 9.804
216 | 0.0021089 | 0.00052831 | -0.0021088 | -0.00052851 | 7.6799e-08 | -2.0542e-07 | 0.0031928 | 0.0031929 | 0.0031929 | 0.98282 | -0.33038 | 0.98278 | -0.33114 | 0.87717
217 | 0.0015281 | 0.00037989 | -0.0015281 | -0.00038057 | 6.8403e-09 | -6.7995e-07 | 0.0023185 | 0.0023188 | 0.0023188 | 0.98024 | -0.38071 | 0.98023 | -0.3808 | 0.15926
218 | 0.0015281 | 0.00038057 | -0.001528 | -0.00038153 | 9.7098e-09 | -9.6492e-07 | 0.0023188 | 0.0023191 | 0.0023191 | 0.98023 | -0.3808 | 0.98022 | -0.38093 | 0.15928
219 | 0.001528 | 0.00038153 | -0.001528 | -0.00038214 | 6.13e-09 | -6.0903e-07 | 0.0023191 | 0.0023193 | 0.0023193 | 0.98022 | -0.38093 | 0.98022 | -0.38102 | 0.1593
220 | -0.00078189 | -0.00019596 | 0.0007819 | 0.00019579 | 1.828e-09 | -1.7329e-07 | 0.001187 | 0.0011869 | 0.001187 | 0.98021 | -0.38111 | 0.98022 | -0.38106 | 0.16304
221 | -0.0007819 | -0.00019579 | 0.0007819 | 0.00019514 | 1.6978e-09 | -6.4723e-07 | 0.0011869 | 0.0011867 | 0.0011869 | 0.98022 | -0.38106 | 0.98022 | -0.38102 | 0.081517
222 | 0.012698 | 0.0031813 | -0.012698 | -0.0031815 | 2.1069e-07 | -1.7902e-07 | 0.019138 | 0.019138 | 0.019138 | 0.98728 | -0.244 | 0.98727 | -0.24435 | 1.3144
223 | 0.0026934 | 0.00067391 | -0.0026933 | -0.00067502 | 3.5254e-08 | -1.1082e-06 | 0.0040914 | 0.0040918 | 0.0040918 | 0.97946 | -0.3958 | 0.97945 | -0.39608 | 0.28103
224 | 0.029096 | 0.0072884 | -0.029093 | -0.0072873 | 3.1695e-06 | 1.1575e-06 | 0.044202 | 0.044203 | 0.044203 | 0.97946 | -0.3958 | 0.97935 | -0.39809 | 3.0359
225 | 0.027788 | 0.0069601 | -0.027788 | -0.00696 | 1.5872e-07 | 5.3773e-08 | 0.042219 | 0.042219 | 0.042219 | 0.97935 | -0.39809 | 0.97934 | -0.39821 | 2.8997
226 | -0.005562 | -0.001394 | 0.005562 | 0.0013938 | 1.9856e-08 | -1.4142e-07 | 0.0083834 | 0.0083833 | 0.0083834 | 0.98723 | -0.245 | 0.98724 | -0.24492 | 0.57578
227 | -0.0084713 | -0.002123 | 0.0084715 | 0.0021223 | 2.3085e-07 | -6.2481e-07 | 0.012768 | 0.012768 | 0.012768 | 0.98724 | -0.24492 | 0.98727 | -0.24435 | 0.87695
228 | -0.025578 | -0.0064062 | 0.02558 | 0.0064068 | 2.2704e-06 | 6.4619e-07 | 0.038866 | 0.038865 | 0.038866 | 0.97924 | -0.40008 | 0.97934 | -0.39821 | 2.6693
229 | -0.005218 | -0.0013074 | 0.0052182 | 0.0013075 | 1.9201e-07 | 1.1527e-08 | 0.0077657 | 0.0077656 | 0.0077657 | 0.99984 | -0.003111 | 0.99988 | -0.0023385 | 2.1334
230 | 0.0025857 | 0.00064772 | -0.0025855 | -0.00064799 | 1.5805e-07 | -2.7212e-07 | 0.003848 | 0.0038482 | 0.0038482 | 0.99984 | -0.003111 | 0.99977 | -0.0043944 | 1.0572
231 | -0.0078362 | -0.0019636 | 0.0078363 | 0.0019636 | 5.035e-08 | 1.9275e-08 | 0.011662 | 0.011662 | 0.011662 | 0.99988 | -0.0023385 | 0.99989 | -0.0022036 | 3.2038
232 | -0.0055431 | -0.0013888 | 0.0055432 | 0.0013883 | 7.6646e-08 | -5.4949e-07 | 0.0083566 | 0.0083564 | 0.0083566 | 0.98702 | -0.24913 | 0.98704 | -0.24884 | 0.57394
233 | 0.0032049 | 0.00080278 | -0.0032049 | -0.00080321 | 1.9162e-08 | -4.3537e-07 | 0.0048315 | 0.0048316 | 0.0048316 | 0.98702 | -0.24913 | 0.98701 | -0.24926 | 0.33184
234 | -0.0010237 | -0.00025656 | 0.0010237 | 0.00025531 | 5.5537e-09 | -1.2416e-06 | 0.0015515 | 0.0015511 | 0.0015515 | 0.98178 | -0.35193 | 0.98178 | -0.35182 | 0.10656
235 | 0.00042542 | 0.00010551 | -0.00042542 | -0.00010662 | 1.5208e-09 | -1.1099e-06 | 0.00064438 | 0.00064477 | 0.00064477 | 0.98178 | -0.35182 | 0.98178 | -0.35189 | 0.059045
236 | -0.0014491 | -0.00036082 | 0.0014491 | 0.00035965 | 1.0586e-08 | -1.1784e-06 | 0.0021954 | 0.002195 | 0.0021954 | 0.98178 | -0.35182 | 0.98179 | -0.35166 | 0.15079
237 | 0.0025095 | 0.0006286 | -0.0025095 | -0.00062894 | 9.3633e-09 | -3.4327e-07 | 0.0038032 | 0.0038034 | 0.0038034 | 0.98181 | -0.35125 | 0.98181 | -0.35132 | 0.26122

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58546 | 0.14928

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014881 | 0.00037295
1 | 0.0024613 | 0.00061687
2 | 0.0017741 | 0.00044462
3 | 0.004197 | 0.0010519
4 | 0.0018812 | 0.00047147
5 | 0.0029593 | 0.00074167
6 | 0.0036592 | 0.00091709
7 | 0.0019627 | 0.0004919
8 | 0.0032098 | 0.00080446
9 | 0.0032881 | 0.00082407
10 | 0.0027102 | 0.00067924
11 | 0.0050637 | 0.0012691
12 | 0.005801 | 0.0014539
13 | 0.003573 | 0.00089549
14 | 0.00035681 | 8.9425e-05
15 | 0.0003606 | 9.0374e-05
16 | 0.0030908 | 0.00077464
17 | 0.0014937 | 0.00037435
18 | 0.0034324 | 0.00086025
19 | 0.0012583 | 0.00031536
20 | 0.0016435 | 0.0004119
21 | 0.025618 | 0.0064204
22 | 0.00028655 | 7.1817e-05
23 | 0.0007968 | 0.0001997
24 | 0.0081486 | 0.0020422
25 | 0.00097207 | 0.00024362
26 | 0.0020365 | 0.00051041
27 | 0.0023632 | 0.00059228
28 | 0.0047342 | 0.0011865
29 | 0.0034027 | 0.0008528
30 | 0.030181 | 0.0075641
31 | 0.0019035 | 0.00047705
32 | 0.0055835 | 0.0013993
33 | 0.0037122 | 0.00093036
34 | 0.0010022 | 0.00025118
35 | 0.0039073 | 0.00097927
36 | 0.0022385 | 0.00056101
37 | 0.0039388 | 0.00098715
38 | 0.0017011 | 0.00042633
39 | 0.0035284 | 0.00088431
40 | 0.0065018 | 0.0016295
41 | 0.0027938 | 0.00070019
42 | 0.0047675 | 0.0011949
43 | 0.0031508 | 0.00078967
44 | 0.0033153 | 0.00083089
45 | 0.013468 | 0.0033755
46 | 0.0002873 | 7.2005e-05
47 | 0.0027955 | 0.00070062
48 | 0.0010768 | 0.00026987
49 | 0.0021953 | 0.0005502
50 | 0.0012583 | 0.00031536
51 | 0.0020067 | 0.00050293
52 | 0.0061552 | 0.0015426
53 | 0.0033015 | 0.00082745
54 | 0.0068594 | 0.0017191
55 | 0.00063728 | 0.00015972
56 | 0.002105 | 0.00052757
57 | 0.00049771 | 0.00012474
58 | 0.0013715 | 0.00034373
59 | 0.0039924 | 0.0010006
60 | 0.0018338 | 0.0004596
61 | 0.010828 | 0.0027138
62 | 0.0040688 | 0.0010197
63 | 0.0057847 | 0.0014498
64 | 0.0025434 | 0.00063743
65 | 0.00044416 | 0.00011132
66 | 0.0021048 | 0.00052752
67 | 0.0074018 | 0.0018551
68 | 0.0031102 | 0.00077949
69 | 0.003029 | 0.00075915
70 | 0.0027727 | 0.00069491
71 | 0.0020338 | 0.00050972
72 | 0.0035275 | 0.00088407
73 | 0.0034839 | 0.00087314
74 | 0.0047948 | 0.0012017
75 | 0.0026873 | 0.00067349
76 | 0.0052281 | 0.0013103
77 | 0.0020363 | 0.00051035
78 | 0.00070133 | 0.00017577
79 | 0.000722 | 0.00018095
80 | 0.0015195 | 0.00038083
81 | 0.00045984 | 0.00011525
82 | 0.00059193 | 0.00014835
83 | 0.00096891 | 0.00024283
84 | 0.00063121 | 0.0001582
85 | 0.00013723 | 3.4394e-05
86 | 0.00020458 | 5.1272e-05
87 | 0.00092661 | 0.00023223
88 | 0.001236 | 0.00030977
89 | 0.0002959 | 7.416e-05
90 | 0.0034299 | 0.00085962
91 | 0.0021246 | 0.00053248
92 | 0.0022955 | 0.00057531
93 | 0.0021179 | 0.0005308
94 | 0.0022937 | 0.00057486
95 | 0.0023581 | 0.00059099
96 | 0.0029122 | 0.00072986
97 | 0.0022792 | 0.00057122
98 | 0.0021837 | 0.00054729
99 | 0.0021788 | 0.00054606
100 | 0.0020176 | 0.00050566
101 | 0.0023096 | 0.00057884
102 | 0.0005874 | 0.00014722
103 | 0.0011668 | 0.00029243
104 | 0.0021564 | 0.00054045
105 | 0.00086945 | 0.00021791
106 | 0.0014585 | 0.00036553
107 | 0.0029541 | 0.00074036
108 | 0.0042746 | 0.0010713
109 | 0.0025649 | 0.00064283
110 | 0.0029954 | 0.00075071
111 | 0.00094971 | 0.00023802
112 | 0.0020228 | 0.00050696
113 | 0.0020622 | 0.00051683
114 | 0.0027166 | 0.00068083
115 | 0.0042641 | 0.0010687
116 | 0.0036477 | 0.0009142
117 | 0.00046178 | 0.00011573
118 | 0.00027761 | 6.9575e-05
119 | 0.0019496 | 0.00048863
120 | 0.001089 | 0.00027293
121 | 0.0011014 | 0.00027604
122 | 0.001258 | 0.00031529
123 | 0.0022436 | 0.0005623
124 | 0.0041814 | 0.001048
125 | 0.002106 | 0.00052781
126 | 0.00050169 | 0.00012573
127 | 0.018612 | 0.0046646
128 | 0.054617 | 0.013688
129 | 0.0013588 | 0.00034055
130 | 0.017811 | 0.0044638
131 | 0.0019308 | 0.00048391
132 | 0.0019111 | 0.00047897
133 | 0.031463 | 0.0078854
134 | 0.0022326 | 0.00055954
135 | 0.0021088 | 0.00052851
136 | 0.0010891 | 0.00027296
137 | 0.0024873 | 0.00062338
138 | 0.00078189 | 0.00019596
139 | 0.00074614 | 0.000187
140 | 0.003229 | 0.00080926
141 | 0.0024161 | 0.00060554
142 | 0.0026933 | 0.00067502
143 | 0.0013056 | 0.00032721
144 | 0.005562 | 0.001394
145 | 0.0029093 | 0.00072913
146 | 0.0042262 | 0.0010592
147 | 0.0023508 | 0.00058916
148 | 0.0022072 | 0.00055319
149 | 0.0023539 | 0.00058994
150 | 0.0026324 | 0.00065973
151 | 0.002618 | 0.00065614
152 | 0.0025855 | 0.00064799
153 | 0.0021393 | 0.00053617
154 | 0.0038289 | 0.0009596
155 | 0.0023383 | 0.00058603
156 | 0.0032049 | 0.00080321
157 | 0.0010237 | 0.00025656
158 | 0.00042542 | 0.00010662
159 | 0.00052531 | 0.00013166
160 | 0.00052994 | 0.00013282
161 | 0.0025095 | 0.00062894

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1