## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-11_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-11_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-11_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-11_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-11_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-11_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-11_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-11_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-11_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-11_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-11_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-11_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-11_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-11_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-11_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-11_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-11_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-11_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-11_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-11_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-11_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-11_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-11_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-11_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-11_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-11_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-11_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-11_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-11_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-11_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-11_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-11_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-11_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-11_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-11_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-11_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-11_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-11_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-11_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-11_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-11_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-11_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-11_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-11_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-11_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-11_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-11_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-11_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-11_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-11_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-11_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-11_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-11_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-11_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-11_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-11_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-11_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-11_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-11_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-11_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-11_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-11_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-11_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-11_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-11_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-11_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-11_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-11_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-11_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-11_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-11_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-11_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-11_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-11_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-11_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-11_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-11_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-11_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-11_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-11_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-11_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-11_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-11_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-11_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-11_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-11_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-11_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-11_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-11_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-11_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-11_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-11_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-11_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-11_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-11_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-11_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-11_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-11_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-11_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-11_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-11_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-11_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_24_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-11_1_2_load_127 | 2 | 0.0020353 | 0.0005101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-11_1_2_load_108 | 3 | 0.0050002 | 0.0012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-11_1_2_load_34 | 5 | 0.003067 | 0.00076866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-11_1_2_load_35 | 6 | 0.0030756 | 0.00077081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-11_1_2_load_37 | 8 | 0.0065241 | 0.0016351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-11_1_2_load_38 | 9 | 0.0044852 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-11_1_2_load_39 | 10 | 0.0016713 | 0.00041888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-11_1_2_load_44 | 11 | 0.0035175 | 0.00088158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-11_1_2_load_54 | 12 | 0.0020344 | 0.00050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-11_1_2_load_40 | 14 | 0.0036344 | 0.00091086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-11_1_2_load_41 | 15 | 0.0051039 | 0.0012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-11_1_2_load_43 | 17 | 0.0045943 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-11_1_2_load_45 | 18 | 0.0028149 | 0.00070547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-11_1_2_load_52 | 20 | 0.0030918 | 0.00077489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-11_1_2_load_46 | 22 | 0.002856 | 0.00071579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-11_1_2_load_53 | 23 | 0.0024909 | 0.00062429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-11_1_2_load_50 | 25 | 0.0025658 | 0.00064305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-11_1_2_load_51 | 26 | 0.0036488 | 0.00091447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-11_1_2_load_63 | 27 | 0.0027545 | 0.00069033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-11_1_2_load_73 | 28 | 0.0042465 | 0.0010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-11_1_2_load_62 | 29 | 0.0035589 | 0.00089194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-11_1_2_load_61 | 30 | 0.0048023 | 0.0012036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-11_1_2_load_56 | 32 | 0.0060248 | 0.00151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-11_1_2_load_83 | 34 | 0.0037317 | 0.00093526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-11_1_2_load_92 | 35 | 0.0067219 | 0.0016847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-11_1_2_load_65 | 37 | 0.0011375 | 0.00028508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-11_1_2_load_66 | 38 | 0.00091167 | 0.00022849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-11_1_2_load_153 | 39 | 0.0023087 | 0.00057861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-11_1_2_load_154 | 40 | 0.001535 | 0.00038472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-11_1_2_load_78 | 41 | 0.0014929 | 0.00037416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-11_1_2_load_79 | 42 | 0.0017805 | 0.00044623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-11_1_2_load_80 | 43 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-11_1_2_load_81 | 44 | 0.002125 | 0.00053257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-11_1_2_load_158 | 46 | 0.0016272 | 0.00040782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-11_1_2_load_157 | 49 | 0.0016443 | 0.0004121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-11_1_2_load_152 | 53 | 0.0016478 | 0.00041299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-11_1_2_load_161 | 54 | 0.0014352 | 0.00035969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-11_1_2_load_101 | 55 | 0.0021442 | 0.0005374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-11_1_2_load_93 | 56 | 0.0040019 | 0.001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-11_1_2_load_94 | 57 | 0.0038364 | 0.00096149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-11_1_2_load_95 | 58 | 0.0016818 | 0.00042149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-11_1_2_load_96 | 59 | 0.0028354 | 0.00071061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-11_1_2_load_97 | 60 | 0.0019642 | 0.00049228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-11_1_2_load_105 | 63 | 0.0017702 | 0.00044364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-11_1_2_load_166 | 64 | 0.0025789 | 0.00064634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-11_1_2_load_178 | 65 | 0.0019574 | 0.00049057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-11_1_2_load_103 | 66 | 0.0030121 | 0.00075492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-11_1_2_load_104 | 67 | 0.0018269 | 0.00045785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-11_1_2_load_106 | 68 | 0.0016291 | 0.00040828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-11_1_2_load_183 | 69 | 0.001729 | 0.00043332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-11_1_2_load_182 | 70 | 0.0026329 | 0.00065988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-11_1_2_load_180 | 71 | 0.00089707 | 0.00022483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-11_1_2_load_179 | 72 | 0.00061217 | 0.00015342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-11_1_2_load_111 | 73 | 0.001613 | 0.00040425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-11_1_2_load_112 | 74 | 0.0020084 | 0.00050336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-11_1_2_load_113 | 75 | 0.0016753 | 0.00041986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-11_1_2_load_164 | 77 | 0.0015347 | 0.00038464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-11_1_2_load_117 | 78 | 0.0017209 | 0.00043129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-11_1_2_load_165 | 79 | 0.0012921 | 0.00032384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-11_1_2_load_116 | 80 | 0.0025077 | 0.00062849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-11_1_2_load_118 | 81 | 0.0010062 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-11_1_2_load_120 | 82 | 0.0009851 | 0.00024689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-11_1_2_load_170 | 83 | 0.00054456 | 0.00013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-11_1_2_load_171 | 84 | 0.00057295 | 0.00014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-11_1_2_load_156 | 85 | 0.0015787 | 0.00039567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-11_1_2_load_148 | 86 | 0.0013795 | 0.00034574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-11_1_2_load_149 | 87 | 0.0013796 | 0.00034576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-11_1_2_load_151 | 89 | 0.0013786 | 0.00034552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-11_1_2_load_155 | 90 | 0.0046744 | 0.0011715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-11_1_2_load_163 | 91 | 0.0025336 | 0.00063499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-11_1_2_load_181 | 92 | 0.0017215 | 0.00043144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-11_1_2_load_167 | 93 | 0.0027451 | 0.00068799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1059-11_1_2_load_168 | 94 | 0.0022164 | 0.00055548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1059-11_1_2_load_176 | 95 | 0.0024255 | 0.00060788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1059-11_1_2_load_169 | 96 | 0.0024117 | 0.00060443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1059-11_1_2_load_172 | 97 | 0.0019219 | 0.00048166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1059-11_1_2_load_174 | 98 | 0.0022976 | 0.00057584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1059-11_1_2_load_173 | 99 | 0.00081214 | 0.00020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1059-11_1_2_load_175 | 100 | 0.00070592 | 0.00017692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1059-11_1_2_load_177 | 101 | 0.00058535 | 0.0001467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-11_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-11_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-11_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0097762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-11_1_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-11_1_2_line_4 |  | 4 | 73 | 0.0070045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-11_1_2_line_5 |  | 4 | 74 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-11_1_2_line_6 |  | 5 | 6 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-11_1_2_line_7 |  | 5 | 7 | 0.028194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-11_1_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-11_1_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.023177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-11_1_2_line_10 |  | 7 | 10 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1059-11_1_2_line_11 |  | 8 | 11 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1059-11_1_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-11_1_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-11_1_2_line_14 |  | 13 | 25 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-11_1_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-11_1_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.013292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-11_1_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-11_1_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-11_1_2_line_19 |  | 17 | 19 | 0.021241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-11_1_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.00016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-11_1_2_line_21 |  | 19 | 21 | 0.023767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-11_1_2_line_22 |  | 19 | 22 | 0.026636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-11_1_2_line_23 |  | 20 | 23 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-11_1_2_line_24 |  | 21 | 27 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-11_1_2_line_25 |  | 21 | 28 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-11_1_2_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0058336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-11_1_2_line_27 |  | 23 | 30 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-11_1_2_line_28 |  | 24 | 25 | 0.020634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-11_1_2_line_29 |  | 24 | 26 | 0.027326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-11_1_2_line_30 |  | 27 | 29 | 0.008778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-11_1_2_line_31 |  | 29 | 36 | 0.02474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-11_1_2_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0044182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-11_1_2_line_33 |  | 31 | 34 | 0.0097043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1059-11_1_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.032541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1059-11_1_2_line_35 |  | 32 | 33 | 0.036195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1059-11_1_2_line_36 |  | 34 | 35 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-11_1_2_line_37 |  | 35 | 56 | 0.0073596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1059-11_1_2_line_38 |  | 36 | 37 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1059-11_1_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-11_1_2_line_40 |  | 38 | 39 | 0.00038192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-11_1_2_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0083852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-11_1_2_line_42 |  | 40 | 90 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-11_1_2_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0013495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-11_1_2_line_44 |  | 41 | 43 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-11_1_2_line_45 |  | 42 | 44 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-11_1_2_line_46 |  | 43 | 45 | 0.005157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1059-11_1_2_line_47 |  | 44 | 46 | 0.0078073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1059-11_1_2_line_48 |  | 45 | 47 | 0.030415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-11_1_2_line_49 |  | 45 | 48 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1059-11_1_2_line_50 |  | 46 | 49 | 0.0063029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-11_1_2_line_51 |  | 47 | 50 | 0.019618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1059-11_1_2_line_52 |  | 48 | 54 | 0.0092829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1059-11_1_2_line_53 |  | 48 | 55 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-11_1_2_line_54 |  | 49 | 85 | 0.0062094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1059-11_1_2_line_55 |  | 50 | 75 | 0.020825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1059-11_1_2_line_56 |  | 51 | 52 | 0.003216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-11_1_2_line_57 |  | 51 | 53 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-11_1_2_line_58 |  | 52 | 91 | 0.029037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-11_1_2_line_59 |  | 52 | 54 | 0.01136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1059-11_1_2_line_60 |  | 53 | 88 | 0.0052922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-11_1_2_line_61 |  | 55 | 60 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-11_1_2_line_62 |  | 57 | 58 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1059-11_1_2_line_63 |  | 57 | 59 | 0.018939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-11_1_2_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0039024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-11_1_2_line_65 |  | 59 | 61 | 0.023426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-11_1_2_line_66 |  | 61 | 62 | 0.02105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1059-11_1_2_line_67 |  | 62 | 63 | 0.00036173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-11_1_2_line_68 |  | 63 | 66 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-11_1_2_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0091843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-11_1_2_line_70 |  | 65 | 95 | 0.0098623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-11_1_2_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0075243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-11_1_2_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0060122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-11_1_2_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0052569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-11_1_2_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0072998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1059-11_1_2_line_75 |  | 70 | 92 | 0.030582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-11_1_2_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0095666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-11_1_2_line_77 |  | 72 | 101 | 0.0075628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1059-11_1_2_line_78 |  | 73 | 75 | 0.002253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-11_1_2_line_79 |  | 74 | 76 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-11_1_2_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0052232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1059-11_1_2_line_81 |  | 76 | 78 | 0.025419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-11_1_2_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0021136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-11_1_2_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-11_1_2_line_84 |  | 80 | 81 | 0.018453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-11_1_2_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0099924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-11_1_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0078101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-11_1_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.005323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-11_1_2_line_88 |  | 84 | 99 | 0.0070964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-11_1_2_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00036636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-11_1_2_line_90 |  | 86 | 88 | 0.033604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-11_1_2_line_91 |  | 87 | 89 | 0.00036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-11_1_2_line_92 |  | 89 | 90 | 0.046949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-11_1_2_line_93 |  | 91 | 93 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-11_1_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.008839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-11_1_2_line_95 |  | 94 | 96 | 0.015148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1059-11_1_2_line_96 |  | 95 | 98 | 0.019157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-11_1_2_line_97 |  | 96 | 97 | 0.003384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-11_1_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0083702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-11_1_2_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0079699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-11_1_2_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0064004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-11_1_2_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2663742.1843 | 1210213.198 | 2663717.2238 | 1210208.9845
1 | 2663717.2238 | 1210208.9845 | 2663715.9553 | 1210204.6461 | 2663707.9705 | 1210187.9729 | 2663705.2694 | 1210183.3103
2 | 2663742.1843 | 1210213.198 | 2663744.2764 | 1210203.6483
3 | 2663747.176 | 1210186.3349 | 2663746.7968 | 1210188.3877 | 2663744.5414 | 1210202.4389 | 2663744.2764 | 1210203.6483
4 | 2663747.176 | 1210186.3349 | 2663747.4988 | 1210184.5818 | 2663748.4188 | 1210179.5663 | 2663748.4601 | 1210179.4507
5 | 2663747.176 | 1210186.3349 | 2663751.4656 | 1210187.4815 | 2663758.1338 | 1210188.6645
6 | 2663857.2666 | 1209985.1378 | 2663874.8915 | 1209989.9805 | 2663882.0694 | 1209993.2704 | 2663882.7599 | 1209993.72
7 | 2663829.6272 | 1209984.4818 | 2663837.0063 | 1209982.4706 | 2663845.2526 | 1209982.5144 | 2663856.0288 | 1209984.7977 | 2663857.2666 | 1209985.1378
8 | 2663882.7599 | 1209993.72 | 2663904.2355 | 1210007.7023
9 | 2663829.6272 | 1209984.4818 | 2663824.4145 | 1209989.329 | 2663809.2314 | 1209994.7144
10 | 2663829.6272 | 1209984.4818 | 2663836.9509 | 1209988.3514 | 2663847.1949 | 1209994.4561
11 | 2663920.0491 | 1210020.6906 | 2663918.05 | 1210018.2153 | 2663913.6505 | 1210013.8322 | 2663904.2355 | 1210007.7023
12 | 2663847.1949 | 1209994.4561 | 2663851.1422 | 1209996.8083 | 2663857.7908 | 1210001.9715 | 2663864.1358 | 1210008.2156
13 | 2663873.7814 | 1210017.7077 | 2663864.1358 | 1210008.2156
14 | 2663873.7814 | 1210017.7077 | 2663884.3409 | 1210027.3214
15 | 2663947.0269 | 1210055.1561 | 2663946.2937 | 1210057.108
16 | 2663951.7016 | 1210042.7129 | 2663947.0269 | 1210055.1561
17 | 2663941.7966 | 1210069.0784 | 2663946.2937 | 1210057.108
18 | 2663951.7016 | 1210042.7129 | 2663954.0291 | 1210037.5903 | 2663956.5422 | 1210029.9289
19 | 2663921.7336 | 1210063.8604 | 2663926.1971 | 1210064.3974 | 2663928.7397 | 1210065.4363 | 2663936.8979 | 1210069.4373 | 2663941.7966 | 1210069.0784
20 | 2663956.5422 | 1210029.9289 | 2663956.5933 | 1210029.7731
21 | 2663924.7856 | 1210081.9152 | 2663926.8852 | 1210080.3256 | 2663929.5911 | 1210075.3515 | 2663929.8073 | 1210072.2075 | 2663928.3976 | 1210068.2789 | 2663926.3778 | 1210065.9669 | 2663921.7336 | 1210063.8604
22 | 2663921.7336 | 1210063.8604 | 2663918.6932 | 1210063.1718 | 2663915.4131 | 1210061.4356 | 2663910.1861 | 1210056.9658 | 2663902.2083 | 1210046.7904
23 | 2663956.5933 | 1210029.7731 | 2663962.5303 | 1210011.6732
24 | 2663924.7856 | 1210081.9152 | 2663920.2834 | 1210082.1671 | 2663912.8407 | 1210080.1973 | 2663910.5359 | 1210079.3579
25 | 2663924.7856 | 1210081.9152 | 2663928.7528 | 1210086.2047 | 2663933.6101 | 1210088.6886
26 | 2663898.6089 | 1210042.1995 | 2663902.2083 | 1210046.7904
27 | 2663962.5303 | 1210011.6732 | 2663965.7526 | 1210001.8496 | 2663967.535 | 1209990.553
28 | 2663898.6089 | 1210042.1995 | 2663897.8966 | 1210041.2914 | 2663888.2639 | 1210030.893 | 2663884.3409 | 1210027.3214
29 | 2663878.6525 | 1210029.8562 | 2663886.1773 | 1210034.106 | 2663888.5055 | 1210036.0098 | 2663889.6736 | 1210037.6567 | 2663894.7557 | 1210045.0044 | 2663898.6089 | 1210042.1995
30 | 2663902.1392 | 1210076.9171 | 2663905.2923 | 1210077.4482 | 2663910.5359 | 1210079.3579
31 | 2663877.7203 | 1210079.2986 | 2663888.849 | 1210077.0385 | 2663898.0316 | 1210076.2252 | 2663902.1392 | 1210076.9171
32 | 2663968.2235 | 1209986.1888 | 2663967.535 | 1209990.553
33 | 2663968.2235 | 1209986.1888 | 2663958.636 | 1209984.6882
34 | 2663968.2235 | 1209986.1888 | 2663971.7965 | 1209976.2099 | 2663972.9025 | 1209973.7202 | 2663963.3304 | 1209966.8912 | 2663957.2281 | 1209962.5343
35 | 2663957.2281 | 1209962.5343 | 2663942.2819 | 1209952.179 | 2663933.7301 | 1209948.0181 | 2663925.422 | 1209946.2155
36 | 2663944.4832 | 1209983.1533 | 2663952.8958 | 1209983.7897 | 2663958.636 | 1209984.6882
37 | 2663937.1446 | 1209982.598 | 2663944.4832 | 1209983.1533
38 | 2663877.7203 | 1210079.2986 | 2663875.5382 | 1210083.6223 | 2663876.048 | 1210088.5419 | 2663878.1343 | 1210092.4444
39 | 2663877.7203 | 1210079.2986 | 2663867.7236 | 1210077.346 | 2663861.4068 | 1210074.5656 | 2663860.1033 | 1210073.9379
40 | 2663859.7592 | 1210073.7722 | 2663860.1033 | 1210073.9379
41 | 2663859.7592 | 1210073.7722 | 2663857.3689 | 1210072.6212 | 2663852.2045 | 1210070.1337
42 | 2663831.3066 | 1210061.947 | 2663831.3066 | 1210061.947 | 2663839.556 | 1210063.8253 | 2663845.7542 | 1210067.0269 | 2663852.2045 | 1210070.1337
43 | 2663761.645 | 1210143.8858 | 2663760.311 | 1210143.6825
44 | 2663761.645 | 1210143.8858 | 2663761.645 | 1210143.8858 | 2663763.5493 | 1210147.0525 | 2663767.5174 | 1210147.7064 | 2663769.0178 | 1210150.2574 | 2663773.636 | 1210151.483
45 | 2663751.8017 | 1210138.5978 | 2663753.8457 | 1210139.0218 | 2663755.8401 | 1210143.001 | 2663760.311 | 1210143.6825
46 | 2663778.6204 | 1210152.8059 | 2663773.636 | 1210151.483
47 | 2663744.1572 | 1210137.0121 | 2663751.8017 | 1210138.5978
48 | 2663772.2012 | 1210159.6193 | 2663774.6036 | 1210160.2676 | 2663780.0167 | 1210160.8369 | 2663781.0723 | 1210163.0495 | 2663780.396 | 1210165.1658 | 2663778.7807 | 1210166.2492 | 2663777.2955 | 1210165.8331 | 2663776.0686 | 1210163.9966 | 2663775.8372 | 1210162.1819 | 2663777.2601 | 1210161.3188 | 2663778.6204 | 1210152.8059
49 | 2663778.6204 | 1210152.8059 | 2663780.4258 | 1210153.1366 | 2663786.4701 | 1210155.8028 | 2663789.4504 | 1210156.435
50 | 2663737.9857 | 1210135.7319 | 2663744.1572 | 1210137.0121
51 | 2663752.7283 | 1210156.8096 | 2663772.2012 | 1210159.6193
52 | 2663789.4504 | 1210156.435 | 2663791.5295 | 1210147.3879
53 | 2663789.4504 | 1210156.435 | 2663803.5664 | 1210159.4081
54 | 2663731.9056 | 1210134.4707 | 2663737.9857 | 1210135.7319
55 | 2663752.7283 | 1210156.8096 | 2663751.7915 | 1210162.6809 | 2663751.2405 | 1210165.1654 | 2663750.559 | 1210169.9055 | 2663750.2467 | 1210172.1035 | 2663749.6856 | 1210174.8214 | 2663749.218 | 1210177.329
56 | 2663790.9191 | 1210135.6491 | 2663794.0738 | 1210136.3166
57 | 2663790.9191 | 1210135.6491 | 2663781.5502 | 1210133.2809 | 2663785.8309 | 1210121.1053
58 | 2663794.0738 | 1210136.3166 | 2663802.8233 | 1210136.9105 | 2663805.3724 | 1210136.6375 | 2663806.5596 | 1210135.0715 | 2663807.022 | 1210133.053 | 2663807.7635 | 1210129.8145 | 2663808.5925 | 1210126.2101 | 2663809.2831 | 1210123.4713 | 2663811.7236 | 1210124.1089 | 2663811.4505 | 1210125.3803
59 | 2663794.0738 | 1210136.3166 | 2663791.5295 | 1210147.3879
60 | 2663787.5862 | 1210116.1127 | 2663785.8309 | 1210121.1053
61 | 2663815.1841 | 1210162.9807 | 2663814.8231 | 1210164.7557 | 2663804.1979 | 1210162.5964 | 2663804.7992 | 1210159.6677 | 2663803.5664 | 1210159.4081
62 | 2663819.0083 | 1210163.7575 | 2663833.2037 | 1210166.6407
63 | 2663846.4404 | 1210170.5085 | 2663846.0392 | 1210172.4832 | 2663836.3848 | 1210170.5232 | 2663837.0261 | 1210167.417 | 2663833.2037 | 1210166.6407
64 | 2663819.0083 | 1210163.7575 | 2663815.1841 | 1210162.9807 | 2663815.1841 | 1210162.9807
65 | 2663869.3731 | 1210175.2901 | 2663846.4404 | 1210170.5085
66 | 2663869.3731 | 1210175.2901 | 2663872.324 | 1210180.7917 | 2663874.3258 | 1210184.7822 | 2663871.8895 | 1210185.1675 | 2663869.8562 | 1210185.5348 | 2663867.8443 | 1210191.0055
67 | 2663867.8443 | 1210191.0055 | 2663867.7235 | 1210191.3465
68 | 2663867.7235 | 1210191.3465 | 2663865.9399 | 1210196.3773 | 2663862.7094 | 1210199.2445 | 2663859.8741 | 1210202.1159 | 2663852.896 | 1210199.9527
69 | 2663875.1151 | 1210166.9537 | 2663879.6519 | 1210167.9178 | 2663881.8081 | 1210166.7179 | 2663883.868 | 1210166.9958
70 | 2663867.7145 | 1210162.7967 | 2663868.7964 | 1210163.132 | 2663869.0733 | 1210165.6699 | 2663875.1151 | 1210166.9537
71 | 2663845.6313 | 1210198.0289 | 2663848.6929 | 1210198.6498 | 2663852.896 | 1210199.9527
72 | 2663839.739 | 1210196.8342 | 2663845.6313 | 1210198.0289
73 | 2663834.5869 | 1210195.7895 | 2663839.739 | 1210196.8342
74 | 2663827.4331 | 1210194.3371 | 2663834.5109 | 1210195.7741 | 2663834.5869 | 1210195.7895
75 | 2663810.7498 | 1210179.4601 | 2663808.4978 | 1210190.4927 | 2663827.4331 | 1210194.3371
76 | 2663849.5438 | 1210226.7341 | 2663851.5978 | 1210226.9092 | 2663857.8077 | 1210227.5871 | 2663859.0525 | 1210227.4027
77 | 2663842.1556 | 1210225.217 | 2663847.4214 | 1210226.5532 | 2663849.5438 | 1210226.7341
78 | 2663749.218 | 1210177.329 | 2663749.218 | 1210177.329 | 2663748.4601 | 1210179.4507
79 | 2663776.8179 | 1210194.8568 | 2663757.4954 | 1210190.7923 | 2663758.1338 | 1210188.6645
80 | 2663776.8179 | 1210194.8568 | 2663777.7201 | 1210189.7121
81 | 2663776.8179 | 1210194.8568 | 2663776.2729 | 1210198.2086 | 2663794.8984 | 1210201.354 | 2663796.6062 | 1210198.7262
82 | 2663778.0852 | 1210187.6303 | 2663777.7201 | 1210189.7121
83 | 2663796.6062 | 1210198.7262 | 2663796.6062 | 1210198.7262 | 2663797.8798 | 1210199.0865
84 | 2663798.9331 | 1210214.2494 | 2663798.9331 | 1210214.2494 | 2663801.2548 | 1210202.5449 | 2663801.8347 | 1210200.2052 | 2663797.8798 | 1210199.0865
85 | 2663808.6186 | 1210216.7071 | 2663798.9331 | 1210214.2494
86 | 2663808.6186 | 1210216.7071 | 2663816.1888 | 1210218.628
87 | 2663816.1888 | 1210218.628 | 2663821.3483 | 1210219.9372
88 | 2663821.3483 | 1210219.9372 | 2663828.2267 | 1210221.6826
89 | 2663797.6435 | 1210084.0486 | 2663797.7532 | 1210083.6991
90 | 2663787.5862 | 1210116.1127 | 2663797.6435 | 1210084.0486
91 | 2663797.7532 | 1210083.6991 | 2663797.8617 | 1210083.353
92 | 2663797.8617 | 1210083.353 | 2663802.8754 | 1210067.3686 | 2663807.2457 | 1210063.1127 | 2663818.6786 | 1210062.2566 | 2663831.3066 | 1210061.947
93 | 2663811.4505 | 1210125.3803 | 2663811.0277 | 1210127.3479 | 2663810.5395 | 1210129.6441 | 2663809.8997 | 1210132.6168 | 2663818.4438 | 1210134.6427 | 2663819.8248 | 1210138.4154 | 2663824.6237 | 1210139.0845
94 | 2663824.6237 | 1210139.0845 | 2663833.3781 | 1210140.3052
95 | 2663833.3781 | 1210140.3052 | 2663838.0465 | 1210140.9562 | 2663840.6585 | 1210144.742 | 2663846.4149 | 1210145.6946
96 | 2663855.9816 | 1210151.0987 | 2663855.9816 | 1210151.0987 | 2663857.2669 | 1210154.5701 | 2663861.8463 | 1210155.6309 | 2663863.0013 | 1210161.3356 | 2663867.7145 | 1210162.7967
97 | 2663846.4149 | 1210145.6946 | 2663848.4884 | 1210146.0377 | 2663849.1833 | 1210147.1153
98 | 2663849.1833 | 1210147.1153 | 2663850.7986 | 1210149.6201 | 2663855.9816 | 1210151.0987
99 | 2663828.2267 | 1210221.6826 | 2663835.9518 | 1210223.6428
100 | 2663835.9518 | 1210223.6428 | 2663842.1556 | 1210225.217

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663717.2238 | 1210208.9845
1 | 2663742.1843 | 1210213.198
2 | 2663705.2694 | 1210183.3103
3 | 2663744.2764 | 1210203.6483
4 | 2663747.176 | 1210186.3349
5 | 2663857.2666 | 1209985.1378
6 | 2663882.7599 | 1209993.72
7 | 2663829.6272 | 1209984.4818
8 | 2663904.2355 | 1210007.7023
9 | 2663809.2314 | 1209994.7144
10 | 2663847.1949 | 1209994.4561
11 | 2663920.0491 | 1210020.6906
12 | 2663864.1358 | 1210008.2156
13 | 2663873.7814 | 1210017.7077
14 | 2663947.0269 | 1210055.1561
15 | 2663946.2937 | 1210057.108
16 | 2663951.7016 | 1210042.7129
17 | 2663941.7966 | 1210069.0784
18 | 2663956.5422 | 1210029.9289
19 | 2663921.7336 | 1210063.8604
20 | 2663956.5933 | 1210029.7731
21 | 2663924.7856 | 1210081.9152
22 | 2663902.2083 | 1210046.7904
23 | 2663962.5303 | 1210011.6732
24 | 2663898.6089 | 1210042.1995
25 | 2663884.3409 | 1210027.3214
26 | 2663878.6525 | 1210029.8562
27 | 2663910.5359 | 1210079.3579
28 | 2663933.6101 | 1210088.6886
29 | 2663902.1392 | 1210076.9171
30 | 2663967.535 | 1209990.553
31 | 2663968.2235 | 1209986.1888
32 | 2663925.422 | 1209946.2155
33 | 2663957.2281 | 1209962.5343
34 | 2663958.636 | 1209984.6882
35 | 2663944.4832 | 1209983.1533
36 | 2663877.7203 | 1210079.2986
37 | 2663878.1343 | 1210092.4444
38 | 2663860.1033 | 1210073.9379
39 | 2663859.7592 | 1210073.7722
40 | 2663852.2045 | 1210070.1337
41 | 2663761.645 | 1210143.8858
42 | 2663760.311 | 1210143.6825
43 | 2663773.636 | 1210151.483
44 | 2663751.8017 | 1210138.5978
45 | 2663778.6204 | 1210152.8059
46 | 2663744.1572 | 1210137.0121
47 | 2663772.2012 | 1210159.6193
48 | 2663789.4504 | 1210156.435
49 | 2663737.9857 | 1210135.7319
50 | 2663752.7283 | 1210156.8096
51 | 2663790.9191 | 1210135.6491
52 | 2663794.0738 | 1210136.3166
53 | 2663785.8309 | 1210121.1053
54 | 2663791.5295 | 1210147.3879
55 | 2663803.5664 | 1210159.4081
56 | 2663937.1446 | 1209982.598
57 | 2663833.2037 | 1210166.6407
58 | 2663819.0083 | 1210163.7575
59 | 2663846.4404 | 1210170.5085
60 | 2663815.1841 | 1210162.9807
61 | 2663869.3731 | 1210175.2901
62 | 2663867.8443 | 1210191.0055
63 | 2663867.7235 | 1210191.3465
64 | 2663883.868 | 1210166.9958
65 | 2663875.1151 | 1210166.9537
66 | 2663852.896 | 1210199.9527
67 | 2663845.6313 | 1210198.0289
68 | 2663839.739 | 1210196.8342
69 | 2663834.5869 | 1210195.7895
70 | 2663827.4331 | 1210194.3371
71 | 2663859.0525 | 1210227.4027
72 | 2663849.5438 | 1210226.7341
73 | 2663748.4601 | 1210179.4507
74 | 2663758.1338 | 1210188.6645
75 | 2663749.218 | 1210177.329
76 | 2663776.8179 | 1210194.8568
77 | 2663777.7201 | 1210189.7121
78 | 2663796.6062 | 1210198.7262
79 | 2663778.0852 | 1210187.6303
80 | 2663797.8798 | 1210199.0865
81 | 2663798.9331 | 1210214.2494
82 | 2663808.6186 | 1210216.7071
83 | 2663816.1888 | 1210218.628
84 | 2663821.3483 | 1210219.9372
85 | 2663731.9056 | 1210134.4707
86 | 2663797.6435 | 1210084.0486
87 | 2663797.7532 | 1210083.6991
88 | 2663787.5862 | 1210116.1127
89 | 2663797.8617 | 1210083.353
90 | 2663831.3066 | 1210061.947
91 | 2663811.4505 | 1210125.3803
92 | 2663810.7498 | 1210179.4601
93 | 2663824.6237 | 1210139.0845
94 | 2663833.3781 | 1210140.3052
95 | 2663867.7145 | 1210162.7967
96 | 2663846.4149 | 1210145.6946
97 | 2663849.1833 | 1210147.1153
98 | 2663855.9816 | 1210151.0987
99 | 2663828.2267 | 1210221.6826
100 | 2663835.9518 | 1210223.6428
101 | 2663842.1556 | 1210225.217
102 | 2663877.7203 | 1210079.2986

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98096 | -0.36649 | 0 | 0
1 | 0.98101 | -0.36556 | 0 | 0
2 | 0.98091 | -0.36754 | 0.0020353 | 0.0005101
3 | 0.98102 | -0.3652 | 0.0050002 | 0.0012532
4 | 0.98114 | -0.36296 | 0 | 0
5 | 0.98972 | -0.1976 | 0.003067 | 0.00076866
6 | 0.9894 | -0.2039 | 0.0030756 | 0.00077081
7 | 0.99014 | -0.18948 | 0 | 0
8 | 0.98916 | -0.20848 | 0.0065241 | 0.0016351
9 | 0.99004 | -0.19133 | 0.0044852 | 0.0011241
10 | 0.99052 | -0.18206 | 0.0016713 | 0.00041888
11 | 0.98909 | -0.20978 | 0.0035175 | 0.00088158
12 | 0.99097 | -0.17336 | 0.0020344 | 0.00050987
13 | 0.99127 | -0.16751 | 0 | 0
14 | 0.9916 | -0.16121 | 0.0036344 | 0.00091086
15 | 0.99167 | -0.15984 | 0.0051039 | 0.0012791
16 | 0.99119 | -0.16915 | 0 | 0
17 | 0.99217 | -0.15023 | 0.0045943 | 0.0011514
18 | 0.99077 | -0.17734 | 0.0028149 | 0.00070547
19 | 0.99308 | -0.13256 | 0 | 0
20 | 0.99076 | -0.17743 | 0.0030918 | 0.00077489
21 | 0.99483 | -0.098815 | 0 | 0
22 | 0.99226 | -0.14832 | 0.002856 | 0.00071579
23 | 0.99028 | -0.18683 | 0.0024909 | 0.00062429
24 | 0.9921 | -0.15148 | 0 | 0
25 | 0.99159 | -0.16133 | 0.0025658 | 0.00064305
26 | 0.99201 | -0.15325 | 0.0036488 | 0.00091447
27 | 0.99597 | -0.076965 | 0.0027545 | 0.00069033
28 | 0.99479 | -0.099661 | 0.0042465 | 0.0010643
29 | 0.99667 | -0.063483 | 0.0035589 | 0.00089194
30 | 0.98977 | -0.19662 | 0.0048023 | 0.0012036
31 | 0.98969 | -0.19823 | 0 | 0
32 | 0.98931 | -0.2056 | 0.0060248 | 0.00151
33 | 0.98951 | -0.20172 | 0 | 0
34 | 0.98956 | -0.20073 | 0.0037317 | 0.00093526
35 | 0.98942 | -0.20345 | 0.0067219 | 0.0016847
36 | 0.99873 | -0.024046 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | -0.19785 | -0.050059
38 | 0.99697 | -0.057424 | 0.00091167 | 0.00022849
39 | 0.99694 | -0.058107 | 0.0023087 | 0.00057861
40 | 0.99617 | -0.072774 | 0.001535 | 0.00038472
41 | 0.98284 | -0.32963 | 0.0014929 | 0.00037416
42 | 0.98283 | -0.32984 | 0.0017805 | 0.00044623
43 | 0.98299 | -0.32677 | 0.0019739 | 0.00049471
44 | 0.98276 | -0.33123 | 0.002125 | 0.00053257
45 | 0.98305 | -0.32563 | 0 | 0
46 | 0.98273 | -0.33192 | 0.0016272 | 0.00040782
47 | 0.98231 | -0.33997 | 0 | 0
48 | 0.98345 | -0.31769 | 0 | 0
49 | 0.98271 | -0.33228 | 0.0016443 | 0.0004121
50 | 0.98184 | -0.34923 | 0 | 0
51 | 0.98497 | -0.28813 | 0 | 0
52 | 0.98471 | -0.2932 | 0 | 0
53 | 0.9868 | -0.25265 | 0.0016478 | 0.00041299
54 | 0.98401 | -0.3068 | 0.0014352 | 0.00035969
55 | 0.9831 | -0.32466 | 0.0021442 | 0.0005374
56 | 0.98939 | -0.20397 | 0.0040019 | 0.001003
57 | 0.98235 | -0.33926 | 0.0038364 | 0.00096149
58 | 0.98263 | -0.33377 | 0.0016818 | 0.00042149
59 | 0.98205 | -0.34513 | 0.0028354 | 0.00071061
60 | 0.98271 | -0.33217 | 0.0019642 | 0.00049228
61 | 0.98174 | -0.3512 | 0 | 0
62 | 0.98146 | -0.35666 | 0 | 0
63 | 0.98146 | -0.35675 | 0.0017702 | 0.00044364
64 | 0.98311 | -0.32453 | 0.0025789 | 0.00064634
65 | 0.98313 | -0.3241 | 0.0019574 | 0.00049057
66 | 0.98121 | -0.36152 | 0.0030121 | 0.00075492
67 | 0.98115 | -0.36282 | 0.0018269 | 0.00045785
68 | 0.9811 | -0.36366 | 0.0016291 | 0.00040828
69 | 0.98107 | -0.36424 | 0.001729 | 0.00043332
70 | 0.98105 | -0.36481 | 0.0026329 | 0.00065988
71 | 0.98013 | -0.38276 | 0.00089707 | 0.00022483
72 | 0.98014 | -0.3826 | 0.00061217 | 0.00015342
73 | 0.98129 | -0.36007 | 0.001613 | 0.00040425
74 | 0.98098 | -0.36617 | 0.0020084 | 0.00050336
75 | 0.98134 | -0.35907 | 0.0016753 | 0.00041986
76 | 0.9807 | -0.37165 | 0 | 0
77 | 0.98068 | -0.37192 | 0.0015347 | 0.00038464
78 | 0.98044 | -0.3767 | 0.0017209 | 0.00043129
79 | 0.98068 | -0.37197 | 0.0012921 | 0.00032384
80 | 0.98043 | -0.37692 | 0.0025077 | 0.00062849
81 | 0.98031 | -0.37917 | 0.0010062 | 0.00025219
82 | 0.98026 | -0.38021 | 0.0009851 | 0.00024689
83 | 0.98022 | -0.38088 | 0.00054456 | 0.00013648
84 | 0.9802 | -0.38128 | 0.00057295 | 0.00014359
85 | 0.9827 | -0.33246 | 0.0015787 | 0.00039567
86 | 0.99001 | -0.19068 | 0.0013795 | 0.00034574
87 | 0.99004 | -0.19009 | 0.0013796 | 0.00034576
88 | 0.98723 | -0.2442 | 0 | 0
89 | 0.99007 | -0.18949 | 0.0013786 | 0.00034552
90 | 0.99412 | -0.1118 | 0.0046744 | 0.0011715
91 | 0.98415 | -0.30421 | 0.0025336 | 0.00063499
92 | 0.981 | -0.36577 | 0.0017215 | 0.00043144
93 | 0.98372 | -0.31258 | 0.0027451 | 0.00068799
94 | 0.98359 | -0.3151 | 0.0022164 | 0.00055548
95 | 0.98317 | -0.32329 | 0.0024255 | 0.00060788
96 | 0.9834 | -0.31881 | 0.0024117 | 0.00060443
97 | 0.98337 | -0.31949 | 0.0019219 | 0.00048166
98 | 0.98329 | -0.32089 | 0.0022976 | 0.00057584
99 | 0.98018 | -0.38175 | 0.00081214 | 0.00020354
100 | 0.98016 | -0.38215 | 0.00070592 | 0.00017692
101 | 0.98015 | -0.38239 | 0.00058535 | 0.0001467
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020354 | -0.00050981 | 0.0020355 | 0.00050955 | 9.0227e-08 | -2.6094e-07 | 0.0030874 | 0.0030873 | 0.0030874 | 0.98096 | -0.36649 | 0.98101 | -0.36556 | 0.8482
1 | 0.0020354 | 0.00050981 | -0.0020353 | -0.0005101 | 1.0151e-07 | -2.9349e-07 | 0.0030874 | 0.0030876 | 0.0030876 | 0.98096 | -0.36649 | 0.98091 | -0.36754 | 0.84823
2 | -0.0020355 | -0.00050955 | 0.0020356 | 0.00050945 | 3.4943e-08 | -1.0107e-07 | 0.0030873 | 0.0030873 | 0.0030873 | 0.98101 | -0.36556 | 0.98102 | -0.3652 | 0.84816
3 | -0.0070357 | -0.0017626 | 0.0070365 | 0.0017629 | 7.4976e-07 | 2.5815e-07 | 0.010672 | 0.010671 | 0.010672 | 0.98102 | -0.3652 | 0.98114 | -0.36296 | 2.9317
4 | -0.022832 | -0.0057237 | 0.022835 | 0.0057257 | 3.1497e-06 | 1.9273e-06 | 0.034628 | 0.034628 | 0.034628 | 0.98114 | -0.36296 | 0.98129 | -0.36007 | 9.5132
5 | 0.015796 | 0.0039609 | -0.015793 | -0.0039595 | 2.4132e-06 | 1.4029e-06 | 0.023957 | 0.023957 | 0.023957 | 0.98114 | -0.36296 | 0.98098 | -0.36617 | 6.5815
6 | 0.013124 | 0.0032906 | -0.01312 | -0.0032884 | 3.9417e-06 | 2.1758e-06 | 0.019731 | 0.019732 | 0.019732 | 0.98972 | -0.1976 | 0.9894 | -0.2039 | 5.4207
7 | -0.016191 | -0.0040593 | 0.016197 | 0.0040629 | 6.2649e-06 | 3.6471e-06 | 0.024343 | 0.024342 | 0.024343 | 0.98972 | -0.1976 | 0.99014 | -0.18948 | 6.6875
8 | 0.010044 | 0.0025176 | -0.010042 | -0.0025165 | 2.1929e-06 | 1.0744e-06 | 0.015106 | 0.015106 | 0.015106 | 0.9894 | -0.2039 | 0.98916 | -0.20848 | 4.15
9 | 0.0044856 | 0.0011241 | -0.0044852 | -0.0011241 | 3.9496e-07 | -4.5296e-08 | 0.0067411 | 0.0067412 | 0.0067412 | 0.99014 | -0.18948 | 0.99004 | -0.19133 | 1.852
10 | -0.020682 | -0.005187 | 0.02069 | 0.0051914 | 7.3218e-06 | 4.4259e-06 | 0.031083 | 0.031083 | 0.031083 | 0.99014 | -0.18948 | 0.99052 | -0.18206 | 8.5394
11 | 0.0035178 | 0.00088145 | -0.0035175 | -0.00088158 | 2.1661e-07 | -1.2613e-07 | 0.0052918 | 0.0052919 | 0.0052919 | 0.98916 | -0.20848 | 0.98909 | -0.20978 | 1.4538
12 | -0.022361 | -0.0056103 | 0.02237 | 0.0056159 | 9.2747e-06 | 5.6536e-06 | 0.033594 | 0.033594 | 0.033594 | 0.99052 | -0.18206 | 0.99097 | -0.17336 | 9.2292
13 | -0.024405 | -0.0061258 | 0.024412 | 0.00613 | 6.8162e-06 | 4.188e-06 | 0.036649 | 0.036649 | 0.036649 | 0.99097 | -0.17336 | 0.99127 | -0.16751 | 10.0684
14 | -0.024412 | -0.00613 | 0.024419 | 0.0061344 | 7.1926e-06 | 4.4191e-06 | 0.036649 | 0.036649 | 0.036649 | 0.99127 | -0.16751 | 0.99159 | -0.16133 | 10.0684
15 | -0.037372 | -0.0093863 | 0.037374 | 0.0093879 | 2.4598e-06 | 1.5474e-06 | 0.056088 | 0.056088 | 0.056088 | 0.9916 | -0.16121 | 0.99167 | -0.15984 | 15.4089
16 | 0.033738 | 0.0084755 | -0.033725 | -0.0084675 | 1.278e-05 | 8.0077e-06 | 0.050634 | 0.050635 | 0.050635 | 0.9916 | -0.16121 | 0.99119 | -0.16915 | 13.9106
17 | -0.042478 | -0.010667 | 0.042498 | 0.010679 | 1.9486e-05 | 1.2306e-05 | 0.063747 | 0.063747 | 0.063747 | 0.99167 | -0.15984 | 0.99217 | -0.15023 | 17.5128
18 | 0.033725 | 0.0084675 | -0.033712 | -0.0084592 | 1.3162e-05 | 8.2472e-06 | 0.050635 | 0.050635 | 0.050635 | 0.99119 | -0.16915 | 0.99077 | -0.17734 | 13.9106
19 | -0.047092 | -0.011831 | 0.047132 | 0.011856 | 3.9743e-05 | 2.5161e-05 | 0.070637 | 0.070637 | 0.070637 | 0.99217 | -0.15023 | 0.99308 | -0.13256 | 19.4058
20 | 0.030897 | 0.0077538 | -0.030897 | -0.0077537 | 1.324e-07 | 8.2624e-08 | 0.046407 | 0.046407 | 0.046407 | 0.99077 | -0.17734 | 0.99076 | -0.17743 | 12.7492
21 | -0.080664 | -0.02029 | 0.080794 | 0.020373 | 0.00013026 | 8.3056e-05 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0.99308 | -0.13256 | 0.99483 | -0.098815 | 33.212
22 | 0.033532 | 0.0084341 | -0.033507 | -0.0084183 | 2.5227e-05 | 1.5801e-05 | 0.050255 | 0.050255 | 0.050255 | 0.99308 | -0.13256 | 0.99226 | -0.14832 | 13.8063
23 | 0.027805 | 0.0069788 | -0.027792 | -0.0069711 | 1.2459e-05 | 7.7287e-06 | 0.041763 | 0.041763 | 0.041763 | 0.99076 | -0.17743 | 0.99028 | -0.18683 | 11.4735
24 | -0.085041 | -0.021437 | 0.08513 | 0.021494 | 8.9017e-05 | 5.678e-05 | 0.12724 | 0.12724 | 0.12724 | 0.99483 | -0.098815 | 0.99597 | -0.076965 | 34.957
25 | 0.0042467 | 0.0010642 | -0.0042465 | -0.0010643 | 1.7095e-07 | -3.7286e-08 | 0.0063519 | 0.006352 | 0.006352 | 0.99483 | -0.098815 | 0.99479 | -0.099661 | 1.7451
26 | 0.030651 | 0.0077025 | -0.030646 | -0.0076996 | 4.6234e-06 | 2.8836e-06 | 0.045972 | 0.045972 | 0.045972 | 0.99226 | -0.14832 | 0.9921 | -0.15148 | 12.6297
27 | 0.025301 | 0.0063468 | -0.02529 | -0.0063395 | 1.1804e-05 | 7.2745e-06 | 0.038021 | 0.038021 | 0.038021 | 0.99028 | -0.18683 | 0.98977 | -0.19662 | 10.4452
28 | 0.026997 | 0.0067853 | -0.026985 | -0.0067775 | 1.2691e-05 | 7.8561e-06 | 0.040499 | 0.040499 | 0.040499 | 0.9921 | -0.15148 | 0.99159 | -0.16133 | 11.1261
29 | 0.0036491 | 0.00091432 | -0.0036488 | -0.00091447 | 3.0696e-07 | -1.5637e-07 | 0.0054731 | 0.0054732 | 0.0054732 | 0.9921 | -0.15148 | 0.99201 | -0.15325 | 1.5036
30 | -0.087884 | -0.022184 | 0.087941 | 0.022221 | 5.6799e-05 | 3.6237e-05 | 0.13136 | 0.13136 | 0.13136 | 0.99597 | -0.076965 | 0.99667 | -0.063483 | 36.0876
31 | -0.0915 | -0.023113 | 0.091673 | 0.023223 | 0.0001733 | 0.00011059 | 0.13667 | 0.13667 | 0.13667 | 0.99667 | -0.063483 | 0.99873 | -0.024046 | 37.5472
32 | 0.020487 | 0.0051359 | -0.020486 | -0.005135 | 1.5718e-06 | 9.4919e-07 | 0.030801 | 0.030801 | 0.030801 | 0.98977 | -0.19662 | 0.98969 | -0.19823 | 8.4618
33 | 0.014459 | 0.0036246 | -0.014457 | -0.0036236 | 1.7198e-06 | 9.7601e-07 | 0.021739 | 0.021739 | 0.021739 | 0.98969 | -0.19823 | 0.98956 | -0.20073 | 5.9724
34 | 0.0060269 | 0.0015104 | -0.0060259 | -0.0015102 | 1.002e-06 | 2.2321e-07 | 0.0090616 | 0.0090617 | 0.0090617 | 0.98969 | -0.19823 | 0.98951 | -0.20172 | 2.4895
35 | -0.0060248 | -0.00151 | 0.0060259 | 0.0015102 | 1.1146e-06 | 2.4848e-07 | 0.0090619 | 0.0090617 | 0.0090619 | 0.98931 | -0.2056 | 0.98951 | -0.20172 | 2.4895
36 | 0.010725 | 0.0026883 | -0.010724 | -0.0026876 | 1.3896e-06 | 7.0638e-07 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.98956 | -0.20073 | 0.98942 | -0.20345 | 4.4308
37 | 0.004002 | 0.001003 | -0.0040019 | -0.001003 | 9.9977e-08 | -3.0532e-08 | 0.0060188 | 0.0060188 | 0.0060188 | 0.98942 | -0.20345 | 0.98939 | -0.20397 | 1.6535
38 | -0.19597 | -0.049914 | 0.1962 | 0.050059 | 0.0002276 | 0.00014529 | 0.29226 | 0.29226 | 0.29226 | 0.99873 | -0.024046 | 1 | 0 | 40.1457
39 | 0.1043 | 0.02669 | -0.10413 | -0.026583 | 0.00016825 | 0.00010744 | 0.15559 | 0.15559 | 0.15559 | 0.99873 | -0.024046 | 0.99697 | -0.057424 | 42.7442
40 | 0.10322 | 0.026355 | -0.10321 | -0.026352 | 3.4067e-06 | 2.1753e-06 | 0.15423 | 0.15423 | 0.15423 | 0.99697 | -0.057424 | 0.99694 | -0.058107 | 42.3704
41 | 0.10091 | 0.025774 | -0.10083 | -0.025728 | 7.149e-05 | 4.5644e-05 | 0.15078 | 0.15078 | 0.15078 | 0.99694 | -0.058107 | 0.99617 | -0.072774 | 41.4237
42 | 0.099299 | 0.025343 | -0.099112 | -0.025224 | 0.00018684 | 0.00011928 | 0.14849 | 0.14849 | 0.14849 | 0.99617 | -0.072774 | 0.99412 | -0.1118 | 40.7938
43 | 0.0087565 | 0.0021945 | -0.0087564 | -0.0021944 | 8.8939e-08 | 3.982e-08 | 0.013257 | 0.013257 | 0.013257 | 0.98284 | -0.32963 | 0.98283 | -0.32984 | 3.6421
44 | -0.010249 | -0.0025686 | 0.010251 | 0.0025693 | 1.3955e-06 | 6.9722e-07 | 0.015517 | 0.015517 | 0.015517 | 0.98284 | -0.32963 | 0.98299 | -0.32677 | 4.263
45 | 0.0069759 | 0.0017482 | -0.0069755 | -0.001748 | 4.6269e-07 | 1.5596e-07 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.98283 | -0.32984 | 0.98276 | -0.33123 | 2.9015
46 | -0.012225 | -0.003064 | 0.012225 | 0.0030644 | 6.6226e-07 | 3.5847e-07 | 0.018505 | 0.018505 | 0.018505 | 0.98299 | -0.32677 | 0.98305 | -0.32563 | 5.0839
47 | 0.0048505 | 0.0012155 | -0.0048503 | -0.0012155 | 1.5791e-07 | 2.1426e-09 | 0.0073442 | 0.0073442 | 0.0073442 | 0.98276 | -0.33123 | 0.98273 | -0.33192 | 2.0176
48 | 0.026166 | 0.0065763 | -0.026148 | -0.0065652 | 1.7899e-05 | 1.107e-05 | 0.039614 | 0.039614 | 0.039614 | 0.98305 | -0.32563 | 0.98231 | -0.33997 | 10.883
49 | -0.038392 | -0.0096407 | 0.038406 | 0.0096498 | 1.4552e-05 | 9.1676e-06 | 0.058119 | 0.058119 | 0.058119 | 0.98305 | -0.32563 | 0.98345 | -0.31769 | 15.9668
50 | 0.0032231 | 0.00080765 | -0.003223 | -0.0008077 | 5.6294e-08 | -4.3828e-08 | 0.0048803 | 0.0048803 | 0.0048803 | 0.98273 | -0.33192 | 0.98271 | -0.33228 | 1.3407
51 | 0.026148 | 0.0065652 | -0.026137 | -0.0065581 | 1.1545e-05 | 7.1404e-06 | 0.039614 | 0.039614 | 0.039614 | 0.98231 | -0.33997 | 0.98184 | -0.34923 | 10.883
52 | -0.065232 | -0.016387 | 0.065266 | 0.016408 | 3.392e-05 | 2.1591e-05 | 0.098712 | 0.098712 | 0.098712 | 0.98345 | -0.31769 | 0.98401 | -0.3068 | 27.1188
53 | 0.026825 | 0.006737 | -0.026817 | -0.0067314 | 8.9141e-06 | 5.522e-06 | 0.040593 | 0.040593 | 0.040593 | 0.98345 | -0.31769 | 0.9831 | -0.32466 | 11.152
54 | 0.0015787 | 0.0003956 | -0.0015787 | -0.00039567 | 1.3307e-08 | -7.0154e-08 | 0.0023905 | 0.0023905 | 0.0023905 | 0.98271 | -0.33228 | 0.9827 | -0.33246 | 0.65674
55 | 0.026137 | 0.0065581 | -0.026125 | -0.0065505 | 1.2255e-05 | 7.5802e-06 | 0.039614 | 0.039614 | 0.039614 | 0.98184 | -0.34923 | 0.98134 | -0.35907 | 10.883
56 | 0.087878 | 0.022109 | -0.087857 | -0.022095 | 2.1265e-05 | 1.3569e-05 | 0.13279 | 0.13279 | 0.13279 | 0.98497 | -0.28813 | 0.98471 | -0.2932 | 36.4806
57 | -0.087878 | -0.022109 | 0.088028 | 0.022204 | 0.00014924 | 9.5226e-05 | 0.13279 | 0.13279 | 0.13279 | 0.98497 | -0.28813 | 0.9868 | -0.25265 | 36.4806
58 | 0.021113 | 0.0052994 | -0.021102 | -0.0052927 | 1.1086e-05 | 6.7257e-06 | 0.031907 | 0.031907 | 0.031907 | 0.98471 | -0.2932 | 0.98415 | -0.30421 | 8.7657
59 | 0.066744 | 0.016796 | -0.066701 | -0.016768 | 4.3355e-05 | 2.7603e-05 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.98471 | -0.2932 | 0.98401 | -0.3068 | 27.715
60 | -0.089675 | -0.022617 | 0.089712 | 0.02264 | 3.6316e-05 | 2.3174e-05 | 0.13527 | 0.13527 | 0.13527 | 0.9868 | -0.25265 | 0.98723 | -0.2442 | 37.1633
61 | 0.024672 | 0.006194 | -0.024663 | -0.0061886 | 8.8416e-06 | 5.4444e-06 | 0.037348 | 0.037348 | 0.037348 | 0.9831 | -0.32466 | 0.98271 | -0.33217 | 10.2604
62 | -0.02101 | -0.0052704 | 0.021016 | 0.0052738 | 5.5023e-06 | 3.338e-06 | 0.031827 | 0.031827 | 0.031827 | 0.98235 | -0.33926 | 0.98263 | -0.33377 | 8.7437
63 | 0.017174 | 0.0043089 | -0.017169 | -0.0043061 | 4.8067e-06 | 2.8366e-06 | 0.026016 | 0.026016 | 0.026016 | 0.98235 | -0.33926 | 0.98205 | -0.34513 | 7.1472
64 | -0.022697 | -0.0056953 | 0.022699 | 0.0056963 | 1.7291e-06 | 1.0572e-06 | 0.034374 | 0.034374 | 0.034374 | 0.98263 | -0.33377 | 0.98271 | -0.33217 | 9.4433
65 | 0.014334 | 0.0035955 | -0.014329 | -0.0035931 | 4.1441e-06 | 2.356e-06 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02172 | 0.98205 | -0.34513 | 0.98174 | -0.3512 | 5.967
66 | 0.014329 | 0.0035931 | -0.014326 | -0.003591 | 3.7239e-06 | 2.1172e-06 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02172 | 0.98174 | -0.3512 | 0.98146 | -0.35666 | 5.967
67 | 0.014326 | 0.003591 | -0.014326 | -0.003591 | 6.3993e-08 | 3.6384e-08 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02172 | 0.98146 | -0.35666 | 0.98146 | -0.35675 | 5.967
68 | 0.012556 | 0.0031473 | -0.012553 | -0.0031458 | 2.8534e-06 | 1.5609e-06 | 0.019036 | 0.019036 | 0.019036 | 0.98146 | -0.35675 | 0.98121 | -0.36152 | 5.2297
69 | -0.0025789 | -0.00064634 | 0.002579 | 0.00064625 | 5.2476e-08 | -8.2873e-08 | 0.0039034 | 0.0039034 | 0.0039034 | 0.98311 | -0.32453 | 0.98313 | -0.3241 | 1.0724
70 | -0.0045364 | -0.0011368 | 0.0045365 | 0.0011368 | 1.7435e-07 | -1.3481e-08 | 0.006866 | 0.0068659 | 0.006866 | 0.98313 | -0.3241 | 0.98317 | -0.32329 | 1.8863
71 | 0.0095406 | 0.0023909 | -0.00954 | -0.0023906 | 5.9065e-07 | 2.8298e-07 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.98121 | -0.36152 | 0.98115 | -0.36282 | 3.9748
72 | 0.0077131 | 0.0019327 | -0.0077128 | -0.0019326 | 3.0851e-07 | 1.2152e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.98115 | -0.36282 | 0.9811 | -0.36366 | 3.2136
73 | 0.0060837 | 0.0015243 | -0.0060836 | -0.0015243 | 1.6783e-07 | 4.103e-08 | 0.0092269 | 0.0092269 | 0.0092269 | 0.9811 | -0.36366 | 0.98107 | -0.36424 | 2.5349
74 | 0.0043546 | 0.001091 | -0.0043545 | -0.001091 | 1.1941e-07 | -1.5754e-08 | 0.0066046 | 0.0066046 | 0.0066046 | 0.98107 | -0.36424 | 0.98105 | -0.36481 | 1.8144
75 | 0.0017215 | 0.0004311 | -0.0017215 | -0.00043144 | 7.8189e-08 | -3.3609e-07 | 0.002611 | 0.0026112 | 0.0026112 | 0.98105 | -0.36481 | 0.981 | -0.36577 | 0.71736
76 | -0.00089707 | -0.00022483 | 0.00089708 | 0.00022471 | 6.6539e-09 | -1.1631e-07 | 0.0013619 | 0.0013619 | 0.0013619 | 0.98013 | -0.38276 | 0.98014 | -0.3826 | 0.37415
77 | -0.0015092 | -0.00037813 | 0.0015093 | 0.00037805 | 1.4889e-08 | -8.5789e-08 | 0.0022913 | 0.0022912 | 0.0022913 | 0.98014 | -0.3826 | 0.98015 | -0.38239 | 0.62946
78 | -0.024448 | -0.0061299 | 0.024449 | 0.0061306 | 1.1612e-06 | 7.1474e-07 | 0.037074 | 0.037074 | 0.037074 | 0.98129 | -0.36007 | 0.98134 | -0.35907 | 10.1852
79 | 0.013785 | 0.0034561 | -0.013781 | -0.0034541 | 3.6018e-06 | 2.0279e-06 | 0.02091 | 0.02091 | 0.02091 | 0.98098 | -0.36617 | 0.9807 | -0.37165 | 5.7446
80 | 0.0028269 | 0.00070841 | -0.0028269 | -0.00070845 | 3.6035e-08 | -4.2841e-08 | 0.0042892 | 0.0042893 | 0.0042893 | 0.9807 | -0.37165 | 0.98068 | -0.37192 | 1.1784
81 | 0.010954 | 0.0027457 | -0.010952 | -0.0027443 | 2.6334e-06 | 1.3647e-06 | 0.016621 | 0.016621 | 0.016621 | 0.9807 | -0.37165 | 0.98044 | -0.3767 | 4.5663
82 | 0.0012921 | 0.00032381 | -0.0012921 | -0.00032384 | 3.0467e-09 | -2.4718e-08 | 0.0019606 | 0.0019606 | 0.0019606 | 0.98068 | -0.37192 | 0.98068 | -0.37197 | 0.53862
83 | 0.0092307 | 0.002313 | -0.0092306 | -0.002313 | 9.7419e-08 | 4.5656e-08 | 0.014009 | 0.014009 | 0.014009 | 0.98044 | -0.3767 | 0.98043 | -0.37692 | 3.8487
84 | 0.0067229 | 0.0016845 | -0.0067222 | -0.0016842 | 7.2043e-07 | 2.284e-07 | 0.010203 | 0.010203 | 0.010203 | 0.98043 | -0.37692 | 0.98031 | -0.37917 | 2.8032
85 | 0.005716 | 0.001432 | -0.0057157 | -0.001432 | 2.8207e-07 | 5.4547e-08 | 0.0086761 | 0.0086761 | 0.0086761 | 0.98031 | -0.37917 | 0.98026 | -0.38021 | 2.3836
86 | 0.0047306 | 0.0011851 | -0.0047304 | -0.0011851 | 1.5102e-07 | -1.802e-09 | 0.0071808 | 0.0071808 | 0.0071808 | 0.98026 | -0.38021 | 0.98022 | -0.38088 | 1.9727
87 | 0.0041859 | 0.0010486 | -0.0041858 | -0.0010486 | 8.0594e-08 | -1.5518e-08 | 0.0063541 | 0.0063542 | 0.0063542 | 0.98022 | -0.38088 | 0.9802 | -0.38128 | 1.7456
88 | 0.0036128 | 0.00090505 | -0.0036128 | -0.00090508 | 8.0044e-08 | -3.822e-08 | 0.0054844 | 0.0054844 | 0.0054844 | 0.9802 | -0.38128 | 0.98018 | -0.38175 | 1.5067
89 | -0.091322 | -0.023133 | 0.091324 | 0.023135 | 2.5916e-06 | 1.6539e-06 | 0.13735 | 0.13735 | 0.13735 | 0.99001 | -0.19068 | 0.99004 | -0.19009 | 37.7328
90 | 0.089942 | 0.022787 | -0.089712 | -0.02264 | 0.0002306 | 0.00014715 | 0.13527 | 0.13527 | 0.13527 | 0.99001 | -0.19068 | 0.98723 | -0.2442 | 37.1633
91 | -0.092704 | -0.02348 | 0.092707 | 0.023482 | 2.6435e-06 | 1.6872e-06 | 0.13942 | 0.13942 | 0.13942 | 0.99004 | -0.19009 | 0.99007 | -0.18949 | 38.3025
92 | -0.094085 | -0.023828 | 0.094438 | 0.024053 | 0.00035247 | 0.00022498 | 0.14149 | 0.14149 | 0.14149 | 0.99007 | -0.18949 | 0.99412 | -0.1118 | 38.8717
93 | 0.018568 | 0.0046577 | -0.018561 | -0.0046533 | 7.4033e-06 | 4.42e-06 | 0.028076 | 0.028076 | 0.028076 | 0.98415 | -0.30421 | 0.98372 | -0.31258 | 7.7133
94 | 0.015816 | 0.0039653 | -0.015814 | -0.0039642 | 1.8972e-06 | 1.102e-06 | 0.023924 | 0.023924 | 0.023924 | 0.98372 | -0.31258 | 0.98359 | -0.3151 | 6.5725
95 | 0.013597 | 0.0034087 | -0.013595 | -0.0034074 | 2.4037e-06 | 1.3462e-06 | 0.020571 | 0.020571 | 0.020571 | 0.98359 | -0.3151 | 0.9834 | -0.31881 | 5.6514
96 | -0.006962 | -0.0017447 | 0.0069628 | 0.001745 | 7.976e-07 | 2.6749e-07 | 0.010537 | 0.010537 | 0.010537 | 0.98317 | -0.32329 | 0.98329 | -0.32089 | 2.8947
97 | 0.011183 | 0.0028029 | -0.011183 | -0.0028027 | 3.6337e-07 | 1.8963e-07 | 0.016922 | 0.016922 | 0.016922 | 0.9834 | -0.31881 | 0.98337 | -0.31949 | 4.6489
98 | 0.009261 | 0.0023211 | -0.0092604 | -0.0023208 | 6.1642e-07 | 2.8833e-07 | 0.014014 | 0.014014 | 0.014014 | 0.98337 | -0.31949 | 0.98329 | -0.32089 | 3.8499
99 | 0.0028006 | 0.00070154 | -0.0028006 | -0.00070161 | 5.4022e-08 | -6.588e-08 | 0.0042515 | 0.0042515 | 0.0042515 | 0.98018 | -0.38175 | 0.98016 | -0.38215 | 1.168
100 | 0.0020946 | 0.00052469 | -0.0020946 | -0.00052475 | 2.4269e-08 | -6.5136e-08 | 0.0031798 | 0.0031799 | 0.0031799 | 0.98016 | -0.38215 | 0.98015 | -0.38239 | 0.87359

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19899 | 0.050344

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020353 | 0.0005101
1 | 0.0050002 | 0.0012532
2 | 0.003067 | 0.00076866
3 | 0.0030756 | 0.00077081
4 | 0.0065241 | 0.0016351
5 | 0.0044852 | 0.0011241
6 | 0.0016713 | 0.00041888
7 | 0.0035175 | 0.00088158
8 | 0.0020344 | 0.00050987
9 | 0.0036344 | 0.00091086
10 | 0.0051039 | 0.0012791
11 | 0.0045943 | 0.0011514
12 | 0.0028149 | 0.00070547
13 | 0.0030918 | 0.00077489
14 | 0.002856 | 0.00071579
15 | 0.0024909 | 0.00062429
16 | 0.0025658 | 0.00064305
17 | 0.0036488 | 0.00091447
18 | 0.0027545 | 0.00069033
19 | 0.0042465 | 0.0010643
20 | 0.0035589 | 0.00089194
21 | 0.0048023 | 0.0012036
22 | 0.0060248 | 0.00151
23 | 0.0037317 | 0.00093526
24 | 0.0067219 | 0.0016847
25 | 0.0011375 | 0.00028508
26 | 0.00091167 | 0.00022849
27 | 0.0023087 | 0.00057861
28 | 0.001535 | 0.00038472
29 | 0.0014929 | 0.00037416
30 | 0.0017805 | 0.00044623
31 | 0.0019739 | 0.00049471
32 | 0.002125 | 0.00053257
33 | 0.0016272 | 0.00040782
34 | 0.0016443 | 0.0004121
35 | 0.0016478 | 0.00041299
36 | 0.0014352 | 0.00035969
37 | 0.0021442 | 0.0005374
38 | 0.0040019 | 0.001003
39 | 0.0038364 | 0.00096149
40 | 0.0016818 | 0.00042149
41 | 0.0028354 | 0.00071061
42 | 0.0019642 | 0.00049228
43 | 0.0017702 | 0.00044364
44 | 0.0025789 | 0.00064634
45 | 0.0019574 | 0.00049057
46 | 0.0030121 | 0.00075492
47 | 0.0018269 | 0.00045785
48 | 0.0016291 | 0.00040828
49 | 0.001729 | 0.00043332
50 | 0.0026329 | 0.00065988
51 | 0.00089707 | 0.00022483
52 | 0.00061217 | 0.00015342
53 | 0.001613 | 0.00040425
54 | 0.0020084 | 0.00050336
55 | 0.0016753 | 0.00041986
56 | 0.0015347 | 0.00038464
57 | 0.0017209 | 0.00043129
58 | 0.0012921 | 0.00032384
59 | 0.0025077 | 0.00062849
60 | 0.0010062 | 0.00025219
61 | 0.0009851 | 0.00024689
62 | 0.00054456 | 0.00013648
63 | 0.00057295 | 0.00014359
64 | 0.0015787 | 0.00039567
65 | 0.0013795 | 0.00034574
66 | 0.0013796 | 0.00034576
67 | 0.0013786 | 0.00034552
68 | 0.0046744 | 0.0011715
69 | 0.0025336 | 0.00063499
70 | 0.0017215 | 0.00043144
71 | 0.0027451 | 0.00068799
72 | 0.0022164 | 0.00055548
73 | 0.0024255 | 0.00060788
74 | 0.0024117 | 0.00060443
75 | 0.0019219 | 0.00048166
76 | 0.0022976 | 0.00057584
77 | 0.00081214 | 0.00020354
78 | 0.00070592 | 0.00017692
79 | 0.00058535 | 0.0001467

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1