## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-37_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-37_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-37_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-37_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-37_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-37_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-37_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-37_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-37_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-37_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-37_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-37_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-37_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-37_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-37_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-37_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-37_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-37_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-37_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-37_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-37_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-37_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-37_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-37_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-37_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-37_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-37_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-37_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-37_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-37_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-37_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-37_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-37_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-37_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-37_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-37_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-37_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-37_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-37_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-37_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-37_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-37_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-37_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-37_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-37_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-37_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-37_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-37_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-37_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-37_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-37_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-37_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-37_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-37_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-37_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-37_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-37_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-37_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-37_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-37_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-37_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-37_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-37_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-37_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-37_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-37_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-37_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-37_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-37_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-37_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-37_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-37_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-37_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-37_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-37_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-37_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-37_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-37_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-37_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-37_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-37_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-37_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-37_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-37_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-37_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-37_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-37_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-37_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-37_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-37_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-37_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-37_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-37_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-37_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-37_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-37_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-37_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-37_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-37_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-37_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-37_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-37_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-37_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-37_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1059-37_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1059-37_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1059-37_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1059-37_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1059-37_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1059-37_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1059-37_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1059-37_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1059-37_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1059-37_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1059-37_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1059-37_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1059-37_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1059-37_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1059-37_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1059-37_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1059-37_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1059-37_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1059-37_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1059-37_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1059-37_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1059-37_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1059-37_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1059-37_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1059-37_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1059-37_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1059-37_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1059-37_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1059-37_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1059-37_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1059-37_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1059-37_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1059-37_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1059-37_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1059-37_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1059-37_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1059-37_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1059-37_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1059-37_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1059-37_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1059-37_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1059-37_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1059-37_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1059-37_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1059-37_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1059-37_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1059-37_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1059-37_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1059-37_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1059-37_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1059-37_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1059-37_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1059-37_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1059-37_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1059-37_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1059-37_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1059-37_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1059-37_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1059-37_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1059-37_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1059-37_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1059-37_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1059-37_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1059-37_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1059-37_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1059-37_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1059-37_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1059-37_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1059-37_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1059-37_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1059-37_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1059-37_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1059-37_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1059-37_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1059-37_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1059-37_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1059-37_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1059-37_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1059-37_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1059-37_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1059-37_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1059-37_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1059-37_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1059-37_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1059-37_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1059-37_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1059-37_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1059-37_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1059-37_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_24_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-37_0_4_load_0 | 0 | 0.0028793 | 0.00072161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-37_0_4_load_1 | 1 | 0.004458 | 0.0011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-37_0_4_load_2 | 2 | 0.0044636 | 0.0011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-37_0_4_load_151 | 3 | 0.0045895 | 0.0011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-37_0_4_load_159 | 4 | 0.0019938 | 0.00049969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-37_0_4_load_3 | 5 | 0.0054105 | 0.001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-37_0_4_load_4 | 6 | 0.0088554 | 0.0022194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-37_0_4_load_7 | 9 | 0.0041993 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-37_0_4_load_23 | 10 | 0.0053968 | 0.0013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-37_0_4_load_24 | 11 | 0.0049459 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-37_0_4_load_17 | 12 | 0.0054695 | 0.0013708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-37_0_4_load_16 | 14 | 0.0032165 | 0.00080614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-37_0_4_load_20 | 15 | 0.0020083 | 0.00050332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-37_0_4_load_21 | 16 | 0.0015193 | 0.00038078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-37_0_4_load_8 | 17 | 0.0016525 | 0.00041416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-37_0_4_load_9 | 18 | 0.0022186 | 0.00055604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-37_0_4_load_12 | 20 | 0.0009704 | 0.00024321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-37_0_4_load_13 | 22 | 0.0038784 | 0.00097203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-37_0_4_load_14 | 23 | 0.0043917 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-37_0_4_load_18 | 24 | 0.0027997 | 0.00070166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-37_0_4_load_25 | 27 | 0.0034997 | 0.00087711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-37_0_4_load_26 | 28 | 0.0039854 | 0.00099882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-37_0_4_load_166 | 32 | 0.0017504 | 0.00043869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-37_0_4_load_174 | 33 | 0.0018302 | 0.00045868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-37_0_4_load_172 | 35 | 0.0020221 | 0.00050678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-37_0_4_load_156 | 36 | 0.0027851 | 0.00069802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-37_0_4_load_164 | 37 | 0.003653 | 0.00091553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-37_0_4_load_28 | 38 | 0.002585 | 0.00064786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-37_0_4_load_29 | 39 | 0.0040098 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-37_0_4_load_30 | 40 | 0.0044238 | 0.0011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-37_0_4_load_31 | 41 | 0.0066907 | 0.0016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-37_0_4_load_165 | 42 | 0.0029282 | 0.00073388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-37_0_4_load_163 | 43 | 0.0028541 | 0.0007153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-37_0_4_load_32 | 44 | 0.037452 | 0.0093863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-37_0_4_load_193 | 47 | 0.0023738 | 0.00059494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-37_0_4_load_170 | 48 | 0.0018412 | 0.00046145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-37_0_4_load_168 | 49 | 0.003054 | 0.0007654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-37_0_4_load_34 | 50 | 0.0047668 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-37_0_4_load_35 | 51 | 0.0043357 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-37_0_4_load_36 | 52 | 0.0028941 | 0.00072534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-37_0_4_load_38 | 53 | 0.0022095 | 0.00055375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-37_0_4_load_37 | 54 | 0.0039633 | 0.00099328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-37_0_4_load_81 | 55 | 0.0032855 | 0.00082342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-37_0_4_load_115 | 56 | 0.0027565 | 0.00069084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-37_0_4_load_82 | 57 | 0.004915 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-37_0_4_load_39 | 59 | 0.0021129 | 0.00052954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-37_0_4_load_61 | 61 | 0.0029426 | 0.0007375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-37_0_4_load_60 | 64 | 0.0020309 | 0.000509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-37_0_4_load_40 | 65 | 0.0029701 | 0.00074439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-37_0_4_load_41 | 66 | 0.0087735 | 0.0021988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-37_0_4_load_92 | 69 | 0.0041912 | 0.0010504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-37_0_4_load_93 | 70 | 0.0021691 | 0.00054363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-37_0_4_load_74 | 71 | 0.0019091 | 0.00047847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-37_0_4_load_42 | 72 | 0.0035487 | 0.0008894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-37_0_4_load_43 | 73 | 0.0039152 | 0.00098124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-37_0_4_load_44 | 74 | 0.002689 | 0.00067394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-37_0_4_load_45 | 75 | 0.0048191 | 0.0012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-37_0_4_load_46 | 76 | 0.0026227 | 0.00065732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-37_0_4_load_136 | 78 | 0.0023822 | 0.00059704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-37_0_4_load_64 | 79 | 0.0066939 | 0.0016776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-37_0_4_load_65 | 80 | 0.0061416 | 0.0015392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-37_0_4_load_66 | 81 | 0.0099838 | 0.0025022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-37_0_4_load_124 | 82 | 0.001774 | 0.00044461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-37_0_4_load_160 | 83 | 0.0084335 | 0.0021136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-37_0_4_load_48 | 84 | 0.0061736 | 0.0015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-37_0_4_load_52 | 86 | 0.0030545 | 0.00076553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-37_0_4_load_53 | 87 | 0.0017015 | 0.00042645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-37_0_4_load_54 | 88 | 0.0029554 | 0.0007407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-37_0_4_load_89 | 89 | 0.0022263 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-37_0_4_load_72 | 90 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-37_0_4_load_51 | 92 | 0.0035463 | 0.00088878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-37_0_4_load_188 | 93 | 0.0043317 | 0.0010856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1059-37_0_4_load_187 | 94 | 0.0041346 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1059-37_0_4_load_87 | 95 | 0.0038573 | 0.00096674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1059-37_0_4_load_71 | 96 | 0.0026357 | 0.00066057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1059-37_0_4_load_112 | 97 | 0.0022604 | 0.00056652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1059-37_0_4_load_109 | 98 | 0.0012396 | 0.00031068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1059-37_0_4_load_55 | 99 | 0.0045925 | 0.001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1059-37_0_4_load_56 | 100 | 0.0062318 | 0.0015618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1059-37_0_4_load_57 | 101 | 0.0020982 | 0.00052586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1059-37_0_4_load_59 | 102 | 0.0041707 | 0.0010453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1059-37_0_4_load_101 | 103 | 0.0038064 | 0.00095398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1059-37_0_4_load_102 | 104 | 0.0022411 | 0.00056167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1059-37_0_4_load_62 | 105 | 0.0039269 | 0.00098418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1059-37_0_4_load_73 | 106 | 0.0056501 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1059-37_0_4_load_63 | 107 | 0.002865 | 0.00071804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1059-37_0_4_load_78 | 108 | 0.003688 | 0.00092429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1059-37_0_4_load_161 | 110 | 0.0131 | 0.0032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1059-37_0_4_load_67 | 111 | 0.0035367 | 0.00088637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1059-37_0_4_load_68 | 112 | 0.0036249 | 0.00090848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1059-37_0_4_load_69 | 113 | 0.0018229 | 0.00045686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1059-37_0_4_load_70 | 114 | 0.002486 | 0.00062305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1059-37_0_4_load_84 | 115 | 0.0028309 | 0.00070948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1059-37_0_4_load_85 | 116 | 0.0027252 | 0.00068299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1059-37_0_4_load_75 | 117 | 0.0051922 | 0.0013013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1059-37_0_4_load_117 | 118 | 0.0029571 | 0.00074112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1059-37_0_4_load_135 | 121 | 0.0013462 | 0.00033738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1059-37_0_4_load_147 | 122 | 0.002988 | 0.00074887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1059-37_0_4_load_123 | 125 | 0.0025065 | 0.00062819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1059-37_0_4_load_120 | 126 | 0.0021576 | 0.00054074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1059-37_0_4_load_133 | 127 | 0.0032013 | 0.00080232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1059-37_0_4_load_121 | 128 | 0.0021382 | 0.00053588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1059-37_0_4_load_83 | 129 | 0.0024757 | 0.00062046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1059-37_0_4_load_119 | 131 | 0.003757 | 0.00094159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1059-37_0_4_load_86 | 132 | 0.0056282 | 0.0014106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1059-37_0_4_load_88 | 133 | 0.008887 | 0.0022273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1059-37_0_4_load_90 | 134 | 0.0027953 | 0.00070056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1059-37_0_4_load_99 | 135 | 0.0034095 | 0.0008545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1059-37_0_4_load_134 | 138 | 0.0023632 | 0.00059228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1059-37_0_4_load_95 | 139 | 0.0024492 | 0.00061382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1059-37_0_4_load_97 | 141 | 0.0019543 | 0.00048979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1059-37_0_4_load_98 | 142 | 0.0035226 | 0.00088285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1059-37_0_4_load_113 | 143 | 0.0030465 | 0.00076354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1059-37_0_4_load_126 | 145 | 0.0016883 | 0.00042312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1059-37_0_4_load_127 | 146 | 0.003379 | 0.00084686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1059-37_0_4_load_146 | 150 | 0.0016342 | 0.00040958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1059-37_0_4_load_137 | 152 | 0.0019446 | 0.00048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1059-37_0_4_load_104 | 153 | 0.0022918 | 0.00057439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1059-37_0_4_load_105 | 154 | 0.0028651 | 0.00071806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1059-37_0_4_load_106 | 155 | 0.0032874 | 0.00082391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1059-37_0_4_load_107 | 156 | 0.0064758 | 0.001623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1059-37_0_4_load_128 | 157 | 0.0012403 | 0.00031085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1059-37_0_4_load_129 | 158 | 0.0014273 | 0.00035772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1059-37_0_4_load_110 | 159 | 0.0020004 | 0.00050135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1059-37_0_4_load_143 | 160 | 0.0023619 | 0.00059195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1059-37_0_4_load_155 | 163 | 0.0042101 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1059-37_0_4_load_130 | 165 | 0.0016341 | 0.00040956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1059-37_0_4_load_140 | 167 | 0.0042546 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1059-37_0_4_load_145 | 168 | 0.001374 | 0.00034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1059-37_0_4_load_141 | 169 | 0.0026713 | 0.0006695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1059-37_0_4_load_142 | 170 | 0.0033924 | 0.00085023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1059-37_0_4_load_149 | 171 | 0.0044416 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1059-37_0_4_load_144 | 172 | 0.002403 | 0.00060225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1059-37_0_4_load_152 | 173 | 0.0016873 | 0.00042289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1059-37_0_4_load_153 | 174 | 0.0017648 | 0.00044229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1059-37_0_4_load_169 | 175 | 0.0017873 | 0.00044794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1059-37_0_4_load_171 | 176 | 0.0040734 | 0.0010209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1059-37_0_4_load_181 | 177 | 0.0016913 | 0.00042388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1059-37_0_4_load_177 | 178 | 0.0036756 | 0.00092118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1059-37_0_4_load_176 | 179 | 0.0015775 | 0.00039535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1059-37_0_4_load_179 | 181 | 0.0015739 | 0.00039445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1059-37_0_4_load_180 | 182 | 0.0024716 | 0.00061943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1059-37_0_4_load_186 | 183 | 0.0020766 | 0.00052044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1059-37_0_4_load_189 | 184 | 0.0046773 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1059-37_0_4_load_182 | 185 | 0.00208 | 0.00052129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1059-37_0_4_load_183 | 186 | 0.0019794 | 0.00049608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1059-37_0_4_load_184 | 187 | 0.0019257 | 0.00048263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1059-37_0_4_load_185 | 188 | 0.00095856 | 0.00024024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1059-37_0_4_load_190 | 189 | 0.00093919 | 0.00023538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1059-37_0_4_load_194 | 190 | 0.0030975 | 0.00077631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1059-37_0_4_load_197 | 191 | 0.0085654 | 0.0021467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1059-37_0_4_load_198 | 192 | 0.0083652 | 0.0020965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 169 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-37_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0033241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-37_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-37_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-37_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.022715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-37_0_4_line_4 |  | 4 | 70 | 0.0074772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-37_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.037341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-37_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.037743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-37_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.003616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-37_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0085967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-37_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.033634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-37_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.031005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1059-37_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.007956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1059-37_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.012555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-37_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-37_0_4_line_14 |  | 13 | 21 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-37_0_4_line_15 |  | 13 | 18 | 0.050193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-37_0_4_line_16 |  | 14 | 24 | 0.028948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-37_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-37_0_4_line_18 |  | 16 | 26 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-37_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-37_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-37_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.009853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-37_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.0050499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-37_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.032825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-37_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-37_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.003106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-37_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.023804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1059-37_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.029122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1059-37_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.051369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-37_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.039376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1059-37_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.029152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1059-37_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-37_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.012402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-37_0_4_line_33 |  | 30 | 34 | 0.058078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1059-37_0_4_line_34 |  | 31 | 35 | 0.004995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1059-37_0_4_line_35 |  | 31 | 36 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1059-37_0_4_line_36 |  | 32 | 37 | 0.012136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-37_0_4_line_37 |  | 34 | 177 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1059-37_0_4_line_38 |  | 34 | 178 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1059-37_0_4_line_39 |  | 36 | 66 | 0.029816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1059-37_0_4_line_40 |  | 37 | 43 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-37_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.009721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-37_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-37_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.021444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-37_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.00078019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-37_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.023948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-37_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.081515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1059-37_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1059-37_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.034459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-37_0_4_line_49 |  | 46 | 192 | 0.008225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1059-37_0_4_line_50 |  | 47 | 187 | 0.057786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-37_0_4_line_51 |  | 47 | 190 | 0.034421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1059-37_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0052023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1059-37_0_4_line_53 |  | 49 | 175 | 0.02527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-37_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.028824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1059-37_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1059-37_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.026883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-37_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.023067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-37_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.027319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-37_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.022702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1059-37_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-37_0_4_line_61 |  | 57 | 129 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-37_0_4_line_62 |  | 58 | 118 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1059-37_0_4_line_63 |  | 58 | 120 | 0.003719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1059-37_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-37_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.023432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-37_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.003395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1059-37_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-37_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-37_0_4_line_69 |  | 62 | 122 | 0.023037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-37_0_4_line_70 |  | 62 | 123 | 0.021266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-37_0_4_line_71 |  | 63 | 117 | 0.035642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-37_0_4_line_72 |  | 64 | 105 | 0.02736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-37_0_4_line_73 |  | 64 | 106 | 0.025738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-37_0_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.016484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1059-37_0_4_line_75 |  | 65 | 67 | 0.020603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1059-37_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1059-37_0_4_line_77 |  | 67 | 69 | 0.043139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1059-37_0_4_line_78 |  | 67 | 70 | 0.0368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-37_0_4_line_79 |  | 67 | 71 | 0.040246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-37_0_4_line_80 |  | 68 | 118 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1059-37_0_4_line_81 |  | 69 | 119 | 0.033456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1059-37_0_4_line_82 |  | 71 | 105 | 0.020608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-37_0_4_line_83 |  | 71 | 107 | 0.014975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-37_0_4_line_84 |  | 72 | 73 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-37_0_4_line_85 |  | 72 | 74 | 0.021807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1059-37_0_4_line_86 |  | 73 | 75 | 0.022511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-37_0_4_line_87 |  | 74 | 76 | 0.021475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1059-37_0_4_line_88 |  | 75 | 77 | 0.012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-37_0_4_line_89 |  | 76 | 78 | 0.019301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1059-37_0_4_line_90 |  | 77 | 79 | 0.037097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-37_0_4_line_91 |  | 77 | 80 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-37_0_4_line_92 |  | 77 | 81 | 0.024572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-37_0_4_line_93 |  | 78 | 82 | 0.018581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1059-37_0_4_line_94 |  | 81 | 83 | 0.0084215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-37_0_4_line_95 |  | 82 | 124 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1059-37_0_4_line_96 |  | 83 | 110 | 0.023396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-37_0_4_line_97 |  | 84 | 85 | 0.017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-37_0_4_line_98 |  | 85 | 86 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-37_0_4_line_99 |  | 85 | 87 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-37_0_4_line_100 |  | 85 | 88 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-37_0_4_line_101 |  | 86 | 89 | 0.027431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-37_0_4_line_102 |  | 87 | 90 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1059-37_0_4_line_103 |  | 88 | 91 | 0.042266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1059-37_0_4_line_104 |  | 89 | 95 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1059-37_0_4_line_105 |  | 90 | 96 | 0.0054732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1059-37_0_4_line_106 |  | 91 | 97 | 0.0095707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1059-37_0_4_line_107 |  | 91 | 98 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1059-37_0_4_line_108 |  | 92 | 93 | 0.030775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1059-37_0_4_line_109 |  | 93 | 94 | 0.033823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1059-37_0_4_line_110 |  | 94 | 184 | 0.037117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1059-37_0_4_line_111 |  | 95 | 132 | 0.0063242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1059-37_0_4_line_112 |  | 97 | 160 | 0.023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1059-37_0_4_line_113 |  | 98 | 159 | 0.024103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1059-37_0_4_line_114 |  | 99 | 100 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1059-37_0_4_line_115 |  | 99 | 101 | 0.044966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1059-37_0_4_line_116 |  | 101 | 102 | 0.027609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1059-37_0_4_line_117 |  | 102 | 103 | 0.04608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1059-37_0_4_line_118 |  | 103 | 104 | 0.049044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1059-37_0_4_line_119 |  | 104 | 123 | 0.060128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1059-37_0_4_line_120 |  | 108 | 109 | 0.065635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1059-37_0_4_line_121 |  | 109 | 124 | 0.002653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1059-37_0_4_line_122 |  | 110 | 164 | 0.02427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1059-37_0_4_line_123 |  | 111 | 112 | 0.024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1059-37_0_4_line_124 |  | 111 | 113 | 0.029367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1059-37_0_4_line_125 |  | 113 | 114 | 0.022089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1059-37_0_4_line_126 |  | 114 | 115 | 0.029279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1059-37_0_4_line_127 |  | 115 | 116 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1059-37_0_4_line_128 |  | 116 | 120 | 0.040691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1059-37_0_4_line_129 |  | 119 | 137 | 0.003816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1059-37_0_4_line_130 |  | 120 | 121 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_1059-37_0_4_line_131 |  | 121 | 138 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_1059-37_0_4_line_132 |  | 124 | 125 | 0.012066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_1059-37_0_4_line_133 |  | 124 | 126 | 0.038793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1059-37_0_4_line_134 |  | 125 | 127 | 0.0043372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_1059-37_0_4_line_135 |  | 126 | 128 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1059-37_0_4_line_136 |  | 127 | 138 | 0.016509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1059-37_0_4_line_137 |  | 129 | 130 | 0.0074703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1059-37_0_4_line_138 |  | 130 | 131 | 0.017095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1059-37_0_4_line_139 |  | 131 | 162 | 0.0048565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1059-37_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1059-37_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1059-37_0_4_line_142 |  | 134 | 135 | 0.01789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1059-37_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1059-37_0_4_line_144 |  | 136 | 147 | 0.003655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1059-37_0_4_line_145 |  | 137 | 166 | 0.003889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_1059-37_0_4_line_146 |  | 137 | 165 | 0.012695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1059-37_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.032058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1059-37_0_4_line_148 |  | 140 | 141 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1059-37_0_4_line_149 |  | 140 | 142 | 0.031403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1059-37_0_4_line_150 |  | 141 | 143 | 0.00050524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1059-37_0_4_line_151 |  | 142 | 144 | 0.021622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1059-37_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.00097331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1059-37_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1059-37_0_4_line_154 |  | 145 | 156 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1059-37_0_4_line_155 |  | 147 | 152 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1059-37_0_4_line_156 |  | 148 | 149 | 0.002977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1059-37_0_4_line_157 |  | 148 | 150 | 0.033282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1059-37_0_4_line_158 |  | 148 | 151 | 0.011181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1059-37_0_4_line_159 |  | 149 | 167 | 0.0089343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1059-37_0_4_line_160 |  | 149 | 152 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1059-37_0_4_line_161 |  | 150 | 168 | 0.02426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1059-37_0_4_line_162 |  | 151 | 157 | 0.024859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1059-37_0_4_line_163 |  | 151 | 155 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1059-37_0_4_line_164 |  | 153 | 154 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1059-37_0_4_line_165 |  | 153 | 155 | 0.022688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1059-37_0_4_line_166 |  | 154 | 156 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1059-37_0_4_line_167 |  | 157 | 158 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1059-37_0_4_line_168 |  | 158 | 165 | 0.018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1059-37_0_4_line_169 |  | 161 | 162 | 0.009003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1059-37_0_4_line_170 |  | 161 | 163 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1059-37_0_4_line_171 |  | 162 | 164 | 0.042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1059-37_0_4_line_172 |  | 164 | 176 | 0.0095415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1059-37_0_4_line_173 |  | 166 | 171 | 0.022125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1059-37_0_4_line_174 |  | 166 | 170 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_1059-37_0_4_line_175 |  | 168 | 172 | 0.022369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1059-37_0_4_line_176 |  | 169 | 170 | 0.02547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_1059-37_0_4_line_177 |  | 171 | 173 | 0.026214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1059-37_0_4_line_178 |  | 173 | 174 | 0.041979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1059-37_0_4_line_179 |  | 174 | 175 | 0.027818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1059-37_0_4_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0063473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_1059-37_0_4_line_181 |  | 179 | 180 | 0.01021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_1059-37_0_4_line_182 |  | 180 | 181 | 0.008392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1059-37_0_4_line_183 |  | 180 | 182 | 0.032759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_1059-37_0_4_line_184 |  | 182 | 183 | 0.017426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_1059-37_0_4_line_185 |  | 183 | 184 | 0.035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_1059-37_0_4_line_186 |  | 184 | 191 | 0.035646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1059-37_0_4_line_187 |  | 184 | 192 | 0.054788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_1059-37_0_4_line_188 |  | 185 | 186 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1059-37_0_4_line_189 |  | 185 | 187 | 0.0087166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1059-37_0_4_line_190 |  | 186 | 188 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1059-37_0_4_line_191 |  | 188 | 189 | 0.0054045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-37_0_4_trafo_141 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 193 | 169 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2665051.1365 | 1210453.4089 | 2665049.262 | 1210450.6638
1 | 2665038.3715 | 1210438.0383 | 2665044.2775 | 1210443.3644 | 2665049.262 | 1210450.6638
2 | 2665038.3715 | 1210438.0383 | 2665019.3809 | 1210420.9127 | 2665016.9454 | 1210419.3405
3 | 2665016.9454 | 1210419.3405 | 2664997.8612 | 1210407.0215
4 | 2664997.8612 | 1210407.0215 | 2664991.5791 | 1210402.9663
5 | 2665146.8088 | 1210354.4531 | 2665149.5045 | 1210361.0282 | 2665150.5894 | 1210376.5162 | 2665147.896 | 1210390.9759
6 | 2665125.3364 | 1210324.0641 | 2665133.3049 | 1210331.4111 | 2665142.4716 | 1210343.8743 | 2665146.8088 | 1210354.4531
7 | 2665125.3364 | 1210324.0641 | 2665128.2031 | 1210321.8495
8 | 2665125.3364 | 1210324.0641 | 2665117.4624 | 1210320.6139
9 | 2665128.2031 | 1210321.8495 | 2665146.5228 | 1210307.663 | 2665152.9218 | 1210299.384
10 | 2665128.2031 | 1210321.8495 | 2665132.4073 | 1210325.2197 | 2665139.5995 | 1210333.3587 | 2665145.5829 | 1210342.2295 | 2665147.2314 | 1210345.934
11 | 2665128.2031 | 1210321.8495 | 2665121.208 | 1210318.0592
12 | 2665160.6 | 1210289.4499 | 2665152.9218 | 1210299.384
13 | 2665095.5703 | 1210311.1203 | 2665102.7859 | 1210312.2552 | 2665112.4119 | 1210314.6728 | 2665120.4132 | 1210317.6286 | 2665121.208 | 1210318.0592
14 | 2665160.6 | 1210289.4499 | 2665174.3724 | 1210300.5404
15 | 2665160.6 | 1210289.4499 | 2665145.8609 | 1210279.1939 | 2665123.8389 | 1210266.3012 | 2665117.5493 | 1210263.9385
16 | 2665066.6407 | 1210311.4861 | 2665068.1309 | 1210311.3212 | 2665085.4723 | 1210310.8544 | 2665095.5703 | 1210311.1203 | 2665095.5703 | 1210311.1203
17 | 2665065.1007 | 1210315.1921 | 2665079.9522 | 1210314.5521 | 2665087.1498 | 1210314.8785
18 | 2665051.9545 | 1210315.7587 | 2665065.1007 | 1210315.1921
19 | 2665094.3791 | 1210256.4396 | 2665101.2822 | 1210257.8277 | 2665117.5493 | 1210263.9385
20 | 2665092.4547 | 1210256.0526 | 2665094.3791 | 1210256.4396
21 | 2665082.7462 | 1210254.2122 | 2665092.4547 | 1210256.0526
22 | 2665174.3724 | 1210300.5404 | 2665177.846 | 1210304.2058
23 | 2665177.846 | 1210304.2058 | 2665183.0282 | 1210309.6739 | 2665186.37 | 1210316.1477 | 2665193.2024 | 1210329.386 | 2665194.0706 | 1210332.3703
24 | 2665050.0202 | 1210313.325 | 2665066.6407 | 1210311.4861
25 | 2665051.9545 | 1210315.7587 | 2665050.0202 | 1210313.325
26 | 2665050.0202 | 1210313.325 | 2665047.8459 | 1210310.5885 | 2665029.3082 | 1210302.2945
27 | 2665050.0202 | 1210313.325 | 2665040.8982 | 1210315.5603 | 2665032.6812 | 1210318.4392 | 2665024.301 | 1210322.3503 | 2665022.7723 | 1210323.2528
28 | 2665051.9545 | 1210315.7587 | 2665034.5829 | 1210320.3834 | 2665021.1627 | 1210327.8751 | 2665007.1139 | 1210339.3402
29 | 2664993.5839 | 1210285.76 | 2665001.8222 | 1210289.9967 | 2665029.3082 | 1210302.2945
30 | 2664997.3996 | 1210336.6549 | 2665001.6456 | 1210336.1898 | 2665004.498 | 1210335.287 | 2665018.365 | 1210325.8545 | 2665022.7723 | 1210323.2528
31 | 2665007.1139 | 1210339.3402 | 2665018.6351 | 1210357.3309
32 | 2664993.5839 | 1210285.76 | 2664991.3971 | 1210280.6886 | 2664989.8029 | 1210278.4254 | 2664986.7395 | 1210275.6682
33 | 2664943.2797 | 1210256.8947 | 2664963.0816 | 1210269.896 | 2664964.3041 | 1210270.6987 | 2664993.5839 | 1210285.76
34 | 2664997.482 | 1210341.6478 | 2664997.3996 | 1210336.6549
35 | 2664997.3996 | 1210336.6549 | 2664984.9513 | 1210334.4625 | 2664982.3786 | 1210334.2629
36 | 2665025.1801 | 1210367.5512 | 2665018.6351 | 1210357.3309
37 | 2664943.2797 | 1210256.8947 | 2664938.7364 | 1210263.7162 | 2664933.5335 | 1210270.3859 | 2664929.4713 | 1210275.6004
38 | 2664943.2797 | 1210256.8947 | 2664931.6644 | 1210249.2648
39 | 2664982.3786 | 1210334.2629 | 2664968.4395 | 1210360.6198
40 | 2665036.5298 | 1210379.559 | 2665032.6855 | 1210377.2976 | 2665026.2002 | 1210369.1441 | 2665025.1801 | 1210367.5512
41 | 2665093.974 | 1210423.3604 | 2665093.5055 | 1210422.3215 | 2665088.2921 | 1210415.5053
42 | 2665076.1003 | 1210402.7454 | 2665083.8841 | 1210409.7422 | 2665088.2921 | 1210415.5053
43 | 2665076.1003 | 1210402.7454 | 2665067.9206 | 1210395.3927 | 2665058.5323 | 1210390.8144
44 | 2665058.5323 | 1210390.8144 | 2665057.8311 | 1210390.4725
45 | 2665036.5298 | 1210379.559 | 2665041.7553 | 1210382.633 | 2665057.8311 | 1210390.4725
46 | 2664917.5816 | 1210127.7917 | 2664993.3541 | 1210097.7369
47 | 2664906.7838 | 1210124.0609 | 2664908.4877 | 1210122.534 | 2664916.2239 | 1210128.9332 | 2664917.5816 | 1210127.7917
48 | 2664917.5816 | 1210127.7917 | 2664898.1382 | 1210108.335 | 2664893.0994 | 1210103.5447
49 | 2664912.5417 | 1210129.9493 | 2664906.7838 | 1210124.0609
50 | 2664856.6871 | 1210148.4146 | 2664893.0994 | 1210103.5447
51 | 2664893.0994 | 1210103.5447 | 2664868.1528 | 1210079.828
52 | 2664974.1177 | 1210232.5939 | 2664975.4877 | 1210227.5752
53 | 2664974.1177 | 1210232.5939 | 2664971.2553 | 1210243.0796 | 2664970.7179 | 1210257.4698
54 | 2664843.9482 | 1210356.3511 | 2664818.8228 | 1210342.2251
55 | 2664843.9482 | 1210356.3511 | 2664865.8516 | 1210368.6657
56 | 2664889.8096 | 1210380.7517 | 2664887.7786 | 1210380.1221 | 2664878.8176 | 1210375.9555 | 2664865.8516 | 1210368.6657
57 | 2664912.1449 | 1210386.343 | 2664901.7918 | 1210384.4661 | 2664889.8096 | 1210380.7517
58 | 2664778.84 | 1210319.7458 | 2664755.9342 | 1210306.8676 | 2664755.0084 | 1210306.3906
59 | 2664755.0084 | 1210306.3906 | 2664740.8331 | 1210299.0879 | 2664734.67 | 1210296.3195
60 | 2664925.3441 | 1210388.7359 | 2664912.1449 | 1210386.343
61 | 2664717.8701 | 1210288.7733 | 2664734.67 | 1210296.3195
62 | 2664925.3441 | 1210388.7359 | 2664935.4227 | 1210390.5611
63 | 2664923.553 | 1210391.9962 | 2664925.0961 | 1210389.178 | 2664925.3441 | 1210388.7359
64 | 2664987.6688 | 1210518.2381 | 2664990.1514 | 1210501.3674
65 | 2664990.1514 | 1210501.3674 | 2664974.8064 | 1210483.6583
66 | 2664987.6688 | 1210518.2381 | 2664985.7987 | 1210521.075
67 | 2664987.6688 | 1210518.2381 | 2664998.6137 | 1210518.1683 | 2665000.7139 | 1210520.0257
68 | 2664972.273 | 1210470.0948 | 2664974.0713 | 1210479.9554 | 2664974.8064 | 1210483.6583
69 | 2664985.7987 | 1210521.075 | 2664980.7506 | 1210518.4406 | 2664966.7427 | 1210508.2163
70 | 2664974.0759 | 1210538.836 | 2664985.7987 | 1210521.075
71 | 2665000.7139 | 1210520.0257 | 2665004.4132 | 1210518.1092 | 2665006.8144 | 1210516.0563 | 2665011.0981 | 1210510.7331 | 2665012.3446 | 1210507.9338 | 2665013.4651 | 1210504.1437 | 2665013.6088 | 1210501.4214 | 2665012.6993 | 1210494.2182 | 2665011.4068 | 1210490.0793 | 2665011.3402 | 1210489.9505
72 | 2664972.273 | 1210470.0948 | 2664967.3643 | 1210443.1783
73 | 2664993.709 | 1210455.849 | 2664972.273 | 1210470.0948
74 | 2664968.2797 | 1210377.1025 | 2664968.4395 | 1210360.6198
75 | 2664957.1498 | 1210394.4411 | 2664968.2797 | 1210377.1025
76 | 2664957.1498 | 1210394.4411 | 2664948.9363 | 1210390.0379 | 2664948.1354 | 1210389.6067
77 | 2664957.1498 | 1210394.4411 | 2664955.8818 | 1210385.9554 | 2664953.7345 | 1210378.6498 | 2664951.1782 | 1210375.3977 | 2664947.2382 | 1210372.1862 | 2664935.6117 | 1210365.0331 | 2664932.0964 | 1210362.974
78 | 2664957.1498 | 1210394.4411 | 2664970.9514 | 1210393.7909 | 2664980.0678 | 1210395.5356 | 2664991.5791 | 1210402.9663
79 | 2664957.1498 | 1210394.4411 | 2664967.843 | 1210400.0609 | 2664968.3644 | 1210400.3334 | 2664967.9317 | 1210402.3855 | 2664967.9744 | 1210404.0425 | 2664968.386 | 1210406.026 | 2664970.8259 | 1210411.5893 | 2664978.0467 | 1210425.5555
80 | 2664948.1354 | 1210389.6067 | 2664946.2441 | 1210390.898 | 2664944.1153 | 1210391.6642 | 2664941.1519 | 1210391.5986 | 2664935.4227 | 1210390.5611
81 | 2664910.9135 | 1210339.6378 | 2664911.1552 | 1210341.8751 | 2664911.6323 | 1210344.1261 | 2664913.0463 | 1210348.2885 | 2664913.8466 | 1210350.1761 | 2664915.1291 | 1210351.7466 | 2664917.536 | 1210354.0631 | 2664919.4048 | 1210355.5399 | 2664932.0964 | 1210362.974
82 | 2664978.0467 | 1210425.5555 | 2664967.3643 | 1210443.1783
83 | 2664978.0467 | 1210425.5555 | 2664963.501 | 1210421.9948
84 | 2664777.5441 | 1210389.4958 | 2664759.1478 | 1210377.644
85 | 2664777.5441 | 1210389.4958 | 2664795.8764 | 1210401.3064
86 | 2664759.1478 | 1210377.644 | 2664740.2237 | 1210365.4522
87 | 2664795.8764 | 1210401.3064 | 2664802.7876 | 1210405.7589 | 2664814.5424 | 1210411.8808
88 | 2664729.3282 | 1210358.4328 | 2664740.2237 | 1210365.4522
89 | 2664814.5424 | 1210411.8808 | 2664831.6614 | 1210420.7963
90 | 2664729.3282 | 1210358.4328 | 2664728.3593 | 1210361.5798 | 2664731.0175 | 1210363.154 | 2664756.8385 | 1210379.788
91 | 2664729.3282 | 1210358.4328 | 2664727.1685 | 1210359.9548 | 2664714.6157 | 1210375.7553
92 | 2664729.3282 | 1210358.4328 | 2664724.7055 | 1210350.1887 | 2664712.5442 | 1210341.2039
93 | 2664848.1418 | 1210429.3793 | 2664831.6614 | 1210420.7963
94 | 2664705.7708 | 1210336.1997 | 2664712.5442 | 1210341.2039
95 | 2664876.8956 | 1210444.3543 | 2664848.1418 | 1210429.3793
96 | 2664705.7708 | 1210336.1997 | 2664686.9532 | 1210322.2973
97 | 2664753.1943 | 1210169.9874 | 2664762.2693 | 1210155.0683
98 | 2664753.1943 | 1210169.9874 | 2664762.1549 | 1210176.3219 | 2664764.4134 | 1210177.8993
99 | 2664753.1943 | 1210169.9874 | 2664750.8561 | 1210168.3277 | 2664742.9472 | 1210160.7235
100 | 2664753.1943 | 1210169.9874 | 2664744.1527 | 1210181.296
101 | 2664788.232 | 1210191.357 | 2664772.7457 | 1210183.7191 | 2664764.4134 | 1210177.8993
102 | 2664726.3527 | 1210144.7682 | 2664742.9472 | 1210160.7235
103 | 2664717.7586 | 1210214.308 | 2664744.1527 | 1210181.296
104 | 2664807.2009 | 1210203.036 | 2664801.3704 | 1210198.3054 | 2664791.6004 | 1210193.0183 | 2664788.232 | 1210191.357
105 | 2664722.4073 | 1210140.9748 | 2664726.3527 | 1210144.7682
106 | 2664717.7586 | 1210214.308 | 2664725.2419 | 1210220.2744
107 | 2664717.7586 | 1210214.308 | 2664712.652 | 1210210.0278 | 2664708.5957 | 1210206.3755
108 | 2664796.5464 | 1210104.2358 | 2664798.286 | 1210105.8153 | 2664820.2058 | 1210123.9123
109 | 2664846.2884 | 1210145.4461 | 2664820.2058 | 1210123.9123
110 | 2664846.2884 | 1210145.4461 | 2664866.7758 | 1210162.3605 | 2664874.5824 | 1210169.457
111 | 2664807.2009 | 1210203.036 | 2664812.1119 | 1210207.0206
112 | 2664725.2419 | 1210220.2744 | 2664725.746 | 1210220.6763 | 2664733.4427 | 1210226.5189 | 2664743.9018 | 1210233.4366 | 2664744.7911 | 1210233.9271
113 | 2664708.5957 | 1210206.3755 | 2664690.6834 | 1210190.2475
114 | 2664779.6406 | 1210434.458 | 2664759.7131 | 1210422.6377
115 | 2664779.6406 | 1210434.458 | 2664818.3151 | 1210457.3982
116 | 2664818.3151 | 1210457.3982 | 2664842.0613 | 1210471.4835
117 | 2664880.8315 | 1210496.3241 | 2664873.5162 | 1210490.935 | 2664861.8956 | 1210483.2484 | 2664842.0613 | 1210471.4835
118 | 2664880.8315 | 1210496.3241 | 2664887.5475 | 1210501.2716 | 2664916.3708 | 1210523.9768 | 2664919.3516 | 1210526.6601
119 | 2664974.0759 | 1210538.836 | 2664956.2835 | 1210540.9881 | 2664947.6253 | 1210542.5504 | 2664942.7517 | 1210542.0304 | 2664934.0798 | 1210539.2566 | 2664930.5353 | 1210536.7276 | 2664919.3516 | 1210526.6601
120 | 2664875.1938 | 1210446.3926 | 2664848.6286 | 1210432.6511 | 2664816.9261 | 1210416.1797
121 | 2664876.8956 | 1210444.3543 | 2664875.1938 | 1210446.3926
122 | 2664667.4325 | 1210307.8754 | 2664686.9532 | 1210322.2973
123 | 2664795.2221 | 1210332.5267 | 2664773.6937 | 1210320.2511
124 | 2664795.2221 | 1210332.5267 | 2664820.7329 | 1210347.0732
125 | 2664839.922 | 1210358.015 | 2664820.7329 | 1210347.0732
126 | 2664839.922 | 1210358.015 | 2664865.3569 | 1210372.5182
127 | 2664865.3569 | 1210372.5182 | 2664865.3569 | 1210372.5182 | 2664884.2764 | 1210382.1247
128 | 2664923.553 | 1210391.9962 | 2664903.2292 | 1210388.5731 | 2664888.4709 | 1210384.2544 | 2664884.2764 | 1210382.1247
129 | 2664910.9135 | 1210339.6378 | 2664907.6906 | 1210337.5793
130 | 2664923.553 | 1210391.9962 | 2664922.5063 | 1210393.8971 | 2664921.8936 | 1210395.0245 | 2664918.7919 | 1210400.6831 | 2664913.8658 | 1210409.6674
131 | 2664913.8658 | 1210409.6674 | 2664910.4717 | 1210415.8575 | 2664899.3172 | 1210421.2061 | 2664899.3172 | 1210421.2061
132 | 2664876.8956 | 1210444.3543 | 2664884.6432 | 1210435.1042
133 | 2664876.8956 | 1210444.3543 | 2664900.9149 | 1210457.379 | 2664910.5558 | 1210463.5926
134 | 2664887.4281 | 1210431.7793 | 2664884.6432 | 1210435.1042
135 | 2664910.5558 | 1210463.5926 | 2664910.6357 | 1210463.6441 | 2664929.9374 | 1210478.1894
136 | 2664887.4281 | 1210431.7793 | 2664893.1276 | 1210424.9744 | 2664896.4329 | 1210424.3544 | 2664899.3172 | 1210421.2061
137 | 2664711.0556 | 1210285.7124 | 2664717.8701 | 1210288.7733
138 | 2664711.0556 | 1210285.7124 | 2664696.558 | 1210276.6545
139 | 2664692.4393 | 1210274.0812 | 2664696.558 | 1210276.6545
140 | 2664822.7949 | 1210217.0682 | 2664818.9398 | 1210212.5604 | 2664812.1119 | 1210207.0206
141 | 2664822.7949 | 1210217.0682 | 2664829.0267 | 1210224.355 | 2664830.6805 | 1210227.1227
142 | 2664830.6805 | 1210227.1227 | 2664839.8574 | 1210242.4802
143 | 2664845.6505 | 1210252.1748 | 2664839.8574 | 1210242.4802
144 | 2664848.9363 | 1210250.554 | 2664845.6505 | 1210252.1748
145 | 2664907.6906 | 1210337.5793 | 2664909.6781 | 1210335.1327 | 2664910.148 | 1210334.5597
146 | 2664907.6906 | 1210337.5793 | 2664897.4356 | 1210330.0965
147 | 2664725.8062 | 1210223.5342 | 2664716.5181 | 1210215.8622 | 2664701.3909 | 1210202.7624
148 | 2664725.8062 | 1210223.5342 | 2664715.3476 | 1210238.3713
149 | 2664725.8062 | 1210223.5342 | 2664732.2716 | 1210227.9737 | 2664742.758 | 1210235.1808 | 2664752.2935 | 1210240.3285
150 | 2664715.3476 | 1210238.3713 | 2664715.0566 | 1210238.7843
151 | 2664771.3203 | 1210250.6001 | 2664752.2935 | 1210240.3285
152 | 2664771.3203 | 1210250.6001 | 2664772.1765 | 1210251.0629
153 | 2664776.3237 | 1210239.8812 | 2664771.3203 | 1210250.6001
154 | 2664788.1059 | 1210259.4046 | 2664786.3946 | 1210258.7465 | 2664772.1765 | 1210251.0629
155 | 2664848.9363 | 1210250.554 | 2664852.945 | 1210258.6358 | 2664855.6678 | 1210263.6272
156 | 2664858.5275 | 1210275.0621 | 2664860.688 | 1210274.185 | 2664861.2911 | 1210273.9359
157 | 2664858.5275 | 1210275.0621 | 2664855.8326 | 1210276.1668 | 2664852.2361 | 1210279.0962 | 2664849.7264 | 1210279.2468 | 2664838.2472 | 1210275.2863 | 2664827.7651 | 1210271.7174
158 | 2664859.1714 | 1210285.7423 | 2664860.2709 | 1210281.7852 | 2664860.4847 | 1210280.9981 | 2664859.7617 | 1210278.2886 | 2664858.5275 | 1210275.0621
159 | 2664861.2911 | 1210273.9359 | 2664865.5671 | 1210281.7805
160 | 2664861.2911 | 1210273.9359 | 2664855.6678 | 1210263.6272
161 | 2664827.7651 | 1210271.7174 | 2664816.7947 | 1210267.9822 | 2664804.8759 | 1210263.6795
162 | 2664859.1714 | 1210285.7423 | 2664865.5991 | 1210290.8375 | 2664874.5344 | 1210302.9754 | 2664875.4125 | 1210304.2949
163 | 2664859.1714 | 1210285.7423 | 2664849.7198 | 1210281.248 | 2664847.5307 | 1210280.5482
164 | 2664825.9197 | 1210273.6402 | 2664821.2034 | 1210272.1326 | 2664809.0757 | 1210267.4687
165 | 2664825.9197 | 1210273.6402 | 2664847.5307 | 1210280.5482
166 | 2664788.1059 | 1210259.4046 | 2664809.0757 | 1210267.4687
167 | 2664875.4125 | 1210304.2949 | 2664881.2198 | 1210313.0209 | 2664884.4467 | 1210316.4188
168 | 2664897.4356 | 1210330.0965 | 2664884.4467 | 1210316.4188
169 | 2664684.877 | 1210269.1629 | 2664692.4393 | 1210274.0812
170 | 2664684.877 | 1210269.1629 | 2664673.739 | 1210261.2666
171 | 2664667.4325 | 1210307.8754 | 2664683.6723 | 1210285.6377 | 2664692.4393 | 1210274.0812
172 | 2664667.4325 | 1210307.8754 | 2664662.7708 | 1210313.7284 | 2664661.1608 | 1210315.0118
173 | 2664910.148 | 1210334.5597 | 2664915.442 | 1210334.873 | 2664932.2274 | 1210333.7616
174 | 2664910.148 | 1210334.5597 | 2664904.5545 | 1210332.4309 | 2664901.3252 | 1210330.2611 | 2664896.2382 | 1210324.6411
175 | 2664784.3723 | 1210254.7698 | 2664791.4098 | 1210258.145 | 2664801.4262 | 1210262.4341 | 2664804.8759 | 1210263.6795
176 | 2664896.2382 | 1210324.6411 | 2664894.8815 | 1210323.1422 | 2664880.164 | 1210304.8876
177 | 2664932.2274 | 1210333.7616 | 2664956.6237 | 1210324.1708
178 | 2664956.6237 | 1210324.1708 | 2664956.9093 | 1210302.7712 | 2664958.0267 | 1210282.2238
179 | 2664970.7179 | 1210257.4698 | 2664958.0267 | 1210282.2238
180 | 2664926.3592 | 1210245.78 | 2664931.6644 | 1210249.2648
181 | 2664917.8254 | 1210240.1743 | 2664926.3592 | 1210245.78
182 | 2664910.8538 | 1210235.4733 | 2664917.8254 | 1210240.1743
183 | 2664917.8254 | 1210240.1743 | 2664916.4347 | 1210232.4767 | 2664900.3382 | 1210218.393 | 2664898.2642 | 1210215.5131
184 | 2664890.6964 | 1210200.6328 | 2664896.075 | 1210205.7611 | 2664898.2642 | 1210215.5131
185 | 2664890.6964 | 1210200.6328 | 2664885.7082 | 1210183.3791 | 2664877.1243 | 1210171.7676 | 2664874.5824 | 1210169.457
186 | 2664874.5824 | 1210169.457 | 2664907.2754 | 1210155.2506
187 | 2664874.5824 | 1210169.457 | 2664912.5417 | 1210129.9493
188 | 2664849.9272 | 1210142.9117 | 2664835.9183 | 1210131.5078
189 | 2664849.9272 | 1210142.9117 | 2664856.6871 | 1210148.4146
190 | 2664835.9183 | 1210131.5078 | 2664817.8522 | 1210116.8011 | 2664817.0806 | 1210116.1302
191 | 2664813.0023 | 1210112.5839 | 2664817.0806 | 1210116.1302

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665051.1365 | 1210453.4089
1 | 2665049.262 | 1210450.6638
2 | 2665038.3715 | 1210438.0383
3 | 2665016.9454 | 1210419.3405
4 | 2664997.8612 | 1210407.0215
5 | 2665146.8088 | 1210354.4531
6 | 2665147.896 | 1210390.9759
7 | 2665125.3364 | 1210324.0641
8 | 2665128.2031 | 1210321.8495
9 | 2665117.4624 | 1210320.6139
10 | 2665152.9218 | 1210299.384
11 | 2665147.2314 | 1210345.934
12 | 2665121.208 | 1210318.0592
13 | 2665160.6 | 1210289.4499
14 | 2665095.5703 | 1210311.1203
15 | 2665087.1498 | 1210314.8785
16 | 2665065.1007 | 1210315.1921
17 | 2665094.3791 | 1210256.4396
18 | 2665117.5493 | 1210263.9385
19 | 2665092.4547 | 1210256.0526
20 | 2665082.7462 | 1210254.2122
21 | 2665174.3724 | 1210300.5404
22 | 2665177.846 | 1210304.2058
23 | 2665194.0706 | 1210332.3703
24 | 2665066.6407 | 1210311.4861
25 | 2665050.0202 | 1210313.325
26 | 2665051.9545 | 1210315.7587
27 | 2665029.3082 | 1210302.2945
28 | 2665022.7723 | 1210323.2528
29 | 2665007.1139 | 1210339.3402
30 | 2664993.5839 | 1210285.76
31 | 2664997.3996 | 1210336.6549
32 | 2665018.6351 | 1210357.3309
33 | 2664986.7395 | 1210275.6682
34 | 2664943.2797 | 1210256.8948
35 | 2664997.482 | 1210341.6478
36 | 2664982.3786 | 1210334.2629
37 | 2665025.1801 | 1210367.5512
38 | 2665093.974 | 1210423.3604
39 | 2665088.2921 | 1210415.5053
40 | 2665076.1003 | 1210402.7454
41 | 2665058.5323 | 1210390.8144
42 | 2665057.8311 | 1210390.4725
43 | 2665036.5298 | 1210379.559
44 | 2664993.3541 | 1210097.7369
45 | 2664917.5816 | 1210127.7917
46 | 2664906.7838 | 1210124.0609
47 | 2664893.0994 | 1210103.5447
48 | 2664975.4877 | 1210227.5752
49 | 2664974.1177 | 1210232.5939
50 | 2664843.9482 | 1210356.3511
51 | 2664818.8228 | 1210342.2251
52 | 2664865.8516 | 1210368.6657
53 | 2664889.8096 | 1210380.7517
54 | 2664778.84 | 1210319.7458
55 | 2664755.0084 | 1210306.3906
56 | 2664912.1449 | 1210386.343
57 | 2664734.67 | 1210296.3195
58 | 2664925.3441 | 1210388.7359
59 | 2664990.1514 | 1210501.3674
60 | 2664987.6688 | 1210518.2381
61 | 2664974.8064 | 1210483.6583
62 | 2664985.7987 | 1210521.075
63 | 2665000.7139 | 1210520.0257
64 | 2664972.273 | 1210470.0948
65 | 2664968.2797 | 1210377.1025
66 | 2664968.4395 | 1210360.6198
67 | 2664957.1498 | 1210394.4411
68 | 2664948.1354 | 1210389.6067
69 | 2664932.0964 | 1210362.974
70 | 2664991.5791 | 1210402.9663
71 | 2664978.0467 | 1210425.5555
72 | 2664777.5441 | 1210389.4958
73 | 2664759.1478 | 1210377.644
74 | 2664795.8764 | 1210401.3064
75 | 2664740.2237 | 1210365.4522
76 | 2664814.5424 | 1210411.8808
77 | 2664729.3282 | 1210358.4328
78 | 2664831.6614 | 1210420.7963
79 | 2664756.8385 | 1210379.788
80 | 2664714.6157 | 1210375.7553
81 | 2664712.5442 | 1210341.2039
82 | 2664848.1418 | 1210429.3793
83 | 2664705.7708 | 1210336.1997
84 | 2664762.2693 | 1210155.0683
85 | 2664753.1943 | 1210169.9874
86 | 2664764.4134 | 1210177.8993
87 | 2664742.9472 | 1210160.7235
88 | 2664744.1527 | 1210181.296
89 | 2664788.232 | 1210191.357
90 | 2664726.3527 | 1210144.7682
91 | 2664717.7586 | 1210214.308
92 | 2664796.5464 | 1210104.2358
93 | 2664820.2058 | 1210123.9123
94 | 2664846.2884 | 1210145.4461
95 | 2664807.2009 | 1210203.036
96 | 2664722.4073 | 1210140.9748
97 | 2664725.2419 | 1210220.2744
98 | 2664708.5957 | 1210206.3755
99 | 2664779.6406 | 1210434.458
100 | 2664759.7131 | 1210422.6377
101 | 2664818.3151 | 1210457.3982
102 | 2664842.0613 | 1210471.4835
103 | 2664880.8315 | 1210496.3241
104 | 2664919.3516 | 1210526.6601
105 | 2664967.3643 | 1210443.1783
106 | 2664993.709 | 1210455.849
107 | 2664963.501 | 1210421.9948
108 | 2664816.9261 | 1210416.1797
109 | 2664875.1938 | 1210446.3926
110 | 2664686.9532 | 1210322.2973
111 | 2664795.2221 | 1210332.5267
112 | 2664773.6937 | 1210320.2511
113 | 2664820.7329 | 1210347.0732
114 | 2664839.922 | 1210358.015
115 | 2664865.3569 | 1210372.5182
116 | 2664884.2764 | 1210382.1247
117 | 2665011.3402 | 1210489.9505
118 | 2664935.4227 | 1210390.5611
119 | 2664910.9135 | 1210339.6378
120 | 2664923.553 | 1210391.9962
121 | 2664913.8658 | 1210409.6674
122 | 2664966.7427 | 1210508.2163
123 | 2664974.0759 | 1210538.836
124 | 2664876.8956 | 1210444.3543
125 | 2664884.6432 | 1210435.1042
126 | 2664910.5558 | 1210463.5926
127 | 2664887.4281 | 1210431.7793
128 | 2664929.9374 | 1210478.1894
129 | 2664717.8701 | 1210288.7733
130 | 2664711.0556 | 1210285.7124
131 | 2664696.558 | 1210276.6545
132 | 2664812.1119 | 1210207.0206
133 | 2664822.7949 | 1210217.0682
134 | 2664830.6805 | 1210227.1227
135 | 2664839.8574 | 1210242.4802
136 | 2664845.6505 | 1210252.1748
137 | 2664907.6906 | 1210337.5793
138 | 2664899.3172 | 1210421.2061
139 | 2664701.3909 | 1210202.7624
140 | 2664725.8062 | 1210223.5342
141 | 2664715.3476 | 1210238.3713
142 | 2664752.2935 | 1210240.3285
143 | 2664715.0566 | 1210238.7843
144 | 2664771.3203 | 1210250.6001
145 | 2664772.1765 | 1210251.0629
146 | 2664776.3237 | 1210239.8812
147 | 2664848.9363 | 1210250.554
148 | 2664858.5275 | 1210275.0621
149 | 2664861.2911 | 1210273.9359
150 | 2664827.7651 | 1210271.7174
151 | 2664859.1714 | 1210285.7423
152 | 2664855.6678 | 1210263.6272
153 | 2664825.9197 | 1210273.6402
154 | 2664809.0757 | 1210267.4687
155 | 2664847.5307 | 1210280.5482
156 | 2664788.1059 | 1210259.4046
157 | 2664875.4125 | 1210304.2949
158 | 2664884.4467 | 1210316.4188
159 | 2664690.6834 | 1210190.2475
160 | 2664744.7911 | 1210233.9271
161 | 2664684.877 | 1210269.1629
162 | 2664692.4393 | 1210274.0812
163 | 2664673.739 | 1210261.2666
164 | 2664667.4325 | 1210307.8754
165 | 2664897.4356 | 1210330.0965
166 | 2664910.148 | 1210334.5597
167 | 2664865.5671 | 1210281.7805
168 | 2664804.8759 | 1210263.6795
169 | 2664880.164 | 1210304.8876
170 | 2664896.2382 | 1210324.6411
171 | 2664932.2274 | 1210333.7616
172 | 2664784.3723 | 1210254.7698
173 | 2664956.6237 | 1210324.1708
174 | 2664958.0267 | 1210282.2238
175 | 2664970.7179 | 1210257.4698
176 | 2664661.1608 | 1210315.0118
177 | 2664929.4713 | 1210275.6004
178 | 2664931.6644 | 1210249.2648
179 | 2664926.3592 | 1210245.78
180 | 2664917.8254 | 1210240.1743
181 | 2664910.8538 | 1210235.4733
182 | 2664898.2642 | 1210215.5131
183 | 2664890.6964 | 1210200.6328
184 | 2664874.5824 | 1210169.457
185 | 2664849.9272 | 1210142.9117
186 | 2664835.9183 | 1210131.5078
187 | 2664856.6871 | 1210148.4146
188 | 2664817.0806 | 1210116.1302
189 | 2664813.0023 | 1210112.5839
190 | 2664868.1528 | 1210079.828
191 | 2664907.2754 | 1210155.2506
192 | 2664912.5417 | 1210129.9493
193 | 2664880.164 | 1210304.8876

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98438 | -0.29822 | 0.0028793 | 0.00072161
1 | 0.98439 | -0.29805 | 0.004458 | 0.0011173
2 | 0.98451 | -0.29583 | 0.0044636 | 0.0011187
3 | 0.98482 | -0.28979 | 0.0045895 | 0.0011502
4 | 0.98516 | -0.2831 | 0.0019938 | 0.00049969
5 | 0.97531 | -0.47516 | 0.0054105 | 0.001356
6 | 0.975 | -0.48122 | 0.0088554 | 0.0022194
7 | 0.97581 | -0.4653 | 0 | 0
8 | 0.97587 | -0.46407 | 0 | 0
9 | 0.97577 | -0.46596 | 0.0041993 | 0.0010524
10 | 0.97529 | -0.47548 | 0.0053968 | 0.0013526
11 | 0.97573 | -0.46688 | 0.0049459 | 0.0012396
12 | 0.97618 | -0.45797 | 0.0054695 | 0.0013708
13 | 0.97514 | -0.4785 | 0 | 0
14 | 0.97735 | -0.43488 | 0.0032165 | 0.00080614
15 | 0.97937 | -0.39542 | 0.0020083 | 0.00050332
16 | 0.97941 | -0.39462 | 0.0015193 | 0.00038078
17 | 0.97485 | -0.48413 | 0.0016525 | 0.00041416
18 | 0.97491 | -0.48295 | 0.0022186 | 0.00055604
19 | 0.97485 | -0.48416 | 0 | 0
20 | 0.97484 | -0.48434 | 0.0009704 | 0.00024321
21 | 0.975 | -0.48117 | 0 | 0
22 | 0.97496 | -0.48194 | 0.0038784 | 0.00097203
23 | 0.97483 | -0.48458 | 0.0043917 | 0.0011007
24 | 0.97871 | -0.40818 | 0.0027997 | 0.00070166
25 | 0.97954 | -0.39194 | 0 | 0
26 | 0.97945 | -0.39377 | 0 | 0
27 | 0.97897 | -0.40307 | 0.0034997 | 0.00087711
28 | 0.98082 | -0.36702 | 0.0039854 | 0.00099882
29 | 0.97807 | -0.42078 | 0 | 0
30 | 0.97806 | -0.42088 | 0 | 0
31 | 0.98213 | -0.34161 | 0 | 0
32 | 0.9775 | -0.43204 | 0.0017504 | 0.00043869
33 | 0.97804 | -0.42129 | 0.0018302 | 0.00045868
34 | 0.97674 | -0.44672 | 0 | 0
35 | 0.98212 | -0.34179 | 0.0020221 | 0.00050678
36 | 0.98282 | -0.32822 | 0.0027851 | 0.00069802
37 | 0.97719 | -0.43805 | 0.003653 | 0.00091553
38 | 0.976 | -0.46145 | 0.002585 | 0.00064786
39 | 0.97603 | -0.46099 | 0.0040098 | 0.0010049
40 | 0.97614 | -0.45885 | 0.0044238 | 0.0011087
41 | 0.97636 | -0.45453 | 0.0066907 | 0.0016769
42 | 0.97637 | -0.45428 | 0.0029282 | 0.00073388
43 | 0.97683 | -0.44525 | 0.0028541 | 0.0007153
44 | 0.9719 | -0.54207 | 0.037452 | 0.0093863
45 | 0.97333 | -0.51395 | 0 | 0
46 | 0.97349 | -0.51066 | 0 | 0
47 | 0.9729 | -0.52242 | 0.0023738 | 0.00059494
48 | 0.99337 | -0.12583 | 0.0018412 | 0.00046145
49 | 0.99338 | -0.12566 | 0.003054 | 0.0007654
50 | 0.98382 | -0.30915 | 0.0047668 | 0.0011947
51 | 0.9837 | -0.3114 | 0.0043357 | 0.0010866
52 | 0.98403 | -0.30503 | 0.0028941 | 0.00072534
53 | 0.98432 | -0.29923 | 0.0022095 | 0.00055375
54 | 0.97113 | -0.55743 | 0.0039633 | 0.00099328
55 | 0.97123 | -0.55543 | 0.0032855 | 0.00082342
56 | 0.98463 | -0.29333 | 0.0027565 | 0.00069084
57 | 0.97138 | -0.55239 | 0.004915 | 0.0012318
58 | 0.98484 | -0.28924 | 0 | 0
59 | 0.98079 | -0.36808 | 0.0021129 | 0.00052954
60 | 0.98029 | -0.37777 | 0 | 0
61 | 0.98152 | -0.35389 | 0.0029426 | 0.0007375
62 | 0.98021 | -0.37938 | 0 | 0
63 | 0.98023 | -0.37906 | 0 | 0
64 | 0.98198 | -0.34481 | 0.0020309 | 0.000509
65 | 0.98498 | -0.28641 | 0.0029701 | 0.00074439
66 | 0.98419 | -0.30169 | 0.0087735 | 0.0021988
67 | 0.98598 | -0.26706 | 0 | 0
68 | 0.98563 | -0.2738 | 0 | 0
69 | 0.99028 | -0.18432 | 0.0041912 | 0.0010504
70 | 0.98528 | -0.28063 | 0.0021691 | 0.00054363
71 | 0.98401 | -0.30522 | 0.0019091 | 0.00047847
72 | 0.98016 | -0.38009 | 0.0035487 | 0.0008894
73 | 0.97853 | -0.41181 | 0.0039152 | 0.00098124
74 | 0.981 | -0.36362 | 0.002689 | 0.00067394
75 | 0.97694 | -0.44295 | 0.0048191 | 0.0012078
76 | 0.98143 | -0.35526 | 0.0026227 | 0.00065732
77 | 0.97608 | -0.45978 | 0 | 0
78 | 0.98183 | -0.34752 | 0.0023822 | 0.00059704
79 | 0.97585 | -0.46432 | 0.0066939 | 0.0016776
80 | 0.97595 | -0.46234 | 0.0061416 | 0.0015392
81 | 0.97475 | -0.48598 | 0.0099838 | 0.0025022
82 | 0.98222 | -0.33988 | 0.001774 | 0.00044461
83 | 0.97437 | -0.49343 | 0.0084335 | 0.0021136
84 | 0.98098 | -0.36561 | 0.0061736 | 0.0015473
85 | 0.98108 | -0.36365 | 0 | 0
86 | 0.98138 | -0.35787 | 0.0030545 | 0.00076553
87 | 0.981 | -0.36523 | 0.0017015 | 0.00042645
88 | 0.98094 | -0.36649 | 0.0029554 | 0.0007407
89 | 0.98205 | -0.34479 | 0.0022263 | 0.00055795
90 | 0.98091 | -0.36715 | 0.0019614 | 0.00049158
91 | 0.98063 | -0.37252 | 0 | 0
92 | 0.97358 | -0.50894 | 0.0035463 | 0.00088878
93 | 0.97368 | -0.50693 | 0.0043317 | 0.0010856
94 | 0.97393 | -0.50203 | 0.0041346 | 0.0010362
95 | 0.98264 | -0.33324 | 0.0038573 | 0.00096674
96 | 0.98089 | -0.36741 | 0.0026357 | 0.00066057
97 | 0.98059 | -0.37332 | 0.0022604 | 0.00056652
98 | 0.9806 | -0.37323 | 0.0012396 | 0.00031068
99 | 0.976 | -0.4621 | 0.0045925 | 0.001151
100 | 0.97586 | -0.46475 | 0.0062318 | 0.0015618
101 | 0.97645 | -0.4532 | 0.0020982 | 0.00052586
102 | 0.97678 | -0.44668 | 0.0041707 | 0.0010453
103 | 0.97751 | -0.4323 | 0.0038064 | 0.00095398
104 | 0.97846 | -0.41361 | 0.0022411 | 0.00056167
105 | 0.9831 | -0.32304 | 0.0039269 | 0.00098418
106 | 0.98185 | -0.34744 | 0.0056501 | 0.0014161
107 | 0.98398 | -0.30599 | 0.002865 | 0.00071804
108 | 0.98269 | -0.33084 | 0.003688 | 0.00092429
109 | 0.98291 | -0.32648 | 0 | 0
110 | 0.9735 | -0.51054 | 0.0131 | 0.0032832
111 | 0.98312 | -0.32272 | 0.0035367 | 0.00088637
112 | 0.98304 | -0.32434 | 0.0036249 | 0.00090848
113 | 0.98331 | -0.31893 | 0.0018229 | 0.00045686
114 | 0.9835 | -0.31535 | 0.002486 | 0.00062305
115 | 0.98381 | -0.3093 | 0.0028309 | 0.00070948
116 | 0.98409 | -0.30383 | 0.0027252 | 0.00068299
117 | 0.98006 | -0.38242 | 0.0051922 | 0.0013013
118 | 0.98518 | -0.28261 | 0.0029571 | 0.00074112
119 | 0.99365 | -0.12002 | 0 | 0
120 | 0.98473 | -0.29137 | 0 | 0
121 | 0.98421 | -0.30135 | 0.0013462 | 0.00033738
122 | 0.98015 | -0.38062 | 0.002988 | 0.00074887
123 | 0.97975 | -0.38831 | 0 | 0
124 | 0.98292 | -0.3263 | 0 | 0
125 | 0.98321 | -0.32081 | 0.0025065 | 0.00062819
126 | 0.98277 | -0.32931 | 0.0021576 | 0.00054074
127 | 0.98331 | -0.3188 | 0.0032013 | 0.00080232
128 | 0.98272 | -0.33024 | 0.0021382 | 0.00053588
129 | 0.97159 | -0.54825 | 0.0024757 | 0.00062046
130 | 0.9717 | -0.54623 | 0 | 0
131 | 0.97193 | -0.54161 | 0.003757 | 0.00094159
132 | 0.98283 | -0.32954 | 0.0056282 | 0.0014106
133 | 0.98335 | -0.31943 | 0.008887 | 0.0022273
134 | 0.9839 | -0.3086 | 0.0027953 | 0.00070056
135 | 0.98472 | -0.29259 | 0.0034095 | 0.0008545
136 | 0.98528 | -0.2818 | 0 | 0
137 | 0.99404 | -0.11272 | 0 | 0
138 | 0.98372 | -0.31087 | 0.0023632 | 0.00059228
139 | 0.985 | -0.28743 | 0.0024492 | 0.00061382
140 | 0.98507 | -0.28602 | 0 | 0
141 | 0.98499 | -0.28765 | 0.0019543 | 0.00048979
142 | 0.98528 | -0.28181 | 0.0035226 | 0.00088285
143 | 0.98498 | -0.28767 | 0.0030465 | 0.00076354
144 | 0.9855 | -0.27755 | 0 | 0
145 | 0.98552 | -0.2773 | 0.0016883 | 0.00042312
146 | 0.98547 | -0.27827 | 0.003379 | 0.00084686
147 | 0.98546 | -0.27831 | 0 | 0
148 | 0.98694 | -0.24954 | 0 | 0
149 | 0.98678 | -0.2527 | 0 | 0
150 | 0.98677 | -0.25277 | 0.0016342 | 0.00040958
151 | 0.98761 | -0.23659 | 0 | 0
152 | 0.98618 | -0.26429 | 0.0019446 | 0.00048737
153 | 0.98667 | -0.25489 | 0.0022918 | 0.00057439
154 | 0.98625 | -0.26305 | 0.0028651 | 0.00071806
155 | 0.98724 | -0.24366 | 0.0032874 | 0.00082391
156 | 0.98578 | -0.27212 | 0.0064758 | 0.001623
157 | 0.9898 | -0.19415 | 0.0012403 | 0.00031085
158 | 0.99116 | -0.16802 | 0.0014273 | 0.00035772
159 | 0.98055 | -0.3741 | 0.0020004 | 0.00050135
160 | 0.98054 | -0.37434 | 0.0023619 | 0.00059195
161 | 0.97198 | -0.54066 | 0 | 0
162 | 0.97201 | -0.53996 | 0 | 0
163 | 0.97192 | -0.54172 | 0.0042101 | 0.0010552
164 | 0.9729 | -0.52246 | 0 | 0
165 | 0.99287 | -0.13514 | 0.0016341 | 0.00040956
166 | 0.99452 | -0.10356 | 0 | 0
167 | 0.98674 | -0.25338 | 0.0042546 | 0.0010663
168 | 0.98669 | -0.25441 | 0.001374 | 0.00034436
169 | 1 | 0 | -0.56418 | -0.14507
170 | 0.99674 | -0.061466 | 0.0033924 | 0.00085023
171 | 0.99423 | -0.10925 | 0.0044416 | 0.0011132
172 | 0.98664 | -0.25537 | 0.002403 | 0.00060225
173 | 0.99398 | -0.11394 | 0.0016873 | 0.00042289
174 | 0.99366 | -0.1202 | 0.0017648 | 0.00044229
175 | 0.99349 | -0.12348 | 0.0017873 | 0.00044794
176 | 0.97286 | -0.52317 | 0.0040734 | 0.0010209
177 | 0.97671 | -0.44744 | 0.0016913 | 0.00042388
178 | 0.97643 | -0.4528 | 0.0036756 | 0.00092118
179 | 0.9763 | -0.45548 | 0.0015775 | 0.00039535
180 | 0.97608 | -0.45971 | 0 | 0
181 | 0.97607 | -0.45995 | 0.0015739 | 0.00039445
182 | 0.9754 | -0.47305 | 0.0024716 | 0.00061943
183 | 0.97505 | -0.47996 | 0.0020766 | 0.00052044
184 | 0.97435 | -0.49384 | 0.0046773 | 0.0011723
185 | 0.97242 | -0.53177 | 0.00208 | 0.00052129
186 | 0.97236 | -0.53306 | 0.0019794 | 0.00049608
187 | 0.97247 | -0.53081 | 0.0019257 | 0.00048263
188 | 0.97232 | -0.53391 | 0.00095856 | 0.00024024
189 | 0.97231 | -0.53401 | 0.00093919 | 0.00023538
190 | 0.9728 | -0.52438 | 0.0030975 | 0.00077631
191 | 0.97406 | -0.49945 | 0.0085654 | 0.0021467
192 | 0.97359 | -0.50874 | 0.0083652 | 0.0020965
193 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0028793 | -0.00072161 | 0.0028793 | 0.00072158 | 2.3613e-08 | -2.7146e-08 | 0.0043524 | 0.0043523 | 0.0043524 | 0.98438 | -0.29822 | 0.98439 | -0.29805 | 1.1957
1 | -0.0073373 | -0.0018389 | 0.007338 | 0.0018391 | 7.7459e-07 | 2.8224e-07 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 0.98439 | -0.29805 | 0.98451 | -0.29583 | 3.047
2 | -0.011802 | -0.0029578 | 0.011805 | 0.0029596 | 3.397e-06 | 1.8119e-06 | 0.017837 | 0.017837 | 0.017837 | 0.98451 | -0.29583 | 0.98482 | -0.28979 | 4.9004
3 | -0.016394 | -0.0041099 | 0.0164 | 0.0041129 | 5.227e-06 | 3.0562e-06 | 0.024772 | 0.024772 | 0.024772 | 0.98482 | -0.28979 | 0.98516 | -0.2831 | 6.8054
4 | -0.018393 | -0.0046126 | 0.018396 | 0.0046139 | 2.1644e-06 | 1.29e-06 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.98516 | -0.2831 | 0.98528 | -0.28063 | 7.6327
5 | 0.008858 | 0.0022206 | -0.0088554 | -0.0022194 | 2.5576e-06 | 1.171e-06 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.97531 | -0.47516 | 0.975 | -0.48122 | 3.7129
6 | -0.014269 | -0.0035766 | 0.014275 | 0.0035804 | 6.7076e-06 | 3.8216e-06 | 0.02177 | 0.021769 | 0.02177 | 0.97531 | -0.47516 | 0.97581 | -0.4653 | 5.9807
7 | -0.018475 | -0.0046328 | 0.018476 | 0.0046334 | 1.0763e-06 | 6.4365e-07 | 0.028173 | 0.028173 | 0.028173 | 0.97581 | -0.4653 | 0.97587 | -0.46407 | 7.7399
8 | 0.0041994 | 0.0010524 | -0.0041993 | -0.0010524 | 1.322e-07 | -2.278e-08 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.97581 | -0.4653 | 0.97577 | -0.46596 | 1.7593
9 | 0.018523 | 0.0046459 | -0.018513 | -0.0046399 | 1.0063e-05 | 6.0204e-06 | 0.028246 | 0.028246 | 0.028246 | 0.97587 | -0.46407 | 0.97529 | -0.47548 | 7.76
10 | 0.0049465 | 0.0012396 | -0.0049459 | -0.0012396 | 6.6145e-07 | 3.602e-08 | 0.0075425 | 0.0075426 | 0.0075426 | 0.97587 | -0.46407 | 0.97573 | -0.46688 | 2.0722
11 | -0.041946 | -0.010519 | 0.041958 | 0.010527 | 1.2206e-05 | 7.7123e-06 | 0.063962 | 0.063962 | 0.063962 | 0.97587 | -0.46407 | 0.97618 | -0.45797 | 17.5719
12 | 0.013117 | 0.0032874 | -0.013115 | -0.0032863 | 1.8856e-06 | 1.0502e-06 | 0.020012 | 0.020012 | 0.020012 | 0.97529 | -0.47548 | 0.97514 | -0.4785 | 5.4979
13 | -0.047427 | -0.011897 | 0.04748 | 0.011931 | 5.2264e-05 | 3.3115e-05 | 0.072299 | 0.072299 | 0.072299 | 0.97618 | -0.45797 | 0.97735 | -0.43488 | 19.8624
14 | 0.008272 | 0.0020732 | -0.008271 | -0.0020728 | 1.0547e-06 | 4.5484e-07 | 0.012623 | 0.012623 | 0.012623 | 0.97514 | -0.4785 | 0.975 | -0.48117 | 3.4678
15 | 0.0048428 | 0.0012131 | -0.0048417 | -0.0012131 | 1.0279e-06 | 3.1814e-08 | 0.0073896 | 0.0073898 | 0.0073898 | 0.97514 | -0.4785 | 0.97491 | -0.48295 | 2.0302
16 | -0.050696 | -0.012737 | 0.050761 | 0.012778 | 6.4691e-05 | 4.1039e-05 | 0.077196 | 0.077196 | 0.077196 | 0.97735 | -0.43488 | 0.97871 | -0.40818 | 21.2077
17 | -0.0020083 | -0.00050332 | 0.0020083 | 0.00050309 | 7.7054e-08 | -2.2842e-07 | 0.0030513 | 0.0030512 | 0.0030513 | 0.97937 | -0.39542 | 0.97941 | -0.39462 | 0.83827
18 | -0.0035277 | -0.00088387 | 0.0035278 | 0.0008838 | 1.4174e-07 | -7.4889e-08 | 0.0053595 | 0.0053595 | 0.0053595 | 0.97941 | -0.39462 | 0.97945 | -0.39377 | 1.4724
19 | -0.0026229 | -0.00065723 | 0.0026231 | 0.00065701 | 1.4677e-07 | -2.1053e-07 | 0.0040036 | 0.0040035 | 0.0040036 | 0.97485 | -0.48413 | 0.97491 | -0.48295 | 1.0999
20 | 0.00097041 | 0.00024306 | -0.00097041 | -0.00024309 | 1.615e-09 | -2.344e-08 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.97485 | -0.48413 | 0.97485 | -0.48416 | 0.40692
21 | 0.00097041 | 0.00024309 | -0.0009704 | -0.00024321 | 8.1066e-09 | -1.1765e-07 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.97485 | -0.48416 | 0.97484 | -0.48434 | 0.40694
22 | 0.008271 | 0.0020728 | -0.0082707 | -0.0020726 | 3.0173e-07 | 1.3013e-07 | 0.012623 | 0.012623 | 0.012623 | 0.975 | -0.48117 | 0.97496 | -0.48194 | 3.4678
23 | 0.0043922 | 0.0011006 | -0.0043917 | -0.0011007 | 5.5315e-07 | -5.5268e-08 | 0.0067035 | 0.0067036 | 0.0067036 | 0.97496 | -0.48194 | 0.97483 | -0.48458 | 1.8417
24 | -0.053561 | -0.013479 | 0.053602 | 0.013506 | 4.1603e-05 | 2.6416e-05 | 0.081453 | 0.081452 | 0.081453 | 0.97871 | -0.40818 | 0.97954 | -0.39194 | 22.3771
25 | 0.032506 | 0.0081769 | -0.032504 | -0.0081751 | 2.8414e-06 | 1.7794e-06 | 0.049391 | 0.049391 | 0.049391 | 0.97954 | -0.39194 | 0.97945 | -0.39377 | 13.569
26 | 0.10341 | 0.026122 | -0.10335 | -0.026087 | 5.5118e-05 | 3.4078e-05 | 0.15716 | 0.15716 | 0.15716 | 0.97954 | -0.39194 | 0.97897 | -0.40307 | 10.7939
27 | -0.18952 | -0.047804 | 0.18974 | 0.047948 | 0.00022645 | 0.00014346 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.97954 | -0.39194 | 0.98082 | -0.36702 | 19.7804
28 | 0.028976 | 0.0072913 | -0.028938 | -0.007268 | 3.7348e-05 | 2.3257e-05 | 0.044032 | 0.044032 | 0.044032 | 0.97945 | -0.39377 | 0.97807 | -0.42078 | 12.0967
29 | 0.099852 | 0.02521 | -0.099767 | -0.025158 | 8.5108e-05 | 5.2491e-05 | 0.15184 | 0.15184 | 0.15184 | 0.97897 | -0.40307 | 0.97806 | -0.42088 | 10.4286
30 | -0.19373 | -0.048947 | 0.19396 | 0.049096 | 0.00023631 | 0.00014976 | 0.29405 | 0.29405 | 0.29405 | 0.98082 | -0.36702 | 0.98213 | -0.34161 | 20.1956
31 | 0.028938 | 0.007268 | -0.028923 | -0.0072584 | 1.5532e-05 | 9.6728e-06 | 0.044032 | 0.044032 | 0.044032 | 0.97807 | -0.42078 | 0.9775 | -0.43204 | 12.0967
32 | 0.0018302 | 0.00045855 | -0.0018302 | -0.00045868 | 3.6057e-08 | -1.3257e-07 | 0.0027844 | 0.0027844 | 0.0027844 | 0.97806 | -0.42088 | 0.97804 | -0.42129 | 0.76496
33 | 0.097937 | 0.024699 | -0.097816 | -0.024625 | 0.00012097 | 7.451e-05 | 0.14906 | 0.14906 | 0.14906 | 0.97806 | -0.42088 | 0.97674 | -0.44672 | 10.2374
34 | 0.0020221 | 0.00050672 | -0.0020221 | -0.00050678 | 1.7581e-08 | -5.1957e-08 | 0.0030636 | 0.0030636 | 0.0030636 | 0.98213 | -0.34161 | 0.98212 | -0.34179 | 0.84166
35 | -0.19599 | -0.049603 | 0.19611 | 0.049683 | 0.00012596 | 7.9843e-05 | 0.29711 | 0.29711 | 0.29711 | 0.98213 | -0.34161 | 0.98282 | -0.32822 | 20.406
36 | 0.027173 | 0.0068197 | -0.027165 | -0.0068149 | 7.7882e-06 | 4.8324e-06 | 0.041367 | 0.041367 | 0.041367 | 0.9775 | -0.43204 | 0.97719 | -0.43805 | 11.3647
37 | 0.0016913 | 0.00042362 | -0.0016913 | -0.00042388 | 5.7871e-08 | -2.5389e-07 | 0.0025766 | 0.0025767 | 0.0025767 | 0.97674 | -0.44672 | 0.97671 | -0.44744 | 0.70788
38 | 0.096125 | 0.024201 | -0.096097 | -0.024184 | 2.7955e-05 | 1.7196e-05 | 0.14648 | 0.14648 | 0.14648 | 0.97674 | -0.44672 | 0.97643 | -0.4528 | 10.0605
39 | -0.1989 | -0.050381 | 0.19915 | 0.050542 | 0.0002538 | 0.00016092 | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0.98282 | -0.32822 | 0.98419 | -0.30169 | 20.6956
40 | 0.023512 | 0.0058993 | -0.023504 | -0.0058944 | 8.062e-06 | 4.9497e-06 | 0.035805 | 0.035805 | 0.035805 | 0.97719 | -0.43805 | 0.97683 | -0.44525 | 9.8365
41 | -0.002585 | -0.00064786 | 0.002585 | 0.00064777 | 5.6619e-08 | -8.5252e-08 | 0.003941 | 0.003941 | 0.003941 | 0.976 | -0.46145 | 0.97603 | -0.46099 | 1.0827
42 | -0.0065948 | -0.0016527 | 0.0065955 | 0.0016529 | 6.7178e-07 | 2.0843e-07 | 0.010054 | 0.010054 | 0.010054 | 0.97603 | -0.46099 | 0.97614 | -0.45885 | 2.7621
43 | -0.011019 | -0.0027616 | 0.011022 | 0.0027628 | 2.269e-06 | 1.184e-06 | 0.016798 | 0.016798 | 0.016798 | 0.97614 | -0.45885 | 0.97636 | -0.45453 | 4.6148
44 | -0.017712 | -0.0044397 | 0.017713 | 0.0044398 | 2.132e-07 | 1.2669e-07 | 0.026995 | 0.026995 | 0.026995 | 0.97636 | -0.45453 | 0.97637 | -0.45428 | 7.4161
45 | -0.020641 | -0.0051737 | 0.02065 | 0.0051791 | 8.8867e-06 | 5.3879e-06 | 0.031457 | 0.031457 | 0.031457 | 0.97637 | -0.45428 | 0.97683 | -0.44525 | 8.6421
46 | -0.037452 | -0.0093863 | 0.037502 | 0.0094164 | 5.0251e-05 | 3.0138e-05 | 0.05734 | 0.057339 | 0.05734 | 0.9719 | -0.54207 | 0.97333 | -0.51395 | 7.8764
47 | -0.050866 | -0.012767 | 0.050874 | 0.012771 | 7.983e-06 | 4.409e-06 | 0.07777 | 0.07777 | 0.07777 | 0.97333 | -0.51395 | 0.97349 | -0.51066 | 5.3413
48 | 0.013364 | 0.0033506 | -0.013358 | -0.0033476 | 5.3939e-06 | 3.024e-06 | 0.020431 | 0.020431 | 0.020431 | 0.97333 | -0.51395 | 0.9729 | -0.52242 | 5.6129
49 | -0.050874 | -0.012771 | 0.050878 | 0.012774 | 4.6636e-06 | 2.5756e-06 | 0.07777 | 0.077769 | 0.07777 | 0.97349 | -0.51066 | 0.97359 | -0.50874 | 5.3413
50 | 0.0078866 | 0.0019766 | -0.0078834 | -0.0019753 | 3.153e-06 | 1.3006e-06 | 0.012062 | 0.012063 | 0.012063 | 0.9729 | -0.52242 | 0.97247 | -0.53081 | 3.3139
51 | 0.0030978 | 0.00077607 | -0.0030975 | -0.00077631 | 2.8976e-07 | -2.4195e-07 | 0.0047379 | 0.004738 | 0.004738 | 0.9729 | -0.52242 | 0.9728 | -0.52438 | 1.3017
52 | -0.0018412 | -0.00046145 | 0.0018412 | 0.0004614 | 1.484e-08 | -5.7851e-08 | 0.0027581 | 0.002758 | 0.0027581 | 0.99337 | -0.12583 | 0.99338 | -0.12566 | 0.75771
53 | -0.0048952 | -0.0012268 | 0.0048957 | 0.0012268 | 5.0951e-07 | -1.0953e-09 | 0.0073327 | 0.0073326 | 0.0073327 | 0.99338 | -0.12566 | 0.99349 | -0.12348 | 2.0145
54 | 0.0043362 | 0.0010866 | -0.0043357 | -0.0010866 | 4.6494e-07 | -6.8408e-08 | 0.0065584 | 0.0065586 | 0.0065586 | 0.98382 | -0.30915 | 0.9837 | -0.3114 | 1.8018
55 | -0.009103 | -0.0022812 | 0.0091048 | 0.0022821 | 1.7862e-06 | 8.2404e-07 | 0.013768 | 0.013768 | 0.013768 | 0.98382 | -0.30915 | 0.98403 | -0.30503 | 3.7825
56 | -0.011999 | -0.0030074 | 0.012002 | 0.0030092 | 3.319e-06 | 1.7825e-06 | 0.018145 | 0.018144 | 0.018145 | 0.98403 | -0.30503 | 0.98432 | -0.29923 | 4.9848
57 | -0.014212 | -0.0035629 | 0.014216 | 0.0035652 | 3.9927e-06 | 2.262e-06 | 0.021485 | 0.021484 | 0.021485 | 0.98432 | -0.29923 | 0.98463 | -0.29333 | 5.9023
58 | -0.0039633 | -0.00099328 | 0.0039636 | 0.00099319 | 3.7779e-07 | -9.6261e-08 | 0.0060727 | 0.0060726 | 0.0060727 | 0.97113 | -0.55743 | 0.97123 | -0.55543 | 1.6683
59 | -0.0072491 | -0.0018166 | 0.0072502 | 0.001817 | 1.0501e-06 | 3.9107e-07 | 0.011106 | 0.011106 | 0.011106 | 0.97123 | -0.55543 | 0.97138 | -0.55239 | 3.0512
60 | -0.016972 | -0.004256 | 0.016976 | 0.004258 | 3.3096e-06 | 1.9475e-06 | 0.02565 | 0.02565 | 0.02565 | 0.98463 | -0.29333 | 0.98484 | -0.28924 | 7.0467
61 | -0.012165 | -0.0030488 | 0.012168 | 0.0030501 | 2.3984e-06 | 1.3069e-06 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.97138 | -0.55239 | 0.97159 | -0.54825 | 5.1196
62 | -0.14509 | -0.036703 | 0.14514 | 0.036732 | 4.62e-05 | 2.9046e-05 | 0.21935 | 0.21935 | 0.21935 | 0.98484 | -0.28924 | 0.98518 | -0.28261 | 15.065
63 | 0.12812 | 0.032445 | -0.1281 | -0.032437 | 1.3081e-05 | 8.1826e-06 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1937 | 0.98484 | -0.28924 | 0.98473 | -0.29137 | 13.3034
64 | 0.031417 | 0.0079064 | -0.031402 | -0.0078973 | 1.4535e-05 | 9.0872e-06 | 0.047676 | 0.047676 | 0.047676 | 0.98079 | -0.36808 | 0.98029 | -0.37777 | 13.0978
65 | -0.03353 | -0.0084359 | 0.033552 | 0.0084502 | 2.2749e-05 | 1.4264e-05 | 0.050881 | 0.050881 | 0.050881 | 0.98079 | -0.36808 | 0.98152 | -0.35389 | 13.9784
66 | 0.026209 | 0.0065959 | -0.026207 | -0.0065946 | 2.0159e-06 | 1.2474e-06 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 | 0.98029 | -0.37777 | 0.98021 | -0.37938 | 10.9321
67 | 0.0051934 | 0.0013014 | -0.0051931 | -0.0013014 | 3.204e-07 | 3.1734e-08 | 0.0078831 | 0.0078832 | 0.0078832 | 0.98029 | -0.37777 | 0.98023 | -0.37906 | 2.1657
68 | -0.036495 | -0.0091877 | 0.036511 | 0.0091977 | 1.5848e-05 | 9.9682e-06 | 0.055342 | 0.055342 | 0.055342 | 0.98152 | -0.35389 | 0.98198 | -0.34481 | 15.204
69 | 0.0029882 | 0.0007487 | -0.002988 | -0.00074887 | 1.7776e-07 | -1.7659e-07 | 0.0045362 | 0.0045363 | 0.0045363 | 0.98021 | -0.37938 | 0.98015 | -0.38062 | 1.2462
70 | 0.023218 | 0.0058459 | -0.023209 | -0.0058399 | 9.9128e-06 | 6.0763e-06 | 0.035257 | 0.035257 | 0.035257 | 0.98021 | -0.37938 | 0.97975 | -0.38831 | 9.6859
71 | 0.0051931 | 0.0013014 | -0.0051922 | -0.0013013 | 8.3063e-07 | 8.2391e-08 | 0.0078832 | 0.0078834 | 0.0078834 | 0.98023 | -0.37906 | 0.98006 | -0.38242 | 2.1658
72 | -0.044192 | -0.011123 | 0.044239 | 0.011152 | 4.6034e-05 | 2.9115e-05 | 0.066983 | 0.066983 | 0.066983 | 0.98198 | -0.34481 | 0.9831 | -0.32304 | 18.4018
73 | 0.0056508 | 0.0014162 | -0.0056501 | -0.0014161 | 7.0769e-07 | 1.2736e-07 | 0.0085628 | 0.0085629 | 0.0085629 | 0.98198 | -0.34481 | 0.98185 | -0.34744 | 2.3524
74 | 0.20808 | 0.052838 | -0.20792 | -0.052741 | 0.00015294 | 9.7042e-05 | 0.31459 | 0.31459 | 0.31459 | 0.98498 | -0.28641 | 0.98419 | -0.30169 | 21.6066
75 | -0.21105 | -0.053582 | 0.21124 | 0.053707 | 0.00019665 | 0.00012481 | 0.31908 | 0.31908 | 0.31908 | 0.98498 | -0.28641 | 0.98598 | -0.26706 | 21.9147
76 | 0.14821 | 0.037543 | -0.14816 | -0.037512 | 4.7929e-05 | 3.0154e-05 | 0.22381 | 0.22381 | 0.22381 | 0.98598 | -0.26706 | 0.98563 | -0.2738 | 15.3718
77 | -0.43311 | -0.10984 | 0.43484 | 0.11094 | 0.0017303 | 0.0011052 | 0.65409 | 0.65409 | 0.65409 | 0.98598 | -0.26706 | 0.99028 | -0.18432 | 44.9241
78 | 0.020578 | 0.0051656 | -0.020565 | -0.0051575 | 1.3312e-05 | 8.0508e-06 | 0.031059 | 0.031059 | 0.031059 | 0.98598 | -0.26706 | 0.98528 | -0.28063 | 8.5327
79 | 0.053078 | 0.01342 | -0.052981 | -0.013359 | 9.6942e-05 | 6.1531e-05 | 0.080145 | 0.080146 | 0.080146 | 0.98598 | -0.26706 | 0.98401 | -0.30522 | 22.018
80 | 0.14816 | 0.037512 | -0.1481 | -0.037473 | 6.2642e-05 | 3.9411e-05 | 0.22381 | 0.22381 | 0.22381 | 0.98563 | -0.2738 | 0.98518 | -0.28261 | 15.3718
81 | -0.43903 | -0.11199 | 0.4404 | 0.11286 | 0.0013679 | 0.00087372 | 0.66039 | 0.66039 | 0.66039 | 0.99028 | -0.18432 | 0.99365 | -0.12002 | 45.3566
82 | 0.048207 | 0.012162 | -0.048165 | -0.012136 | 4.1099e-05 | 2.6042e-05 | 0.072926 | 0.072926 | 0.072926 | 0.98401 | -0.30522 | 0.9831 | -0.32304 | 20.0347
83 | 0.0028651 | 0.00071792 | -0.002865 | -0.00071804 | 1.0541e-07 | -1.2276e-07 | 0.0043325 | 0.0043326 | 0.0043326 | 0.98401 | -0.30522 | 0.98398 | -0.30599 | 1.1903
84 | 0.080229 | 0.020283 | -0.080107 | -0.020205 | 0.00012187 | 7.772e-05 | 0.12186 | 0.12186 | 0.12186 | 0.98016 | -0.38009 | 0.97853 | -0.41181 | 33.4786
85 | -0.083778 | -0.021172 | 0.083844 | 0.021214 | 6.6209e-05 | 4.1824e-05 | 0.12725 | 0.12725 | 0.12725 | 0.98016 | -0.38009 | 0.981 | -0.36362 | 17.4793
86 | 0.076192 | 0.019224 | -0.076079 | -0.019151 | 0.00011341 | 7.2302e-05 | 0.11591 | 0.11591 | 0.11591 | 0.97853 | -0.41181 | 0.97694 | -0.44295 | 31.843
87 | -0.086533 | -0.021888 | 0.086568 | 0.021909 | 3.4723e-05 | 2.1138e-05 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13133 | 0.981 | -0.36362 | 0.98143 | -0.35526 | 9.0198
88 | 0.071259 | 0.017944 | -0.071202 | -0.017907 | 5.7289e-05 | 3.6503e-05 | 0.10857 | 0.10857 | 0.10857 | 0.97694 | -0.44295 | 0.97608 | -0.45978 | 29.8265
89 | -0.089191 | -0.022566 | 0.089224 | 0.022586 | 3.3127e-05 | 2.0225e-05 | 0.1353 | 0.1353 | 0.1353 | 0.98143 | -0.35526 | 0.98183 | -0.34752 | 9.2929
90 | 0.0066953 | 0.0016781 | -0.0066939 | -0.0016776 | 1.4493e-06 | 4.6399e-07 | 0.010207 | 0.010207 | 0.010207 | 0.97608 | -0.45978 | 0.97585 | -0.46432 | 2.8041
91 | 0.0061424 | 0.0015394 | -0.0061416 | -0.0015392 | 7.5043e-07 | 1.9505e-07 | 0.0093639 | 0.009364 | 0.009364 | 0.97608 | -0.45978 | 0.97595 | -0.46234 | 2.5725
92 | 0.058365 | 0.014689 | -0.058292 | -0.014643 | 7.2984e-05 | 4.6403e-05 | 0.088998 | 0.088998 | 0.088998 | 0.97608 | -0.45978 | 0.97475 | -0.48598 | 24.45
93 | -0.091606 | -0.023183 | 0.091639 | 0.023204 | 3.3616e-05 | 2.0574e-05 | 0.13891 | 0.13891 | 0.13891 | 0.98183 | -0.34752 | 0.98222 | -0.33988 | 9.5408
94 | 0.048308 | 0.012141 | -0.048291 | -0.01213 | 1.718e-05 | 1.089e-05 | 0.073757 | 0.073757 | 0.073757 | 0.97475 | -0.48598 | 0.97437 | -0.49343 | 20.2629
95 | -0.093414 | -0.023649 | 0.093474 | 0.023686 | 6.0942e-05 | 3.736e-05 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0.98222 | -0.33988 | 0.98292 | -0.3263 | 9.7254
96 | 0.039857 | 0.010016 | -0.039824 | -0.0099958 | 3.2516e-05 | 2.0519e-05 | 0.060878 | 0.060878 | 0.060878 | 0.97437 | -0.49343 | 0.9735 | -0.51054 | 16.7247
97 | -0.0061736 | -0.0015473 | 0.0061742 | 0.0015474 | 5.7425e-07 | 1.4703e-07 | 0.0093645 | 0.0093644 | 0.0093645 | 0.98098 | -0.36561 | 0.98108 | -0.36365 | 2.5727
98 | -0.023296 | -0.0058383 | 0.023302 | 0.0058423 | 6.4269e-06 | 3.9398e-06 | 0.035333 | 0.035333 | 0.035333 | 0.98108 | -0.36365 | 0.98138 | -0.35787 | 9.7068
99 | 0.0062996 | 0.0015787 | -0.0062991 | -0.0015785 | 4.7376e-07 | 1.2847e-07 | 0.0095546 | 0.0095547 | 0.0095547 | 0.98108 | -0.36365 | 0.981 | -0.36523 | 2.6249
100 | 0.010822 | 0.0027123 | -0.010821 | -0.0027115 | 1.4628e-06 | 7.5338e-07 | 0.016414 | 0.016414 | 0.016414 | 0.98108 | -0.36365 | 0.98094 | -0.36649 | 4.5093
101 | -0.026357 | -0.0066078 | 0.026373 | 0.006618 | 1.6429e-05 | 1.0168e-05 | 0.039964 | 0.039964 | 0.039964 | 0.98138 | -0.35787 | 0.98205 | -0.34479 | 10.9792
102 | 0.0045976 | 0.0011521 | -0.0045972 | -0.0011521 | 4.1984e-07 | -2.1924e-08 | 0.0069737 | 0.0069738 | 0.0069738 | 0.981 | -0.36523 | 0.98091 | -0.36715 | 1.9159
103 | 0.0078651 | 0.0019708 | -0.0078629 | -0.0019699 | 2.2561e-06 | 9.1052e-07 | 0.011931 | 0.011931 | 0.011931 | 0.98094 | -0.36649 | 0.98063 | -0.37252 | 3.2777
104 | -0.028599 | -0.0071759 | 0.028615 | 0.0071857 | 1.5757e-05 | 9.8013e-06 | 0.043337 | 0.043337 | 0.043337 | 0.98205 | -0.34479 | 0.98264 | -0.33324 | 11.9058
105 | 0.0026357 | 0.00066052 | -0.0026357 | -0.00066057 | 3.2812e-08 | -4.8088e-08 | 0.0039983 | 0.0039984 | 0.0039984 | 0.98091 | -0.36715 | 0.98089 | -0.36741 | 1.0984
106 | 0.0046226 | 0.0011582 | -0.0046225 | -0.0011582 | 1.7658e-07 | -7.727e-09 | 0.0070143 | 0.0070143 | 0.0070143 | 0.98063 | -0.37252 | 0.98059 | -0.37332 | 1.927
107 | 0.0032402 | 0.0008117 | -0.0032401 | -0.00081178 | 1.0988e-07 | -8.2595e-08 | 0.0049166 | 0.0049167 | 0.0049167 | 0.98063 | -0.37252 | 0.9806 | -0.37323 | 1.3507
108 | -0.0035463 | -0.00088878 | 0.0035466 | 0.00088862 | 3.3902e-07 | -1.6576e-07 | 0.0054201 | 0.00542 | 0.0054201 | 0.97358 | -0.50894 | 0.97368 | -0.50693 | 1.489
109 | -0.0078783 | -0.0019742 | 0.0078802 | 0.001975 | 1.8386e-06 | 7.5589e-07 | 0.01204 | 0.01204 | 0.01204 | 0.97368 | -0.50693 | 0.97393 | -0.50203 | 3.3076
110 | -0.012015 | -0.0030112 | 0.012019 | 0.0030138 | 4.6902e-06 | 2.5396e-06 | 0.018357 | 0.018356 | 0.018357 | 0.97393 | -0.50203 | 0.97435 | -0.49384 | 5.043
111 | -0.032472 | -0.0081525 | 0.032478 | 0.0081561 | 5.7356e-06 | 3.5907e-06 | 0.049178 | 0.049178 | 0.049178 | 0.98264 | -0.33324 | 0.98283 | -0.32954 | 13.5105
112 | 0.002362 | 0.00059172 | -0.0023619 | -0.00059195 | 1.1496e-07 | -2.2744e-07 | 0.0035842 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.98059 | -0.37332 | 0.98054 | -0.37434 | 0.9847
113 | 0.0020005 | 0.0005011 | -0.0020004 | -0.00050135 | 8.3293e-08 | -2.5074e-07 | 0.0030356 | 0.0030357 | 0.0030357 | 0.9806 | -0.37323 | 0.98055 | -0.3741 | 0.83398
114 | 0.0062326 | 0.0015621 | -0.0062318 | -0.0015618 | 7.8454e-07 | 2.1259e-07 | 0.0095023 | 0.0095024 | 0.0095024 | 0.976 | -0.4621 | 0.97586 | -0.46475 | 2.6106
115 | -0.010825 | -0.002713 | 0.01083 | 0.0027154 | 4.593e-06 | 2.3773e-06 | 0.016504 | 0.016504 | 0.016504 | 0.976 | -0.4621 | 0.97645 | -0.4532 | 4.5341
116 | -0.012928 | -0.0032413 | 0.012932 | 0.0032435 | 4.0186e-06 | 2.2264e-06 | 0.019701 | 0.019701 | 0.019701 | 0.97645 | -0.4532 | 0.97678 | -0.44668 | 5.4125
117 | -0.017103 | -0.0042888 | 0.017114 | 0.0042957 | 1.173e-05 | 6.9303e-06 | 0.026055 | 0.026055 | 0.026055 | 0.97678 | -0.44668 | 0.97751 | -0.4323 | 7.1579
118 | -0.020921 | -0.0052497 | 0.020939 | 0.005261 | 1.8655e-05 | 1.1324e-05 | 0.031849 | 0.031849 | 0.031849 | 0.97751 | -0.4323 | 0.97846 | -0.41361 | 8.7497
119 | -0.023181 | -0.0058227 | 0.023209 | 0.0058399 | 2.8028e-05 | 1.7182e-05 | 0.035257 | 0.035257 | 0.035257 | 0.97846 | -0.41361 | 0.97975 | -0.38831 | 9.686
120 | -0.003688 | -0.00092429 | 0.0036887 | 0.00092395 | 7.6754e-07 | -3.405e-07 | 0.0055844 | 0.0055841 | 0.0055844 | 0.98269 | -0.33084 | 0.98291 | -0.32648 | 1.5342
121 | -0.0036887 | -0.00092395 | 0.0036888 | 0.00092394 | 3.1022e-08 | -1.3772e-08 | 0.0055841 | 0.0055841 | 0.0055841 | 0.98291 | -0.32648 | 0.98292 | -0.3263 | 1.5341
122 | 0.026724 | 0.0067127 | -0.026709 | -0.0067032 | 1.5191e-05 | 9.4206e-06 | 0.040854 | 0.040854 | 0.040854 | 0.9735 | -0.51054 | 0.9729 | -0.52246 | 11.2237
123 | 0.0036252 | 0.00090834 | -0.0036249 | -0.00090848 | 2.7979e-07 | -1.3515e-07 | 0.0054868 | 0.0054869 | 0.0054869 | 0.98312 | -0.32272 | 0.98304 | -0.32434 | 1.5074
124 | -0.0071618 | -0.0017947 | 0.0071631 | 0.0017952 | 1.294e-06 | 4.5569e-07 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01084 | 0.98312 | -0.32272 | 0.98331 | -0.31893 | 2.978
125 | -0.008986 | -0.002252 | 0.0089875 | 0.0022527 | 1.5317e-06 | 7.0003e-07 | 0.013598 | 0.013598 | 0.013598 | 0.98331 | -0.31893 | 0.9835 | -0.31535 | 3.7358
126 | -0.011474 | -0.0028758 | 0.011477 | 0.0028775 | 3.3087e-06 | 1.7459e-06 | 0.017359 | 0.017359 | 0.017359 | 0.9835 | -0.31535 | 0.98381 | -0.3093 | 4.7691
127 | -0.014308 | -0.003587 | 0.014311 | 0.0035891 | 3.7265e-06 | 2.1154e-06 | 0.021641 | 0.021641 | 0.021641 | 0.98381 | -0.3093 | 0.98409 | -0.30383 | 5.9453
128 | -0.017037 | -0.0042721 | 0.017047 | 0.0042781 | 1.0127e-05 | 5.9639e-06 | 0.025762 | 0.025761 | 0.025762 | 0.98409 | -0.30383 | 0.98473 | -0.29137 | 7.0773
129 | -0.4404 | -0.11286 | 0.44055 | 0.11296 | 0.00015602 | 9.9655e-05 | 0.66039 | 0.66039 | 0.66039 | 0.99365 | -0.12002 | 0.99404 | -0.11272 | 45.3565
130 | 0.11106 | 0.028159 | -0.111 | -0.028125 | 5.3282e-05 | 3.3076e-05 | 0.16794 | 0.16794 | 0.16794 | 0.98473 | -0.29137 | 0.98421 | -0.30135 | 11.5341
131 | 0.10966 | 0.027788 | -0.10961 | -0.027757 | 5.0135e-05 | 3.1099e-05 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.98421 | -0.30135 | 0.98372 | -0.31087 | 11.3943
132 | -0.10146 | -0.025686 | 0.10149 | 0.025703 | 2.6719e-05 | 1.6488e-05 | 0.15369 | 0.15369 | 0.15369 | 0.98292 | -0.3263 | 0.98321 | -0.32081 | 10.5556
133 | 0.0042965 | 0.0010763 | -0.0042959 | -0.0010764 | 6.1542e-07 | -9.7755e-08 | 0.0065041 | 0.0065043 | 0.0065043 | 0.98292 | -0.3263 | 0.98277 | -0.32931 | 1.7869
134 | -0.10399 | -0.026331 | 0.104 | 0.026337 | 1.0084e-05 | 6.2339e-06 | 0.15748 | 0.15748 | 0.15748 | 0.98321 | -0.32081 | 0.98331 | -0.3188 | 10.8161
135 | 0.0021383 | 0.00053563 | -0.0021382 | -0.00053588 | 9.5371e-08 | -2.4639e-07 | 0.0032375 | 0.0032376 | 0.0032376 | 0.98277 | -0.32931 | 0.98272 | -0.33024 | 0.88945
136 | -0.1072 | -0.027139 | 0.10725 | 0.027165 | 4.0782e-05 | 2.5263e-05 | 0.16233 | 0.16233 | 0.16233 | 0.98331 | -0.3188 | 0.98372 | -0.31087 | 11.1488
137 | -0.014643 | -0.0036706 | 0.014645 | 0.0036714 | 1.409e-06 | 8.0921e-07 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.97159 | -0.54825 | 0.9717 | -0.54623 | 6.1612
138 | -0.014645 | -0.0036714 | 0.014648 | 0.0036733 | 3.2242e-06 | 1.8517e-06 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.9717 | -0.54623 | 0.97193 | -0.54161 | 6.1612
139 | -0.018405 | -0.0046148 | 0.018406 | 0.0046157 | 1.4461e-06 | 8.653e-07 | 0.028179 | 0.028179 | 0.028179 | 0.97193 | -0.54161 | 0.97201 | -0.53996 | 7.7414
140 | -0.038106 | -0.0095666 | 0.038125 | 0.0095782 | 1.8382e-05 | 1.1578e-05 | 0.057699 | 0.057699 | 0.057699 | 0.98283 | -0.32954 | 0.98335 | -0.31943 | 15.8515
141 | -0.047012 | -0.011805 | 0.047036 | 0.011821 | 2.4321e-05 | 1.5403e-05 | 0.071147 | 0.071147 | 0.071147 | 0.98335 | -0.31943 | 0.9839 | -0.3086 | 19.546
142 | -0.049831 | -0.012521 | 0.04987 | 0.012546 | 3.8116e-05 | 2.4167e-05 | 0.075375 | 0.075375 | 0.075375 | 0.9839 | -0.3086 | 0.98472 | -0.29259 | 20.7074
143 | -0.053279 | -0.0134 | 0.053306 | 0.013418 | 2.7463e-05 | 1.7432e-05 | 0.080527 | 0.080527 | 0.080527 | 0.98472 | -0.29259 | 0.98528 | -0.2818 | 22.1228
144 | -0.053306 | -0.013418 | 0.053315 | 0.013423 | 8.8879e-06 | 5.6417e-06 | 0.080527 | 0.080527 | 0.080527 | 0.98528 | -0.2818 | 0.98546 | -0.27831 | 22.1227
145 | -0.54149 | -0.13861 | 0.54173 | 0.13877 | 0.00024017 | 0.0001535 | 0.81162 | 0.81162 | 0.81162 | 0.99404 | -0.11272 | 0.99452 | -0.10356 | 55.743
146 | 0.10094 | 0.025648 | -0.10083 | -0.025578 | 0.00010887 | 6.9514e-05 | 0.15123 | 0.15123 | 0.15123 | 0.99404 | -0.11272 | 0.99287 | -0.13514 | 41.546
147 | -0.0024492 | -0.00061382 | 0.0024493 | 0.00061352 | 1.6456e-07 | -3.0276e-07 | 0.0036999 | 0.0036998 | 0.0036999 | 0.985 | -0.28743 | 0.98507 | -0.28602 | 1.0165
148 | 0.0050012 | 0.0012533 | -0.0050009 | -0.0012533 | 3.8852e-07 | 1.7579e-08 | 0.0075547 | 0.0075548 | 0.0075548 | 0.98507 | -0.28602 | 0.98499 | -0.28765 | 2.0755
149 | -0.0074506 | -0.0018669 | 0.0074521 | 0.0018674 | 1.4916e-06 | 5.5476e-07 | 0.011254 | 0.011254 | 0.011254 | 0.98507 | -0.28602 | 0.98528 | -0.28181 | 3.0919
150 | 0.0030465 | 0.00076353 | -0.0030465 | -0.00076354 | 4.0135e-09 | -3.8621e-09 | 0.0046024 | 0.0046024 | 0.0046024 | 0.98499 | -0.28765 | 0.98498 | -0.28767 | 1.2644
151 | -0.010975 | -0.0027503 | 0.010977 | 0.0027514 | 2.2274e-06 | 1.1501e-06 | 0.016574 | 0.016574 | 0.016574 | 0.98528 | -0.28181 | 0.9855 | -0.27755 | 4.5534
152 | -0.014356 | -0.0035982 | 0.014356 | 0.0035983 | 1.715e-07 | 9.7356e-08 | 0.021676 | 0.021676 | 0.021676 | 0.9855 | -0.27755 | 0.98552 | -0.2773 | 5.955
153 | 0.0033791 | 0.00084678 | -0.003379 | -0.00084686 | 1.1544e-07 | -7.6786e-08 | 0.0051021 | 0.0051022 | 0.0051022 | 0.9855 | -0.27755 | 0.98547 | -0.27827 | 1.4017
154 | -0.016044 | -0.0040214 | 0.016048 | 0.0040237 | 3.9602e-06 | 2.3052e-06 | 0.024225 | 0.024225 | 0.024225 | 0.98552 | -0.2773 | 0.98578 | -0.27212 | 6.6553
155 | -0.053315 | -0.013423 | 0.053351 | 0.013446 | 3.5764e-05 | 2.2701e-05 | 0.080527 | 0.080527 | 0.080527 | 0.98546 | -0.27831 | 0.98618 | -0.26429 | 22.1227
156 | 0.05959 | 0.015025 | -0.059581 | -0.015019 | 9.0179e-06 | 5.7334e-06 | 0.089877 | 0.089877 | 0.089877 | 0.98694 | -0.24954 | 0.98678 | -0.2527 | 24.6914
157 | 0.0054125 | 0.001356 | -0.0054116 | -0.0013558 | 8.3109e-07 | 1.0667e-07 | 0.0081602 | 0.0081604 | 0.0081604 | 0.98694 | -0.24954 | 0.98677 | -0.25277 | 2.2419
158 | -0.065003 | -0.016381 | 0.065043 | 0.016406 | 4.0299e-05 | 2.5648e-05 | 0.098037 | 0.098037 | 0.098037 | 0.98694 | -0.24954 | 0.98761 | -0.23659 | 26.9332
159 | 0.0042548 | 0.0010663 | -0.0042546 | -0.0010663 | 1.3792e-07 | -2.5861e-08 | 0.006416 | 0.006416 | 0.006416 | 0.98678 | -0.2527 | 0.98674 | -0.25338 | 1.7626
160 | 0.055326 | 0.013953 | -0.055296 | -0.013933 | 3.0673e-05 | 1.9481e-05 | 0.083461 | 0.083461 | 0.083461 | 0.98678 | -0.2527 | 0.98618 | -0.26429 | 22.9288
161 | 0.0037774 | 0.00094627 | -0.0037771 | -0.00094639 | 2.9518e-07 | -1.2098e-07 | 0.005696 | 0.0056961 | 0.0056961 | 0.98677 | -0.25277 | 0.98669 | -0.25441 | 1.5649
162 | -0.096056 | -0.024197 | 0.096252 | 0.024322 | 0.00019538 | 0.00012473 | 0.14477 | 0.14477 | 0.14477 | 0.98761 | -0.23659 | 0.9898 | -0.19415 | 39.7723
163 | 0.031014 | 0.0077908 | -0.031003 | -0.0077843 | 1.0454e-05 | 6.5274e-06 | 0.046734 | 0.046734 | 0.046734 | 0.98761 | -0.23659 | 0.98724 | -0.24366 | 12.8391
164 | 0.025409 | 0.0063768 | -0.025399 | -0.0063707 | 9.8831e-06 | 6.0961e-06 | 0.038323 | 0.038323 | 0.038323 | 0.98667 | -0.25489 | 0.98625 | -0.26305 | 10.5283
165 | -0.027701 | -0.0069512 | 0.027716 | 0.0069604 | 1.4851e-05 | 9.2147e-06 | 0.041779 | 0.041779 | 0.041779 | 0.98667 | -0.25489 | 0.98724 | -0.24366 | 11.4778
166 | 0.022534 | 0.0056527 | -0.022524 | -0.0056467 | 9.7396e-06 | 5.9468e-06 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.98625 | -0.26305 | 0.98578 | -0.27212 | 9.3408
167 | -0.097492 | -0.024633 | 0.097614 | 0.024711 | 0.0001223 | 7.8078e-05 | 0.14664 | 0.14664 | 0.14664 | 0.9898 | -0.19415 | 0.99116 | -0.16802 | 40.2845
168 | -0.099042 | -0.025069 | 0.099198 | 0.025169 | 0.00015657 | 9.9961e-05 | 0.14878 | 0.14878 | 0.14878 | 0.99116 | -0.16802 | 0.99287 | -0.13514 | 40.8732
169 | -0.0042104 | -0.0010551 | 0.0042105 | 0.0010551 | 1.4027e-07 | -2.182e-08 | 0.0064457 | 0.0064456 | 0.0064457 | 0.97198 | -0.54066 | 0.97201 | -0.53996 | 1.7708
170 | 0.0042104 | 0.0010551 | -0.0042101 | -0.0010552 | 2.1272e-07 | -3.3073e-08 | 0.0064457 | 0.0064457 | 0.0064457 | 0.97198 | -0.54066 | 0.97192 | -0.54172 | 1.7708
171 | -0.022617 | -0.0056708 | 0.022636 | 0.0056824 | 1.8884e-05 | 1.1564e-05 | 0.034624 | 0.034624 | 0.034624 | 0.97201 | -0.53996 | 0.9729 | -0.52246 | 9.5121
172 | 0.0040735 | 0.0010209 | -0.0040734 | -0.0010209 | 1.3889e-07 | -2.9591e-08 | 0.0062303 | 0.0062304 | 0.0062304 | 0.9729 | -0.52246 | 0.97286 | -0.52317 | 1.7116
173 | 0.014587 | 0.0036578 | -0.014583 | -0.0036556 | 3.9523e-06 | 2.2425e-06 | 0.021825 | 0.021825 | 0.021825 | 0.99452 | -0.10356 | 0.99423 | -0.10925 | 5.996
174 | -0.55632 | -0.14242 | 0.55746 | 0.14315 | 0.0011367 | 0.00072661 | 0.83344 | 0.83344 | 0.83344 | 0.99452 | -0.10356 | 0.99674 | -0.061466 | 57.2419
175 | 0.0024031 | 0.00060203 | -0.002403 | -0.00060225 | 1.1017e-07 | -2.1518e-07 | 0.003624 | 0.0036241 | 0.0036241 | 0.98669 | -0.25441 | 0.98664 | -0.25537 | 0.99564
176 | 0.56253 | 0.14507 | -0.56085 | -0.144 | 0.0016789 | 0.0010731 | 0.83851 | 0.83851 | 0.83851 | 1 | 0 | 0.99674 | -0.061466 | 57.5898
177 | 0.010141 | 0.0025424 | -0.010139 | -0.0025413 | 2.2646e-06 | 1.1095e-06 | 0.015178 | 0.015178 | 0.015178 | 0.99423 | -0.10925 | 0.99398 | -0.11394 | 4.1698
178 | 0.0084513 | 0.0021184 | -0.0084488 | -0.0021173 | 2.5199e-06 | 1.0688e-06 | 0.012652 | 0.012652 | 0.012652 | 0.99398 | -0.11394 | 0.99366 | -0.1202 | 3.4759
179 | 0.0066841 | 0.001675 | -0.006683 | -0.0016747 | 1.0451e-06 | 3.0862e-07 | 0.010009 | 0.01001 | 0.01001 | 0.99366 | -0.1202 | 0.99349 | -0.12348 | 2.7499
180 | 0.092421 | 0.023263 | -0.092409 | -0.023256 | 1.181e-05 | 7.241e-06 | 0.14088 | 0.14088 | 0.14088 | 0.97643 | -0.4528 | 0.9763 | -0.45548 | 9.6758
181 | 0.090832 | 0.02286 | -0.090814 | -0.022849 | 1.8355e-05 | 1.1237e-05 | 0.13848 | 0.13848 | 0.13848 | 0.9763 | -0.45548 | 0.97608 | -0.45971 | 9.5107
182 | 0.0015739 | 0.00039436 | -0.0015739 | -0.00039445 | 1.8117e-08 | -9.3297e-08 | 0.0023994 | 0.0023994 | 0.0023994 | 0.97608 | -0.45971 | 0.97607 | -0.45995 | 0.65917
183 | 0.08924 | 0.022455 | -0.089183 | -0.02242 | 5.6868e-05 | 3.4759e-05 | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608 | 0.97608 | -0.45971 | 0.9754 | -0.47305 | 9.3459
184 | 0.086711 | 0.0218 | -0.086683 | -0.021783 | 2.8598e-05 | 1.7433e-05 | 0.13231 | 0.13231 | 0.13231 | 0.9754 | -0.47305 | 0.97505 | -0.47996 | 9.087
185 | 0.084606 | 0.021263 | -0.08455 | -0.021229 | 5.6026e-05 | 3.407e-05 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12914 | 0.97505 | -0.47996 | 0.97435 | -0.49384 | 8.8694
186 | 0.0085677 | 0.0021477 | -0.0085654 | -0.0021467 | 2.2886e-06 | 1.0209e-06 | 0.013085 | 0.013085 | 0.013085 | 0.97435 | -0.49384 | 0.97406 | -0.49945 | 3.5947
187 | 0.059286 | 0.014895 | -0.059243 | -0.014871 | 4.2119e-05 | 2.4229e-05 | 0.090554 | 0.090555 | 0.090555 | 0.97435 | -0.49384 | 0.97359 | -0.50874 | 6.2194
188 | 0.0038774 | 0.00097131 | -0.0038772 | -0.00097138 | 2.3846e-07 | -7.1465e-08 | 0.0059331 | 0.0059332 | 0.0059332 | 0.97242 | -0.53177 | 0.97236 | -0.53306 | 1.63
189 | -0.0059574 | -0.0014926 | 0.0059577 | 0.0014927 | 2.7163e-07 | 6.5704e-08 | 0.009116 | 0.0091159 | 0.009116 | 0.97242 | -0.53177 | 0.97247 | -0.53081 | 2.5044
190 | 0.0018978 | 0.0004753 | -0.0018978 | -0.00047556 | 7.6915e-08 | -2.524e-07 | 0.0029042 | 0.0029043 | 0.0029043 | 0.97236 | -0.53306 | 0.97232 | -0.53391 | 0.79788
191 | 0.0009392 | 0.00023532 | -0.00093919 | -0.00023538 | 4.1869e-09 | -6.4352e-08 | 0.0014373 | 0.0014373 | 0.0014373 | 0.97232 | -0.53391 | 0.97231 | -0.53401 | 0.39487

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56685 | 0.14574

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028793 | 0.00072161
1 | 0.004458 | 0.0011173
2 | 0.0044636 | 0.0011187
3 | 0.0045895 | 0.0011502
4 | 0.0019938 | 0.00049969
5 | 0.0054105 | 0.001356
6 | 0.0088554 | 0.0022194
7 | 0.0041993 | 0.0010524
8 | 0.0053968 | 0.0013526
9 | 0.0049459 | 0.0012396
10 | 0.0054695 | 0.0013708
11 | 0.0032165 | 0.00080614
12 | 0.0020083 | 0.00050332
13 | 0.0015193 | 0.00038078
14 | 0.0016525 | 0.00041416
15 | 0.0022186 | 0.00055604
16 | 0.0009704 | 0.00024321
17 | 0.0038784 | 0.00097203
18 | 0.0043917 | 0.0011007
19 | 0.0027997 | 0.00070166
20 | 0.0034997 | 0.00087711
21 | 0.0039854 | 0.00099882
22 | 0.0017504 | 0.00043869
23 | 0.0018302 | 0.00045868
24 | 0.0020221 | 0.00050678
25 | 0.0027851 | 0.00069802
26 | 0.003653 | 0.00091553
27 | 0.002585 | 0.00064786
28 | 0.0040098 | 0.0010049
29 | 0.0044238 | 0.0011087
30 | 0.0066907 | 0.0016769
31 | 0.0029282 | 0.00073388
32 | 0.0028541 | 0.0007153
33 | 0.037452 | 0.0093863
34 | 0.0023738 | 0.00059494
35 | 0.0018412 | 0.00046145
36 | 0.003054 | 0.0007654
37 | 0.0047668 | 0.0011947
38 | 0.0043357 | 0.0010866
39 | 0.0028941 | 0.00072534
40 | 0.0022095 | 0.00055375
41 | 0.0039633 | 0.00099328
42 | 0.0032855 | 0.00082342
43 | 0.0027565 | 0.00069084
44 | 0.004915 | 0.0012318
45 | 0.0021129 | 0.00052954
46 | 0.0029426 | 0.0007375
47 | 0.0020309 | 0.000509
48 | 0.0029701 | 0.00074439
49 | 0.0087735 | 0.0021988
50 | 0.0041912 | 0.0010504
51 | 0.0021691 | 0.00054363
52 | 0.0019091 | 0.00047847
53 | 0.0035487 | 0.0008894
54 | 0.0039152 | 0.00098124
55 | 0.002689 | 0.00067394
56 | 0.0048191 | 0.0012078
57 | 0.0026227 | 0.00065732
58 | 0.0023822 | 0.00059704
59 | 0.0066939 | 0.0016776
60 | 0.0061416 | 0.0015392
61 | 0.0099838 | 0.0025022
62 | 0.001774 | 0.00044461
63 | 0.0084335 | 0.0021136
64 | 0.0061736 | 0.0015473
65 | 0.0030545 | 0.00076553
66 | 0.0017015 | 0.00042645
67 | 0.0029554 | 0.0007407
68 | 0.0022263 | 0.00055795
69 | 0.0019614 | 0.00049158
70 | 0.0035463 | 0.00088878
71 | 0.0043317 | 0.0010856
72 | 0.0041346 | 0.0010362
73 | 0.0038573 | 0.00096674
74 | 0.0026357 | 0.00066057
75 | 0.0022604 | 0.00056652
76 | 0.0012396 | 0.00031068
77 | 0.0045925 | 0.001151
78 | 0.0062318 | 0.0015618
79 | 0.0020982 | 0.00052586
80 | 0.0041707 | 0.0010453
81 | 0.0038064 | 0.00095398
82 | 0.0022411 | 0.00056167
83 | 0.0039269 | 0.00098418
84 | 0.0056501 | 0.0014161
85 | 0.002865 | 0.00071804
86 | 0.003688 | 0.00092429
87 | 0.0131 | 0.0032832
88 | 0.0035367 | 0.00088637
89 | 0.0036249 | 0.00090848
90 | 0.0018229 | 0.00045686
91 | 0.002486 | 0.00062305
92 | 0.0028309 | 0.00070948
93 | 0.0027252 | 0.00068299
94 | 0.0051922 | 0.0013013
95 | 0.0029571 | 0.00074112
96 | 0.0013462 | 0.00033738
97 | 0.002988 | 0.00074887
98 | 0.0025065 | 0.00062819
99 | 0.0021576 | 0.00054074
100 | 0.0032013 | 0.00080232
101 | 0.0021382 | 0.00053588
102 | 0.0024757 | 0.00062046
103 | 0.003757 | 0.00094159
104 | 0.0056282 | 0.0014106
105 | 0.008887 | 0.0022273
106 | 0.0027953 | 0.00070056
107 | 0.0034095 | 0.0008545
108 | 0.0023632 | 0.00059228
109 | 0.0024492 | 0.00061382
110 | 0.0019543 | 0.00048979
111 | 0.0035226 | 0.00088285
112 | 0.0030465 | 0.00076354
113 | 0.0016883 | 0.00042312
114 | 0.003379 | 0.00084686
115 | 0.0016342 | 0.00040958
116 | 0.0019446 | 0.00048737
117 | 0.0022918 | 0.00057439
118 | 0.0028651 | 0.00071806
119 | 0.0032874 | 0.00082391
120 | 0.0064758 | 0.001623
121 | 0.0012403 | 0.00031085
122 | 0.0014273 | 0.00035772
123 | 0.0020004 | 0.00050135
124 | 0.0023619 | 0.00059195
125 | 0.0042101 | 0.0010552
126 | 0.0016341 | 0.00040956
127 | 0.0042546 | 0.0010663
128 | 0.001374 | 0.00034436
129 | 0.0026713 | 0.0006695
130 | 0.0033924 | 0.00085023
131 | 0.0044416 | 0.0011132
132 | 0.002403 | 0.00060225
133 | 0.0016873 | 0.00042289
134 | 0.0017648 | 0.00044229
135 | 0.0017873 | 0.00044794
136 | 0.0040734 | 0.0010209
137 | 0.0016913 | 0.00042388
138 | 0.0036756 | 0.00092118
139 | 0.0015775 | 0.00039535
140 | 0.0015739 | 0.00039445
141 | 0.0024716 | 0.00061943
142 | 0.0020766 | 0.00052044
143 | 0.0046773 | 0.0011723
144 | 0.00208 | 0.00052129
145 | 0.0019794 | 0.00049608
146 | 0.0019257 | 0.00048263
147 | 0.00095856 | 0.00024024
148 | 0.00093919 | 0.00023538
149 | 0.0030975 | 0.00077631
150 | 0.0085654 | 0.0021467
151 | 0.0083652 | 0.0020965

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1