## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-38_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-38_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-38_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-38_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-38_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-38_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-38_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-38_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-38_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-38_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-38_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-38_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-38_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-38_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-38_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-38_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-38_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-38_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-38_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-38_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-38_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-38_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-38_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-38_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-38_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-38_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-38_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-38_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-38_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-38_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-38_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-38_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-38_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-38_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-38_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-38_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-38_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-38_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-38_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-38_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-38_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-38_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-38_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-38_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-38_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-38_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-38_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-38_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-38_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-38_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-38_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-38_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-38_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-38_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-38_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-38_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-38_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-38_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-38_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-38_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-38_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-38_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-38_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-38_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-38_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-38_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-38_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-38_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-38_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-38_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-38_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-38_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-38_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-38_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-38_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-38_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-38_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-38_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-38_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-38_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-38_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-38_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-38_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-38_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-38_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-38_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-38_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-38_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-38_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-38_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-38_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-38_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-38_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-38_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-38_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-38_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-38_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-38_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-38_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-38_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-38_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-38_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-38_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-38_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1059-38_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1059-38_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1059-38_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1059-38_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1059-38_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1059-38_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1059-38_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1059-38_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1059-38_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1059-38_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1059-38_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1059-38_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1059-38_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1059-38_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1059-38_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1059-38_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1059-38_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1059-38_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1059-38_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1059-38_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1059-38_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1059-38_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1059-38_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1059-38_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1059-38_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1059-38_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1059-38_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1059-38_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1059-38_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1059-38_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1059-38_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1059-38_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1059-38_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1059-38_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1059-38_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1059-38_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1059-38_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1059-38_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1059-38_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1059-38_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1059-38_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1059-38_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1059-38_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1059-38_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1059-38_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_23_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-38_0_5_load_0 | 0 | 0.0021063 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-38_0_5_load_15 | 8 | 0.00083046 | 0.00020813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-38_0_5_load_10 | 9 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-38_0_5_load_22 | 12 | 0.0012088 | 0.00030295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-38_0_5_load_135 | 14 | 0.014057 | 0.0035231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-38_0_5_load_70 | 16 | 0.0026688 | 0.00066887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-38_0_5_load_53 | 17 | 0.017065 | 0.0042769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-38_0_5_load_150 | 20 | 0.0012878 | 0.00032275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-38_0_5_load_16 | 22 | 0.0011072 | 0.00027749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-38_0_5_load_12 | 23 | 0.0027367 | 0.00068588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-38_0_5_load_42 | 24 | 0.0023247 | 0.00058262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-38_0_5_load_21 | 26 | 0.0010972 | 0.00027499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-38_0_5_load_50 | 29 | 0.029705 | 0.0074448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-38_0_5_load_37 | 30 | 0.002256 | 0.00056541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-38_0_5_load_72 | 31 | 0.00077658 | 0.00019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-38_0_5_load_149 | 33 | 0.0002474 | 6.2004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-38_0_5_load_17 | 34 | 0.00033236 | 8.3298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-38_0_5_load_18 | 35 | 0.00018997 | 4.7612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-38_0_5_load_19 | 36 | 0.0030722 | 0.00076996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-38_0_5_load_20 | 37 | 0.00045663 | 0.00011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-38_0_5_load_151 | 39 | 0.00067377 | 0.00016886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-38_0_5_load_65 | 42 | 0.00037783 | 9.4692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-38_0_5_load_26 | 43 | 0.0015073 | 0.00037777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-38_0_5_load_94 | 44 | 0.0028185 | 0.00070638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-38_0_5_load_41 | 45 | 0.003248 | 0.00081401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-38_0_5_load_49 | 46 | 0.0064297 | 0.0016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-38_0_5_load_38 | 47 | 0.002362 | 0.00059197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-38_0_5_load_134 | 48 | 0.0013735 | 0.00034423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-38_0_5_load_63 | 49 | 0.00030864 | 7.7354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-38_0_5_load_27 | 51 | 0.0024785 | 0.00062116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-38_0_5_load_30 | 54 | 0.0079242 | 0.001986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-38_0_5_load_31 | 55 | 0.0029574 | 0.0007412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-38_0_5_load_32 | 56 | 0.0047086 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-38_0_5_load_33 | 57 | 0.0047039 | 0.0011789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-38_0_5_load_143 | 60 | 0.0047214 | 0.0011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-38_0_5_load_44 | 61 | 0.0025684 | 0.00064371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-38_0_5_load_141 | 62 | 0.0090822 | 0.0022762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-38_0_5_load_142 | 63 | 0.0046249 | 0.0011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-38_0_5_load_34 | 65 | 0.0031639 | 0.00079294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-38_0_5_load_35 | 66 | 0.0024701 | 0.00061907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-38_0_5_load_147 | 68 | 0.007901 | 0.0019802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-38_0_5_load_45 | 70 | 0.024654 | 0.006179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-38_0_5_load_46 | 71 | 0.0089827 | 0.0022513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-38_0_5_load_47 | 72 | 0.0089802 | 0.0022507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-38_0_5_load_112 | 74 | 0.0087704 | 0.0021981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-38_0_5_load_96 | 75 | 0.024997 | 0.0062647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-38_0_5_load_146 | 77 | 0.0039247 | 0.00098363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-38_0_5_load_137 | 78 | 0.0060395 | 0.0015136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-38_0_5_load_57 | 81 | 0.0036461 | 0.00091379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-38_0_5_load_56 | 82 | 0.0015268 | 0.00038265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-38_0_5_load_54 | 83 | 0.0007939 | 0.00019897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-38_0_5_load_55 | 84 | 0.0014868 | 0.00037262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-38_0_5_load_62 | 85 | 0.0013437 | 0.00033675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-38_0_5_load_66 | 86 | 0.00015676 | 3.9289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-38_0_5_load_68 | 88 | 0.00053188 | 0.0001333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-38_0_5_load_82 | 90 | 0.0014613 | 0.00036623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-38_0_5_load_133 | 92 | 0.001747 | 0.00043785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-38_0_5_load_73 | 93 | 0.00033043 | 8.2814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-38_0_5_load_74 | 94 | 0.001659 | 0.00041577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-38_0_5_load_75 | 95 | 0.00023958 | 6.0046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-38_0_5_load_76 | 96 | 0.0015867 | 0.00039766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-38_0_5_load_77 | 97 | 0.0019975 | 0.00050063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-38_0_5_load_124 | 98 | 0.0015245 | 0.00038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-38_0_5_load_123 | 99 | 0.0010786 | 0.00027033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-38_0_5_load_78 | 100 | 0.0019646 | 0.00049239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-38_0_5_load_79 | 101 | 0.0017469 | 0.00043781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-38_0_5_load_81 | 102 | 0.0019216 | 0.00048159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-38_0_5_load_85 | 103 | 0.00036537 | 9.157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-38_0_5_load_131 | 104 | 0.0013341 | 0.00033437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-38_0_5_load_84 | 105 | 0.0019061 | 0.00047771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-38_0_5_load_132 | 106 | 0.0016474 | 0.00041287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-38_0_5_load_86 | 107 | 0.0026785 | 0.0006713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1059-38_0_5_load_87 | 108 | 0.002712 | 0.0006797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1059-38_0_5_load_88 | 111 | 0.0018232 | 0.00045694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1059-38_0_5_load_91 | 113 | 0.0017674 | 0.00044294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1059-38_0_5_load_99 | 115 | 0.0020897 | 0.00052373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1059-38_0_5_load_102 | 116 | 0.0020554 | 0.00051514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1059-38_0_5_load_121 | 117 | 0.00051097 | 0.00012806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1059-38_0_5_load_118 | 118 | 0.0018481 | 0.00046319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1059-38_0_5_load_128 | 121 | 0.0003996 | 0.00010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1059-38_0_5_load_119 | 122 | 0.0015029 | 0.00037665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1059-38_0_5_load_97 | 123 | 0.0027905 | 0.00069937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1059-38_0_5_load_122 | 125 | 0.0029821 | 0.00074737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1059-38_0_5_load_138 | 126 | 0.0087704 | 0.0021981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1059-38_0_5_load_139 | 127 | 0.013297 | 0.0033326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1059-38_0_5_load_136 | 128 | 0.0082853 | 0.0020765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1059-38_0_5_load_101 | 130 | 0.0034035 | 0.00085301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1059-38_0_5_load_129 | 132 | 0.0015417 | 0.00038639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1059-38_0_5_load_103 | 134 | 0.0018462 | 0.00046271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1059-38_0_5_load_104 | 135 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1059-38_0_5_load_105 | 136 | 0.0018459 | 0.00046262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1059-38_0_5_load_106 | 137 | 0.00048536 | 0.00012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1059-38_0_5_load_107 | 138 | 0.0010206 | 0.00025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1059-38_0_5_load_109 | 140 | 0.0012006 | 0.0003009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1059-38_0_5_load_110 | 141 | 0.00040157 | 0.00010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1059-38_0_5_load_113 | 142 | 0.00044255 | 0.00011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1059-38_0_5_load_114 | 143 | 0.0043902 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1059-38_0_5_load_115 | 144 | 0.0043522 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1059-38_0_5_load_126 | 145 | 0.0015775 | 0.00039536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1059-38_0_5_load_125 | 146 | 0.002161 | 0.0005416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1059-38_0_5_load_120 | 147 | 0.0015128 | 0.00037915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1059-38_0_5_load_145 | 148 | 0.0002799 | 7.0149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-38_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-38_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-38_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-38_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.05861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-38_0_5_line_4 |  | 3 | 9 | 0.049926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-38_0_5_line_5 |  | 4 | 17 | 0.045698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-38_0_5_line_6 |  | 4 | 13 | 0.087455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-38_0_5_line_7 |  | 4 | 15 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-38_0_5_line_8 |  | 5 | 6 | 0.007353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-38_0_5_line_9 |  | 5 | 7 | 0.002303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-38_0_5_line_10 |  | 5 | 8 | 0.032533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1059-38_0_5_line_11 |  | 6 | 20 | 0.046019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1059-38_0_5_line_12 |  | 6 | 21 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-38_0_5_line_13 |  | 7 | 9 | 0.0078863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-38_0_5_line_14 |  | 8 | 22 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-38_0_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.038187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-38_0_5_line_16 |  | 10 | 12 | 0.013997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-38_0_5_line_17 |  | 11 | 24 | 0.013025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-38_0_5_line_18 |  | 11 | 25 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-38_0_5_line_19 |  | 12 | 26 | 0.027046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-38_0_5_line_20 |  | 13 | 14 | 0.14462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-38_0_5_line_21 |  | 15 | 16 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-38_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.038086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-38_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-38_0_5_line_24 |  | 19 | 28 | 0.003614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1059-38_0_5_line_25 |  | 19 | 30 | 0.071232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1059-38_0_5_line_26 |  | 20 | 33 | 0.029021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-38_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-38_0_5_line_28 |  | 24 | 45 | 0.001512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-38_0_5_line_29 |  | 25 | 46 | 0.0023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-38_0_5_line_30 |  | 25 | 47 | 0.01768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1059-38_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.036334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-38_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.062417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-38_0_5_line_33 |  | 28 | 68 | 0.08678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1059-38_0_5_line_34 |  | 30 | 67 | 0.039235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1059-38_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.083001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1059-38_0_5_line_36 |  | 32 | 39 | 0.20078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-38_0_5_line_37 |  | 32 | 87 | 0.043562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1059-38_0_5_line_38 |  | 33 | 88 | 0.35004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1059-38_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.02617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-38_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.028207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-38_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.024821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-38_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.089191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-38_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.12744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-38_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.22074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-38_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.058007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-38_0_5_line_46 |  | 41 | 48 | 0.059799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1059-38_0_5_line_47 |  | 42 | 49 | 0.10338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1059-38_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.045541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-38_0_5_line_49 |  | 44 | 50 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1059-38_0_5_line_50 |  | 45 | 58 | 0.01343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-38_0_5_line_51 |  | 47 | 67 | 0.0079435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1059-38_0_5_line_52 |  | 48 | 91 | 0.010347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1059-38_0_5_line_53 |  | 49 | 85 | 0.095125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-38_0_5_line_54 |  | 50 | 123 | 0.034835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1059-38_0_5_line_55 |  | 50 | 124 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1059-38_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-38_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0039112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-38_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-38_0_5_line_59 |  | 52 | 55 | 0.044086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1059-38_0_5_line_60 |  | 53 | 56 | 0.008534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-38_0_5_line_61 |  | 53 | 57 | 0.033837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-38_0_5_line_62 |  | 54 | 58 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1059-38_0_5_line_63 |  | 56 | 59 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-38_0_5_line_64 |  | 57 | 60 | 0.038367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-38_0_5_line_65 |  | 58 | 61 | 0.025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-38_0_5_line_66 |  | 59 | 62 | 0.040303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1059-38_0_5_line_67 |  | 59 | 63 | 0.018572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-38_0_5_line_68 |  | 60 | 64 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-38_0_5_line_69 |  | 64 | 148 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-38_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.014921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-38_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.043751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-38_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.080175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1059-38_0_5_line_73 |  | 69 | 77 | 0.045029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-38_0_5_line_74 |  | 69 | 127 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1059-38_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0057522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-38_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.023918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-38_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1059-38_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.013733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1059-38_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-38_0_5_line_80 |  | 74 | 126 | 0.023953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1059-38_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.086119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-38_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.075567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-38_0_5_line_83 |  | 76 | 79 | 0.15243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-38_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.026645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-38_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.067632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-38_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-38_0_5_line_87 |  | 82 | 84 | 0.044635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-38_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.024895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-38_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-38_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.087674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-38_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.032467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-38_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.055223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-38_0_5_line_93 |  | 90 | 104 | 0.0025615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-38_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.046866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-38_0_5_line_95 |  | 92 | 97 | 0.03096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1059-38_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.078235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-38_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.023147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-38_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0034118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-38_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.041653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-38_0_5_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0028757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-38_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.027262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-38_0_5_line_102 |  | 99 | 147 | 7.061e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1059-38_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.028993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1059-38_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.026826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1059-38_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.028666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1059-38_0_5_line_106 |  | 103 | 105 | 0.08511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1059-38_0_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.02385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1059-38_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1059-38_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.035434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1059-38_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.022704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1059-38_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.003156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1059-38_0_5_line_112 |  | 109 | 111 | 0.0069404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1059-38_0_5_line_113 |  | 110 | 117 | 0.0048756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1059-38_0_5_line_114 |  | 110 | 118 | 0.037043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1059-38_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.013668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1059-38_0_5_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0091115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1059-38_0_5_line_117 |  | 112 | 114 | 0.002781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1059-38_0_5_line_118 |  | 113 | 115 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1059-38_0_5_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0086447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1059-38_0_5_line_120 |  | 115 | 119 | 0.0034183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1059-38_0_5_line_121 |  | 117 | 120 | 0.0037159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1059-38_0_5_line_122 |  | 118 | 122 | 0.02291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1059-38_0_5_line_123 |  | 119 | 130 | 0.010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1059-38_0_5_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1059-38_0_5_line_125 |  | 121 | 141 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1059-38_0_5_line_126 |  | 122 | 147 | 0.0002749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1059-38_0_5_line_127 |  | 123 | 125 | 0.034453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1059-38_0_5_line_128 |  | 124 | 126 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1059-38_0_5_line_129 |  | 124 | 127 | 0.099921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_1059-38_0_5_line_130 |  | 124 | 128 | 0.017491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1059-38_0_5_line_131 |  | 125 | 129 | 0.0075578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1059-38_0_5_line_132 |  | 129 | 145 | 0.037304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1059-38_0_5_line_133 |  | 129 | 143 | 0.039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1059-38_0_5_line_134 |  | 131 | 132 | 0.020603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1059-38_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.002101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1059-38_0_5_line_136 |  | 132 | 140 | 0.0033322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1059-38_0_5_line_137 |  | 133 | 144 | 0.061314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1059-38_0_5_line_138 |  | 134 | 135 | 0.0062368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1059-38_0_5_line_139 |  | 134 | 136 | 0.0030764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1059-38_0_5_line_140 |  | 135 | 137 | 0.036457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1059-38_0_5_line_141 |  | 137 | 138 | 0.0078986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1059-38_0_5_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0036632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1059-38_0_5_line_143 |  | 139 | 140 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1059-38_0_5_line_144 |  | 139 | 141 | 0.01442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1059-38_0_5_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1059-38_0_5_line_146 |  | 142 | 144 | 0.028265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1059-38_0_5_line_147 |  | 145 | 146 | 0.0077856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-38_0_5_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2665104.2577 | 1208065.221 | 2665101.1461 | 1208070.2679 | 2665091.894 | 1208091.7099
1 | 2665049.0998 | 1208219.0357 | 2665053.5736 | 1208202.7078 | 2665062.1882 | 1208172.6834 | 2665072.0139 | 1208141.0824 | 2665078.7903 | 1208122.078 | 2665091.894 | 1208091.7099
2 | 2665104.2577 | 1208065.221 | 2665108.6547 | 1208065.7026 | 2665111.2228 | 1208060.9833 | 2665113.0984 | 1208057.0235 | 2665114.5626 | 1208053.1371 | 2665115.6227 | 1208048.6571 | 2665116.206 | 1208043.9828 | 2665116.3457 | 1208038.1474
3 | 2665030.1691 | 1208273.3848 | 2665034.3456 | 1208270.3618 | 2665035.652 | 1208267.6966 | 2665036.7163 | 1208264.2172 | 2665047.9677 | 1208223.1592 | 2665049.0998 | 1208219.0357
4 | 2665116.3457 | 1208038.1474 | 2665115.8772 | 1208033.6952 | 2665114.472 | 1208027.9986 | 2665112.3728 | 1208021.7942 | 2665099.2472 | 1207991.482
5 | 2665030.1691 | 1208273.3848 | 2665015.5184 | 1208257.3155 | 2664996.9285 | 1208272.4196
6 | 2665030.1691 | 1208273.3848 | 2665034.3456 | 1208270.3618 | 2665035.652 | 1208267.6966 | 2665036.6081 | 1208267.8627 | 2665039.3635 | 1208268.2707 | 2665042.6102 | 1208268.9509 | 2665043.9229 | 1208269.1876 | 2665048.5566 | 1208268.8712 | 2665052.9627 | 1208267.107 | 2665055.2914 | 1208265.5092 | 2665058.5301 | 1208262.0424 | 2665061.7595 | 1208258.72 | 2665068.4304 | 1208250.0763 | 2665074.8616 | 1208242.4863 | 2665085.9833 | 1208229.3773 | 2665096.0518 | 1208224.3062
7 | 2665030.1691 | 1208273.3848 | 2665030.5447 | 1208273.8002 | 2665031.3363 | 1208281.3913 | 2665032.2414 | 1208282.0571 | 2665033.1244 | 1208283.3564 | 2665033.7077 | 1208284.9415 | 2665034.1354 | 1208286.8584 | 2665034.1885 | 1208288.9603 | 2665033.6992 | 1208292.7017 | 2665032.5227 | 1208298.1033
8 | 2665092.7837 | 1207978.8544 | 2665094.9119 | 1207985.893
9 | 2665096.3986 | 1207984.1304 | 2665094.9119 | 1207985.893
10 | 2665094.9119 | 1207985.893 | 2665083.1654 | 1208000.4739 | 2665073.7719 | 1208010.5956
11 | 2665092.7837 | 1207978.8544 | 2665059.6214 | 1207975.0574 | 2665047.0134 | 1207974.1544
12 | 2665096.0735 | 1207957.4773 | 2665094.9201 | 1207961.4449 | 2665094.0384 | 1207966.2938 | 2665093.8121 | 1207970.316 | 2665094.1001 | 1207973.888 | 2665094.9426 | 1207978.9002 | 2665092.7837 | 1207978.8544
13 | 2665096.3986 | 1207984.1304 | 2665098.4373 | 1207989.6115 | 2665099.2472 | 1207991.482
14 | 2665073.7719 | 1208010.5956 | 2665061.5946 | 1208023.717
15 | 2664917.7114 | 1208191.8447 | 2664922.1303 | 1208193.805 | 2664928.6854 | 1208179.0118 | 2664932.9551 | 1208180.7037 | 2664935.0023 | 1208176.3344 | 2664942.7933 | 1208175.8299
16 | 2664942.7933 | 1208175.8299 | 2664948.1367 | 1208162.8931
17 | 2664917.7114 | 1208191.8447 | 2664905.8077 | 1208186.5581
18 | 2664909.8031 | 1208210.1254 | 2664917.7114 | 1208191.8447
19 | 2664958.4617 | 1208137.8955 | 2664952.6403 | 1208151.9892 | 2664948.1367 | 1208162.8931
20 | 2665096.0518 | 1208224.3062 | 2665090.1383 | 1208241.5856 | 2665086.2958 | 1208256.4972 | 2665083.4607 | 1208269.6632 | 2665081.0676 | 1208284.8352 | 2665080.4957 | 1208291.9556 | 2665080.1165 | 1208311.3855 | 2665080.094 | 1208312.7527 | 2665081.5177 | 1208334.1813 | 2665083.9927 | 1208347.7499 | 2665089.0563 | 1208365.9788
21 | 2665032.5227 | 1208298.1033 | 2665029.6932 | 1208297.5165 | 2665028.654 | 1208297.294 | 2665026.2754 | 1208308.9843
22 | 2664986.8211 | 1208298.8394 | 2664978.3455 | 1208287.5181 | 2664996.9285 | 1208272.4196
23 | 2664969.6842 | 1208311.405 | 2664986.8211 | 1208298.8394
24 | 2664969.6842 | 1208311.405 | 2664966.7867 | 1208313.5748
25 | 2664969.6842 | 1208311.405 | 2664942.533 | 1208279.3901 | 2664941.8997 | 1208271.912 | 2664939.1733 | 1208264.6446 | 2664930.296 | 1208255.2868 | 2664929.585 | 1208254.4629
26 | 2665020.2214 | 1207978.6681 | 2665027.2109 | 1207972.7362 | 2665047.0134 | 1207974.1544
27 | 2665096.0735 | 1207957.4773 | 2665110.9934 | 1207962.8544
28 | 2664904.4258 | 1208185.9443 | 2664905.8077 | 1208186.5581
29 | 2664909.8031 | 1208210.1254 | 2664908.8675 | 1208212.284
30 | 2664909.8031 | 1208210.1254 | 2664907.0265 | 1208208.8611 | 2664904.5581 | 1208214.9157 | 2664903.7433 | 1208219.2317 | 2664902.4207 | 1208222.6859
31 | 2664980.0425 | 1208344.6269 | 2664981.9086 | 1208336.6312 | 2664976.2126 | 1208322.8052 | 2664966.7867 | 1208313.5748
32 | 2664980.0425 | 1208344.6269 | 2664973.5877 | 1208346.0241 | 2664965.3201 | 1208349.1138 | 2664946.6129 | 1208353.6909 | 2664952.2416 | 1208370.2177 | 2664942.3864 | 1208373.1016
33 | 2664966.7867 | 1208313.5748 | 2664908.9912 | 1208356.7503 | 2664898.9562 | 1208367.4073
34 | 2664899.5802 | 1208230.1042 | 2664910.1376 | 1208235.2888 | 2664917.9974 | 1208241.0333 | 2664921.744 | 1208245.3767 | 2664929.585 | 1208254.4629
35 | 2664902.5378 | 1207546.3984 | 2664910.2443 | 1207555.8323 | 2664915.1431 | 1207564.0461 | 2664922.4834 | 1207568.7065 | 2664934.2214 | 1207572.4142 | 2664944.1889 | 1207573.9124 | 2664972.8542 | 1207583.3286
36 | 2664902.5378 | 1207546.3984 | 2664713.2899 | 1207479.3371
37 | 2664893.8863 | 1207588.8968 | 2664896.9878 | 1207579.1802 | 2664899.956 | 1207554.4641 | 2664902.5378 | 1207546.3984
38 | 2665020.2214 | 1207978.6681 | 2664844.8333 | 1207675.7389
39 | 2664615.8983 | 1207993.875 | 2664606.644 | 1208011.0385 | 2664603.3507 | 1208016.8399
40 | 2664629.2852 | 1207969.0469 | 2664615.8983 | 1207993.875
41 | 2664590.7927 | 1208038.225 | 2664592.4673 | 1208036.0114 | 2664603.3507 | 1208016.8399
42 | 2664540.6757 | 1208110.3743 | 2664541.5833 | 1208100.9784 | 2664577.2253 | 1208056.1588 | 2664590.7927 | 1208038.225
43 | 2664590.241 | 1208223.4235 | 2664549.598 | 1208168.3616 | 2664543.9467 | 1208136.2365 | 2664539.9881 | 1208122.6299 | 2664540.6757 | 1208110.3743
44 | 2664590.241 | 1208223.4235 | 2664595.6588 | 1208226.5284 | 2664596.5621 | 1208231.5746 | 2664596.1237 | 1208248.1911 | 2664596.7767 | 1208254.5909 | 2664605.1801 | 1208275.4612 | 2664607.7194 | 1208283.8938 | 2664608.5308 | 1208292.519 | 2664607.6751 | 1208303.4386 | 2664596.7443 | 1208335.5398 | 2664587.5495 | 1208367.4264 | 2664576.1448 | 1208394.8642 | 2664561.755 | 1208415.7324 | 2664561.1871 | 1208420.4402 | 2664562.9052 | 1208423.9609 | 2664566.8787 | 1208426.3276
45 | 2664590.241 | 1208223.4235 | 2664586.7923 | 1208223.1416 | 2664580.8481 | 1208223.0217 | 2664576.5497 | 1208225.3766 | 2664574.0019 | 1208231.0747 | 2664573.232 | 1208239.6827 | 2664574.9168 | 1208256.8336 | 2664577.1239 | 1208268.2041
46 | 2664566.8787 | 1208426.3276 | 2664567.3092 | 1208426.5879 | 2664572.4644 | 1208427.2441 | 2664577.045 | 1208425.4926 | 2664580.9409 | 1208421.6768 | 2664584.7557 | 1208414.1135 | 2664590.5107 | 1208398.6886 | 2664592.3134 | 1208395.0948 | 2664593.8021 | 1208393.1208 | 2664595.6971 | 1208391.5403 | 2664597.9063 | 1208390.4302 | 2664601.1065 | 1208389.7867 | 2664604.3568 | 1208390.1221 | 2664605.1269 | 1208390.4628
47 | 2664577.1239 | 1208268.2041 | 2664578.3879 | 1208274.7154 | 2664579.1569 | 1208282.3394 | 2664578.0052 | 1208287.5968 | 2664575.3564 | 1208291.3816 | 2664570.9913 | 1208293.5802 | 2664566.8128 | 1208293.3015 | 2664563.3528 | 1208291.2517 | 2664560.329 | 1208285.4266 | 2664557.8001 | 1208264.0863 | 2664557.8231 | 1208239.4715 | 2664556.2743 | 1208232.9397 | 2664553.01 | 1208227.196
48 | 2664801.0074 | 1208319.313 | 2664792.102 | 1208312.2313 | 2664768.6613 | 1208302.5155 | 2664761.0447 | 1208298.1305
49 | 2664819.3648 | 1208329.1375 | 2664802.7755 | 1208320.719 | 2664801.0074 | 1208319.313
50 | 2664892.1518 | 1208180.4933 | 2664904.4258 | 1208185.9443
51 | 2664899.5802 | 1208230.1042 | 2664902.4207 | 1208222.6859
52 | 2664611.8541 | 1208397.7634 | 2664610.7735 | 1208395.0501 | 2664608.9967 | 1208392.7294 | 2664606.7781 | 1208391.1934 | 2664605.1269 | 1208390.4628
53 | 2664521.6681 | 1208298.1338 | 2664527.0899 | 1208291.6822 | 2664534.0671 | 1208282.0517 | 2664538.1448 | 1208272.679 | 2664540.16 | 1208262.7948 | 2664540.3804 | 1208255.7707 | 2664539.3555 | 1208247.8992 | 2664535.9684 | 1208234.8992 | 2664536.1363 | 1208229.9202 | 2664538.4978 | 1208225.9766 | 2664541.8191 | 1208223.978 | 2664545.3566 | 1208223.0824 | 2664549.6265 | 1208224.0624 | 2664553.0064 | 1208227.1898 | 2664553.01 | 1208227.196
54 | 2664819.3648 | 1208329.1375 | 2664813.655 | 1208336.1354 | 2664799.6912 | 1208356.196 | 2664799.1129 | 1208357.4282
55 | 2664836.99 | 1208349.2634 | 2664825.0278 | 1208343.2409 | 2664819.3648 | 1208329.1375
56 | 2664863.3191 | 1208167.372 | 2664850.0606 | 1208161.3381
57 | 2664846.5007 | 1208159.718 | 2664850.0606 | 1208161.3381
58 | 2664863.3191 | 1208167.372 | 2664875.8604 | 1208173.0793
59 | 2664882.4501 | 1208139.952 | 2664880.2908 | 1208143.4529 | 2664872.512 | 1208140.033 | 2664869.2338 | 1208147.135 | 2664862.364 | 1208162.214 | 2664864.9657 | 1208163.4764 | 2664863.3191 | 1208167.372
60 | 2664846.5007 | 1208159.718 | 2664847.242 | 1208157.9694 | 2664843.6558 | 1208156.3406 | 2664844.7924 | 1208153.8959
61 | 2664846.5007 | 1208159.718 | 2664820.2251 | 1208147.7587 | 2664822.1982 | 1208143.1996
62 | 2664892.1518 | 1208180.4933 | 2664875.8604 | 1208173.0793
63 | 2664848.956 | 1208133.1729 | 2664840.812 | 1208152.1627 | 2664844.7924 | 1208153.8959
64 | 2664822.1982 | 1208143.1996 | 2664822.1982 | 1208143.1996 | 2664819.5039 | 1208142.0585 | 2664818.5773 | 1208141.2702 | 2664818.0488 | 1208140.2194 | 2664818.2708 | 1208139.388 | 2664827.9317 | 1208118.6358 | 2664825.9867 | 1208117.803 | 2664829.0255 | 1208111.296
65 | 2664902.0878 | 1208157.5317 | 2664892.1518 | 1208180.4933
66 | 2664869.7096 | 1208114.5648 | 2664869.0165 | 1208116.0693 | 2664857.1073 | 1208110.7256 | 2664847.3286 | 1208132.5104 | 2664848.956 | 1208133.1729
67 | 2664857.7036 | 1208134.9023 | 2664861.4422 | 1208136.4995 | 2664860.809 | 1208138.0936 | 2664848.956 | 1208133.1729
68 | 2664834.4949 | 1208099.5843 | 2664829.0255 | 1208111.296
69 | 2664842.7799 | 1208101.2086 | 2664846.8816 | 1208102.9765 | 2664846.156 | 1208104.6807 | 2664834.4949 | 1208099.5843
70 | 2664847.0234 | 1208204.0309 | 2664860.3394 | 1208210.762
71 | 2664899.5802 | 1208230.1042 | 2664881.5965 | 1208221.2589 | 2664873.6769 | 1208217.5039 | 2664860.3394 | 1208210.762
72 | 2664857.3161 | 1208435.659 | 2664872.0266 | 1208409.8586 | 2664879.9089 | 1208396.0359 | 2664892.6387 | 1208374.1164 | 2664898.9562 | 1208367.4073
73 | 2664857.3161 | 1208435.659 | 2664848.7561 | 1208450.9864 | 2664840.1945 | 1208466.4696 | 2664835.7893 | 1208475.2016
74 | 2664857.3161 | 1208435.659 | 2664853.4656 | 1208433.8827 | 2664852.7664 | 1208430.3619 | 2664853.3775 | 1208425.8991
75 | 2664851.1295 | 1208241.2186 | 2664850.3293 | 1208246.9149
76 | 2664847.0022 | 1208270.6 | 2664850.3293 | 1208246.9149
77 | 2664843.2656 | 1208297.1998 | 2664847.0022 | 1208270.6
78 | 2664843.2656 | 1208297.1998 | 2664841.0677 | 1208310.7558
79 | 2664843.2656 | 1208297.1998 | 2664838.6091 | 1208296.1153 | 2664834.9177 | 1208296.4865 | 2664833.3384 | 1208298.1916
80 | 2664841.0677 | 1208310.7558 | 2664837.2341 | 1208334.4006
81 | 2664805.2516 | 1208555.4444 | 2664809.3489 | 1208540.791 | 2664812.1908 | 1208530.4267 | 2664816.7639 | 1208518.1689 | 2664824.2337 | 1208499.6053 | 2664829.1284 | 1208487.1398 | 2664835.5868 | 1208475.6029 | 2664835.7893 | 1208475.2016
82 | 2664805.2516 | 1208555.4444 | 2664791.1765 | 1208550.7999 | 2664780.1397 | 1208542.8975 | 2664776.5426 | 1208540.1902 | 2664772.6432 | 1208534.5222 | 2664770.9349 | 1208530.8125 | 2664770.1806 | 1208526.057 | 2664770.6992 | 1208521.7044 | 2664772.1579 | 1208516.8951 | 2664776.6926 | 1208508.1723 | 2664780.913 | 1208501.7919
83 | 2664805.2516 | 1208555.4444 | 2664808.3199 | 1208556.4338 | 2664814.7051 | 1208557.9263 | 2664827.5051 | 1208558.8769 | 2664842.0278 | 1208558.7123 | 2664895.4661 | 1208556.6361 | 2664895.2649 | 1208553.4653 | 2664895.1933 | 1208552.3639 | 2664897.1901 | 1208551.9075 | 2664899.356 | 1208550.5858 | 2664900.6364 | 1208548.1983 | 2664900.9868 | 1208545.3448 | 2664900.043 | 1208523.0765 | 2664899.3334 | 1208505.1357 | 2664899.1523 | 1208498.0183
84 | 2664899.1523 | 1208498.0183 | 2664872.5074 | 1208497.9102
85 | 2664899.1523 | 1208498.0183 | 2664904.7324 | 1208498.0456 | 2664905.238 | 1208506.7786 | 2664958.4712 | 1208504.0337
86 | 2664958.4712 | 1208504.0337 | 2664957.613 | 1208475.6236
87 | 2664872.5074 | 1208497.9102 | 2664855.1121 | 1208497.8396 | 2664853.8684 | 1208499.6494 | 2664855.0258 | 1208524.6661 | 2664855.0258 | 1208524.6661
88 | 2664879.9076 | 1208523.8615 | 2664855.0258 | 1208524.6661
89 | 2664893.8863 | 1207588.8968 | 2664892.3349 | 1207604.9439
90 | 2664844.8333 | 1207675.7389 | 2664882.637 | 1207632.5567 | 2664888.4984 | 1207625.6606 | 2664890.9647 | 1207619.1168 | 2664892.3349 | 1207604.9439
91 | 2664586.5882 | 1208438.6705 | 2664590.1819 | 1208438.1868 | 2664598.9386 | 1208431.3218 | 2664611.2927 | 1208420.8158 | 2664612.5857 | 1208420.0618
92 | 2664586.5882 | 1208438.6705 | 2664582.0876 | 1208436.5427 | 2664588.7037 | 1208430.7663 | 2664602.1856 | 1208415.8142 | 2664611.7879 | 1208403.1771 | 2664612.1668 | 1208400.4796 | 2664611.8541 | 1208397.7634
93 | 2664614.7984 | 1208418.7715 | 2664612.5857 | 1208420.0618
94 | 2664611.8541 | 1208397.7634 | 2664616.2691 | 1208396.566 | 2664617.1459 | 1208396.3309 | 2664617.3462 | 1208396.0885 | 2664629.9462 | 1208380.4487 | 2664641.7158 | 1208363.0748
95 | 2664654.6872 | 1208335.0456 | 2664650.7541 | 1208345.4527 | 2664643.5986 | 1208360.2953 | 2664641.7158 | 1208363.0748
96 | 2664677.5955 | 1208274.4295 | 2664677.8367 | 1208273.7913 | 2664683.6661 | 1208267.6618 | 2664691.8665 | 1208264.4487 | 2664696.0089 | 1208264.5603 | 2664700.0234 | 1208265.2487 | 2664703.6279 | 1208267.289 | 2664706.5771 | 1208270.1671 | 2664708.6649 | 1208274.648 | 2664710.0472 | 1208278.9879 | 2664712.4225 | 1208292.7109 | 2664713.1251 | 1208299.4337 | 2664713.3971 | 1208313.0533
97 | 2664677.5955 | 1208274.4295 | 2664669.4124 | 1208296.082
98 | 2664713.3971 | 1208313.0533 | 2664713.4652 | 1208316.4644
99 | 2664669.4124 | 1208296.082 | 2664654.6872 | 1208335.0456
100 | 2664713.4652 | 1208316.4644 | 2664713.5226 | 1208319.3395
101 | 2664711.4428 | 1208346.4744 | 2664713.672 | 1208326.823 | 2664713.5226 | 1208319.3395
102 | 2664711.4348 | 1208346.5446 | 2664711.4428 | 1208346.4744
103 | 2664644.9749 | 1208364.3068 | 2664645.9221 | 1208362.6775 | 2664653.7419 | 1208347.5641 | 2664657.809 | 1208338.3284
104 | 2664657.809 | 1208338.3284 | 2664658.2784 | 1208337.2625 | 2664667.3402 | 1208313.2544
105 | 2664667.3402 | 1208313.2544 | 2664677.463 | 1208286.4353
106 | 2664710.6874 | 1208320.4604 | 2664710.8162 | 1208318.1423 | 2664709.9684 | 1208300.9782 | 2664708.4658 | 1208287.3981 | 2664706.6065 | 1208279.3731 | 2664703.8809 | 1208274.107 | 2664699.4532 | 1208270.1566 | 2664695.963 | 1208268.7957 | 2664693.3113 | 1208268.6336 | 2664690.3555 | 1208269.1796 | 2664687.4585 | 1208270.6047 | 2664684.2245 | 1208272.96 | 2664682.322 | 1208275.2296 | 2664680.2741 | 1208278.9875 | 2664677.463 | 1208286.4353
107 | 2664635.4013 | 1208406.7571 | 2664614.7984 | 1208418.7715
108 | 2664710.6874 | 1208320.4604 | 2664710.0132 | 1208332.5979 | 2664708.3097 | 1208347.0912
109 | 2664708.3097 | 1208347.0912 | 2664708.0868 | 1208348.987 | 2664705.327 | 1208361.6092 | 2664701.7589 | 1208373.7446 | 2664698.8547 | 1208381.1514
110 | 2664689.4575 | 1208401.7951 | 2664695.4646 | 1208389.7973 | 2664698.8547 | 1208381.1514
111 | 2664692.3167 | 1208403.1491 | 2664689.4575 | 1208401.7951
112 | 2664689.4575 | 1208401.7951 | 2664685.7759 | 1208407.6785
113 | 2664692.3167 | 1208403.1491 | 2664693.6631 | 1208403.7863 | 2664695.4576 | 1208405.1621 | 2664696.002 | 1208406.1464
114 | 2664692.3167 | 1208403.1491 | 2664695.2824 | 1208398.1893 | 2664703.2454 | 1208380.387 | 2664706.6811 | 1208369.1377
115 | 2664678.5255 | 1208419.265 | 2664685.7759 | 1208407.6785
116 | 2664678.5255 | 1208419.265 | 2664673.0729 | 1208426.5649
117 | 2664680.8196 | 1208420.8464 | 2664678.5255 | 1208419.265
118 | 2664663.4173 | 1208438.3463 | 2664669.291 | 1208431.6281 | 2664673.0729 | 1208426.5649
119 | 2664680.8196 | 1208420.8464 | 2664675.6284 | 1208427.7589
120 | 2664665.97 | 1208440.6198 | 2664663.4173 | 1208438.3463
121 | 2664696.479 | 1208409.8316 | 2664696.3877 | 1208409.1413 | 2664696.002 | 1208406.1464
122 | 2664706.6811 | 1208369.1377 | 2664710.1665 | 1208357.726 | 2664711.4039 | 1208346.8177
123 | 2664665.97 | 1208440.6198 | 2664672.5498 | 1208449.3832
124 | 2664696.479 | 1208409.8316 | 2664696.5772 | 1208410.5887 | 2664696.6298 | 1208410.9963
125 | 2664696.6298 | 1208410.9963 | 2664697.3136 | 1208416.3001 | 2664697.6019 | 1208417.0593 | 2664697.9709 | 1208417.3857 | 2664701.1113 | 1208420.1436 | 2664701.5929 | 1208421.3051 | 2664704.43 | 1208424.024
126 | 2664711.4039 | 1208346.8177 | 2664711.4348 | 1208346.5446
127 | 2664799.1129 | 1208357.4282 | 2664795.0293 | 1208366.1292 | 2664789.5514 | 1208377.6879 | 2664785.6723 | 1208384.8391 | 2664783.4326 | 1208388.0501
128 | 2664836.99 | 1208349.2634 | 2664835.6055 | 1208344.4454 | 2664837.2341 | 1208334.4006
129 | 2664836.99 | 1208349.2634 | 2664841.2464 | 1208350.0768 | 2664840.9777 | 1208353.8095 | 2664840.3786 | 1208357.8721 | 2664838.3689 | 1208371.403 | 2664839.3478 | 1208371.5692 | 2664839.2633 | 1208372.3466 | 2664838.8499 | 1208376.111 | 2664838.7064 | 1208377.4214 | 2664842.4443 | 1208378.3737 | 2664842.3044 | 1208379.3505 | 2664841.9244 | 1208382.137 | 2664841.8095 | 1208382.914 | 2664847.097 | 1208383.9832 | 2664846.9977 | 1208384.727 | 2664846.2308 | 1208388.8323 | 2664846.08 | 1208389.4199 | 2664850.7144 | 1208390.4264 | 2664850.5856 | 1208391.081 | 2664849.8321 | 1208395.3531 | 2664849.6483 | 1208396.1739 | 2664854.4782 | 1208396.6822 | 2664854.4642 | 1208397.2713 | 2664853.9326 | 1208402.1129 | 2664853.9071 | 1208403.0577 | 2664856.6044 | 1208403.2093 | 2664857.2338 | 1208404.0611 | 2664857.217 | 1208405.6063 | 2664853.3775 | 1208425.8991
130 | 2664836.99 | 1208349.2634 | 2664835.1782 | 1208365.5759 | 2664835.0383 | 1208366.6445
131 | 2664776.792 | 1208391.1688 | 2664779.25 | 1208390.9509 | 2664783.4326 | 1208388.0501
132 | 2664776.792 | 1208391.1688 | 2664775.2486 | 1208390.4628 | 2664774.1675 | 1208388.5054 | 2664773.1118 | 1208384.2024 | 2664772.9676 | 1208374.3727 | 2664773.6769 | 1208360.1606 | 2664774.5071 | 1208355.3526
133 | 2664776.792 | 1208391.1688 | 2664765.8498 | 1208407.4378 | 2664765.005 | 1208419.4248 | 2664764.6312 | 1208421.6443 | 2664762.2898 | 1208427.2606
134 | 2664688.3486 | 1208470.4248 | 2664699.2161 | 1208454.6997 | 2664700.1094 | 1208453.5099
135 | 2664688.3486 | 1208470.4248 | 2664688.8053 | 1208472.4755
136 | 2664700.1094 | 1208453.5099 | 2664702.1102 | 1208450.8453
137 | 2664688.8053 | 1208472.4755 | 2664689.1427 | 1208472.9127 | 2664689.8269 | 1208472.9201 | 2664690.6125 | 1208472.6841 | 2664691.7986 | 1208471.9743 | 2664695.3898 | 1208469.6228 | 2664699.8148 | 1208466.7913 | 2664708.501 | 1208463.628 | 2664713.4999 | 1208462.5593 | 2664719.9297 | 1208459.9496 | 2664731.3638 | 1208455.7821 | 2664738.8184 | 1208454.0174 | 2664741.7594 | 1208452.7263 | 2664744.7676 | 1208450.8578 | 2664745.0827 | 1208450.5364
138 | 2664721.1526 | 1208392.7664 | 2664721.1526 | 1208392.7664 | 2664725.9531 | 1208396.7481
139 | 2664718.5783 | 1208391.0819 | 2664721.1526 | 1208392.7664
140 | 2664725.9531 | 1208396.7481 | 2664733.1182 | 1208402.691 | 2664735.339 | 1208404.7164 | 2664732.7493 | 1208409.3578 | 2664728.3217 | 1208416.6253 | 2664724.6387 | 1208422.5334 | 2664722.4169 | 1208425.0469
141 | 2664717.26 | 1208431.0292 | 2664720.336 | 1208427.4008 | 2664722.4169 | 1208425.0469
142 | 2664714.8912 | 1208433.8235 | 2664717.26 | 1208431.0292
143 | 2664714.8912 | 1208433.8235 | 2664702.1102 | 1208450.8453
144 | 2664714.8912 | 1208433.8235 | 2664713.6742 | 1208432.4762 | 2664710.8722 | 1208430.0554 | 2664708.4596 | 1208428.1837 | 2664705.6803 | 1208425.7743 | 2664704.9488 | 1208424.5212 | 2664704.43 | 1208424.024
145 | 2664762.2898 | 1208427.2606 | 2664761.8096 | 1208428.4122
146 | 2664745.0827 | 1208450.5364 | 2664750.2029 | 1208445.3134 | 2664753.3568 | 1208442.6237 | 2664755.7724 | 1208440.7043 | 2664756.7142 | 1208439.3915 | 2664761.6181 | 1208428.8716 | 2664761.8096 | 1208428.4122
147 | 2664775.8319 | 1208347.6805 | 2664774.5071 | 1208355.3526

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665091.894 | 1208091.7099
1 | 2665104.2577 | 1208065.221
2 | 2665049.0998 | 1208219.0357
3 | 2665116.3457 | 1208038.1474
4 | 2665030.1691 | 1208273.3848
5 | 2665094.9119 | 1207985.893
6 | 2665092.7837 | 1207978.8544
7 | 2665096.3986 | 1207984.1304
8 | 2665073.7719 | 1208010.5956
9 | 2665099.2472 | 1207991.482
10 | 2664942.7933 | 1208175.8299
11 | 2664917.7114 | 1208191.8447
12 | 2664948.1367 | 1208162.8931
13 | 2665096.0518 | 1208224.3062
14 | 2665089.0563 | 1208365.9788
15 | 2665032.5227 | 1208298.1033
16 | 2665026.2754 | 1208308.9843
17 | 2664996.9285 | 1208272.4196
18 | 2664986.8211 | 1208298.8394
19 | 2664969.6842 | 1208311.405
20 | 2665047.0134 | 1207974.1544
21 | 2665096.0735 | 1207957.4773
22 | 2665061.5946 | 1208023.717
23 | 2665110.9934 | 1207962.8544
24 | 2664905.8077 | 1208186.5581
25 | 2664909.8031 | 1208210.1254
26 | 2664958.4617 | 1208137.8955
27 | 2664980.0425 | 1208344.6269
28 | 2664966.7867 | 1208313.5748
29 | 2664942.3864 | 1208373.1016
30 | 2664929.585 | 1208254.4629
31 | 2664972.8542 | 1207583.3286
32 | 2664902.5378 | 1207546.3984
33 | 2665020.2214 | 1207978.6681
34 | 2664615.8983 | 1207993.875
35 | 2664603.3507 | 1208016.8399
36 | 2664629.2852 | 1207969.0469
37 | 2664590.7927 | 1208038.225
38 | 2664540.6757 | 1208110.3743
39 | 2664713.2899 | 1207479.3371
40 | 2664590.241 | 1208223.4235
41 | 2664566.8787 | 1208426.3276
42 | 2664577.1239 | 1208268.2041
43 | 2664761.0447 | 1208298.1305
44 | 2664801.0074 | 1208319.313
45 | 2664904.4258 | 1208185.9443
46 | 2664908.8675 | 1208212.284
47 | 2664902.4207 | 1208222.6859
48 | 2664605.1269 | 1208390.4628
49 | 2664553.01 | 1208227.196
50 | 2664819.3648 | 1208329.1375
51 | 2664850.0606 | 1208161.3381
52 | 2664863.3191 | 1208167.372
53 | 2664846.5007 | 1208159.718
54 | 2664875.8604 | 1208173.0793
55 | 2664882.4501 | 1208139.952
56 | 2664844.7924 | 1208153.8959
57 | 2664822.1982 | 1208143.1996
58 | 2664892.1518 | 1208180.4933
59 | 2664848.956 | 1208133.1729
60 | 2664829.0255 | 1208111.296
61 | 2664902.0878 | 1208157.5317
62 | 2664869.7096 | 1208114.5648
63 | 2664857.7036 | 1208134.9023
64 | 2664834.4949 | 1208099.5843
65 | 2664860.3394 | 1208210.762
66 | 2664847.0234 | 1208204.0309
67 | 2664899.5802 | 1208230.1042
68 | 2664898.9562 | 1208367.4073
69 | 2664857.3161 | 1208435.659
70 | 2664851.1295 | 1208241.2186
71 | 2664850.3293 | 1208246.9149
72 | 2664847.0022 | 1208270.6
73 | 2664843.2656 | 1208297.1998
74 | 2664841.0677 | 1208310.7558
75 | 2664833.3384 | 1208298.1916
76 | 2664805.2516 | 1208555.4444
77 | 2664835.7893 | 1208475.2016
78 | 2664780.913 | 1208501.7919
79 | 2664899.1523 | 1208498.0183
80 | 2664958.4712 | 1208504.0337
81 | 2664957.613 | 1208475.6236
82 | 2664872.5074 | 1208497.9102
83 | 2664879.9076 | 1208523.8615
84 | 2664855.0258 | 1208524.6661
85 | 2664521.6681 | 1208298.1338
86 | 2664892.3349 | 1207604.9439
87 | 2664893.8863 | 1207588.8968
88 | 2664844.8333 | 1207675.7389
89 | 2664586.5882 | 1208438.6705
90 | 2664612.5857 | 1208420.0618
91 | 2664611.8541 | 1208397.7634
92 | 2664641.7158 | 1208363.0748
93 | 2664677.5955 | 1208274.4295
94 | 2664713.3971 | 1208313.0533
95 | 2664669.4124 | 1208296.082
96 | 2664713.4652 | 1208316.4644
97 | 2664654.6872 | 1208335.0456
98 | 2664713.5226 | 1208319.3395
99 | 2664711.4428 | 1208346.4744
100 | 2664644.9749 | 1208364.3068
101 | 2664657.809 | 1208338.3284
102 | 2664667.3402 | 1208313.2544
103 | 2664677.463 | 1208286.4353
104 | 2664614.7984 | 1208418.7715
105 | 2664710.6874 | 1208320.4604
106 | 2664635.4013 | 1208406.7571
107 | 2664708.3097 | 1208347.0912
108 | 2664698.8547 | 1208381.1514
109 | 2664689.4575 | 1208401.7951
110 | 2664692.3167 | 1208403.1491
111 | 2664685.7759 | 1208407.6785
112 | 2664678.5255 | 1208419.265
113 | 2664673.0729 | 1208426.5649
114 | 2664680.8196 | 1208420.8464
115 | 2664663.4173 | 1208438.3463
116 | 2664675.6284 | 1208427.7589
117 | 2664696.002 | 1208406.1464
118 | 2664706.6811 | 1208369.1377
119 | 2664665.97 | 1208440.6198
120 | 2664696.479 | 1208409.8316
121 | 2664696.6298 | 1208410.9963
122 | 2664711.4039 | 1208346.8177
123 | 2664799.1129 | 1208357.4282
124 | 2664836.99 | 1208349.2634
125 | 2664783.4326 | 1208388.0501
126 | 2664837.2341 | 1208334.4006
127 | 2664853.3775 | 1208425.8991
128 | 2664835.0383 | 1208366.6445
129 | 2664776.792 | 1208391.1688
130 | 2664672.5498 | 1208449.3832
131 | 2664688.3486 | 1208470.4248
132 | 2664700.1094 | 1208453.5099
133 | 2664688.8053 | 1208472.4755
134 | 2664721.1526 | 1208392.7664
135 | 2664725.9531 | 1208396.748
136 | 2664718.5783 | 1208391.0819
137 | 2664722.4169 | 1208425.0469
138 | 2664717.26 | 1208431.0292
139 | 2664714.8912 | 1208433.8235
140 | 2664702.1102 | 1208450.8453
141 | 2664704.43 | 1208424.024
142 | 2664761.8096 | 1208428.4122
143 | 2664762.2898 | 1208427.2606
144 | 2664745.0827 | 1208450.5364
145 | 2664774.5071 | 1208355.3526
146 | 2664775.8319 | 1208347.6805
147 | 2664711.4348 | 1208346.5446
148 | 2664842.7799 | 1208101.2086
149 | 2664819.3648 | 1208329.1375

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97521 | -0.47769 | 0.0021063 | 0.0005279
1 | 0.97493 | -0.48325 | 0 | 0
2 | 0.97677 | -0.44697 | 0 | 0
3 | 0.97461 | -0.48962 | 0 | 0
4 | 0.97745 | -0.43362 | 0 | 0
5 | 0.97405 | -0.50069 | 0 | 0
6 | 0.974 | -0.50156 | 0 | 0
7 | 0.97407 | -0.50034 | 0 | 0
8 | 0.97399 | -0.50185 | 0.00083046 | 0.00020813
9 | 0.97413 | -0.49913 | 0.001988 | 0.00049823
10 | 0.97724 | -0.43758 | 0 | 0
11 | 0.97732 | -0.43597 | 0 | 0
12 | 0.97721 | -0.43817 | 0.0012088 | 0.00030295
13 | 0.9763 | -0.45608 | 0 | 0
14 | 0.97441 | -0.49333 | 0.014057 | 0.0035231
15 | 0.97738 | -0.43488 | 0 | 0
16 | 0.97734 | -0.43565 | 0.0026688 | 0.00066887
17 | 0.97869 | -0.40929 | 0.017065 | 0.0042769
18 | 0.98032 | -0.37727 | 0 | 0
19 | 0.98123 | -0.35948 | 0 | 0
20 | 0.97385 | -0.50469 | 0.0012878 | 0.00032275
21 | 0.97394 | -0.50277 | 0 | 0
22 | 0.97397 | -0.50222 | 0.0011072 | 0.00027749
23 | 0.9739 | -0.50356 | 0.0027367 | 0.00068588
24 | 0.97672 | -0.44778 | 0.0023247 | 0.00058262
25 | 0.97828 | -0.41712 | 0 | 0
26 | 0.97718 | -0.43871 | 0.0010972 | 0.00027499
27 | 0.98036 | -0.37652 | 0 | 0
28 | 0.98136 | -0.35697 | 0 | 0
29 | 0.97864 | -0.41021 | 0.029705 | 0.0074448
30 | 0.97972 | -0.38902 | 0.002256 | 0.00056541
31 | 0.97281 | -0.52528 | 0.00077658 | 0.00019463
32 | 0.97287 | -0.5241 | 0 | 0
33 | 0.97378 | -0.50598 | 0.0002474 | 6.2004e-05
34 | 0.97018 | -0.57718 | 0.00033236 | 8.3298e-05
35 | 0.97026 | -0.57553 | 0.00018997 | 4.7612e-05
36 | 0.9701 | -0.57879 | 0.0030722 | 0.00076996
37 | 0.97034 | -0.57388 | 0.00045663 | 0.00011444
38 | 0.97068 | -0.56719 | 0 | 0
39 | 0.97275 | -0.5266 | 0.00067377 | 0.00016886
40 | 0.97116 | -0.55762 | 0 | 0
41 | 0.97242 | -0.53276 | 0 | 0
42 | 0.97105 | -0.55981 | 0.00037783 | 9.4692e-05
43 | 0.99444 | -0.1053 | 0.0015073 | 0.00037777
44 | 0.9945 | -0.10409 | 0.0028185 | 0.00070638
45 | 0.97665 | -0.44908 | 0.003248 | 0.00081401
46 | 0.97827 | -0.41739 | 0.0064297 | 0.0016114
47 | 0.97876 | -0.40772 | 0.002362 | 0.00059197
48 | 0.97276 | -0.52603 | 0.0013735 | 0.00034423
49 | 0.97089 | -0.56298 | 0.00030864 | 7.7354e-05
50 | 0.99458 | -0.1025 | 0 | 0
51 | 0.97457 | -0.49015 | 0.0024785 | 0.00062116
52 | 0.97498 | -0.48197 | 0 | 0
53 | 0.97446 | -0.49217 | 0 | 0
54 | 0.97541 | -0.4735 | 0.0079242 | 0.001986
55 | 0.97486 | -0.48436 | 0.0029574 | 0.0007412
56 | 0.97432 | -0.49505 | 0.0047086 | 0.0011801
57 | 0.97416 | -0.4982 | 0.0047039 | 0.0011789
58 | 0.9761 | -0.4599 | 0 | 0
59 | 0.974 | -0.50135 | 0 | 0
60 | 0.97398 | -0.50173 | 0.0047214 | 0.0011833
61 | 0.97604 | -0.46108 | 0.0025684 | 0.00064371
62 | 0.97366 | -0.50808 | 0.0090822 | 0.0022762
63 | 0.97392 | -0.50293 | 0.0046249 | 0.0011591
64 | 0.97398 | -0.50179 | 0 | 0
65 | 0.97868 | -0.40928 | 0.0031639 | 0.00079294
66 | 0.97865 | -0.40995 | 0.0024701 | 0.00061907
67 | 0.97891 | -0.4048 | 0 | 0
68 | 0.98525 | -0.28155 | 0.007901 | 0.0019802
69 | 0.98903 | -0.20863 | 0 | 0
70 | 0.9981 | -0.036517 | 0.024654 | 0.006179
71 | 0.99823 | -0.034036 | 0.0089827 | 0.0022513
72 | 0.99896 | -0.019974 | 0.0089802 | 0.0022507
73 | 1 | 0 | -0.36912 | -0.09411
74 | 0.99875 | -0.023541 | 0.0087704 | 0.0021981
75 | 0.99975 | -0.0047131 | 0.024997 | 0.0062647
76 | 0.98724 | -0.24341 | 0 | 0
77 | 0.98831 | -0.22263 | 0.0039247 | 0.00098363
78 | 0.98682 | -0.25157 | 0.0060395 | 0.0015136
79 | 0.9862 | -0.26377 | 0 | 0
80 | 0.98597 | -0.26819 | 0 | 0
81 | 0.98588 | -0.27005 | 0.0036461 | 0.00091379
82 | 0.9861 | -0.26559 | 0.0015268 | 0.00038265
83 | 0.98599 | -0.26777 | 0.0007939 | 0.00019897
84 | 0.98601 | -0.26742 | 0.0014868 | 0.00037262
85 | 0.97077 | -0.56534 | 0.0013437 | 0.00033675
86 | 0.97295 | -0.52249 | 0.00015676 | 3.9289e-05
87 | 0.97293 | -0.52292 | 0 | 0
88 | 0.97309 | -0.51988 | 0.00053188 | 0.0001333
89 | 0.9726 | -0.52913 | 0 | 0
90 | 0.97246 | -0.53179 | 0.0014613 | 0.00036623
91 | 0.97283 | -0.52461 | 0 | 0
92 | 0.97335 | -0.51432 | 0.001747 | 0.00043785
93 | 0.97469 | -0.48778 | 0.00033043 | 8.2814e-05
94 | 0.97588 | -0.46448 | 0.001659 | 0.00041577
95 | 0.97435 | -0.49454 | 0.00023958 | 6.0046e-05
96 | 0.97593 | -0.46336 | 0.0015867 | 0.00039766
97 | 0.97374 | -0.50653 | 0.0019975 | 0.00050063
98 | 0.97598 | -0.46234 | 0.0015245 | 0.00038206
99 | 0.97652 | -0.45186 | 0.0010786 | 0.00027033
100 | 0.97632 | -0.45575 | 0.0019646 | 0.00049239
101 | 0.97638 | -0.4547 | 0.0017469 | 0.00043781
102 | 0.97647 | -0.45288 | 0.0019216 | 0.00048159
103 | 0.97662 | -0.44993 | 0.00036537 | 9.157e-05
104 | 0.97246 | -0.53193 | 0.0013341 | 0.00033437
105 | 0.97709 | -0.4406 | 0.0019061 | 0.00047771
106 | 0.97242 | -0.53266 | 0.0016474 | 0.00041287
107 | 0.97729 | -0.43674 | 0.0026785 | 0.0006713
108 | 0.97764 | -0.42989 | 0.002712 | 0.0006797
109 | 0.97792 | -0.42439 | 0 | 0
110 | 0.97799 | -0.42298 | 0 | 0
111 | 0.97785 | -0.4258 | 0.0018232 | 0.00045694
112 | 0.97773 | -0.42812 | 0 | 0
113 | 0.97767 | -0.42932 | 0.0017674 | 0.00044294
114 | 0.97772 | -0.42822 | 0 | 0
115 | 0.97759 | -0.43085 | 0.0020897 | 0.00052373
116 | 0.97771 | -0.42855 | 0.0020554 | 0.00051514
117 | 0.97822 | -0.41841 | 0.00051097 | 0.00012806
118 | 0.97706 | -0.4412 | 0.0018481 | 0.00046319
119 | 0.97758 | -0.43106 | 0 | 0
120 | 0.9784 | -0.4149 | 0 | 0
121 | 0.97846 | -0.41379 | 0.0003996 | 0.00010015
122 | 0.97652 | -0.45171 | 0.0015029 | 0.00037665
123 | 0.99371 | -0.11913 | 0.0027905 | 0.00069937
124 | 0.99534 | -0.088166 | 0 | 0
125 | 0.99121 | -0.16695 | 0.0029821 | 0.00074737
126 | 0.99664 | -0.063513 | 0.0087704 | 0.0021981
127 | 0.98968 | -0.19618 | 0.013297 | 0.0033326
128 | 0.99521 | -0.090716 | 0.0082853 | 0.0020765
129 | 0.99068 | -0.17707 | 0 | 0
130 | 0.97754 | -0.43174 | 0.0034035 | 0.00085301
131 | 0.98251 | -0.33471 | 0 | 0
132 | 0.98131 | -0.35799 | 0.0015417 | 0.00038639
133 | 0.98263 | -0.33234 | 0 | 0
134 | 0.97967 | -0.39015 | 0.0018462 | 0.00046271
135 | 0.97969 | -0.38973 | 0.0018466 | 0.00046281
136 | 0.97966 | -0.39026 | 0.0018459 | 0.00046262
137 | 0.97987 | -0.38607 | 0.00048536 | 0.00012164
138 | 0.97992 | -0.3852 | 0.0010206 | 0.00025578
139 | 0.97994 | -0.38474 | 0 | 0
140 | 0.98112 | -0.36167 | 0.0012006 | 0.0003009
141 | 0.97924 | -0.39854 | 0.00040157 | 0.00010064
142 | 0.98794 | -0.22959 | 0.00044255 | 0.00011091
143 | 0.98802 | -0.22809 | 0.0043902 | 0.0011003
144 | 0.98619 | -0.2634 | 0.0043522 | 0.0010908
145 | 0.99055 | -0.17955 | 0.0015775 | 0.00039536
146 | 0.99053 | -0.17984 | 0.002161 | 0.0005416
147 | 0.97652 | -0.45183 | 0.0015128 | 0.00037915
148 | 0.97397 | -0.50189 | 0.0002799 | 7.0149e-05
149 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010351 | 0.0025864 | -0.010348 | -0.002585 | 2.7381e-06 | 1.3871e-06 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97521 | -0.47769 | 0.97493 | -0.48325 | 4.3382
1 | -0.012457 | -0.0031142 | 0.012475 | 0.0031242 | 1.8218e-05 | 9.9785e-06 | 0.019005 | 0.019004 | 0.019005 | 0.97521 | -0.47769 | 0.97677 | -0.44697 | 5.2211
2 | 0.010348 | 0.002585 | -0.010345 | -0.0025834 | 3.1309e-06 | 1.5864e-06 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97493 | -0.48325 | 0.97461 | -0.48962 | 4.3382
3 | -0.012475 | -0.0031242 | 0.012483 | 0.0031286 | 7.9378e-06 | 4.346e-06 | 0.019004 | 0.019004 | 0.019004 | 0.97677 | -0.44697 | 0.97745 | -0.43362 | 5.2209
4 | 0.010345 | 0.0025834 | -0.01034 | -0.002581 | 4.6687e-06 | 2.3661e-06 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97461 | -0.48962 | 0.97413 | -0.49913 | 4.3383
5 | -0.02925 | -0.0073429 | 0.029284 | 0.0073641 | 3.3985e-05 | 2.1177e-05 | 0.044533 | 0.044533 | 0.044533 | 0.97745 | -0.43362 | 0.97869 | -0.40929 | 12.2343
6 | 0.014097 | 0.0035458 | -0.014082 | -0.0035373 | 1.5112e-05 | 8.5766e-06 | 0.021466 | 0.021466 | 0.021466 | 0.97745 | -0.43362 | 0.9763 | -0.45608 | 5.8973
7 | 0.0026691 | 0.00066852 | -0.0026689 | -0.00066874 | 1.6062e-07 | -2.2237e-07 | 0.0040632 | 0.0040633 | 0.0040633 | 0.97745 | -0.43362 | 0.97738 | -0.43488 | 1.1163
8 | 0.0064139 | 0.0015974 | -0.0064136 | -0.0015974 | 2.6453e-07 | 7.778e-08 | 0.0097947 | 0.0097947 | 0.0097947 | 0.97405 | -0.50069 | 0.974 | -0.50156 | 2.6909
9 | -0.0083517 | -0.0020825 | 0.0083518 | 0.0020826 | 1.405e-07 | 6.1252e-08 | 0.012755 | 0.012755 | 0.012755 | 0.97405 | -0.50069 | 0.97407 | -0.50034 | 3.5041
10 | 0.0019378 | 0.00048508 | -0.0019377 | -0.00048541 | 1.069e-07 | -3.365e-07 | 0.0029601 | 0.0029602 | 0.0029602 | 0.97405 | -0.50069 | 0.97399 | -0.50185 | 0.81325
11 | 0.0036767 | 0.00091181 | -0.0036762 | -0.00091204 | 5.4383e-07 | -2.2461e-07 | 0.0056136 | 0.0056138 | 0.0056138 | 0.974 | -0.50156 | 0.97385 | -0.50469 | 1.5422
12 | 0.0027369 | 0.00068555 | -0.0027368 | -0.00068574 | 1.5678e-07 | -1.9728e-07 | 0.0041812 | 0.0041813 | 0.0041813 | 0.974 | -0.50156 | 0.97394 | -0.50277 | 1.1487
13 | -0.0083518 | -0.0020826 | 0.0083523 | 0.0020828 | 4.8111e-07 | 2.0974e-07 | 0.012755 | 0.012755 | 0.012755 | 0.97407 | -0.50034 | 0.97413 | -0.49913 | 3.504
14 | 0.0011072 | 0.00027728 | -0.0011072 | -0.00027749 | 1.9207e-08 | -2.105e-07 | 0.0016915 | 0.0016916 | 0.0016916 | 0.97399 | -0.50185 | 0.97397 | -0.50222 | 0.46471
15 | -0.0023061 | -0.00057749 | 0.0023063 | 0.00057712 | 1.7654e-07 | -3.6549e-07 | 0.0035113 | 0.0035111 | 0.0035113 | 0.97724 | -0.43758 | 0.97732 | -0.43597 | 0.96463
16 | 0.0023061 | 0.00057749 | -0.002306 | -0.00057762 | 6.4714e-08 | -1.3394e-07 | 0.0035113 | 0.0035113 | 0.0035113 | 0.97724 | -0.43758 | 0.97721 | -0.43817 | 0.96465
17 | 0.049745 | 0.012511 | -0.049717 | -0.012493 | 2.803e-05 | 1.7776e-05 | 0.075755 | 0.075755 | 0.075755 | 0.97732 | -0.43597 | 0.97672 | -0.44778 | 20.8118
18 | -0.052051 | -0.013088 | 0.052098 | 0.013118 | 4.6918e-05 | 2.9778e-05 | 0.079266 | 0.079266 | 0.079266 | 0.97732 | -0.43597 | 0.97828 | -0.41712 | 21.7764
19 | 0.0010973 | 0.00027467 | -0.0010972 | -0.00027499 | 2.8312e-08 | -3.2071e-07 | 0.0016707 | 0.0016708 | 0.0016708 | 0.97721 | -0.43817 | 0.97718 | -0.43871 | 0.45902
20 | 0.014082 | 0.0035373 | -0.014057 | -0.0035231 | 2.4991e-05 | 1.4189e-05 | 0.021466 | 0.021467 | 0.021467 | 0.9763 | -0.45608 | 0.97441 | -0.49333 | 5.8975
21 | 0.0026689 | 0.00066874 | -0.0026688 | -0.00066887 | 9.8334e-08 | -1.361e-07 | 0.0040633 | 0.0040633 | 0.0040633 | 0.97738 | -0.43488 | 0.97734 | -0.43565 | 1.1163
22 | -0.046349 | -0.011641 | 0.04642 | 0.011686 | 7.0944e-05 | 4.4924e-05 | 0.070479 | 0.070479 | 0.070479 | 0.97869 | -0.40929 | 0.98032 | -0.37727 | 19.3623
23 | -0.04642 | -0.011686 | 0.046459 | 0.011711 | 3.9512e-05 | 2.502e-05 | 0.070479 | 0.070479 | 0.070479 | 0.98032 | -0.37727 | 0.98123 | -0.35948 | 19.3623
24 | -0.11542 | -0.029122 | 0.11544 | 0.02913 | 1.3852e-05 | 8.7281e-06 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.98123 | -0.35948 | 0.98136 | -0.35697 | 16.0354
25 | 0.068964 | 0.017411 | -0.068867 | -0.017351 | 9.7472e-05 | 5.9687e-05 | 0.10463 | 0.10463 | 0.10463 | 0.98123 | -0.35948 | 0.97972 | -0.38902 | 9.5814
26 | 0.0023884 | 0.00058929 | -0.0023882 | -0.00058956 | 1.4468e-07 | -2.6846e-07 | 0.0036461 | 0.0036462 | 0.0036462 | 0.97385 | -0.50469 | 0.97378 | -0.50598 | 1.0017
27 | 0.0027368 | 0.00068574 | -0.0027367 | -0.00068588 | 1.0398e-07 | -1.3081e-07 | 0.0041813 | 0.0041813 | 0.0041813 | 0.97394 | -0.50277 | 0.9739 | -0.50356 | 1.1487
28 | 0.047392 | 0.011911 | -0.047389 | -0.011909 | 2.9568e-06 | 1.8735e-06 | 0.072213 | 0.072213 | 0.072213 | 0.97672 | -0.44778 | 0.97665 | -0.44908 | 19.8389
29 | 0.0064298 | 0.0016115 | -0.0064297 | -0.0016114 | 8.4387e-08 | 2.4469e-08 | 0.0097801 | 0.0097801 | 0.0097801 | 0.97828 | -0.41712 | 0.97827 | -0.41739 | 2.6868
30 | -0.058528 | -0.014729 | 0.058554 | 0.014746 | 2.6286e-05 | 1.6379e-05 | 0.089046 | 0.089046 | 0.089046 | 0.97828 | -0.41712 | 0.97876 | -0.40772 | 12.2316
31 | -0.029753 | -0.0074746 | 0.029781 | 0.0074919 | 2.7795e-05 | 1.733e-05 | 0.045166 | 0.045166 | 0.045166 | 0.98036 | -0.37652 | 0.98136 | -0.35697 | 12.4083
32 | 0.029753 | 0.0074746 | -0.029705 | -0.0074448 | 4.7749e-05 | 2.9773e-05 | 0.045166 | 0.045166 | 0.045166 | 0.98036 | -0.37652 | 0.97864 | -0.41021 | 12.4083
33 | -0.14522 | -0.036622 | 0.14574 | 0.036956 | 0.00052631 | 0.00033354 | 0.22027 | 0.22027 | 0.22027 | 0.98136 | -0.35697 | 0.98525 | -0.28155 | 20.1714
34 | 0.06661 | 0.016786 | -0.06656 | -0.016755 | 5.023e-05 | 3.0666e-05 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.97972 | -0.38902 | 0.97891 | -0.4048 | 9.2676
35 | -0.00077658 | -0.00019463 | 0.00077663 | 0.00019363 | 4.3905e-08 | -1.0025e-06 | 0.0011879 | 0.0011875 | 0.0011879 | 0.97281 | -0.52528 | 0.97287 | -0.5241 | 0.32634
36 | 0.00067385 | 0.00016642 | -0.00067377 | -0.00016886 | 7.9912e-08 | -2.4416e-06 | 0.0010298 | 0.0010307 | 0.0010307 | 0.97287 | -0.5241 | 0.97275 | -0.5266 | 0.28315
37 | -0.0014505 | -0.00036005 | 0.0014506 | 0.00035956 | 8.0304e-08 | -4.8956e-07 | 0.0022173 | 0.0022171 | 0.0022173 | 0.97287 | -0.5241 | 0.97293 | -0.52292 | 0.60914
38 | 0.0021408 | 0.00052755 | -0.0021394 | -0.00053101 | 1.4027e-06 | -3.4538e-06 | 0.0032681 | 0.0032697 | 0.0032697 | 0.97378 | -0.50598 | 0.97309 | -0.51988 | 0.89827
39 | -0.0034048 | -0.00085306 | 0.003405 | 0.00085291 | 2.6761e-07 | -1.5192e-07 | 0.005222 | 0.0052219 | 0.005222 | 0.97018 | -0.57718 | 0.97026 | -0.57553 | 1.4346
40 | 0.0030724 | 0.00076976 | -0.0030722 | -0.00076996 | 2.3488e-07 | -1.9796e-07 | 0.0047122 | 0.0047124 | 0.0047124 | 0.97018 | -0.57718 | 0.9701 | -0.57879 | 1.2946
41 | -0.003595 | -0.00090052 | 0.0035953 | 0.00090039 | 2.8291e-07 | -1.2551e-07 | 0.0055132 | 0.0055131 | 0.0055132 | 0.97026 | -0.57553 | 0.97034 | -0.57388 | 1.5146
42 | -0.0040519 | -0.0010148 | 0.0040532 | 0.0010146 | 1.2912e-06 | -2.7579e-07 | 0.0062134 | 0.006213 | 0.0062134 | 0.97034 | -0.57388 | 0.97068 | -0.56719 | 1.707
43 | -0.0040532 | -0.0010146 | 0.0040551 | 0.0010142 | 1.8446e-06 | -3.9559e-07 | 0.006213 | 0.0062124 | 0.006213 | 0.97068 | -0.56719 | 0.97116 | -0.55762 | 1.7069
44 | -0.0060858 | -0.0015202 | 0.006093 | 0.0015221 | 7.1939e-06 | 1.8692e-06 | 0.0093228 | 0.0093219 | 0.0093228 | 0.97116 | -0.55762 | 0.97242 | -0.53276 | 2.5612
45 | 0.0020307 | 0.00050602 | -0.0020305 | -0.0005066 | 2.1047e-07 | -5.8297e-07 | 0.0031104 | 0.0031107 | 0.0031107 | 0.97116 | -0.55762 | 0.97105 | -0.55981 | 0.85459
46 | -0.006093 | -0.0015221 | 0.0060949 | 0.0015226 | 1.9486e-06 | 5.0499e-07 | 0.0093219 | 0.0093216 | 0.0093219 | 0.97242 | -0.53276 | 0.97276 | -0.52603 | 2.5609
47 | 0.0016527 | 0.00041191 | -0.0016525 | -0.00041303 | 2.4854e-07 | -1.1196e-06 | 0.0025317 | 0.0025322 | 0.0025322 | 0.97105 | -0.55981 | 0.97089 | -0.56298 | 0.69566
48 | -0.0015073 | -0.00037777 | 0.0015074 | 0.00037723 | 8.6866e-08 | -5.3528e-07 | 0.0022554 | 0.0022552 | 0.0022554 | 0.99444 | -0.1053 | 0.9945 | -0.10409 | 0.61962
49 | -0.0043259 | -0.0010836 | 0.0043262 | 0.0010836 | 3.2773e-07 | -6.0973e-08 | 0.0064724 | 0.0064723 | 0.0064724 | 0.9945 | -0.10409 | 0.99458 | -0.1025 | 1.7781
50 | 0.044142 | 0.011095 | -0.044119 | -0.01108 | 2.2787e-05 | 1.4416e-05 | 0.067265 | 0.067265 | 0.067265 | 0.97665 | -0.44908 | 0.9761 | -0.4599 | 18.4794
51 | -0.060916 | -0.015338 | 0.060925 | 0.015343 | 8.521e-06 | 5.1539e-06 | 0.092637 | 0.092637 | 0.092637 | 0.97876 | -0.40772 | 0.97891 | -0.4048 | 8.4832
52 | -0.0074684 | -0.0018668 | 0.0074689 | 0.001867 | 5.0628e-07 | 1.9556e-07 | 0.011423 | 0.011423 | 0.011423 | 0.97276 | -0.52603 | 0.97283 | -0.52461 | 3.1381
53 | 0.0013438 | 0.00033567 | -0.0013437 | -0.00033675 | 1.5128e-07 | -1.0794e-06 | 0.0020592 | 0.0020596 | 0.0020596 | 0.97089 | -0.56298 | 0.97077 | -0.56534 | 0.56582
54 | 0.082318 | 0.021058 | -0.082252 | -0.021017 | 6.621e-05 | 4.1019e-05 | 0.12331 | 0.12331 | 0.12331 | 0.99458 | -0.1025 | 0.99371 | -0.11913 | 11.2922
55 | -0.086644 | -0.022142 | 0.086705 | 0.022179 | 6.0122e-05 | 3.7366e-05 | 0.12978 | 0.12978 | 0.12978 | 0.99458 | -0.1025 | 0.99534 | -0.088166 | 11.8848
56 | -0.030616 | -0.0076769 | 0.030628 | 0.0076843 | 1.1937e-05 | 7.4583e-06 | 0.046747 | 0.046747 | 0.046747 | 0.97457 | -0.49015 | 0.97498 | -0.48197 | 12.8426
57 | 0.028137 | 0.0070557 | -0.028135 | -0.007054 | 2.7073e-06 | 1.6839e-06 | 0.042963 | 0.042963 | 0.042963 | 0.97457 | -0.49015 | 0.97446 | -0.49217 | 11.803
58 | -0.033585 | -0.0084252 | 0.033599 | 0.0084337 | 1.3577e-05 | 8.5176e-06 | 0.051261 | 0.051261 | 0.051261 | 0.97498 | -0.48197 | 0.97541 | -0.4735 | 14.0827
59 | 0.0029578 | 0.00074087 | -0.0029574 | -0.0007412 | 3.3688e-07 | -3.3413e-07 | 0.004514 | 0.0045142 | 0.0045142 | 0.97498 | -0.48197 | 0.97486 | -0.48436 | 1.2402
60 | 0.018426 | 0.0046206 | -0.018423 | -0.0046191 | 2.5336e-06 | 1.5152e-06 | 0.028137 | 0.028137 | 0.028137 | 0.97446 | -0.49217 | 0.97432 | -0.49505 | 7.73
61 | 0.0097089 | 0.0024334 | -0.0097061 | -0.002432 | 2.789e-06 | 1.3636e-06 | 0.014826 | 0.014826 | 0.014826 | 0.97446 | -0.49217 | 0.97416 | -0.4982 | 4.073
62 | -0.041523 | -0.01042 | 0.04155 | 0.010437 | 2.6937e-05 | 1.7016e-05 | 0.063349 | 0.063349 | 0.063349 | 0.97541 | -0.4735 | 0.9761 | -0.4599 | 17.4037
63 | 0.013715 | 0.003439 | -0.01371 | -0.0034367 | 4.1138e-06 | 2.3215e-06 | 0.020946 | 0.020946 | 0.020946 | 0.97432 | -0.49505 | 0.974 | -0.50135 | 5.7544
64 | 0.0050022 | 0.0012531 | -0.0050013 | -0.0012531 | 8.3995e-07 | 5.9979e-08 | 0.0076405 | 0.0076407 | 0.0076407 | 0.97416 | -0.4982 | 0.97398 | -0.50173 | 2.0991
65 | 0.0025686 | 0.00064349 | -0.0025684 | -0.00064371 | 1.4381e-07 | -2.206e-07 | 0.0039156 | 0.0039157 | 0.0039157 | 0.9761 | -0.4599 | 0.97604 | -0.46108 | 1.0757
66 | 0.0090851 | 0.0022776 | -0.0090822 | -0.0022762 | 2.9117e-06 | 1.3621e-06 | 0.01388 | 0.01388 | 0.01388 | 0.974 | -0.50135 | 0.97366 | -0.50808 | 3.8132
67 | 0.0046253 | 0.0011591 | -0.0046249 | -0.0011591 | 3.4775e-07 | -8.5666e-09 | 0.0070662 | 0.0070663 | 0.0070663 | 0.974 | -0.50135 | 0.97392 | -0.50293 | 1.9413
68 | 0.0002799 | 6.9753e-05 | -0.0002799 | -6.9913e-05 | 8.8587e-10 | -1.603e-07 | 0.00042748 | 0.00042754 | 0.00042754 | 0.97398 | -0.50173 | 0.97398 | -0.50179 | 0.11745
69 | 0.0002799 | 6.9913e-05 | -0.0002799 | -7.0149e-05 | 1.3028e-09 | -2.3566e-07 | 0.00042754 | 0.00042762 | 0.00042762 | 0.97398 | -0.50179 | 0.97397 | -0.50189 | 0.11748
70 | 0.0024702 | 0.00061893 | -0.0024701 | -0.00061907 | 7.8924e-08 | -1.3697e-07 | 0.0037557 | 0.0037558 | 0.0037558 | 0.97868 | -0.40928 | 0.97865 | -0.40995 | 1.0318
71 | -0.0056341 | -0.0014119 | 0.0056353 | 0.0014121 | 1.2039e-06 | 2.2058e-07 | 0.0085662 | 0.008566 | 0.0085662 | 0.97868 | -0.40928 | 0.97891 | -0.4048 | 2.3533
72 | -0.15365 | -0.038936 | 0.15419 | 0.039279 | 0.00054036 | 0.00034276 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.98525 | -0.28155 | 0.98903 | -0.20863 | 21.2641
73 | 0.017454 | 0.0043814 | -0.017442 | -0.0043746 | 1.1646e-05 | 6.8762e-06 | 0.026262 | 0.026263 | 0.026263 | 0.98903 | -0.20863 | 0.98831 | -0.22263 | 7.215
74 | -0.17164 | -0.04366 | 0.17174 | 0.043726 | 0.000103 | 6.5444e-05 | 0.25846 | 0.25846 | 0.25846 | 0.98903 | -0.20863 | 0.98968 | -0.19618 | 23.6689
75 | -0.024654 | -0.006179 | 0.024657 | 0.0061808 | 2.9142e-06 | 1.7899e-06 | 0.036756 | 0.036756 | 0.036756 | 0.9981 | -0.036517 | 0.99823 | -0.034036 | 10.0978
76 | -0.03364 | -0.0084321 | 0.033663 | 0.0084462 | 2.2554e-05 | 1.4122e-05 | 0.050146 | 0.050146 | 0.050146 | 0.99823 | -0.034036 | 0.99896 | -0.019974 | 13.7764
77 | -0.042643 | -0.010697 | 0.042684 | 0.010723 | 4.0645e-05 | 2.5661e-05 | 0.063523 | 0.063523 | 0.063523 | 0.99896 | -0.019974 | 1 | 0 | 17.4513
78 | 0.29978 | 0.077119 | -0.29944 | -0.0769 | 0.00034267 | 0.00021877 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.023541 | 40.9145
79 | 0.025002 | 0.0062682 | -0.024997 | -0.0062647 | 5.6138e-06 | 3.451e-06 | 0.037204 | 0.037204 | 0.037204 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0047131 | 10.221
80 | 0.29067 | 0.074702 | -0.29011 | -0.074343 | 0.00056324 | 0.00035954 | 0.43372 | 0.43372 | 0.43372 | 0.99875 | -0.023541 | 0.99664 | -0.063513 | 39.7179
81 | -0.013504 | -0.0033835 | 0.013518 | 0.0033909 | 1.3379e-05 | 7.46e-06 | 0.020354 | 0.020353 | 0.020354 | 0.98724 | -0.24341 | 0.98831 | -0.22263 | 5.5917
82 | 0.0060418 | 0.0015142 | -0.0060395 | -0.0015136 | 2.3501e-06 | 5.382e-07 | 0.0091065 | 0.0091068 | 0.0091068 | 0.98724 | -0.24341 | 0.98682 | -0.25157 | 2.5019
83 | 0.0074624 | 0.0018693 | -0.0074552 | -0.0018666 | 7.2316e-06 | 2.6812e-06 | 0.011247 | 0.011248 | 0.011248 | 0.98724 | -0.24341 | 0.9862 | -0.26377 | 3.0901
84 | 0.003808 | 0.00095336 | -0.0038077 | -0.00095349 | 3.2983e-07 | -1.2886e-07 | 0.0057453 | 0.0057454 | 0.0057454 | 0.9862 | -0.26377 | 0.9861 | -0.26559 | 1.5784
85 | 0.0036472 | 0.00091327 | -0.0036464 | -0.00091364 | 7.68e-07 | -3.7124e-07 | 0.0055027 | 0.005503 | 0.005503 | 0.9862 | -0.26377 | 0.98597 | -0.26819 | 1.5118
86 | 0.0036464 | 0.00091364 | -0.0036461 | -0.00091379 | 3.2279e-07 | -1.5588e-07 | 0.005503 | 0.0055032 | 0.0055032 | 0.98597 | -0.26819 | 0.98588 | -0.27005 | 1.5119
87 | 0.0022809 | 0.00057084 | -0.0022807 | -0.00057129 | 1.9826e-07 | -4.4248e-07 | 0.0034416 | 0.0034418 | 0.0034418 | 0.9861 | -0.26559 | 0.98601 | -0.26742 | 0.94554
88 | -0.0007939 | -0.00019897 | 0.00079392 | 0.00019866 | 1.34e-08 | -3.0895e-07 | 0.0011981 | 0.001198 | 0.0011981 | 0.98599 | -0.26777 | 0.98601 | -0.26742 | 0.32916
89 | 0.0014506 | 0.00035938 | -0.0014506 | -0.00035956 | 2.9716e-08 | -1.812e-07 | 0.002217 | 0.0022171 | 0.0022171 | 0.97295 | -0.52249 | 0.97293 | -0.52292 | 0.60909
90 | -0.0016074 | -0.00039867 | 0.0016076 | 0.0003977 | 1.9841e-07 | -9.6202e-07 | 0.0024568 | 0.0024564 | 0.0024568 | 0.97295 | -0.52249 | 0.97309 | -0.51988 | 0.67493
91 | 0.0044434 | 0.0011131 | -0.0044428 | -0.0011132 | 5.6265e-07 | -4.2768e-08 | 0.006798 | 0.0067981 | 0.0067981 | 0.9726 | -0.52913 | 0.97246 | -0.53179 | 1.8676
92 | -0.0044434 | -0.0011131 | 0.0044444 | 0.0011131 | 9.5697e-07 | -7.3035e-08 | 0.006798 | 0.0067977 | 0.006798 | 0.9726 | -0.52913 | 0.97283 | -0.52461 | 1.8676
93 | 0.0029816 | 0.00074696 | -0.0029816 | -0.00074698 | 1.9992e-08 | -1.8984e-08 | 0.0045622 | 0.0045622 | 0.0045622 | 0.97246 | -0.53179 | 0.97246 | -0.53193 | 1.2533
94 | -0.011913 | -0.00298 | 0.011919 | 0.0029832 | 5.8343e-06 | 3.1518e-06 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.97283 | -0.52461 | 0.97335 | -0.51432 | 5.0056
95 | -0.013666 | -0.003421 | 0.013671 | 0.0034239 | 5.0669e-06 | 2.8579e-06 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.97335 | -0.51432 | 0.97374 | -0.50653 | 5.7392
96 | -0.016253 | -0.0040756 | 0.016271 | 0.0040862 | 1.8063e-05 | 1.0584e-05 | 0.024813 | 0.024813 | 0.024813 | 0.97469 | -0.48778 | 0.97588 | -0.46448 | 6.8168
97 | 0.015922 | 0.0039928 | -0.015917 | -0.0039898 | 5.1293e-06 | 2.9944e-06 | 0.024309 | 0.024309 | 0.024309 | 0.97469 | -0.48778 | 0.97435 | -0.49454 | 6.6783
98 | -0.01793 | -0.004502 | 0.017931 | 0.0045025 | 9.5651e-07 | 5.6954e-07 | 0.027343 | 0.027343 | 0.027343 | 0.97588 | -0.46448 | 0.97593 | -0.46336 | 7.5117
99 | 0.015678 | 0.0039297 | -0.015669 | -0.0039245 | 8.9545e-06 | 5.2124e-06 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0.97435 | -0.49454 | 0.97374 | -0.50653 | 6.5778
100 | -0.019518 | -0.0049002 | 0.019518 | 0.0049008 | 9.5518e-07 | 5.7538e-07 | 0.029762 | 0.029762 | 0.029762 | 0.97593 | -0.46336 | 0.97598 | -0.46234 | 8.1763
101 | -0.021043 | -0.0052828 | 0.021053 | 0.0052892 | 1.0525e-05 | 6.3952e-06 | 0.032086 | 0.032086 | 0.032086 | 0.97598 | -0.46234 | 0.97652 | -0.45186 | 8.8148
102 | -0.022132 | -0.0055596 | 0.022132 | 0.0055596 | 3.0123e-08 | 1.8395e-08 | 0.033729 | 0.033729 | 0.033729 | 0.97652 | -0.45186 | 0.97652 | -0.45183 | 9.2663
103 | -0.0019646 | -0.00049239 | 0.0019647 | 0.00049208 | 9.7475e-08 | -3.002e-07 | 0.0029943 | 0.0029942 | 0.0029943 | 0.97632 | -0.45575 | 0.97638 | -0.4547 | 0.82261
104 | -0.0037116 | -0.00092989 | 0.0037119 | 0.00092976 | 3.2186e-07 | -1.2955e-07 | 0.0056564 | 0.0056563 | 0.0056564 | 0.97638 | -0.4547 | 0.97647 | -0.45288 | 1.554
105 | -0.0056335 | -0.0014113 | 0.0056343 | 0.0014115 | 7.9218e-07 | 1.4835e-07 | 0.0085845 | 0.0085844 | 0.0085845 | 0.97647 | -0.45288 | 0.97662 | -0.44993 | 2.3584
106 | -0.0059996 | -0.0015031 | 0.0060023 | 0.0015037 | 2.6668e-06 | 6.4126e-07 | 0.0091411 | 0.0091407 | 0.0091411 | 0.97662 | -0.44993 | 0.97709 | -0.4406 | 2.5113
107 | 0.0016474 | 0.00041261 | -0.0016474 | -0.00041287 | 5.6831e-08 | -2.5951e-07 | 0.0025207 | 0.0025208 | 0.0025208 | 0.97246 | -0.53193 | 0.97242 | -0.53266 | 0.69253
108 | -0.0079084 | -0.0019814 | 0.0079099 | 0.001982 | 1.4549e-06 | 5.9605e-07 | 0.012043 | 0.012043 | 0.012043 | 0.97709 | -0.4406 | 0.97729 | -0.43674 | 3.3087
109 | -0.010588 | -0.0026533 | 0.010592 | 0.0026551 | 3.4536e-06 | 1.7661e-06 | 0.016122 | 0.016122 | 0.016122 | 0.97729 | -0.43674 | 0.97764 | -0.42989 | 4.429
110 | -0.013304 | -0.0033348 | 0.013307 | 0.0033367 | 3.4911e-06 | 1.9495e-06 | 0.020249 | 0.020249 | 0.020249 | 0.97764 | -0.42989 | 0.97792 | -0.42439 | 5.563
111 | -0.024449 | -0.0061294 | 0.024451 | 0.0061304 | 1.6381e-06 | 1.0088e-06 | 0.037203 | 0.037203 | 0.037203 | 0.97792 | -0.42439 | 0.97799 | -0.42298 | 10.2207
112 | 0.011142 | 0.0027926 | -0.011141 | -0.0027923 | 7.4809e-07 | 3.9171e-07 | 0.016954 | 0.016954 | 0.016954 | 0.97792 | -0.42439 | 0.97785 | -0.4258 | 4.6577
113 | -0.051483 | -0.012931 | 0.051494 | 0.012939 | 1.1221e-05 | 7.1206e-06 | 0.078342 | 0.078342 | 0.078342 | 0.97799 | -0.42298 | 0.97822 | -0.41841 | 21.5226
114 | 0.027032 | 0.006801 | -0.027009 | -0.0067864 | 2.351e-05 | 1.4582e-05 | 0.041139 | 0.041139 | 0.041139 | 0.97799 | -0.42298 | 0.97706 | -0.4412 | 11.302
115 | 0.0093181 | 0.0023353 | -0.009317 | -0.0023348 | 1.0305e-06 | 4.8811e-07 | 0.01418 | 0.01418 | 0.01418 | 0.97785 | -0.4258 | 0.97773 | -0.42812 | 3.8955
116 | 0.0072616 | 0.0018198 | -0.0072611 | -0.0018197 | 4.1731e-07 | 1.5282e-07 | 0.011051 | 0.011051 | 0.011051 | 0.97773 | -0.42812 | 0.97767 | -0.42932 | 3.0361
117 | 0.0020555 | 0.00051502 | -0.0020554 | -0.00051505 | 1.0205e-08 | -2.8346e-08 | 0.0031282 | 0.0031282 | 0.0031282 | 0.97773 | -0.42812 | 0.97772 | -0.42822 | 0.85939
118 | 0.0054938 | 0.0013767 | -0.0054934 | -0.0013766 | 3.9966e-07 | 6.4647e-08 | 0.0083615 | 0.0083616 | 0.0083616 | 0.97767 | -0.42932 | 0.97759 | -0.43085 | 2.2971
119 | 0.0020554 | 0.00051505 | -0.0020554 | -0.00051514 | 3.1723e-08 | -8.8111e-08 | 0.0031282 | 0.0031282 | 0.0031282 | 0.97772 | -0.42822 | 0.97771 | -0.42855 | 0.8594
120 | 0.0034037 | 0.00085292 | -0.0034036 | -0.00085294 | 3.4406e-08 | -2.0838e-08 | 0.0051808 | 0.0051808 | 0.0051808 | 0.97759 | -0.43085 | 0.97758 | -0.43106 | 1.4233
121 | -0.052005 | -0.013067 | 0.052014 | 0.013072 | 8.723e-06 | 5.5361e-06 | 0.07912 | 0.07912 | 0.07912 | 0.97822 | -0.41841 | 0.9784 | -0.4149 | 21.7361
122 | 0.025161 | 0.0063233 | -0.025148 | -0.0063155 | 1.2619e-05 | 7.7893e-06 | 0.038325 | 0.038325 | 0.038325 | 0.97706 | -0.4412 | 0.97652 | -0.45171 | 10.5288
123 | 0.0034036 | 0.00085294 | -0.0034035 | -0.00085301 | 1.103e-07 | -6.6796e-08 | 0.0051808 | 0.0051809 | 0.0051809 | 0.97758 | -0.43106 | 0.97754 | -0.43174 | 1.4233
124 | -0.052014 | -0.013072 | 0.052017 | 0.013074 | 2.757e-06 | 1.7497e-06 | 0.07912 | 0.07912 | 0.07912 | 0.9784 | -0.4149 | 0.97846 | -0.41379 | 21.7361
125 | -0.052416 | -0.013174 | 0.052455 | 0.013198 | 3.8183e-05 | 2.4236e-05 | 0.079727 | 0.079727 | 0.079727 | 0.97846 | -0.41379 | 0.97924 | -0.39854 | 21.9031
126 | 0.023645 | 0.0059388 | -0.023645 | -0.0059387 | 1.3386e-07 | 8.223e-08 | 0.036035 | 0.036035 | 0.036035 | 0.97652 | -0.45171 | 0.97652 | -0.45183 | 9.8996
127 | 0.079461 | 0.020318 | -0.079278 | -0.020201 | 0.00018337 | 0.00011691 | 0.11913 | 0.11913 | 0.11913 | 0.99371 | -0.11913 | 0.99121 | -0.16695 | 32.7286
128 | -0.281 | -0.07193 | 0.28134 | 0.072145 | 0.00033592 | 0.00021439 | 0.42063 | 0.42063 | 0.42063 | 0.99534 | -0.088166 | 0.99664 | -0.063513 | 38.5188
129 | 0.18601 | 0.047674 | -0.18504 | -0.047058 | 0.00096846 | 0.00061594 | 0.27846 | 0.27846 | 0.27846 | 0.99534 | -0.088166 | 0.98968 | -0.19618 | 25.4998
130 | 0.0082863 | 0.0020769 | -0.0082853 | -0.0020765 | 1.0066e-06 | 4.169e-07 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.99534 | -0.088166 | 0.99521 | -0.090716 | 3.4033
131 | 0.076296 | 0.019454 | -0.076259 | -0.01943 | 3.7258e-05 | 2.3748e-05 | 0.11466 | 0.11466 | 0.11466 | 0.99121 | -0.16695 | 0.99068 | -0.17707 | 31.4988
132 | 0.003739 | 0.00093668 | -0.0037385 | -0.00093687 | 4.4119e-07 | -1.9789e-07 | 0.0056159 | 0.005616 | 0.005616 | 0.99068 | -0.17707 | 0.99055 | -0.17955 | 1.5429
133 | 0.07252 | 0.018493 | -0.072342 | -0.01838 | 0.00017816 | 0.00011351 | 0.10904 | 0.10904 | 0.10904 | 0.99068 | -0.17707 | 0.98802 | -0.22809 | 29.956
134 | 0.062827 | 0.015868 | -0.062757 | -0.015823 | 7.0014e-05 | 4.4549e-05 | 0.095195 | 0.095195 | 0.095195 | 0.98251 | -0.33471 | 0.98131 | -0.35799 | 26.1525
135 | -0.062827 | -0.015868 | 0.062834 | 0.015872 | 7.1398e-06 | 4.5429e-06 | 0.095195 | 0.095195 | 0.095195 | 0.98251 | -0.33471 | 0.98263 | -0.33234 | 26.1525
136 | 0.061215 | 0.015437 | -0.061204 | -0.01543 | 1.0774e-05 | 6.8535e-06 | 0.092857 | 0.092857 | 0.092857 | 0.98131 | -0.35799 | 0.98112 | -0.36167 | 25.5103
137 | -0.062834 | -0.015872 | 0.063042 | 0.016005 | 0.00020836 | 0.00013257 | 0.095195 | 0.095195 | 0.095195 | 0.98263 | -0.33234 | 0.98619 | -0.2634 | 26.1525
138 | -0.0036921 | -0.0009253 | 0.0036922 | 0.00092527 | 7.3554e-08 | -3.1456e-08 | 0.005608 | 0.0056079 | 0.005608 | 0.97967 | -0.39015 | 0.97969 | -0.38973 | 1.5407
139 | 0.0018459 | 0.00046259 | -0.0018459 | -0.00046262 | 9.0688e-09 | -3.2932e-08 | 0.0028037 | 0.0028037 | 0.0028037 | 0.97967 | -0.39015 | 0.97966 | -0.39026 | 0.77026
140 | -0.0055388 | -0.0013881 | 0.0055398 | 0.0013882 | 9.6754e-07 | 1.6009e-07 | 0.0084127 | 0.0084125 | 0.0084127 | 0.97969 | -0.38973 | 0.97987 | -0.38607 | 2.3112
141 | -0.0060251 | -0.0015099 | 0.0060254 | 0.0015099 | 2.4796e-07 | 5.9196e-08 | 0.0091496 | 0.0091496 | 0.0091496 | 0.97987 | -0.38607 | 0.97992 | -0.3852 | 2.5136
142 | -0.007046 | -0.0017657 | 0.0070461 | 0.0017658 | 1.5726e-07 | 5.4494e-08 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.97992 | -0.3852 | 0.97994 | -0.38474 | 2.9394
143 | -0.059937 | -0.015087 | 0.060003 | 0.015129 | 6.6154e-05 | 4.207e-05 | 0.091037 | 0.091036 | 0.091037 | 0.97994 | -0.38474 | 0.98112 | -0.36167 | 25.01
144 | 0.052891 | 0.013321 | -0.052856 | -0.013299 | 3.49e-05 | 2.2155e-05 | 0.080337 | 0.080337 | 0.080337 | 0.97994 | -0.38474 | 0.97924 | -0.39854 | 22.0707
145 | -0.067947 | -0.017276 | 0.067951 | 0.017279 | 4.9089e-06 | 3.1257e-06 | 0.10243 | 0.10243 | 0.10243 | 0.98794 | -0.22959 | 0.98802 | -0.22809 | 28.1396
146 | 0.067504 | 0.017165 | -0.067394 | -0.017095 | 0.00010976 | 6.9885e-05 | 0.10176 | 0.10176 | 0.10176 | 0.98794 | -0.22959 | 0.98619 | -0.2634 | 27.9565
147 | 0.002161 | 0.00054152 | -0.002161 | -0.0005416 | 3.0768e-08 | -8.0527e-08 | 0.0032463 | 0.0032463 | 0.0032463 | 0.99055 | -0.17955 | 0.99053 | -0.17984 | 0.89185

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36912 | 0.09411

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021063 | 0.0005279
1 | 0.00083046 | 0.00020813
2 | 0.001988 | 0.00049823
3 | 0.0012088 | 0.00030295
4 | 0.014057 | 0.0035231
5 | 0.0026688 | 0.00066887
6 | 0.017065 | 0.0042769
7 | 0.0012878 | 0.00032275
8 | 0.0011072 | 0.00027749
9 | 0.0027367 | 0.00068588
10 | 0.0023247 | 0.00058262
11 | 0.0010972 | 0.00027499
12 | 0.029705 | 0.0074448
13 | 0.002256 | 0.00056541
14 | 0.00077658 | 0.00019463
15 | 0.0002474 | 6.2004e-05
16 | 0.00033236 | 8.3298e-05
17 | 0.00018997 | 4.7612e-05
18 | 0.0030722 | 0.00076996
19 | 0.00045663 | 0.00011444
20 | 0.00067377 | 0.00016886
21 | 0.00037783 | 9.4692e-05
22 | 0.0015073 | 0.00037777
23 | 0.0028185 | 0.00070638
24 | 0.003248 | 0.00081401
25 | 0.0064297 | 0.0016114
26 | 0.002362 | 0.00059197
27 | 0.0013735 | 0.00034423
28 | 0.00030864 | 7.7354e-05
29 | 0.0024785 | 0.00062116
30 | 0.0079242 | 0.001986
31 | 0.0029574 | 0.0007412
32 | 0.0047086 | 0.0011801
33 | 0.0047039 | 0.0011789
34 | 0.0047214 | 0.0011833
35 | 0.0025684 | 0.00064371
36 | 0.0090822 | 0.0022762
37 | 0.0046249 | 0.0011591
38 | 0.0031639 | 0.00079294
39 | 0.0024701 | 0.00061907
40 | 0.007901 | 0.0019802
41 | 0.024654 | 0.006179
42 | 0.0089827 | 0.0022513
43 | 0.0089802 | 0.0022507
44 | 0.0087704 | 0.0021981
45 | 0.024997 | 0.0062647
46 | 0.0039247 | 0.00098363
47 | 0.0060395 | 0.0015136
48 | 0.0036461 | 0.00091379
49 | 0.0015268 | 0.00038265
50 | 0.0007939 | 0.00019897
51 | 0.0014868 | 0.00037262
52 | 0.0013437 | 0.00033675
53 | 0.00015676 | 3.9289e-05
54 | 0.00053188 | 0.0001333
55 | 0.0014613 | 0.00036623
56 | 0.001747 | 0.00043785
57 | 0.00033043 | 8.2814e-05
58 | 0.001659 | 0.00041577
59 | 0.00023958 | 6.0046e-05
60 | 0.0015867 | 0.00039766
61 | 0.0019975 | 0.00050063
62 | 0.0015245 | 0.00038206
63 | 0.0010786 | 0.00027033
64 | 0.0019646 | 0.00049239
65 | 0.0017469 | 0.00043781
66 | 0.0019216 | 0.00048159
67 | 0.00036537 | 9.157e-05
68 | 0.0013341 | 0.00033437
69 | 0.0019061 | 0.00047771
70 | 0.0016474 | 0.00041287
71 | 0.0026785 | 0.0006713
72 | 0.002712 | 0.0006797
73 | 0.0018232 | 0.00045694
74 | 0.0017674 | 0.00044294
75 | 0.0020897 | 0.00052373
76 | 0.0020554 | 0.00051514
77 | 0.00051097 | 0.00012806
78 | 0.0018481 | 0.00046319
79 | 0.0003996 | 0.00010015
80 | 0.0015029 | 0.00037665
81 | 0.0027905 | 0.00069937
82 | 0.0029821 | 0.00074737
83 | 0.0087704 | 0.0021981
84 | 0.013297 | 0.0033326
85 | 0.0082853 | 0.0020765
86 | 0.0034035 | 0.00085301
87 | 0.0015417 | 0.00038639
88 | 0.0018462 | 0.00046271
89 | 0.0018466 | 0.00046281
90 | 0.0018459 | 0.00046262
91 | 0.00048536 | 0.00012164
92 | 0.0010206 | 0.00025578
93 | 0.0012006 | 0.0003009
94 | 0.00040157 | 0.00010064
95 | 0.00044255 | 0.00011091
96 | 0.0043902 | 0.0011003
97 | 0.0043522 | 0.0010908
98 | 0.0015775 | 0.00039536
99 | 0.002161 | 0.0005416
100 | 0.0015128 | 0.00037915
101 | 0.0002799 | 7.0149e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1