## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-41_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-41_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-41_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-41_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-41_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-41_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-41_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-41_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-41_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-41_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-41_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-41_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-41_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-41_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-41_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-41_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-41_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-41_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-41_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-41_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-41_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-41_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-41_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-41_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-41_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-41_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-41_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-41_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-41_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-41_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-41_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-41_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-41_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-41_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-41_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-41_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-41_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-41_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-41_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-41_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-41_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-41_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-41_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-41_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-41_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-41_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-41_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-41_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-41_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-41_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-41_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-41_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-41_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-41_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-41_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-41_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-41_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-41_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-41_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-41_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-41_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-41_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-41_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-41_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-41_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-41_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-41_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-41_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-41_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-41_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-41_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-41_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-41_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-41_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-41_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-41_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-41_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-41_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-41_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-41_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-41_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-41_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-41_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-41_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-41_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-41_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-41_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-41_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-41_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-41_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-41_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-41_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-41_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-41_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-41_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-41_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-41_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-41_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-41_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-41_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-41_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-41_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-41_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-41_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1059-41_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1059-41_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1059-41_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_23_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-41_0_4_load_0 | 0 | 0.019088 | 0.0047838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-41_0_4_load_4 | 4 | 0.00056245 | 0.00014096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-41_0_4_load_59 | 5 | 0.0037695 | 0.00094473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-41_0_4_load_92 | 6 | 0.0049617 | 0.0012435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-41_0_4_load_106 | 7 | 0.011998 | 0.0030069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-41_0_4_load_109 | 8 | 0.0022289 | 0.00055861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-41_0_4_load_108 | 9 | 0.0026265 | 0.00065827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-41_0_4_load_93 | 10 | 0.0030537 | 0.00076532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-41_0_4_load_107 | 12 | 0.011421 | 0.0028623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-41_0_4_load_5 | 13 | 0.0034617 | 0.0008676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-41_0_4_load_103 | 20 | 0.0048367 | 0.0012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-41_0_4_load_15 | 21 | 0.0040708 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-41_0_4_load_96 | 23 | 0.0021788 | 0.00054605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-41_0_4_load_101 | 25 | 0.0016235 | 0.00040689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-41_0_4_load_91 | 26 | 0.0012292 | 0.00030808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-41_0_4_load_49 | 27 | 0.0019396 | 0.00048611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-41_0_4_load_95 | 28 | 0.00097138 | 0.00024345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-41_0_4_load_75 | 29 | 0.0012283 | 0.00030785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-41_0_4_load_48 | 30 | 0.0014361 | 0.00035992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-41_0_4_load_27 | 34 | 0.0020394 | 0.00051112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-41_0_4_load_35 | 35 | 0.0015367 | 0.00038512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-41_0_4_load_104 | 37 | 0.0069535 | 0.0017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-41_0_4_load_100 | 40 | 0.0020064 | 0.00050286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-41_0_4_load_99 | 41 | 0.0046951 | 0.0011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-41_0_4_load_26 | 42 | 0.0024069 | 0.00060323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-41_0_4_load_94 | 43 | 0.0015064 | 0.00037754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-41_0_4_load_33 | 44 | 0.0014173 | 0.00035521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-41_0_4_load_20 | 45 | 0.0050815 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-41_0_4_load_21 | 46 | 0.0085507 | 0.002143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-41_0_4_load_23 | 48 | 0.0030508 | 0.00076459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-41_0_4_load_25 | 50 | 0.0026348 | 0.00066034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-41_0_4_load_56 | 51 | 0.0057626 | 0.0014442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-41_0_4_load_85 | 52 | 0.0019688 | 0.00049342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-41_0_4_load_97 | 53 | 0.0024898 | 0.000624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-41_0_4_load_86 | 55 | 0.00411 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-41_0_4_load_30 | 57 | 0.0020614 | 0.00051665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-41_0_4_load_31 | 60 | 0.0026422 | 0.00066221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-41_0_4_load_47 | 61 | 0.003377 | 0.00084637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-41_0_4_load_42 | 62 | 0.0025355 | 0.00063546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-41_0_4_load_51 | 65 | 0.0029041 | 0.00072784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-41_0_4_load_45 | 66 | 0.0015811 | 0.00039627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-41_0_4_load_46 | 67 | 0.0052365 | 0.0013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-41_0_4_load_52 | 68 | 0.0070022 | 0.0017549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-41_0_4_load_34 | 69 | 0.0020463 | 0.00051286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-41_0_4_load_36 | 70 | 0.0017849 | 0.00044735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-41_0_4_load_64 | 71 | 0.0021846 | 0.00054751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-41_0_4_load_90 | 72 | 0.0014718 | 0.00036887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-41_0_4_load_37 | 73 | 0.0027431 | 0.0006875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-41_0_4_load_38 | 74 | 0.0019383 | 0.00048578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-41_0_4_load_39 | 75 | 0.0027429 | 0.00068743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-41_0_4_load_54 | 78 | 0.0017619 | 0.00044156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-41_0_4_load_55 | 79 | 0.001621 | 0.00040627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-41_0_4_load_57 | 81 | 0.0030126 | 0.00075503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-41_0_4_load_88 | 82 | 0.0016041 | 0.00040203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-41_0_4_load_76 | 83 | 0.0015745 | 0.00039462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-41_0_4_load_63 | 84 | 0.01075 | 0.0026941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-41_0_4_load_61 | 85 | 0.01075 | 0.0026942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-41_0_4_load_58 | 86 | 0.0047453 | 0.0011893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-41_0_4_load_68 | 87 | 0.0016853 | 0.00042237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-41_0_4_load_69 | 88 | 0.0021014 | 0.00052667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-41_0_4_load_50 | 89 | 0.0014705 | 0.00036853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-41_0_4_load_53 | 90 | 0.0054201 | 0.0013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-41_0_4_load_67 | 91 | 0.0046263 | 0.0011595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-41_0_4_load_89 | 92 | 0.0038314 | 0.00096023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-41_0_4_load_74 | 93 | 0.0012593 | 0.00031562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-41_0_4_load_66 | 94 | 0.0023563 | 0.00059055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-41_0_4_load_62 | 96 | 0.02594 | 0.0065012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-41_0_4_load_80 | 97 | 0.0027341 | 0.00068522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-41_0_4_load_77 | 98 | 0.028771 | 0.0072107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-41_0_4_load_82 | 99 | 0.0052064 | 0.0013048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-41_0_4_load_81 | 100 | 0.002418 | 0.000606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-41_0_4_load_84 | 101 | 0.0020194 | 0.00050612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1059-41_0_4_load_83 | 102 | 0.0020293 | 0.0005086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1059-41_0_4_load_72 | 103 | 0.0014894 | 0.00037327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1059-41_0_4_load_73 | 104 | 0.0012588 | 0.00031547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1059-41_0_4_load_102 | 105 | 0.00314 | 0.00078695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1059-41_0_4_load_87 | 106 | 0.0030554 | 0.00076575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-41_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.05423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-41_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.056197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-41_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-41_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-41_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.022211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-41_0_4_line_5 |  | 3 | 9 | 0.006594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-41_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-41_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.046714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1059-41_0_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.073262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1059-41_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.00020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-41_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.065597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1059-41_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.035441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1059-41_0_4_line_12 |  | 12 | 54 | 0.061494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1059-41_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-41_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.016613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-41_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.03756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-41_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.003972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-41_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.003499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-41_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-41_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-41_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0065299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-41_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-41_0_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.011581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-41_0_4_line_23 |  | 19 | 26 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-41_0_4_line_24 |  | 19 | 24 | 0.08142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-41_0_4_line_25 |  | 22 | 27 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-41_0_4_line_26 |  | 23 | 28 | 0.016991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-41_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.02217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-41_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.0098337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-41_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.0066848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-41_0_4_line_30 |  | 28 | 43 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-41_0_4_line_31 |  | 29 | 104 | 0.020751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-41_0_4_line_32 |  | 30 | 89 | 0.00078782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-41_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.056371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1059-41_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1059-41_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.056076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1059-41_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.026567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1059-41_0_4_line_37 |  | 34 | 42 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1059-41_0_4_line_38 |  | 35 | 44 | 0.012356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1059-41_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-41_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.005795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-41_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-41_0_4_line_42 |  | 38 | 53 | 0.032135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-41_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0098917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-41_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.0079057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-41_0_4_line_45 |  | 40 | 58 | 0.01861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-41_0_4_line_46 |  | 42 | 56 | 0.00162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1059-41_0_4_line_47 |  | 44 | 69 | 0.0071259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1059-41_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.016857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-41_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1059-41_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-41_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.002761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1059-41_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.0037297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1059-41_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-41_0_4_line_54 |  | 49 | 52 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1059-41_0_4_line_55 |  | 50 | 53 | 0.0066635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1059-41_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.018905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-41_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-41_0_4_line_58 |  | 54 | 94 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-41_0_4_line_59 |  | 54 | 91 | 0.0053608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1059-41_0_4_line_60 |  | 55 | 106 | 0.00096882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-41_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.025126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1059-41_0_4_line_62 |  | 57 | 60 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1059-41_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.003503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-41_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.003704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-41_0_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.017776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-41_0_4_line_66 |  | 60 | 63 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1059-41_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.003202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-41_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0089777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1059-41_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-41_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.034013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-41_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.021619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1059-41_0_4_line_72 |  | 66 | 87 | 0.0062606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-41_0_4_line_73 |  | 68 | 90 | 0.031968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1059-41_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1059-41_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0050772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1059-41_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.015369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1059-41_0_4_line_77 |  | 72 | 92 | 0.0056595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1059-41_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1059-41_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1059-41_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.02077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1059-41_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1059-41_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.02182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1059-41_0_4_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0007138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-41_0_4_line_84 |  | 77 | 80 | 0.032917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-41_0_4_line_85 |  | 77 | 81 | 0.0013017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1059-41_0_4_line_86 |  | 78 | 82 | 0.00054352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1059-41_0_4_line_87 |  | 79 | 83 | 0.0080905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-41_0_4_line_88 |  | 80 | 84 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-41_0_4_line_89 |  | 80 | 85 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-41_0_4_line_90 |  | 81 | 86 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1059-41_0_4_line_91 |  | 82 | 92 | 0.018138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1059-41_0_4_line_92 |  | 83 | 93 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-41_0_4_line_93 |  | 84 | 95 | 0.023123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-41_0_4_line_94 |  | 85 | 96 | 0.002078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-41_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.00057931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1059-41_0_4_line_96 |  | 88 | 101 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-41_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.028443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1059-41_0_4_line_98 |  | 93 | 103 | 0.0080936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-41_0_4_line_99 |  | 94 | 99 | 0.002779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-41_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-41_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-41_0_4_line_102 |  | 97 | 105 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1059-41_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0054547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1059-41_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1059-41_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 7.6652e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-41_0_4_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2665824.6341 | 1207884.5202 | 2665791.7956 | 1207876.1643 | 2665772.0174 | 1207871.3954
1 | 2665721.7354 | 1207865.2861 | 2665729.0124 | 1207867.3119 | 2665730.674 | 1207861.4266 | 2665772.0174 | 1207871.3954
2 | 2665777.2414 | 1207961.1113 | 2665780.078 | 1207955.5503 | 2665781.0185 | 1207948.8565 | 2665781.0798 | 1207947.4341 | 2665781.2979 | 1207942.1333 | 2665788.1187 | 1207940.7076 | 2665798.1299 | 1207934.7254 | 2665812.8521 | 1207914.5531 | 2665811.4729 | 1207912.0586 | 2665811.2983 | 1207909.9665 | 2665812.0315 | 1207907.6065 | 2665813.426 | 1207905.943 | 2665815.9488 | 1207904.7034 | 2665819.3828 | 1207904.9526 | 2665824.6341 | 1207884.5202
3 | 2665721.7354 | 1207865.2861 | 2665719.5153 | 1207874.2449
4 | 2665763.2924 | 1207974.6214 | 2665768.9253 | 1207975.4173 | 2665777.2414 | 1207961.1113
5 | 2665770.9137 | 1207959.196 | 2665777.2414 | 1207961.1113
6 | 2665786.9255 | 1208048.1037 | 2665773.0969 | 1208047.396 | 2665763.1708 | 1208047.8829
7 | 2665763.1708 | 1208047.8829 | 2665744.221 | 1208005.1856
8 | 2665763.1708 | 1208047.8829 | 2665763.2924 | 1207974.6214
9 | 2665787.1288 | 1208048.1141 | 2665786.9255 | 1208048.1037
10 | 2665715.1175 | 1207991.2011 | 2665716.6266 | 1207983.2796 | 2665751.5506 | 1207987.9336 | 2665748.6026 | 1208005.6897 | 2665744.221 | 1208005.1856
11 | 2665715.1175 | 1207991.2011 | 2665720.3087 | 1207992.0588 | 2665716.7811 | 1208015.5009 | 2665710.4086 | 1208014.2078
12 | 2665717.7729 | 1208075.2594 | 2665710.4086 | 1208014.2078
13 | 2665508.6515 | 1208171.7535 | 2665507.1081 | 1208166.211 | 2665503.7963 | 1208154.2818
14 | 2665498.9893 | 1208138.3827 | 2665502.0615 | 1208148.0334 | 2665503.7963 | 1208154.2818
15 | 2665471.0854 | 1208174.4542 | 2665503.2617 | 1208172.3725 | 2665508.6515 | 1208171.7535
16 | 2665509.5976 | 1208175.6107 | 2665509.3866 | 1208174.7412 | 2665508.6515 | 1208171.7535
17 | 2665512.1381 | 1208171.3582 | 2665508.6515 | 1208171.7535
18 | 2665500.8315 | 1208131.2541 | 2665502.4314 | 1208137.8868 | 2665498.9893 | 1208138.3827
19 | 2665471.0854 | 1208174.4542 | 2665471.5276 | 1208187.5115
20 | 2665509.5976 | 1208175.6107 | 2665510.1137 | 1208176.3835 | 2665511.5883 | 1208179.1903 | 2665512.9128 | 1208181.2275
21 | 2665512.1381 | 1208171.3582 | 2665506.7974 | 1208152.955
22 | 2665512.1381 | 1208171.3582 | 2665516.0967 | 1208180.5961 | 2665516.8837 | 1208181.9089
23 | 2665500.8315 | 1208131.2541 | 2665520.149 | 1208124.9224
24 | 2665500.8315 | 1208131.2541 | 2665495.0019 | 1208115.8363 | 2665492.8056 | 1208110.887 | 2665490.4474 | 1208105.4578 | 2665487.7509 | 1208099.6803 | 2665486.7886 | 1208097.3016 | 2665498.5161 | 1208096.2963 | 2665513.8098 | 1208091.8058 | 2665526.1776 | 1208087.1943 | 2665529.623 | 1208085.709
25 | 2665506.7974 | 1208152.955 | 2665520.1739 | 1208148.2454
26 | 2665526.7677 | 1208195.6439 | 2665521.5919 | 1208189.762 | 2665516.8837 | 1208181.9089
27 | 2665529.623 | 1208085.709 | 2665549.9885 | 1208076.9484
28 | 2665520.149 | 1208124.9224 | 2665529.4936 | 1208121.8596
29 | 2665526.4793 | 1208146.0253 | 2665520.1739 | 1208148.2454
30 | 2665526.7677 | 1208195.6439 | 2665529.5443 | 1208198.7993 | 2665534.4793 | 1208203.0451
31 | 2665549.2122 | 1208115.3964 | 2665529.4936 | 1208121.8596
32 | 2665527.2224 | 1208145.7637 | 2665526.4793 | 1208146.0253
33 | 2665583.276 | 1208237.4572 | 2665583.9157 | 1208235.2852 | 2665600.5977 | 1208244.185 | 2665632.9558 | 1208258.0379
34 | 2665574.1825 | 1208229.875 | 2665583.9157 | 1208235.2852 | 2665583.276 | 1208237.4572
35 | 2665632.9558 | 1208258.0379 | 2665633.4864 | 1208255.4199 | 2665644.0181 | 1208203.0642
36 | 2665574.1825 | 1208229.875 | 2665576.2881 | 1208225.0729 | 2665578.3863 | 1208203.8532
37 | 2665644.0181 | 1208203.0642 | 2665648.7138 | 1208179.7208
38 | 2665579.6022 | 1208191.5571 | 2665578.3863 | 1208203.8532
39 | 2665745.7864 | 1208182.6111 | 2665767.1267 | 1208182.068
40 | 2665739.9761 | 1208182.7583 | 2665745.7864 | 1208182.6111
41 | 2665739.9761 | 1208182.7583 | 2665736.5644 | 1208183.9437 | 2665723.8295 | 1208184.7232
42 | 2665739.9761 | 1208182.7583 | 2665740.708 | 1208179.809 | 2665741.247 | 1208150.7178
43 | 2665715.9386 | 1208185.2063 | 2665706.0657 | 1208185.8167
44 | 2665715.9386 | 1208185.2063 | 2665723.8295 | 1208184.7232
45 | 2665687.5131 | 1208184.9822 | 2665701.1329 | 1208186.1217 | 2665706.0657 | 1208185.8167
46 | 2665649.0333 | 1208178.1326 | 2665648.7138 | 1208179.7208
47 | 2665579.6022 | 1208191.5571 | 2665580.3034 | 1208184.4657
48 | 2665742.5795 | 1208103.6288 | 2665742.0561 | 1208120.4775
49 | 2665741.4396 | 1208140.3263 | 2665742.0561 | 1208120.4775
50 | 2665742.5795 | 1208103.6288 | 2665742.6296 | 1208102.016 | 2665742.7627 | 1208090.3661
51 | 2665741.4396 | 1208140.3263 | 2665744.2077 | 1208140.2679
52 | 2665741.4396 | 1208140.3263 | 2665741.3705 | 1208144.0554
53 | 2665734.8264 | 1208077.9132 | 2665737.3854 | 1208078.3661 | 2665742.8428 | 1208083.3514 | 2665742.7627 | 1208090.3661
54 | 2665744.2077 | 1208140.2679 | 2665759.4836 | 1208139.9251
55 | 2665741.247 | 1208150.7178 | 2665741.3705 | 1208144.0554
56 | 2665717.7729 | 1208075.2594 | 2665721.1134 | 1208075.0182 | 2665721.312 | 1208076.9994 | 2665724.7403 | 1208077.0705 | 2665732.2936 | 1208077.465 | 2665734.8264 | 1208077.9132
57 | 2665759.4836 | 1208139.9251 | 2665769.1294 | 1208139.7086 | 2665784.9389 | 1208138.8386
58 | 2665717.7729 | 1208075.2594 | 2665719.3506 | 1208087.3397 | 2665718.7994 | 1208092.9856
59 | 2665717.7729 | 1208075.2594 | 2665712.4589 | 1208075.9662
60 | 2665784.9389 | 1208138.8386 | 2665785.9062 | 1208138.7854
61 | 2665649.0333 | 1208178.1326 | 2665653.659 | 1208153.4356
62 | 2665656.5122 | 1208138.2024 | 2665653.659 | 1208153.4356
63 | 2665687.6277 | 1208181.4814 | 2665687.5131 | 1208184.9822
64 | 2665687.6277 | 1208181.4814 | 2665687.7597 | 1208177.7806
65 | 2665687.6277 | 1208181.4814 | 2665681.3176 | 1208180.7448 | 2665670.1396 | 1208178.3895
66 | 2665658.5406 | 1208127.3729 | 2665656.5122 | 1208138.2024
67 | 2665658.5406 | 1208127.3729 | 2665661.7051 | 1208127.9191
68 | 2665658.5406 | 1208127.3729 | 2665660.193 | 1208118.5485
69 | 2665661.7051 | 1208127.9191 | 2665672.6897 | 1208129.8235
70 | 2665661.7051 | 1208127.9191 | 2665668.3754 | 1208094.5671
71 | 2665660.193 | 1208118.5485 | 2665664.1719 | 1208097.2989
72 | 2665672.6897 | 1208129.8235 | 2665678.8583 | 1208130.893
73 | 2665664.1719 | 1208097.2989 | 2665665.843 | 1208088.3738 | 2665667.9494 | 1208082.8269 | 2665672.7298 | 1208080.2446 | 2665680.0595 | 1208079.5359 | 2665684.1976 | 1208079.1354
74 | 2665580.3034 | 1208184.4657 | 2665581.7912 | 1208169.4195
75 | 2665582.2908 | 1208164.367 | 2665581.7912 | 1208169.4195
76 | 2665583.8031 | 1208149.0721 | 2665582.2908 | 1208164.367
77 | 2665583.8031 | 1208149.0721 | 2665584.3601 | 1208143.4401
78 | 2665606.2554 | 1208095.9195 | 2665605.1452 | 1208096.3254
79 | 2665606.2554 | 1208095.9195 | 2665622.5711 | 1208089.9546 | 2665622.3606 | 1208086.2723 | 2665619.8559 | 1208078.6879
80 | 2665585.6384 | 1208103.457 | 2665605.1452 | 1208096.3254
81 | 2665630.1834 | 1208059.3974 | 2665627.4935 | 1208059.9348 | 2665616.6649 | 1208062.8509 | 2665615.5249 | 1208065.5734 | 2665619.8559 | 1208078.6879
82 | 2665585.6384 | 1208103.457 | 2665587.3647 | 1208107.5674 | 2665587.6134 | 1208110.5386 | 2665586.1984 | 1208124.8489
83 | 2665584.9601 | 1208103.6794 | 2665585.6384 | 1208103.457
84 | 2665630.1834 | 1208059.3974 | 2665629.6244 | 1208056.3005 | 2665628.0187 | 1208047.4441 | 2665627.5529 | 1208044.8596 | 2665625.1656 | 1208026.878
85 | 2665630.1834 | 1208059.3974 | 2665631.4603 | 1208059.1446
86 | 2665586.1984 | 1208124.8489 | 2665586.1449 | 1208125.3898
87 | 2665577.2721 | 1208106.1993 | 2665584.9601 | 1208103.6794
88 | 2665625.1656 | 1208026.878 | 2665608.3162 | 1208029.499
89 | 2665625.1656 | 1208026.878 | 2665641.2146 | 1208024.6797
90 | 2665631.4603 | 1208059.1446 | 2665645.2402 | 1208056.4167 | 2665653.6794 | 1208054.6389
91 | 2665586.1449 | 1208125.3898 | 2665584.3601 | 1208143.4401
92 | 2665577.2721 | 1208106.1993 | 2665556.976 | 1208112.8517
93 | 2665593.7396 | 1208020.1063 | 2665594.5109 | 1208026.7188 | 2665595.0332 | 1208029.0037 | 2665595.9026 | 1208030.1473 | 2665597.2717 | 1208030.7961 | 2665598.7979 | 1208030.9796 | 2665608.3162 | 1208029.499
94 | 2665643.2734 | 1208024.3978 | 2665641.2146 | 1208024.6797
95 | 2665678.8583 | 1208130.893 | 2665679.4291 | 1208130.9919
96 | 2665695.8974 | 1208133.679 | 2665695.3021 | 1208133.5699 | 2665689.8696 | 1208132.5317 | 2665682.2477 | 1208131.4806 | 2665679.4291 | 1208130.9919
97 | 2665712.4589 | 1208075.9662 | 2665700.4807 | 1208077.5594 | 2665684.1976 | 1208079.1354
98 | 2665549.285 | 1208115.3726 | 2665556.976 | 1208112.8517
99 | 2665718.5294 | 1208095.7514 | 2665718.7994 | 1208092.9856
100 | 2665593.7396 | 1208020.1063 | 2665591.0808 | 1208028.8825 | 2665590.5051 | 1208033.5345 | 2665590.4653 | 1208037.1502
101 | 2665593.7396 | 1208020.1063 | 2665589.8673 | 1207998.4703
102 | 2665585.8445 | 1208054.2626 | 2665591.2297 | 1208051.9982 | 2665590.4255 | 1208040.7714 | 2665590.4653 | 1208037.1502
103 | 2665717.7063 | 1208101.14 | 2665718.365 | 1208097.435 | 2665718.5294 | 1208095.7514
104 | 2665695.8974 | 1208133.679 | 2665699.1112 | 1208134.2678 | 2665706.2139 | 1208132.0668 | 2665708.0918 | 1208131.3336
105 | 2665549.2122 | 1208115.3964 | 2665549.285 | 1208115.3726

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665772.0174 | 1207871.3954
1 | 2665824.6341 | 1207884.5202
2 | 2665721.7354 | 1207865.2861
3 | 2665777.2414 | 1207961.1113
4 | 2665719.5153 | 1207874.2449
5 | 2665763.1708 | 1208047.8829
6 | 2665786.9255 | 1208048.1037
7 | 2665744.221 | 1208005.1856
8 | 2665763.2924 | 1207974.6214
9 | 2665770.9137 | 1207959.196
10 | 2665787.1288 | 1208048.1141
11 | 2665715.1175 | 1207991.2011
12 | 2665710.4086 | 1208014.2078
13 | 2665503.7962 | 1208154.2818
14 | 2665508.6515 | 1208171.7535
15 | 2665498.9893 | 1208138.3827
16 | 2665471.0854 | 1208174.4542
17 | 2665509.5976 | 1208175.6107
18 | 2665512.1381 | 1208171.3582
19 | 2665500.8315 | 1208131.2541
20 | 2665471.5276 | 1208187.5115
21 | 2665512.9128 | 1208181.2275
22 | 2665506.7974 | 1208152.955
23 | 2665516.8837 | 1208181.9089
24 | 2665529.623 | 1208085.709
25 | 2665549.9885 | 1208076.9484
26 | 2665520.149 | 1208124.9224
27 | 2665520.1739 | 1208148.2454
28 | 2665526.7677 | 1208195.6439
29 | 2665529.4936 | 1208121.8596
30 | 2665526.4793 | 1208146.0253
31 | 2665583.276 | 1208237.4572
32 | 2665632.9558 | 1208258.0379
33 | 2665574.1825 | 1208229.875
34 | 2665644.0181 | 1208203.0642
35 | 2665578.3863 | 1208203.8532
36 | 2665745.7864 | 1208182.6111
37 | 2665767.1267 | 1208182.068
38 | 2665739.9761 | 1208182.7583
39 | 2665715.9386 | 1208185.2063
40 | 2665706.0657 | 1208185.8167
41 | 2665723.8295 | 1208184.7232
42 | 2665648.7138 | 1208179.7208
43 | 2665534.4793 | 1208203.0451
44 | 2665579.6022 | 1208191.5571
45 | 2665742.0561 | 1208120.4775
46 | 2665742.5795 | 1208103.6288
47 | 2665741.4396 | 1208140.3263
48 | 2665742.7627 | 1208090.3661
49 | 2665744.2077 | 1208140.2679
50 | 2665741.3705 | 1208144.0554
51 | 2665734.8264 | 1208077.9132
52 | 2665759.4836 | 1208139.9251
53 | 2665741.247 | 1208150.7178
54 | 2665717.7729 | 1208075.2594
55 | 2665784.9389 | 1208138.8386
56 | 2665649.0333 | 1208178.1326
57 | 2665653.659 | 1208153.4356
58 | 2665687.5131 | 1208184.9822
59 | 2665687.6277 | 1208181.4814
60 | 2665656.5122 | 1208138.2024
61 | 2665687.7597 | 1208177.7806
62 | 2665670.1396 | 1208178.3895
63 | 2665658.5406 | 1208127.3729
64 | 2665661.7051 | 1208127.9191
65 | 2665660.193 | 1208118.5485
66 | 2665672.6897 | 1208129.8235
67 | 2665668.3754 | 1208094.5671
68 | 2665664.1719 | 1208097.2989
69 | 2665580.3034 | 1208184.4657
70 | 2665581.7912 | 1208169.4195
71 | 2665582.2908 | 1208164.367
72 | 2665583.8031 | 1208149.0721
73 | 2665606.2554 | 1208095.9195
74 | 2665605.1452 | 1208096.3254
75 | 2665619.8559 | 1208078.6879
76 | 2665585.6384 | 1208103.457
77 | 2665630.1834 | 1208059.3974
78 | 2665586.1984 | 1208124.8489
79 | 2665584.9601 | 1208103.6794
80 | 2665625.1656 | 1208026.878
81 | 2665631.4603 | 1208059.1446
82 | 2665586.1449 | 1208125.3898
83 | 2665577.2721 | 1208106.1993
84 | 2665608.3162 | 1208029.499
85 | 2665641.2146 | 1208024.6797
86 | 2665653.6794 | 1208054.6389
87 | 2665678.8583 | 1208130.893
88 | 2665679.4291 | 1208130.9919
89 | 2665527.2224 | 1208145.7637
90 | 2665684.1976 | 1208079.1354
91 | 2665712.4589 | 1208075.9662
92 | 2665584.3601 | 1208143.4401
93 | 2665556.976 | 1208112.8517
94 | 2665718.7994 | 1208092.9856
95 | 2665593.7396 | 1208020.1063
96 | 2665643.2734 | 1208024.3978
97 | 2665590.4653 | 1208037.1502
98 | 2665589.8673 | 1207998.4703
99 | 2665718.5294 | 1208095.7514
100 | 2665717.7063 | 1208101.14
101 | 2665695.8974 | 1208133.679
102 | 2665708.0918 | 1208131.3336
103 | 2665549.285 | 1208115.3726
104 | 2665549.2122 | 1208115.3964
105 | 2665585.8445 | 1208054.2626
106 | 2665785.9062 | 1208138.7854
107 | 2665630.1834 | 1208059.3974

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97124 | -0.55539 | 0.019088 | 0.0047838
1 | 0.97224 | -0.53571 | 0 | 0
2 | 0.97121 | -0.55597 | 0 | 0
3 | 0.97408 | -0.49944 | 0 | 0
4 | 0.97121 | -0.55607 | 0.00056245 | 0.00014096
5 | 0.97538 | -0.47389 | 0.0037695 | 0.00094473
6 | 0.9752 | -0.47738 | 0.0049617 | 0.0012435
7 | 0.97577 | -0.46612 | 0.011998 | 0.0030069
8 | 0.97454 | -0.49035 | 0.0022289 | 0.00055861
9 | 0.97406 | -0.49976 | 0.0026265 | 0.00065827
10 | 0.9752 | -0.47739 | 0.0030537 | 0.00076532
11 | 0.97651 | -0.45163 | 0 | 0
12 | 0.97691 | -0.44381 | 0.011421 | 0.0028623
13 | 0.99126 | -0.16664 | 0.0034617 | 0.0008676
14 | 0.99096 | -0.17257 | 0 | 0
15 | 0.9916 | -0.1602 | 0 | 0
16 | 0.99079 | -0.17579 | 0 | 0
17 | 0.99094 | -0.17286 | 0 | 0
18 | 0.99093 | -0.17316 | 0 | 0
19 | 0.9918 | -0.1562 | 0 | 0
20 | 0.99074 | -0.17692 | 0.0048367 | 0.0012122
21 | 0.99092 | -0.17333 | 0.0040708 | 0.0010202
22 | 0.99084 | -0.17481 | 0 | 0
23 | 0.99088 | -0.17412 | 0.0021788 | 0.00054605
24 | 0.99168 | -0.15855 | 0 | 0
25 | 0.99165 | -0.15919 | 0.0016235 | 0.00040689
26 | 0.99224 | -0.14774 | 0.0012292 | 0.00030808
27 | 0.99078 | -0.17603 | 0.0019396 | 0.00048611
28 | 0.99084 | -0.17486 | 0.00097138 | 0.00024345
29 | 0.99246 | -0.14344 | 0.0012283 | 0.00030785
30 | 0.99076 | -0.17637 | 0.0014361 | 0.00035992
31 | 0.98821 | -0.22432 | 0 | 0
32 | 0.98598 | -0.26712 | 0 | 0
33 | 0.98874 | -0.21417 | 0 | 0
34 | 0.98377 | -0.3099 | 0.0020394 | 0.00051112
35 | 0.98979 | -0.19408 | 0.0015367 | 0.00038512
36 | 0.9733 | -0.51475 | 0 | 0
37 | 0.97317 | -0.51748 | 0.0069535 | 0.0017427
38 | 0.97334 | -0.51401 | 0 | 0
39 | 0.97309 | -0.51896 | 0 | 0
40 | 0.97302 | -0.52041 | 0.0020064 | 0.00050286
41 | 0.97315 | -0.51781 | 0.0046951 | 0.0011767
42 | 0.98285 | -0.3279 | 0.0024069 | 0.00060323
43 | 0.99083 | -0.17515 | 0.0015064 | 0.00037754
44 | 0.99028 | -0.18467 | 0.0014173 | 0.00035521
45 | 0.97478 | -0.48572 | 0.0050815 | 0.0012735
46 | 0.97539 | -0.4737 | 0.0085507 | 0.002143
47 | 0.97415 | -0.49806 | 0 | 0
48 | 0.97597 | -0.46217 | 0.0030508 | 0.00076459
49 | 0.97413 | -0.49852 | 0 | 0
50 | 0.97406 | -0.49975 | 0.0026348 | 0.00066034
51 | 0.97677 | -0.44646 | 0.0057626 | 0.0014442
52 | 0.974 | -0.50108 | 0.0019688 | 0.00049342
53 | 0.97393 | -0.50245 | 0.0024898 | 0.000624
54 | 0.97776 | -0.42705 | 0 | 0
55 | 0.97383 | -0.50444 | 0.00411 | 0.0010301
56 | 0.98278 | -0.3291 | 0 | 0
57 | 0.98182 | -0.34786 | 0.0020614 | 0.00051665
58 | 0.97292 | -0.52243 | 0 | 0
59 | 0.9729 | -0.52281 | 0 | 0
60 | 0.98123 | -0.35931 | 0.0026422 | 0.00066221
61 | 0.97288 | -0.52304 | 0.003377 | 0.00084637
62 | 0.97285 | -0.52364 | 0.0025355 | 0.00063546
63 | 0.98082 | -0.36732 | 0 | 0
64 | 0.98078 | -0.36817 | 0 | 0
65 | 0.98051 | -0.37326 | 0.0029041 | 0.00072784
66 | 0.98068 | -0.37008 | 0.0015811 | 0.00039627
67 | 0.98061 | -0.3714 | 0.0052365 | 0.0013124
68 | 0.9798 | -0.38729 | 0.0070022 | 0.0017549
69 | 0.99056 | -0.1792 | 0.0020463 | 0.00051286
70 | 0.99118 | -0.16747 | 0.0017849 | 0.00044735
71 | 0.99139 | -0.1635 | 0.0021846 | 0.00054751
72 | 0.99202 | -0.15132 | 0.0014718 | 0.00036887
73 | 0.99513 | -0.092193 | 0.0027431 | 0.0006875
74 | 0.99507 | -0.09335 | 0.0019383 | 0.00048578
75 | 0.99665 | -0.063438 | 0.0027429 | 0.00068743
76 | 0.99401 | -0.11354 | 0 | 0
77 | 0.99827 | -0.032754 | 0 | 0
78 | 0.99306 | -0.13159 | 0.0017619 | 0.00044156
79 | 0.99399 | -0.11396 | 0.001621 | 0.00040627
80 | 0.99581 | -0.08013 | 0 | 0
81 | 0.99836 | -0.030989 | 0.0030126 | 0.00075503
82 | 0.99304 | -0.13204 | 0.0016041 | 0.00040203
83 | 0.99375 | -0.11846 | 0.0015745 | 0.00039462
84 | 0.9951 | -0.093746 | 0.01075 | 0.0026941
85 | 0.99526 | -0.090583 | 0.01075 | 0.0026942
86 | 1 | 0 | -0.31933 | -0.081372
87 | 0.98063 | -0.37097 | 0.0016853 | 0.00042237
88 | 0.98063 | -0.37103 | 0.0021014 | 0.00052667
89 | 0.99076 | -0.17639 | 0.0014705 | 0.00036853
90 | 0.97878 | -0.40705 | 0.0054201 | 0.0013584
91 | 0.97792 | -0.42397 | 0.0046263 | 0.0011595
92 | 0.99226 | -0.14681 | 0.0038314 | 0.00096023
93 | 0.99317 | -0.12976 | 0.0012593 | 0.00031562
94 | 0.9776 | -0.4303 | 0.0023563 | 0.00059055
95 | 0.99437 | -0.10786 | 0 | 0
96 | 0.99522 | -0.091531 | 0.02594 | 0.0065012
97 | 0.99428 | -0.10967 | 0.0027341 | 0.00068522
98 | 0.99379 | -0.11901 | 0.028771 | 0.0072107
99 | 0.97758 | -0.43068 | 0.0052064 | 0.0013048
100 | 0.97757 | -0.43092 | 0.002418 | 0.000606
101 | 0.98057 | -0.37225 | 0.0020194 | 0.00050612
102 | 0.98054 | -0.37272 | 0.0020293 | 0.0005086
103 | 0.99296 | -0.13387 | 0.0014894 | 0.00037327
104 | 0.99296 | -0.13391 | 0.0012588 | 0.00031547
105 | 0.99422 | -0.11082 | 0.00314 | 0.00078695
106 | 0.97382 | -0.50449 | 0.0030554 | 0.00076575
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01965 | -0.004924 | 0.019669 | 0.0049351 | 1.8431e-05 | 1.1124e-05 | 0.030105 | 0.030105 | 0.030105 | 0.97124 | -0.55539 | 0.97224 | -0.53571 | 8.2706
1 | 0.00056247 | 0.00014017 | -0.00056246 | -0.00014085 | 1.5644e-08 | -6.8544e-07 | 0.00086146 | 0.00086171 | 0.00086171 | 0.97124 | -0.55539 | 0.97121 | -0.55597 | 0.23673
2 | -0.019669 | -0.0049351 | 0.019703 | 0.0049557 | 3.408e-05 | 2.0565e-05 | 0.030105 | 0.030104 | 0.030105 | 0.97224 | -0.53571 | 0.97408 | -0.49944 | 8.2705
3 | 0.00056246 | 0.00014085 | -0.00056245 | -0.00014096 | 2.5703e-09 | -1.1257e-07 | 0.00086171 | 0.00086175 | 0.00086175 | 0.97121 | -0.55597 | 0.97121 | -0.55607 | 0.23674
4 | -0.022329 | -0.0056139 | 0.022339 | 0.0056198 | 9.6947e-06 | 5.928e-06 | 0.034117 | 0.034117 | 0.034117 | 0.97408 | -0.49944 | 0.97454 | -0.49035 | 9.3727
5 | 0.0026266 | 0.00065821 | -0.0026265 | -0.00065827 | 3.9809e-08 | -5.6603e-08 | 0.0040124 | 0.0040124 | 0.0040124 | 0.97408 | -0.49944 | 0.97406 | -0.49976 | 1.1023
6 | 0.0080167 | 0.0020094 | -0.0080153 | -0.0020088 | 1.3341e-06 | 5.5703e-07 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.97538 | -0.47389 | 0.9752 | -0.47738 | 3.36
7 | -0.036373 | -0.0091431 | 0.036387 | 0.0091494 | 1.3489e-05 | 6.3001e-06 | 0.0555 | 0.055499 | 0.0555 | 0.97538 | -0.47389 | 0.97577 | -0.46612 | 3.8118
8 | 0.024587 | 0.006189 | -0.024568 | -0.0061784 | 1.9337e-05 | 1.0549e-05 | 0.037519 | 0.03752 | 0.03752 | 0.97538 | -0.47389 | 0.97454 | -0.49035 | 5.1538
9 | 0.0030537 | 0.00076532 | -0.0030537 | -0.00076532 | 1.6579e-09 | -1.4793e-09 | 0.0046594 | 0.0046594 | 0.0046594 | 0.9752 | -0.47738 | 0.9752 | -0.47739 | 1.2801
10 | -0.048384 | -0.012156 | 0.048418 | 0.012174 | 3.3489e-05 | 1.8153e-05 | 0.073795 | 0.073794 | 0.073795 | 0.97577 | -0.46612 | 0.97651 | -0.45163 | 5.0683
11 | -0.048418 | -0.012174 | 0.048436 | 0.012184 | 1.8093e-05 | 9.8054e-06 | 0.073794 | 0.073793 | 0.073794 | 0.97651 | -0.45163 | 0.97691 | -0.44381 | 5.0683
12 | -0.059857 | -0.015047 | 0.059905 | 0.015074 | 4.7939e-05 | 2.7598e-05 | 0.091189 | 0.091188 | 0.091189 | 0.97691 | -0.44381 | 0.97776 | -0.42705 | 6.263
13 | 0.018418 | 0.0046168 | -0.018413 | -0.0046137 | 5.198e-06 | 3.093e-06 | 0.027648 | 0.027648 | 0.027648 | 0.99126 | -0.16664 | 0.99096 | -0.17257 | 7.5955
14 | -0.021879 | -0.0054844 | 0.021886 | 0.0054885 | 6.7203e-06 | 4.0868e-06 | 0.032844 | 0.032844 | 0.032844 | 0.99126 | -0.16664 | 0.9916 | -0.1602 | 9.0231
15 | 0.0048377 | 0.0012122 | -0.0048369 | -0.0012122 | 7.4325e-07 | -8.1328e-09 | 0.0072641 | 0.0072643 | 0.0072643 | 0.99096 | -0.17257 | 0.99079 | -0.17579 | 1.9957
16 | 0.0040709 | 0.0010202 | -0.0040708 | -0.0010202 | 5.5657e-08 | -1.555e-08 | 0.0061128 | 0.0061128 | 0.0061128 | 0.99096 | -0.17257 | 0.99094 | -0.17286 | 1.6793
17 | 0.009504 | 0.0023813 | -0.0095037 | -0.0023812 | 2.6723e-07 | 1.2595e-07 | 0.014271 | 0.014271 | 0.014271 | 0.99096 | -0.17257 | 0.99093 | -0.17316 | 3.9206
18 | -0.021886 | -0.0054885 | 0.02189 | 0.005491 | 4.1668e-06 | 2.5339e-06 | 0.032844 | 0.032844 | 0.032844 | 0.9916 | -0.1602 | 0.9918 | -0.1562 | 9.0231
19 | 0.0048369 | 0.0012122 | -0.0048367 | -0.0012122 | 2.5858e-07 | -2.786e-09 | 0.0072643 | 0.0072643 | 0.0072643 | 0.99079 | -0.17579 | 0.99074 | -0.17692 | 1.9957
20 | 0.0040708 | 0.0010202 | -0.0040708 | -0.0010202 | 9.15e-08 | -2.5561e-08 | 0.0061128 | 0.0061128 | 0.0061128 | 0.99094 | -0.17286 | 0.99092 | -0.17333 | 1.6794
21 | 0.0048468 | 0.0012145 | -0.0048465 | -0.0012145 | 3.8062e-07 | -3.2205e-09 | 0.0072781 | 0.0072782 | 0.0072782 | 0.99093 | -0.17316 | 0.99084 | -0.17481 | 1.9995
22 | 0.0046569 | 0.0011667 | -0.0046567 | -0.0011668 | 2.1236e-07 | -1.327e-08 | 0.0069928 | 0.0069928 | 0.0069928 | 0.99093 | -0.17316 | 0.99088 | -0.17412 | 1.9211
23 | -0.023514 | -0.0058967 | 0.023524 | 0.0059025 | 9.4884e-06 | 5.8101e-06 | 0.03528 | 0.03528 | 0.03528 | 0.9918 | -0.1562 | 0.99224 | -0.14774 | 9.6923
24 | 0.0016237 | 0.0004057 | -0.0016236 | -0.00040663 | 1.8116e-07 | -9.3466e-07 | 0.0024357 | 0.002436 | 0.002436 | 0.9918 | -0.1562 | 0.99168 | -0.15855 | 0.66924
25 | 0.0048465 | 0.0012145 | -0.0048462 | -0.0012145 | 2.8171e-07 | -2.3525e-09 | 0.0072782 | 0.0072783 | 0.0072783 | 0.99084 | -0.17481 | 0.99078 | -0.17603 | 1.9995
26 | 0.0024779 | 0.0006207 | -0.0024778 | -0.00062087 | 8.8222e-08 | -1.6239e-07 | 0.003721 | 0.003721 | 0.003721 | 0.99088 | -0.17412 | 0.99084 | -0.17486 | 1.0223
27 | 0.0016236 | 0.00040663 | -0.0016235 | -0.00040689 | 4.9338e-08 | -2.5445e-07 | 0.002436 | 0.0024361 | 0.0024361 | 0.99168 | -0.15855 | 0.99165 | -0.15919 | 0.66927
28 | -0.024753 | -0.0062106 | 0.024758 | 0.0062137 | 5.082e-06 | 3.1255e-06 | 0.037123 | 0.037123 | 0.037123 | 0.99224 | -0.14774 | 0.99246 | -0.14344 | 10.1987
29 | 0.0029066 | 0.00072838 | -0.0029065 | -0.00072844 | 4.7769e-08 | -5.5517e-08 | 0.0043653 | 0.0043653 | 0.0043653 | 0.99078 | -0.17603 | 0.99076 | -0.17637 | 1.1993
30 | 0.0015064 | 0.00037742 | -0.0015064 | -0.00037754 | 2.0561e-08 | -1.2483e-07 | 0.0022623 | 0.0022623 | 0.0022623 | 0.99084 | -0.17486 | 0.99083 | -0.17515 | 0.62151
31 | -0.025986 | -0.0065216 | 0.025998 | 0.0065289 | 1.1814e-05 | 7.2929e-06 | 0.038965 | 0.038965 | 0.038965 | 0.99246 | -0.14344 | 0.99296 | -0.13391 | 10.7046
32 | 0.0014705 | 0.00036852 | -0.0014705 | -0.00036853 | 1.4408e-09 | -9.2233e-09 | 0.0022085 | 0.0022085 | 0.0022085 | 0.99076 | -0.17637 | 0.99076 | -0.17639 | 0.60672
33 | 0.17165 | 0.04374 | -0.1713 | -0.043516 | 0.00035377 | 0.00022353 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.98821 | -0.22432 | 0.98598 | -0.26712 | 17.77
34 | -0.17165 | -0.04374 | 0.17174 | 0.043793 | 8.4095e-05 | 5.3134e-05 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.98821 | -0.22432 | 0.98874 | -0.21417 | 17.7699
35 | 0.1713 | 0.043516 | -0.17095 | -0.043294 | 0.00035192 | 0.00022237 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.98598 | -0.26712 | 0.98377 | -0.3099 | 17.77
36 | -0.17174 | -0.043793 | 0.17191 | 0.043898 | 0.00016672 | 0.00010534 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.98874 | -0.21417 | 0.98979 | -0.19408 | 17.7699
37 | 0.16891 | 0.042783 | -0.16876 | -0.042691 | 0.00014589 | 9.2163e-05 | 0.25565 | 0.25565 | 0.25565 | 0.98377 | -0.3099 | 0.98285 | -0.3279 | 17.5582
38 | -0.17344 | -0.044284 | 0.17352 | 0.044333 | 7.8934e-05 | 4.9882e-05 | 0.26104 | 0.26104 | 0.26104 | 0.98979 | -0.19408 | 0.99028 | -0.18467 | 17.9285
39 | 0.0069544 | 0.001743 | -0.0069535 | -0.0017427 | 9.0228e-07 | 3.1296e-07 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.9733 | -0.51475 | 0.97317 | -0.51748 | 2.9209
40 | -0.0069544 | -0.001743 | 0.0069546 | 0.0017431 | 2.4565e-07 | 8.5192e-08 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.9733 | -0.51475 | 0.97334 | -0.51401 | 2.9209
41 | 0.012618 | 0.003163 | -0.012616 | -0.0031618 | 2.2845e-06 | 1.2586e-06 | 0.019291 | 0.019291 | 0.019291 | 0.97334 | -0.51401 | 0.97315 | -0.51781 | 5.2996
42 | -0.019573 | -0.0049061 | 0.019584 | 0.0049126 | 1.079e-05 | 6.5057e-06 | 0.029923 | 0.029922 | 0.029923 | 0.97334 | -0.51401 | 0.97393 | -0.50245 | 8.2205
43 | 0.0079204 | 0.0019849 | -0.0079198 | -0.0019847 | 5.4412e-07 | 2.2537e-07 | 0.012111 | 0.012112 | 0.012112 | 0.97309 | -0.51896 | 0.97302 | -0.52041 | 3.3273
44 | -0.0079204 | -0.0019849 | 0.0079208 | 0.0019851 | 4.3487e-07 | 1.801e-07 | 0.012111 | 0.012111 | 0.012111 | 0.97309 | -0.51896 | 0.97315 | -0.51781 | 3.3273
45 | 0.0059134 | 0.0014818 | -0.0059128 | -0.0014817 | 5.707e-07 | 1.3413e-07 | 0.0090431 | 0.0090432 | 0.0090432 | 0.97302 | -0.52041 | 0.97292 | -0.52243 | 2.4844
46 | 0.16636 | 0.042088 | -0.16635 | -0.042081 | 9.6447e-06 | 6.0905e-06 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.98285 | -0.3279 | 0.98278 | -0.3291 | 17.3079
47 | -0.17494 | -0.044689 | 0.17498 | 0.044718 | 4.6268e-05 | 2.9245e-05 | 0.26317 | 0.26317 | 0.26317 | 0.99028 | -0.18467 | 0.99056 | -0.1792 | 18.0748
48 | -0.038951 | -0.0097762 | 0.038973 | 0.0097903 | 2.2352e-05 | 1.4095e-05 | 0.059465 | 0.059465 | 0.059465 | 0.97478 | -0.48572 | 0.97539 | -0.4737 | 16.3364
49 | 0.03387 | 0.0085027 | -0.03385 | -0.0084902 | 1.9911e-05 | 1.2495e-05 | 0.051708 | 0.051708 | 0.051708 | 0.97478 | -0.48572 | 0.97415 | -0.49806 | 14.2054
50 | -0.047524 | -0.011933 | 0.04755 | 0.01195 | 2.6152e-05 | 1.6571e-05 | 0.072509 | 0.072509 | 0.072509 | 0.97539 | -0.4737 | 0.97597 | -0.46217 | 19.9201
51 | 0.0091366 | 0.0022903 | -0.0091364 | -0.0022902 | 2.0167e-07 | 9.4696e-08 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.97415 | -0.49806 | 0.97413 | -0.49852 | 3.8342
52 | 0.024713 | 0.0062 | -0.024711 | -0.0061987 | 1.9933e-06 | 1.2293e-06 | 0.037751 | 0.037751 | 0.037751 | 0.97415 | -0.49806 | 0.97406 | -0.49975 | 10.3713
53 | -0.050601 | -0.012715 | 0.050639 | 0.012739 | 3.7968e-05 | 2.4087e-05 | 0.07716 | 0.07716 | 0.07716 | 0.97597 | -0.46217 | 0.97677 | -0.44646 | 21.1979
54 | 0.0091364 | 0.0022902 | -0.0091353 | -0.0022896 | 1.1161e-06 | 5.2409e-07 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.97413 | -0.49852 | 0.974 | -0.50108 | 3.8342
55 | 0.022076 | 0.0055384 | -0.022073 | -0.0055366 | 2.8423e-06 | 1.7362e-06 | 0.033726 | 0.033726 | 0.033726 | 0.97406 | -0.49975 | 0.97393 | -0.50245 | 9.2655
56 | -0.056402 | -0.014183 | 0.056454 | 0.014216 | 5.2359e-05 | 3.3273e-05 | 0.085939 | 0.085939 | 0.085939 | 0.97677 | -0.44646 | 0.97776 | -0.42705 | 23.6096
57 | 0.0071665 | 0.0017962 | -0.0071654 | -0.0017958 | 1.1455e-06 | 4.1602e-07 | 0.010949 | 0.010949 | 0.010949 | 0.974 | -0.50108 | 0.97383 | -0.50444 | 3.0079
58 | 0.0099824 | 0.0025022 | -0.0099808 | -0.0025014 | 1.5454e-06 | 7.6512e-07 | 0.015192 | 0.015192 | 0.015192 | 0.97776 | -0.42705 | 0.9776 | -0.4303 | 4.1736
59 | -0.12634 | -0.031792 | 0.12636 | 0.031804 | 1.8588e-05 | 1.1628e-05 | 0.19232 | 0.19232 | 0.19232 | 0.97776 | -0.42705 | 0.97792 | -0.42397 | 13.2087
60 | 0.0030554 | 0.00076574 | -0.0030554 | -0.00076575 | 7.9187e-09 | -6.9855e-09 | 0.0046687 | 0.0046687 | 0.0046687 | 0.97383 | -0.50444 | 0.97382 | -0.50449 | 1.2826
61 | 0.16635 | 0.042081 | -0.1662 | -0.041987 | 0.00014959 | 9.4468e-05 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.98278 | -0.3291 | 0.98182 | -0.34786 | 17.308
62 | 0.16414 | 0.04147 | -0.16405 | -0.041414 | 8.9998e-05 | 5.6815e-05 | 0.24888 | 0.24888 | 0.24888 | 0.98182 | -0.34786 | 0.98123 | -0.35931 | 17.0934
63 | 0.0059128 | 0.0014817 | -0.0059127 | -0.0014816 | 1.0743e-07 | 2.5253e-08 | 0.0090432 | 0.0090432 | 0.0090432 | 0.97292 | -0.52243 | 0.9729 | -0.52281 | 2.4844
64 | 0.0033771 | 0.00084634 | -0.003377 | -0.00084637 | 3.7057e-08 | -2.2279e-08 | 0.0051651 | 0.0051651 | 0.0051651 | 0.9729 | -0.52281 | 0.97288 | -0.52304 | 1.419
65 | 0.0025356 | 0.0006353 | -0.0025355 | -0.00063546 | 1.0026e-07 | -1.5657e-07 | 0.0038781 | 0.0038782 | 0.0038782 | 0.9729 | -0.52281 | 0.97285 | -0.52364 | 1.0654
66 | 0.1614 | 0.040751 | -0.16134 | -0.040712 | 6.1937e-05 | 3.9083e-05 | 0.24487 | 0.24487 | 0.24487 | 0.98123 | -0.35931 | 0.98082 | -0.36732 | 16.8182
67 | 0.014656 | 0.0036732 | -0.014655 | -0.0036729 | 5.9364e-07 | 3.3952e-07 | 0.022235 | 0.022235 | 0.022235 | 0.98082 | -0.36732 | 0.98078 | -0.36817 | 6.1085
68 | 0.14669 | 0.037039 | -0.14664 | -0.037013 | 4.1719e-05 | 2.6247e-05 | 0.22264 | 0.22264 | 0.22264 | 0.98082 | -0.36732 | 0.98051 | -0.37326 | 15.2911
69 | 0.0094181 | 0.0023604 | -0.0094172 | -0.00236 | 8.5359e-07 | 4.0562e-07 | 0.014289 | 0.014289 | 0.014289 | 0.98078 | -0.36817 | 0.98068 | -0.37008 | 3.9256
70 | 0.0052373 | 0.0013125 | -0.0052365 | -0.0013124 | 8.0533e-07 | 8.6252e-08 | 0.007946 | 0.0079461 | 0.0079461 | 0.98078 | -0.36817 | 0.98061 | -0.3714 | 2.183
71 | 0.14374 | 0.036285 | -0.14364 | -0.036224 | 9.6525e-05 | 6.0686e-05 | 0.21823 | 0.21823 | 0.21823 | 0.98051 | -0.37326 | 0.9798 | -0.38729 | 14.9884
72 | 0.0078361 | 0.0019637 | -0.0078358 | -0.0019636 | 3.319e-07 | 1.3343e-07 | 0.01189 | 0.01189 | 0.01189 | 0.98068 | -0.37008 | 0.98063 | -0.37097 | 3.2665
73 | 0.13664 | 0.034469 | -0.13651 | -0.034388 | 0.00012916 | 8.1055e-05 | 0.2076 | 0.2076 | 0.2076 | 0.9798 | -0.38729 | 0.97878 | -0.40705 | 14.2581
74 | -0.17703 | -0.045231 | 0.17713 | 0.045294 | 0.00010048 | 6.3526e-05 | 0.26624 | 0.26624 | 0.26624 | 0.99056 | -0.1792 | 0.99118 | -0.16747 | 18.2859
75 | -0.17892 | -0.045742 | 0.17895 | 0.045763 | 3.4423e-05 | 2.1769e-05 | 0.26892 | 0.26892 | 0.26892 | 0.99118 | -0.16747 | 0.99139 | -0.1635 | 18.4699
76 | -0.18114 | -0.046311 | 0.18124 | 0.046378 | 0.00010676 | 6.7533e-05 | 0.2722 | 0.2722 | 0.2722 | 0.99139 | -0.1635 | 0.99202 | -0.15132 | 18.6951
77 | -0.18271 | -0.046747 | 0.18275 | 0.046773 | 3.9953e-05 | 2.5277e-05 | 0.27441 | 0.27441 | 0.27441 | 0.99202 | -0.15132 | 0.99226 | -0.14681 | 18.8467
78 | 0.22565 | 0.057754 | -0.22564 | -0.057746 | 1.2649e-05 | 8.0339e-06 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.99513 | -0.092193 | 0.99507 | -0.09335 | 23.2038
79 | -0.2284 | -0.058441 | 0.22872 | 0.058644 | 0.00031842 | 0.00020228 | 0.34195 | 0.34195 | 0.34195 | 0.99513 | -0.092193 | 0.99665 | -0.063438 | 23.4855
80 | 0.2237 | 0.05726 | -0.22349 | -0.057121 | 0.00021845 | 0.00013873 | 0.33495 | 0.33495 | 0.33495 | 0.99507 | -0.09335 | 0.99401 | -0.11354 | 23.0048
81 | -0.23146 | -0.059331 | 0.2318 | 0.05955 | 0.00034487 | 0.00021911 | 0.34604 | 0.34604 | 0.34604 | 0.99665 | -0.063438 | 0.99827 | -0.032754 | 23.7668
82 | 0.19025 | 0.048769 | -0.19009 | -0.048663 | 0.00016638 | 0.00010536 | 0.2852 | 0.2852 | 0.2852 | 0.99401 | -0.11354 | 0.99306 | -0.13159 | 19.5877
83 | 0.03323 | 0.0083524 | -0.03323 | -0.008352 | 6.6261e-07 | 4.1482e-07 | 0.049754 | 0.049754 | 0.049754 | 0.99401 | -0.11354 | 0.99399 | -0.11396 | 13.6687
84 | 0.082359 | 0.020746 | -0.082173 | -0.020627 | 0.00018615 | 0.0001187 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 0.99827 | -0.032754 | 0.99581 | -0.08013 | 33.7365
85 | -0.31416 | -0.080296 | 0.31419 | 0.080313 | 2.6824e-05 | 1.7099e-05 | 0.46884 | 0.46884 | 0.46884 | 0.99827 | -0.032754 | 0.99836 | -0.030989 | 32.2008
86 | 0.18833 | 0.048222 | -0.18832 | -0.048219 | 4.0681e-06 | 2.5755e-06 | 0.28256 | 0.28256 | 0.28256 | 0.99306 | -0.13159 | 0.99304 | -0.13204 | 19.4064
87 | 0.031609 | 0.0079457 | -0.031602 | -0.0079415 | 6.7956e-06 | 4.2443e-06 | 0.047327 | 0.047327 | 0.047327 | 0.99399 | -0.11396 | 0.99375 | -0.11846 | 13.002
88 | 0.045464 | 0.01142 | -0.045434 | -0.011401 | 2.952e-05 | 1.8671e-05 | 0.067945 | 0.067945 | 0.067945 | 0.99581 | -0.08013 | 0.9951 | -0.093746 | 18.6661
89 | 0.036709 | 0.0092075 | -0.036691 | -0.009196 | 1.828e-05 | 1.1489e-05 | 0.054857 | 0.054857 | 0.054857 | 0.99581 | -0.08013 | 0.99526 | -0.090583 | 15.0705
90 | -0.3172 | -0.081068 | 0.31768 | 0.081372 | 0.0004762 | 0.00030358 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.99836 | -0.030989 | 1 | 0 | 32.5092
91 | 0.18672 | 0.047817 | -0.18659 | -0.047733 | 0.00013346 | 8.4478e-05 | 0.28015 | 0.28015 | 0.28015 | 0.99304 | -0.13204 | 0.99226 | -0.14681 | 19.2413
92 | 0.030027 | 0.0075469 | -0.030011 | -0.0075368 | 1.6197e-05 | 1.009e-05 | 0.04497 | 0.04497 | 0.04497 | 0.99375 | -0.11846 | 0.99317 | -0.12976 | 12.3543
93 | 0.034684 | 0.0087069 | -0.034661 | -0.0086923 | 2.3329e-05 | 1.4631e-05 | 0.05187 | 0.05187 | 0.05187 | 0.9951 | -0.093746 | 0.99437 | -0.10786 | 14.25
94 | 0.025941 | 0.0065019 | -0.02594 | -0.0065012 | 1.1722e-06 | 7.232e-07 | 0.038785 | 0.038785 | 0.038785 | 0.99526 | -0.090583 | 0.99522 | -0.091531 | 10.6551
95 | 0.0061505 | 0.0015412 | -0.0061505 | -0.0015412 | 1.8922e-08 | 4.8012e-09 | 0.0093327 | 0.0093327 | 0.0093327 | 0.98063 | -0.37097 | 0.98063 | -0.37103 | 2.5639
96 | 0.0040491 | 0.0010145 | -0.0040488 | -0.0010146 | 2.3627e-07 | -5.9342e-08 | 0.006144 | 0.0061441 | 0.0061441 | 0.98063 | -0.37103 | 0.98057 | -0.37225 | 1.6879
97 | 0.13109 | 0.03303 | -0.13099 | -0.032963 | 0.00010598 | 6.6397e-05 | 0.19936 | 0.19936 | 0.19936 | 0.97878 | -0.40705 | 0.97792 | -0.42397 | 13.6922
98 | 0.028752 | 0.0072211 | -0.028746 | -0.0072176 | 5.6336e-06 | 3.5008e-06 | 0.043083 | 0.043083 | 0.043083 | 0.99317 | -0.12976 | 0.99296 | -0.13387 | 11.836
99 | 0.0076245 | 0.0019108 | -0.0076244 | -0.0019108 | 1.4036e-07 | 5.4986e-08 | 0.011605 | 0.011605 | 0.011605 | 0.9776 | -0.4303 | 0.97758 | -0.43068 | 3.1883
100 | 0.0058747 | 0.0014721 | -0.0058742 | -0.001472 | 5.0641e-07 | 9.7456e-08 | 0.0087911 | 0.0087912 | 0.0087912 | 0.99437 | -0.10786 | 0.99428 | -0.10967 | 2.4152
101 | 0.028786 | 0.0072202 | -0.028771 | -0.0072107 | 1.5296e-05 | 9.5047e-06 | 0.043079 | 0.043079 | 0.043079 | 0.99437 | -0.10786 | 0.99379 | -0.11901 | 11.8349
102 | 0.0031401 | 0.00078679 | -0.00314 | -0.00078695 | 1.7159e-07 | -1.5888e-07 | 0.0046994 | 0.0046995 | 0.0046995 | 0.99428 | -0.10967 | 0.99422 | -0.11082 | 1.2911
103 | 0.002418 | 0.00060595 | -0.002418 | -0.000606 | 2.7709e-08 | -5.0654e-08 | 0.0036805 | 0.0036806 | 0.0036806 | 0.97758 | -0.43068 | 0.97757 | -0.43092 | 1.0111
104 | 0.0020294 | 0.00050847 | -0.0020293 | -0.0005086 | 4.5234e-08 | -1.3149e-07 | 0.0030795 | 0.0030796 | 0.0030796 | 0.98057 | -0.37225 | 0.98054 | -0.37272 | 0.84604
105 | 0.027257 | 0.0068444 | -0.027257 | -0.0068443 | 4.7968e-08 | 2.9708e-08 | 0.040851 | 0.040851 | 0.040851 | 0.99296 | -0.13387 | 0.99296 | -0.13391 | 11.2228

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32407 | 0.082561

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.019088 | 0.0047838
1 | 0.00056245 | 0.00014096
2 | 0.0037695 | 0.00094473
3 | 0.0049617 | 0.0012435
4 | 0.011998 | 0.0030069
5 | 0.0022289 | 0.00055861
6 | 0.0026265 | 0.00065827
7 | 0.0030537 | 0.00076532
8 | 0.011421 | 0.0028623
9 | 0.0034617 | 0.0008676
10 | 0.0048367 | 0.0012122
11 | 0.0040708 | 0.0010202
12 | 0.0021788 | 0.00054605
13 | 0.0016235 | 0.00040689
14 | 0.0012292 | 0.00030808
15 | 0.0019396 | 0.00048611
16 | 0.00097138 | 0.00024345
17 | 0.0012283 | 0.00030785
18 | 0.0014361 | 0.00035992
19 | 0.0020394 | 0.00051112
20 | 0.0015367 | 0.00038512
21 | 0.0069535 | 0.0017427
22 | 0.0020064 | 0.00050286
23 | 0.0046951 | 0.0011767
24 | 0.0024069 | 0.00060323
25 | 0.0015064 | 0.00037754
26 | 0.0014173 | 0.00035521
27 | 0.0050815 | 0.0012735
28 | 0.0085507 | 0.002143
29 | 0.0030508 | 0.00076459
30 | 0.0026348 | 0.00066034
31 | 0.0057626 | 0.0014442
32 | 0.0019688 | 0.00049342
33 | 0.0024898 | 0.000624
34 | 0.00411 | 0.0010301
35 | 0.0020614 | 0.00051665
36 | 0.0026422 | 0.00066221
37 | 0.003377 | 0.00084637
38 | 0.0025355 | 0.00063546
39 | 0.0029041 | 0.00072784
40 | 0.0015811 | 0.00039627
41 | 0.0052365 | 0.0013124
42 | 0.0070022 | 0.0017549
43 | 0.0020463 | 0.00051286
44 | 0.0017849 | 0.00044735
45 | 0.0021846 | 0.00054751
46 | 0.0014718 | 0.00036887
47 | 0.0027431 | 0.0006875
48 | 0.0019383 | 0.00048578
49 | 0.0027429 | 0.00068743
50 | 0.0017619 | 0.00044156
51 | 0.001621 | 0.00040627
52 | 0.0030126 | 0.00075503
53 | 0.0016041 | 0.00040203
54 | 0.0015745 | 0.00039462
55 | 0.01075 | 0.0026941
56 | 0.01075 | 0.0026942
57 | 0.0047453 | 0.0011893
58 | 0.0016853 | 0.00042237
59 | 0.0021014 | 0.00052667
60 | 0.0014705 | 0.00036853
61 | 0.0054201 | 0.0013584
62 | 0.0046263 | 0.0011595
63 | 0.0038314 | 0.00096023
64 | 0.0012593 | 0.00031562
65 | 0.0023563 | 0.00059055
66 | 0.02594 | 0.0065012
67 | 0.0027341 | 0.00068522
68 | 0.028771 | 0.0072107
69 | 0.0052064 | 0.0013048
70 | 0.002418 | 0.000606
71 | 0.0020194 | 0.00050612
72 | 0.0020293 | 0.0005086
73 | 0.0014894 | 0.00037327
74 | 0.0012588 | 0.00031547
75 | 0.00314 | 0.00078695
76 | 0.0030554 | 0.00076575

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1