## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-42_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-42_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-42_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-42_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-42_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-42_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-42_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-42_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-42_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-42_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-42_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-42_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-42_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-42_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-42_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-42_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-42_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-42_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-42_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-42_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-42_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-42_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-42_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-42_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-42_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-42_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-42_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-42_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-42_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-42_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-42_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-42_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-42_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-42_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-42_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-42_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-42_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-42_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-42_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-42_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-42_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-42_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-42_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-42_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-42_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-42_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-42_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-42_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-42_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-42_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-42_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-42_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-42_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-42_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-42_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-42_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-42_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-42_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-42_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-42_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-42_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-42_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-42_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-42_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-42_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-42_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-42_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-42_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-42_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-42_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-42_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-42_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-42_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-42_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-42_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-42_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-42_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-42_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-42_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-42_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-42_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-42_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-42_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-42_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-42_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-42_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-42_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-42_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-42_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-42_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-42_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-42_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-42_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-42_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-42_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-42_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-42_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-42_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-42_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-42_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-42_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-42_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-42_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-42_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_23_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-42_0_5_load_0 | 0 | 0.0014151 | 0.00035465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-42_0_5_load_1 | 1 | 0.0038088 | 0.00095457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-42_0_5_load_2 | 2 | 0.0038827 | 0.00097308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-42_0_5_load_4 | 4 | 0.0035399 | 0.00088717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-42_0_5_load_9 | 6 | 0.0026239 | 0.0006576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-42_0_5_load_97 | 8 | 0.0014959 | 0.00037492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-42_0_5_load_54 | 10 | 0.010074 | 0.0025247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-42_0_5_load_52 | 11 | 0.0050957 | 0.0012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-42_0_5_load_89 | 12 | 0.0036263 | 0.00090883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-42_0_5_load_59 | 13 | 0.0016563 | 0.0004151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-42_0_5_load_88 | 14 | 0.0017895 | 0.00044849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-42_0_5_load_10 | 16 | 0.05207 | 0.01305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-42_0_5_load_100 | 22 | 0.0095096 | 0.0023833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-42_0_5_load_76 | 27 | 0.031487 | 0.0078913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-42_0_5_load_98 | 29 | 0.00993 | 0.0024887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-42_0_5_load_56 | 31 | 0.0057275 | 0.0014355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-42_0_5_load_79 | 32 | 0.0073179 | 0.001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-42_0_5_load_104 | 33 | 0.031488 | 0.0078917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-42_0_5_load_38 | 35 | 0.0023989 | 0.00060121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-42_0_5_load_99 | 37 | 0.005822 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-42_0_5_load_108 | 38 | 0.011999 | 0.0030072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-42_0_5_load_106 | 39 | 0.012139 | 0.0030423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-42_0_5_load_105 | 40 | 0.011437 | 0.0028665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-42_0_5_load_78 | 41 | 0.0023914 | 0.00059935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-42_0_5_load_80 | 42 | 0.0076395 | 0.0019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-42_0_5_load_74 | 43 | 0.0024019 | 0.00060196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-42_0_5_load_23 | 44 | 0.0023431 | 0.00058725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-42_0_5_load_24 | 45 | 0.0023438 | 0.00058742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-42_0_5_load_25 | 46 | 0.002414 | 0.00060501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-42_0_5_load_26 | 47 | 0.0012611 | 0.00031607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-42_0_5_load_28 | 49 | 0.0012588 | 0.00031549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-42_0_5_load_29 | 50 | 0.0024099 | 0.00060397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-42_0_5_load_30 | 51 | 0.0025065 | 0.0006282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-42_0_5_load_68 | 52 | 0.0048246 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-42_0_5_load_75 | 54 | 0.0023974 | 0.00060085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-42_0_5_load_65 | 55 | 0.002509 | 0.00062882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-42_0_5_load_62 | 56 | 0.0025078 | 0.00062851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-42_0_5_load_31 | 57 | 0.011696 | 0.0029313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-42_0_5_load_32 | 58 | 0.010829 | 0.002714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-42_0_5_load_107 | 61 | 0.01112 | 0.0027869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-42_0_5_load_63 | 64 | 0.0018288 | 0.00045834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-42_0_5_load_92 | 68 | 0.0054832 | 0.0013742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-42_0_5_load_103 | 69 | 0.0043154 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-42_0_5_load_90 | 70 | 0.0084313 | 0.0021131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-42_0_5_load_51 | 74 | 0.017438 | 0.0043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-42_0_5_load_94 | 76 | 0.0084313 | 0.0021131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-42_0_5_load_61 | 77 | 0.0093642 | 0.0023469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-42_0_5_load_40 | 78 | 0.0037058 | 0.00092876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-42_0_5_load_39 | 79 | 0.0038724 | 0.00097051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-42_0_5_load_96 | 83 | 0.0035167 | 0.00088136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-42_0_5_load_70 | 84 | 0.0062884 | 0.001576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-42_0_5_load_49 | 85 | 0.0050943 | 0.0012767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-42_0_5_load_48 | 87 | 0.005418 | 0.0013579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-42_0_5_load_50 | 88 | 0.010021 | 0.0025116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-42_0_5_load_57 | 89 | 0.016658 | 0.0041749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-42_0_5_load_71 | 90 | 0.0039604 | 0.00099258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-42_0_5_load_101 | 91 | 0.0036959 | 0.00092627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-42_0_5_load_67 | 92 | 0.0013479 | 0.00033782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-42_0_5_load_102 | 93 | 0.0013479 | 0.00033782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-42_0_5_load_86 | 95 | 0.013924 | 0.0034897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-42_0_5_load_87 | 96 | 0.0080146 | 0.0020087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-42_0_5_load_85 | 97 | 0.0030371 | 0.00076117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-42_0_5_load_81 | 99 | 0.0036606 | 0.00091744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-42_0_5_load_82 | 100 | 0.0099539 | 0.0024947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-42_0_5_load_83 | 101 | 0.0017093 | 0.0004284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-42_0_5_load_93 | 102 | 0.0017133 | 0.0004294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-42_0_5_load_95 | 103 | 0.0017101 | 0.0004286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-42_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-42_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-42_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-42_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-42_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.12848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-42_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-42_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-42_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-42_0_5_line_8 |  | 6 | 12 | 0.009122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-42_0_5_line_9 |  | 7 | 13 | 0.0068734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-42_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.002264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1059-42_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.028395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1059-42_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.033322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-42_0_5_line_13 |  | 11 | 15 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-42_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0038182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-42_0_5_line_15 |  | 13 | 90 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-42_0_5_line_16 |  | 15 | 89 | 0.038197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-42_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.046947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-42_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.21271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-42_0_5_line_19 |  | 18 | 33 | 0.029057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-42_0_5_line_20 |  | 18 | 26 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-42_0_5_line_21 |  | 18 | 24 | 0.10709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1059-42_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.012496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-42_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-42_0_5_line_24 |  | 19 | 22 | 0.027288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-42_0_5_line_25 |  | 20 | 38 | 0.004491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-42_0_5_line_26 |  | 21 | 30 | 0.0404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-42_0_5_line_27 |  | 21 | 31 | 0.069684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-42_0_5_line_28 |  | 21 | 32 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-42_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.0067391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-42_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.007929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-42_0_5_line_31 |  | 24 | 28 | 0.012203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-42_0_5_line_32 |  | 24 | 29 | 0.051649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1059-42_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.022452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1059-42_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.039103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1059-42_0_5_line_35 |  | 26 | 41 | 0.12197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1059-42_0_5_line_36 |  | 28 | 40 | 0.003671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-42_0_5_line_37 |  | 29 | 36 | 0.016898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1059-42_0_5_line_38 |  | 30 | 39 | 0.005863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1059-42_0_5_line_39 |  | 32 | 42 | 0.00017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-42_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.010241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1059-42_0_5_line_41 |  | 34 | 36 | 0.040101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1059-42_0_5_line_42 |  | 35 | 43 | 0.00632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1059-42_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.061728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-42_0_5_line_44 |  | 42 | 99 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-42_0_5_line_45 |  | 43 | 54 | 0.0063207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1059-42_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0058666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1059-42_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.0022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1059-42_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0058719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-42_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0083379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1059-42_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0034552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-42_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1059-42_0_5_line_52 |  | 48 | 51 | 0.031272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1059-42_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.00018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1059-42_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0031124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1059-42_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.034318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1059-42_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0033763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-42_0_5_line_57 |  | 53 | 56 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1059-42_0_5_line_58 |  | 55 | 92 | 0.0060599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-42_0_5_line_59 |  | 56 | 64 | 3.9197e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1059-42_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.033689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-42_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-42_0_5_line_62 |  | 59 | 60 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1059-42_0_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.010741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-42_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0045929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-42_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.042899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1059-42_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.020596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1059-42_0_5_line_67 |  | 63 | 84 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-42_0_5_line_68 |  | 63 | 80 | 0.01345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1059-42_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.061766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-42_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.033938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-42_0_5_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0092914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-42_0_5_line_72 |  | 66 | 69 | 0.099165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-42_0_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-42_0_5_line_74 |  | 67 | 71 | 0.024838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1059-42_0_5_line_75 |  | 67 | 72 | 0.054606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-42_0_5_line_76 |  | 70 | 86 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-42_0_5_line_77 |  | 71 | 76 | 0.0084765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1059-42_0_5_line_78 |  | 71 | 75 | 0.034187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-42_0_5_line_79 |  | 72 | 79 | 0.016402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-42_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.023821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1059-42_0_5_line_81 |  | 73 | 75 | 0.003302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-42_0_5_line_82 |  | 74 | 85 | 0.03549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-42_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-42_0_5_line_84 |  | 77 | 82 | 0.020323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-42_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.026398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-42_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.00842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1059-42_0_5_line_87 |  | 81 | 90 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-42_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.006793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-42_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.032338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-42_0_5_line_90 |  | 83 | 91 | 0.02841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-42_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-42_0_5_line_92 |  | 86 | 102 | 0.021351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-42_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-42_0_5_line_94 |  | 91 | 94 | 0.047753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-42_0_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0049782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1059-42_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.03191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-42_0_5_line_97 |  | 95 | 98 | 0.054183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-42_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-42_0_5_line_99 |  | 97 | 101 | 0.00309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-42_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-42_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.014345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-42_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 1.1188e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-42_0_5_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2665386.4913 | 1208239.3418 | 2665386.8622 | 1208238.6371 | 2665387.9585 | 1208236.5956
1 | 2665386.4913 | 1208239.3418 | 2665382.0326 | 1208247.812 | 2665381.3226 | 1208248.3614
2 | 2665471.0854 | 1208174.4542 | 2665438.8179 | 1208176.5351 | 2665427.6339 | 1208180.6817 | 2665418.6448 | 1208186.4423 | 2665411.0811 | 1208194.6422 | 2665401.6477 | 1208211.1044 | 2665387.9585 | 1208236.5956
3 | 2665369.7001 | 1208253.4026 | 2665376.734 | 1208251.912 | 2665381.3226 | 1208248.3614
4 | 2665471.0854 | 1208174.4542 | 2665503.2617 | 1208172.3725 | 2665508.6515 | 1208171.7535 | 2665512.1381 | 1208171.3582 | 2665516.0967 | 1208180.5961 | 2665521.5919 | 1208189.762 | 2665529.5443 | 1208198.7993 | 2665540.8798 | 1208208.5519 | 2665556.8988 | 1208219.679 | 2665574.1825 | 1208229.875
5 | 2665369.7001 | 1208253.4026 | 2665369.7001 | 1208253.4026 | 2665362.4059 | 1208252.978 | 2665358.0082 | 1208251.8848 | 2665352.1031 | 1208249.5743 | 2665352.1031 | 1208249.5743
6 | 2665583.9157 | 1208235.2852 | 2665574.1825 | 1208229.875
7 | 2665574.1825 | 1208229.875 | 2665576.2881 | 1208225.0729 | 2665577.5514 | 1208212.2966
8 | 2665346.31 | 1208242.5707 | 2665347.5052 | 1208244.5431 | 2665352.1031 | 1208249.5743
9 | 2665583.9157 | 1208235.2852 | 2665589.9801 | 1208238.5205
10 | 2665583.9157 | 1208235.2852 | 2665583.276 | 1208237.4572
11 | 2665583.276 | 1208237.4572 | 2665608.5997 | 1208250.3012
12 | 2665583.276 | 1208237.4572 | 2665580.5435 | 1208246.7218 | 2665581.115 | 1208254.9108 | 2665565.7164 | 1208256.2216
13 | 2665552.1966 | 1208257.3725 | 2665565.7164 | 1208256.2216
14 | 2665344.3313 | 1208239.3052 | 2665346.31 | 1208242.5707
15 | 2665613.1978 | 1208249.5793 | 2665600.5977 | 1208244.185 | 2665589.9801 | 1208238.5205
16 | 2665518.4091 | 1208254.5889 | 2665518.9038 | 1208259.3861 | 2665519.8269 | 1208259.7965 | 2665552.1966 | 1208257.3725
17 | 2665469.3582 | 1208454.5172 | 2665516.2727 | 1208452.7822
18 | 2665406.4843 | 1208364.9846 | 2665406.4886 | 1208370.8326 | 2665405.6081 | 1208381.8075 | 2665403.6465 | 1208385.277 | 2665401.6406 | 1208386.5558 | 2665384.9103 | 1208386.9283 | 2665384.9334 | 1208392.4542 | 2665377.2738 | 1208392.7816 | 2665371.6056 | 1208395.2321 | 2665366.4209 | 1208400.0561 | 2665360.3371 | 1208408.528 | 2665370.2868 | 1208418.4541 | 2665397.774 | 1208447.9953 | 2665399.8289 | 1208450.575 | 2665411.166 | 1208463.6182 | 2665419.5774 | 1208456.4282 | 2665469.3582 | 1208454.5172
19 | 2665380.9816 | 1208361.77 | 2665381.1454 | 1208365.5518 | 2665406.4843 | 1208364.9846
20 | 2665406.4843 | 1208364.9846 | 2665406.4419 | 1208356.3677 | 2665405.8219 | 1208349.8125 | 2665403.7979 | 1208343.0306
21 | 2665406.4843 | 1208364.9846 | 2665406.4886 | 1208370.8326 | 2665408.3813 | 1208370.8756 | 2665407.7827 | 1208391.4927 | 2665425.9847 | 1208390.725 | 2665448.933 | 1208389.7537 | 2665453.6642 | 1208389.5499 | 2665459.5895 | 1208389.3036 | 2665458.9617 | 1208365.4489 | 2665461.9725 | 1208365.4374
22 | 2665453.5659 | 1208329.2009 | 2665455.1022 | 1208329.1511 | 2665454.903 | 1208323.7456 | 2665457.8695 | 1208323.6225 | 2665460.448 | 1208323.5174
23 | 2665459.9573 | 1208312.1161 | 2665460.1269 | 1208313.9858 | 2665460.448 | 1208323.5174
24 | 2665460.448 | 1208323.5174 | 2665461.6733 | 1208350.7781
25 | 2665449.0635 | 1208329.3405 | 2665453.5659 | 1208329.2009
26 | 2665459.9573 | 1208312.1161 | 2665460.1269 | 1208313.9858 | 2665457.6176 | 1208314.0139 | 2665450.0194 | 1208314.2752 | 2665445.3264 | 1208314.4572 | 2665421.6326 | 1208315.4425
27 | 2665459.9573 | 1208312.1161 | 2665458.6583 | 1208282.9063 | 2665459.3116 | 1208280.8789 | 2665463.2269 | 1208279.5099 | 2665497.3526 | 1208277.8167
28 | 2665459.9573 | 1208312.1161 | 2665473.0093 | 1208311.6325
29 | 2665461.9758 | 1208357.5104 | 2665461.6733 | 1208350.7781
30 | 2665461.9758 | 1208357.5104 | 2665461.9725 | 1208365.4374
31 | 2665454.2428 | 1208360.3718 | 2665456.3035 | 1208360.3388 | 2665456.3098 | 1208361.1505 | 2665456.3317 | 1208364.008 | 2665457.1674 | 1208365.4514 | 2665458.9617 | 1208365.4489 | 2665461.9725 | 1208365.4374
32 | 2665461.9725 | 1208365.4374 | 2665462.7536 | 1208382.9456 | 2665496.8484 | 1208381.5577
33 | 2665396.7014 | 1208321.7955 | 2665397.3492 | 1208325.8162 | 2665403.7979 | 1208343.0306
34 | 2665396.7014 | 1208321.7955 | 2665394.3314 | 1208316.0549 | 2665365.1553 | 1208317.0916 | 2665365.2033 | 1208313.3936
35 | 2665403.7979 | 1208343.0306 | 2665379.1669 | 1208343.5167 | 2665363.0693 | 1208343.0291 | 2665361.3678 | 1208344.2779 | 2665353.7639 | 1208344.3725 | 2665352.4272 | 1208344.2466 | 2665351.5756 | 1208343.5591 | 2665351.0759 | 1208341.9749 | 2665346.3247 | 1208341.9229 | 2665337.5401 | 1208315.1437 | 2665341.9992 | 1208313.4137 | 2665332.6084 | 1208285.0492
36 | 2665450.5622 | 1208360.4426 | 2665454.2428 | 1208360.3718
37 | 2665513.7308 | 1208380.8368 | 2665511.3725 | 1208380.9665 | 2665496.8484 | 1208381.5577
38 | 2665421.6326 | 1208315.4425 | 2665421.522 | 1208309.5822
39 | 2665473.1881 | 1208311.6259 | 2665473.0093 | 1208311.6325
40 | 2665548.0284 | 1208385.5716 | 2665546.9911 | 1208376.8772 | 2665547.465 | 1208375.4705
41 | 2665513.7308 | 1208380.8368 | 2665514.1345 | 1208387.0005 | 2665548.0284 | 1208385.5716
42 | 2665547.465 | 1208375.4705 | 2665549.483 | 1208369.4812
43 | 2665496.3985 | 1208332.8507 | 2665496.7768 | 1208339.2587 | 2665511.0408 | 1208339.86 | 2665513.7308 | 1208380.8368
44 | 2665488.1984 | 1208311.0696 | 2665473.1881 | 1208311.6259
45 | 2665551.5011 | 1208363.4914 | 2665549.483 | 1208369.4812
46 | 2665548.4801 | 1208315.2623 | 2665550.0692 | 1208309.6151
47 | 2665548.4801 | 1208315.2623 | 2665547.8644 | 1208317.4505 | 2665547.8644 | 1208317.4505
48 | 2665551.6597 | 1208303.9627 | 2665550.0692 | 1208309.6151
49 | 2665555.4132 | 1208320.9911 | 2665547.8644 | 1208317.4505
50 | 2665552.5956 | 1208300.6366 | 2665551.6597 | 1208303.9627
51 | 2665555.4132 | 1208320.9911 | 2665551.1768 | 1208335.8992
52 | 2665555.4132 | 1208320.9911 | 2665574.2274 | 1208325.4115 | 2665577.7967 | 1208314.0113
53 | 2665551.1768 | 1208335.8992 | 2665551.1267 | 1208336.0755
54 | 2665578.7266 | 1208311.0411 | 2665577.7967 | 1208314.0113
55 | 2665551.1267 | 1208336.0755 | 2665551.1267 | 1208336.0755 | 2665559.5421 | 1208339.6256 | 2665551.5011 | 1208363.4914
56 | 2665578.7266 | 1208311.0411 | 2665579.6207 | 1208307.7853
57 | 2665578.7266 | 1208311.0411 | 2665597.7923 | 1208315.8732
58 | 2665581.2256 | 1208301.9417 | 2665579.6207 | 1208307.7853
59 | 2665597.7923 | 1208315.8732 | 2665597.8303 | 1208315.8829
60 | 2665593.273 | 1208368.1803 | 2665595.5084 | 1208359.9441 | 2665597.5447 | 1208357.2982 | 2665602.9697 | 1208336.1672
61 | 2665613.0541 | 1208338.6684 | 2665602.9697 | 1208336.1672
62 | 2665613.0541 | 1208338.6684 | 2665614.9833 | 1208331.2406 | 2665619.0323 | 1208323.9362
63 | 2665629.4803 | 1208326.5526 | 2665619.0323 | 1208323.9362
64 | 2665617.7955 | 1208320.943 | 2665617.1064 | 1208323.4592 | 2665619.0323 | 1208323.9362
65 | 2665629.1152 | 1208279.5644 | 2665628.6081 | 1208281.4266 | 2665617.7955 | 1208320.943
66 | 2665617.7955 | 1208320.943 | 2665597.8303 | 1208315.8829
67 | 2665629.1152 | 1208279.5644 | 2665609.3044 | 1208280.0247
68 | 2665631.3519 | 1208266.3031 | 2665629.1152 | 1208279.5644
69 | 2665755.3527 | 1208300.4439 | 2665767.2472 | 1208309.0913 | 2665773.4548 | 1208313.5958 | 2665777.0901 | 1208316.9378 | 2665778.2838 | 1208319.6971 | 2665778.7268 | 1208325.0275 | 2665781.2498 | 1208326.5117 | 2665782.454 | 1208326.9364 | 2665790.0044 | 1208329.6323 | 2665790.6646 | 1208329.7397 | 2665793.2678 | 1208330.1575 | 2665801.4644 | 1208331.482 | 2665803.7033 | 1208331.8402
70 | 2665726.8675 | 1208282.2302 | 2665730.4018 | 1208283.7034 | 2665736.6135 | 1208287.1516 | 2665740.0293 | 1208289.0348 | 2665755.3527 | 1208300.4439
71 | 2665755.3527 | 1208300.4439 | 2665764.1525 | 1208297.4616
72 | 2665803.7033 | 1208331.8402 | 2665826.2858 | 1208332.3561 | 2665830.5811 | 1208331.692 | 2665833.6825 | 1208330.3698 | 2665835.1705 | 1208327.1175 | 2665834.716 | 1208322.8321 | 2665829.9296 | 1208306.6695 | 2665813.4199 | 1208265.6513
73 | 2665726.8675 | 1208282.2302 | 2665738.5196 | 1208277.9162
74 | 2665703.176 | 1208274.6982 | 2665713.4416 | 1208277.3128 | 2665720.4495 | 1208279.5691 | 2665726.8675 | 1208282.2302
75 | 2665726.8675 | 1208282.2302 | 2665730.4018 | 1208283.7034 | 2665736.6135 | 1208287.1516 | 2665733.1948 | 1208292.4283 | 2665723.8081 | 1208287.333 | 2665712.3469 | 1208284.8942 | 2665706.3414 | 1208298.6254
76 | 2665752.4833 | 1208270.3717 | 2665753.2586 | 1208272.4593 | 2665738.5196 | 1208277.9162
77 | 2665703.176 | 1208274.6982 | 2665701.1908 | 1208269.2508 | 2665703.7127 | 1208268.3482
78 | 2665703.176 | 1208274.6982 | 2665692.7511 | 1208272.0485 | 2665686.9345 | 1208277.599 | 2665672.1402 | 1208273.3559
79 | 2665706.3414 | 1208298.6254 | 2665700.9964 | 1208314.1321
80 | 2665671.2537 | 1208276.537 | 2665664.8331 | 1208299.4769
81 | 2665672.1402 | 1208273.3559 | 2665671.2537 | 1208276.537
82 | 2665656.7196 | 1208334.019 | 2665662.8964 | 1208306.3966 | 2665664.8331 | 1208299.4769
83 | 2665672.1402 | 1208273.3559 | 2665669.0556 | 1208272.4659 | 2665658.1669 | 1208268.0668
84 | 2665639.3233 | 1208260.4539 | 2665658.1669 | 1208268.0668
85 | 2665692.3938 | 1208339.0894 | 2665700.9964 | 1208314.1321
86 | 2665631.3519 | 1208266.3031 | 2665632.9558 | 1208258.0379
87 | 2665632.9558 | 1208258.0379 | 2665613.1978 | 1208249.5793
88 | 2665639.3233 | 1208260.4539 | 2665632.9558 | 1208258.0379
89 | 2665639.3233 | 1208260.4539 | 2665640.2097 | 1208257.9732 | 2665640.6413 | 1208256.755 | 2665639.095 | 1208255.6373 | 2665638.0217 | 1208254.3692 | 2665637.4068 | 1208252.906 | 2665637.3614 | 1208250.8042 | 2665637.5281 | 1208248.0932 | 2665638.5664 | 1208242.8681 | 2665641.1367 | 1208231.7674 | 2665641.4532 | 1208230.0824
90 | 2665641.4532 | 1208230.0824 | 2665644.8193 | 1208212.1626 | 2665646.8815 | 1208202.1975
91 | 2665656.7196 | 1208334.019 | 2665656.0515 | 1208337.0067 | 2665651.5329 | 1208353.8117
92 | 2665752.4833 | 1208270.3717 | 2665745.0271 | 1208250.3655
93 | 2665639.5315 | 1208362.474 | 2665643.6021 | 1208364.9647 | 2665651.5329 | 1208353.8117
94 | 2665680.0975 | 1208187.291 | 2665677.0544 | 1208186.7683 | 2665662.7441 | 1208183.4311 | 2665657.5701 | 1208182.4069 | 2665654.3479 | 1208182.9607 | 2665651.5592 | 1208184.8867 | 2665650.132 | 1208187.4504 | 2665648.9628 | 1208192.1404 | 2665646.8815 | 1208202.1975
95 | 2665582.544 | 1208297.1412 | 2665581.2256 | 1208301.9417
96 | 2665680.0975 | 1208187.291 | 2665675.9875 | 1208210.4821 | 2665676.8371 | 1208212.7262 | 2665681.133 | 1208216.8537
97 | 2665716.5328 | 1208231.3521 | 2665681.3915 | 1208231.3654 | 2665678.0463 | 1208229.9722 | 2665676.6386 | 1208228 | 2665676.8756 | 1208222.3547 | 2665681.077 | 1208218.4874 | 2665681.133 | 1208216.8537
98 | 2665752.8535 | 1208225.7374 | 2665752.8535 | 1208225.7374 | 2665752.0963 | 1208208.1328
99 | 2665750.6817 | 1208227.9354 | 2665752.8535 | 1208225.7374
100 | 2665716.5328 | 1208231.3521 | 2665737.752 | 1208231.3331
101 | 2665737.752 | 1208231.3331 | 2665747.3329 | 1208231.3245 | 2665750.6817 | 1208227.9354
102 | 2665745.0232 | 1208250.355 | 2665745.0271 | 1208250.3655

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665386.4913 | 1208239.3418
1 | 2665387.9585 | 1208236.5956
2 | 2665381.3226 | 1208248.3614
3 | 2665471.0854 | 1208174.4542
4 | 2665369.7001 | 1208253.4026
5 | 2665574.1825 | 1208229.875
6 | 2665352.1031 | 1208249.5743
7 | 2665583.9157 | 1208235.2852
8 | 2665577.5514 | 1208212.2966
9 | 2665583.276 | 1208237.4572
10 | 2665608.5997 | 1208250.3012
11 | 2665565.7164 | 1208256.2216
12 | 2665346.31 | 1208242.5707
13 | 2665589.9801 | 1208238.5205
14 | 2665344.3313 | 1208239.3052
15 | 2665552.1966 | 1208257.3725
16 | 2665516.2727 | 1208452.7822
17 | 2665469.3582 | 1208454.5172
18 | 2665406.4843 | 1208364.9846
19 | 2665460.4481 | 1208323.5174
20 | 2665453.5659 | 1208329.2009
21 | 2665459.9573 | 1208312.1161
22 | 2665461.6733 | 1208350.7781
23 | 2665461.9758 | 1208357.5104
24 | 2665461.9725 | 1208365.4374
25 | 2665396.7014 | 1208321.7955
26 | 2665403.7979 | 1208343.0306
27 | 2665365.2033 | 1208313.3936
28 | 2665454.2428 | 1208360.3718
29 | 2665496.8484 | 1208381.5577
30 | 2665421.6326 | 1208315.4425
31 | 2665497.3526 | 1208277.8167
32 | 2665473.0093 | 1208311.6325
33 | 2665380.9816 | 1208361.77
34 | 2665548.0284 | 1208385.5716
35 | 2665547.465 | 1208375.4705
36 | 2665513.7308 | 1208380.8368
37 | 2665496.3985 | 1208332.8507
38 | 2665449.0635 | 1208329.3405
39 | 2665421.522 | 1208309.5822
40 | 2665450.5622 | 1208360.4426
41 | 2665332.6084 | 1208285.0492
42 | 2665473.1881 | 1208311.6259
43 | 2665549.483 | 1208369.4812
44 | 2665548.4801 | 1208315.2623
45 | 2665550.0692 | 1208309.6151
46 | 2665547.8644 | 1208317.4505
47 | 2665551.6597 | 1208303.9627
48 | 2665555.4132 | 1208320.9911
49 | 2665552.5956 | 1208300.6366
50 | 2665551.1768 | 1208335.8992
51 | 2665577.7967 | 1208314.0113
52 | 2665551.1267 | 1208336.0755
53 | 2665578.7266 | 1208311.0411
54 | 2665551.5011 | 1208363.4914
55 | 2665579.6207 | 1208307.7853
56 | 2665597.7923 | 1208315.8732
57 | 2665593.273 | 1208368.1803
58 | 2665602.9697 | 1208336.1672
59 | 2665613.0541 | 1208338.6684
60 | 2665619.0323 | 1208323.9362
61 | 2665629.4803 | 1208326.5526
62 | 2665617.7955 | 1208320.943
63 | 2665629.1152 | 1208279.5644
64 | 2665597.8303 | 1208315.8829
65 | 2665755.3527 | 1208300.4439
66 | 2665803.7033 | 1208331.8402
67 | 2665726.8675 | 1208282.2302
68 | 2665764.1525 | 1208297.4616
69 | 2665813.4199 | 1208265.6513
70 | 2665738.5196 | 1208277.9162
71 | 2665703.176 | 1208274.6982
72 | 2665706.3414 | 1208298.6254
73 | 2665671.2537 | 1208276.537
74 | 2665664.8331 | 1208299.4769
75 | 2665672.1402 | 1208273.3559
76 | 2665703.7127 | 1208268.3482
77 | 2665658.1669 | 1208268.0668
78 | 2665692.3938 | 1208339.0894
79 | 2665700.9964 | 1208314.1321
80 | 2665631.3519 | 1208266.3031
81 | 2665632.9558 | 1208258.0379
82 | 2665639.3233 | 1208260.4539
83 | 2665641.4532 | 1208230.0824
84 | 2665609.3044 | 1208280.0247
85 | 2665656.7196 | 1208334.019
86 | 2665752.4833 | 1208270.3717
87 | 2665651.5329 | 1208353.8117
88 | 2665639.5315 | 1208362.474
89 | 2665518.4091 | 1208254.5889
90 | 2665613.1978 | 1208249.5793
91 | 2665646.8815 | 1208202.1975
92 | 2665581.2256 | 1208301.9417
93 | 2665582.544 | 1208297.1412
94 | 2665680.0975 | 1208187.291
95 | 2665681.133 | 1208216.8537
96 | 2665752.0963 | 1208208.1328
97 | 2665752.8535 | 1208225.7374
98 | 2665716.5328 | 1208231.3521
99 | 2665488.1984 | 1208311.0696
100 | 2665737.752 | 1208231.3331
101 | 2665750.6817 | 1208227.9354
102 | 2665745.0271 | 1208250.3655
103 | 2665745.0232 | 1208250.355
104 | 2665555.4132 | 1208320.9911

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98413 | -0.30573 | 0.0014151 | 0.00035465
1 | 0.98417 | -0.30478 | 0.0038088 | 0.00095457
2 | 0.98398 | -0.30864 | 0.0038827 | 0.00097308
3 | 0.98635 | -0.26243 | 0 | 0
4 | 0.98384 | -0.31135 | 0.0035399 | 0.00088717
5 | 0.9888 | -0.21492 | 0 | 0
6 | 0.9837 | -0.31398 | 0.0026239 | 0.0006576
7 | 0.98902 | -0.21053 | 0 | 0
8 | 0.98877 | -0.2154 | 0.0014959 | 0.00037492
9 | 0.98896 | -0.21181 | 0 | 0
10 | 0.9887 | -0.21691 | 0.010074 | 0.0025247
11 | 0.98829 | -0.22474 | 0.0050957 | 0.0012771
12 | 0.98366 | -0.31487 | 0.0036263 | 0.00090883
13 | 0.98937 | -0.20391 | 0.0016563 | 0.0004151
14 | 0.98365 | -0.315 | 0.0017895 | 0.00044849
15 | 0.98808 | -0.22877 | 0 | 0
16 | 0.97227 | -0.53531 | 0.05207 | 0.01305
17 | 0.97455 | -0.49034 | 0 | 0
18 | 0.98489 | -0.2892 | 0 | 0
19 | 0.98873 | -0.21554 | 0 | 0
20 | 0.98859 | -0.21821 | 0 | 0
21 | 0.98835 | -0.22296 | 0 | 0
22 | 0.98994 | -0.19197 | 0.0095096 | 0.0023833
23 | 0.9903 | -0.18502 | 0 | 0
24 | 0.99072 | -0.17685 | 0 | 0
25 | 0.98354 | -0.3155 | 0 | 0
26 | 0.98419 | -0.30278 | 0 | 0
27 | 0.9824 | -0.33771 | 0.031487 | 0.0078913
28 | 0.99059 | -0.17933 | 0 | 0
29 | 0.99295 | -0.1341 | 0.00993 | 0.0024887
30 | 0.9879 | -0.23172 | 0 | 0
31 | 0.98798 | -0.23009 | 0.0057275 | 0.0014355
32 | 0.98812 | -0.2273 | 0.0073179 | 0.001834
33 | 0.98405 | -0.30565 | 0.031488 | 0.0078917
34 | 0.99559 | -0.083615 | 0 | 0
35 | 0.99607 | -0.074495 | 0.0023989 | 0.00060121
36 | 0.99372 | -0.11941 | 0 | 0
37 | 0.99339 | -0.12575 | 0.005822 | 0.0014591
38 | 0.98854 | -0.21917 | 0.011999 | 0.0030072
39 | 0.98783 | -0.23299 | 0.012139 | 0.0030423
40 | 0.99056 | -0.18008 | 0.011437 | 0.0028665
41 | 0.98392 | -0.30803 | 0.0023914 | 0.00059935
42 | 0.98812 | -0.22734 | 0.0076395 | 0.0019146
43 | 0.99637 | -0.068805 | 0.0024019 | 0.00060196
44 | 0.99999 | -0.00028556 | 0.0023431 | 0.00058725
45 | 0.99996 | -0.00078295 | 0.0023438 | 0.00058742
46 | 1 | 0 | -0.47219 | -0.12015
47 | 0.99995 | -0.0010409 | 0.0012611 | 0.00031607
48 | 0.99912 | -0.016641 | 0 | 0
49 | 0.99994 | -0.0011167 | 0.0012588 | 0.00031549
50 | 0.99835 | -0.03134 | 0.0024099 | 0.00060397
51 | 0.9974 | -0.04953 | 0.0025065 | 0.0006282
52 | 0.99834 | -0.031512 | 0.0048246 | 0.0012092
53 | 0.99723 | -0.052775 | 0 | 0
54 | 0.99668 | -0.063051 | 0.0023974 | 0.00060085
55 | 0.99721 | -0.053083 | 0.002509 | 0.00062882
56 | 0.99618 | -0.072859 | 0.0025078 | 0.00062851
57 | 0.99405 | -0.11373 | 0.011696 | 0.0029313
58 | 0.99441 | -0.10679 | 0.010829 | 0.002714
59 | 0.99462 | -0.10266 | 0 | 0
60 | 0.99495 | -0.096304 | 0 | 0
61 | 0.99484 | -0.098407 | 0.01112 | 0.0027869
62 | 0.99509 | -0.093583 | 0 | 0
63 | 0.99317 | -0.13043 | 0 | 0
64 | 0.99617 | -0.072899 | 0.0018288 | 0.00045834
65 | 0.98627 | -0.26405 | 0 | 0
66 | 0.98603 | -0.26883 | 0 | 0
67 | 0.98658 | -0.25809 | 0 | 0
68 | 0.98623 | -0.26496 | 0.0054832 | 0.0013742
69 | 0.98563 | -0.27651 | 0.0043154 | 0.0010816
70 | 0.98644 | -0.26072 | 0.0084313 | 0.0021131
71 | 0.98725 | -0.24509 | 0 | 0
72 | 0.9862 | -0.2655 | 0 | 0
73 | 0.98831 | -0.22432 | 0 | 0
74 | 0.98748 | -0.24047 | 0.017438 | 0.0043703
75 | 0.98843 | -0.22208 | 0 | 0
76 | 0.98718 | -0.24637 | 0.0084313 | 0.0021131
77 | 0.98947 | -0.20192 | 0.0093642 | 0.0023469
78 | 0.98599 | -0.26948 | 0.0037058 | 0.00092876
79 | 0.98608 | -0.26773 | 0.0038724 | 0.00097051
80 | 0.99259 | -0.14164 | 0 | 0
81 | 0.99186 | -0.15569 | 0 | 0
82 | 0.99106 | -0.17121 | 0 | 0
83 | 0.98975 | -0.19641 | 0.0035167 | 0.00088136
84 | 0.99306 | -0.13263 | 0.0062884 | 0.001576
85 | 0.98681 | -0.25351 | 0.0050943 | 0.0012767
86 | 0.98639 | -0.26182 | 0 | 0
87 | 0.98652 | -0.25917 | 0.005418 | 0.0013579
88 | 0.98635 | -0.26248 | 0.010021 | 0.0025116
89 | 0.9875 | -0.24014 | 0.016658 | 0.0041749
90 | 0.99068 | -0.17843 | 0.0039604 | 0.00099258
91 | 0.9887 | -0.21683 | 0.0036959 | 0.00092627
92 | 0.9972 | -0.053369 | 0.0013479 | 0.00033782
93 | 0.99719 | -0.053487 | 0.0013479 | 0.00033782
94 | 0.98708 | -0.24808 | 0 | 0
95 | 0.98601 | -0.26902 | 0.013924 | 0.0034897
96 | 0.9841 | -0.30622 | 0.0080146 | 0.0020087
97 | 0.98423 | -0.30368 | 0.0030371 | 0.00076117
98 | 0.98487 | -0.29111 | 0 | 0
99 | 0.98807 | -0.22832 | 0.0036606 | 0.00091744
100 | 0.98443 | -0.29977 | 0.0099539 | 0.0024947
101 | 0.98426 | -0.30307 | 0.0017093 | 0.0004284
102 | 0.98632 | -0.26313 | 0.0017133 | 0.0004294
103 | 0.98632 | -0.26313 | 0.0017101 | 0.0004286
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016882 | -0.0042323 | 0.016883 | 0.0042327 | 7.6081e-07 | 4.4735e-07 | 0.025526 | 0.025526 | 0.025526 | 0.98413 | -0.30573 | 0.98417 | -0.30478 | 7.0127
1 | 0.015467 | 0.0038776 | -0.015465 | -0.0038764 | 2.1474e-06 | 1.2413e-06 | 0.023387 | 0.023387 | 0.023387 | 0.98413 | -0.30573 | 0.98398 | -0.30864 | 6.425
2 | -0.020692 | -0.0051873 | 0.020733 | 0.0052126 | 4.1842e-05 | 2.5327e-05 | 0.031285 | 0.031285 | 0.031285 | 0.98417 | -0.30478 | 0.98635 | -0.26243 | 8.5948
3 | 0.011582 | 0.0029033 | -0.011581 | -0.0029025 | 1.4947e-06 | 7.9158e-07 | 0.017515 | 0.017515 | 0.017515 | 0.98398 | -0.30864 | 0.98384 | -0.31135 | 4.8119
4 | -0.020733 | -0.0052126 | 0.020781 | 0.0052411 | 4.7153e-05 | 2.8534e-05 | 0.031285 | 0.031284 | 0.031285 | 0.98635 | -0.26243 | 0.9888 | -0.21492 | 8.5947
5 | 0.0080409 | 0.0020153 | -0.0080398 | -0.0020149 | 1.0083e-06 | 4.1448e-07 | 0.012162 | 0.012162 | 0.012162 | 0.98384 | -0.31135 | 0.9837 | -0.31398 | 3.3411
6 | -0.022277 | -0.0056158 | 0.022281 | 0.0056187 | 4.6858e-06 | 2.8564e-06 | 0.033535 | 0.033535 | 0.033535 | 0.9888 | -0.21492 | 0.98902 | -0.21053 | 9.2129
7 | 0.001496 | 0.00037471 | -0.0014959 | -0.00037492 | 3.4364e-08 | -2.0994e-07 | 0.0022512 | 0.0022513 | 0.0022513 | 0.9888 | -0.21492 | 0.98877 | -0.2154 | 0.61848
8 | 0.005416 | 0.0013573 | -0.0054158 | -0.0013573 | 2.2959e-07 | 3.1141e-08 | 0.0081926 | 0.0081926 | 0.0081926 | 0.9837 | -0.31398 | 0.98366 | -0.31487 | 2.2507
9 | -0.054139 | -0.013613 | 0.054156 | 0.013624 | 1.7108e-05 | 1.0861e-05 | 0.081469 | 0.081469 | 0.081469 | 0.98902 | -0.21053 | 0.98937 | -0.20391 | 22.3816
10 | 0.031857 | 0.0079944 | -0.031855 | -0.0079932 | 1.9507e-06 | 1.2194e-06 | 0.047934 | 0.047934 | 0.047934 | 0.98902 | -0.21053 | 0.98896 | -0.21181 | 13.1686
11 | 0.010076 | 0.0025259 | -0.010074 | -0.0025247 | 2.4475e-06 | 1.2021e-06 | 0.015161 | 0.015161 | 0.015161 | 0.98896 | -0.21181 | 0.9887 | -0.21691 | 4.1651
12 | 0.021779 | 0.0054673 | -0.021766 | -0.0054592 | 1.3422e-05 | 8.1625e-06 | 0.032773 | 0.032773 | 0.032773 | 0.98896 | -0.21181 | 0.98829 | -0.22474 | 9.0036
13 | 0.01667 | 0.0041821 | -0.016667 | -0.0041802 | 3.2059e-06 | 1.8779e-06 | 0.025101 | 0.025101 | 0.025101 | 0.98829 | -0.22474 | 0.98808 | -0.22877 | 6.8959
14 | 0.0017895 | 0.00044845 | -0.0017895 | -0.00044849 | 1.0493e-08 | -4.1753e-08 | 0.002707 | 0.002707 | 0.002707 | 0.98366 | -0.31487 | 0.98365 | -0.315 | 0.74369
15 | -0.055812 | -0.014039 | 0.05588 | 0.014082 | 6.8044e-05 | 4.3217e-05 | 0.08396 | 0.08396 | 0.08396 | 0.98937 | -0.20391 | 0.99068 | -0.17843 | 23.0659
16 | 0.016667 | 0.0041802 | -0.016658 | -0.0041749 | 9.0249e-06 | 5.287e-06 | 0.025101 | 0.025101 | 0.025101 | 0.98808 | -0.22877 | 0.9875 | -0.24014 | 6.8959
17 | -0.05207 | -0.01305 | 0.052182 | 0.013121 | 0.0001118 | 7.097e-05 | 0.079691 | 0.079691 | 0.079691 | 0.97227 | -0.53531 | 0.97455 | -0.49034 | 21.8931
18 | -0.052182 | -0.013121 | 0.052689 | 0.013442 | 0.00050655 | 0.00032151 | 0.079691 | 0.07969 | 0.079691 | 0.97455 | -0.49034 | 0.98489 | -0.2892 | 21.893
19 | 0.031513 | 0.0079071 | -0.031488 | -0.0078917 | 2.4704e-05 | 1.5441e-05 | 0.047615 | 0.047615 | 0.047615 | 0.98489 | -0.2892 | 0.98405 | -0.30565 | 13.0809
20 | 0.033953 | 0.0085361 | -0.033931 | -0.0085223 | 2.1996e-05 | 1.3794e-05 | 0.051308 | 0.051308 | 0.051308 | 0.98489 | -0.2892 | 0.98419 | -0.30278 | 14.0956
21 | -0.11815 | -0.029886 | 0.1188 | 0.030293 | 0.00064059 | 0.00040724 | 0.17861 | 0.17861 | 0.17861 | 0.98489 | -0.2892 | 0.99072 | -0.17685 | 24.5346
22 | 0.012001 | 0.0030084 | -0.012 | -0.0030075 | 1.5287e-06 | 8.1812e-07 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.98873 | -0.21554 | 0.98859 | -0.21821 | 4.962
23 | 0.036509 | 0.0091577 | -0.036496 | -0.0091495 | 1.2924e-05 | 8.1248e-06 | 0.054948 | 0.054948 | 0.054948 | 0.98873 | -0.21554 | 0.98835 | -0.22296 | 15.0956
24 | -0.04851 | -0.012166 | 0.048565 | 0.012201 | 5.4547e-05 | 3.456e-05 | 0.07301 | 0.07301 | 0.07301 | 0.98873 | -0.21554 | 0.98994 | -0.19197 | 20.0576
25 | 0.012 | 0.0030075 | -0.011999 | -0.0030072 | 5.4941e-07 | 2.9404e-07 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.98859 | -0.21821 | 0.98854 | -0.21917 | 4.962
26 | 0.012145 | 0.0030454 | -0.01214 | -0.0030427 | 5.0654e-06 | 2.7243e-06 | 0.018285 | 0.018285 | 0.018285 | 0.98835 | -0.22296 | 0.9879 | -0.23172 | 5.0234
27 | 0.0057295 | 0.0014358 | -0.0057275 | -0.0014355 | 1.9445e-06 | 3.5178e-07 | 0.008626 | 0.0086263 | 0.0086263 | 0.98835 | -0.22296 | 0.98798 | -0.23009 | 2.3699
28 | 0.018622 | 0.0046683 | -0.018618 | -0.004666 | 3.8501e-06 | 2.2967e-06 | 0.028037 | 0.028037 | 0.028037 | 0.98835 | -0.22296 | 0.98812 | -0.2273 | 7.7025
29 | -0.058074 | -0.014584 | 0.058094 | 0.014596 | 1.9262e-05 | 1.2241e-05 | 0.087304 | 0.087304 | 0.087304 | 0.98994 | -0.19197 | 0.9903 | -0.18502 | 23.9846
30 | -0.058094 | -0.014596 | 0.058116 | 0.014611 | 2.2663e-05 | 1.4402e-05 | 0.087304 | 0.087304 | 0.087304 | 0.9903 | -0.18502 | 0.99072 | -0.17685 | 23.9846
31 | 0.011439 | 0.0028674 | -0.011438 | -0.0028667 | 1.3509e-06 | 7.0745e-07 | 0.017181 | 0.017181 | 0.017181 | 0.99072 | -0.17685 | 0.99059 | -0.17933 | 4.7201
32 | -0.18835 | -0.047771 | 0.18874 | 0.048017 | 0.00038806 | 0.00024569 | 0.2831 | 0.28309 | 0.2831 | 0.99072 | -0.17685 | 0.99295 | -0.1341 | 19.4434
33 | -0.03152 | -0.0079122 | 0.031539 | 0.0079241 | 1.915e-05 | 1.1971e-05 | 0.047692 | 0.047692 | 0.047692 | 0.98354 | -0.3155 | 0.98419 | -0.30278 | 13.1022
34 | 0.03152 | 0.0079122 | -0.031487 | -0.0078913 | 3.3353e-05 | 2.085e-05 | 0.047692 | 0.047692 | 0.047692 | 0.98354 | -0.3155 | 0.9824 | -0.33771 | 13.1022
35 | 0.002392 | 0.00059818 | -0.0023914 | -0.00059935 | 5.9817e-07 | -1.1667e-06 | 0.0036161 | 0.0036166 | 0.0036166 | 0.98419 | -0.30278 | 0.98392 | -0.30803 | 0.99358
36 | 0.011438 | 0.0028667 | -0.011437 | -0.0028665 | 4.0638e-07 | 2.1282e-07 | 0.017181 | 0.017181 | 0.017181 | 0.99059 | -0.17933 | 0.99056 | -0.18008 | 4.7201
37 | -0.19867 | -0.050505 | 0.19881 | 0.050594 | 0.00014066 | 8.9147e-05 | 0.29798 | 0.29797 | 0.29798 | 0.99295 | -0.1341 | 0.99372 | -0.11941 | 20.4653
38 | 0.01214 | 0.0030427 | -0.012139 | -0.0030423 | 7.3511e-07 | 3.9541e-07 | 0.018285 | 0.018285 | 0.018285 | 0.9879 | -0.23172 | 0.98783 | -0.23299 | 5.0234
39 | 0.0113 | 0.002832 | -0.0113 | -0.002832 | 1.9435e-08 | 1.0145e-08 | 0.017017 | 0.017017 | 0.017017 | 0.98812 | -0.2273 | 0.98812 | -0.22734 | 4.675
40 | -0.20499 | -0.052278 | 0.20508 | 0.052335 | 9.0304e-05 | 5.7261e-05 | 0.30669 | 0.30669 | 0.30669 | 0.99559 | -0.083615 | 0.99607 | -0.074495 | 21.0642
41 | 0.20499 | 0.052278 | -0.20463 | -0.052054 | 0.00035362 | 0.00022424 | 0.30669 | 0.3067 | 0.3067 | 0.99559 | -0.083615 | 0.99372 | -0.11941 | 21.0642
42 | -0.20748 | -0.052937 | 0.20753 | 0.052973 | 5.7042e-05 | 3.6177e-05 | 0.31028 | 0.31028 | 0.31028 | 0.99607 | -0.074495 | 0.99637 | -0.068805 | 21.3103
43 | 0.0058238 | 0.0014595 | -0.005822 | -0.0014591 | 1.7604e-06 | 3.2726e-07 | 0.0087206 | 0.0087209 | 0.0087209 | 0.99372 | -0.11941 | 0.99339 | -0.12575 | 2.3958
44 | 0.0036608 | 0.00091736 | -0.0036606 | -0.00091744 | 1.7118e-07 | -8.2837e-08 | 0.0055128 | 0.0055129 | 0.0055129 | 0.98812 | -0.22734 | 0.98807 | -0.22832 | 1.5145
45 | -0.20993 | -0.053575 | 0.20999 | 0.053612 | 5.8374e-05 | 3.703e-05 | 0.31386 | 0.31386 | 0.31386 | 0.99637 | -0.068805 | 0.99668 | -0.063051 | 21.5566
46 | 0.0048639 | 0.0012189 | -0.0048638 | -0.0012189 | 1.1524e-07 | -3.2059e-09 | 0.0072376 | 0.0072377 | 0.0072377 | 0.99999 | -0.00028556 | 0.99996 | -0.00078295 | 1.9884
47 | -0.0072071 | -0.0018061 | 0.0072072 | 0.0018062 | 9.8039e-08 | 3.2923e-08 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.99999 | -0.00028556 | 1 | 0 | 2.9462
48 | 0.00252 | 0.00063145 | -0.0025199 | -0.00063151 | 3.0963e-08 | -5.7212e-08 | 0.0037499 | 0.0037499 | 0.0037499 | 0.99996 | -0.00078295 | 0.99995 | -0.0010409 | 1.0302
49 | 0.46333 | 0.11834 | -0.46296 | -0.1181 | 0.0003724 | 0.0002379 | 0.69023 | 0.69023 | 0.69023 | 1 | 0 | 0.99912 | -0.016641 | 47.4058
50 | 0.0012588 | 0.00031544 | -0.0012588 | -0.00031549 | 4.5466e-09 | -4.2415e-08 | 0.0018732 | 0.0018732 | 0.0018732 | 0.99995 | -0.0010409 | 0.99994 | -0.0011167 | 0.51462
51 | 0.22011 | 0.056332 | -0.21995 | -0.056233 | 0.00015653 | 9.9369e-05 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.99912 | -0.016641 | 0.99835 | -0.03134 | 22.543
52 | 0.24285 | 0.06177 | -0.24247 | -0.061526 | 0.0003842 | 0.00024425 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.99912 | -0.016641 | 0.9974 | -0.04953 | 24.8629
53 | 0.21754 | 0.055629 | -0.21754 | -0.055628 | 1.8102e-06 | 1.1489e-06 | 0.32463 | 0.32463 | 0.32463 | 0.99835 | -0.03134 | 0.99834 | -0.031512 | 22.2963
54 | 0.23996 | 0.060898 | -0.23992 | -0.060874 | 3.7452e-05 | 2.3807e-05 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.9974 | -0.04953 | 0.99723 | -0.052775 | 24.606
55 | 0.21271 | 0.054418 | -0.21239 | -0.054213 | 0.00032421 | 0.0002057 | 0.31744 | 0.31744 | 0.31744 | 0.99834 | -0.031512 | 0.99668 | -0.063051 | 21.8025
56 | 0.005205 | 0.0013044 | -0.0052049 | -0.0013044 | 7.6374e-08 | 4.8301e-09 | 0.0077666 | 0.0077666 | 0.0077666 | 0.99723 | -0.052775 | 0.99721 | -0.053083 | 2.1337
57 | 0.23472 | 0.05957 | -0.23449 | -0.059426 | 0.00022652 | 0.00014395 | 0.3505 | 0.3505 | 0.3505 | 0.99723 | -0.052775 | 0.99618 | -0.072859 | 24.0726
58 | 0.0026959 | 0.00067553 | -0.0026959 | -0.00067558 | 3.6774e-08 | -5.5523e-08 | 0.0040227 | 0.0040227 | 0.0040227 | 0.99721 | -0.053083 | 0.9972 | -0.053369 | 1.1051
59 | 0.23198 | 0.058797 | -0.23198 | -0.058797 | 4.4183e-07 | 2.8074e-07 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.99618 | -0.072859 | 0.99617 | -0.072899 | 23.8154
60 | -0.011696 | -0.0029313 | 0.0117 | 0.0029334 | 3.8726e-06 | 2.0416e-06 | 0.017508 | 0.017508 | 0.017508 | 0.99405 | -0.11373 | 0.99441 | -0.10679 | 4.81
61 | -0.022529 | -0.0056474 | 0.022533 | 0.0056501 | 4.4281e-06 | 2.6992e-06 | 0.033712 | 0.033712 | 0.033712 | 0.99441 | -0.10679 | 0.99462 | -0.10266 | 9.2616
62 | -0.022533 | -0.0056501 | 0.02254 | 0.0056542 | 6.8301e-06 | 4.1632e-06 | 0.033712 | 0.033712 | 0.033712 | 0.99462 | -0.10266 | 0.99495 | -0.096304 | 9.2616
63 | 0.011121 | 0.0027874 | -0.01112 | -0.0027869 | 1.1142e-06 | 5.7362e-07 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.99495 | -0.096304 | 0.99484 | -0.098407 | 4.5693
64 | -0.033661 | -0.0084417 | 0.033665 | 0.0084444 | 4.3654e-06 | 2.7342e-06 | 0.050344 | 0.050344 | 0.050344 | 0.99495 | -0.096304 | 0.99509 | -0.093583 | 13.8309
65 | 0.19626 | 0.049749 | -0.19591 | -0.049529 | 0.00034686 | 0.00021977 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.99509 | -0.093583 | 0.99317 | -0.13043 | 20.1701
66 | -0.22992 | -0.058194 | 0.23015 | 0.058339 | 0.00022852 | 0.00014518 | 0.34402 | 0.34402 | 0.34402 | 0.99509 | -0.093583 | 0.99617 | -0.072899 | 23.6278
67 | 0.006289 | 0.0015762 | -0.0062884 | -0.001576 | 6.5783e-07 | 1.6536e-07 | 0.0094225 | 0.0094226 | 0.0094226 | 0.99317 | -0.13043 | 0.99306 | -0.13263 | 2.5886
68 | 0.18962 | 0.047953 | -0.18952 | -0.047889 | 0.00010188 | 6.451e-05 | 0.28425 | 0.28425 | 0.28425 | 0.99317 | -0.13043 | 0.99259 | -0.14164 | 19.523
69 | 0.004318 | 0.0010811 | -0.004317 | -0.0010813 | 9.8295e-07 | -1.5894e-07 | 0.0065143 | 0.0065146 | 0.0065146 | 0.98627 | -0.26405 | 0.98603 | -0.26883 | 1.7897
70 | -0.0098014 | -0.0024554 | 0.0098042 | 0.0024567 | 2.7829e-06 | 1.3478e-06 | 0.014787 | 0.014787 | 0.014787 | 0.98627 | -0.26405 | 0.98658 | -0.25809 | 4.0624
71 | 0.0054834 | 0.0013742 | -0.0054832 | -0.0013742 | 2.3847e-07 | 3.4054e-08 | 0.0082729 | 0.008273 | 0.008273 | 0.98627 | -0.26405 | 0.98623 | -0.26496 | 2.2728
72 | 0.004317 | 0.0010813 | -0.0043154 | -0.0010816 | 1.5783e-06 | -2.5425e-07 | 0.0065146 | 0.006515 | 0.006515 | 0.98603 | -0.26883 | 0.98563 | -0.27651 | 1.7898
73 | 0.011857 | 0.0029716 | -0.011855 | -0.0029708 | 1.4901e-06 | 7.9502e-07 | 0.017883 | 0.017883 | 0.017883 | 0.98658 | -0.25809 | 0.98644 | -0.26072 | 4.9129
74 | -0.029243 | -0.0073288 | 0.029261 | 0.0073401 | 1.8119e-05 | 1.1279e-05 | 0.044106 | 0.044106 | 0.044106 | 0.98658 | -0.25809 | 0.98725 | -0.24509 | 12.117
75 | 0.007582 | 0.0019005 | -0.0075793 | -0.0018994 | 2.678e-06 | 1.0169e-06 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.98658 | -0.25809 | 0.9862 | -0.2655 | 3.1417
76 | 0.0034239 | 0.00085775 | -0.0034237 | -0.00085787 | 1.7949e-07 | -1.1418e-07 | 0.0051647 | 0.0051648 | 0.0051648 | 0.98644 | -0.26072 | 0.98639 | -0.26182 | 1.4189
77 | 0.0084319 | 0.0021133 | -0.0084313 | -0.0021131 | 5.1341e-07 | 2.202e-07 | 0.012709 | 0.012709 | 0.012709 | 0.98725 | -0.24509 | 0.98718 | -0.24637 | 3.4915
78 | -0.037693 | -0.0094534 | 0.037734 | 0.0094795 | 4.1382e-05 | 2.6047e-05 | 0.056815 | 0.056814 | 0.056815 | 0.98725 | -0.24509 | 0.98843 | -0.22208 | 15.6084
79 | 0.0075793 | 0.0018994 | -0.0075785 | -0.0018991 | 8.044e-07 | 3.0556e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.9862 | -0.2655 | 0.98608 | -0.26773 | 3.1418
80 | 0.038019 | 0.0095458 | -0.03799 | -0.0095274 | 2.9277e-05 | 1.8432e-05 | 0.057248 | 0.057248 | 0.057248 | 0.98831 | -0.22432 | 0.98748 | -0.24047 | 15.7276
81 | -0.038019 | -0.0095458 | 0.038023 | 0.0095484 | 4.0582e-06 | 2.5549e-06 | 0.057248 | 0.057248 | 0.057248 | 0.98831 | -0.22432 | 0.98843 | -0.22208 | 15.7275
82 | 0.020552 | 0.0051571 | -0.02054 | -0.0051494 | 1.2767e-05 | 7.717e-06 | 0.030972 | 0.030972 | 0.030972 | 0.98748 | -0.24047 | 0.98681 | -0.25351 | 8.5088
83 | -0.075757 | -0.019028 | 0.07583 | 0.019074 | 7.296e-05 | 4.6502e-05 | 0.11406 | 0.11406 | 0.11406 | 0.98843 | -0.22208 | 0.98947 | -0.20192 | 31.3359
84 | -0.085195 | -0.021421 | 0.08532 | 0.021501 | 0.00012515 | 7.9834e-05 | 0.12814 | 0.12814 | 0.12814 | 0.98947 | -0.20192 | 0.99106 | -0.17121 | 35.2046
85 | -0.0037058 | -0.00092876 | 0.0037061 | 0.00092863 | 3.0962e-07 | -1.3857e-07 | 0.0055926 | 0.0055925 | 0.0055926 | 0.98599 | -0.26948 | 0.98608 | -0.26773 | 1.5364
86 | 0.18952 | 0.047889 | -0.18939 | -0.047807 | 0.00012756 | 8.1424e-05 | 0.28425 | 0.28425 | 0.28425 | 0.99259 | -0.14164 | 0.99186 | -0.15569 | 39.046
87 | 0.059906 | 0.015116 | -0.05984 | -0.015075 | 6.5151e-05 | 4.1419e-05 | 0.089908 | 0.089908 | 0.089908 | 0.99186 | -0.15569 | 0.99068 | -0.17843 | 24.7001
88 | 0.12949 | 0.032691 | -0.12939 | -0.032629 | 9.6216e-05 | 6.149e-05 | 0.19435 | 0.19435 | 0.19435 | 0.99186 | -0.15569 | 0.99106 | -0.17121 | 53.3919
89 | 0.044072 | 0.011128 | -0.044019 | -0.011095 | 5.3147e-05 | 3.3598e-05 | 0.066202 | 0.066202 | 0.066202 | 0.99106 | -0.17121 | 0.98975 | -0.19641 | 18.1873
90 | 0.040503 | 0.010213 | -0.040463 | -0.010188 | 3.9531e-05 | 2.4935e-05 | 0.060915 | 0.060915 | 0.060915 | 0.98975 | -0.19641 | 0.9887 | -0.21683 | 16.7349
91 | 0.015445 | 0.0038727 | -0.015441 | -0.0038703 | 4.1626e-06 | 2.4027e-06 | 0.023291 | 0.023291 | 0.023291 | 0.98681 | -0.25351 | 0.98652 | -0.25917 | 6.3985
92 | 0.0034237 | 0.00085787 | -0.0034235 | -0.000858 | 2.1357e-07 | -1.3582e-07 | 0.0051648 | 0.0051649 | 0.0051649 | 0.98639 | -0.26182 | 0.98632 | -0.26313 | 1.4189
93 | 0.010023 | 0.0025124 | -0.010021 | -0.0025116 | 1.582e-06 | 7.7687e-07 | 0.015118 | 0.015118 | 0.015118 | 0.98652 | -0.25917 | 0.98635 | -0.26248 | 4.1534
94 | 0.036767 | 0.0092622 | -0.036712 | -0.0092277 | 5.4867e-05 | 3.4503e-05 | 0.055353 | 0.055353 | 0.055353 | 0.9887 | -0.21683 | 0.98708 | -0.24808 | 15.2068
95 | 0.0013479 | 0.00033776 | -0.0013479 | -0.00033782 | 7.5526e-09 | -6.0111e-08 | 0.0020114 | 0.0020114 | 0.0020114 | 0.9972 | -0.053369 | 0.99719 | -0.053487 | 0.55258
96 | 0.036712 | 0.0092277 | -0.036676 | -0.0092047 | 3.6663e-05 | 2.3057e-05 | 0.055353 | 0.055353 | 0.055353 | 0.98708 | -0.24808 | 0.98601 | -0.26902 | 15.2069
97 | 0.022752 | 0.005715 | -0.022728 | -0.0057003 | 2.396e-05 | 1.4644e-05 | 0.03434 | 0.03434 | 0.03434 | 0.98601 | -0.26902 | 0.98487 | -0.29111 | 9.4341
98 | -0.0080146 | -0.0020087 | 0.0080156 | 0.002009 | 9.7042e-07 | 3.9716e-07 | 0.012119 | 0.012118 | 0.012119 | 0.9841 | -0.30622 | 0.98423 | -0.30368 | 3.3293
99 | -0.011053 | -0.0027702 | 0.011053 | 0.0027704 | 3.2355e-07 | 1.678e-07 | 0.01671 | 0.01671 | 0.01671 | 0.98423 | -0.30368 | 0.98426 | -0.30307 | 4.5907
100 | 0.022728 | 0.0057003 | -0.022718 | -0.0056946 | 9.3835e-06 | 5.7355e-06 | 0.03434 | 0.03434 | 0.03434 | 0.98487 | -0.29111 | 0.98443 | -0.29977 | 9.4341
101 | 0.012764 | 0.0031999 | -0.012762 | -0.0031988 | 2.0026e-06 | 1.0993e-06 | 0.019294 | 0.019294 | 0.019294 | 0.98443 | -0.29977 | 0.98426 | -0.30307 | 5.3006
102 | 0.0017101 | 0.0004286 | -0.0017101 | -0.0004286 | 2.7268e-11 | -1.2565e-10 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.98632 | -0.26313 | 0.98632 | -0.26313 | 0.70879

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4746 | 0.12075

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014151 | 0.00035465
1 | 0.0038088 | 0.00095457
2 | 0.0038827 | 0.00097308
3 | 0.0035399 | 0.00088717
4 | 0.0026239 | 0.0006576
5 | 0.0014959 | 0.00037492
6 | 0.010074 | 0.0025247
7 | 0.0050957 | 0.0012771
8 | 0.0036263 | 0.00090883
9 | 0.0016563 | 0.0004151
10 | 0.0017895 | 0.00044849
11 | 0.05207 | 0.01305
12 | 0.0095096 | 0.0023833
13 | 0.031487 | 0.0078913
14 | 0.00993 | 0.0024887
15 | 0.0057275 | 0.0014355
16 | 0.0073179 | 0.001834
17 | 0.031488 | 0.0078917
18 | 0.0023989 | 0.00060121
19 | 0.005822 | 0.0014591
20 | 0.011999 | 0.0030072
21 | 0.012139 | 0.0030423
22 | 0.011437 | 0.0028665
23 | 0.0023914 | 0.00059935
24 | 0.0076395 | 0.0019146
25 | 0.0024019 | 0.00060196
26 | 0.0023431 | 0.00058725
27 | 0.0023438 | 0.00058742
28 | 0.002414 | 0.00060501
29 | 0.0012611 | 0.00031607
30 | 0.0012588 | 0.00031549
31 | 0.0024099 | 0.00060397
32 | 0.0025065 | 0.0006282
33 | 0.0048246 | 0.0012092
34 | 0.0023974 | 0.00060085
35 | 0.002509 | 0.00062882
36 | 0.0025078 | 0.00062851
37 | 0.011696 | 0.0029313
38 | 0.010829 | 0.002714
39 | 0.01112 | 0.0027869
40 | 0.0018288 | 0.00045834
41 | 0.0054832 | 0.0013742
42 | 0.0043154 | 0.0010816
43 | 0.0084313 | 0.0021131
44 | 0.017438 | 0.0043703
45 | 0.0084313 | 0.0021131
46 | 0.0093642 | 0.0023469
47 | 0.0037058 | 0.00092876
48 | 0.0038724 | 0.00097051
49 | 0.0035167 | 0.00088136
50 | 0.0062884 | 0.001576
51 | 0.0050943 | 0.0012767
52 | 0.005418 | 0.0013579
53 | 0.010021 | 0.0025116
54 | 0.016658 | 0.0041749
55 | 0.0039604 | 0.00099258
56 | 0.0036959 | 0.00092627
57 | 0.0013479 | 0.00033782
58 | 0.0013479 | 0.00033782
59 | 0.013924 | 0.0034897
60 | 0.0080146 | 0.0020087
61 | 0.0030371 | 0.00076117
62 | 0.0036606 | 0.00091744
63 | 0.0099539 | 0.0024947
64 | 0.0017093 | 0.0004284
65 | 0.0017133 | 0.0004294
66 | 0.0017101 | 0.0004286

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1