## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-46_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-46_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-46_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-46_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-46_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-46_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-46_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-46_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-46_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-46_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-46_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-46_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-46_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-46_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-46_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-46_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-46_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-46_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-46_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-46_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-46_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-46_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-46_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-46_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-46_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-46_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-46_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-46_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-46_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-46_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-46_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-46_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-46_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-46_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-46_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-46_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-46_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-46_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-46_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-46_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-46_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-46_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-46_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-46_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-46_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-46_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-46_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-46_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-46_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-46_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-46_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-46_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-46_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-46_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-46_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-46_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-46_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-46_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-46_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-46_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-46_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-46_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-46_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-46_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-46_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-46_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-46_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-46_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-46_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-46_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-46_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-46_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-46_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-46_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-46_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-46_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-46_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-46_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-46_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-46_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-46_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-46_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-46_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-46_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-46_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-46_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-46_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-46_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-46_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-46_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-46_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-46_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-46_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-46_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-46_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-46_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-46_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-46_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-46_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-46_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-46_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-46_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-46_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-46_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1059-46_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1059-46_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_24_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-46_0_7_load_0 | 0 | 0.0014578 | 0.00036536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-46_0_7_load_1 | 1 | 0.00078372 | 0.00019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-46_0_7_load_2 | 2 | 0.0032351 | 0.0008108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-46_0_7_load_4 | 3 | 0.0047903 | 0.0012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-46_0_7_load_6 | 4 | 0.00080614 | 0.00020204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-46_0_7_load_38 | 5 | 0.0020215 | 0.00050664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-46_0_7_load_39 | 6 | 0.0040386 | 0.0010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-46_0_7_load_7 | 7 | 0.040161 | 0.010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-46_0_7_load_8 | 8 | 0.014413 | 0.0036122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-46_0_7_load_10 | 10 | 0.012159 | 0.0030474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-46_0_7_load_36 | 13 | 0.02553 | 0.0063984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-46_0_7_load_37 | 14 | 0.0017305 | 0.00043371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-46_0_7_load_44 | 17 | 0.014422 | 0.0036144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-46_0_7_load_41 | 18 | 0.027407 | 0.0068687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-46_0_7_load_111 | 19 | 0.013024 | 0.0032642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-46_0_7_load_91 | 20 | 0.013599 | 0.0034082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-46_0_7_load_61 | 22 | 0.0046989 | 0.0011777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-46_0_7_load_58 | 23 | 0.0015641 | 0.00039199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-46_0_7_load_40 | 26 | 0.0069248 | 0.0017355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-46_0_7_load_106 | 27 | 0.0054806 | 0.0013736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-46_0_7_load_85 | 31 | 0.013533 | 0.0033917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-46_0_7_load_55 | 32 | 0.019635 | 0.004921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-46_0_7_load_57 | 33 | 0.01061 | 0.0026592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-46_0_7_load_48 | 34 | 0.007209 | 0.0018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-46_0_7_load_90 | 38 | 0.0045759 | 0.0011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-46_0_7_load_84 | 40 | 0.013027 | 0.0032648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-46_0_7_load_86 | 42 | 0.0045784 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-46_0_7_load_92 | 43 | 0.013363 | 0.0033492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-46_0_7_load_83 | 46 | 0.014646 | 0.0036707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-46_0_7_load_89 | 47 | 0.013618 | 0.003413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-46_0_7_load_77 | 51 | 0.010478 | 0.0026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-46_0_7_load_47 | 55 | 0.013166 | 0.0032996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-46_0_7_load_87 | 56 | 0.0072426 | 0.0018152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-46_0_7_load_63 | 58 | 0.0017756 | 0.00044502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-46_0_7_load_46 | 59 | 0.019634 | 0.0049208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-46_0_7_load_42 | 60 | 0.029414 | 0.0073719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-46_0_7_load_56 | 61 | 0.0087383 | 0.00219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-46_0_7_load_59 | 62 | 0.0024143 | 0.00060507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-46_0_7_load_80 | 65 | 0.0031059 | 0.00077842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-46_0_7_load_81 | 66 | 0.0054848 | 0.0013746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-46_0_7_load_74 | 67 | 0.012015 | 0.0030113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-46_0_7_load_50 | 70 | 0.0065625 | 0.0016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-46_0_7_load_76 | 71 | 0.010652 | 0.0026697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-46_0_7_load_88 | 72 | 0.0069522 | 0.0017424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-46_0_7_load_64 | 73 | 0.0033211 | 0.00083234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-46_0_7_load_45 | 74 | 0.014776 | 0.0037032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-46_0_7_load_51 | 77 | 0.011943 | 0.0029932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-46_0_7_load_112 | 78 | 0.0069547 | 0.001743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-46_0_7_load_60 | 79 | 0.0026877 | 0.0006736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-46_0_7_load_62 | 80 | 0.0010208 | 0.00025583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-46_0_7_load_73 | 81 | 0.0012097 | 0.00030318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-46_0_7_load_65 | 82 | 0.0022392 | 0.00056119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-46_0_7_load_69 | 84 | 0.00026602 | 6.6671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-46_0_7_load_70 | 85 | 0.00045583 | 0.00011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-46_0_7_load_67 | 86 | 0.00028015 | 7.0213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-46_0_7_load_72 | 87 | 0.00078007 | 0.0001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-46_0_7_load_68 | 88 | 0.00046389 | 0.00011626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-46_0_7_load_105 | 89 | 0.0048075 | 0.0012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-46_0_7_load_107 | 90 | 0.0035452 | 0.0008885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-46_0_7_load_103 | 92 | 0.0048047 | 0.0012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-46_0_7_load_97 | 93 | 0.0035462 | 0.00088877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-46_0_7_load_98 | 94 | 0.0048061 | 0.0012045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-46_0_7_load_93 | 95 | 0.0035442 | 0.00088825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-46_0_7_load_94 | 96 | 0.0031054 | 0.00077829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-46_0_7_load_96 | 97 | 0.00079086 | 0.00019821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-46_0_7_load_99 | 98 | 0.0031054 | 0.00077829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-46_0_7_load_101 | 100 | 0.003547 | 0.00088896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-46_0_7_load_109 | 101 | 0.0054849 | 0.0013746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-46_0_7_load_108 | 102 | 0.0048075 | 0.0012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-46_0_7_load_110 | 103 | 0.0061118 | 0.0015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-46_0_7_load_102 | 104 | 0.0054811 | 0.0013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-46_0_7_load_104 | 105 | 0.0048042 | 0.0012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-46_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.008333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-46_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.038035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-46_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.042781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-46_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-46_0_7_line_4 |  | 4 | 5 | 0.043848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-46_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.03946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-46_0_7_line_6 |  | 6 | 26 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-46_0_7_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0051419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-46_0_7_line_8 |  | 7 | 9 | 0.027127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-46_0_7_line_9 |  | 8 | 10 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-46_0_7_line_10 |  | 9 | 11 | 0.080966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1059-46_0_7_line_11 |  | 9 | 12 | 0.068466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1059-46_0_7_line_12 |  | 10 | 13 | 0.0066767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-46_0_7_line_13 |  | 11 | 14 | 0.011318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-46_0_7_line_14 |  | 11 | 15 | 0.067365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1059-46_0_7_line_15 |  | 12 | 19 | 0.0081946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1059-46_0_7_line_16 |  | 12 | 20 | 0.017586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-46_0_7_line_17 |  | 15 | 34 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-46_0_7_line_18 |  | 15 | 35 | 0.040722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1059-46_0_7_line_19 |  | 16 | 17 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_1059-46_0_7_line_20 |  | 16 | 18 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1059-46_0_7_line_21 |  | 17 | 59 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_1059-46_0_7_line_22 |  | 18 | 60 | 0.018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-46_0_7_line_23 |  | 19 | 39 | 0.026878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_1059-46_0_7_line_24 |  | 20 | 38 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-46_0_7_line_25 |  | 21 | 22 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-46_0_7_line_26 |  | 21 | 23 | 0.045622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-46_0_7_line_27 |  | 22 | 61 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-46_0_7_line_28 |  | 23 | 62 | 0.021328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-46_0_7_line_29 |  | 24 | 25 | 0.02829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-46_0_7_line_30 |  | 24 | 26 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-46_0_7_line_31 |  | 25 | 27 | 0.052647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-46_0_7_line_32 |  | 25 | 28 | 0.003347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-46_0_7_line_33 |  | 27 | 64 | 0.018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1059-46_0_7_line_34 |  | 28 | 60 | 0.02222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1059-46_0_7_line_35 |  | 29 | 30 | 0.071112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1059-46_0_7_line_36 |  | 29 | 31 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1059-46_0_7_line_37 |  | 30 | 32 | 0.016485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1059-46_0_7_line_38 |  | 30 | 33 | 0.004278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1059-46_0_7_line_39 |  | 31 | 44 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1059-46_0_7_line_40 |  | 32 | 69 | 0.044372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1059-46_0_7_line_41 |  | 35 | 70 | 0.0038913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-46_0_7_line_42 |  | 35 | 53 | 0.026238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1059-46_0_7_line_43 |  | 36 | 37 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-46_0_7_line_44 |  | 36 | 38 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-46_0_7_line_45 |  | 37 | 47 | 0.013329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-46_0_7_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0036493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1059-46_0_7_line_47 |  | 40 | 45 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1059-46_0_7_line_48 |  | 41 | 42 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1059-46_0_7_line_49 |  | 41 | 43 | 0.014517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1059-46_0_7_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0072914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1059-46_0_7_line_51 |  | 43 | 49 | 0.0041345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1059-46_0_7_line_52 |  | 45 | 46 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1059-46_0_7_line_53 |  | 46 | 52 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1059-46_0_7_line_54 |  | 48 | 49 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1059-46_0_7_line_55 |  | 48 | 50 | 0.19921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1059-46_0_7_line_56 |  | 48 | 51 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-46_0_7_line_57 |  | 49 | 52 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1059-46_0_7_line_58 |  | 50 | 57 | 0.45511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1059-46_0_7_line_59 |  | 51 | 71 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1059-46_0_7_line_60 |  | 53 | 54 | 0.12548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1059-46_0_7_line_61 |  | 53 | 55 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-46_0_7_line_62 |  | 54 | 56 | 0.085108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1059-46_0_7_line_63 |  | 56 | 72 | 0.0055349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-46_0_7_line_64 |  | 57 | 58 | 0.35098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-46_0_7_line_65 |  | 58 | 73 | 0.0068982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-46_0_7_line_66 |  | 59 | 69 | 0.039953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_1059-46_0_7_line_67 |  | 61 | 76 | 0.026406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-46_0_7_line_68 |  | 62 | 79 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-46_0_7_line_69 |  | 63 | 64 | 0.002113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-46_0_7_line_70 |  | 63 | 65 | 0.018742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-46_0_7_line_71 |  | 63 | 66 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-46_0_7_line_72 |  | 64 | 89 | 0.018478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-46_0_7_line_73 |  | 65 | 90 | 0.0031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-46_0_7_line_74 |  | 66 | 91 | 0.01518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1059-46_0_7_line_75 |  | 67 | 68 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-46_0_7_line_76 |  | 68 | 71 | 0.00098006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-46_0_7_line_77 |  | 69 | 77 | 0.0037591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_1059-46_0_7_line_78 |  | 70 | 78 | 0.0051667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-46_0_7_line_79 |  | 73 | 82 | 0.034712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-46_0_7_line_80 |  | 74 | 75 | 0.025722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1059-46_0_7_line_81 |  | 75 | 76 | 0.024153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-46_0_7_line_82 |  | 75 | 77 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1059-46_0_7_line_83 |  | 79 | 80 | 0.056954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-46_0_7_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0018597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-46_0_7_line_85 |  | 82 | 83 | 0.29252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-46_0_7_line_86 |  | 83 | 84 | 0.018798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-46_0_7_line_87 |  | 83 | 85 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-46_0_7_line_88 |  | 83 | 86 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-46_0_7_line_89 |  | 85 | 87 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-46_0_7_line_90 |  | 86 | 88 | 0.10094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-46_0_7_line_91 |  | 89 | 92 | 0.013919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-46_0_7_line_92 |  | 91 | 93 | 0.02653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-46_0_7_line_93 |  | 91 | 94 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-46_0_7_line_94 |  | 91 | 95 | 0.014745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-46_0_7_line_95 |  | 92 | 104 | 0.00084504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1059-46_0_7_line_96 |  | 93 | 98 | 0.017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1059-46_0_7_line_97 |  | 94 | 99 | 0.012895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-46_0_7_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0031773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1059-46_0_7_line_99 |  | 96 | 97 | 0.01802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-46_0_7_line_100 |  | 98 | 100 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-46_0_7_line_101 |  | 99 | 101 | 0.010774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-46_0_7_line_102 |  | 99 | 102 | 0.024596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1059-46_0_7_line_103 |  | 101 | 103 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1059-46_0_7_line_104 |  | 104 | 105 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-46_0_7_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2662164.5098 | 1209264.7464 | 2662165.9737 | 1209267.6556 | 2662167.4786 | 1209270.5953 | 2662169.1682 | 1209271.1354
1 | 2662164.5098 | 1209264.7464 | 2662160.8276 | 1209257.4292 | 2662154.6888 | 1209250.5389 | 2662148.2292 | 1209240.1542 | 2662145.6957 | 1209232.1604
2 | 2662145.6957 | 1209232.1604 | 2662143.0995 | 1209223.9688 | 2662144.0157 | 1209206.0675 | 2662145.86 | 1209199.0491 | 2662148.3447 | 1209190.3919
3 | 2662148.4438 | 1209188.5598 | 2662148.3447 | 1209190.3919 | 2662148.3447 | 1209190.3919
4 | 2662126.3397 | 1209154.5621 | 2662139.9272 | 1209164.3441 | 2662145.1871 | 1209169.502 | 2662147.7463 | 1209174.8541 | 2662148.8342 | 1209181.3471 | 2662148.4438 | 1209188.5598
5 | 2662126.3397 | 1209154.5621 | 2662124.0069 | 1209152.8826 | 2662119.1103 | 1209147.873 | 2662107.3533 | 1209133.7199 | 2662101.6635 | 1209127.5014 | 2662099.4872 | 1209125.8171
6 | 2662076.3795 | 1209129.8829 | 2662077.7118 | 1209128.8198 | 2662081.9797 | 1209126.3071 | 2662088.0221 | 1209124.2131 | 2662091.2751 | 1209123.5354 | 2662093.8447 | 1209123.5177 | 2662096.113 | 1209123.9638 | 2662098.5038 | 1209125.056 | 2662099.4872 | 1209125.8171
7 | 2661937.4985 | 1209251.2231 | 2661942.6108 | 1209251.7734
8 | 2661917.1244 | 1209238.6853 | 2661924.3361 | 1209250.6228 | 2661935.7039 | 1209251.0299 | 2661937.4985 | 1209251.2231
9 | 2661963.8648 | 1209241.8054 | 2661961.3482 | 1209247.7051 | 2661954.7399 | 1209253.0731 | 2661950.6775 | 1209252.6418 | 2661942.6108 | 1209251.7734
10 | 2661917.1244 | 1209238.6853 | 2661917.2303 | 1209245.3237 | 2661914.65 | 1209258.1047 | 2661915.0014 | 1209263.8007 | 2661924.3602 | 1209279.0625 | 2661926.3868 | 1209283.7419 | 2661927.8705 | 1209288.7381 | 2661929.0534 | 1209302.9368 | 2661927.5093 | 1209308.1573 | 2661923.6773 | 1209314.8215
11 | 2661917.1244 | 1209238.6853 | 2661905.9069 | 1209220.1244 | 2661910.3154 | 1209219.4363 | 2661910.1383 | 1209218.1893 | 2661909.7985 | 1209215.7732 | 2661909.4756 | 1209213.1905 | 2661909.3562 | 1209212.2443 | 2661917.3415 | 1209210.4371 | 2661925.8625 | 1209207.5571 | 2661935.8984 | 1209203.0029 | 2661937.8783 | 1209201.9339 | 2661936.2736 | 1209197.6146
12 | 2661962.9831 | 1209235.2145 | 2661963.6323 | 1209237.8451 | 2661963.8648 | 1209241.8054
13 | 2661923.6773 | 1209314.8215 | 2661914.2457 | 1209308.5653
14 | 2661923.6773 | 1209314.8215 | 2661928.2101 | 1209318.2707 | 2661935.9851 | 1209325.7225 | 2661958.8675 | 1209351.898 | 2661960.9916 | 1209354.5105 | 2661962.0849 | 1209353.8993 | 2661969.9755 | 1209349.4896 | 2661972.1317 | 1209348.2779
15 | 2661936.2736 | 1209197.6146 | 2661931.2385 | 1209195.6834 | 2661930.3768 | 1209193.0173
16 | 2661936.2736 | 1209197.6146 | 2661939.6014 | 1209191.9235 | 2661943.085 | 1209190.9924 | 2661945.0338 | 1209187.7996 | 2661948.5226 | 1209186.7384
17 | 2661965.4616 | 1209335.4454 | 2661972.1317 | 1209348.2779
18 | 2662002.3584 | 1209323.8325 | 2661993.6132 | 1209330.0233 | 2661988.9878 | 1209340.615 | 2661972.1317 | 1209348.2779
19 | 2662007.9082 | 1209118.9662 | 2662003.7645 | 1209111.7299 | 2662001.9387 | 1209107.3628
20 | 2662007.9082 | 1209118.9662 | 2662011.1996 | 1209122.647 | 2662014.622 | 1209124.6838 | 2662017.9404 | 1209125.7634
21 | 2662001.9387 | 1209107.3628 | 2662000.3005 | 1209103.4444 | 2661999.7939 | 1209098.7919 | 2662000.3902 | 1209094.8179 | 2662001.6454 | 1209091.0731
22 | 2662017.9404 | 1209125.7634 | 2662017.9404 | 1209125.7634 | 2662022.4857 | 1209125.8106 | 2662028.3238 | 1209125.0931 | 2662036.3594 | 1209122.6835
23 | 2661927.8619 | 1209167.9872 | 2661927.5081 | 1209170.5851 | 2661933.252 | 1209189.1781 | 2661930.3768 | 1209193.0173
24 | 2661964.5473 | 1209170.2359 | 2661961.2675 | 1209177.1616 | 2661959.172 | 1209183.4992 | 2661948.5226 | 1209186.7384
25 | 2662014.7325 | 1208966.3113 | 2662024.4198 | 1208978.9627
26 | 2662014.7325 | 1208966.3113 | 2662036.6402 | 1208945.2262 | 2662043.4299 | 1208941.4611 | 2662048.0962 | 1208940.8648 | 2662050.8438 | 1208940.8786
27 | 2662024.4198 | 1208978.9627 | 2662025.0902 | 1208979.8382 | 2662027.3019 | 1208983.5412 | 2662028.6329 | 1208994.4506 | 2662028.9851 | 1208997.3039
28 | 2662050.8438 | 1208940.8786 | 2662072.1714 | 1208940.9857
29 | 2662056.6203 | 1209142.3754 | 2662054.7047 | 1209139.4426 | 2662054.2633 | 1209138.7598 | 2662055.3677 | 1209137.0925 | 2662055.6684 | 1209134.494 | 2662054.9794 | 1209127.6494 | 2662055.2982 | 1209123.3168 | 2662056.0366 | 1209120.2893 | 2662058.9224 | 1209116.1834
30 | 2662056.6203 | 1209142.3754 | 2662067.4248 | 1209137.0289 | 2662076.3795 | 1209129.8829
31 | 2662058.9224 | 1209116.1834 | 2662064.4699 | 1209109.0479 | 2662081.787 | 1209085.6471 | 2662089.778 | 1209073.5507
32 | 2662056.4679 | 1209113.901 | 2662058.9224 | 1209116.1834
33 | 2662100.3734 | 1209057.9014 | 2662096.7552 | 1209062.9891 | 2662089.778 | 1209073.5507
34 | 2662056.4679 | 1209113.901 | 2662050.9897 | 1209118.0354 | 2662047.0293 | 1209119.484 | 2662036.3594 | 1209122.6835
35 | 2661942.1381 | 1209050.0862 | 2661938.7205 | 1209040.2559 | 2661943.2518 | 1209038.7353 | 2661946.225 | 1209035.7199 | 2661946.3558 | 1209028.2501 | 2661947.33 | 1209025.2139 | 2661949.8095 | 1209021.4262 | 2661954.843 | 1209017.6651 | 2661959.9185 | 1209015.7166 | 2661964.1977 | 1209015.0495 | 2661967.5235 | 1209015.4175 | 2661977.922 | 1209019.1722 | 2661983.8623 | 1209020.3234
36 | 2661942.1381 | 1209050.0862 | 2661940.4054 | 1209050.7686 | 2661938.0122 | 1209056.4917 | 2661938.6819 | 1209058.6221 | 2661939.2633 | 1209060.4626 | 2661939.5357 | 1209061.3215 | 2661940.1907 | 1209063.3962 | 2661941.5534 | 1209067.7247
37 | 2661983.8623 | 1209020.3234 | 2661981.9222 | 1209024.1389 | 2661981.0401 | 1209028.5547 | 2661980.9988 | 1209032.5344 | 2661982.1518 | 1209036.0729
38 | 2661983.8623 | 1209020.3234 | 2661984.0719 | 1209019.9031 | 2661987.6976 | 1209018.7377
39 | 2661943.0422 | 1209083.816 | 2661945.2685 | 1209079.5254 | 2661941.5534 | 1209067.7247
40 | 2662011.5729 | 1209054.543 | 2661999.709 | 1209058.6779 | 2661994.884 | 1209058.4721 | 2661991.6773 | 1209056.8823 | 2661989.3084 | 1209055.1455 | 2661987.3491 | 1209052.0233 | 2661982.1518 | 1209036.0729
41 | 2662002.3584 | 1209323.8325 | 2662000.0067 | 1209320.7322
42 | 2662002.3584 | 1209323.8325 | 2662006.1078 | 1209328.7745 | 2662009.0204 | 1209329.394 | 2662018.7338 | 1209343.4145
43 | 2661976.5136 | 1209148.9027 | 2661982.9869 | 1209167.5145
44 | 2661964.5473 | 1209170.2359 | 2661968.1749 | 1209171.5521 | 2661982.9869 | 1209167.5145
45 | 2661976.5136 | 1209148.9027 | 2661968.8626 | 1209145.588 | 2661966.6056 | 1209146.2538 | 2661967.3651 | 1209148.7799
46 | 2661927.8619 | 1209167.9872 | 2661926.6952 | 1209164.5294
47 | 2661927.4221 | 1209149.5715 | 2661925.9906 | 1209150.535 | 2661923.1789 | 1209154.108 | 2661926.6952 | 1209164.5294
48 | 2661935.9149 | 1209099.6182 | 2661935.4714 | 1209098.4018 | 2661939.6832 | 1209090.2875
49 | 2661935.9149 | 1209099.6182 | 2661922.0832 | 1209104.0264
50 | 2661943.0422 | 1209083.816 | 2661939.6832 | 1209090.2875
51 | 2661918.1439 | 1209105.2818 | 2661922.0832 | 1209104.0264
52 | 2661927.4221 | 1209149.5715 | 2661922.0326 | 1209133.4503 | 2661921.9224 | 1209133.1074
53 | 2661923.9447 | 1209122.0743 | 2661922.2283 | 1209122.6458 | 2661920.7186 | 1209123.8197 | 2661920.1741 | 1209125.7486 | 2661920.1253 | 1209127.5158 | 2661921.9224 | 1209133.1074
54 | 2661907.0313 | 1209108.8242 | 2661918.1439 | 1209105.2818
55 | 2661789.6717 | 1209084.9051 | 2661792.1623 | 1209074.1577 | 2661795.1382 | 1209061.3363 | 2661834.2645 | 1209069.4463 | 2661836.3502 | 1209069.9126 | 2661845.3906 | 1209071.9408 | 2661853.5285 | 1209073.7596 | 2661859.0722 | 1209075.04 | 2661867.5074 | 1209098.7751 | 2661881.4476 | 1209135.5641 | 2661882.3366 | 1209137.808 | 2661899.3542 | 1209118.2837 | 2661905.0982 | 1209116.3754 | 2661903.1035 | 1209110.0732 | 2661907.0313 | 1209108.8242
56 | 2661907.0313 | 1209108.8242 | 2661903.3962 | 1209098.0868
57 | 2661918.1439 | 1209105.2818 | 2661920.2092 | 1209111.3736 | 2661922.1804 | 1209117.0085 | 2661923.4354 | 1209120.6015 | 2661923.9447 | 1209122.0743
58 | 2661662.7862 | 1208774.0831 | 2661738.9513 | 1208851.3725 | 2661758.9126 | 1208876.5275 | 2661764.6523 | 1208887.5268 | 2661767.1507 | 1208896.6026 | 2661768.8482 | 1208900.7894 | 2661770.9238 | 1208905.914 | 2661778.2262 | 1208919.431 | 2661786.9446 | 1208940.1004 | 2661792.5128 | 1208947.0956 | 2661792.2872 | 1208954.1975 | 2661794.9744 | 1208964.1202 | 2661811.5884 | 1208997.5235 | 2661819.8786 | 1209012.5296 | 2661828.422 | 1209026.5821 | 2661841.6092 | 1209042.1837 | 2661852.9785 | 1209057.8887 | 2661859.0722 | 1209075.04 | 2661853.5285 | 1209073.7596 | 2661845.3906 | 1209071.9408 | 2661836.3502 | 1209069.9126 | 2661834.2645 | 1209069.4463 | 2661795.1382 | 1209061.3363 | 2661792.1623 | 1209074.1577 | 2661789.6717 | 1209084.9051
59 | 2661903.3962 | 1209098.0868 | 2661900.3268 | 1209089.0205 | 2661896.8775 | 1209078.2303
60 | 2662018.7338 | 1209343.4145 | 2662024.1932 | 1209351.3093 | 2662035.4195 | 1209354.3389 | 2662044.7946 | 1209357.0269 | 2662044.752 | 1209366.2431 | 2662044.4381 | 1209386.1964 | 2662044.238 | 1209395.9335 | 2662044.1138 | 1209402.0248 | 2662042.5467 | 1209419.6859 | 2662039.8355 | 1209430.4087 | 2662037.5728 | 1209433.8206 | 2662035.4715 | 1209434.8771 | 2662036.1543 | 1209435.7292 | 2662039.2761 | 1209439.6196 | 2662041.9737 | 1209436.0454 | 2662043.529 | 1209432.6818
61 | 2662018.7338 | 1209343.4145 | 2662011.6171 | 1209345.7753 | 2662010.3834 | 1209346.7186 | 2662008.9925 | 1209348.8944 | 2662008.0343 | 1209350.3965 | 2662003.9199 | 1209356.8552
62 | 2662043.529 | 1209432.6818 | 2662044.61 | 1209430.336 | 2662045.2608 | 1209426.2292 | 2662046.5345 | 1209414.124 | 2662047.5033 | 1209398.4468 | 2662047.9569 | 1209386.989 | 2662048.462 | 1209361.8123 | 2662048.3086 | 1209356.8299 | 2662047.4065 | 1209352.9293 | 2662045.1479 | 1209348.6366
63 | 2662040.6587 | 1209345.3991 | 2662045.1479 | 1209348.6366
64 | 2661662.7862 | 1208774.0831 | 2661679.4194 | 1208766.7727 | 2661692.8482 | 1208763.5095 | 2661710.3922 | 1208761.5007 | 2661738.5432 | 1208760.0353 | 2661757.9601 | 1208757.757 | 2661782.5872 | 1208753.7538 | 2661810.0072 | 1208750.2132 | 2661822.1771 | 1208749.6056 | 2661852.4844 | 1208749.1525 | 2661861.6621 | 1208747.5133 | 2661870.3321 | 1208744.2456 | 2661878.4148 | 1208740.4382 | 2661883.9481 | 1208739.0836 | 2661890.1888 | 1208739.1594 | 2661898.7026 | 1208739.2255 | 2661907.2787 | 1208738.425 | 2661914.225 | 1208737.163 | 2661921.6986 | 1208737.8409 | 2661927.0743 | 1208739.2197 | 2661954.1723 | 1208751.3304 | 2661977.8426 | 1208761.1487 | 2661990.227 | 1208764.0456 | 2662001.3901 | 1208765.2178 | 2662003.9323 | 1208765.0205
65 | 2662003.9323 | 1208765.0205 | 2662010.8098 | 1208764.4865
66 | 2662011.5729 | 1209054.543 | 2662008.2445 | 1209059.5448 | 2662006.9303 | 1209063.8449 | 2662006.8969 | 1209067.0576 | 2662008.8555 | 1209076.0945 | 2662008.3102 | 1209080.2914 | 2662007.1688 | 1209083.3258 | 2662001.6454 | 1209091.0731
67 | 2662029.6178 | 1209023.2893 | 2662031.4445 | 1209017.2269 | 2662028.9851 | 1208997.3039
68 | 2662087.1908 | 1208937.7141 | 2662081.6973 | 1208938.6572 | 2662077.0127 | 1208941.01 | 2662072.1714 | 1208940.9857
69 | 2662102.3652 | 1209058.6226 | 2662100.3734 | 1209057.9014
70 | 2662102.3652 | 1209058.6226 | 2662121.0511 | 1209057.1734
71 | 2662102.3652 | 1209058.6226 | 2662106.4024 | 1209043.1208
72 | 2662100.3734 | 1209057.9014 | 2662093.6635 | 1209055.4635 | 2662082.6522 | 1209052.7565
73 | 2662124.2306 | 1209056.9268 | 2662121.0511 | 1209057.1734
74 | 2662110.2282 | 1209028.4305 | 2662106.4024 | 1209043.1208
75 | 2661896.5791 | 1209077.2968 | 2661892.3677 | 1209064.1007 | 2661893.5412 | 1209063.7204
76 | 2661896.8775 | 1209078.2303 | 2661896.5791 | 1209077.2968
77 | 2662011.5729 | 1209054.543 | 2662015.1406 | 1209053.3585
78 | 2661996.8843 | 1209316.6158 | 2662000.0067 | 1209320.7322
79 | 2662042.6338 | 1208752.7184 | 2662034.3808 | 1208753.0754 | 2662029.7648 | 1208755.4066 | 2662025.8223 | 1208758.0339 | 2662019.1752 | 1208761.9561 | 2662013.3885 | 1208764.2863 | 2662010.8098 | 1208764.4865
80 | 2662034.4957 | 1209046.9321 | 2662042.7413 | 1209071.2966
81 | 2662034.4957 | 1209046.9321 | 2662034.0459 | 1209045.5933 | 2662029.6178 | 1209023.2893
82 | 2662034.4957 | 1209046.9321 | 2662015.1406 | 1209053.3585
83 | 2662087.1908 | 1208937.7141 | 2662088.7798 | 1208937.4413 | 2662093.4576 | 1208935.7333 | 2662097.501 | 1208932.8959 | 2662118.4847 | 1208908.5995 | 2662123.3638 | 1208902.8912 | 2662124.9701 | 1208897.3077
84 | 2662125.4842 | 1208895.5205 | 2662124.9701 | 1208897.3077
85 | 2662296.4171 | 1208865.0493 | 2662258.9633 | 1208835.7298 | 2662220.0854 | 1208802.2376 | 2662203.3588 | 1208786.3648 | 2662198.8858 | 1208783.7277 | 2662173.4028 | 1208772.0886 | 2662096.5742 | 1208744.3722 | 2662090.2392 | 1208742.4052 | 2662084.3219 | 1208742.666 | 2662078.4005 | 1208744.0497 | 2662058.0821 | 1208751.1205 | 2662048.6795 | 1208752.4569 | 2662042.6338 | 1208752.7184
86 | 2662296.4171 | 1208865.0493 | 2662300.6249 | 1208869.0512 | 2662311.4526 | 1208876.2287
87 | 2662296.4171 | 1208865.0493 | 2662291.171 | 1208875.2441
88 | 2662296.4171 | 1208865.0493 | 2662300.533 | 1208856.009 | 2662300.7728 | 1208855.1498
89 | 2662285.127 | 1208886.9893 | 2662291.171 | 1208875.2441
90 | 2662300.7728 | 1208855.1498 | 2662311.337 | 1208817.2984 | 2662315.9365 | 1208806.362 | 2662322.553 | 1208798.1038 | 2662330.5742 | 1208791.4724 | 2662343.5034 | 1208783.6805 | 2662347.0163 | 1208779.2478 | 2662350.3302 | 1208771.9253
91 | 2662069.0675 | 1209049.9742 | 2662071.6139 | 1209050.0198 | 2662079.78 | 1209052.0504 | 2662082.6522 | 1209052.7565
92 | 2662110.2282 | 1209028.4305 | 2662136.6785 | 1209030.4789
93 | 2662110.2282 | 1209028.4305 | 2662089.4758 | 1209023.8273
94 | 2662110.2282 | 1209028.4305 | 2662113.8697 | 1209014.1427
95 | 2662068.2226 | 1209049.959 | 2662069.0675 | 1209049.9742
96 | 2662136.6785 | 1209030.4789 | 2662154.3897 | 1209031.8505
97 | 2662076.8871 | 1209021.0349 | 2662089.4758 | 1209023.8273
98 | 2662113.8697 | 1209014.1427 | 2662114.6544 | 1209011.0638
99 | 2662119.1049 | 1208993.6018 | 2662114.6544 | 1209011.0638
100 | 2662164.9546 | 1209032.6687 | 2662154.3897 | 1209031.8505
101 | 2662076.8871 | 1209021.0349 | 2662074.9981 | 1209017.0128 | 2662076.5534 | 1209010.8765
102 | 2662076.8871 | 1209021.0349 | 2662059.6952 | 1209020.6892 | 2662052.5265 | 1209018.849
103 | 2662079.8575 | 1208997.8406 | 2662076.5534 | 1209010.8765
104 | 2662068.2226 | 1209049.959 | 2662064.2111 | 1209049.8872 | 2662056.0707 | 1209048.6796

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662164.5098 | 1209264.7464
1 | 2662169.1682 | 1209271.1354
2 | 2662145.6957 | 1209232.1604
3 | 2662148.3447 | 1209190.3919
4 | 2662148.4438 | 1209188.5598
5 | 2662126.3397 | 1209154.5621
6 | 2662099.4872 | 1209125.8171
7 | 2661937.4985 | 1209251.2231
8 | 2661942.6108 | 1209251.7734
9 | 2661917.1244 | 1209238.6853
10 | 2661963.8648 | 1209241.8054
11 | 2661923.6773 | 1209314.8215
12 | 2661936.2736 | 1209197.6146
13 | 2661962.9831 | 1209235.2145
14 | 2661914.2457 | 1209308.5653
15 | 2661972.1317 | 1209348.2779
16 | 2662007.9082 | 1209118.9662
17 | 2662001.9387 | 1209107.3628
18 | 2662017.9404 | 1209125.7634
19 | 2661930.3768 | 1209193.0173
20 | 2661948.5226 | 1209186.7384
21 | 2662014.7325 | 1208966.3113
22 | 2662024.4198 | 1208978.9627
23 | 2662050.8438 | 1208940.8786
24 | 2662056.6203 | 1209142.3754
25 | 2662058.9224 | 1209116.1834
26 | 2662076.3795 | 1209129.8829
27 | 2662089.778 | 1209073.5507
28 | 2662056.4679 | 1209113.901
29 | 2661942.1381 | 1209050.0862
30 | 2661983.8623 | 1209020.3234
31 | 2661941.5534 | 1209067.7247
32 | 2661982.1518 | 1209036.0729
33 | 2661987.6976 | 1209018.7377
34 | 2661965.4616 | 1209335.4454
35 | 2662002.3584 | 1209323.8325
36 | 2661982.987 | 1209167.5145
37 | 2661976.5136 | 1209148.9027
38 | 2661964.5473 | 1209170.2359
39 | 2661927.8619 | 1209167.9872
40 | 2661926.6952 | 1209164.5294
41 | 2661935.9149 | 1209099.6182
42 | 2661939.6832 | 1209090.2875
43 | 2661922.0832 | 1209104.0264
44 | 2661943.0422 | 1209083.816
45 | 2661927.4221 | 1209149.5715
46 | 2661921.9224 | 1209133.1074
47 | 2661967.3651 | 1209148.7799
48 | 2661907.0313 | 1209108.8242
49 | 2661918.1439 | 1209105.2818
50 | 2661789.6717 | 1209084.9051
51 | 2661903.3962 | 1209098.0868
52 | 2661923.9447 | 1209122.0743
53 | 2662018.7338 | 1209343.4145
54 | 2662043.529 | 1209432.6818
55 | 2662003.9199 | 1209356.8552
56 | 2662045.1479 | 1209348.6366
57 | 2661662.7862 | 1208774.0831
58 | 2662003.9323 | 1208765.0205
59 | 2662001.6454 | 1209091.0731
60 | 2662036.3594 | 1209122.6835
61 | 2662028.9851 | 1208997.3039
62 | 2662072.1714 | 1208940.9857
63 | 2662102.3652 | 1209058.6226
64 | 2662100.3734 | 1209057.9014
65 | 2662121.0511 | 1209057.1734
66 | 2662106.4024 | 1209043.1208
67 | 2661893.5412 | 1209063.7204
68 | 2661896.5791 | 1209077.2968
69 | 2662011.5729 | 1209054.543
70 | 2662000.0067 | 1209320.7322
71 | 2661896.8775 | 1209078.2303
72 | 2662040.6587 | 1209345.3991
73 | 2662010.8098 | 1208764.4865
74 | 2662042.7413 | 1209071.2966
75 | 2662034.4957 | 1209046.9321
76 | 2662029.6178 | 1209023.2893
77 | 2662015.1406 | 1209053.3585
78 | 2661996.8843 | 1209316.6158
79 | 2662087.1908 | 1208937.7141
80 | 2662124.9701 | 1208897.3077
81 | 2662125.4842 | 1208895.5205
82 | 2662042.6337 | 1208752.7184
83 | 2662296.4171 | 1208865.0493
84 | 2662311.4526 | 1208876.2287
85 | 2662291.171 | 1208875.2441
86 | 2662300.7728 | 1208855.1498
87 | 2662285.127 | 1208886.9893
88 | 2662350.3302 | 1208771.9253
89 | 2662082.6522 | 1209052.7565
90 | 2662124.2306 | 1209056.9268
91 | 2662110.2282 | 1209028.4305
92 | 2662069.0675 | 1209049.9742
93 | 2662136.6785 | 1209030.4789
94 | 2662089.4758 | 1209023.8273
95 | 2662113.8697 | 1209014.1427
96 | 2662114.6544 | 1209011.0638
97 | 2662119.1049 | 1208993.6018
98 | 2662154.3897 | 1209031.8505
99 | 2662076.8871 | 1209021.0349
100 | 2662164.9546 | 1209032.6687
101 | 2662076.5534 | 1209010.8765
102 | 2662052.5265 | 1209018.849
103 | 2662079.8575 | 1208997.8406
104 | 2662068.2226 | 1209049.959
105 | 2662056.0707 | 1209048.6796
106 | 2662056.4679 | 1209113.901

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99176 | -0.15827 | 0.0014578 | 0.00036536
1 | 0.99176 | -0.15838 | 0.00078372 | 0.00019642
2 | 0.99184 | -0.15676 | 0.0032351 | 0.0008108
3 | 0.99205 | -0.1526 | 0.0047903 | 0.0012006
4 | 0.99207 | -0.15227 | 0.00080614 | 0.00020204
5 | 0.99251 | -0.14367 | 0.0020215 | 0.00050664
6 | 0.99299 | -0.13453 | 0.0040386 | 0.0010122
7 | 0.97601 | -0.46242 | 0.040161 | 0.010065
8 | 0.97576 | -0.46732 | 0.014413 | 0.0036122
9 | 0.97833 | -0.41673 | 0 | 0
10 | 0.97481 | -0.48605 | 0.012159 | 0.0030474
11 | 0.97758 | -0.43144 | 0 | 0
12 | 0.98014 | -0.38135 | 0 | 0
13 | 0.97465 | -0.48918 | 0.02553 | 0.0063984
14 | 0.97757 | -0.4318 | 0.0017305 | 0.00043371
15 | 0.97698 | -0.44327 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | -0.56834 | -0.14477
17 | 0.99903 | -0.018353 | 0.014422 | 0.0036144
18 | 0.99911 | -0.017023 | 0.027407 | 0.0068687
19 | 0.98041 | -0.37618 | 0.013024 | 0.0032642
20 | 0.97962 | -0.3915 | 0.013599 | 0.0034082
21 | 0.99332 | -0.1273 | 0 | 0
22 | 0.99345 | -0.12479 | 0.0046989 | 0.0011777
23 | 0.99295 | -0.13447 | 0.0015641 | 0.00039199
24 | 0.9939 | -0.11693 | 0 | 0
25 | 0.99452 | -0.10493 | 0 | 0
26 | 0.99338 | -0.12692 | 0.0069248 | 0.0017355
27 | 0.99083 | -0.17605 | 0.0054806 | 0.0013736
28 | 0.99483 | -0.099007 | 0 | 0
29 | 0.98775 | -0.23356 | 0 | 0
30 | 0.99156 | -0.16042 | 0 | 0
31 | 0.98669 | -0.25407 | 0.013533 | 0.0033917
32 | 0.99248 | -0.14293 | 0.019635 | 0.004921
33 | 0.99152 | -0.16123 | 0.01061 | 0.0026592
34 | 0.97689 | -0.44518 | 0.007209 | 0.0018067
35 | 0.97667 | -0.44936 | 0 | 0
36 | 0.97895 | -0.40467 | 0 | 0
37 | 0.9787 | -0.40955 | 0 | 0
38 | 0.9792 | -0.39992 | 0.0045759 | 0.0011468
39 | 0.98134 | -0.35798 | 0 | 0
40 | 0.98147 | -0.35551 | 0.013027 | 0.0032648
41 | 0.98492 | -0.28842 | 0 | 0
42 | 0.98544 | -0.27826 | 0.0045784 | 0.0011475
43 | 0.98419 | -0.30255 | 0.013363 | 0.0033492
44 | 0.98581 | -0.27106 | 0 | 0
45 | 0.98211 | -0.34301 | 0 | 0
46 | 0.98275 | -0.33048 | 0.014646 | 0.0036707
47 | 0.97854 | -0.41285 | 0.013618 | 0.003413
48 | 0.9839 | -0.30818 | 0 | 0
49 | 0.98399 | -0.30639 | 0 | 0
50 | 0.98355 | -0.31512 | 0 | 0
51 | 0.98355 | -0.31495 | 0.010478 | 0.0026259
52 | 0.98328 | -0.32013 | 0 | 0
53 | 0.97654 | -0.45198 | 0 | 0
54 | 0.97571 | -0.46828 | 0 | 0
55 | 0.97628 | -0.45705 | 0.013166 | 0.0032996
56 | 0.97459 | -0.49043 | 0.0072426 | 0.0018152
57 | 0.9822 | -0.34148 | 0 | 0
58 | 0.97909 | -0.40257 | 0.0017756 | 0.00044502
59 | 0.99782 | -0.041273 | 0.019634 | 0.0049208
60 | 0.99687 | -0.059783 | 0.029414 | 0.0073719
61 | 0.99369 | -0.12016 | 0.0087383 | 0.00219
62 | 0.99281 | -0.13724 | 0.0024143 | 0.00060507
63 | 0.9895 | -0.20179 | 0 | 0
64 | 0.9896 | -0.19987 | 0 | 0
65 | 0.98939 | -0.204 | 0.0031059 | 0.00077842
66 | 0.98885 | -0.21444 | 0.0054848 | 0.0013746
67 | 0.98294 | -0.32697 | 0.012015 | 0.0030113
68 | 0.98311 | -0.3237 | 0 | 0
69 | 0.9951 | -0.092933 | 0 | 0
70 | 0.97662 | -0.45032 | 0.0065625 | 0.0016447
71 | 0.98312 | -0.32349 | 0.010652 | 0.0026697
72 | 0.97455 | -0.49113 | 0.0069522 | 0.0017424
73 | 0.97904 | -0.40355 | 0.0033211 | 0.00083234
74 | 0.99437 | -0.10694 | 0.014776 | 0.0037032
75 | 0.99472 | -0.10025 | 0 | 0
76 | 0.99423 | -0.10976 | 0 | 0
77 | 0.99507 | -0.093582 | 0.011943 | 0.0029932
78 | 0.97659 | -0.45098 | 0.0069547 | 0.001743
79 | 0.99274 | -0.1386 | 0.0026877 | 0.0006736
80 | 0.99262 | -0.14085 | 0.0010208 | 0.00025583
81 | 0.99262 | -0.14089 | 0.0012097 | 0.00030318
82 | 0.97889 | -0.40639 | 0.0022392 | 0.00056119
83 | 0.97829 | -0.4184 | 0 | 0
84 | 0.97828 | -0.41849 | 0.00026602 | 6.6671e-05
85 | 0.97827 | -0.41866 | 0.00045583 | 0.00011424
86 | 0.97828 | -0.41855 | 0.00028015 | 7.0213e-05
87 | 0.97826 | -0.41885 | 0.00078007 | 0.0001955
88 | 0.97824 | -0.4194 | 0.00046389 | 0.00011626
89 | 0.98926 | -0.20641 | 0.0048075 | 0.0012049
90 | 0.98938 | -0.20421 | 0.0035452 | 0.0008885
91 | 0.98831 | -0.22496 | 0 | 0
92 | 0.98907 | -0.21016 | 0.0048047 | 0.0012042
93 | 0.98806 | -0.22979 | 0.0035462 | 0.00088877
94 | 0.9879 | -0.23301 | 0.0048061 | 0.0012045
95 | 0.98821 | -0.22691 | 0.0035442 | 0.00088825
96 | 0.9882 | -0.22714 | 0.0031054 | 0.00077829
97 | 0.98818 | -0.22739 | 0.00079086 | 0.00019821
98 | 0.98795 | -0.2319 | 0.0031054 | 0.00077829
99 | 0.9877 | -0.23679 | 0 | 0
100 | 0.98792 | -0.23257 | 0.003547 | 0.00088896
101 | 0.98759 | -0.23902 | 0.0054849 | 0.0013746
102 | 0.98759 | -0.2389 | 0.0048075 | 0.0012049
103 | 0.98751 | -0.24049 | 0.0061118 | 0.0015318
104 | 0.98906 | -0.21031 | 0.0054811 | 0.0013737
105 | 0.98901 | -0.21136 | 0.0048042 | 0.0012041
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00078372 | 0.00019631 | -0.00078372 | -0.00019642 | 4.3206e-09 | -1.0476e-07 | 0.0011758 | 0.0011759 | 0.0011759 | 0.99176 | -0.15827 | 0.99176 | -0.15838 | 0.32304
1 | -0.0022415 | -0.00056168 | 0.0022417 | 0.00056129 | 1.6132e-07 | -3.876e-07 | 0.0033631 | 0.0033629 | 0.0033631 | 0.99176 | -0.15827 | 0.99184 | -0.15676 | 0.92393
2 | -0.0054768 | -0.0013721 | 0.0054779 | 0.0013722 | 1.083e-06 | 1.4089e-07 | 0.0082165 | 0.0082163 | 0.0082165 | 0.99184 | -0.15676 | 0.99205 | -0.1526 | 2.2573
3 | -0.010268 | -0.0025728 | 0.010268 | 0.0025729 | 1.6321e-07 | 8.0764e-08 | 0.015401 | 0.015401 | 0.015401 | 0.99205 | -0.1526 | 0.99207 | -0.15227 | 4.2312
4 | -0.011075 | -0.0027749 | 0.011079 | 0.0027772 | 4.5368e-06 | 2.3371e-06 | 0.016611 | 0.01661 | 0.016611 | 0.99207 | -0.15227 | 0.99251 | -0.14367 | 4.5633
5 | -0.013101 | -0.0032839 | 0.013106 | 0.003287 | 5.7084e-06 | 3.1432e-06 | 0.019641 | 0.019641 | 0.019641 | 0.99251 | -0.14367 | 0.99299 | -0.13453 | 5.3959
6 | -0.017145 | -0.0042992 | 0.017151 | 0.0043029 | 6.2204e-06 | 3.6558e-06 | 0.025693 | 0.025693 | 0.025693 | 0.99299 | -0.13453 | 0.99338 | -0.12692 | 7.0585
7 | 0.052152 | 0.013089 | -0.05214 | -0.013082 | 1.2192e-05 | 7.7386e-06 | 0.079517 | 0.079517 | 0.079517 | 0.97601 | -0.46242 | 0.97576 | -0.46732 | 21.8454
8 | -0.092313 | -0.023155 | 0.092514 | 0.023283 | 0.00020151 | 0.00012863 | 0.14075 | 0.14075 | 0.14075 | 0.97601 | -0.46242 | 0.97833 | -0.41673 | 38.6666
9 | 0.037727 | 0.0094694 | -0.037693 | -0.0094482 | 3.3677e-05 | 2.1215e-05 | 0.057538 | 0.057538 | 0.057538 | 0.97576 | -0.46732 | 0.97481 | -0.48605 | 15.8071
10 | 0.049926 | 0.012536 | -0.049891 | -0.012519 | 3.5023e-05 | 1.7335e-05 | 0.075944 | 0.075946 | 0.075946 | 0.97833 | -0.41673 | 0.97758 | -0.43144 | 4.1728
11 | -0.14244 | -0.03582 | 0.14268 | 0.03597 | 0.00024111 | 0.00015 | 0.21669 | 0.21669 | 0.21669 | 0.97833 | -0.41673 | 0.98014 | -0.38135 | 11.9061
12 | 0.025534 | 0.0064008 | -0.02553 | -0.0063984 | 3.8038e-06 | 2.3512e-06 | 0.038977 | 0.038977 | 0.038977 | 0.97481 | -0.48605 | 0.97465 | -0.48918 | 10.7081
13 | 0.0017306 | 0.00043359 | -0.0017305 | -0.00043371 | 2.9449e-08 | -1.2305e-07 | 0.0026341 | 0.0026341 | 0.0026341 | 0.97758 | -0.43144 | 0.97757 | -0.4318 | 0.72366
14 | 0.04816 | 0.012085 | -0.048133 | -0.012072 | 2.7155e-05 | 1.3159e-05 | 0.073312 | 0.073313 | 0.073313 | 0.97758 | -0.43144 | 0.97698 | -0.44327 | 4.0282
15 | -0.17451 | -0.043956 | 0.17455 | 0.043983 | 4.3162e-05 | 2.7107e-05 | 0.26501 | 0.26501 | 0.26501 | 0.98014 | -0.38135 | 0.98041 | -0.37618 | 14.5608
16 | 0.031824 | 0.0079868 | -0.031809 | -0.0079772 | 1.5396e-05 | 9.6321e-06 | 0.048318 | 0.048318 | 0.048318 | 0.98014 | -0.38135 | 0.97962 | -0.3915 | 13.2742
17 | 0.0072096 | 0.001807 | -0.007209 | -0.0018067 | 6.5361e-07 | 2.3732e-07 | 0.010981 | 0.010981 | 0.010981 | 0.97698 | -0.44327 | 0.97689 | -0.44518 | 3.0167
18 | 0.040923 | 0.010265 | -0.040911 | -0.01026 | 1.1866e-05 | 5.0457e-06 | 0.062332 | 0.062333 | 0.062333 | 0.97698 | -0.44327 | 0.97667 | -0.44936 | 3.4249
19 | 0.40837 | 0.10468 | -0.408 | -0.10445 | 0.000363 | 0.00023146 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 1 | 0 | 0.99903 | -0.018353 | 33.4331
20 | 0.15832 | 0.04009 | -0.15819 | -0.040008 | 0.0001293 | 8.2427e-05 | 0.23573 | 0.23573 | 0.23573 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.017023 | 32.3804
21 | 0.39358 | 0.10083 | -0.39314 | -0.10056 | 0.00043662 | 0.00027833 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.99903 | -0.018353 | 0.99782 | -0.041273 | 32.2529
22 | 0.13079 | 0.033139 | -0.13052 | -0.032968 | 0.00026807 | 0.00017132 | 0.19491 | 0.19491 | 0.19491 | 0.99911 | -0.017023 | 0.99687 | -0.059783 | 53.5472
23 | -0.18757 | -0.047248 | 0.18774 | 0.047351 | 0.00016348 | 0.00010293 | 0.28477 | 0.28477 | 0.28477 | 0.98041 | -0.37618 | 0.98134 | -0.35798 | 15.6469
24 | 0.01821 | 0.0045689 | -0.018202 | -0.0045646 | 7.3082e-06 | 4.3567e-06 | 0.027662 | 0.027662 | 0.027662 | 0.97962 | -0.3915 | 0.9792 | -0.39992 | 7.5994
25 | -0.008901 | -0.0022308 | 0.0089021 | 0.0022312 | 1.0624e-06 | 4.7363e-07 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.99332 | -0.1273 | 0.99345 | -0.12479 | 3.6632
26 | 0.008901 | 0.0022308 | -0.008898 | -0.0022294 | 3.0418e-06 | 1.3564e-06 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.99332 | -0.1273 | 0.99295 | -0.13447 | 3.6632
27 | -0.013601 | -0.0034089 | 0.013604 | 0.0034106 | 3.0007e-06 | 1.6708e-06 | 0.020372 | 0.020372 | 0.020372 | 0.99345 | -0.12479 | 0.99369 | -0.12016 | 5.5967
28 | 0.0073339 | 0.0018374 | -0.007333 | -0.0018371 | 9.6605e-07 | 3.4244e-07 | 0.01099 | 0.01099 | 0.01099 | 0.99295 | -0.13447 | 0.99281 | -0.13724 | 3.0193
29 | -0.024087 | -0.0060454 | 0.024101 | 0.0060539 | 1.3799e-05 | 8.4645e-06 | 0.036065 | 0.036065 | 0.036065 | 0.9939 | -0.11693 | 0.99452 | -0.10493 | 9.9081
30 | 0.024087 | 0.0060454 | -0.024076 | -0.0060384 | 1.1468e-05 | 7.0351e-06 | 0.036065 | 0.036066 | 0.036066 | 0.9939 | -0.11693 | 0.99338 | -0.12692 | 9.9081
31 | 0.076783 | 0.019403 | -0.076522 | -0.019236 | 0.00026083 | 0.00016625 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11494 | 0.99452 | -0.10493 | 0.99083 | -0.17605 | 31.5771
32 | -0.10088 | -0.025456 | 0.10091 | 0.025475 | 2.862e-05 | 1.8274e-05 | 0.15101 | 0.15101 | 0.15101 | 0.99452 | -0.10493 | 0.99483 | -0.099007 | 41.4851
33 | 0.071042 | 0.017863 | -0.070961 | -0.017811 | 8.0711e-05 | 5.1412e-05 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0.99083 | -0.17605 | 0.9896 | -0.19987 | 29.3159
34 | -0.10091 | -0.025475 | 0.1011 | 0.025596 | 0.00019 | 0.00012131 | 0.15101 | 0.15101 | 0.15101 | 0.99483 | -0.099007 | 0.99687 | -0.059783 | 41.4851
35 | -0.29117 | -0.073828 | 0.2922 | 0.074481 | 0.0010276 | 0.00065307 | 0.43894 | 0.43894 | 0.43894 | 0.98775 | -0.23356 | 0.99156 | -0.16042 | 24.1175
36 | 0.29117 | 0.073828 | -0.29088 | -0.073646 | 0.00028674 | 0.00018224 | 0.43894 | 0.43894 | 0.43894 | 0.98775 | -0.23356 | 0.98669 | -0.25407 | 24.1175
37 | -0.30281 | -0.077141 | 0.30306 | 0.077303 | 0.0002558 | 0.00016265 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.99156 | -0.16042 | 0.99248 | -0.14293 | 24.9923
38 | 0.010611 | 0.0026594 | -0.01061 | -0.0026592 | 4.0677e-07 | 2.0516e-07 | 0.015924 | 0.015924 | 0.015924 | 0.99156 | -0.16042 | 0.99152 | -0.16123 | 4.3746
39 | 0.27735 | 0.070254 | -0.27712 | -0.07011 | 0.00022604 | 0.00014357 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.98669 | -0.25407 | 0.98581 | -0.27106 | 22.9962
40 | -0.3227 | -0.082224 | 0.32348 | 0.082721 | 0.00078053 | 0.00049667 | 0.4843 | 0.4843 | 0.4843 | 0.99248 | -0.14293 | 0.9951 | -0.092933 | 26.6098
41 | 0.013518 | 0.0033882 | -0.013517 | -0.0033878 | 6.1898e-07 | 3.4745e-07 | 0.020596 | 0.020596 | 0.020596 | 0.97667 | -0.44936 | 0.97662 | -0.45032 | 5.6581
42 | 0.027393 | 0.006872 | -0.02739 | -0.0068715 | 3.428e-06 | 5.5243e-07 | 0.041738 | 0.041738 | 0.041738 | 0.97667 | -0.44936 | 0.97654 | -0.45198 | 2.2933
43 | 0.013623 | 0.003416 | -0.01362 | -0.0034142 | 3.1684e-06 | 1.7801e-06 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.97895 | -0.40467 | 0.9787 | -0.40955 | 5.6891
44 | -0.013623 | -0.003416 | 0.013627 | 0.0034178 | 3.0812e-06 | 1.731e-06 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.97895 | -0.40467 | 0.9792 | -0.39992 | 5.6891
45 | 0.01362 | 0.0034142 | -0.013618 | -0.003413 | 2.1435e-06 | 1.2044e-06 | 0.020708 | 0.020709 | 0.020709 | 0.9787 | -0.40955 | 0.97854 | -0.41285 | 5.6892
46 | -0.18774 | -0.047351 | 0.18776 | 0.047365 | 2.2196e-05 | 1.3975e-05 | 0.28477 | 0.28477 | 0.28477 | 0.98134 | -0.35798 | 0.98147 | -0.35551 | 15.6469
47 | -0.20079 | -0.050629 | 0.20091 | 0.050705 | 0.00012012 | 7.5785e-05 | 0.30452 | 0.30452 | 0.30452 | 0.98147 | -0.35551 | 0.98211 | -0.34301 | 16.7321
48 | -0.27231 | -0.068818 | 0.27245 | 0.068902 | 0.00013262 | 8.4215e-05 | 0.41162 | 0.41162 | 0.41162 | 0.98492 | -0.28842 | 0.98544 | -0.27826 | 22.6163
49 | 0.27231 | 0.068818 | -0.27213 | -0.068701 | 0.00018447 | 0.00011714 | 0.41162 | 0.41162 | 0.41162 | 0.98492 | -0.28842 | 0.98419 | -0.30255 | 22.6164
50 | -0.27703 | -0.07005 | 0.27712 | 0.07011 | 9.5791e-05 | 6.0842e-05 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.98544 | -0.27826 | 0.98581 | -0.27106 | 22.9962
51 | 0.25877 | 0.065352 | -0.25872 | -0.065321 | 4.7506e-05 | 3.0141e-05 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141 | 0.98419 | -0.30255 | 0.98399 | -0.30639 | 21.5062
52 | -0.20091 | -0.050705 | 0.20103 | 0.050781 | 0.00012073 | 7.6167e-05 | 0.30452 | 0.30452 | 0.30452 | 0.98211 | -0.34301 | 0.98275 | -0.33048 | 16.732
53 | -0.21567 | -0.054452 | 0.21578 | 0.05452 | 0.000107 | 6.7633e-05 | 0.3267 | 0.3267 | 0.3267 | 0.98275 | -0.33048 | 0.98328 | -0.32013 | 17.9505
54 | -0.042794 | -0.01071 | 0.042798 | 0.010712 | 3.654e-06 | 1.5998e-06 | 0.064715 | 0.064715 | 0.064715 | 0.9839 | -0.30818 | 0.98399 | -0.30639 | 3.5558
55 | 0.0096273 | 0.00239 | -0.0096241 | -0.0024006 | 3.1648e-06 | -1.062e-05 | 0.014552 | 0.014556 | 0.014556 | 0.9839 | -0.30818 | 0.98355 | -0.31512 | 0.7998
56 | 0.033167 | 0.0083204 | -0.033156 | -0.0083137 | 1.0697e-05 | 6.7023e-06 | 0.050163 | 0.050163 | 0.050163 | 0.9839 | -0.30818 | 0.98355 | -0.31495 | 13.7812
57 | 0.21592 | 0.05461 | -0.21578 | -0.05452 | 0.00014222 | 8.9892e-05 | 0.3267 | 0.3267 | 0.3267 | 0.98399 | -0.30639 | 0.98328 | -0.32013 | 17.9505
58 | 0.0096241 | 0.0024006 | -0.0096121 | -0.0024102 | 1.2059e-05 | -9.5861e-06 | 0.014556 | 0.014563 | 0.014563 | 0.98355 | -0.31512 | 0.9822 | -0.34148 | 1.3336
59 | 0.022679 | 0.0056877 | -0.022669 | -0.0056821 | 9.2271e-06 | 5.6402e-06 | 0.034312 | 0.034312 | 0.034312 | 0.98355 | -0.31495 | 0.98312 | -0.32349 | 9.4264
60 | 0.014221 | 0.0035701 | -0.01421 | -0.0035662 | 1.1051e-05 | 3.9354e-06 | 0.021672 | 0.021673 | 0.021673 | 0.97654 | -0.45198 | 0.97571 | -0.46828 | 2.977
61 | 0.013169 | 0.0033014 | -0.013166 | -0.0032996 | 3.182e-06 | 1.7729e-06 | 0.020067 | 0.020067 | 0.020067 | 0.97654 | -0.45198 | 0.97628 | -0.45705 | 5.5128
62 | 0.01421 | 0.0035662 | -0.014195 | -0.0035576 | 1.4991e-05 | 8.5326e-06 | 0.021673 | 0.021673 | 0.021673 | 0.97571 | -0.46828 | 0.97459 | -0.49043 | 5.9542
63 | 0.0069524 | 0.0017425 | -0.0069522 | -0.0017424 | 2.3388e-07 | 8.0714e-08 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010615 | 0.97459 | -0.49043 | 0.97455 | -0.49113 | 2.9162
64 | 0.0096121 | 0.0024102 | -0.0095842 | -0.0023968 | 2.7915e-05 | 1.3437e-05 | 0.014563 | 0.014564 | 0.014564 | 0.9822 | -0.34148 | 0.97909 | -0.40257 | 4.0011
65 | 0.0078085 | 0.0019517 | -0.0078082 | -0.0019516 | 3.642e-07 | 1.4634e-07 | 0.011865 | 0.011866 | 0.011866 | 0.97909 | -0.40257 | 0.97904 | -0.40355 | 3.2598
66 | 0.37351 | 0.095635 | -0.37258 | -0.095041 | 0.00093207 | 0.00059392 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.99782 | -0.041273 | 0.9951 | -0.092933 | 30.6442
67 | -0.022342 | -0.0056006 | 0.022353 | 0.0056073 | 1.1084e-05 | 6.7517e-06 | 0.033457 | 0.033457 | 0.033457 | 0.99369 | -0.12016 | 0.99423 | -0.10976 | 9.1916
68 | 0.0049187 | 0.001232 | -0.0049184 | -0.001232 | 3.1909e-07 | 1.7622e-09 | 0.0073719 | 0.007372 | 0.007372 | 0.99281 | -0.13724 | 0.99274 | -0.1386 | 2.0253
69 | -0.051049 | -0.012816 | 0.051054 | 0.012819 | 4.6707e-06 | 2.9621e-06 | 0.076776 | 0.076776 | 0.076776 | 0.9895 | -0.20179 | 0.9896 | -0.19987 | 21.0923
70 | 0.0066518 | 0.0016671 | -0.0066511 | -0.0016669 | 7.0326e-07 | 2.0937e-07 | 0.010003 | 0.010003 | 0.010003 | 0.9895 | -0.20179 | 0.98939 | -0.204 | 2.7481
71 | 0.044398 | 0.011149 | -0.044371 | -0.011132 | 2.6783e-05 | 1.6936e-05 | 0.066773 | 0.066773 | 0.066773 | 0.9895 | -0.20179 | 0.98885 | -0.21444 | 18.3443
72 | 0.019907 | 0.0049921 | -0.019901 | -0.0049884 | 6.209e-06 | 3.7364e-06 | 0.029934 | 0.029934 | 0.029934 | 0.9896 | -0.19987 | 0.98926 | -0.20641 | 8.2236
73 | 0.0035452 | 0.00088848 | -0.0035452 | -0.0008885 | 3.3999e-08 | -1.9196e-08 | 0.0053319 | 0.0053319 | 0.0053319 | 0.98939 | -0.204 | 0.98938 | -0.20421 | 1.4648
74 | 0.038886 | 0.0097576 | -0.038866 | -0.0097453 | 1.9495e-05 | 1.2282e-05 | 0.05852 | 0.05852 | 0.05852 | 0.98885 | -0.21444 | 0.98831 | -0.22496 | 16.0768
75 | -0.012015 | -0.0030113 | 0.012017 | 0.0030123 | 1.8716e-06 | 1.0066e-06 | 0.018189 | 0.018189 | 0.018189 | 0.98294 | -0.32697 | 0.98311 | -0.3237 | 4.9971
76 | -0.012017 | -0.0030123 | 0.012017 | 0.0030124 | 1.216e-07 | 6.5394e-08 | 0.018189 | 0.018189 | 0.018189 | 0.98311 | -0.3237 | 0.98312 | -0.32349 | 4.9971
77 | 0.049101 | 0.01232 | -0.049099 | -0.01232 | 1.5201e-06 | 7.2869e-07 | 0.073427 | 0.073428 | 0.073428 | 0.9951 | -0.092933 | 0.99507 | -0.093582 | 4.0345
78 | 0.0069549 | 0.0017431 | -0.0069547 | -0.001743 | 2.1757e-07 | 7.4593e-08 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010597 | 0.97662 | -0.45032 | 0.97659 | -0.45098 | 2.9112
79 | 0.0044871 | 0.0011193 | -0.0044865 | -0.0011193 | 6.051e-07 | -4.9184e-08 | 0.0068179 | 0.006818 | 0.006818 | 0.97904 | -0.40355 | 0.97889 | -0.40639 | 1.8731
80 | -0.014776 | -0.0037032 | 0.01478 | 0.0037058 | 4.7157e-06 | 2.6843e-06 | 0.022111 | 0.022111 | 0.022111 | 0.99437 | -0.10694 | 0.99472 | -0.10025 | 6.0745
81 | 0.022364 | 0.0056135 | -0.022353 | -0.0056073 | 1.0139e-05 | 6.1753e-06 | 0.033457 | 0.033457 | 0.033457 | 0.99472 | -0.10025 | 0.99423 | -0.10976 | 9.1915
82 | -0.037144 | -0.0093194 | 0.037156 | 0.0093264 | 1.1807e-05 | 7.027e-06 | 0.055568 | 0.055568 | 0.055568 | 0.99472 | -0.10025 | 0.99507 | -0.093582 | 7.633
83 | 0.0022307 | 0.0005584 | -0.0022305 | -0.00055899 | 2.3876e-07 | -5.8349e-07 | 0.0033434 | 0.0033436 | 0.0033436 | 0.99274 | -0.1386 | 0.99262 | -0.14085 | 0.91858
84 | 0.0012097 | 0.00030316 | -0.0012097 | -0.00030318 | 2.2934e-09 | -2.2571e-08 | 0.0018134 | 0.0018135 | 0.0018135 | 0.99262 | -0.14085 | 0.99262 | -0.14089 | 0.4982
85 | 0.0022473 | 0.00055812 | -0.002246 | -0.00056097 | 1.2792e-06 | -2.8564e-06 | 0.0034143 | 0.0034156 | 0.0034156 | 0.97889 | -0.40639 | 0.97829 | -0.4184 | 0.93835
86 | 0.00026602 | 6.6435e-05 | -0.00026602 | -6.6671e-05 | 1.1539e-09 | -2.3528e-07 | 0.00040454 | 0.00040463 | 0.00040463 | 0.97829 | -0.4184 | 0.97828 | -0.41849 | 0.11116
87 | 0.0012359 | 0.00030945 | -0.0012359 | -0.00030959 | 1.5193e-08 | -1.3423e-07 | 0.0018798 | 0.0018798 | 0.0018798 | 0.97829 | -0.4184 | 0.97827 | -0.41866 | 0.51644
88 | 0.00074406 | 0.00018509 | -0.00074406 | -0.00018522 | 5.1953e-09 | -1.3259e-07 | 0.0011313 | 0.0011313 | 0.0011313 | 0.97829 | -0.4184 | 0.97828 | -0.41855 | 0.3108
89 | 0.00078008 | 0.00019534 | -0.00078007 | -0.0001955 | 6.9736e-09 | -1.6138e-07 | 0.0011865 | 0.0011866 | 0.0011866 | 0.97827 | -0.41866 | 0.97826 | -0.41885 | 0.32598
90 | 0.00046391 | 0.00011501 | -0.00046389 | -0.00011626 | 1.8835e-08 | -1.2553e-06 | 0.00070518 | 0.00070563 | 0.00070563 | 0.97828 | -0.41855 | 0.97824 | -0.4194 | 0.19385
91 | 0.015093 | 0.0037835 | -0.01509 | -0.003782 | 2.6904e-06 | 1.5431e-06 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0.98926 | -0.20641 | 0.98907 | -0.21016 | 6.237
92 | 0.010202 | 0.0025573 | -0.010199 | -0.0025561 | 2.3472e-06 | 1.1623e-06 | 0.01536 | 0.01536 | 0.01536 | 0.98831 | -0.22496 | 0.98806 | -0.22979 | 4.2198
93 | 0.021224 | 0.0053232 | -0.021215 | -0.0053183 | 8.1402e-06 | 4.9375e-06 | 0.031956 | 0.031956 | 0.031956 | 0.98831 | -0.22496 | 0.9879 | -0.23301 | 8.7792
94 | 0.0074412 | 0.0018648 | -0.0074405 | -0.0018645 | 6.9402e-07 | 2.5525e-07 | 0.011203 | 0.011204 | 0.011204 | 0.98831 | -0.22496 | 0.98821 | -0.22691 | 3.0779
95 | 0.010286 | 0.0025778 | -0.010286 | -0.0025778 | 7.5881e-08 | 3.7719e-08 | 0.015474 | 0.015474 | 0.015474 | 0.98907 | -0.21016 | 0.98906 | -0.21031 | 4.2512
96 | 0.0066532 | 0.0016674 | -0.0066525 | -0.0016672 | 6.6878e-07 | 2.0052e-07 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.98806 | -0.22979 | 0.98795 | -0.2319 | 2.7527
97 | 0.016409 | 0.0041138 | -0.016406 | -0.004112 | 2.9542e-06 | 1.7256e-06 | 0.024717 | 0.024717 | 0.024717 | 0.9879 | -0.23301 | 0.9877 | -0.23679 | 6.7904
98 | 0.0038963 | 0.00097626 | -0.0038963 | -0.00097627 | 4.1011e-08 | -1.4459e-08 | 0.0058669 | 0.0058669 | 0.0058669 | 0.98821 | -0.22691 | 0.9882 | -0.22714 | 1.6118
99 | 0.00079087 | 0.00019798 | -0.00079086 | -0.00019821 | 9.5831e-09 | -2.2473e-07 | 0.0011908 | 0.0011909 | 0.0011909 | 0.9882 | -0.22714 | 0.98818 | -0.22739 | 0.32717
100 | 0.0035471 | 0.00088889 | -0.003547 | -0.00088896 | 1.1342e-07 | -6.3097e-08 | 0.0053425 | 0.0053425 | 0.0053425 | 0.98795 | -0.2319 | 0.98792 | -0.23257 | 1.4677
101 | 0.011598 | 0.0029072 | -0.011597 | -0.0029065 | 1.2336e-06 | 6.5162e-07 | 0.017474 | 0.017474 | 0.017474 | 0.9877 | -0.23679 | 0.98759 | -0.23902 | 4.8005
102 | 0.004808 | 0.0012049 | -0.0048075 | -0.0012049 | 4.8395e-07 | -5.0371e-09 | 0.0072434 | 0.0072436 | 0.0072436 | 0.9877 | -0.23679 | 0.98759 | -0.2389 | 1.99
103 | 0.0061123 | 0.0015319 | -0.0061118 | -0.0015318 | 4.2773e-07 | 1.0168e-07 | 0.0092095 | 0.0092095 | 0.0092095 | 0.98759 | -0.23902 | 0.98751 | -0.24049 | 2.5301
104 | 0.0048045 | 0.0012041 | -0.0048042 | -0.0012041 | 2.3984e-07 | -3.5981e-09 | 0.0072282 | 0.0072282 | 0.0072282 | 0.98906 | -0.21031 | 0.98901 | -0.21136 | 1.9858

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56834 | 0.14477

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014578 | 0.00036536
1 | 0.00078372 | 0.00019642
2 | 0.0032351 | 0.0008108
3 | 0.0047903 | 0.0012006
4 | 0.00080614 | 0.00020204
5 | 0.0020215 | 0.00050664
6 | 0.0040386 | 0.0010122
7 | 0.040161 | 0.010065
8 | 0.014413 | 0.0036122
9 | 0.012159 | 0.0030474
10 | 0.02553 | 0.0063984
11 | 0.0017305 | 0.00043371
12 | 0.014422 | 0.0036144
13 | 0.027407 | 0.0068687
14 | 0.013024 | 0.0032642
15 | 0.013599 | 0.0034082
16 | 0.0046989 | 0.0011777
17 | 0.0015641 | 0.00039199
18 | 0.0069248 | 0.0017355
19 | 0.0054806 | 0.0013736
20 | 0.013533 | 0.0033917
21 | 0.019635 | 0.004921
22 | 0.01061 | 0.0026592
23 | 0.007209 | 0.0018067
24 | 0.0045759 | 0.0011468
25 | 0.013027 | 0.0032648
26 | 0.0045784 | 0.0011475
27 | 0.013363 | 0.0033492
28 | 0.014646 | 0.0036707
29 | 0.013618 | 0.003413
30 | 0.010478 | 0.0026259
31 | 0.013166 | 0.0032996
32 | 0.0072426 | 0.0018152
33 | 0.0017756 | 0.00044502
34 | 0.019634 | 0.0049208
35 | 0.029414 | 0.0073719
36 | 0.0087383 | 0.00219
37 | 0.0024143 | 0.00060507
38 | 0.0031059 | 0.00077842
39 | 0.0054848 | 0.0013746
40 | 0.012015 | 0.0030113
41 | 0.0065625 | 0.0016447
42 | 0.010652 | 0.0026697
43 | 0.0069522 | 0.0017424
44 | 0.0033211 | 0.00083234
45 | 0.014776 | 0.0037032
46 | 0.011943 | 0.0029932
47 | 0.0069547 | 0.001743
48 | 0.0026877 | 0.0006736
49 | 0.0010208 | 0.00025583
50 | 0.0012097 | 0.00030318
51 | 0.0022392 | 0.00056119
52 | 0.00026602 | 6.6671e-05
53 | 0.00045583 | 0.00011424
54 | 0.00028015 | 7.0213e-05
55 | 0.00078007 | 0.0001955
56 | 0.00046389 | 0.00011626
57 | 0.0048075 | 0.0012049
58 | 0.0035452 | 0.0008885
59 | 0.0048047 | 0.0012042
60 | 0.0035462 | 0.00088877
61 | 0.0048061 | 0.0012045
62 | 0.0035442 | 0.00088825
63 | 0.0031054 | 0.00077829
64 | 0.00079086 | 0.00019821
65 | 0.0031054 | 0.00077829
66 | 0.003547 | 0.00088896
67 | 0.0054849 | 0.0013746
68 | 0.0048075 | 0.0012049
69 | 0.0061118 | 0.0015318
70 | 0.0054811 | 0.0013737
71 | 0.0048042 | 0.0012041

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1