## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-47_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-47_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-47_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-47_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-47_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-47_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-47_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-47_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-47_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-47_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-47_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-47_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-47_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-47_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-47_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-47_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-47_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-47_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-47_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-47_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-47_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-47_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-47_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-47_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-47_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-47_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-47_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-47_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-47_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-47_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-47_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-47_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-47_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-47_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-47_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-47_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-47_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-47_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-47_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-47_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-47_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-47_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-47_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-47_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-47_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-47_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-47_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-47_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-47_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-47_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-47_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-47_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-47_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-47_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-47_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-47_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-47_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-47_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-47_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-47_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-47_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-47_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-47_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-47_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-47_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-47_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-47_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-47_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-47_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-47_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-47_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-47_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-47_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-47_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-47_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-47_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-47_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-47_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-47_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-47_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-47_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-47_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-47_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-47_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-47_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-47_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-47_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-47_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-47_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-47_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-47_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-47_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-47_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1059-47_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1059-47_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1059-47_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1059-47_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1059-47_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1059-47_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1059-47_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1059-47_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1059-47_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1059-47_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1059-47_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1059-47_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1059-47_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1059-47_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1059-47_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1059-47_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1059-47_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1059-47_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1059-47_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1059-47_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1059-47_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1059-47_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1059-47_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1059-47_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1059-47_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1059-47_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1059-47_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1059-47_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1059-47_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1059-47_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1059-47_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1059-47_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1059-47_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1059-47_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1059-47_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1059-47_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1059-47_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1059-47_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1059-47_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1059-47_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1059-47_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1059-47_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1059-47_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1059-47_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1059-47_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1059-47_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1059-47_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1059-47_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1059-47_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1059-47_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1059-47_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1059-47_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1059-47_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1059-47_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1059-47_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1059-47_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1059-47_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1059-47_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1059-47_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1059-47_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1059-47_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1059-47_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1059-47_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1059-47_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1059-47_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1059-47_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1059-47_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1059-47_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1059-47_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1059-47_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1059-47_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1059-47_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1059-47_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1059-47_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1059-47_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1059-47_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1059-47_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1059-47_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_24_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-47_0_5_load_0 | 0 | 0.0012838 | 0.00032176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-47_0_5_load_1 | 1 | 0.0012853 | 0.00032212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-47_0_5_load_2 | 2 | 0.0018615 | 0.00046653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-47_0_5_load_22 | 5 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-47_0_5_load_3 | 6 | 0.0017279 | 0.00043305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-47_0_5_load_4 | 7 | 0.0017729 | 0.00044433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-47_0_5_load_5 | 8 | 0.0019043 | 0.00047725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-47_0_5_load_6 | 9 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-47_0_5_load_7 | 10 | 0.0017576 | 0.0004405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-47_0_5_load_17 | 11 | 0.0019053 | 0.00047751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-47_0_5_load_16 | 13 | 0.0016437 | 0.00041194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-47_0_5_load_69 | 14 | 0.0018132 | 0.00045443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-47_0_5_load_8 | 17 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-47_0_5_load_9 | 18 | 0.0028217 | 0.00070718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-47_0_5_load_10 | 19 | 0.0022365 | 0.00056052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-47_0_5_load_11 | 20 | 0.017898 | 0.0044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-47_0_5_load_12 | 21 | 0.0024218 | 0.00060696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-47_0_5_load_27 | 22 | 0.0022106 | 0.00055404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-47_0_5_load_25 | 23 | 0.0018134 | 0.00045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-47_0_5_load_13 | 24 | 0.0012838 | 0.00032176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-47_0_5_load_14 | 25 | 0.0030103 | 0.00075446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-47_0_5_load_15 | 26 | 0.0030074 | 0.00075372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-47_0_5_load_29 | 27 | 0.0020824 | 0.00052189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-47_0_5_load_28 | 28 | 0.0012846 | 0.00032194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-47_0_5_load_18 | 29 | 0.0035326 | 0.00088536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-47_0_5_load_19 | 30 | 0.0036511 | 0.00091506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-47_0_5_load_172 | 31 | 0.0035353 | 0.00088602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-47_0_5_load_90 | 32 | 0.0036511 | 0.00091505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-47_0_5_load_31 | 34 | 0.0012855 | 0.00032217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-47_0_5_load_171 | 35 | 0.012891 | 0.0032309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-47_0_5_load_168 | 36 | 0.012889 | 0.0032303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-47_0_5_load_23 | 39 | 0.0020819 | 0.00052178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-47_0_5_load_24 | 40 | 0.0022436 | 0.00056229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-47_0_5_load_26 | 41 | 0.0020527 | 0.00051446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-47_0_5_load_73 | 42 | 0.00199 | 0.00049874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-47_0_5_load_75 | 43 | 0.0020866 | 0.00052294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-47_0_5_load_32 | 44 | 0.0012853 | 0.00032212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-47_0_5_load_74 | 45 | 0.0012855 | 0.00032217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-47_0_5_load_33 | 46 | 0.0033643 | 0.00084317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-47_0_5_load_34 | 47 | 0.0019908 | 0.00049895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-47_0_5_load_35 | 48 | 0.0079669 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-47_0_5_load_36 | 49 | 0.0020524 | 0.00051438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-47_0_5_load_37 | 50 | 0.014211 | 0.0035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-47_0_5_load_76 | 51 | 0.0020842 | 0.00052236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-47_0_5_load_38 | 52 | 0.014023 | 0.0035144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-47_0_5_load_170 | 58 | 0.015991 | 0.0040078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-47_0_5_load_174 | 59 | 0.0072285 | 0.0018116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-47_0_5_load_177 | 61 | 0.0078972 | 0.0019792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-47_0_5_load_163 | 64 | 0.012885 | 0.0032292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-47_0_5_load_137 | 67 | 0.0024007 | 0.00060167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-47_0_5_load_136 | 69 | 0.0047968 | 0.0012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-47_0_5_load_156 | 71 | 0.0036386 | 0.00091192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1059-47_0_5_load_157 | 74 | 0.010332 | 0.0025894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1059-47_0_5_load_155 | 75 | 0.010816 | 0.0027108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1059-47_0_5_load_159 | 78 | 0.013601 | 0.0034086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1059-47_0_5_load_149 | 79 | 0.0037019 | 0.00092779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1059-47_0_5_load_145 | 80 | 0.003056 | 0.00076591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1059-47_0_5_load_161 | 84 | 0.012886 | 0.0032296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1059-47_0_5_load_150 | 86 | 0.0039577 | 0.00099189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1059-47_0_5_load_158 | 89 | 0.010327 | 0.0025881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1059-47_0_5_load_46 | 90 | 0.0098464 | 0.0024677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1059-47_0_5_load_40 | 91 | 0.00044025 | 0.00011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1059-47_0_5_load_42 | 92 | 0.00043402 | 0.00010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1059-47_0_5_load_135 | 93 | 0.0092548 | 0.0023195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1059-47_0_5_load_142 | 94 | 0.0017413 | 0.0004364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1059-47_0_5_load_72 | 97 | 0.0053831 | 0.0013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1059-47_0_5_load_133 | 98 | 0.0050255 | 0.0012595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1059-47_0_5_load_85 | 100 | 0.00022935 | 5.748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1059-47_0_5_load_68 | 102 | 0.001864 | 0.00046717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1059-47_0_5_load_79 | 104 | 0.0066063 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1059-47_0_5_load_160 | 107 | 0.013605 | 0.0034097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1059-47_0_5_load_178 | 109 | 0.0084042 | 0.0021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1059-47_0_5_load_102 | 112 | 0.0087949 | 0.0022042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1059-47_0_5_load_141 | 113 | 0.0023994 | 0.00060135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1059-47_0_5_load_112 | 114 | 0.0024007 | 0.00060168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1059-47_0_5_load_96 | 116 | 0.00117 | 0.00029324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1059-47_0_5_load_77 | 118 | 0.015927 | 0.0039917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1059-47_0_5_load_108 | 119 | 0.0092898 | 0.0023282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1059-47_0_5_load_151 | 120 | 0.010774 | 0.0027003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1059-47_0_5_load_176 | 122 | 0.007858 | 0.0019694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1059-47_0_5_load_175 | 123 | 0.0080178 | 0.0020094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1059-47_0_5_load_71 | 124 | 0.0097443 | 0.0024422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1059-47_0_5_load_78 | 125 | 0.0028895 | 0.00072419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1059-47_0_5_load_80 | 126 | 0.0092194 | 0.0023106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1059-47_0_5_load_91 | 127 | 0.00034508 | 8.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1059-47_0_5_load_131 | 130 | 0.00026794 | 6.7152e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1059-47_0_5_load_128 | 131 | 0.00017669 | 4.4284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1059-47_0_5_load_129 | 133 | 0.00027012 | 6.7698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1059-47_0_5_load_89 | 136 | 0.00096061 | 0.00024075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1059-47_0_5_load_140 | 137 | 0.00028697 | 7.1921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1059-47_0_5_load_138 | 138 | 0.00015445 | 3.8709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1059-47_0_5_load_130 | 139 | 0.00082147 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1059-47_0_5_load_101 | 140 | 0.0004616 | 0.00011569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1059-47_0_5_load_173 | 141 | 0.00025255 | 6.3296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1059-47_0_5_load_139 | 142 | 0.00031909 | 7.997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1059-47_0_5_load_100 | 143 | 0.0085979 | 0.0021548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1059-47_0_5_load_92 | 144 | 0.0072432 | 0.0018153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1059-47_0_5_load_93 | 145 | 0.00075881 | 0.00019018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1059-47_0_5_load_94 | 146 | 0.0010983 | 0.00027527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1059-47_0_5_load_95 | 147 | 0.00092529 | 0.0002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1059-47_0_5_load_97 | 148 | 0.0012548 | 0.00031447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1059-47_0_5_load_120 | 150 | 0.0017442 | 0.00043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1059-47_0_5_load_119 | 151 | 0.0017442 | 0.00043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1059-47_0_5_load_117 | 152 | 0.0017442 | 0.00043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1059-47_0_5_load_127 | 153 | 0.0017421 | 0.00043661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1059-47_0_5_load_118 | 154 | 0.0024211 | 0.00060677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1059-47_0_5_load_111 | 155 | 0.0024007 | 0.00060168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1059-47_0_5_load_110 | 156 | 0.0024007 | 0.00060168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1059-47_0_5_load_113 | 157 | 0.0017426 | 0.00043673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1059-47_0_5_load_114 | 158 | 0.0017413 | 0.0004364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1059-47_0_5_load_115 | 159 | 0.0017421 | 0.00043661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1059-47_0_5_load_116 | 160 | 0.0017442 | 0.00043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1059-47_0_5_load_126 | 161 | 0.0017445 | 0.00043721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1059-47_0_5_load_121 | 162 | 0.00012244 | 3.0688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1059-47_0_5_load_122 | 163 | 0.00020479 | 5.1326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1059-47_0_5_load_123 | 164 | 0.00072507 | 0.00018172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1059-47_0_5_load_143 | 165 | 0.00047672 | 0.00011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1059-47_0_5_load_132 | 166 | 0.0050275 | 0.00126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1059-47_0_5_load_134 | 167 | 0.0050255 | 0.0012595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1059-47_0_5_load_147 | 168 | 0.0034321 | 0.00086016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1059-47_0_5_load_148 | 169 | 0.0042898 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1059-47_0_5_load_165 | 170 | 0.01289 | 0.0032305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-47_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-47_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00055514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-47_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-47_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.009852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-47_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0058019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-47_0_5_line_5 |  | 4 | 33 | 0.025862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-47_0_5_line_6 |  | 5 | 34 | 0.0072913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-47_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.02791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1059-47_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.00015227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-47_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0023787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1059-47_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.00015324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1059-47_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 6.9889e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1059-47_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-47_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 7.0653e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-47_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.024295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1059-47_0_5_line_15 |  | 12 | 15 | 0.058143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-47_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.022901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-47_0_5_line_17 |  | 13 | 29 | 0.032359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-47_0_5_line_18 |  | 14 | 102 | 0.0029344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-47_0_5_line_19 |  | 15 | 92 | 0.02766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-47_0_5_line_20 |  | 15 | 91 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-47_0_5_line_21 |  | 16 | 93 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-47_0_5_line_22 |  | 16 | 94 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-47_0_5_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0044676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-47_0_5_line_24 |  | 17 | 19 | 5.5407e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-47_0_5_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0088328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-47_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 2.3846e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-47_0_5_line_27 |  | 21 | 22 | 8.2896e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-47_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0018405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-47_0_5_line_29 |  | 23 | 39 | 0.00010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-47_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.010729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-47_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.010497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-47_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0058256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-47_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1059-47_0_5_line_34 |  | 28 | 38 | 0.0081175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1059-47_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.00050947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1059-47_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-47_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.00050712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1059-47_0_5_line_38 |  | 32 | 53 | 0.050125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1059-47_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-47_0_5_line_40 |  | 34 | 38 | 0.020487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-47_0_5_line_41 |  | 35 | 83 | 0.021227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-47_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.025796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-47_0_5_line_43 |  | 37 | 108 | 0.005785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-47_0_5_line_44 |  | 38 | 44 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-47_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 4.1563e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-47_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.041354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1059-47_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 1.3456e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1059-47_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.005049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-47_0_5_line_49 |  | 43 | 51 | 9.6403e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1059-47_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-47_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.025577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1059-47_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0043631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1059-47_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 1.5639e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-47_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1059-47_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.0021297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1059-47_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.026382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1059-47_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-47_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.004318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-47_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.025724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1059-47_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.028621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-47_0_5_line_61 |  | 54 | 57 | 0.050361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-47_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1059-47_0_5_line_63 |  | 56 | 59 | 0.005749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-47_0_5_line_64 |  | 57 | 66 | 0.041461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-47_0_5_line_65 |  | 57 | 67 | 0.0075211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-47_0_5_line_66 |  | 58 | 108 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1059-47_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-47_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.021666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-47_0_5_line_69 |  | 62 | 109 | 0.017886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-47_0_5_line_70 |  | 62 | 105 | 0.035987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-47_0_5_line_71 |  | 63 | 64 | 0.019094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1059-47_0_5_line_72 |  | 63 | 65 | 0.047296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1059-47_0_5_line_73 |  | 64 | 81 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1059-47_0_5_line_74 |  | 65 | 90 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1059-47_0_5_line_75 |  | 65 | 76 | 0.054966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-47_0_5_line_76 |  | 66 | 113 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-47_0_5_line_77 |  | 66 | 114 | 0.0041598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1059-47_0_5_line_78 |  | 66 | 110 | 0.029981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-47_0_5_line_79 |  | 67 | 68 | 0.0032316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1059-47_0_5_line_80 |  | 68 | 69 | 0.010251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1059-47_0_5_line_81 |  | 70 | 71 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-47_0_5_line_82 |  | 70 | 72 | 0.04135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-47_0_5_line_83 |  | 71 | 75 | 0.033423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-47_0_5_line_84 |  | 72 | 90 | 0.044284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1059-47_0_5_line_85 |  | 73 | 74 | 0.0071442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-47_0_5_line_86 |  | 73 | 75 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-47_0_5_line_87 |  | 74 | 106 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-47_0_5_line_88 |  | 76 | 77 | 0.077399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-47_0_5_line_89 |  | 76 | 78 | 0.0084127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-47_0_5_line_90 |  | 77 | 79 | 0.021057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-47_0_5_line_91 |  | 77 | 80 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1059-47_0_5_line_92 |  | 78 | 107 | 0.03208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1059-47_0_5_line_93 |  | 79 | 85 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1059-47_0_5_line_94 |  | 80 | 117 | 0.0095079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1059-47_0_5_line_95 |  | 81 | 82 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1059-47_0_5_line_96 |  | 82 | 83 | 0.025903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1059-47_0_5_line_97 |  | 82 | 84 | 0.015963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1059-47_0_5_line_98 |  | 83 | 115 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_1059-47_0_5_line_99 |  | 85 | 86 | 0.023727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1059-47_0_5_line_100 |  | 86 | 116 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1059-47_0_5_line_101 |  | 87 | 88 | 0.022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1059-47_0_5_line_102 |  | 87 | 89 | 0.012864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1059-47_0_5_line_103 |  | 88 | 120 | 0.016382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1059-47_0_5_line_104 |  | 88 | 121 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1059-47_0_5_line_105 |  | 89 | 106 | 0.0057852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1059-47_0_5_line_106 |  | 93 | 98 | 0.026593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1059-47_0_5_line_107 |  | 95 | 96 | 0.082067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1059-47_0_5_line_108 |  | 95 | 97 | 0.050406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1059-47_0_5_line_109 |  | 96 | 99 | 0.007298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1059-47_0_5_line_110 |  | 96 | 100 | 0.0064826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1059-47_0_5_line_111 |  | 97 | 101 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1059-47_0_5_line_112 |  | 98 | 166 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1059-47_0_5_line_113 |  | 99 | 127 | 0.0095252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1059-47_0_5_line_114 |  | 100 | 128 | 0.072277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1059-47_0_5_line_115 |  | 101 | 124 | 0.024213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1059-47_0_5_line_116 |  | 101 | 102 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1059-47_0_5_line_117 |  | 103 | 104 | 0.103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1059-47_0_5_line_118 |  | 103 | 105 | 0.043632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1059-47_0_5_line_119 |  | 104 | 118 | 0.0010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1059-47_0_5_line_120 |  | 105 | 119 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1059-47_0_5_line_121 |  | 105 | 112 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1059-47_0_5_line_122 |  | 108 | 115 | 0.030915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_1059-47_0_5_line_123 |  | 110 | 111 | 0.02853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1059-47_0_5_line_124 |  | 110 | 112 | 0.02918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1059-47_0_5_line_125 |  | 111 | 151 | 0.0020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1059-47_0_5_line_126 |  | 111 | 152 | 0.0062101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1059-47_0_5_line_127 |  | 114 | 155 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1059-47_0_5_line_128 |  | 115 | 170 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1059-47_0_5_line_129 |  | 116 | 146 | 0.0089436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1059-47_0_5_line_130 |  | 117 | 168 | 0.003094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1059-47_0_5_line_131 |  | 117 | 169 | 0.015925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1059-47_0_5_line_132 |  | 118 | 125 | 0.0012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1059-47_0_5_line_133 |  | 121 | 122 | 0.003129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1059-47_0_5_line_134 |  | 121 | 123 | 0.003035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1059-47_0_5_line_135 |  | 125 | 126 | 0.044913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1059-47_0_5_line_136 |  | 128 | 134 | 0.025527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1059-47_0_5_line_137 |  | 128 | 135 | 0.003759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1059-47_0_5_line_138 |  | 128 | 136 | 0.21222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1059-47_0_5_line_139 |  | 129 | 130 | 0.035059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1059-47_0_5_line_140 |  | 129 | 131 | 0.035975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1059-47_0_5_line_141 |  | 130 | 132 | 0.010333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1059-47_0_5_line_142 |  | 131 | 133 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1059-47_0_5_line_143 |  | 132 | 165 | 0.053785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1059-47_0_5_line_144 |  | 132 | 164 | 0.048334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1059-47_0_5_line_145 |  | 133 | 139 | 0.032163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1059-47_0_5_line_146 |  | 134 | 137 | 0.048763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1059-47_0_5_line_147 |  | 134 | 138 | 0.077036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1059-47_0_5_line_148 |  | 135 | 139 | 0.067139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1059-47_0_5_line_149 |  | 136 | 140 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1059-47_0_5_line_150 |  | 137 | 141 | 0.0095087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1059-47_0_5_line_151 |  | 138 | 142 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1059-47_0_5_line_152 |  | 140 | 143 | 0.037247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1059-47_0_5_line_153 |  | 144 | 145 | 0.0038094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1059-47_0_5_line_154 |  | 144 | 146 | 0.13948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1059-47_0_5_line_155 |  | 145 | 147 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1059-47_0_5_line_156 |  | 147 | 148 | 0.025238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1059-47_0_5_line_157 |  | 149 | 150 | 0.0037092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1059-47_0_5_line_158 |  | 149 | 151 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1059-47_0_5_line_159 |  | 150 | 153 | 0.005617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1059-47_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1059-47_0_5_line_161 |  | 153 | 161 | 0.0080898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1059-47_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1059-47_0_5_line_163 |  | 157 | 158 | 0.0082047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1059-47_0_5_line_164 |  | 157 | 159 | 0.0031181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1059-47_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1059-47_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.0081393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1059-47_0_5_line_167 |  | 162 | 163 | 0.031313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1059-47_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1059-47_0_5_line_169 |  | 166 | 167 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-47_0_5_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2661674.7663 | 1209255.1067 | 2661682.2065 | 1209248.1307
1 | 2661682.2065 | 1209248.1307 | 2661682.6114 | 1209247.751
2 | 2661693.811 | 1209237.2503 | 2661682.6114 | 1209247.751
3 | 2661693.811 | 1209237.2503 | 2661700.7087 | 1209244.3036
4 | 2661693.811 | 1209237.2503 | 2661689.7787 | 1209233.0787
5 | 2661700.7087 | 1209244.3036 | 2661719.5287 | 1209262.0978
6 | 2661689.7787 | 1209233.0787 | 2661684.7113 | 1209227.8362
7 | 2661698.77 | 1209055.0826 | 2661699.7798 | 1209057.003 | 2661709.5953 | 1209075.2265 | 2661712.144 | 1209079.5758
8 | 2661698.77 | 1209055.0826 | 2661698.6991 | 1209054.9478
9 | 2661713.3467 | 1209081.6281 | 2661712.144 | 1209079.5758
10 | 2661698.6991 | 1209054.9478 | 2661698.6278 | 1209054.8122
11 | 2661713.382 | 1209081.6883 | 2661713.3467 | 1209081.6281
12 | 2661689.383 | 1209033.9594 | 2661695.7444 | 1209045.1207 | 2661696.4174 | 1209050.6088 | 2661698.6278 | 1209054.8122
13 | 2661713.4178 | 1209081.7493 | 2661713.382 | 1209081.6883
14 | 2661689.383 | 1209033.9594 | 2661689.1916 | 1209034.0908 | 2661676.8049 | 1209042.4901 | 2661668.7638 | 1209046.743 | 2661668.7638 | 1209046.743
15 | 2661689.383 | 1209033.9594 | 2661692.7285 | 1209031.6926 | 2661685.8314 | 1209019.4028 | 2661696.2776 | 1209013.4071 | 2661701.1642 | 1209010.6003 | 2661712.4483 | 1209002.979 | 2661718.4583 | 1208996.6707
16 | 2661701.9543 | 1209048.1423 | 2661692.7285 | 1209031.6926 | 2661689.383 | 1209033.9594
17 | 2661730.6853 | 1209109.0975 | 2661728.7044 | 1209106.2762 | 2661720.7256 | 1209094.2197 | 2661713.4178 | 1209081.7493
18 | 2661665.8488 | 1209047.0797 | 2661668.7638 | 1209046.743
19 | 2661698.1122 | 1208977.8712 | 2661718.4583 | 1208996.6707
20 | 2661718.4583 | 1208996.6707 | 2661728.9212 | 1208986.9915
21 | 2661701.9543 | 1209048.1423 | 2661721.169 | 1209037.6707
22 | 2661701.9543 | 1209048.1423 | 2661709.6426 | 1209061.8411 | 2661711.3511 | 1209064.8617
23 | 2661653.4457 | 1209111.06 | 2661651.2532 | 1209107.1674
24 | 2661653.4457 | 1209111.06 | 2661653.4729 | 1209111.1083
25 | 2661646.9186 | 1209099.4714 | 2661651.2532 | 1209107.1674
26 | 2661653.4729 | 1209111.1083 | 2661653.4846 | 1209111.1291
27 | 2661653.4846 | 1209111.1291 | 2661653.5253 | 1209111.2013
28 | 2661653.5253 | 1209111.2013 | 2661654.4285 | 1209112.8049
29 | 2661654.4285 | 1209112.8049 | 2661654.4777 | 1209112.8923
30 | 2661631.3277 | 1209211.5397 | 2661638.9751 | 1209204.0142
31 | 2661646.4567 | 1209196.6519 | 2661638.9751 | 1209204.0142
32 | 2661650.6089 | 1209192.5658 | 2661650.6089 | 1209192.5658 | 2661646.4567 | 1209196.6519
33 | 2661650.6089 | 1209192.5658 | 2661664.8296 | 1209207.2705
34 | 2661670.4727 | 1209213.1056 | 2661664.8296 | 1209207.2705
35 | 2661730.978 | 1209109.5145 | 2661730.6853 | 1209109.0975
36 | 2661730.978 | 1209109.5145 | 2661731.5549 | 1209110.3361
37 | 2661731.8463 | 1209110.7511 | 2661731.5549 | 1209110.3361
38 | 2661761.5054 | 1209151.1426 | 2661753.7533 | 1209141.4343 | 2661738.0536 | 1209119.592 | 2661731.8463 | 1209110.7511
39 | 2661719.5287 | 1209262.0978 | 2661742.4774 | 1209240.1463
40 | 2661670.4727 | 1209213.1056 | 2661684.7113 | 1209227.8362
41 | 2661757.6733 | 1209232.7412 | 2661754.0933 | 1209229.0352 | 2661742.4774 | 1209240.1463
42 | 2661739.0515 | 1209199.4729 | 2661720.7335 | 1209217.6353
43 | 2661743.0983 | 1209203.6172 | 2661739.0515 | 1209199.4729
44 | 2661670.4727 | 1209213.1056 | 2661659.4147 | 1209224.0593
45 | 2661654.4777 | 1209112.8923 | 2661654.4981 | 1209112.9285
46 | 2661680.2795 | 1209142.795 | 2661673.4959 | 1209130.9539 | 2661661.9975 | 1209126.2434 | 2661654.4981 | 1209112.9285
47 | 2661680.2795 | 1209142.795 | 2661680.2862 | 1209142.8067
48 | 2661682.796 | 1209147.1876 | 2661680.2862 | 1209142.8067
49 | 2661682.796 | 1209147.1876 | 2661682.8439 | 1209147.2713
50 | 2661659.4147 | 1209224.0593 | 2661651.859 | 1209231.5438
51 | 2661696.6243 | 1209171.3255 | 2661683.9104 | 1209149.1328
52 | 2661696.6243 | 1209171.3255 | 2661698.7932 | 1209175.1114
53 | 2661683.9026 | 1209149.1192 | 2661683.9104 | 1209149.1328
54 | 2661722.6558 | 1209175.007 | 2661712.4132 | 1209181.2976 | 2661705.1639 | 1209182.5012 | 2661701.0789 | 1209179.1013 | 2661698.7932 | 1209175.1114
55 | 2661682.8439 | 1209147.2713 | 2661683.9026 | 1209149.1192
56 | 2661722.6558 | 1209175.007 | 2661745.1364 | 1209161.2005
57 | 2661761.5054 | 1209151.1426 | 2661759.6616 | 1209152.2797 | 2661745.1364 | 1209161.2005
58 | 2661765.1929 | 1209148.8793 | 2661761.5054 | 1209151.1426
59 | 2661761.5054 | 1209151.1426 | 2661766.5725 | 1209159.5334 | 2661774.8085 | 1209173.1602
60 | 2661765.1929 | 1209148.8793 | 2661768.1941 | 1209147.554 | 2661769.057 | 1209147.1738 | 2661772.6829 | 1209153.7931 | 2661773.4589 | 1209155.202 | 2661776.5693 | 1209160.215 | 2661782.0402 | 1209167.7873
61 | 2661765.1929 | 1209148.8793 | 2661768.1941 | 1209147.554 | 2661769.057 | 1209147.1738 | 2661772.6537 | 1209145.599 | 2661773.5629 | 1209137.8148 | 2661772.3301 | 1209126.195 | 2661773.4078 | 1209122.6929 | 2661775.5413 | 1209120.7472 | 2661780.9595 | 1209118.7242 | 2661782.0806 | 1209117.6352 | 2661783.4732 | 1209111.6237 | 2661784.0697 | 1209109.0728
62 | 2661774.8085 | 1209173.1602 | 2661755.3207 | 1209191.8779
63 | 2661782.0402 | 1209167.7873 | 2661786.8694 | 1209164.6465
64 | 2661777.7852 | 1209075.0872 | 2661779.1897 | 1209077.4699 | 2661780.6988 | 1209080.0315 | 2661782.7201 | 1209083.0431 | 2661784.8749 | 1209084.1772 | 2661789.6717 | 1209084.9051 | 2661784.0697 | 1209109.0728
65 | 2661784.0697 | 1209109.0728 | 2661776.6396 | 1209107.9063
66 | 2661743.0983 | 1209203.6172 | 2661755.3207 | 1209191.8779
67 | 2661818.5354 | 1209121.6261 | 2661804.6652 | 1209118.4027
68 | 2661818.5354 | 1209121.6261 | 2661820.4101 | 1209120.4448 | 2661825.8557 | 1209114.3086 | 2661830.0829 | 1209108.3821 | 2661831.8305 | 1209104.798
69 | 2661831.8305 | 1209104.798 | 2661814.3976 | 1209100.5816
70 | 2661831.8305 | 1209104.798 | 2661832.9176 | 1209102.5968 | 2661834.3217 | 1209095.4737 | 2661835.7933 | 1209086.9727 | 2661835.8135 | 1209079.8909 | 2661834.2645 | 1209069.4463
71 | 2661811.7588 | 1209223.2174 | 2661798.0083 | 1209236.4654
72 | 2661811.7588 | 1209223.2174 | 2661812.7629 | 1209222.4162 | 2661816.4341 | 1209219.5191 | 2661819.6071 | 1209217.0171 | 2661820.4501 | 1209216.3588 | 2661822.0901 | 1209218.0212 | 2661823.4147 | 1209218.5686 | 2661824.6874 | 1209218.2594 | 2661826.3583 | 1209219.1328 | 2661829.6094 | 1209220.8341 | 2661832.5353 | 1209222.3653 | 2661835.8296 | 1209224.3006 | 2661840.0338 | 1209227.9242 | 2661843.1505 | 1209231.5809 | 2661845.4173 | 1209235.1065 | 2661847.1754 | 1209237.8375 | 2661847.5343 | 1209238.4082
73 | 2661786.0597 | 1209247.9774 | 2661798.0083 | 1209236.4654
74 | 2661847.5343 | 1209238.4082 | 2661860.8993 | 1209229.4857 | 2661863.0497 | 1209228.4429
75 | 2661809.4128 | 1209264.7627 | 2661822.5411 | 1209254.459 | 2661826.5974 | 1209252.5443 | 2661826.0813 | 1209251.7274 | 2661824.1222 | 1209248.5941 | 2661829.0112 | 1209245.5429 | 2661832.829 | 1209243.1699 | 2661841.1166 | 1209237.8636 | 2661845.4173 | 1209235.1065 | 2661847.1754 | 1209237.8375 | 2661847.5343 | 1209238.4082
76 | 2661777.7852 | 1209075.0872 | 2661787.3508 | 1209069.0901
77 | 2661777.7852 | 1209075.0872 | 2661774.2605 | 1209077.2964
78 | 2661795.1382 | 1209061.3363 | 2661792.1623 | 1209074.1577 | 2661787.9279 | 1209073.4468 | 2661783.362 | 1209074.6447 | 2661779.1897 | 1209077.4699 | 2661777.7852 | 1209075.0872
79 | 2661773.9678 | 1209109.7242 | 2661776.6396 | 1209107.9063
80 | 2661773.9678 | 1209109.7242 | 2661765.4855 | 1209115.4804
81 | 2661895.5114 | 1209180.2147 | 2661892.8103 | 1209178.2521 | 2661889.6019 | 1209176.1065 | 2661885.5515 | 1209174.5079 | 2661881.6639 | 1209174.0785 | 2661878.7576 | 1209175.049 | 2661876.6672 | 1209177.9735
82 | 2661895.5114 | 1209180.2147 | 2661898.9548 | 1209191.9575 | 2661903.245 | 1209212.9257 | 2661904.1217 | 1209216.348 | 2661905.9069 | 1209220.1244
83 | 2661855.6744 | 1209191.3389 | 2661865.5096 | 1209188.0751 | 2661869.6772 | 1209193.0213 | 2661876.6672 | 1209177.9735 | 2661876.6672 | 1209177.9735
84 | 2661905.9069 | 1209220.1244 | 2661896.6607 | 1209220.3731 | 2661884.9101 | 1209220.9627 | 2661880.4943 | 1209221.6174 | 2661872.4816 | 1209223.869 | 2661863.0497 | 1209228.4429
85 | 2661841.3061 | 1209196.107 | 2661840.4439 | 1209195.6867 | 2661838.4837 | 1209189.8206
86 | 2661841.3061 | 1209196.107 | 2661855.6744 | 1209191.3389
87 | 2661835.7065 | 1209170.9004 | 2661834.9207 | 1209174.1053 | 2661834.6369 | 1209177.2821 | 2661835.4892 | 1209180.8597 | 2661838.4837 | 1209189.8206
88 | 2661751.9708 | 1209305.5707 | 2661752.7913 | 1209305.6237 | 2661754.7742 | 1209305.722 | 2661757.4042 | 1209306.4719 | 2661759.0803 | 1209303.9099 | 2661763.2032 | 1209297.0262 | 2661768.2006 | 1209290.107 | 2661769.818 | 1209288.067 | 2661770.7345 | 1209286.9202 | 2661773.274 | 1209287.6024 | 2661775.5273 | 1209285.0798 | 2661777.3117 | 1209283.0748 | 2661801.2881 | 1209265.3567 | 2661805.1796 | 1209262.473 | 2661809.4128 | 1209264.7627
89 | 2661809.4128 | 1209264.7627 | 2661816.8114 | 1209268.7669
90 | 2661751.9708 | 1209305.5707 | 2661751.0711 | 1209305.1055 | 2661748.3417 | 1209303.6765 | 2661744.4176 | 1209301.6346 | 2661733.7588 | 1209295.8987 | 2661733.9704 | 1209295.5179
91 | 2661751.9708 | 1209305.5707 | 2661751.302 | 1209307.0313 | 2661750.7188 | 1209308.2927 | 2661750.0113 | 1209309.8197 | 2661746.9397 | 1209315.9752
92 | 2661816.8114 | 1209268.7669 | 2661822.6489 | 1209271.9263 | 2661845.4471 | 1209283.2214
93 | 2661742.2387 | 1209279.3319 | 2661739.2196 | 1209286.0715 | 2661733.9704 | 1209295.5179
94 | 2661741.7491 | 1209322.9755 | 2661742.1955 | 1209323.1802 | 2661743.5373 | 1209322.7939 | 2661746.9397 | 1209315.9752
95 | 2661786.0597 | 1209247.9774 | 2661778.6584 | 1209255.0607 | 2661775.4403 | 1209251.6364
96 | 2661757.6733 | 1209232.7412 | 2661775.4403 | 1209251.6364
97 | 2661775.4403 | 1209251.6364 | 2661763.9347 | 1209262.7013
98 | 2661757.6733 | 1209232.7412 | 2661765.1923 | 1209225.3033
99 | 2661742.2387 | 1209279.3319 | 2661719.3131 | 1209273.2157
100 | 2661702.1263 | 1209270.4429 | 2661713.8416 | 1209271.756 | 2661719.3131 | 1209273.2157
101 | 2661825.6728 | 1209155.4427 | 2661845.1872 | 1209148.0292 | 2661846.4923 | 1209147.5313
102 | 2661825.6728 | 1209155.4427 | 2661832.3088 | 1209166.4627
103 | 2661846.4923 | 1209147.5313 | 2661852.4298 | 1209145.2803 | 2661861.9428 | 1209142.0949
104 | 2661841.7518 | 1209136.9758 | 2661843.2966 | 1209141.9504 | 2661844.8268 | 1209146.8692 | 2661845.1872 | 1209148.0292 | 2661846.4923 | 1209147.5313
105 | 2661835.7065 | 1209170.9004 | 2661834.4885 | 1209170.3319 | 2661832.4434 | 1209166.6863 | 2661832.3088 | 1209166.4627
106 | 2661721.169 | 1209037.6707 | 2661744.5197 | 1209024.9451
107 | 2661613.9759 | 1208925.3928 | 2661622.4971 | 1208932.0848 | 2661637.329 | 1208944.5566 | 2661643.0529 | 1208950.4859 | 2661647.6361 | 1208955.7142 | 2661651.9805 | 1208961.2402 | 2661655.9812 | 1208966.9294 | 2661659.1162 | 1208971.7869 | 2661665.5506 | 1208983.2603 | 2661667.4317 | 1208986.604
108 | 2661667.4317 | 1208986.604 | 2661663.8454 | 1208988.6348 | 2661649.4622 | 1208996.7578 | 2661644.0454 | 1208998.6364 | 2661633.5869 | 1209005.0879 | 2661639.6493 | 1209015.147
109 | 2661613.9759 | 1208925.3928 | 2661619.3034 | 1208920.3892
110 | 2661613.9759 | 1208925.3928 | 2661608.3299 | 1208922.2074
111 | 2661646.8156 | 1209027.0377 | 2661639.6493 | 1209015.147
112 | 2661755.5138 | 1209018.9536 | 2661744.5197 | 1209024.9451
113 | 2661619.3034 | 1208920.3892 | 2661625.34 | 1208913.0212
114 | 2661546.8717 | 1208884.2314 | 2661551.1534 | 1208887.0105 | 2661585.5729 | 1208909.3679 | 2661608.3299 | 1208922.2074
115 | 2661646.8156 | 1209027.0377 | 2661640.6002 | 1209030.4311 | 2661635.7671 | 1209035.4176 | 2661634.4157 | 1209038.928 | 2661634.5922 | 1209042.443 | 2661635.5289 | 1209045.2211
116 | 2661646.8156 | 1209027.0377 | 2661647.6153 | 1209028.3579 | 2661658.7352 | 1209044.7048 | 2661662.3873 | 1209046.5992 | 2661665.8488 | 1209047.0797
117 | 2661852.9785 | 1209057.8887 | 2661841.6092 | 1209042.1837 | 2661828.422 | 1209026.5821 | 2661819.8786 | 1209012.5296 | 2661811.5884 | 1208997.5235 | 2661798.4075 | 1208971.0228
118 | 2661834.2645 | 1209069.4463 | 2661836.3502 | 1209069.9126 | 2661845.3906 | 1209071.9408 | 2661853.5285 | 1209073.7596 | 2661859.0722 | 1209075.04 | 2661852.9785 | 1209057.8887
119 | 2661797.9263 | 1208970.0553 | 2661798.4075 | 1208971.0228
120 | 2661834.2645 | 1209069.4463 | 2661832.8082 | 1209059.603 | 2661831.0891 | 1209053.8373 | 2661829.8322 | 1209051.8898 | 2661827.5084 | 1209050.9207
121 | 2661834.2645 | 1209069.4463 | 2661823.7106 | 1209067.2587
122 | 2661765.1923 | 1209225.3033 | 2661743.0983 | 1209203.6172
123 | 2661795.1382 | 1209061.3363 | 2661799.0451 | 1209044.4999 | 2661799.4187 | 1209041.4575 | 2661798.2706 | 1209038.5438 | 2661796.947 | 1209035.6951 | 2661796.221 | 1209034.598 | 2661795.8916 | 1209034.1054
124 | 2661795.1382 | 1209061.3363 | 2661823.7106 | 1209067.2587
125 | 2661795.8916 | 1209034.1054 | 2661794.2203 | 1209035.2333
126 | 2661795.8916 | 1209034.1054 | 2661800.4694 | 1209031.0287 | 2661801.0267 | 1209030.6144
127 | 2661774.2605 | 1209077.2964 | 2661762.096 | 1209084.9208
128 | 2661765.1923 | 1209225.3033 | 2661777.0086 | 1209213.9194
129 | 2661702.1263 | 1209270.4429 | 2661693.2383 | 1209269.4468
130 | 2661741.7491 | 1209322.9755 | 2661738.927 | 1209321.69
131 | 2661741.7491 | 1209322.9755 | 2661739.238 | 1209326.8963 | 2661735.8538 | 1209329.2517 | 2661731.4837 | 1209330.6406 | 2661730.2921 | 1209332.9064
132 | 2661797.9263 | 1208970.0553 | 2661797.3543 | 1208968.9053
133 | 2661838.7473 | 1209137.8786 | 2661841.7518 | 1209136.9758
134 | 2661844.6648 | 1209136.0943 | 2661841.7518 | 1209136.9758
135 | 2661781.7982 | 1208927.8995 | 2661786.9446 | 1208940.1004 | 2661792.5128 | 1208947.0956 | 2661792.2872 | 1208954.1975 | 2661794.9744 | 1208964.1202 | 2661797.3543 | 1208968.9053
136 | 2661546.8717 | 1208884.2314 | 2661524.9928 | 1208870.9756
137 | 2661549.0321 | 1208881.1518 | 2661546.8717 | 1208884.2314
138 | 2661546.8717 | 1208884.2314 | 2661544.6672 | 1208901.1744 | 2661540.6356 | 1208908.793 | 2661533.9427 | 1208917.9407 | 2661519.9781 | 1208934.1288 | 2661470.4019 | 1209017.8465 | 2661462.0663 | 1209031.5134 | 2661458.9857 | 1209042.7551 | 2661455.2506 | 1209058.504 | 2661451.7685 | 1209064.4606 | 2661447.7503 | 1209068.5773
139 | 2661662.7862 | 1208774.0831 | 2661653.5842 | 1208767.7843 | 2661636.669 | 1208750.8892
140 | 2661662.7862 | 1208774.0831 | 2661653.2537 | 1208782.8455 | 2661633.5051 | 1208794.6883
141 | 2661626.4878 | 1208749.5824 | 2661627.0345 | 1208749.6437 | 2661634.7193 | 1208750.4791 | 2661636.4431 | 1208750.6636 | 2661636.669 | 1208750.8892
142 | 2661633.5051 | 1208794.6883 | 2661632.531 | 1208795.2724 | 2661613.1913 | 1208808.471
143 | 2661626.4878 | 1208749.5824 | 2661616.7653 | 1208722.2656 | 2661602.9434 | 1208701.6868
144 | 2661626.4878 | 1208749.5824 | 2661619.9783 | 1208755.6634 | 2661612.3851 | 1208756.9969 | 2661604.4894 | 1208755.2255 | 2661590.6908 | 1208750.8583 | 2661584.2775 | 1208744.3301
145 | 2661587.1118 | 1208825.9169 | 2661594.7994 | 1208816.8071 | 2661610.8181 | 1208810.0906 | 2661613.1913 | 1208808.471
146 | 2661524.9928 | 1208870.9756 | 2661521.2299 | 1208874.6502 | 2661486.3015 | 1208900.5846
147 | 2661524.9928 | 1208870.9756 | 2661512.3331 | 1208863.0849 | 2661500.3992 | 1208853.3561 | 2661490.8877 | 1208843.1519 | 2661471.6043 | 1208816.6538
148 | 2661549.0321 | 1208881.1518 | 2661567.8355 | 1208854.2961 | 2661582.5777 | 1208831.2898 | 2661587.1118 | 1208825.9169
149 | 2661447.7503 | 1209068.5773 | 2661447.7503 | 1209068.5773 | 2661435.2923 | 1209074.5171
150 | 2661478.6671 | 1208906.2531 | 2661486.3015 | 1208900.5846
151 | 2661471.6043 | 1208816.6538 | 2661459.8616 | 1208800.5178 | 2661455.6255 | 1208795.2075
152 | 2661407.3293 | 1209097.5075 | 2661412.9511 | 1209088.32 | 2661415.8188 | 1209085.1921 | 2661427.0935 | 1209078.4262 | 2661435.2923 | 1209074.5171
153 | 2661560.9441 | 1209306.7687 | 2661557.1572 | 1209307.1819 | 2661557.1572 | 1209307.1819
154 | 2661560.9441 | 1209306.7687 | 2661583.0315 | 1209304.3582 | 2661589.7692 | 1209302.6267 | 2661598.0082 | 1209300.5215 | 2661613.1748 | 1209295.2192 | 2661630.2762 | 1209287.3243 | 2661655.3061 | 1209275.0198 | 2661670.0174 | 1209269.6574 | 2661683.2427 | 1209268.3265 | 2661693.2383 | 1209269.4468
155 | 2661544.5084 | 1209306.1449 | 2661548.0102 | 1209306.6651 | 2661557.1572 | 1209307.1819
156 | 2661544.5084 | 1209306.1449 | 2661542.6214 | 1209305.8646 | 2661534.5174 | 1209305.9367 | 2661527.9978 | 1209310.1164 | 2661525.7749 | 1209312.6395 | 2661523.0546 | 1209315.7319
157 | 2661783.9761 | 1209042.4983 | 2661780.3184 | 1209041.8823
158 | 2661783.9761 | 1209042.4983 | 2661786.4298 | 1209041.2006 | 2661792.2246 | 1209036.58 | 2661794.2203 | 1209035.2333
159 | 2661780.3184 | 1209041.8823 | 2661780.3184 | 1209041.8823 | 2661775.3727 | 1209044.5452
160 | 2661810.1331 | 1209022.0566 | 2661808.9959 | 1209024.6909 | 2661801.0267 | 1209030.6144
161 | 2661768.2703 | 1209048.4178 | 2661771.7489 | 1209046.4964 | 2661775.3727 | 1209044.5452
162 | 2661749.0044 | 1209093.1263 | 2661762.096 | 1209084.9208
163 | 2661743.6436 | 1209060.4418 | 2661736.5057 | 1209064.4875
164 | 2661743.6436 | 1209060.4418 | 2661746.0613 | 1209059.0716 | 2661746.4002 | 1209059.0572
165 | 2661761.1456 | 1209052.3532 | 2661749.225 | 1209058.9376 | 2661746.4002 | 1209059.0572
166 | 2661761.1456 | 1209052.3532 | 2661768.2703 | 1209048.4178
167 | 2661574.9767 | 1208734.9252 | 2661564.131 | 1208724.1015 | 2661549.0653 | 1208718.743
168 | 2661574.9767 | 1208734.9252 | 2661578.112 | 1208738.0541 | 2661584.2775 | 1208744.3301
169 | 2661755.5138 | 1209018.9536 | 2661766.5102 | 1209012.9608

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661674.7663 | 1209255.1067
1 | 2661682.2065 | 1209248.1307
2 | 2661682.6114 | 1209247.751
3 | 2661693.811 | 1209237.2503
4 | 2661700.7087 | 1209244.3036
5 | 2661689.7787 | 1209233.0787
6 | 2661698.77 | 1209055.0826
7 | 2661712.144 | 1209079.5758
8 | 2661698.6991 | 1209054.9478
9 | 2661713.3467 | 1209081.6281
10 | 2661698.6278 | 1209054.8122
11 | 2661713.382 | 1209081.6883
12 | 2661689.383 | 1209033.9594
13 | 2661713.4178 | 1209081.7493
14 | 2661668.7638 | 1209046.743
15 | 2661718.4583 | 1208996.6707
16 | 2661701.9543 | 1209048.1423
17 | 2661653.4457 | 1209111.06
18 | 2661651.2532 | 1209107.1674
19 | 2661653.4729 | 1209111.1083
20 | 2661646.9186 | 1209099.4714
21 | 2661653.4846 | 1209111.1291
22 | 2661653.5253 | 1209111.2013
23 | 2661654.4285 | 1209112.8049
24 | 2661631.3277 | 1209211.5397
25 | 2661638.9751 | 1209204.0142
26 | 2661646.4567 | 1209196.6519
27 | 2661650.6089 | 1209192.5658
28 | 2661664.8296 | 1209207.2705
29 | 2661730.6853 | 1209109.0975
30 | 2661730.978 | 1209109.5145
31 | 2661731.5549 | 1209110.3361
32 | 2661731.8463 | 1209110.7511
33 | 2661719.5287 | 1209262.0978
34 | 2661684.7113 | 1209227.8362
35 | 2661742.4774 | 1209240.1463
36 | 2661720.7335 | 1209217.6353
37 | 2661739.0515 | 1209199.4729
38 | 2661670.4727 | 1209213.1056
39 | 2661654.4777 | 1209112.8923
40 | 2661654.4981 | 1209112.9285
41 | 2661680.2795 | 1209142.795
42 | 2661680.2862 | 1209142.8067
43 | 2661682.796 | 1209147.1876
44 | 2661659.4147 | 1209224.0593
45 | 2661651.859 | 1209231.5438
46 | 2661696.6243 | 1209171.3255
47 | 2661683.9104 | 1209149.1328
48 | 2661698.7932 | 1209175.1114
49 | 2661683.9026 | 1209149.1192
50 | 2661722.6558 | 1209175.007
51 | 2661682.8439 | 1209147.2713
52 | 2661745.1364 | 1209161.2005
53 | 2661761.5054 | 1209151.1426
54 | 2661765.1929 | 1209148.8793
55 | 2661774.8085 | 1209173.1602
56 | 2661782.0402 | 1209167.7873
57 | 2661784.0697 | 1209109.0728
58 | 2661755.3207 | 1209191.8779
59 | 2661786.8694 | 1209164.6465
60 | 2661818.5354 | 1209121.6261
61 | 2661804.6652 | 1209118.4027
62 | 2661831.8305 | 1209104.798
63 | 2661811.7588 | 1209223.2174
64 | 2661798.0083 | 1209236.4654
65 | 2661847.5343 | 1209238.4082
66 | 2661777.7852 | 1209075.0872
67 | 2661776.6396 | 1209107.9063
68 | 2661773.9678 | 1209109.7242
69 | 2661765.4855 | 1209115.4804
70 | 2661895.5114 | 1209180.2147
71 | 2661876.6672 | 1209177.9735
72 | 2661905.9069 | 1209220.1244
73 | 2661841.3061 | 1209196.107
74 | 2661838.4837 | 1209189.8206
75 | 2661855.6744 | 1209191.3389
76 | 2661809.4128 | 1209264.7627
77 | 2661751.9708 | 1209305.5707
78 | 2661816.8114 | 1209268.7669
79 | 2661733.9704 | 1209295.5179
80 | 2661746.9397 | 1209315.9752
81 | 2661786.0597 | 1209247.9774
82 | 2661775.4403 | 1209251.6364
83 | 2661757.6733 | 1209232.7412
84 | 2661763.9347 | 1209262.7013
85 | 2661742.2387 | 1209279.3319
86 | 2661719.3131 | 1209273.2157
87 | 2661825.6728 | 1209155.4427
88 | 2661846.4923 | 1209147.5313
89 | 2661832.3088 | 1209166.4627
90 | 2661863.0497 | 1209228.4429
91 | 2661728.9212 | 1208986.9915
92 | 2661698.1122 | 1208977.8712
93 | 2661721.169 | 1209037.6707
94 | 2661711.3511 | 1209064.8617
95 | 2661667.4317 | 1208986.604
96 | 2661613.9759 | 1208925.3928
97 | 2661639.6493 | 1209015.147
98 | 2661744.5197 | 1209024.9451
99 | 2661619.3034 | 1208920.3892
100 | 2661608.3299 | 1208922.2074
101 | 2661646.8156 | 1209027.0377
102 | 2661665.8488 | 1209047.0797
103 | 2661852.9785 | 1209057.8887
104 | 2661798.4075 | 1208971.0228
105 | 2661834.2645 | 1209069.4463
106 | 2661835.7065 | 1209170.9004
107 | 2661845.4471 | 1209283.2214
108 | 2661743.0983 | 1209203.6172
109 | 2661814.3976 | 1209100.5816
110 | 2661795.1382 | 1209061.3363
111 | 2661795.8916 | 1209034.1054
112 | 2661823.7106 | 1209067.2587
113 | 2661787.3508 | 1209069.0901
114 | 2661774.2605 | 1209077.2964
115 | 2661765.1923 | 1209225.3033
116 | 2661702.1263 | 1209270.4429
117 | 2661741.7491 | 1209322.9755
118 | 2661797.9263 | 1208970.0553
119 | 2661827.5084 | 1209050.9207
120 | 2661861.9428 | 1209142.0949
121 | 2661841.7518 | 1209136.9758
122 | 2661838.7473 | 1209137.8786
123 | 2661844.6648 | 1209136.0943
124 | 2661635.5289 | 1209045.2211
125 | 2661797.3543 | 1208968.9053
126 | 2661781.7982 | 1208927.8995
127 | 2661625.34 | 1208913.0212
128 | 2661546.8717 | 1208884.2314
129 | 2661662.7862 | 1208774.0831
130 | 2661636.669 | 1208750.8892
131 | 2661633.5051 | 1208794.6883
132 | 2661626.4878 | 1208749.5824
133 | 2661613.1913 | 1208808.471
134 | 2661524.9928 | 1208870.9756
135 | 2661549.0321 | 1208881.1518
136 | 2661447.7503 | 1209068.5773
137 | 2661486.3015 | 1208900.5846
138 | 2661471.6043 | 1208816.6538
139 | 2661587.1118 | 1208825.9169
140 | 2661435.2923 | 1209074.5171
141 | 2661478.6671 | 1208906.2531
142 | 2661455.6255 | 1208795.2075
143 | 2661407.3293 | 1209097.5075
144 | 2661560.9441 | 1209306.7687
145 | 2661557.1572 | 1209307.1819
146 | 2661693.2383 | 1209269.4468
147 | 2661544.5084 | 1209306.1449
148 | 2661523.0546 | 1209315.7319
149 | 2661783.9761 | 1209042.4983
150 | 2661780.3184 | 1209041.8823
151 | 2661794.2203 | 1209035.2333
152 | 2661801.0267 | 1209030.6144
153 | 2661775.3727 | 1209044.5452
154 | 2661810.1331 | 1209022.0566
155 | 2661762.096 | 1209084.9208
156 | 2661749.0044 | 1209093.1263
157 | 2661743.6436 | 1209060.4418
158 | 2661736.5057 | 1209064.4875
159 | 2661746.4002 | 1209059.0572
160 | 2661761.1456 | 1209052.3532
161 | 2661768.2703 | 1209048.4178
162 | 2661574.9767 | 1208734.9252
163 | 2661549.0653 | 1208718.743
164 | 2661584.2775 | 1208744.3301
165 | 2661602.9434 | 1208701.6868
166 | 2661755.5138 | 1209018.9536
167 | 2661766.5102 | 1209012.9608
168 | 2661738.927 | 1209321.69
169 | 2661730.2921 | 1209332.9064
170 | 2661777.0086 | 1209213.9194
171 | 2661765.1929 | 1209148.8793

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98684 | -0.25122 | 0.0012838 | 0.00032176
1 | 0.98685 | -0.25099 | 0.0012853 | 0.00032212
2 | 0.98685 | -0.25096 | 0.0018615 | 0.00046653
3 | 0.98691 | -0.24974 | 0 | 0
4 | 0.9871 | -0.24609 | 0 | 0
5 | 0.98683 | -0.25143 | 0.0017437 | 0.00043701
6 | 0.99184 | -0.15655 | 0.0017279 | 0.00043305
7 | 0.99352 | -0.12404 | 0.0017729 | 0.00044433
8 | 0.99183 | -0.15672 | 0.0019043 | 0.00047725
9 | 0.99367 | -0.1212 | 0.0017702 | 0.00044366
10 | 0.99182 | -0.15689 | 0.0017576 | 0.0004405
11 | 0.99367 | -0.12111 | 0.0019053 | 0.00047751
12 | 0.99054 | -0.1817 | 0 | 0
13 | 0.99368 | -0.12102 | 0.0016437 | 0.00041194
14 | 0.98979 | -0.19618 | 0.0018132 | 0.00045443
15 | 0.99049 | -0.18261 | 0 | 0
16 | 0.98999 | -0.19232 | 0 | 0
17 | 0.99209 | -0.15213 | 0.0020579 | 0.00051575
18 | 0.99201 | -0.15377 | 0.0028217 | 0.00070718
19 | 0.99209 | -0.15211 | 0.0022365 | 0.00056052
20 | 0.99186 | -0.15657 | 0.017898 | 0.0044856
21 | 0.99209 | -0.1521 | 0.0024218 | 0.00060696
22 | 0.9921 | -0.15206 | 0.0022106 | 0.00055404
23 | 0.99215 | -0.1511 | 0.0018134 | 0.00045447
24 | 0.98613 | -0.26499 | 0.0012838 | 0.00032176
25 | 0.98614 | -0.26475 | 0.0030103 | 0.00075446
26 | 0.98619 | -0.26394 | 0.0030074 | 0.00075372
27 | 0.98623 | -0.26318 | 0.0020824 | 0.00052189
28 | 0.9864 | -0.25974 | 0.0012846 | 0.00032194
29 | 0.99584 | -0.079444 | 0.0035326 | 0.00088536
30 | 0.99588 | -0.078759 | 0.0036511 | 0.00091506
31 | 0.99595 | -0.077345 | 0.0035353 | 0.00088602
32 | 0.99599 | -0.0766 | 0.0036511 | 0.00091505
33 | 0.98759 | -0.23652 | 0 | 0
34 | 0.98673 | -0.25333 | 0.0012855 | 0.00032217
35 | 0.9882 | -0.22478 | 0.012891 | 0.0032309
36 | 0.9923 | -0.14609 | 0.012889 | 0.0032303
37 | 0.99261 | -0.1402 | 0 | 0
38 | 0.98648 | -0.25819 | 0 | 0
39 | 0.99215 | -0.15104 | 0.0020819 | 0.00052178
40 | 0.99215 | -0.15101 | 0.0022436 | 0.00056229
41 | 0.9935 | -0.12485 | 0.0020527 | 0.00051446
42 | 0.9935 | -0.12484 | 0.00199 | 0.00049874
43 | 0.99369 | -0.12129 | 0.0020866 | 0.00052294
44 | 0.98644 | -0.2589 | 0.0012853 | 0.00032212
45 | 0.98643 | -0.25915 | 0.0012855 | 0.00032217
46 | 0.9949 | -0.097887 | 0.0033643 | 0.00084317
47 | 0.99378 | -0.11955 | 0.0019908 | 0.00049895
48 | 0.9951 | -0.093938 | 0.0079669 | 0.0019967
49 | 0.99378 | -0.11956 | 0.0020524 | 0.00051438
50 | 0.99669 | -0.063385 | 0.014211 | 0.0035616
51 | 0.99369 | -0.12122 | 0.0020842 | 0.00052236
52 | 0.99846 | -0.029383 | 0.014023 | 0.0035144
53 | 1 | 0 | -0.52534 | -0.13385
54 | 0.99956 | -0.0083718 | 0 | 0
55 | 0.99725 | -0.051903 | 0 | 0
56 | 0.99937 | -0.011982 | 0 | 0
57 | 0.99474 | -0.10015 | 0 | 0
58 | 0.99436 | -0.10673 | 0.015991 | 0.0040078
59 | 0.99933 | -0.012707 | 0.0072285 | 0.0018116
60 | 0.98548 | -0.27877 | 0 | 0
61 | 0.98538 | -0.28078 | 0.0078972 | 0.0019792
62 | 0.98564 | -0.2757 | 0 | 0
63 | 0.98373 | -0.31063 | 0 | 0
64 | 0.98489 | -0.28835 | 0.012885 | 0.0032292
65 | 0.98088 | -0.36604 | 0 | 0
66 | 0.99104 | -0.17107 | 0 | 0
67 | 0.99469 | -0.1011 | 0.0024007 | 0.00060167
68 | 0.99468 | -0.10137 | 0 | 0
69 | 0.99463 | -0.10224 | 0.0047968 | 0.0012022
70 | 0.9766 | -0.44943 | 0 | 0
71 | 0.97533 | -0.47443 | 0.0036386 | 0.00091192
72 | 0.97899 | -0.40287 | 0 | 0
73 | 0.97284 | -0.52328 | 0 | 0
74 | 0.97253 | -0.5295 | 0.010332 | 0.0025894
75 | 0.97351 | -0.5101 | 0.010816 | 0.0027108
76 | 0.97791 | -0.42408 | 0 | 0
77 | 0.97569 | -0.46777 | 0 | 0
78 | 0.9777 | -0.42825 | 0.013601 | 0.0034086
79 | 0.97529 | -0.47552 | 0.0037019 | 0.00092779
80 | 0.97557 | -0.47005 | 0.003056 | 0.00076591
81 | 0.98599 | -0.26711 | 0 | 0
82 | 0.98698 | -0.24802 | 0 | 0
83 | 0.98885 | -0.21206 | 0 | 0
84 | 0.98679 | -0.25171 | 0.012886 | 0.0032296
85 | 0.97501 | -0.481 | 0 | 0
86 | 0.97465 | -0.48814 | 0.0039577 | 0.00099189
87 | 0.97133 | -0.55316 | 0 | 0
88 | 0.97078 | -0.56413 | 0 | 0
89 | 0.97165 | -0.54683 | 0.010327 | 0.0025881
90 | 0.98026 | -0.37802 | 0.0098464 | 0.0024677
91 | 0.99048 | -0.18272 | 0.00044025 | 0.00011034
92 | 0.99048 | -0.18282 | 0.00043402 | 0.00010877
93 | 0.9895 | -0.20179 | 0.0092548 | 0.0023195
94 | 0.98996 | -0.19291 | 0.0017413 | 0.0004364
95 | 0.98797 | -0.2314 | 0 | 0
96 | 0.98686 | -0.25297 | 0 | 0
97 | 0.98865 | -0.21817 | 0.0053831 | 0.0013491
98 | 0.98913 | -0.20893 | 0.0050255 | 0.0012595
99 | 0.98686 | -0.25302 | 0 | 0
100 | 0.98678 | -0.25464 | 0.00022935 | 5.748e-05
101 | 0.98891 | -0.2132 | 0 | 0
102 | 0.9897 | -0.19783 | 0.001864 | 0.00046717
103 | 0.98478 | -0.29231 | 0 | 0
104 | 0.98149 | -0.35666 | 0.0066063 | 0.0016557
105 | 0.98618 | -0.26518 | 0 | 0
106 | 0.97185 | -0.54288 | 0 | 0
107 | 0.97729 | -0.43621 | 0.013605 | 0.0034097
108 | 0.99267 | -0.13888 | 0 | 0
109 | 0.9855 | -0.27839 | 0.0084042 | 0.0021063
110 | 0.98864 | -0.21755 | 0 | 0
111 | 0.98816 | -0.22677 | 0 | 0
112 | 0.98678 | -0.25355 | 0.0087949 | 0.0022042
113 | 0.99102 | -0.17155 | 0.0023994 | 0.00060135
114 | 0.99102 | -0.1716 | 0.0024007 | 0.00060168
115 | 0.98978 | -0.19427 | 0 | 0
116 | 0.97445 | -0.49213 | 0.00117 | 0.00029324
117 | 0.9755 | -0.47139 | 0 | 0
118 | 0.98146 | -0.35721 | 0.015927 | 0.0039917
119 | 0.986 | -0.26864 | 0.0092898 | 0.0023282
120 | 0.97061 | -0.5674 | 0.010774 | 0.0027003
121 | 0.97059 | -0.56794 | 0 | 0
122 | 0.97056 | -0.5684 | 0.007858 | 0.0019694
123 | 0.97056 | -0.56839 | 0.0080178 | 0.0020094
124 | 0.98869 | -0.21741 | 0.0097443 | 0.0024422
125 | 0.98145 | -0.35749 | 0.0028895 | 0.00072419
126 | 0.98106 | -0.36498 | 0.0092194 | 0.0023106
127 | 0.98686 | -0.25308 | 0.00034508 | 8.6485e-05
128 | 0.98584 | -0.27293 | 0 | 0
129 | 0.98547 | -0.28018 | 0 | 0
130 | 0.98541 | -0.28131 | 0.00026794 | 6.7152e-05
131 | 0.98553 | -0.27901 | 0.00017669 | 4.4284e-05
132 | 0.9854 | -0.2816 | 0 | 0
133 | 0.98557 | -0.27814 | 0.00027012 | 6.7698e-05
134 | 0.98582 | -0.2734 | 0 | 0
135 | 0.98583 | -0.27314 | 0 | 0
136 | 0.98388 | -0.31116 | 0.00096061 | 0.00024075
137 | 0.98579 | -0.27387 | 0.00028697 | 7.1921e-05
138 | 0.98578 | -0.27405 | 0.00015445 | 3.8709e-05
139 | 0.98564 | -0.27684 | 0.00082147 | 0.00020588
140 | 0.98376 | -0.31341 | 0.0004616 | 0.00011569
141 | 0.98579 | -0.27391 | 0.00025255 | 6.3296e-05
142 | 0.98577 | -0.27421 | 0.00031909 | 7.997e-05
143 | 0.98347 | -0.31918 | 0.0085979 | 0.0021548
144 | 0.97303 | -0.5201 | 0.0072432 | 0.0018153
145 | 0.97302 | -0.52031 | 0.00075881 | 0.00019018
146 | 0.97436 | -0.49398 | 0.0010983 | 0.00027527
147 | 0.973 | -0.52082 | 0.00092529 | 0.0002319
148 | 0.97297 | -0.5214 | 0.0012548 | 0.00031447
149 | 0.988 | -0.23002 | 0 | 0
150 | 0.98796 | -0.23083 | 0.0017442 | 0.00043714
151 | 0.98814 | -0.22728 | 0.0017442 | 0.00043714
152 | 0.98814 | -0.22724 | 0.0017442 | 0.00043714
153 | 0.9879 | -0.23188 | 0.0017421 | 0.00043661
154 | 0.98811 | -0.22779 | 0.0024211 | 0.00060677
155 | 0.99095 | -0.17283 | 0.0024007 | 0.00060168
156 | 0.99092 | -0.17349 | 0.0024007 | 0.00060168
157 | 0.9877 | -0.23588 | 0.0017426 | 0.00043673
158 | 0.98768 | -0.23614 | 0.0017413 | 0.0004364
159 | 0.98771 | -0.23569 | 0.0017421 | 0.00043661
160 | 0.98778 | -0.23415 | 0.0017442 | 0.00043714
161 | 0.98784 | -0.23314 | 0.0017445 | 0.00043721
162 | 0.98535 | -0.28259 | 0.00012244 | 3.0688e-05
163 | 0.98534 | -0.28271 | 0.00020479 | 5.1326e-05
164 | 0.98535 | -0.28251 | 0.00072507 | 0.00018172
165 | 0.98537 | -0.28206 | 0.00047672 | 0.00011948
166 | 0.98902 | -0.21118 | 0.0050275 | 0.00126
167 | 0.98896 | -0.2123 | 0.0050255 | 0.0012595
168 | 0.97549 | -0.47159 | 0.0034321 | 0.00086016
169 | 0.97544 | -0.47264 | 0.0042898 | 0.0010751
170 | 0.98959 | -0.19804 | 0.01289 | 0.0032305
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012838 | -0.00032176 | 0.0012838 | 0.00032164 | 1.4332e-08 | -1.2113e-07 | 0.0019358 | 0.0019358 | 0.0019358 | 0.98684 | -0.25122 | 0.98685 | -0.25099 | 0.53182
1 | -0.0025691 | -0.00064376 | 0.0025691 | 0.00064375 | 3.1241e-09 | -5.0937e-09 | 0.0038738 | 0.0038738 | 0.0038738 | 0.98685 | -0.25099 | 0.98685 | -0.25096 | 1.0642
2 | -0.0044306 | -0.0011103 | 0.0044309 | 0.0011103 | 2.5694e-07 | -3.1721e-08 | 0.0066806 | 0.0066805 | 0.0066806 | 0.98685 | -0.25096 | 0.98691 | -0.24974 | 1.8353
3 | -0.020708 | -0.0051915 | 0.020711 | 0.0051937 | 3.6016e-06 | 2.1791e-06 | 0.031223 | 0.031223 | 0.031223 | 0.98691 | -0.24974 | 0.9871 | -0.24609 | 8.5777
4 | 0.016277 | 0.0040813 | -0.016276 | -0.0040805 | 1.3105e-06 | 7.6457e-07 | 0.024542 | 0.024542 | 0.024542 | 0.98691 | -0.24974 | 0.98683 | -0.25143 | 6.7424
5 | -0.020711 | -0.0051937 | 0.020721 | 0.0051994 | 9.4544e-06 | 5.72e-06 | 0.031223 | 0.031223 | 0.031223 | 0.9871 | -0.24609 | 0.98759 | -0.23652 | 8.5777
6 | 0.014532 | 0.0036435 | -0.014531 | -0.0036427 | 1.3129e-06 | 7.4712e-07 | 0.021913 | 0.021913 | 0.021913 | 0.98683 | -0.25143 | 0.98673 | -0.25333 | 6.0201
7 | -0.066035 | -0.016618 | 0.066138 | 0.016683 | 0.00010277 | 6.5413e-05 | 0.099094 | 0.099093 | 0.099094 | 0.99184 | -0.15655 | 0.99352 | -0.12404 | 27.2235
8 | 0.064307 | 0.016184 | -0.064306 | -0.016184 | 5.3175e-07 | 3.3836e-07 | 0.096501 | 0.096501 | 0.096501 | 0.99184 | -0.15655 | 0.99183 | -0.15672 | 26.5114
9 | -0.06791 | -0.017127 | 0.06792 | 0.017133 | 9.2349e-06 | 5.8795e-06 | 0.10175 | 0.10175 | 0.10175 | 0.99352 | -0.12404 | 0.99367 | -0.1212 | 27.953
10 | 0.062402 | 0.015707 | -0.062402 | -0.015707 | 5.0393e-07 | 3.2054e-07 | 0.093644 | 0.093644 | 0.093644 | 0.99183 | -0.15672 | 0.99182 | -0.15689 | 25.7265
11 | -0.06969 | -0.017577 | 0.06969 | 0.017577 | 2.8565e-07 | 1.8191e-07 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 0.99367 | -0.1212 | 0.99367 | -0.12111 | 28.6812
12 | 0.060644 | 0.015266 | -0.060572 | -0.01522 | 7.1824e-05 | 4.567e-05 | 0.091007 | 0.091008 | 0.091008 | 0.99182 | -0.15689 | 0.99054 | -0.1817 | 25.0021
13 | -0.071595 | -0.018054 | 0.071596 | 0.018055 | 3.0478e-07 | 1.9414e-07 | 0.10725 | 0.10725 | 0.10725 | 0.99367 | -0.12111 | 0.99368 | -0.12102 | 29.4651
14 | 0.033593 | 0.0084495 | -0.033569 | -0.0084349 | 2.3211e-05 | 1.4542e-05 | 0.050475 | 0.050475 | 0.050475 | 0.99054 | -0.1817 | 0.98979 | -0.19618 | 13.8667
15 | 0.00087431 | 0.00021785 | -0.00087428 | -0.00021858 | 3.7595e-08 | -7.2433e-07 | 0.001313 | 0.0013132 | 0.0013132 | 0.99054 | -0.1817 | 0.99049 | -0.18261 | 0.36078
16 | 0.026105 | 0.0065531 | -0.026092 | -0.0065449 | 1.321e-05 | 8.1599e-06 | 0.03922 | 0.03922 | 0.03922 | 0.99054 | -0.1817 | 0.98999 | -0.19232 | 10.7747
17 | -0.073239 | -0.018467 | 0.073385 | 0.01856 | 0.00014607 | 9.3062e-05 | 0.10971 | 0.10971 | 0.10971 | 0.99368 | -0.12102 | 0.99584 | -0.079444 | 30.1413
18 | 0.031756 | 0.0079805 | -0.031754 | -0.0079789 | 2.5088e-06 | 1.568e-06 | 0.047749 | 0.047749 | 0.047749 | 0.98979 | -0.19618 | 0.9897 | -0.19783 | 13.1178
19 | 0.00043402 | 0.00010842 | -0.00043402 | -0.00010877 | 4.409e-09 | -3.5318e-07 | 0.00065191 | 0.00065203 | 0.00065203 | 0.99049 | -0.18261 | 0.99048 | -0.18282 | 0.17913
20 | 0.00044026 | 0.00011016 | -0.00044025 | -0.00011034 | 2.3379e-09 | -1.8196e-07 | 0.00066133 | 0.0006614 | 0.0006614 | 0.99049 | -0.18261 | 0.99048 | -0.18272 | 0.1817
21 | 0.024351 | 0.0061087 | -0.02434 | -0.006102 | 1.0994e-05 | 6.7551e-06 | 0.036603 | 0.036603 | 0.036603 | 0.98999 | -0.19232 | 0.9895 | -0.20179 | 10.0558
22 | 0.0017413 | 0.00043618 | -0.0017413 | -0.0004364 | 4.9266e-08 | -2.1507e-07 | 0.0026172 | 0.0026173 | 0.0026173 | 0.98999 | -0.19232 | 0.98996 | -0.19291 | 0.71904
23 | 0.020724 | 0.0051952 | -0.020722 | -0.0051942 | 1.6187e-06 | 9.7826e-07 | 0.031083 | 0.031083 | 0.031083 | 0.99209 | -0.15213 | 0.99201 | -0.15377 | 8.5394
24 | -0.022781 | -0.005711 | 0.022781 | 0.005711 | 2.4258e-08 | 1.4812e-08 | 0.03417 | 0.03417 | 0.03417 | 0.99209 | -0.15213 | 0.99209 | -0.15211 | 9.3873
25 | 0.0179 | 0.0044871 | -0.017898 | -0.0044856 | 2.388e-06 | 1.4143e-06 | 0.026851 | 0.026851 | 0.026851 | 0.99201 | -0.15377 | 0.99186 | -0.15657 | 7.3766
26 | -0.025018 | -0.0062715 | 0.025018 | 0.0062715 | 1.2591e-08 | 7.7482e-09 | 0.037524 | 0.037524 | 0.037524 | 0.99209 | -0.15211 | 0.99209 | -0.1521 | 10.3089
27 | -0.02744 | -0.0068785 | 0.02744 | 0.0068785 | 5.2655e-08 | 3.2629e-08 | 0.041157 | 0.041157 | 0.041157 | 0.99209 | -0.1521 | 0.9921 | -0.15206 | 11.3068
28 | -0.02965 | -0.0074325 | 0.029652 | 0.0074334 | 1.365e-06 | 8.4985e-07 | 0.044472 | 0.044472 | 0.044472 | 0.9921 | -0.15206 | 0.99215 | -0.1511 | 12.2177
29 | -0.031465 | -0.0078879 | 0.031465 | 0.0078879 | 8.3776e-08 | 5.2322e-08 | 0.047192 | 0.047192 | 0.047192 | 0.99215 | -0.1511 | 0.99215 | -0.15104 | 12.9648
30 | -0.0012838 | -0.00032176 | 0.0012839 | 0.00032163 | 1.5099e-08 | -1.2722e-07 | 0.0019372 | 0.0019372 | 0.0019372 | 0.98613 | -0.26499 | 0.98614 | -0.26475 | 0.53221
31 | -0.0042942 | -0.0010761 | 0.0042944 | 0.0010761 | 1.6526e-07 | -2.8158e-08 | 0.0064796 | 0.0064795 | 0.0064796 | 0.98614 | -0.26475 | 0.98619 | -0.26394 | 1.7801
32 | -0.0073017 | -0.0018298 | 0.007302 | 0.0018299 | 2.6516e-07 | 9.5371e-08 | 0.011017 | 0.011017 | 0.011017 | 0.98619 | -0.26394 | 0.98623 | -0.26318 | 3.0267
33 | -0.0093844 | -0.0023518 | 0.0093859 | 0.0023525 | 1.5379e-06 | 7.2317e-07 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.98623 | -0.26318 | 0.9864 | -0.25974 | 3.8899
34 | -0.01067 | -0.0026744 | 0.010671 | 0.0026748 | 7.8873e-07 | 4.0116e-07 | 0.016097 | 0.016097 | 0.016097 | 0.9864 | -0.25974 | 0.98648 | -0.25819 | 4.4222
35 | -0.076918 | -0.019445 | 0.076921 | 0.019447 | 2.5263e-06 | 1.6102e-06 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.99584 | -0.079444 | 0.99588 | -0.078759 | 31.5914
36 | -0.080572 | -0.020362 | 0.080577 | 0.020365 | 5.4616e-06 | 3.4824e-06 | 0.12045 | 0.12045 | 0.12045 | 0.99588 | -0.078759 | 0.99595 | -0.077345 | 33.0901
37 | -0.084112 | -0.021251 | 0.084115 | 0.021253 | 3.0062e-06 | 1.9174e-06 | 0.12573 | 0.12573 | 0.12573 | 0.99595 | -0.077345 | 0.99599 | -0.0766 | 34.5412
38 | -0.087767 | -0.022168 | 0.08809 | 0.022375 | 0.00032348 | 0.00020637 | 0.13118 | 0.13118 | 0.13118 | 0.99599 | -0.0766 | 1 | 0 | 36.0397
39 | -0.020721 | -0.0051994 | 0.020733 | 0.0052064 | 1.1609e-05 | 7.0234e-06 | 0.031223 | 0.031222 | 0.031223 | 0.98759 | -0.23652 | 0.9882 | -0.22478 | 8.5776
40 | 0.013245 | 0.0033206 | -0.013242 | -0.0033189 | 3.0652e-06 | 1.7001e-06 | 0.019974 | 0.019975 | 0.019975 | 0.98673 | -0.25333 | 0.98648 | -0.25819 | 5.4875
41 | -0.033624 | -0.0084373 | 0.033644 | 0.0084501 | 2.0408e-05 | 1.2789e-05 | 0.050634 | 0.050634 | 0.050634 | 0.9882 | -0.22478 | 0.98885 | -0.21206 | 13.9105
42 | -0.012889 | -0.0032303 | 0.012893 | 0.0032323 | 3.6137e-06 | 1.9794e-06 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.9923 | -0.14609 | 0.99261 | -0.1402 | 5.3099
43 | -0.012893 | -0.0032323 | 0.012894 | 0.0032327 | 8.1041e-07 | 4.4388e-07 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.99261 | -0.1402 | 0.99267 | -0.13888 | 5.3099
44 | 0.0025709 | 0.00064402 | -0.0025708 | -0.00064417 | 8.7771e-08 | -1.4253e-07 | 0.0038778 | 0.0038779 | 0.0038779 | 0.98648 | -0.25819 | 0.98644 | -0.2589 | 1.0653
45 | -0.033547 | -0.0084097 | 0.033547 | 0.0084097 | 3.9455e-08 | 2.4714e-08 | 0.050314 | 0.050314 | 0.050314 | 0.99215 | -0.15104 | 0.99215 | -0.15101 | 13.8227
46 | -0.035791 | -0.008972 | 0.035836 | 0.0090001 | 4.4685e-05 | 2.8064e-05 | 0.053679 | 0.053679 | 0.053679 | 0.99215 | -0.15101 | 0.9935 | -0.12485 | 14.7471
47 | -0.037888 | -0.0095145 | 0.037888 | 0.0095145 | 1.6253e-08 | 1.0229e-08 | 0.056754 | 0.056754 | 0.056754 | 0.9935 | -0.12485 | 0.9935 | -0.12484 | 15.5917
48 | -0.039878 | -0.010013 | 0.039885 | 0.010018 | 6.7558e-06 | 4.2583e-06 | 0.059734 | 0.059734 | 0.059734 | 0.9935 | -0.12484 | 0.99369 | -0.12129 | 16.4105
49 | -0.041972 | -0.01054 | 0.041972 | 0.010541 | 1.4284e-07 | 9.017e-08 | 0.062859 | 0.062859 | 0.062859 | 0.99369 | -0.12129 | 0.99369 | -0.12122 | 17.2689
50 | 0.0012855 | 0.00032205 | -0.0012855 | -0.00032217 | 1.4996e-08 | -1.2617e-07 | 0.0019391 | 0.0019391 | 0.0019391 | 0.98644 | -0.2589 | 0.98643 | -0.25915 | 0.53273
51 | 0.048152 | 0.01211 | -0.048103 | -0.012078 | 4.9768e-05 | 3.1519e-05 | 0.072034 | 0.072034 | 0.072034 | 0.9949 | -0.097887 | 0.99378 | -0.11955 | 19.7895
52 | -0.051517 | -0.012953 | 0.051526 | 0.012959 | 9.7173e-06 | 6.1624e-06 | 0.077066 | 0.077065 | 0.077066 | 0.9949 | -0.097887 | 0.9951 | -0.093938 | 21.1718
53 | 0.046112 | 0.01158 | -0.046112 | -0.01158 | 2.7979e-08 | 1.7702e-08 | 0.069053 | 0.069053 | 0.069053 | 0.99378 | -0.11955 | 0.99378 | -0.11956 | 18.9706
54 | -0.059493 | -0.014956 | 0.05958 | 0.015011 | 8.6935e-05 | 5.5258e-05 | 0.088979 | 0.088979 | 0.088979 | 0.9951 | -0.093938 | 0.99669 | -0.063385 | 24.4447
55 | 0.044059 | 0.011065 | -0.044056 | -0.011063 | 3.4768e-06 | 2.1976e-06 | 0.06598 | 0.06598 | 0.06598 | 0.99378 | -0.11956 | 0.99369 | -0.12122 | 18.1263
56 | -0.073791 | -0.018573 | 0.073911 | 0.018649 | 0.00012013 | 7.654e-05 | 0.11019 | 0.11019 | 0.11019 | 0.99669 | -0.063385 | 0.99846 | -0.029383 | 30.2733
57 | -0.087934 | -0.022164 | 0.088058 | 0.022243 | 0.00012381 | 7.8988e-05 | 0.13109 | 0.13109 | 0.13109 | 0.99846 | -0.029383 | 1 | 0 | 36.0145
58 | 0.11254 | 0.028731 | -0.11249 | -0.028702 | 4.5511e-05 | 2.907e-05 | 0.16765 | 0.16765 | 0.16765 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0083718 | 46.0572
59 | 0.235 | 0.0605 | -0.23441 | -0.060122 | 0.00059173 | 0.00037803 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 1 | 0 | 0.99725 | -0.051903 | 48.1122
60 | 0.00723 | 0.0018121 | -0.0072288 | -0.0018117 | 1.2434e-06 | 4.2068e-07 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.99956 | -0.0083718 | 0.99937 | -0.011982 | 2.957
61 | 0.10526 | 0.02689 | -0.1048 | -0.026593 | 0.00046482 | 0.00029683 | 0.15689 | 0.15689 | 0.15689 | 0.99956 | -0.0083718 | 0.99474 | -0.10015 | 43.1004
62 | 0.23441 | 0.060122 | -0.23379 | -0.059725 | 0.00062155 | 0.00039709 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.99725 | -0.051903 | 0.99436 | -0.10673 | 48.1122
63 | 0.0072288 | 0.0018117 | -0.0072285 | -0.0018116 | 2.4976e-07 | 8.452e-08 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.99937 | -0.011982 | 0.99933 | -0.012707 | 2.957
64 | 0.097602 | 0.024789 | -0.09727 | -0.024577 | 0.00033196 | 0.00021192 | 0.14612 | 0.14612 | 0.14612 | 0.99474 | -0.10015 | 0.99104 | -0.17107 | 40.1423
65 | 0.0071981 | 0.001804 | -0.0071978 | -0.0018039 | 3.27e-07 | 1.1165e-07 | 0.010768 | 0.010768 | 0.010768 | 0.99474 | -0.10015 | 0.99469 | -0.1011 | 2.9581
66 | 0.2178 | 0.055717 | -0.21746 | -0.055501 | 0.00033838 | 0.00021612 | 0.32633 | 0.32633 | 0.32633 | 0.99436 | -0.10673 | 0.99267 | -0.13888 | 44.8252
67 | 0.007898 | 0.0019795 | -0.0078972 | -0.0019792 | 7.5731e-07 | 3.0377e-07 | 0.011925 | 0.011926 | 0.011926 | 0.98548 | -0.27877 | 0.98538 | -0.28078 | 3.2762
68 | -0.007898 | -0.0019795 | 0.0078991 | 0.00198 | 1.1555e-06 | 4.634e-07 | 0.011925 | 0.011925 | 0.011925 | 0.98548 | -0.27877 | 0.98564 | -0.2757 | 3.2762
69 | 0.0084053 | 0.0021068 | -0.0084042 | -0.0021063 | 1.08e-06 | 4.6329e-07 | 0.012689 | 0.01269 | 0.01269 | 0.98564 | -0.2757 | 0.9855 | -0.27839 | 3.4861
70 | -0.016304 | -0.0040868 | 0.016313 | 0.0040915 | 8.1765e-06 | 4.7741e-06 | 0.024615 | 0.024615 | 0.024615 | 0.98564 | -0.2757 | 0.98618 | -0.26518 | 6.7623
71 | -0.13085 | -0.033231 | 0.13099 | 0.03332 | 0.00014048 | 8.9422e-05 | 0.19809 | 0.19809 | 0.19809 | 0.98373 | -0.31063 | 0.98489 | -0.28835 | 27.2097
72 | 0.13085 | 0.033231 | -0.1305 | -0.033009 | 0.00034797 | 0.0002215 | 0.19809 | 0.19809 | 0.19809 | 0.98373 | -0.31063 | 0.98088 | -0.36604 | 27.2098
73 | -0.14388 | -0.03655 | 0.14403 | 0.036643 | 0.00014724 | 9.3812e-05 | 0.21755 | 0.21755 | 0.21755 | 0.98489 | -0.28835 | 0.98599 | -0.26711 | 29.8837
74 | 0.072139 | 0.018282 | -0.072098 | -0.018255 | 4.1507e-05 | 2.6099e-05 | 0.10951 | 0.10951 | 0.10951 | 0.98088 | -0.36604 | 0.98026 | -0.37802 | 15.0425
75 | 0.058366 | 0.014728 | -0.058204 | -0.014625 | 0.00016172 | 0.00010281 | 0.088578 | 0.088578 | 0.088578 | 0.98088 | -0.36604 | 0.97791 | -0.42408 | 24.3347
76 | 0.0023995 | 0.00060124 | -0.0023994 | -0.00060135 | 5.4952e-08 | -1.103e-07 | 0.0036027 | 0.0036027 | 0.0036027 | 0.99104 | -0.17107 | 0.99102 | -0.17155 | 0.98976
77 | 0.0072027 | 0.0018049 | -0.0072025 | -0.0018049 | 1.8244e-07 | 6.3163e-08 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.99104 | -0.17107 | 0.99102 | -0.1716 | 2.971
78 | 0.087668 | 0.022171 | -0.087473 | -0.022047 | 0.00019501 | 0.00012442 | 0.1317 | 0.1317 | 0.1317 | 0.99104 | -0.17107 | 0.98864 | -0.21755 | 36.1816
79 | 0.0047971 | 0.0012022 | -0.004797 | -0.0012022 | 6.2409e-08 | -2.0055e-09 | 0.0071762 | 0.0071762 | 0.0071762 | 0.99469 | -0.1011 | 0.99468 | -0.10137 | 1.9715
80 | 0.004797 | 0.0012022 | -0.0047968 | -0.0012022 | 1.9797e-07 | -6.3525e-09 | 0.0071762 | 0.0071763 | 0.0071763 | 0.99468 | -0.10137 | 0.99463 | -0.10224 | 1.9715
81 | 0.062038 | 0.015653 | -0.061964 | -0.015606 | 7.4186e-05 | 4.7203e-05 | 0.094563 | 0.094563 | 0.094563 | 0.9766 | -0.44943 | 0.97533 | -0.47443 | 25.979
82 | -0.062038 | -0.015653 | 0.062177 | 0.015741 | 0.00013866 | 8.8223e-05 | 0.094563 | 0.094563 | 0.094563 | 0.9766 | -0.44943 | 0.97899 | -0.40287 | 25.9789
83 | 0.058325 | 0.014694 | -0.058226 | -0.014631 | 9.9305e-05 | 6.3139e-05 | 0.089012 | 0.089012 | 0.089012 | 0.97533 | -0.47443 | 0.97351 | -0.5101 | 24.4539
84 | -0.062177 | -0.015741 | 0.062251 | 0.015788 | 7.425e-05 | 4.6405e-05 | 0.094563 | 0.094563 | 0.094563 | 0.97899 | -0.40287 | 0.98026 | -0.37802 | 12.9894
85 | 0.04738 | 0.011901 | -0.047366 | -0.011892 | 1.4074e-05 | 8.9188e-06 | 0.07248 | 0.07248 | 0.07248 | 0.97284 | -0.52328 | 0.97253 | -0.5295 | 19.9121
86 | -0.04738 | -0.011901 | 0.04741 | 0.01192 | 2.9823e-05 | 1.8899e-05 | 0.07248 | 0.07248 | 0.07248 | 0.97284 | -0.52328 | 0.97351 | -0.5101 | 19.9121
87 | 0.037034 | 0.0093029 | -0.037011 | -0.009288 | 2.3624e-05 | 1.4876e-05 | 0.056672 | 0.056672 | 0.056672 | 0.97253 | -0.5295 | 0.97185 | -0.54288 | 15.5692
88 | 0.030988 | 0.0078004 | -0.030923 | -0.0077601 | 6.4566e-05 | 4.0353e-05 | 0.047164 | 0.047165 | 0.047165 | 0.97791 | -0.42408 | 0.97569 | -0.46777 | 12.9574
89 | 0.027216 | 0.0068246 | -0.027211 | -0.0068212 | 5.4108e-06 | 3.3574e-06 | 0.041414 | 0.041414 | 0.041414 | 0.97791 | -0.42408 | 0.9777 | -0.42825 | 11.3774
90 | 0.020144 | 0.0050581 | -0.020136 | -0.0050536 | 7.4541e-06 | 4.5078e-06 | 0.030724 | 0.030724 | 0.030724 | 0.97569 | -0.46777 | 0.97529 | -0.47552 | 8.4408
91 | 0.01078 | 0.0027019 | -0.010779 | -0.0027013 | 1.1715e-06 | 6.0544e-07 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01644 | 0.97569 | -0.46777 | 0.97557 | -0.47005 | 4.5166
92 | 0.01361 | 0.0034126 | -0.013605 | -0.0034097 | 5.162e-06 | 2.9015e-06 | 0.020714 | 0.020714 | 0.020714 | 0.9777 | -0.42825 | 0.97729 | -0.43621 | 5.6908
93 | 0.016434 | 0.0041258 | -0.01643 | -0.0041233 | 4.2898e-06 | 2.5185e-06 | 0.025076 | 0.025076 | 0.025076 | 0.97529 | -0.47552 | 0.97501 | -0.481 | 6.8891
94 | 0.0077227 | 0.0019354 | -0.0077222 | -0.0019352 | 4.9471e-07 | 1.979e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.97557 | -0.47005 | 0.9755 | -0.47139 | 3.2361
95 | -0.14403 | -0.036643 | 0.14416 | 0.036728 | 0.00013261 | 8.4491e-05 | 0.21755 | 0.21755 | 0.21755 | 0.98599 | -0.26711 | 0.98698 | -0.24802 | 29.8837
96 | -0.15705 | -0.039959 | 0.15732 | 0.040133 | 0.00027277 | 0.00017391 | 0.23698 | 0.23698 | 0.23698 | 0.98698 | -0.24802 | 0.98885 | -0.21206 | 32.5528
97 | 0.012888 | 0.0032308 | -0.012886 | -0.0032296 | 2.2602e-06 | 1.2426e-06 | 0.019431 | 0.019431 | 0.019431 | 0.98698 | -0.24802 | 0.98679 | -0.25171 | 5.3383
98 | -0.19096 | -0.048583 | 0.19113 | 0.048687 | 0.00016382 | 0.00010458 | 0.28762 | 0.28762 | 0.28762 | 0.98885 | -0.21206 | 0.98978 | -0.19427 | 39.508
99 | 0.01643 | 0.0041233 | -0.016424 | -0.00412 | 5.5952e-06 | 3.2851e-06 | 0.025076 | 0.025077 | 0.025077 | 0.97501 | -0.481 | 0.97465 | -0.48814 | 6.8892
100 | 0.012467 | 0.0031281 | -0.012464 | -0.0031268 | 2.3711e-06 | 1.3e-06 | 0.019034 | 0.019034 | 0.019034 | 0.97465 | -0.48814 | 0.97445 | -0.49213 | 5.2292
101 | 0.026669 | 0.0066905 | -0.026655 | -0.0066818 | 1.3942e-05 | 8.6475e-06 | 0.040857 | 0.040858 | 0.040858 | 0.97133 | -0.55316 | 0.97078 | -0.56413 | 11.2246
102 | -0.026669 | -0.0066905 | 0.026677 | 0.0066955 | 8.0527e-06 | 4.9945e-06 | 0.040857 | 0.040857 | 0.040857 | 0.97133 | -0.55316 | 0.97165 | -0.54683 | 11.2246
103 | 0.010776 | 0.0027012 | -0.010774 | -0.0027003 | 1.6761e-06 | 8.7021e-07 | 0.016518 | 0.016518 | 0.016518 | 0.97078 | -0.56413 | 0.97061 | -0.5674 | 4.5379
104 | 0.015879 | 0.0039807 | -0.015876 | -0.003979 | 2.8818e-06 | 1.684e-06 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.97078 | -0.56413 | 0.97059 | -0.56794 | 6.6868
105 | -0.037004 | -0.0092836 | 0.037011 | 0.009288 | 6.9676e-06 | 4.3876e-06 | 0.056672 | 0.056672 | 0.056672 | 0.97165 | -0.54683 | 0.97185 | -0.54288 | 15.5692
106 | 0.015085 | 0.0037825 | -0.01508 | -0.0037796 | 5.1322e-06 | 2.9431e-06 | 0.022686 | 0.022686 | 0.022686 | 0.9895 | -0.20179 | 0.98913 | -0.20893 | 6.2323
107 | 0.014724 | 0.0036977 | -0.014709 | -0.003689 | 1.5139e-05 | 8.6393e-06 | 0.022179 | 0.02218 | 0.02218 | 0.98797 | -0.2314 | 0.98686 | -0.25297 | 6.0933
108 | -0.014724 | -0.0036977 | 0.014734 | 0.003703 | 9.2983e-06 | 5.305e-06 | 0.022179 | 0.022179 | 0.022179 | 0.98797 | -0.2314 | 0.98865 | -0.21817 | 6.0932
109 | 0.00034508 | 8.6271e-05 | -0.00034508 | -8.6364e-05 | 7.4076e-10 | -9.2771e-08 | 0.00052024 | 0.00052028 | 0.00052028 | 0.98686 | -0.25297 | 0.98686 | -0.25302 | 0.14293
110 | 0.014364 | 0.0036028 | -0.014363 | -0.0036021 | 1.1404e-06 | 6.4706e-07 | 0.021659 | 0.021659 | 0.021659 | 0.98686 | -0.25297 | 0.98678 | -0.25464 | 5.9504
111 | -0.020117 | -0.0050521 | 0.020121 | 0.005055 | 4.7738e-06 | 2.8772e-06 | 0.030281 | 0.030281 | 0.030281 | 0.98865 | -0.21817 | 0.98891 | -0.2132 | 8.319
112 | 0.010054 | 0.0025201 | -0.010053 | -0.0025195 | 1.0742e-06 | 5.2679e-07 | 0.015125 | 0.015126 | 0.015126 | 0.98913 | -0.20893 | 0.98902 | -0.21118 | 4.1554
113 | 0.00034508 | 8.6364e-05 | -0.00034508 | -8.6485e-05 | 9.6697e-10 | -1.2108e-07 | 0.00052028 | 0.00052032 | 0.00052032 | 0.98686 | -0.25302 | 0.98686 | -0.25308 | 0.14294
114 | 0.014134 | 0.0035446 | -0.014121 | -0.0035377 | 1.2313e-05 | 6.9576e-06 | 0.021314 | 0.021314 | 0.021314 | 0.98678 | -0.25464 | 0.98584 | -0.27293 | 5.8555
115 | 0.0097463 | 0.0024431 | -0.0097443 | -0.0024422 | 1.9529e-06 | 9.3925e-07 | 0.014665 | 0.014666 | 0.014666 | 0.98891 | -0.2132 | 0.98869 | -0.21741 | 4.029
116 | -0.029868 | -0.0074981 | 0.02989 | 0.0075118 | 2.1911e-05 | 1.3652e-05 | 0.044946 | 0.044946 | 0.044946 | 0.98891 | -0.2132 | 0.9897 | -0.19783 | 12.3479
117 | 0.034753 | 0.0087512 | -0.034647 | -0.0086843 | 0.00010657 | 6.6901e-05 | 0.052527 | 0.052527 | 0.052527 | 0.98478 | -0.29231 | 0.98149 | -0.35666 | 14.4306
118 | -0.034753 | -0.0087512 | 0.034798 | 0.0087795 | 4.5144e-05 | 2.8336e-05 | 0.052527 | 0.052527 | 0.052527 | 0.98478 | -0.29231 | 0.98618 | -0.26518 | 14.4305
119 | 0.02804 | 0.0070286 | -0.02804 | -0.0070281 | 7.3228e-07 | 4.55e-07 | 0.042512 | 0.042512 | 0.042512 | 0.98149 | -0.35666 | 0.98146 | -0.35721 | 11.679
120 | 0.0092913 | 0.002329 | -0.0092898 | -0.0023282 | 1.5327e-06 | 7.1565e-07 | 0.014019 | 0.01402 | 0.01402 | 0.98618 | -0.26518 | 0.986 | -0.26864 | 3.8515
121 | -0.060402 | -0.0152 | 0.060436 | 0.015221 | 3.3589e-05 | 2.1359e-05 | 0.091161 | 0.091161 | 0.091161 | 0.98618 | -0.26518 | 0.98678 | -0.25355 | 25.0442
122 | 0.20457 | 0.052268 | -0.20402 | -0.051919 | 0.00054632 | 0.00034885 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.99267 | -0.13888 | 0.98978 | -0.19427 | 42.1703
123 | 0.018123 | 0.0045453 | -0.018115 | -0.0045406 | 7.9609e-06 | 4.7293e-06 | 0.027278 | 0.027278 | 0.027278 | 0.98864 | -0.21755 | 0.98816 | -0.22677 | 7.494
124 | 0.06935 | 0.017502 | -0.069231 | -0.017426 | 0.00011932 | 7.599e-05 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.98864 | -0.21755 | 0.98678 | -0.25355 | 28.6877
125 | 0.013949 | 0.0034968 | -0.013949 | -0.0034966 | 3.3362e-07 | 1.8769e-07 | 0.021006 | 0.021006 | 0.021006 | 0.98816 | -0.22677 | 0.98814 | -0.22728 | 5.7708
126 | 0.0041654 | 0.0010438 | -0.0041653 | -0.0010438 | 9.1622e-08 | -2.0915e-08 | 0.0062724 | 0.0062724 | 0.0062724 | 0.98816 | -0.22677 | 0.98814 | -0.22724 | 1.7232
127 | 0.0048018 | 0.0012032 | -0.0048015 | -0.0012032 | 2.7985e-07 | -5.859e-09 | 0.0072098 | 0.0072099 | 0.0072099 | 0.99102 | -0.1716 | 0.99095 | -0.17283 | 1.9807
128 | 0.012892 | 0.0032318 | -0.01289 | -0.0032305 | 2.3115e-06 | 1.2685e-06 | 0.019382 | 0.019382 | 0.019382 | 0.98978 | -0.19427 | 0.98959 | -0.19804 | 5.3248
129 | 0.011294 | 0.0028336 | -0.011293 | -0.0028331 | 9.9772e-07 | 5.2714e-07 | 0.017248 | 0.017248 | 0.017248 | 0.97445 | -0.49213 | 0.97436 | -0.49398 | 4.7384
130 | 0.0034321 | 0.00086014 | -0.0034321 | -0.00086016 | 3.18e-08 | -1.8274e-08 | 0.0052353 | 0.0052353 | 0.0052353 | 0.9755 | -0.47139 | 0.97549 | -0.47159 | 1.4383
131 | 0.0042901 | 0.0010751 | -0.0042898 | -0.0010751 | 2.5573e-07 | -3.5127e-08 | 0.006544 | 0.006544 | 0.006544 | 0.9755 | -0.47139 | 0.97544 | -0.47264 | 1.7978
132 | 0.012112 | 0.0030364 | -0.012112 | -0.0030363 | 1.6244e-07 | 8.7728e-08 | 0.018364 | 0.018364 | 0.018364 | 0.98146 | -0.35721 | 0.98145 | -0.35749 | 5.0451
133 | 0.0078581 | 0.0019695 | -0.007858 | -0.0019694 | 1.703e-07 | 7.0324e-08 | 0.012047 | 0.012047 | 0.012047 | 0.97059 | -0.56794 | 0.97056 | -0.5684 | 3.3097
134 | 0.0080179 | 0.0020095 | -0.0080178 | -0.0020094 | 1.7197e-07 | 7.2556e-08 | 0.012292 | 0.012292 | 0.012292 | 0.97059 | -0.56794 | 0.97056 | -0.56839 | 3.377
135 | 0.0092227 | 0.0023121 | -0.0092194 | -0.0023106 | 3.2932e-06 | 1.5403e-06 | 0.013983 | 0.013983 | 0.013983 | 0.98145 | -0.35749 | 0.98106 | -0.36498 | 3.8416
136 | 0.0010131 | 0.00025154 | -0.0010131 | -0.00025185 | 2.2361e-08 | -3.1116e-07 | 0.0015283 | 0.0015284 | 0.0015284 | 0.98584 | -0.27293 | 0.98582 | -0.2734 | 0.4199
137 | 0.0030663 | 0.00076437 | -0.0030663 | -0.0007644 | 3.0176e-08 | -2.8615e-08 | 0.0046268 | 0.0046268 | 0.0046268 | 0.98584 | -0.27293 | 0.98583 | -0.27314 | 1.2711
138 | 0.010042 | 0.0025218 | -0.010023 | -0.0025128 | 1.8288e-05 | 9.0039e-06 | 0.015159 | 0.01516 | 0.01516 | 0.98584 | -0.27293 | 0.98388 | -0.31116 | 4.1648
139 | 0.0017971 | 0.00044803 | -0.0017971 | -0.00044841 | 9.6756e-08 | -3.8473e-07 | 0.0027128 | 0.0027129 | 0.0027129 | 0.98547 | -0.28018 | 0.98541 | -0.28131 | 0.74531
140 | -0.0017971 | -0.00044803 | 0.0017972 | 0.00044763 | 9.9274e-08 | -3.9485e-07 | 0.0027128 | 0.0027126 | 0.0027128 | 0.98547 | -0.28018 | 0.98553 | -0.27901 | 0.74527
141 | 0.0015291 | 0.00038126 | -0.0015291 | -0.00038138 | 2.0647e-08 | -1.1842e-07 | 0.0023083 | 0.0023084 | 0.0023084 | 0.98541 | -0.28131 | 0.9854 | -0.2816 | 0.63417
142 | -0.0019739 | -0.00049192 | 0.001974 | 0.00049166 | 8.1719e-08 | -2.6054e-07 | 0.0029794 | 0.0029793 | 0.0029794 | 0.98553 | -0.27901 | 0.98557 | -0.27814 | 0.81851
143 | 0.00047673 | 0.0001188 | -0.00047672 | -0.00011948 | 1.0449e-08 | -6.7846e-07 | 0.00071965 | 0.00071989 | 0.00071989 | 0.9854 | -0.2816 | 0.98537 | -0.28206 | 0.19777
144 | 0.0010524 | 0.00026258 | -0.0010523 | -0.00026317 | 4.5755e-08 | -5.8641e-07 | 0.0015887 | 0.0015889 | 0.0015889 | 0.9854 | -0.2816 | 0.98535 | -0.28251 | 0.43652
145 | -0.0022441 | -0.00055936 | 0.0022443 | 0.00055903 | 1.3836e-07 | -3.2134e-07 | 0.0033871 | 0.003387 | 0.0033871 | 0.98557 | -0.27814 | 0.98564 | -0.27684 | 0.93052
146 | 0.00053953 | 0.00013448 | -0.00053952 | -0.0001351 | 1.2123e-08 | -6.1395e-07 | 0.00081412 | 0.00081434 | 0.00081434 | 0.98582 | -0.2734 | 0.98579 | -0.27387 | 0.22372
147 | 0.00047355 | 0.00011737 | -0.00047354 | -0.00011834 | 1.4748e-08 | -9.7272e-07 | 0.00071433 | 0.00071468 | 0.00071468 | 0.98582 | -0.2734 | 0.98578 | -0.27405 | 0.19634
148 | 0.0030663 | 0.0007644 | -0.0030657 | -0.00076491 | 5.3901e-07 | -5.109e-07 | 0.0046268 | 0.0046271 | 0.0046271 | 0.98583 | -0.27314 | 0.98564 | -0.27684 | 1.2712
149 | 0.0090629 | 0.002272 | -0.0090619 | -0.0022716 | 9.7239e-07 | 4.4707e-07 | 0.013707 | 0.013707 | 0.013707 | 0.98388 | -0.31116 | 0.98376 | -0.31341 | 3.7656
150 | 0.00025255 | 6.3175e-05 | -0.00025255 | -6.3296e-05 | 5.1814e-10 | -1.209e-07 | 0.00038118 | 0.00038122 | 0.00038122 | 0.98579 | -0.27387 | 0.98579 | -0.27391 | 0.10473
151 | 0.00031909 | 7.9631e-05 | -0.00031909 | -7.997e-05 | 2.3265e-09 | -3.3953e-07 | 0.00048153 | 0.00048166 | 0.00048166 | 0.98578 | -0.27405 | 0.98577 | -0.27421 | 0.13232
152 | 0.0086003 | 0.0021559 | -0.0085979 | -0.0021548 | 2.3637e-06 | 1.04e-06 | 0.013009 | 0.013009 | 0.013009 | 0.98376 | -0.31341 | 0.98347 | -0.31918 | 3.5739
153 | 0.002939 | 0.0007361 | -0.0029389 | -0.00073613 | 2.8854e-08 | -2.885e-08 | 0.0044943 | 0.0044943 | 0.0044943 | 0.97303 | -0.5201 | 0.97302 | -0.52031 | 1.2347
154 | -0.010182 | -0.0025514 | 0.010195 | 0.0025578 | 1.2681e-05 | 6.3811e-06 | 0.015571 | 0.01557 | 0.015571 | 0.97303 | -0.5201 | 0.97436 | -0.49398 | 4.2778
155 | 0.0021801 | 0.00054595 | -0.0021801 | -0.00054608 | 5.2941e-08 | -1.2388e-07 | 0.0033339 | 0.0033339 | 0.0033339 | 0.97302 | -0.52031 | 0.973 | -0.52082 | 0.91591
156 | 0.0012548 | 0.00031418 | -0.0012548 | -0.00031447 | 3.4849e-08 | -2.9115e-07 | 0.0019189 | 0.001919 | 0.001919 | 0.973 | -0.52082 | 0.97297 | -0.5214 | 0.52719
157 | 0.012203 | 0.0030586 | -0.012203 | -0.0030584 | 4.6987e-07 | 2.5322e-07 | 0.018379 | 0.018379 | 0.018379 | 0.988 | -0.23002 | 0.98796 | -0.23083 | 5.0493
158 | -0.012203 | -0.0030586 | 0.012205 | 0.0030595 | 1.5954e-06 | 8.5976e-07 | 0.018379 | 0.018379 | 0.018379 | 0.988 | -0.23002 | 0.98814 | -0.22728 | 5.0493
159 | 0.010459 | 0.0026212 | -0.010458 | -0.002621 | 5.2266e-07 | 2.6258e-07 | 0.015752 | 0.015752 | 0.015752 | 0.98796 | -0.23083 | 0.9879 | -0.23188 | 4.3276
160 | 0.0024211 | 0.00060665 | -0.0024211 | -0.00060677 | 6.3798e-08 | -1.2312e-07 | 0.0036459 | 0.0036459 | 0.0036459 | 0.98814 | -0.22724 | 0.98811 | -0.22779 | 1.0016
161 | 0.0087159 | 0.0021844 | -0.0087154 | -0.0021841 | 5.2286e-07 | 2.3106e-07 | 0.013128 | 0.013128 | 0.013128 | 0.9879 | -0.23188 | 0.98784 | -0.23314 | 3.6067
162 | 0.0024008 | 0.00060153 | -0.0024007 | -0.00060168 | 7.5299e-08 | -1.5085e-07 | 0.003605 | 0.0036051 | 0.0036051 | 0.99095 | -0.17283 | 0.99092 | -0.17349 | 0.9904
163 | 0.0017413 | 0.00043631 | -0.0017413 | -0.0004364 | 2.1174e-08 | -9.1455e-08 | 0.0026233 | 0.0026233 | 0.0026233 | 0.9877 | -0.23588 | 0.98768 | -0.23614 | 0.72069
164 | -0.0034839 | -0.00087304 | 0.0034839 | 0.00087302 | 3.2212e-08 | -1.9292e-08 | 0.0052486 | 0.0052486 | 0.0052486 | 0.9877 | -0.23588 | 0.98771 | -0.23569 | 1.4419
165 | -0.005226 | -0.0013096 | 0.0052264 | 0.0013097 | 3.8227e-07 | 3.4153e-08 | 0.0078731 | 0.007873 | 0.0078731 | 0.98771 | -0.23569 | 0.98778 | -0.23415 | 2.1629
166 | -0.0069706 | -0.0017468 | 0.0069709 | 0.0017469 | 3.3654e-07 | 1.1119e-07 | 0.010501 | 0.010501 | 0.010501 | 0.98778 | -0.23415 | 0.98784 | -0.23314 | 2.8848
167 | 0.0002048 | 5.0928e-05 | -0.00020479 | -5.1326e-05 | 1.1226e-09 | -3.9813e-07 | 0.00030913 | 0.00030927 | 0.00030927 | 0.98535 | -0.28259 | 0.98534 | -0.28271 | 0.084964
168 | -0.00032724 | -8.1616e-05 | 0.00032724 | 8.1448e-05 | 1.2105e-09 | -1.6771e-07 | 0.00049404 | 0.00049398 | 0.00049404 | 0.98535 | -0.28259 | 0.98535 | -0.28251 | 0.13572
169 | 0.0050258 | 0.0012595 | -0.0050255 | -0.0012595 | 2.6852e-07 | 1.1151e-08 | 0.0075615 | 0.0075616 | 0.0075616 | 0.98902 | -0.21118 | 0.98896 | -0.2123 | 2.0774

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52534 | 0.13385

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012838 | 0.00032176
1 | 0.0012853 | 0.00032212
2 | 0.0018615 | 0.00046653
3 | 0.0017437 | 0.00043701
4 | 0.0017279 | 0.00043305
5 | 0.0017729 | 0.00044433
6 | 0.0019043 | 0.00047725
7 | 0.0017702 | 0.00044366
8 | 0.0017576 | 0.0004405
9 | 0.0019053 | 0.00047751
10 | 0.0016437 | 0.00041194
11 | 0.0018132 | 0.00045443
12 | 0.0020579 | 0.00051575
13 | 0.0028217 | 0.00070718
14 | 0.0022365 | 0.00056052
15 | 0.017898 | 0.0044856
16 | 0.0024218 | 0.00060696
17 | 0.0022106 | 0.00055404
18 | 0.0018134 | 0.00045447
19 | 0.0012838 | 0.00032176
20 | 0.0030103 | 0.00075446
21 | 0.0030074 | 0.00075372
22 | 0.0020824 | 0.00052189
23 | 0.0012846 | 0.00032194
24 | 0.0035326 | 0.00088536
25 | 0.0036511 | 0.00091506
26 | 0.0035353 | 0.00088602
27 | 0.0036511 | 0.00091505
28 | 0.0012855 | 0.00032217
29 | 0.012891 | 0.0032309
30 | 0.012889 | 0.0032303
31 | 0.0020819 | 0.00052178
32 | 0.0022436 | 0.00056229
33 | 0.0020527 | 0.00051446
34 | 0.00199 | 0.00049874
35 | 0.0020866 | 0.00052294
36 | 0.0012853 | 0.00032212
37 | 0.0012855 | 0.00032217
38 | 0.0033643 | 0.00084317
39 | 0.0019908 | 0.00049895
40 | 0.0079669 | 0.0019967
41 | 0.0020524 | 0.00051438
42 | 0.014211 | 0.0035616
43 | 0.0020842 | 0.00052236
44 | 0.014023 | 0.0035144
45 | 0.015991 | 0.0040078
46 | 0.0072285 | 0.0018116
47 | 0.0078972 | 0.0019792
48 | 0.012885 | 0.0032292
49 | 0.0024007 | 0.00060167
50 | 0.0047968 | 0.0012022
51 | 0.0036386 | 0.00091192
52 | 0.010332 | 0.0025894
53 | 0.010816 | 0.0027108
54 | 0.013601 | 0.0034086
55 | 0.0037019 | 0.00092779
56 | 0.003056 | 0.00076591
57 | 0.012886 | 0.0032296
58 | 0.0039577 | 0.00099189
59 | 0.010327 | 0.0025881
60 | 0.0098464 | 0.0024677
61 | 0.00044025 | 0.00011034
62 | 0.00043402 | 0.00010877
63 | 0.0092548 | 0.0023195
64 | 0.0017413 | 0.0004364
65 | 0.0053831 | 0.0013491
66 | 0.0050255 | 0.0012595
67 | 0.00022935 | 5.748e-05
68 | 0.001864 | 0.00046717
69 | 0.0066063 | 0.0016557
70 | 0.013605 | 0.0034097
71 | 0.0084042 | 0.0021063
72 | 0.0087949 | 0.0022042
73 | 0.0023994 | 0.00060135
74 | 0.0024007 | 0.00060168
75 | 0.00117 | 0.00029324
76 | 0.015927 | 0.0039917
77 | 0.0092898 | 0.0023282
78 | 0.010774 | 0.0027003
79 | 0.007858 | 0.0019694
80 | 0.0080178 | 0.0020094
81 | 0.0097443 | 0.0024422
82 | 0.0028895 | 0.00072419
83 | 0.0092194 | 0.0023106
84 | 0.00034508 | 8.6485e-05
85 | 0.00026794 | 6.7152e-05
86 | 0.00017669 | 4.4284e-05
87 | 0.00027012 | 6.7698e-05
88 | 0.00096061 | 0.00024075
89 | 0.00028697 | 7.1921e-05
90 | 0.00015445 | 3.8709e-05
91 | 0.00082147 | 0.00020588
92 | 0.0004616 | 0.00011569
93 | 0.00025255 | 6.3296e-05
94 | 0.00031909 | 7.997e-05
95 | 0.0085979 | 0.0021548
96 | 0.0072432 | 0.0018153
97 | 0.00075881 | 0.00019018
98 | 0.0010983 | 0.00027527
99 | 0.00092529 | 0.0002319
100 | 0.0012548 | 0.00031447
101 | 0.0017442 | 0.00043714
102 | 0.0017442 | 0.00043714
103 | 0.0017442 | 0.00043714
104 | 0.0017421 | 0.00043661
105 | 0.0024211 | 0.00060677
106 | 0.0024007 | 0.00060168
107 | 0.0024007 | 0.00060168
108 | 0.0017426 | 0.00043673
109 | 0.0017413 | 0.0004364
110 | 0.0017421 | 0.00043661
111 | 0.0017442 | 0.00043714
112 | 0.0017445 | 0.00043721
113 | 0.00012244 | 3.0688e-05
114 | 0.00020479 | 5.1326e-05
115 | 0.00072507 | 0.00018172
116 | 0.00047672 | 0.00011948
117 | 0.0050275 | 0.00126
118 | 0.0050255 | 0.0012595
119 | 0.0034321 | 0.00086016
120 | 0.0042898 | 0.0010751
121 | 0.01289 | 0.0032305

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1