## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-106_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-106_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-106_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-106_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-106_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-106_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-106_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-106_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-106_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-106_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-106_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-106_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-106_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-106_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-106_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-106_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-106_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-106_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-106_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-106_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-106_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-106_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-106_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-106_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-106_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-106_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-106_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-106_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-106_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-106_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-106_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-106_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-106_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-106_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-106_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-106_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-106_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-106_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-106_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-106_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-106_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-106_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-106_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-106_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-106_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-106_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-106_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-106_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-106_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-106_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-106_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-106_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-106_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-106_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-106_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-106_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-106_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-106_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-106_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-106_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-106_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-106_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-106_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-106_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-106_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-106_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-106_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-106_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-106_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-106_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-106_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-106_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-106_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-106_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-106_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-106_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-106_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-106_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-106_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-106_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-106_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-106_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-106_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-106_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-106_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-106_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-106_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-106_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-106_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-106_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-106_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-106_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-106_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-106_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-106_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-106_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-106_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-106_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-106_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-106_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_215_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-106_0_5_load_0 | 0 | 0.0015206 | 0.00038109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-106_0_5_load_1 | 1 | 0.0016505 | 0.00041365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-106_0_5_load_2 | 2 | 0.0023478 | 0.00058841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-106_0_5_load_3 | 3 | 0.00161 | 0.00040352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-106_0_5_load_96 | 4 | 0.0020517 | 0.00051419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-106_0_5_load_95 | 5 | 0.0013853 | 0.0003472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-106_0_5_load_4 | 6 | 0.0023102 | 0.00057898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-106_0_5_load_5 | 7 | 0.0044249 | 0.001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-106_0_5_load_7 | 9 | 0.0031591 | 0.00079174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-106_0_5_load_8 | 10 | 0.0049493 | 0.0012404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-106_0_5_load_31 | 12 | 0.0049765 | 0.0012472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-106_0_5_load_79 | 16 | 0.0044293 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-106_0_5_load_82 | 18 | 0.005421 | 0.0013586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-106_0_5_load_85 | 21 | 0.0060912 | 0.0015266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-106_0_5_load_81 | 22 | 0.0078776 | 0.0019743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-106_0_5_load_87 | 27 | 0.0053937 | 0.0013518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-106_0_5_load_83 | 28 | 0.0069295 | 0.0017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-106_0_5_load_103 | 31 | 0.0018842 | 0.00047222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-106_0_5_load_105 | 32 | 0.001617 | 0.00040526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-106_0_5_load_98 | 33 | 0.001371 | 0.0003436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-106_0_5_load_54 | 36 | 0.010819 | 0.0027115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-106_0_5_load_86 | 39 | 0.0037081 | 0.00092935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-106_0_5_load_94 | 42 | 0.0060261 | 0.0015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-106_0_5_load_58 | 43 | 0.0090367 | 0.0022648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-106_0_5_load_75 | 46 | 0.020797 | 0.0052122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-106_0_5_load_76 | 47 | 0.019497 | 0.0048865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-106_0_5_load_77 | 48 | 0.0065055 | 0.0016304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-106_0_5_load_32 | 49 | 0.0052825 | 0.0013239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-106_0_5_load_33 | 50 | 0.0090684 | 0.0022728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-106_0_5_load_80 | 52 | 0.0055517 | 0.0013914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-106_0_5_load_84 | 53 | 0.006494 | 0.0016275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-106_0_5_load_102 | 54 | 0.002004 | 0.00050225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-106_0_5_load_104 | 55 | 0.0018076 | 0.00045302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-106_0_5_load_97 | 56 | 0.0013615 | 0.00034123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-106_0_5_load_46 | 57 | 0.015976 | 0.0040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-106_0_5_load_69 | 59 | 0.010038 | 0.0025158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-106_0_5_load_67 | 62 | 0.012614 | 0.0031615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-106_0_5_load_55 | 65 | 0.0075696 | 0.0018971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-106_0_5_load_59 | 66 | 0.0059805 | 0.0014989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-106_0_5_load_71 | 67 | 0.014504 | 0.0036351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-106_0_5_load_47 | 68 | 0.024845 | 0.0062266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-106_0_5_load_78 | 69 | 0.006794 | 0.0017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-106_0_5_load_48 | 70 | 0.0046531 | 0.0011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-106_0_5_load_52 | 71 | 0.0079888 | 0.0020022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-106_0_5_load_61 | 72 | 0.0074567 | 0.0018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-106_0_5_load_34 | 73 | 0.01363 | 0.003416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-106_0_5_load_35 | 74 | 0.018238 | 0.0045708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-106_0_5_load_36 | 75 | 0.014618 | 0.0036637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-106_0_5_load_37 | 76 | 0.017702 | 0.0044365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-106_0_5_load_38 | 77 | 0.0087685 | 0.0021976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-106_0_5_load_39 | 80 | 0.0023333 | 0.00058477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-106_0_5_load_40 | 81 | 0.0023915 | 0.00059936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-106_0_5_load_41 | 82 | 0.0021243 | 0.00053239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-106_0_5_load_42 | 83 | 0.0026337 | 0.00066007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-106_0_5_load_65 | 84 | 0.011903 | 0.0029833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-106_0_5_load_62 | 86 | 0.011603 | 0.0029081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-106_0_5_load_70 | 87 | 0.0099146 | 0.0024848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1061-106_0_5_load_74 | 88 | 0.010874 | 0.0027252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1061-106_0_5_load_73 | 89 | 0.011955 | 0.0029961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1061-106_0_5_load_53 | 90 | 0.0081904 | 0.0020527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1061-106_0_5_load_63 | 91 | 0.013794 | 0.003457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1061-106_0_5_load_68 | 92 | 0.009522 | 0.0023864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1061-106_0_5_load_91 | 93 | 0.0052319 | 0.0013112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1061-106_0_5_load_90 | 94 | 0.0022578 | 0.00056586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1061-106_0_5_load_88 | 95 | 0.0024307 | 0.0006092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1061-106_0_5_load_89 | 96 | 0.0021825 | 0.00054698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1061-106_0_5_load_99 | 97 | 0.0014254 | 0.00035724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1061-106_0_5_load_100 | 98 | 0.0013402 | 0.00033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1061-106_0_5_load_101 | 99 | 0.0047269 | 0.0011847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-106_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0068341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-106_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0089557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-106_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0070204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-106_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0078797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-106_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-106_0_5_line_5 |  | 5 | 17 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-106_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1061-106_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.033335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1061-106_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1061-106_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.020797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1061-106_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.027747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-106_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.00093826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1061-106_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.033215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-106_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.079061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-106_0_5_line_14 |  | 11 | 18 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-106_0_5_line_15 |  | 12 | 49 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1061-106_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.026079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-106_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.064281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-106_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.020001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-106_0_5_line_19 |  | 15 | 28 | 0.014447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-106_0_5_line_20 |  | 15 | 25 | 0.033157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-106_0_5_line_21 |  | 16 | 52 | 0.018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-106_0_5_line_22 |  | 17 | 24 | 0.032237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-106_0_5_line_23 |  | 18 | 23 | 0.025832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-106_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-106_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0027617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-106_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0075103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-106_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.021164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-106_0_5_line_28 |  | 24 | 33 | 0.044994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-106_0_5_line_29 |  | 24 | 29 | 0.031663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-106_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.006302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-106_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.03164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-106_0_5_line_32 |  | 26 | 41 | 0.063475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-106_0_5_line_33 |  | 27 | 39 | 0.025521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-106_0_5_line_34 |  | 28 | 53 | 0.01149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-106_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.033245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-106_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.050607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-106_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.060519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-106_0_5_line_38 |  | 31 | 54 | 0.0069803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-106_0_5_line_39 |  | 32 | 55 | 0.0063906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-106_0_5_line_40 |  | 33 | 56 | 0.0063144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-106_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.005364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-106_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.029191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-106_0_5_line_43 |  | 35 | 59 | 0.0095584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-106_0_5_line_44 |  | 36 | 65 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-106_0_5_line_45 |  | 37 | 38 | 0.003725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-106_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-106_0_5_line_47 |  | 38 | 48 | 0.020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-106_0_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.053748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-106_0_5_line_49 |  | 40 | 42 | 0.020538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-106_0_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.012198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-106_0_5_line_51 |  | 43 | 66 | 0.006585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-106_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.007991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-106_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.039561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-106_0_5_line_54 |  | 44 | 47 | 0.010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-106_0_5_line_55 |  | 45 | 67 | 0.039257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-106_0_5_line_56 |  | 46 | 68 | 0.034444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-106_0_5_line_57 |  | 48 | 69 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-106_0_5_line_58 |  | 49 | 70 | 0.0026087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1061-106_0_5_line_59 |  | 50 | 51 | 0.019506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-106_0_5_line_60 |  | 51 | 72 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-106_0_5_line_61 |  | 53 | 93 | 0.053553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-106_0_5_line_62 |  | 54 | 83 | 0.0082709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-106_0_5_line_63 |  | 56 | 97 | 0.0064306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-106_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.020071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-106_0_5_line_65 |  | 58 | 68 | 0.028928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-106_0_5_line_66 |  | 58 | 78 | 0.031477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-106_0_5_line_67 |  | 59 | 92 | 0.030474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-106_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.007982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1061-106_0_5_line_69 |  | 60 | 62 | 0.013344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-106_0_5_line_70 |  | 60 | 63 | 0.021229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1061-106_0_5_line_71 |  | 61 | 88 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1061-106_0_5_line_72 |  | 61 | 91 | 0.029025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-106_0_5_line_73 |  | 62 | 92 | 0.017164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-106_0_5_line_74 |  | 63 | 64 | 0.028911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1061-106_0_5_line_75 |  | 64 | 90 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1061-106_0_5_line_76 |  | 64 | 72 | 0.010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1061-106_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.028571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1061-106_0_5_line_78 |  | 71 | 90 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1061-106_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.02334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-106_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.014315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-106_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.028011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-106_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-106_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-106_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.00309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1061-106_0_5_line_85 |  | 79 | 84 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-106_0_5_line_86 |  | 79 | 85 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1061-106_0_5_line_87 |  | 79 | 86 | 0.056008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-106_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0001565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-106_0_5_line_89 |  | 80 | 82 | 0.0083624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-106_0_5_line_90 |  | 81 | 83 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-106_0_5_line_91 |  | 84 | 87 | 0.031446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-106_0_5_line_92 |  | 85 | 88 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1061-106_0_5_line_93 |  | 85 | 89 | 0.0093649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-106_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-106_0_5_line_95 |  | 94 | 96 | 0.0077229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-106_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.007977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-106_0_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0063932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-106_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-106_0_5_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2666902.1144 | 1209940.6369 | 2666896.5691 | 1209944.6313
1 | 2666909.3811 | 1209935.4024 | 2666902.1144 | 1209940.6369
2 | 2666896.5691 | 1209944.6313 | 2666890.8727 | 1209948.7346
3 | 2666890.8727 | 1209948.7346 | 2666884.4791 | 1209953.3402
4 | 2666873.7259 | 1209961.0861 | 2666884.4791 | 1209953.3402
5 | 2666850.0485 | 1209978.1417 | 2666873.7259 | 1209961.0861
6 | 2666908.4858 | 1209975.4626 | 2666909.9146 | 1209969.1514 | 2666912.4242 | 1209966.2755
7 | 2666915.6563 | 1210007.5061 | 2666912.9411 | 1210002.239 | 2666911.134 | 1209997.3269 | 2666907.9714 | 1209977.7349 | 2666908.4858 | 1209975.4626
8 | 2666929.9107 | 1209954.3918 | 2666925.031 | 1209957.1135 | 2666915.2275 | 1209963.0628 | 2666912.4242 | 1209966.2755
9 | 2666915.6563 | 1210007.5061 | 2666926.693 | 1209997.9906 | 2666931.2802 | 1209993.7825
10 | 2666907.0825 | 1210027.1665 | 2666906.4522 | 1210026.4367 | 2666904.5316 | 1210024.1916 | 2666904.224 | 1210023.8324 | 2666918.0664 | 1210012.1915 | 2666915.6563 | 1210007.5061
11 | 2666929.9107 | 1209954.3918 | 2666930.7301 | 1209953.9347
12 | 2666956.2865 | 1209971.9398 | 2666944.9403 | 1209981.2516 | 2666931.2802 | 1209993.7825
13 | 2666850.0485 | 1209978.1417 | 2666872.1626 | 1210000.9034 | 2666873.7973 | 1209999.4987 | 2666874.511 | 1209998.884 | 2666882.2191 | 1210006.942 | 2666889.8211 | 1210014.9655 | 2666894.6043 | 1210018.1544 | 2666897.8251 | 1210019.0021 | 2666900.2251 | 1210019.1625 | 2666900.7879 | 1210019.8136 | 2666903.6914 | 1210023.2038 | 2666904.224 | 1210023.8324 | 2666904.5316 | 1210024.1916 | 2666906.4522 | 1210026.4367 | 2666907.0825 | 1210027.1665
14 | 2666907.0825 | 1210027.1665 | 2666920.4627 | 1210015.8299
15 | 2666930.7301 | 1209953.9347 | 2666937.8885 | 1209949.9421 | 2666951.9529 | 1209943.3007
16 | 2666956.2865 | 1209971.9398 | 2666957.5835 | 1209972.1767 | 2666963.0447 | 1209973.1942 | 2666967.8914 | 1209974.1047 | 2666973.4513 | 1209975.1343 | 2666976.4776 | 1209975.702 | 2666980.5508 | 1209976.4593 | 2666981.9236 | 1209976.7193
17 | 2666981.9236 | 1209976.7193 | 2666981.8848 | 1209973.4057 | 2666983.4191 | 1209968.7645 | 2666986.6013 | 1209964.9312 | 2666992.2477 | 1209960.2806 | 2667014.9758 | 1209949.3179 | 2667030.8189 | 1209942.9807 | 2667032.1637 | 1209942.351
18 | 2666981.9236 | 1209976.7193 | 2666982.6333 | 1209980.5296 | 2666984.928 | 1209984.6579 | 2666988.4976 | 1209988.9673 | 2666991.6333 | 1209993.8541
19 | 2667032.1637 | 1209942.351 | 2667034.2511 | 1209944.6314 | 2667038.0508 | 1209948.7544 | 2667040.3184 | 1209951.237 | 2667041.7793 | 1209953.1234
20 | 2667057.6235 | 1209921.6687 | 2667052.3922 | 1209927.9249 | 2667047.0203 | 1209933.1567 | 2667038.7731 | 1209939.2678 | 2667032.1637 | 1209942.351
21 | 2666991.6333 | 1209993.8541 | 2666994.3467 | 1209998.083 | 2666996.6164 | 1210004.4346 | 2666998.1565 | 1210010.778
22 | 2666827.4434 | 1209955.0966 | 2666850.0485 | 1209978.1417
23 | 2666940.1716 | 1209999.1313 | 2666920.4627 | 1210015.8299
24 | 2666958.5629 | 1210021.0289 | 2666959.2567 | 1210022.193 | 2666960.4464 | 1210024.5522 | 2666960.2891 | 1210026.3738 | 2666958.1867 | 1210033.5546 | 2666956.147 | 1210039.8912 | 2666954.02 | 1210045.2039
25 | 2666954.02 | 1210045.2039 | 2666952.4549 | 1210047.4794
26 | 2666958.5629 | 1210021.0289 | 2666956.2137 | 1210017.0223 | 2666954.3005 | 1210014.8887
27 | 2666940.1716 | 1209999.1313 | 2666954.3005 | 1210014.8887
28 | 2666827.4434 | 1209955.0966 | 2666865.2454 | 1209930.6939
29 | 2666805.2741 | 1209932.4901 | 2666806.8899 | 1209934.1314 | 2666827.4434 | 1209955.0966
30 | 2667057.6235 | 1209921.6687 | 2667060.9898 | 1209916.3366
31 | 2667057.6235 | 1209921.6687 | 2667058.9402 | 1209922.862 | 2667067.3357 | 1209929.9385 | 2667070.3421 | 1209930.9284 | 2667073.7335 | 1209931.478 | 2667078.4889 | 1209931.0534 | 2667081.5852 | 1209930.1321 | 2667085.1414 | 1209927.7555
32 | 2667084.5158 | 1209857.4313 | 2667082.9873 | 1209860.8718 | 2667067.6013 | 1209902.2577 | 2667064.1656 | 1209910.3797 | 2667060.9898 | 1209916.3366
33 | 2667106.3607 | 1209913.5751 | 2667085.1414 | 1209927.7555
34 | 2667049.1905 | 1209960.5312 | 2667045.4853 | 1209956.1202 | 2667044.6265 | 1209956.7888 | 2667044.117 | 1209956.1271 | 2667041.8992 | 1209953.2782 | 2667041.7793 | 1209953.1234
35 | 2666805.2741 | 1209932.4901 | 2666795.7074 | 1209922.7326 | 2666788.6059 | 1209916.149 | 2666780.1826 | 1209910.8515
36 | 2666805.2741 | 1209932.4901 | 2666848.882 | 1209906.8119
37 | 2666780.1826 | 1209910.8515 | 2666832.9377 | 1209881.1956
38 | 2666854.897 | 1209903.2701 | 2666848.882 | 1209906.8119
39 | 2666838.5085 | 1209878.064 | 2666832.9377 | 1209881.1956
40 | 2666870.5505 | 1209927.2693 | 2666865.2454 | 1209930.6939
41 | 2667074.6858 | 1209856.9317 | 2667076.6497 | 1209851.9396
42 | 2667074.6858 | 1209856.9317 | 2667064.004 | 1209884.0979
43 | 2667076.6497 | 1209851.9396 | 2667073.485 | 1209851.5037 | 2667069.3966 | 1209852.1026 | 2667067.2621 | 1209852.754
44 | 2667064.004 | 1209884.0979 | 2667056.8063 | 1209902.4032 | 2667055.1407 | 1209906.0563
45 | 2667120.0816 | 1209899.924 | 2667122.2594 | 1209902.9504
46 | 2667122.2594 | 1209902.9504 | 2667106.3607 | 1209913.5751
47 | 2667120.0816 | 1209899.924 | 2667103.1778 | 1209911.2302
48 | 2667084.5158 | 1209857.4313 | 2667087.5646 | 1209850.6058 | 2667092.7075 | 1209842.0806 | 2667099.4926 | 1209833.5294 | 2667100.6452 | 1209832.4195 | 2667102.2479 | 1209833.8717 | 2667102.9252 | 1209834.4797 | 2667103.8356 | 1209835.3015 | 2667108.4155 | 1209834.9417 | 2667110.4166 | 1209836.7876 | 2667122.5042 | 1209835.2559
49 | 2667122.5042 | 1209835.2559 | 2667128.4642 | 1209834.5113 | 2667134.2089 | 1209839.3901 | 2667135.6565 | 1209839.0839 | 2667135.705 | 1209839.507 | 2667136.2461 | 1209844.1048 | 2667136.3018 | 1209844.5612
50 | 2667084.5158 | 1209857.4313 | 2667088.1218 | 1209856.4824 | 2667092.3042 | 1209859.0199 | 2667092.7572 | 1209859.2918 | 2667093.497 | 1209859.7448 | 2667095.3617 | 1209860.8776
51 | 2667101.8858 | 1209859.9837 | 2667095.3617 | 1209860.8776
52 | 2667108.2247 | 1209812.0366 | 2667114.91 | 1209807.6312
53 | 2667114.91 | 1209807.6312 | 2667111.0599 | 1209804.6083 | 2667085.8472 | 1209796.4977 | 2667077.6689 | 1209796.2831
54 | 2667114.91 | 1209807.6312 | 2667119.497 | 1209804.6143 | 2667124.094 | 1209802.8657
55 | 2667108.2247 | 1209812.0366 | 2667107.4842 | 1209808.2704 | 2667105.9234 | 1209806.4739 | 2667098.5657 | 1209803.078 | 2667085.1648 | 1209799.7253 | 2667078.8133 | 1209798.7867 | 2667074.1186 | 1209799.0188
56 | 2667043.5367 | 1209799.6785 | 2667049.4131 | 1209798.0448 | 2667071.0219 | 1209796.1086 | 2667077.6689 | 1209796.2831
57 | 2667103.1778 | 1209911.2302 | 2667087.0092 | 1209922.0448
58 | 2666954.3118 | 1209942.1868 | 2666951.9529 | 1209943.3007
59 | 2667017.0321 | 1209938.8123 | 2666998.8749 | 1209945.9386
60 | 2667017.0321 | 1209938.8123 | 2667016.3402 | 1209936.8032 | 2667010.2094 | 1209919.2928
61 | 2667049.1905 | 1209960.5312 | 2667093.1847 | 1209991.0676
62 | 2666862.024 | 1209899.0734 | 2666854.897 | 1209903.2701
63 | 2666870.5505 | 1209927.2693 | 2666875.9531 | 1209923.7816
64 | 2667015.6654 | 1209807.4271 | 2667015.0771 | 1209787.365
65 | 2667015.6654 | 1209807.4271 | 2667043.5367 | 1209799.6785
66 | 2666985.1626 | 1209815.5342 | 2666986.4133 | 1209815.1591 | 2667015.6654 | 1209807.4271
67 | 2667038.1147 | 1209861.6485 | 2667067.2621 | 1209852.754
68 | 2667009.525 | 1209872.2759 | 2667002.0441 | 1209875.1159
69 | 2667009.525 | 1209872.2759 | 2667021.997 | 1209867.5303
70 | 2667009.525 | 1209872.2759 | 2667011.2798 | 1209877.0986 | 2666996.0645 | 1209882.3532
71 | 2667002.0441 | 1209875.1159 | 2667001.6452 | 1209874.0886 | 2667000.36 | 1209870.761 | 2666997.2367 | 1209862.6781
72 | 2667002.0441 | 1209875.1159 | 2666976.1588 | 1209884.9537 | 2666974.8674 | 1209885.2856
73 | 2667021.997 | 1209867.5303 | 2667034.7846 | 1209862.6647 | 2667038.1147 | 1209861.6485
74 | 2667006.0742 | 1209909.4823 | 2666996.0645 | 1209882.3532
75 | 2667006.0742 | 1209909.4823 | 2666995.2331 | 1209916.7941
76 | 2667006.0742 | 1209909.4823 | 2667008.1802 | 1209913.4973 | 2667010.2094 | 1209919.2928
77 | 2666954.3118 | 1209942.1868 | 2666956.9537 | 1209940.9393 | 2666970.6135 | 1209933.399 | 2666978.9427 | 1209927.7813
78 | 2666978.9427 | 1209927.7813 | 2666995.2331 | 1209916.7941
79 | 2666931.5591 | 1209864.0986 | 2666930.9803 | 1209857.719 | 2666932.3998 | 1209847.7288 | 2666935.4913 | 1209841.6228
80 | 2666936.4305 | 1209877.3366 | 2666936.4305 | 1209877.3366 | 2666931.9476 | 1209868.3809 | 2666931.5591 | 1209864.0986
81 | 2666956.3957 | 1209824.4118 | 2666947.4494 | 1209828.1188 | 2666938.1986 | 1209836.2756 | 2666935.4913 | 1209841.6228
82 | 2666946.8432 | 1209886.6397 | 2666944.8422 | 1209885.6917 | 2666936.4305 | 1209877.3366
83 | 2666985.1626 | 1209815.5342 | 2666958.1864 | 1209823.6698 | 2666956.3957 | 1209824.4118
84 | 2666986.0262 | 1209818.5013 | 2666985.1626 | 1209815.5342
85 | 2666986.0262 | 1209818.5013 | 2667002.5679 | 1209813.4449
86 | 2666988.7455 | 1209841.0012 | 2666989.8898 | 1209839.2796 | 2666990.6976 | 1209835.7087 | 2666989.6048 | 1209830.8157 | 2666986.0262 | 1209818.5013
87 | 2666986.0262 | 1209818.5013 | 2666970.3753 | 1209823.273 | 2666955.0784 | 1209829.0161 | 2666948.3012 | 1209832.142 | 2666944.077 | 1209835.3521 | 2666940.4335 | 1209839.6472 | 2666938.1581 | 1209843.9922
88 | 2666878.1885 | 1209889.5551 | 2666878.3233 | 1209889.4757
89 | 2666885.5293 | 1209885.2326 | 2666878.3233 | 1209889.4757
90 | 2666878.1885 | 1209889.5551 | 2666862.024 | 1209899.0734
91 | 2667033.0723 | 1209805.8612 | 2667009.2511 | 1209811.402 | 2667002.5679 | 1209813.4449
92 | 2666988.7455 | 1209841.0012 | 2666990.66 | 1209845.8256 | 2666991.1626 | 1209847.0987 | 2666993.4908 | 1209852.984 | 2666997.2367 | 1209862.6781
93 | 2666988.7455 | 1209841.0012 | 2666987.2379 | 1209843.2634 | 2666983.4482 | 1209846.3673 | 2666981.8497 | 1209847.074
94 | 2667093.1847 | 1209991.0676 | 2667098.408 | 1209987.3897 | 2667108.8268 | 1209981.481 | 2667109.4152 | 1209981.2069
95 | 2667109.4152 | 1209981.2069 | 2667116.4159 | 1209977.946
96 | 2667123.6469 | 1209974.5779 | 2667116.4159 | 1209977.946
97 | 2666881.3244 | 1209920.3143 | 2666875.9531 | 1209923.7816
98 | 2666894.566 | 1209911.7663 | 2666881.3244 | 1209920.3143

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666902.1144 | 1209940.6369
1 | 2666896.5691 | 1209944.6313
2 | 2666909.3811 | 1209935.4024
3 | 2666890.8727 | 1209948.7346
4 | 2666884.4791 | 1209953.3402
5 | 2666873.7259 | 1209961.0861
6 | 2666908.4858 | 1209975.4626
7 | 2666912.4242 | 1209966.2755
8 | 2666915.6563 | 1210007.5061
9 | 2666929.9107 | 1209954.3918
10 | 2666931.2802 | 1209993.7825
11 | 2666907.0825 | 1210027.1665
12 | 2666930.7301 | 1209953.9347
13 | 2666956.2865 | 1209971.9398
14 | 2666981.9236 | 1209976.7193
15 | 2667032.1637 | 1209942.351
16 | 2666991.6333 | 1209993.8541
17 | 2666850.0485 | 1209978.1417
18 | 2666920.4627 | 1210015.8299
19 | 2666954.02 | 1210045.2039
20 | 2666958.5629 | 1210021.0289
21 | 2666952.4549 | 1210047.4794
22 | 2666954.3005 | 1210014.8887
23 | 2666940.1716 | 1209999.1313
24 | 2666827.4434 | 1209955.0966
25 | 2667057.6235 | 1209921.6687
26 | 2667060.9898 | 1209916.3366
27 | 2667085.1414 | 1209927.7555
28 | 2667041.7793 | 1209953.1234
29 | 2666805.2741 | 1209932.4901
30 | 2666780.1826 | 1209910.8515
31 | 2666848.882 | 1209906.8119
32 | 2666832.9377 | 1209881.1956
33 | 2666865.2454 | 1209930.6939
34 | 2667074.6858 | 1209856.9317
35 | 2667076.6497 | 1209851.9396
36 | 2667064.004 | 1209884.0979
37 | 2667122.2594 | 1209902.9504
38 | 2667120.0816 | 1209899.924
39 | 2667106.3607 | 1209913.5751
40 | 2667122.5042 | 1209835.2559
41 | 2667084.5158 | 1209857.4313
42 | 2667136.3018 | 1209844.5612
43 | 2667095.3617 | 1209860.8776
44 | 2667114.91 | 1209807.6312
45 | 2667108.2247 | 1209812.0366
46 | 2667077.6689 | 1209796.2831
47 | 2667124.094 | 1209802.8657
48 | 2667103.1778 | 1209911.2302
49 | 2666951.9529 | 1209943.3007
50 | 2666998.8749 | 1209945.9386
51 | 2667017.0321 | 1209938.8123
52 | 2666998.1565 | 1210010.778
53 | 2667049.1905 | 1209960.5312
54 | 2666854.897 | 1209903.2701
55 | 2666838.5085 | 1209878.064
56 | 2666870.5505 | 1209927.2693
57 | 2667015.0771 | 1209787.365
58 | 2667015.6654 | 1209807.4271
59 | 2667067.2621 | 1209852.754
60 | 2667009.525 | 1209872.2759
61 | 2667002.0441 | 1209875.1159
62 | 2667021.997 | 1209867.5303
63 | 2666996.0645 | 1209882.3532
64 | 2667006.0742 | 1209909.4823
65 | 2667055.1407 | 1209906.0563
66 | 2667101.8858 | 1209859.9837
67 | 2667074.1186 | 1209799.0188
68 | 2667043.5367 | 1209799.6785
69 | 2667087.0092 | 1209922.0448
70 | 2666954.3118 | 1209942.1868
71 | 2666978.9427 | 1209927.7813
72 | 2667010.2094 | 1209919.2928
73 | 2666931.5591 | 1209864.0986
74 | 2666935.4913 | 1209841.6228
75 | 2666936.4305 | 1209877.3366
76 | 2666956.3957 | 1209824.4118
77 | 2666946.8432 | 1209886.6397
78 | 2666985.1626 | 1209815.5342
79 | 2666986.0262 | 1209818.5013
80 | 2666878.3233 | 1209889.4757
81 | 2666878.1885 | 1209889.5551
82 | 2666885.5293 | 1209885.2326
83 | 2666862.024 | 1209899.0734
84 | 2667002.5679 | 1209813.4449
85 | 2666988.7455 | 1209841.0012
86 | 2666938.1581 | 1209843.9922
87 | 2667033.0723 | 1209805.8612
88 | 2666997.2367 | 1209862.6781
89 | 2666981.8497 | 1209847.074
90 | 2666995.2331 | 1209916.7941
91 | 2666974.8674 | 1209885.2856
92 | 2667038.1147 | 1209861.6485
93 | 2667093.1847 | 1209991.0676
94 | 2667109.4152 | 1209981.2069
95 | 2667123.6469 | 1209974.5779
96 | 2667116.4159 | 1209977.946
97 | 2666875.9531 | 1209923.7816
98 | 2666881.3244 | 1209920.3143
99 | 2666894.566 | 1209911.7663
100 | 2667009.525 | 1209872.2759

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97854 | -0.41195 | 0.0015206 | 0.00038109
1 | 0.97857 | -0.41147 | 0.0016505 | 0.00041365
2 | 0.97852 | -0.41233 | 0.0023478 | 0.00058841
3 | 0.9786 | -0.41077 | 0.00161 | 0.00040352
4 | 0.97865 | -0.40974 | 0.0020517 | 0.00051419
5 | 0.97877 | -0.40753 | 0.0013853 | 0.0003472
6 | 0.98546 | -0.27722 | 0.0023102 | 0.00057898
7 | 0.98614 | -0.264 | 0.0044249 | 0.001109
8 | 0.98327 | -0.31946 | 0 | 0
9 | 0.98761 | -0.23584 | 0.0031591 | 0.00079174
10 | 0.98246 | -0.33521 | 0.0049493 | 0.0012404
11 | 0.98181 | -0.34802 | 0 | 0
12 | 0.98767 | -0.23457 | 0.0049765 | 0.0012472
13 | 0.98001 | -0.38269 | 0 | 0
14 | 0.97809 | -0.42014 | 0 | 0
15 | 0.97396 | -0.50127 | 0 | 0
16 | 0.97791 | -0.42378 | 0.0044293 | 0.0011101
17 | 0.97905 | -0.40192 | 0 | 0
18 | 0.98149 | -0.35417 | 0.005421 | 0.0013586
19 | 0.9807 | -0.36972 | 0 | 0
20 | 0.98085 | -0.36688 | 0 | 0
21 | 0.98069 | -0.37002 | 0.0060912 | 0.0015266
22 | 0.98089 | -0.36605 | 0.0078776 | 0.0019743
23 | 0.98116 | -0.3607 | 0 | 0
24 | 0.97824 | -0.41778 | 0 | 0
25 | 0.97261 | -0.52778 | 0 | 0
26 | 0.97249 | -0.53023 | 0 | 0
27 | 0.97195 | -0.54085 | 0.0053937 | 0.0013518
28 | 0.97361 | -0.50805 | 0.0069295 | 0.0017367
29 | 0.97775 | -0.42747 | 0 | 0
30 | 0.97765 | -0.42955 | 0 | 0
31 | 0.97712 | -0.43982 | 0.0018842 | 0.00047222
32 | 0.97745 | -0.43333 | 0.001617 | 0.00040526
33 | 0.97782 | -0.42616 | 0.001371 | 0.0003436
34 | 0.99684 | -0.060511 | 0 | 0
35 | 0.99693 | -0.058781 | 0 | 0
36 | 0.99635 | -0.069932 | 0.010819 | 0.0027115
37 | 0.97131 | -0.55356 | 0 | 0
38 | 0.97126 | -0.55448 | 0 | 0
39 | 0.97154 | -0.54887 | 0.0037081 | 0.00092935
40 | 0.97094 | -0.56087 | 0 | 0
41 | 0.97124 | -0.55488 | 0 | 0
42 | 0.97082 | -0.56316 | 0.0060261 | 0.0015103
43 | 0.97107 | -0.55827 | 0.0090367 | 0.0022648
44 | 0.98607 | -0.26826 | 0 | 0
45 | 0.98596 | -0.27034 | 0 | 0
46 | 0.98731 | -0.24418 | 0.020797 | 0.0052122
47 | 0.98588 | -0.2719 | 0.019497 | 0.0048865
48 | 0.97101 | -0.55948 | 0.0065055 | 0.0016304
49 | 0.98939 | -0.20157 | 0.0052825 | 0.0013239
50 | 0.99398 | -0.11415 | 0.0090684 | 0.0022728
51 | 0.99414 | -0.11103 | 0 | 0
52 | 0.97781 | -0.42563 | 0.0055517 | 0.0013914
53 | 0.97341 | -0.51198 | 0.006494 | 0.0016275
54 | 0.97705 | -0.44128 | 0.002004 | 0.00050225
55 | 0.97744 | -0.43354 | 0.0018076 | 0.00045302
56 | 0.97777 | -0.42718 | 0.0013615 | 0.00034123
57 | 0.99087 | -0.17521 | 0.015976 | 0.0040039
58 | 0.99116 | -0.16952 | 0 | 0
59 | 0.99709 | -0.055699 | 0.010038 | 0.0025158
60 | 0.99908 | -0.017337 | 0 | 0
61 | 1 | 0 | -0.49506 | -0.1259
62 | 0.99847 | -0.029127 | 0.012614 | 0.0031615
63 | 0.99713 | -0.05419 | 0 | 0
64 | 0.99447 | -0.10461 | 0 | 0
65 | 0.99619 | -0.07308 | 0.0075696 | 0.0018971
66 | 0.97103 | -0.559 | 0.0059805 | 0.0014989
67 | 0.98544 | -0.28056 | 0.014504 | 0.0036351
68 | 0.98904 | -0.21049 | 0.024845 | 0.0062266
69 | 0.97088 | -0.56192 | 0.006794 | 0.0017027
70 | 0.98959 | -0.19783 | 0.0046531 | 0.0011662
71 | 0.99179 | -0.15579 | 0.0079888 | 0.0020022
72 | 0.99431 | -0.10772 | 0.0074567 | 0.0018688
73 | 0.9897 | -0.19793 | 0.01363 | 0.003416
74 | 0.99049 | -0.18257 | 0.018238 | 0.0045708
75 | 0.9894 | -0.20389 | 0.014618 | 0.0036637
76 | 0.99191 | -0.15511 | 0.017702 | 0.0044365
77 | 0.98928 | -0.20609 | 0.0087685 | 0.0021976
78 | 0.99392 | -0.11627 | 0 | 0
79 | 0.99416 | -0.11167 | 0 | 0
80 | 0.97686 | -0.44507 | 0.0023333 | 0.00058477
81 | 0.97686 | -0.44506 | 0.0023915 | 0.00059936
82 | 0.97684 | -0.4454 | 0.0021243 | 0.00053239
83 | 0.97698 | -0.44271 | 0.0026337 | 0.00066007
84 | 0.99382 | -0.11833 | 0.011903 | 0.0029833
85 | 0.99634 | -0.069794 | 0 | 0
86 | 0.99357 | -0.12314 | 0.011603 | 0.0029081
87 | 0.99353 | -0.12384 | 0.0099146 | 0.0024848
88 | 0.99863 | -0.026164 | 0.010874 | 0.0027252
89 | 0.99624 | -0.07176 | 0.011955 | 0.0029961
90 | 0.99337 | -0.12559 | 0.0081904 | 0.0020527
91 | 0.99964 | -0.0069809 | 0.013794 | 0.003457
92 | 0.99788 | -0.040522 | 0.009522 | 0.0023864
93 | 0.97281 | -0.52392 | 0.0052319 | 0.0013112
94 | 0.97269 | -0.52632 | 0.0022578 | 0.00056586
95 | 0.97264 | -0.52734 | 0.0024307 | 0.0006092
96 | 0.97265 | -0.52698 | 0.0021825 | 0.00054698
97 | 0.97772 | -0.42806 | 0.0014254 | 0.00035724
98 | 0.97769 | -0.42877 | 0.0013402 | 0.00033587
99 | 0.97762 | -0.43013 | 0.0047269 | 0.0011847
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038684 | -0.00096942 | 0.0038685 | 0.00096939 | 8.8682e-08 | -2.9098e-08 | 0.0058825 | 0.0058824 | 0.0058825 | 0.97854 | -0.41195 | 0.97857 | -0.41147 | 1.6161
1 | 0.0023478 | 0.00058833 | -0.0023478 | -0.00058841 | 4.2808e-08 | -8.5105e-08 | 0.0035702 | 0.0035702 | 0.0035702 | 0.97854 | -0.41195 | 0.97852 | -0.41233 | 0.98084
2 | -0.005519 | -0.001383 | 0.0055192 | 0.0013831 | 1.8541e-07 | 3.0465e-08 | 0.0083922 | 0.0083922 | 0.0083922 | 0.97857 | -0.41147 | 0.9786 | -0.41077 | 2.3056
3 | -0.0071292 | -0.0017866 | 0.0071296 | 0.0017867 | 3.4724e-07 | 1.2323e-07 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01084 | 0.9786 | -0.41077 | 0.97865 | -0.40974 | 2.9781
4 | -0.0091813 | -0.0023009 | 0.0091822 | 0.0023014 | 9.6846e-07 | 4.5328e-07 | 0.01396 | 0.01396 | 0.01396 | 0.97865 | -0.40974 | 0.97877 | -0.40753 | 3.8351
5 | -0.010568 | -0.0026486 | 0.01057 | 0.00265 | 2.8244e-06 | 1.4408e-06 | 0.016066 | 0.016066 | 0.016066 | 0.97877 | -0.40753 | 0.97905 | -0.40192 | 4.4137
6 | -0.14451 | -0.036716 | 0.1446 | 0.036774 | 9.1996e-05 | 5.8615e-05 | 0.21838 | 0.21838 | 0.21838 | 0.98546 | -0.27722 | 0.98614 | -0.264 | 29.9979
7 | 0.1422 | 0.036137 | -0.14191 | -0.035953 | 0.00028864 | 0.00018388 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.98546 | -0.27722 | 0.98327 | -0.31946 | 29.5188
8 | -0.14903 | -0.037883 | 0.14923 | 0.038012 | 0.00020247 | 0.00012904 | 0.22506 | 0.22506 | 0.22506 | 0.98614 | -0.264 | 0.98761 | -0.23584 | 30.915
9 | 0.084696 | 0.021528 | -0.084632 | -0.021488 | 6.417e-05 | 4.0542e-05 | 0.12828 | 0.12828 | 0.12828 | 0.98327 | -0.31946 | 0.98246 | -0.33521 | 17.621
10 | 0.057215 | 0.014425 | -0.057137 | -0.014375 | 7.8063e-05 | 4.9609e-05 | 0.086616 | 0.086616 | 0.086616 | 0.98327 | -0.31946 | 0.98181 | -0.34802 | 23.7956
11 | -0.15239 | -0.038804 | 0.1524 | 0.03881 | 9.2919e-06 | 5.9228e-06 | 0.22982 | 0.22982 | 0.22982 | 0.98761 | -0.23584 | 0.98767 | -0.23457 | 31.5688
12 | 0.079682 | 0.020247 | -0.079501 | -0.020131 | 0.00018172 | 0.00011588 | 0.12078 | 0.12079 | 0.12079 | 0.98246 | -0.33521 | 0.98001 | -0.38269 | 33.1827
13 | 0.037732 | 0.0095074 | -0.037635 | -0.0094463 | 9.7021e-05 | 6.1096e-05 | 0.057205 | 0.057205 | 0.057205 | 0.98181 | -0.34802 | 0.97905 | -0.40192 | 15.7158
14 | 0.019405 | 0.0048677 | -0.019399 | -0.0048643 | 5.6886e-06 | 3.419e-06 | 0.029411 | 0.029411 | 0.029411 | 0.98181 | -0.34802 | 0.98149 | -0.35417 | 8.0799
15 | -0.15737 | -0.040057 | 0.15762 | 0.040217 | 0.0002508 | 0.0001599 | 0.23732 | 0.23732 | 0.23732 | 0.98767 | -0.23457 | 0.98939 | -0.20157 | 32.5987
16 | 0.079501 | 0.020131 | -0.079358 | -0.02004 | 0.00014267 | 9.0984e-05 | 0.12079 | 0.12079 | 0.12079 | 0.98001 | -0.38269 | 0.97809 | -0.42014 | 33.1828
17 | 0.069375 | 0.017538 | -0.069106 | -0.017367 | 0.0002688 | 0.00017123 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.97809 | -0.42014 | 0.97396 | -0.50127 | 29.0103
18 | 0.0099832 | 0.0025024 | -0.0099815 | -0.0025016 | 1.7302e-06 | 8.5634e-07 | 0.015188 | 0.015188 | 0.015188 | 0.97809 | -0.42014 | 0.97791 | -0.42378 | 4.1726
19 | 0.025546 | 0.0064086 | -0.025538 | -0.0064035 | 8.2534e-06 | 5.1025e-06 | 0.039032 | 0.039032 | 0.039032 | 0.97396 | -0.50127 | 0.97361 | -0.50805 | 10.723
20 | 0.04356 | 0.010958 | -0.043505 | -0.010923 | 5.5095e-05 | 3.4849e-05 | 0.066566 | 0.066566 | 0.066566 | 0.97396 | -0.50127 | 0.97261 | -0.52778 | 18.2874
21 | 0.0055522 | 0.0013915 | -0.0055517 | -0.0013914 | 4.8975e-07 | 8.3903e-08 | 0.0084484 | 0.0084485 | 0.0084485 | 0.97791 | -0.42378 | 0.97781 | -0.42563 | 2.321
22 | 0.027065 | 0.0067963 | -0.027045 | -0.0067836 | 2.046e-05 | 1.2689e-05 | 0.04114 | 0.04114 | 0.04114 | 0.97905 | -0.40192 | 0.97824 | -0.41778 | 11.3021
23 | 0.013978 | 0.0035057 | -0.013974 | -0.0035032 | 4.3506e-06 | 2.458e-06 | 0.021192 | 0.021192 | 0.021192 | 0.98149 | -0.35417 | 0.98116 | -0.3607 | 5.8221
24 | -0.0060913 | -0.0015266 | 0.0060921 | 0.0015268 | 8.2271e-07 | 2.0241e-07 | 0.0092423 | 0.0092422 | 0.0092423 | 0.9807 | -0.36972 | 0.98085 | -0.36688 | 2.5391
25 | 0.0060913 | 0.0015266 | -0.0060912 | -0.0015266 | 8.8463e-08 | 2.1771e-08 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.9807 | -0.36972 | 0.98069 | -0.37002 | 2.5391
26 | -0.0060921 | -0.0015268 | 0.0060923 | 0.0015269 | 2.4057e-07 | 5.9166e-08 | 0.0092422 | 0.0092421 | 0.0092422 | 0.98085 | -0.36688 | 0.98089 | -0.36605 | 2.5391
27 | -0.01397 | -0.0035012 | 0.013974 | 0.0035032 | 3.5645e-06 | 2.014e-06 | 0.021193 | 0.021192 | 0.021193 | 0.98089 | -0.36605 | 0.98116 | -0.3607 | 5.8221
28 | 0.01023 | 0.002565 | -0.010226 | -0.002563 | 4.0861e-06 | 2.0505e-06 | 0.015562 | 0.015562 | 0.015562 | 0.97824 | -0.41778 | 0.97782 | -0.42616 | 4.2753
29 | 0.016814 | 0.0042186 | -0.016807 | -0.004214 | 7.7682e-06 | 4.5743e-06 | 0.025578 | 0.025578 | 0.025578 | 0.97824 | -0.41778 | 0.97775 | -0.42747 | 7.027
30 | 0.021076 | 0.0052926 | -0.021073 | -0.0052911 | 2.4576e-06 | 1.4946e-06 | 0.032248 | 0.032248 | 0.032248 | 0.97261 | -0.52778 | 0.97249 | -0.53023 | 8.8593
31 | 0.022429 | 0.0056307 | -0.022415 | -0.0056222 | 1.3974e-05 | 8.5509e-06 | 0.034318 | 0.034318 | 0.034318 | 0.97261 | -0.52778 | 0.97195 | -0.54085 | 9.4281
32 | 0.021073 | 0.0052911 | -0.021048 | -0.005276 | 2.4753e-05 | 1.5056e-05 | 0.032248 | 0.032248 | 0.032248 | 0.97249 | -0.53023 | 0.97124 | -0.55488 | 8.8593
33 | 0.017022 | 0.0042704 | -0.017015 | -0.0042665 | 6.5001e-06 | 3.8439e-06 | 0.026061 | 0.026061 | 0.026061 | 0.97195 | -0.54085 | 0.97154 | -0.54887 | 7.1596
34 | 0.018608 | 0.0046668 | -0.018605 | -0.0046648 | 3.4854e-06 | 2.0878e-06 | 0.028441 | 0.028441 | 0.028441 | 0.97361 | -0.50805 | 0.97341 | -0.51198 | 7.8135
35 | 0.0034255 | 0.00085764 | -0.0034252 | -0.00085784 | 3.3879e-07 | -2.0009e-07 | 0.0052129 | 0.005213 | 0.005213 | 0.97775 | -0.42747 | 0.97765 | -0.42955 | 1.4322
36 | 0.013381 | 0.0033564 | -0.013373 | -0.003352 | 7.8709e-06 | 4.4031e-06 | 0.020365 | 0.020366 | 0.020366 | 0.97775 | -0.42747 | 0.97712 | -0.43982 | 5.5949
37 | 0.0034252 | 0.00085784 | -0.0034246 | -0.0008582 | 6.1678e-07 | -3.6398e-07 | 0.005213 | 0.0052133 | 0.0052133 | 0.97765 | -0.42955 | 0.97745 | -0.43333 | 1.4322
38 | 0.011489 | 0.0028798 | -0.011488 | -0.0028793 | 8.0129e-07 | 4.254e-07 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.97712 | -0.43982 | 0.97705 | -0.44128 | 4.8067
39 | 0.0018076 | 0.00045295 | -0.0018076 | -0.00045302 | 1.8146e-08 | -6.8488e-08 | 0.0027517 | 0.0027517 | 0.0027517 | 0.97745 | -0.43333 | 0.97744 | -0.43354 | 0.75597
40 | 0.0088552 | 0.0022194 | -0.0088548 | -0.0022192 | 4.3e-07 | 1.9599e-07 | 0.013476 | 0.013476 | 0.013476 | 0.97782 | -0.42616 | 0.97777 | -0.42718 | 3.7021
41 | -0.018398 | -0.0046139 | 0.0184 | 0.0046149 | 1.5173e-06 | 9.0111e-07 | 0.027464 | 0.027464 | 0.027464 | 0.99684 | -0.060511 | 0.99693 | -0.058781 | 7.5452
42 | 0.018398 | 0.0046139 | -0.01839 | -0.004609 | 8.257e-06 | 4.9041e-06 | 0.027464 | 0.027465 | 0.027465 | 0.99684 | -0.060511 | 0.99635 | -0.069932 | 7.5452
43 | -0.0184 | -0.0046149 | 0.018402 | 0.0046165 | 2.7037e-06 | 1.6057e-06 | 0.027464 | 0.027464 | 0.027464 | 0.99693 | -0.058781 | 0.99709 | -0.055699 | 7.5452
44 | 0.0075707 | 0.0018975 | -0.0075696 | -0.0018971 | 1.1354e-06 | 4.1827e-07 | 0.011307 | 0.011307 | 0.011307 | 0.99635 | -0.069932 | 0.99619 | -0.07308 | 3.1062
45 | 0.013304 | 0.0033355 | -0.013303 | -0.0033352 | 5.8028e-07 | 3.2528e-07 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.97131 | -0.55356 | 0.97126 | -0.55448 | 5.5994
46 | -0.013304 | -0.0033355 | 0.013307 | 0.0033372 | 2.9788e-06 | 1.6697e-06 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.97131 | -0.55356 | 0.97154 | -0.54887 | 5.5994
47 | 0.013303 | 0.0033352 | -0.0133 | -0.0033334 | 3.168e-06 | 1.7759e-06 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.97126 | -0.55448 | 0.97101 | -0.55948 | 5.5994
48 | -0.0060267 | -0.0015104 | 0.0060285 | 0.0015109 | 1.7194e-06 | 4.3548e-07 | 0.0092363 | 0.0092361 | 0.0092363 | 0.97094 | -0.56087 | 0.97124 | -0.55488 | 2.5375
49 | 0.0060267 | 0.0015104 | -0.0060261 | -0.0015103 | 6.5704e-07 | 1.6653e-07 | 0.0092363 | 0.0092364 | 0.0092364 | 0.97094 | -0.56087 | 0.97082 | -0.56316 | 2.5375
50 | 0.01502 | 0.0037651 | -0.015017 | -0.0037637 | 2.4224e-06 | 1.3994e-06 | 0.023012 | 0.023012 | 0.023012 | 0.97124 | -0.55488 | 0.97107 | -0.55827 | 6.322
51 | 0.0059807 | 0.0014989 | -0.0059805 | -0.0014989 | 2.074e-07 | 5.1275e-08 | 0.0091645 | 0.0091646 | 0.0091646 | 0.97107 | -0.55827 | 0.97103 | -0.559 | 2.5177
52 | 0.014513 | 0.00364 | -0.014511 | -0.0036392 | 1.4374e-06 | 8.1801e-07 | 0.021901 | 0.021901 | 0.021901 | 0.98607 | -0.26826 | 0.98596 | -0.27034 | 6.0169
53 | -0.034013 | -0.0085285 | 0.034052 | 0.008553 | 3.9086e-05 | 2.451e-05 | 0.051329 | 0.051329 | 0.051329 | 0.98607 | -0.26826 | 0.98731 | -0.24418 | 14.1013
54 | 0.019501 | 0.0048885 | -0.019497 | -0.0048865 | 3.3801e-06 | 2.0305e-06 | 0.029427 | 0.029427 | 0.029427 | 0.98607 | -0.26826 | 0.98588 | -0.2719 | 8.0845
55 | 0.014511 | 0.0036392 | -0.014504 | -0.0036351 | 7.0614e-06 | 4.0189e-06 | 0.021901 | 0.021902 | 0.021902 | 0.98596 | -0.27034 | 0.98544 | -0.28056 | 6.0169
56 | -0.054849 | -0.013765 | 0.054938 | 0.013821 | 8.8281e-05 | 5.6058e-05 | 0.082672 | 0.082672 | 0.082672 | 0.98731 | -0.24418 | 0.98904 | -0.21049 | 22.7122
57 | 0.0067947 | 0.001703 | -0.006794 | -0.0017027 | 7.9089e-07 | 2.6559e-07 | 0.010413 | 0.010413 | 0.010413 | 0.97101 | -0.55948 | 0.97088 | -0.56192 | 2.8606
58 | -0.16291 | -0.041541 | 0.16294 | 0.04156 | 2.9423e-05 | 1.8764e-05 | 0.24526 | 0.24526 | 0.24526 | 0.98939 | -0.20157 | 0.98959 | -0.19783 | 33.6899
59 | -0.0090684 | -0.0022728 | 0.0090698 | 0.0022734 | 1.3481e-06 | 6.0989e-07 | 0.013576 | 0.013576 | 0.013576 | 0.99398 | -0.11415 | 0.99414 | -0.11103 | 3.7296
60 | -0.0090698 | -0.0022734 | 0.0090712 | 0.002274 | 1.429e-06 | 6.4644e-07 | 0.013576 | 0.013576 | 0.013576 | 0.99414 | -0.11103 | 0.99431 | -0.10772 | 3.7296
61 | 0.012111 | 0.0030372 | -0.012104 | -0.0030335 | 6.8837e-06 | 3.7402e-06 | 0.018514 | 0.018514 | 0.018514 | 0.97341 | -0.51198 | 0.97281 | -0.52392 | 5.0863
62 | 0.0094842 | 0.0023771 | -0.0094835 | -0.0023768 | 6.471e-07 | 3.1057e-07 | 0.014444 | 0.014444 | 0.014444 | 0.97705 | -0.44128 | 0.97698 | -0.44271 | 3.9682
63 | 0.0074932 | 0.0018779 | -0.0074929 | -0.0018778 | 3.1359e-07 | 1.2005e-07 | 0.011404 | 0.011404 | 0.011404 | 0.97777 | -0.42718 | 0.97772 | -0.42806 | 3.1329
64 | -0.015976 | -0.0040039 | 0.01598 | 0.0040064 | 4.3321e-06 | 2.5139e-06 | 0.023991 | 0.023991 | 0.023991 | 0.99087 | -0.17521 | 0.99116 | -0.16952 | 6.591
65 | 0.079939 | 0.020148 | -0.079782 | -0.020048 | 0.00015635 | 9.9689e-05 | 0.12005 | 0.12005 | 0.12005 | 0.99116 | -0.16952 | 0.98904 | -0.21049 | 32.981
66 | -0.095919 | -0.024154 | 0.096163 | 0.02431 | 0.00024491 | 0.00015633 | 0.14404 | 0.14404 | 0.14404 | 0.99116 | -0.16952 | 0.99392 | -0.11627 | 39.572
67 | -0.02844 | -0.0071322 | 0.028461 | 0.007145 | 2.0588e-05 | 1.2778e-05 | 0.042445 | 0.042444 | 0.042445 | 0.99709 | -0.055699 | 0.99788 | -0.040522 | 11.6606
68 | -0.25258 | -0.064695 | 0.2528 | 0.064831 | 0.00021236 | 0.0001357 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.99908 | -0.017337 | 1 | 0 | 51.7429
69 | 0.050646 | 0.012724 | -0.050618 | -0.012706 | 2.8481e-05 | 1.8053e-05 | 0.075442 | 0.075443 | 0.075443 | 0.99908 | -0.017337 | 0.99847 | -0.029127 | 20.726
70 | 0.20194 | 0.051971 | -0.20158 | -0.051741 | 0.00036123 | 0.00023063 | 0.30125 | 0.30125 | 0.30125 | 0.99908 | -0.017337 | 0.99713 | -0.05419 | 41.3801
71 | 0.22681 | 0.05761 | -0.22653 | -0.057428 | 0.00028525 | 0.00018221 | 0.33777 | 0.33777 | 0.33777 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.026164 | 46.3968
72 | 0.013798 | 0.0034596 | -0.013794 | -0.003457 | 4.5888e-06 | 2.5562e-06 | 0.020533 | 0.020533 | 0.020533 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0069809 | 5.6409
73 | 0.038003 | 0.0095444 | -0.037983 | -0.0095314 | 2.0651e-05 | 1.2992e-05 | 0.056643 | 0.056643 | 0.056643 | 0.99847 | -0.029127 | 0.99788 | -0.040522 | 15.5614
74 | 0.20158 | 0.051741 | -0.20108 | -0.051426 | 0.00049194 | 0.00031409 | 0.30125 | 0.30125 | 0.30125 | 0.99713 | -0.05419 | 0.99447 | -0.10461 | 41.3801
75 | 0.18455 | 0.047282 | -0.18437 | -0.047163 | 0.00018747 | 0.00011964 | 0.27651 | 0.27651 | 0.27651 | 0.99447 | -0.10461 | 0.99337 | -0.12559 | 37.9826
76 | 0.01653 | 0.0041443 | -0.016528 | -0.0041428 | 2.449e-06 | 1.4289e-06 | 0.024735 | 0.024735 | 0.024735 | 0.99447 | -0.10461 | 0.99431 | -0.10772 | 6.7952
77 | -0.16759 | -0.042726 | 0.16793 | 0.042944 | 0.00034089 | 0.00021744 | 0.25226 | 0.25226 | 0.25226 | 0.98959 | -0.19783 | 0.99179 | -0.15579 | 34.651
78 | -0.17592 | -0.044946 | 0.17618 | 0.04511 | 0.00025725 | 0.00016413 | 0.26424 | 0.26424 | 0.26424 | 0.99179 | -0.15579 | 0.99337 | -0.12559 | 36.2974
79 | -0.037024 | -0.0092818 | 0.037052 | 0.0092988 | 2.7123e-05 | 1.7058e-05 | 0.055667 | 0.055667 | 0.055667 | 0.9897 | -0.19793 | 0.99049 | -0.18257 | 15.2932
80 | 0.023394 | 0.0058658 | -0.023388 | -0.0058617 | 6.6417e-06 | 4.0668e-06 | 0.035174 | 0.035175 | 0.035175 | 0.9897 | -0.19793 | 0.9894 | -0.20389 | 9.6633
81 | -0.055289 | -0.01387 | 0.055362 | 0.013916 | 7.2476e-05 | 4.6024e-05 | 0.083065 | 0.083065 | 0.083065 | 0.99049 | -0.18257 | 0.99191 | -0.15511 | 22.8202
82 | 0.0087694 | 0.002198 | -0.0087685 | -0.0021976 | 9.1781e-07 | 4.0672e-07 | 0.013189 | 0.013189 | 0.013189 | 0.9894 | -0.20389 | 0.98928 | -0.20609 | 3.6234
83 | -0.073064 | -0.018352 | 0.073199 | 0.018439 | 0.0001357 | 8.6461e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.99191 | -0.15511 | 0.99392 | -0.11627 | 30.1155
84 | -0.16936 | -0.042749 | 0.1694 | 0.042773 | 3.728e-05 | 2.3779e-05 | 0.25366 | 0.25366 | 0.25366 | 0.99392 | -0.11627 | 0.99416 | -0.11167 | 34.8437
85 | 0.021828 | 0.0054736 | -0.021821 | -0.0054694 | 6.9238e-06 | 4.2071e-06 | 0.032672 | 0.032672 | 0.032672 | 0.99416 | -0.11167 | 0.99382 | -0.11833 | 8.9757
86 | -0.20284 | -0.051158 | 0.20324 | 0.051418 | 0.00040754 | 0.00026021 | 0.30371 | 0.30371 | 0.30371 | 0.99416 | -0.11167 | 0.99634 | -0.069794 | 41.7185
87 | 0.01161 | 0.0029114 | -0.011603 | -0.0029081 | 6.3424e-06 | 3.3333e-06 | 0.017377 | 0.017378 | 0.017378 | 0.99416 | -0.11167 | 0.99357 | -0.12314 | 4.7741
88 | -0.0044576 | -0.0011171 | 0.0044576 | 0.0011171 | 2.7056e-09 | -2.2739e-10 | 0.0067901 | 0.0067901 | 0.0067901 | 0.97686 | -0.44507 | 0.97686 | -0.44506 | 1.8654
89 | 0.0021243 | 0.00053231 | -0.0021243 | -0.00053239 | 3.2835e-08 | -8.3673e-08 | 0.0032358 | 0.0032359 | 0.0032359 | 0.97686 | -0.44507 | 0.97684 | -0.4454 | 0.88898
90 | -0.0068491 | -0.0017164 | 0.0068498 | 0.0017167 | 7.6567e-07 | 2.5516e-07 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.97686 | -0.44506 | 0.97698 | -0.44271 | 2.8662
91 | 0.0099172 | 0.0024861 | -0.0099146 | -0.0024848 | 2.6001e-06 | 1.2567e-06 | 0.014849 | 0.014849 | 0.014849 | 0.99382 | -0.11833 | 0.99353 | -0.12384 | 4.0794
92 | -0.2152 | -0.054414 | 0.21565 | 0.054703 | 0.00045138 | 0.00028827 | 0.32157 | 0.32157 | 0.32157 | 0.99634 | -0.069794 | 0.99863 | -0.026164 | 44.1712
93 | 0.011956 | 0.0029967 | -0.011955 | -0.0029961 | 1.1196e-06 | 5.9462e-07 | 0.017856 | 0.017856 | 0.017856 | 0.99634 | -0.069794 | 0.99624 | -0.07176 | 4.9054
94 | 0.006872 | 0.0017222 | -0.0068712 | -0.001722 | 7.8786e-07 | 2.6818e-07 | 0.010511 | 0.010511 | 0.010511 | 0.97281 | -0.52392 | 0.97269 | -0.52632 | 2.8878
95 | 0.0046134 | 0.0011561 | -0.0046132 | -0.0011561 | 1.4425e-07 | -3.5369e-09 | 0.0070575 | 0.0070575 | 0.0070575 | 0.97269 | -0.52632 | 0.97265 | -0.52698 | 1.9389
96 | -0.0024307 | -0.0006092 | 0.0024308 | 0.00060912 | 4.1367e-08 | -7.2531e-08 | 0.0037187 | 0.0037187 | 0.0037187 | 0.97264 | -0.52734 | 0.97265 | -0.52698 | 1.0216
97 | 0.0060675 | 0.0015206 | -0.0060673 | -0.0015205 | 2.0443e-07 | 5.0663e-08 | 0.0092343 | 0.0092343 | 0.0092343 | 0.97772 | -0.42806 | 0.97769 | -0.42877 | 2.5369
98 | 0.0047272 | 0.0011847 | -0.0047269 | -0.0011847 | 3.0594e-07 | -1.8335e-09 | 0.0071946 | 0.0071947 | 0.0071947 | 0.97769 | -0.42877 | 0.97762 | -0.43013 | 1.9766

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49506 | 0.1259

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015206 | 0.00038109
1 | 0.0016505 | 0.00041365
2 | 0.0023478 | 0.00058841
3 | 0.00161 | 0.00040352
4 | 0.0020517 | 0.00051419
5 | 0.0013853 | 0.0003472
6 | 0.0023102 | 0.00057898
7 | 0.0044249 | 0.001109
8 | 0.0031591 | 0.00079174
9 | 0.0049493 | 0.0012404
10 | 0.0049765 | 0.0012472
11 | 0.0044293 | 0.0011101
12 | 0.005421 | 0.0013586
13 | 0.0060912 | 0.0015266
14 | 0.0078776 | 0.0019743
15 | 0.0053937 | 0.0013518
16 | 0.0069295 | 0.0017367
17 | 0.0018842 | 0.00047222
18 | 0.001617 | 0.00040526
19 | 0.001371 | 0.0003436
20 | 0.010819 | 0.0027115
21 | 0.0037081 | 0.00092935
22 | 0.0060261 | 0.0015103
23 | 0.0090367 | 0.0022648
24 | 0.020797 | 0.0052122
25 | 0.019497 | 0.0048865
26 | 0.0065055 | 0.0016304
27 | 0.0052825 | 0.0013239
28 | 0.0090684 | 0.0022728
29 | 0.0055517 | 0.0013914
30 | 0.006494 | 0.0016275
31 | 0.002004 | 0.00050225
32 | 0.0018076 | 0.00045302
33 | 0.0013615 | 0.00034123
34 | 0.015976 | 0.0040039
35 | 0.010038 | 0.0025158
36 | 0.012614 | 0.0031615
37 | 0.0075696 | 0.0018971
38 | 0.0059805 | 0.0014989
39 | 0.014504 | 0.0036351
40 | 0.024845 | 0.0062266
41 | 0.006794 | 0.0017027
42 | 0.0046531 | 0.0011662
43 | 0.0079888 | 0.0020022
44 | 0.0074567 | 0.0018688
45 | 0.01363 | 0.003416
46 | 0.018238 | 0.0045708
47 | 0.014618 | 0.0036637
48 | 0.017702 | 0.0044365
49 | 0.0087685 | 0.0021976
50 | 0.0023333 | 0.00058477
51 | 0.0023915 | 0.00059936
52 | 0.0021243 | 0.00053239
53 | 0.0026337 | 0.00066007
54 | 0.011903 | 0.0029833
55 | 0.011603 | 0.0029081
56 | 0.0099146 | 0.0024848
57 | 0.010874 | 0.0027252
58 | 0.011955 | 0.0029961
59 | 0.0081904 | 0.0020527
60 | 0.013794 | 0.003457
61 | 0.009522 | 0.0023864
62 | 0.0052319 | 0.0013112
63 | 0.0022578 | 0.00056586
64 | 0.0024307 | 0.0006092
65 | 0.0021825 | 0.00054698
66 | 0.0014254 | 0.00035724
67 | 0.0013402 | 0.00033587
68 | 0.0047269 | 0.0011847

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1