## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-108_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-108_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-108_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-108_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-108_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-108_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-108_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-108_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-108_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-108_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-108_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-108_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-108_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-108_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-108_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-108_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-108_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-108_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-108_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-108_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-108_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-108_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-108_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-108_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-108_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-108_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-108_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-108_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-108_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-108_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-108_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-108_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-108_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-108_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-108_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-108_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-108_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-108_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-108_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-108_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-108_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-108_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-108_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-108_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-108_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-108_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-108_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-108_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-108_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-108_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-108_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-108_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-108_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-108_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-108_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-108_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-108_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-108_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-108_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-108_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-108_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-108_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-108_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-108_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-108_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-108_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-108_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-108_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-108_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-108_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-108_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-108_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-108_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-108_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-108_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-108_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-108_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-108_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-108_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-108_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-108_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-108_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-108_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-108_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-108_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-108_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-108_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-108_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-108_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-108_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-108_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-108_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-108_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-108_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-108_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-108_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-108_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-108_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-108_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-108_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1061-108_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1061-108_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1061-108_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1061-108_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1061-108_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1061-108_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_215_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-108_0_5_load_0 | 0 | 0.019304 | 0.0048381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-108_0_5_load_43 | 4 | 0.030444 | 0.0076301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-108_0_5_load_101 | 6 | 0.01592 | 0.0039899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-108_0_5_load_46 | 8 | 0.012388 | 0.0031047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-108_0_5_load_44 | 9 | 0.015978 | 0.0040044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-108_0_5_load_100 | 11 | 0.029866 | 0.0074851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-108_0_5_load_56 | 15 | 0.014345 | 0.0035951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-108_0_5_load_94 | 21 | 0.0063092 | 0.0015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-108_0_5_load_86 | 22 | 0.0090947 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-108_0_5_load_85 | 23 | 0.01335 | 0.0033458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-108_0_5_load_79 | 26 | 0.0099276 | 0.0024881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-108_0_5_load_47 | 27 | 0.010107 | 0.0025331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-108_0_5_load_48 | 30 | 0.0084414 | 0.0021156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-108_0_5_load_67 | 32 | 0.012478 | 0.0031272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-108_0_5_load_83 | 35 | 0.011381 | 0.0028523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-108_0_5_load_80 | 38 | 0.0028147 | 0.00070542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-108_0_5_load_103 | 40 | 0.0022397 | 0.00056131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-108_0_5_load_81 | 45 | 0.0032418 | 0.00081248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-108_0_5_load_107 | 46 | 0.0037882 | 0.00094941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-108_0_5_load_106 | 49 | 0.0034608 | 0.00086735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-108_0_5_load_45 | 52 | 0.011356 | 0.002846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-108_0_5_load_102 | 53 | 0.0095792 | 0.0024008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-108_0_5_load_99 | 55 | 0.0066648 | 0.0016704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-108_0_5_load_93 | 59 | 0.0061472 | 0.0015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-108_0_5_load_49 | 62 | 0.0087014 | 0.0021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-108_0_5_load_58 | 63 | 0.015547 | 0.0038964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-108_0_5_load_73 | 64 | 0.0034959 | 0.00087616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-108_0_5_load_76 | 68 | 0.0056851 | 0.0014248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-108_0_5_load_65 | 70 | 0.009623 | 0.0024118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-108_0_5_load_109 | 72 | 0.0070481 | 0.0017664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-108_0_5_load_108 | 73 | 0.007071 | 0.0017722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-108_0_5_load_72 | 76 | 0.0060625 | 0.0015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-108_0_5_load_110 | 77 | 0.0069713 | 0.0017472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-108_0_5_load_55 | 78 | 0.0039296 | 0.00098484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-108_0_5_load_97 | 79 | 0.0088393 | 0.0022153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-108_0_5_load_95 | 80 | 0.0090947 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-108_0_5_load_96 | 81 | 0.0088364 | 0.0022146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-108_0_5_load_66 | 82 | 0.0071448 | 0.0017907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-108_0_5_load_77 | 83 | 0.0049597 | 0.001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-108_0_5_load_87 | 85 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-108_0_5_load_104 | 86 | 0.0030622 | 0.00076747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-108_0_5_load_98 | 87 | 0.0056395 | 0.0014134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-108_0_5_load_54 | 89 | 0.0076093 | 0.0019071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-108_0_5_load_90 | 91 | 0.0076437 | 0.0019157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-108_0_5_load_92 | 92 | 0.0064766 | 0.0016232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-108_0_5_load_57 | 94 | 0.013981 | 0.0035041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-108_0_5_load_68 | 95 | 0.0024445 | 0.00061265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-108_0_5_load_52 | 96 | 0.0079444 | 0.001991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-108_0_5_load_61 | 97 | 0.002915 | 0.00073058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-108_0_5_load_62 | 98 | 0.0034283 | 0.00085921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-108_0_5_load_63 | 99 | 0.0029529 | 0.00074007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-108_0_5_load_64 | 100 | 0.0025221 | 0.0006321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-108_0_5_load_74 | 101 | 0.0033335 | 0.00083546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-108_0_5_load_75 | 102 | 0.0024739 | 0.00062001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-108_0_5_load_69 | 103 | 0.0048188 | 0.0012077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-108_0_5_load_71 | 104 | 0.0024146 | 0.00060515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-108_0_5_load_105 | 105 | 0.0031287 | 0.00078413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-108_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0061511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-108_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-108_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-108_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-108_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.06263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-108_0_5_line_5 |  | 3 | 58 | 0.027378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-108_0_5_line_6 |  | 3 | 59 | 0.027983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-108_0_5_line_7 |  | 4 | 9 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-108_0_5_line_8 |  | 5 | 6 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-108_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-108_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.055313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-108_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.006224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-108_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-108_0_5_line_13 |  | 12 | 58 | 0.004957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1061-108_0_5_line_14 |  | 12 | 21 | 0.04588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1061-108_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.021331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-108_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-108_0_5_line_17 |  | 14 | 22 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-108_0_5_line_18 |  | 14 | 23 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-108_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-108_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.002106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-108_0_5_line_21 |  | 17 | 30 | 0.04784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-108_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.045401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1061-108_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-108_0_5_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0080478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1061-108_0_5_line_25 |  | 19 | 79 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-108_0_5_line_26 |  | 19 | 69 | 0.057701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1061-108_0_5_line_27 |  | 20 | 27 | 0.017993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-108_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.003026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-108_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-108_0_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-108_0_5_line_31 |  | 27 | 51 | 0.018246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-108_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.044998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-108_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-108_0_5_line_34 |  | 29 | 53 | 0.006812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-108_0_5_line_35 |  | 29 | 51 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-108_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-108_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.003406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-108_0_5_line_38 |  | 32 | 82 | 0.042337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-108_0_5_line_39 |  | 33 | 83 | 0.039322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-108_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-108_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-108_0_5_line_42 |  | 35 | 47 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-108_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.0087554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-108_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.032108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-108_0_5_line_45 |  | 37 | 49 | 0.009612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-108_0_5_line_46 |  | 37 | 48 | 0.022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-108_0_5_line_47 |  | 37 | 43 | 0.026285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-108_0_5_line_48 |  | 39 | 40 | 0.009844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-108_0_5_line_49 |  | 39 | 41 | 0.03719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-108_0_5_line_50 |  | 39 | 42 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-108_0_5_line_51 |  | 41 | 46 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-108_0_5_line_52 |  | 42 | 84 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-108_0_5_line_53 |  | 42 | 44 | 0.026818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-108_0_5_line_54 |  | 42 | 85 | 0.020295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-108_0_5_line_55 |  | 43 | 44 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-108_0_5_line_56 |  | 43 | 45 | 0.027083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-108_0_5_line_57 |  | 44 | 86 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-108_0_5_line_58 |  | 47 | 48 | 0.002421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-108_0_5_line_59 |  | 48 | 87 | 0.028942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-108_0_5_line_60 |  | 50 | 51 | 0.05605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-108_0_5_line_61 |  | 50 | 52 | 0.013878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-108_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-108_0_5_line_63 |  | 54 | 56 | 0.033093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-108_0_5_line_64 |  | 54 | 57 | 0.01151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-108_0_5_line_65 |  | 56 | 77 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-108_0_5_line_66 |  | 56 | 71 | 0.028108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-108_0_5_line_67 |  | 57 | 63 | 0.029835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-108_0_5_line_68 |  | 57 | 64 | 0.0082221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-108_0_5_line_69 |  | 58 | 91 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-108_0_5_line_70 |  | 59 | 93 | 0.020414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-108_0_5_line_71 |  | 60 | 61 | 0.003725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-108_0_5_line_72 |  | 60 | 62 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-108_0_5_line_73 |  | 61 | 78 | 0.0046053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-108_0_5_line_74 |  | 62 | 90 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1061-108_0_5_line_75 |  | 64 | 76 | 0.027093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1061-108_0_5_line_76 |  | 65 | 66 | 0.0082265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1061-108_0_5_line_77 |  | 65 | 67 | 0.003488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1061-108_0_5_line_78 |  | 65 | 68 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1061-108_0_5_line_79 |  | 66 | 73 | 0.015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-108_0_5_line_80 |  | 66 | 71 | 0.024681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-108_0_5_line_81 |  | 67 | 69 | 0.004133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1061-108_0_5_line_82 |  | 67 | 70 | 0.020523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-108_0_5_line_83 |  | 69 | 94 | 0.019349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-108_0_5_line_84 |  | 70 | 82 | 0.032116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-108_0_5_line_85 |  | 71 | 72 | 0.016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-108_0_5_line_86 |  | 74 | 75 | 0.092254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-108_0_5_line_87 |  | 74 | 76 | 0.066877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-108_0_5_line_88 |  | 75 | 95 | 0.23867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-108_0_5_line_89 |  | 79 | 81 | 0.018331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-108_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.025263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-108_0_5_line_91 |  | 84 | 105 | 0.002621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-108_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.013103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-108_0_5_line_93 |  | 88 | 90 | 0.003451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-108_0_5_line_94 |  | 90 | 96 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-108_0_5_line_95 |  | 91 | 96 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-108_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-108_0_5_line_97 |  | 95 | 103 | 0.0099989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-108_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0040179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1061-108_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0079797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1061-108_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0034438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1061-108_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1061-108_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.010687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1061-108_0_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1061-108_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0013652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-108_0_5_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2667153.3928 | 1209794.2447 | 2667159.3655 | 1209792.7741
1 | 2667178.5232 | 1209788.057 | 2667159.3655 | 1209792.7741
2 | 2667153.3928 | 1209794.2447 | 2667153.6551 | 1209795.2483 | 2667154.7196 | 1209799.2739 | 2667155.6368 | 1209802.8753 | 2667155.9499 | 1209804.0907 | 2667159.6211 | 1209804.7768 | 2667162.121 | 1209805.5276 | 2667164.4969 | 1209807.1665 | 2667170.8904 | 1209813.1532 | 2667177.4464 | 1209821.5767
3 | 2667178.5232 | 1209788.057 | 2667193.798 | 1209784.0577
4 | 2667178.5232 | 1209788.057 | 2667178.7058 | 1209788.715 | 2667179.9407 | 1209793.1317 | 2667180.9647 | 1209796.6898 | 2667181.4329 | 1209798.3183 | 2667183.6501 | 1209796.4977 | 2667190.6955 | 1209793.8643 | 2667205.4272 | 1209790.4169 | 2667231.0045 | 1209783.7008
5 | 2667177.4464 | 1209821.5767 | 2667181.777 | 1209827.1511 | 2667188.8692 | 1209834.5354 | 2667196.5173 | 1209841.1589
6 | 2667177.4464 | 1209821.5767 | 2667160.6024 | 1209831.7156 | 2667157.7061 | 1209832.4168 | 2667155.2314 | 1209832.1332 | 2667152.4241 | 1209831.6276
7 | 2667193.798 | 1209784.0577 | 2667225.0751 | 1209775.8685
8 | 2667243.5987 | 1209789.8464 | 2667242.4045 | 1209787.2203 | 2667241.1838 | 1209786.2726 | 2667237.7666 | 1209785.9784 | 2667233.7377 | 1209787.3561 | 2667232.8594 | 1209787.0571 | 2667232.1581 | 1209785.8818 | 2667231.0045 | 1209783.7008
9 | 2667278.7285 | 1209762.4254 | 2667269.5018 | 1209752.3999
10 | 2667278.7285 | 1209762.4254 | 2667240.1598 | 1209771.9189 | 2667225.0751 | 1209775.8685
11 | 2667196.9249 | 1209821.1623 | 2667197.3579 | 1209825.2364 | 2667197.015 | 1209827.3338
12 | 2667197.015 | 1209827.3338 | 2667192.2238 | 1209832.2829 | 2667201.9474 | 1209841.5648 | 2667200.2659 | 1209844.4143
13 | 2667200.2659 | 1209844.4143 | 2667196.5173 | 1209841.1589
14 | 2667200.2659 | 1209844.4143 | 2667208.23 | 1209850.6411 | 2667224.054 | 1209860.1918 | 2667236.473 | 1209865.6795 | 2667240.0729 | 1209866.5797
15 | 2667374.2383 | 1209859.8405 | 2667372.5042 | 1209863.3009 | 2667371.2676 | 1209865.7884 | 2667369.5568 | 1209869.2046 | 2667369.3546 | 1209869.6136 | 2667378.023 | 1209875.3706
16 | 2667374.2383 | 1209859.8405 | 2667375.7632 | 1209856.7336 | 2667375.7715 | 1209855.9999 | 2667377.8661 | 1209846.8735 | 2667379.2265 | 1209843.3495
17 | 2667378.023 | 1209875.3706 | 2667376.9839 | 1209877.1933 | 2667365.5412 | 1209879.4989 | 2667356.2704 | 1209881.9847
18 | 2667378.023 | 1209875.3706 | 2667391.7072 | 1209884.4534
19 | 2667386.2497 | 1209818.6396 | 2667385.8556 | 1209820.5586 | 2667385.2923 | 1209823.3206 | 2667384.4455 | 1209825.6124 | 2667384.1395 | 1209826.4539 | 2667383.4574 | 1209828.3029 | 2667383.0964 | 1209829.9777 | 2667382.5566 | 1209837.3873 | 2667380.2934 | 1209840.5859 | 2667379.2265 | 1209843.3495
20 | 2667386.6758 | 1209816.5765 | 2667386.5391 | 1209817.242 | 2667386.2497 | 1209818.6396
21 | 2667386.6758 | 1209816.5765 | 2667365.7428 | 1209812.5155 | 2667354.2419 | 1209811.8853 | 2667339.3041 | 1209813.2297
22 | 2667247.8803 | 1209868.532 | 2667252.8965 | 1209869.2445 | 2667260.3735 | 1209870.1293 | 2667253.7874 | 1209881.9179 | 2667265.0271 | 1209897.6098
23 | 2667250.8093 | 1209857.5138 | 2667250.571 | 1209858.4228 | 2667250.1901 | 1209859.8527 | 2667249.8012 | 1209861.3048 | 2667248.9202 | 1209864.6191 | 2667248.1422 | 1209867.5566 | 2667247.8803 | 1209868.532
24 | 2667247.8803 | 1209868.532 | 2667240.0729 | 1209866.5797
25 | 2667265.0271 | 1209897.6098 | 2667269.5652 | 1209898.9284 | 2667272.1471 | 1209900.4918 | 2667274.7589 | 1209900.0766 | 2667283.7508 | 1209896.4267
26 | 2667282.5822 | 1209947.0715 | 2667279.2833 | 1209942.3647 | 2667276.5736 | 1209936.6418 | 2667275.4304 | 1209934.2163 | 2667273.093 | 1209924.4506 | 2667271.8061 | 1209921.9679 | 2667268.8913 | 1209918.2439 | 2667265.8322 | 1209915.8635 | 2667261.668 | 1209898.239 | 2667265.0271 | 1209897.6098
27 | 2667250.8093 | 1209857.5138 | 2667251.5151 | 1209855.5872 | 2667261.2094 | 1209852.628 | 2667265.5801 | 1209848.8079
28 | 2667394.2284 | 1209886.1268 | 2667391.7072 | 1209884.4534
29 | 2667394.2284 | 1209886.1268 | 2667394.6289 | 1209885.6644 | 2667396.8854 | 1209883.0549 | 2667399.4269 | 1209880.1263 | 2667401.4986 | 1209877.726 | 2667402.655 | 1209876.2937
30 | 2667402.655 | 1209876.2937 | 2667403.5049 | 1209873.7239 | 2667404.1836 | 1209871.508 | 2667404.9662 | 1209868.1704 | 2667405.4499 | 1209865.7299 | 2667405.8272 | 1209862.61 | 2667405.9118 | 1209859.8315 | 2667405.5357 | 1209856.4829
31 | 2667279.3186 | 1209836.8001 | 2667265.5801 | 1209848.8079
32 | 2667287.1717 | 1209840.0573 | 2667287.8177 | 1209840.7428 | 2667290.2214 | 1209843.2826 | 2667290.8298 | 1209843.9231 | 2667292.105 | 1209842.7368 | 2667293.8487 | 1209841.111 | 2667294.5785 | 1209840.4299 | 2667295.7801 | 1209841.722 | 2667296.6034 | 1209839.4855 | 2667298.9012 | 1209836.5874 | 2667304.9395 | 1209830.2516 | 2667313.7955 | 1209822.7691 | 2667319.2743 | 1209819.54
33 | 2667319.2743 | 1209819.54 | 2667332.8384 | 1209813.8117 | 2667339.3041 | 1209813.2297
34 | 2667292.0146 | 1209835.2534 | 2667287.1717 | 1209840.0573
35 | 2667279.3186 | 1209836.8001 | 2667280.6706 | 1209838.2385 | 2667281.8872 | 1209839.5419 | 2667282.9463 | 1209840.6656 | 2667284.2006 | 1209842.0028 | 2667284.6812 | 1209842.5196 | 2667287.1717 | 1209840.0573
36 | 2667388.0091 | 1209951.5414 | 2667381.5611 | 1209948.4 | 2667375.5835 | 1209946.451
37 | 2667385.3325 | 1209953.6569 | 2667388.0091 | 1209951.5414
38 | 2667334.26 | 1209937.3588 | 2667371.1406 | 1209945.0025 | 2667375.5835 | 1209946.451
39 | 2667385.3325 | 1209953.6569 | 2667381.5568 | 1209951.4685 | 2667376.4121 | 1209949.3536 | 2667347.7245 | 1209942.9426
40 | 2667390.8912 | 1209964.8821 | 2667388.8132 | 1209962.4461 | 2667388.9369 | 1209958.9008 | 2667388.1264 | 1209956.6347 | 2667385.3325 | 1209953.6569
41 | 2667390.8912 | 1209964.8821 | 2667381.8422 | 1209971.2839 | 2667373.7353 | 1209978.6917
42 | 2667351.5151 | 1209998.8586 | 2667361.0138 | 1209990.3161 | 2667373.7353 | 1209978.6917
43 | 2667336.6175 | 1210021.082 | 2667333.9145 | 1210017.4604 | 2667331.3838 | 1210014.0631
44 | 2667336.6175 | 1210021.082 | 2667334.4546 | 1210022.8031 | 2667333.3487 | 1210024.4917 | 2667332.4501 | 1210031.3747 | 2667330.937 | 1210034.7931 | 2667329.9296 | 1210039.8626 | 2667330.8702 | 1210043.3976 | 2667335.1806 | 1210049.9218
45 | 2667325.6488 | 1210006.3381 | 2667331.3838 | 1210014.0631
46 | 2667331.3838 | 1210014.0631 | 2667340.7596 | 1210006.9756 | 2667349.5757 | 1210000.3154
47 | 2667316.1689 | 1210030.7351 | 2667313.7055 | 1210027.4275 | 2667331.3838 | 1210014.0631
48 | 2667271.0054 | 1210059.6882 | 2667265.2429 | 1210051.6961
49 | 2667271.0054 | 1210059.6882 | 2667262.0591 | 1210066.4471 | 2667264.7546 | 1210069.3904 | 2667282.4144 | 1210056.2925
50 | 2667271.0054 | 1210059.6882 | 2667282.4661 | 1210051.0343
51 | 2667294.2954 | 1210071.0244 | 2667291.4388 | 1210068.2127 | 2667286.3014 | 1210061.4172 | 2667282.4144 | 1210056.2925
52 | 2667282.4661 | 1210051.0343 | 2667287.4415 | 1210047.2658 | 2667285.0977 | 1210042.7922 | 2667283.4177 | 1210040.7942
53 | 2667282.4661 | 1210051.0343 | 2667287.4415 | 1210047.2658 | 2667303.8622 | 1210034.8655
54 | 2667282.4661 | 1210051.0343 | 2667278.2718 | 1210045.528 | 2667274.8701 | 1210041.8541 | 2667273.0816 | 1210040.0328 | 2667270.1977 | 1210036.954 | 2667268.748 | 1210036.2886
55 | 2667303.8622 | 1210034.8655 | 2667313.7055 | 1210027.4275 | 2667316.1689 | 1210030.7351
56 | 2667316.1689 | 1210030.7351 | 2667332.3278 | 1210052.4688
57 | 2667303.8622 | 1210034.8655 | 2667297.586 | 1210026.6008
58 | 2667349.5757 | 1210000.3154 | 2667351.5151 | 1209998.8586
59 | 2667349.5757 | 1210000.3154 | 2667340.4817 | 1209983.1133 | 2667334.722 | 1209975.5548
60 | 2667295.7817 | 1209797.7839 | 2667272.9525 | 1209819.64 | 2667274.0048 | 1209820.6858 | 2667275.5984 | 1209822.2714 | 2667276.6658 | 1209823.3286 | 2667278.0564 | 1209824.7118 | 2667278.4173 | 1209825.0605 | 2667275.5107 | 1209828.0184 | 2667276.916 | 1209829.4463 | 2667278.5695 | 1209831.1104 | 2667279.9222 | 1209832.482 | 2667281.4478 | 1209834.0224 | 2667281.9287 | 1209834.517 | 2667279.3186 | 1209836.8001
61 | 2667295.7817 | 1209797.7839 | 2667305.8076 | 1209788.1885
62 | 2667210.358 | 1210007.8508 | 2667214.2253 | 1210013.3755 | 2667213.2877 | 1210019.0129
63 | 2667210.358 | 1210007.8508 | 2667213.9804 | 1210004.7563 | 2667217.9021 | 1210001.4096 | 2667218.4086 | 1210000.9817 | 2667228.6585 | 1209993.8816 | 2667233.5465 | 1209990.4457 | 2667236.8792 | 1209988.1151
64 | 2667210.358 | 1210007.8508 | 2667208.675 | 1210005.4304 | 2667211.7228 | 1210002.0737 | 2667209.6978 | 1209999.6605 | 2667209.1353 | 1209998.9871
65 | 2667236.8792 | 1209988.1151 | 2667238.2998 | 1209991.5555 | 2667238.5293 | 1209992.0917 | 2667241.3484 | 1209998.9054 | 2667240.5741 | 1210004.8893
66 | 2667259.9399 | 1209971.9539 | 2667257.3199 | 1209973.7699 | 2667236.8792 | 1209988.1151
67 | 2667209.1353 | 1209998.9871 | 2667224.7015 | 1209987.5443 | 2667233.3048 | 1209981.4972
68 | 2667209.1353 | 1209998.9871 | 2667208.1005 | 1209999.7537 | 2667204.3148 | 1210001.8235 | 2667201.8363 | 1210002.672
69 | 2667196.5173 | 1209841.1589 | 2667193.614 | 1209844.5061 | 2667183.7233 | 1209850.7319 | 2667182.2351 | 1209851.8395
70 | 2667142.8153 | 1209843.9341 | 2667145.9465 | 1209830.461 | 2667152.4241 | 1209831.6276
71 | 2667120.0816 | 1209899.924 | 2667122.2594 | 1209902.9504
72 | 2667120.0816 | 1209899.924 | 2667124.6155 | 1209896.8842 | 2667138.0396 | 1209886.2932
73 | 2667122.2594 | 1209902.9504 | 2667126.0886 | 1209900.3918
74 | 2667152.7226 | 1209874.7089 | 2667138.0396 | 1209886.2932
75 | 2667176.204 | 1210011.4479 | 2667201.8363 | 1210002.672
76 | 2667280.2031 | 1209957.8624 | 2667283.1066 | 1209955.8384 | 2667287.0272 | 1209953.2699
77 | 2667287.0272 | 1209953.2699 | 2667284.9918 | 1209950.4341
78 | 2667287.0272 | 1209953.2699 | 2667293.2759 | 1209949.16 | 2667297.6364 | 1209946.6743 | 2667303.902 | 1209943.911
79 | 2667280.2031 | 1209957.8624 | 2667285.1072 | 1209968.5021 | 2667285.4191 | 1209969.8286 | 2667284.7362 | 1209972.4225
80 | 2667259.9399 | 1209971.9539 | 2667262.4527 | 1209970.2033 | 2667280.2031 | 1209957.8624
81 | 2667282.5822 | 1209947.0715 | 2667283.1956 | 1209947.9456 | 2667284.9918 | 1209950.4341
82 | 2667284.9918 | 1209950.4341 | 2667294.6173 | 1209944.1165 | 2667302.8445 | 1209940.4848 | 2667302.8602 | 1209940.4797
83 | 2667282.5822 | 1209947.0715 | 2667266.6671 | 1209958.0762
84 | 2667302.8602 | 1209940.4797 | 2667312.4412 | 1209937.4022 | 2667317.7065 | 1209936.2386 | 2667322.3163 | 1209935.9127 | 2667332.3908 | 1209936.9714 | 2667334.26 | 1209937.3588
85 | 2667259.9399 | 1209971.9539 | 2667260.9821 | 1209975.2454 | 2667261.3713 | 1209976.4505 | 2667262.1785 | 1209979.0168 | 2667262.575 | 1209980.2553 | 2667263.072 | 1209984.7081 | 2667262.8017 | 1209986.4395 | 2667262.2936 | 1209988.3572
86 | 2667084.1267 | 1210121.1449 | 2667109.5436 | 1210066.3969 | 2667114.1125 | 1210040.6436 | 2667117.2226 | 1210035.7978
87 | 2667117.2226 | 1210035.7978 | 2667116.2995 | 1210033.397 | 2667116.1666 | 1210033.0509 | 2667118.4259 | 1210031.5309 | 2667125.9578 | 1210028.1913 | 2667147.4626 | 1210020.573 | 2667169.2921 | 1210013.8144 | 2667176.204 | 1210011.4479
88 | 2667084.1267 | 1210121.1449 | 2667057.7657 | 1210107.7961 | 2667047.306 | 1210102.4975 | 2667039.6288 | 1210098.4866 | 2667036.453 | 1210095.6603 | 2667033.5148 | 1210091.3135 | 2667032.1375 | 1210088.0738 | 2667031.1262 | 1210083.3707 | 2667031.1132 | 1210077.7671 | 2667031.9831 | 1210072.7293 | 2667036.4902 | 1210062.5959 | 2667045.2941 | 1210046.8406 | 2667057.212 | 1210026.562 | 2667061.3829 | 1210020.6497 | 2667065.6071 | 1210015.405 | 2667073.9911 | 1210006.5827 | 2667079.4114 | 1210001.0958 | 2667088.042 | 1209994.6888 | 2667098.408 | 1209987.3897 | 2667108.8268 | 1209981.481 | 2667124.162 | 1209974.3379 | 2667143.9825 | 1209966.3834
89 | 2667300.7355 | 1209889.5324 | 2667283.7508 | 1209896.4267
90 | 2667319.2631 | 1209873.4768 | 2667310.9632 | 1209884.4863 | 2667308.1507 | 1209886.5225 | 2667300.7355 | 1209889.5324
91 | 2667283.4177 | 1210040.7942 | 2667281.7302 | 1210038.7851
92 | 2667155.0425 | 1209877.27 | 2667144.8037 | 1209885.4464
93 | 2667152.7226 | 1209874.7089 | 2667155.0425 | 1209877.27
94 | 2667152.7226 | 1209874.7089 | 2667166.6277 | 1209863.731
95 | 2667166.6277 | 1209863.731 | 2667172.7161 | 1209858.9242 | 2667182.2351 | 1209851.8395
96 | 2667142.8153 | 1209843.9341 | 2667136.3018 | 1209844.5612 | 2667136.2461 | 1209844.1048 | 2667135.705 | 1209839.507 | 2667135.6565 | 1209839.0839 | 2667134.2089 | 1209839.3901 | 2667128.4642 | 1209834.5113
97 | 2667143.9825 | 1209966.3834 | 2667144.8843 | 1209966.0215 | 2667153.1798 | 1209962.4612
98 | 2667200.481 | 1209926.4225 | 2667202.8605 | 1209923.185
99 | 2667200.481 | 1209926.4225 | 2667195.7553 | 1209932.8524
100 | 2667195.7553 | 1209932.8524 | 2667193.7158 | 1209935.6273
101 | 2667175.9086 | 1209951.2679 | 2667183.2134 | 1209947.2968 | 2667192.2226 | 1209937.6589 | 2667193.7158 | 1209935.6273
102 | 2667166.5192 | 1209956.3721 | 2667175.9086 | 1209951.2679
103 | 2667166.5192 | 1209956.3721 | 2667163.3371 | 1209958.102 | 2667154.4343 | 1209961.9228
104 | 2667154.4343 | 1209961.9228 | 2667153.1798 | 1209962.4612

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667159.3655 | 1209792.7741
1 | 2667153.3928 | 1209794.2447
2 | 2667178.5232 | 1209788.057
3 | 2667177.4464 | 1209821.5767
4 | 2667193.798 | 1209784.0577
5 | 2667231.0045 | 1209783.7008
6 | 2667243.5987 | 1209789.8464
7 | 2667278.7285 | 1209762.4254
8 | 2667269.5018 | 1209752.3999
9 | 2667225.0751 | 1209775.8685
10 | 2667197.015 | 1209827.3338
11 | 2667196.9249 | 1209821.1623
12 | 2667200.2659 | 1209844.4143
13 | 2667374.2383 | 1209859.8405
14 | 2667378.023 | 1209875.3706
15 | 2667379.2265 | 1209843.3495
16 | 2667386.2497 | 1209818.6396
17 | 2667386.6758 | 1209816.5765
18 | 2667247.8803 | 1209868.532
19 | 2667265.0271 | 1209897.6098
20 | 2667250.8093 | 1209857.5138
21 | 2667240.0729 | 1209866.5797
22 | 2667356.2704 | 1209881.9847
23 | 2667391.7072 | 1209884.4534
24 | 2667402.655 | 1209876.2937
25 | 2667394.2284 | 1209886.1268
26 | 2667405.5357 | 1209856.4829
27 | 2667265.5801 | 1209848.8079
28 | 2667319.2743 | 1209819.54
29 | 2667287.1717 | 1209840.0573
30 | 2667339.3041 | 1209813.2297
31 | 2667388.0091 | 1209951.5414
32 | 2667375.5835 | 1209946.451
33 | 2667385.3325 | 1209953.6569
34 | 2667390.8912 | 1209964.8821
35 | 2667373.7353 | 1209978.6917
36 | 2667336.6175 | 1210021.082
37 | 2667331.3838 | 1210014.0631
38 | 2667335.1806 | 1210049.9218
39 | 2667271.0054 | 1210059.6882
40 | 2667265.2429 | 1210051.6961
41 | 2667282.4144 | 1210056.2925
42 | 2667282.4661 | 1210051.0343
43 | 2667316.1689 | 1210030.7351
44 | 2667303.8622 | 1210034.8655
45 | 2667332.3278 | 1210052.4688
46 | 2667294.2954 | 1210071.0244
47 | 2667351.5151 | 1209998.8586
48 | 2667349.5757 | 1210000.3154
49 | 2667325.6488 | 1210006.3381
50 | 2667295.7817 | 1209797.7839
51 | 2667279.3186 | 1209836.8001
52 | 2667305.8076 | 1209788.1885
53 | 2667292.0146 | 1209835.2534
54 | 2667210.358 | 1210007.8508
55 | 2667213.2877 | 1210019.0129
56 | 2667236.8792 | 1209988.1151
57 | 2667209.1353 | 1209998.9871
58 | 2667196.5173 | 1209841.1589
59 | 2667152.4241 | 1209831.6276
60 | 2667120.0816 | 1209899.924
61 | 2667122.2594 | 1209902.9504
62 | 2667138.0396 | 1209886.2932
63 | 2667233.3048 | 1209981.4972
64 | 2667201.8363 | 1210002.672
65 | 2667287.0272 | 1209953.2699
66 | 2667280.2031 | 1209957.8624
67 | 2667284.9918 | 1209950.4341
68 | 2667303.902 | 1209943.911
69 | 2667282.5822 | 1209947.0715
70 | 2667302.8602 | 1209940.4797
71 | 2667259.9399 | 1209971.9539
72 | 2667262.2936 | 1209988.3572
73 | 2667284.7362 | 1209972.4225
74 | 2667117.2226 | 1210035.7978
75 | 2667084.1267 | 1210121.1449
76 | 2667176.204 | 1210011.4479
77 | 2667240.5741 | 1210004.8893
78 | 2667126.0886 | 1209900.3918
79 | 2667283.7508 | 1209896.4267
80 | 2667319.2631 | 1209873.4768
81 | 2667300.7355 | 1209889.5324
82 | 2667334.26 | 1209937.3588
83 | 2667347.7245 | 1209942.9426
84 | 2667283.4177 | 1210040.7942
85 | 2667268.748 | 1210036.2886
86 | 2667297.586 | 1210026.6008
87 | 2667334.722 | 1209975.5548
88 | 2667155.0425 | 1209877.27
89 | 2667144.8037 | 1209885.4464
90 | 2667152.7226 | 1209874.7089
91 | 2667182.2351 | 1209851.8395
92 | 2667128.4642 | 1209834.5113
93 | 2667142.8153 | 1209843.9341
94 | 2667266.6671 | 1209958.0762
95 | 2667143.9825 | 1209966.3834
96 | 2667166.6277 | 1209863.731
97 | 2667200.481 | 1209926.4225
98 | 2667202.8605 | 1209923.185
99 | 2667195.7553 | 1209932.8524
100 | 2667193.7158 | 1209935.6273
101 | 2667175.9086 | 1209951.2679
102 | 2667166.5192 | 1209956.3721
103 | 2667153.1798 | 1209962.4612
104 | 2667154.4343 | 1209961.9228
105 | 2667281.7302 | 1210038.7851
106 | 2667260.3735 | 1209870.1293

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98322 | -0.32246 | 0.019304 | 0.0048381
1 | 0.98375 | -0.31204 | 0 | 0
2 | 0.98185 | -0.34909 | 0 | 0
3 | 0.98713 | -0.24649 | 0 | 0
4 | 0.981 | -0.36589 | 0.030444 | 0.0076301
5 | 0.98093 | -0.36713 | 0 | 0
6 | 0.98068 | -0.37199 | 0.01592 | 0.0039899
7 | 0.97951 | -0.39496 | 0 | 0
8 | 0.97936 | -0.39802 | 0.012388 | 0.0031047
9 | 0.98015 | -0.38252 | 0.015978 | 0.0040044
10 | 0.98951 | -0.20067 | 0 | 0
11 | 0.98934 | -0.20398 | 0.029866 | 0.0074851
12 | 0.99015 | -0.18811 | 0 | 0
13 | 0.983 | -0.32692 | 0 | 0
14 | 0.98237 | -0.33938 | 0 | 0
15 | 0.98352 | -0.3168 | 0.014345 | 0.0035951
16 | 0.98465 | -0.29484 | 0 | 0
17 | 0.98474 | -0.29307 | 0 | 0
18 | 0.99446 | -0.10539 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -0.47399 | -0.12056
20 | 0.99356 | -0.12273 | 0 | 0
21 | 0.9938 | -0.11807 | 0.0063092 | 0.0015812
22 | 0.98217 | -0.34321 | 0.0090947 | 0.0022793
23 | 0.98201 | -0.34629 | 0.01335 | 0.0033458
24 | 0.98187 | -0.34916 | 0 | 0
25 | 0.98199 | -0.34683 | 0 | 0
26 | 0.98168 | -0.35279 | 0.0099276 | 0.0024881
27 | 0.99213 | -0.15016 | 0.010107 | 0.0025331
28 | 0.98788 | -0.23206 | 0 | 0
29 | 0.99017 | -0.18783 | 0 | 0
30 | 0.9868 | -0.25298 | 0.0084414 | 0.0021156
31 | 0.98886 | -0.21374 | 0 | 0
32 | 0.98943 | -0.20272 | 0.012478 | 0.0031272
33 | 0.98872 | -0.21653 | 0 | 0
34 | 0.98822 | -0.22621 | 0 | 0
35 | 0.98739 | -0.24237 | 0.011381 | 0.0028523
36 | 0.98598 | -0.2698 | 0 | 0
37 | 0.986 | -0.26936 | 0 | 0
38 | 0.9859 | -0.27142 | 0.0028147 | 0.00070542
39 | 0.98499 | -0.28901 | 0 | 0
40 | 0.98497 | -0.28941 | 0.0022397 | 0.00056131
41 | 0.98486 | -0.29154 | 0 | 0
42 | 0.98507 | -0.28746 | 0 | 0
43 | 0.98557 | -0.2777 | 0 | 0
44 | 0.98535 | -0.28197 | 0 | 0
45 | 0.98549 | -0.27928 | 0.0032418 | 0.00081248
46 | 0.9848 | -0.29283 | 0.0037882 | 0.00094941
47 | 0.98657 | -0.25827 | 0 | 0
48 | 0.9865 | -0.25956 | 0 | 0
49 | 0.98597 | -0.26995 | 0.0034608 | 0.00086735
50 | 0.99027 | -0.18609 | 0 | 0
51 | 0.99085 | -0.17478 | 0 | 0
52 | 0.99012 | -0.18889 | 0.011356 | 0.002846
53 | 0.99011 | -0.18899 | 0.0095792 | 0.0024008
54 | 0.98899 | -0.21077 | 0 | 0
55 | 0.98891 | -0.21225 | 0.0066648 | 0.0016704
56 | 0.9908 | -0.17599 | 0 | 0
57 | 0.98843 | -0.22153 | 0 | 0
58 | 0.98983 | -0.19439 | 0 | 0
59 | 0.9868 | -0.25281 | 0.0061472 | 0.0015406
60 | 0.9881 | -0.22791 | 0 | 0
61 | 0.98809 | -0.22817 | 0 | 0
62 | 0.98818 | -0.22633 | 0.0087014 | 0.0021808
63 | 0.98801 | -0.22981 | 0.015547 | 0.0038964
64 | 0.98815 | -0.22694 | 0.0034959 | 0.00087616
65 | 0.99478 | -0.099576 | 0 | 0
66 | 0.99417 | -0.1112 | 0 | 0
67 | 0.99505 | -0.094302 | 0 | 0
68 | 0.99468 | -0.10151 | 0.0056851 | 0.0014248
69 | 0.99536 | -0.088444 | 0 | 0
70 | 0.99364 | -0.12151 | 0.009623 | 0.0024118
71 | 0.99251 | -0.14308 | 0 | 0
72 | 0.9924 | -0.14519 | 0.0070481 | 0.0017664
73 | 0.99407 | -0.11317 | 0.007071 | 0.0017722
74 | 0.98562 | -0.27582 | 0 | 0
75 | 0.98328 | -0.32114 | 0 | 0
76 | 0.98731 | -0.2431 | 0.0060625 | 0.0015194
77 | 0.99068 | -0.17818 | 0.0069713 | 0.0017472
78 | 0.98807 | -0.22849 | 0.0039296 | 0.00098484
79 | 0.99951 | -0.0093805 | 0.0088393 | 0.0022153
80 | 0.99901 | -0.019129 | 0.0090947 | 0.0022793
81 | 0.99921 | -0.015117 | 0.0088364 | 0.0022146
82 | 0.9917 | -0.15877 | 0.0071448 | 0.0017907
83 | 0.98854 | -0.22001 | 0.0049597 | 0.001243
84 | 0.98503 | -0.28824 | 0 | 0
85 | 0.98503 | -0.28827 | 0.0022333 | 0.00055971
86 | 0.98533 | -0.28254 | 0.0030622 | 0.00076747
87 | 0.98635 | -0.26248 | 0.0056395 | 0.0014134
88 | 0.98838 | -0.22258 | 0 | 0
89 | 0.98828 | -0.22436 | 0.0076093 | 0.0019071
90 | 0.9884 | -0.22211 | 0 | 0
91 | 0.98924 | -0.20586 | 0.0076437 | 0.0019157
92 | 0.98656 | -0.25762 | 0.0064766 | 0.0016232
93 | 0.98668 | -0.25518 | 0 | 0
94 | 0.99511 | -0.093204 | 0.013981 | 0.0035041
95 | 0.97723 | -0.43937 | 0.0024445 | 0.00061265
96 | 0.98873 | -0.21571 | 0.0079444 | 0.001991
97 | 0.97626 | -0.45836 | 0.002915 | 0.00073058
98 | 0.97625 | -0.45861 | 0.0034283 | 0.00085921
99 | 0.97631 | -0.45743 | 0.0029529 | 0.00074007
100 | 0.97634 | -0.45685 | 0.0025221 | 0.0006321
101 | 0.9766 | -0.45166 | 0.0033335 | 0.00083546
102 | 0.97675 | -0.4487 | 0.0024739 | 0.00062001
103 | 0.977 | -0.44391 | 0.0048188 | 0.0012077
104 | 0.97697 | -0.44441 | 0.0024146 | 0.00060515
105 | 0.98503 | -0.28839 | 0.0031287 | 0.00078413
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.094225 | -0.023687 | 0.094272 | 0.023717 | 4.6924e-05 | 2.9953e-05 | 0.14263 | 0.14263 | 0.14263 | 0.98322 | -0.32246 | 0.98375 | -0.31204 | 39.1835
1 | 0.074921 | 0.018849 | -0.074826 | -0.018788 | 9.5165e-05 | 6.0656e-05 | 0.11341 | 0.11341 | 0.11341 | 0.98322 | -0.32246 | 0.98185 | -0.34909 | 31.1573
2 | -0.094272 | -0.023717 | 0.094569 | 0.023906 | 0.00029627 | 0.00018912 | 0.14263 | 0.14263 | 0.14263 | 0.98375 | -0.31204 | 0.98713 | -0.24649 | 39.1835
3 | 0.058889 | 0.014788 | -0.058842 | -0.014758 | 4.7173e-05 | 2.9991e-05 | 0.089257 | 0.089257 | 0.089257 | 0.98185 | -0.34909 | 0.981 | -0.36589 | 24.5213
4 | 0.015937 | 0.004 | -0.015924 | -0.0039921 | 1.3704e-05 | 7.9792e-06 | 0.024155 | 0.024156 | 0.024156 | 0.98185 | -0.34909 | 0.98093 | -0.36713 | 6.6362
5 | -0.1072 | -0.027072 | 0.10747 | 0.027244 | 0.00026833 | 0.00017138 | 0.16167 | 0.16167 | 0.16167 | 0.98713 | -0.24649 | 0.98983 | -0.19439 | 44.4136
6 | 0.012629 | 0.0031663 | -0.012625 | -0.0031642 | 3.8033e-06 | 2.0765e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.98713 | -0.24649 | 0.9868 | -0.25281 | 5.2302
7 | 0.028397 | 0.0071281 | -0.028375 | -0.0071141 | 2.2499e-05 | 1.3992e-05 | 0.043078 | 0.043078 | 0.043078 | 0.981 | -0.36589 | 0.98015 | -0.38252 | 11.8347
8 | 0.015924 | 0.0039921 | -0.01592 | -0.0039899 | 3.6876e-06 | 2.1474e-06 | 0.024156 | 0.024156 | 0.024156 | 0.98093 | -0.36713 | 0.98068 | -0.37199 | 6.6362
9 | 0.01239 | 0.0031057 | -0.012388 | -0.0031047 | 1.8101e-06 | 9.8697e-07 | 0.018822 | 0.018822 | 0.018822 | 0.97951 | -0.39496 | 0.97936 | -0.39802 | 5.1709
10 | -0.01239 | -0.0031057 | 0.012397 | 0.0031097 | 7.3481e-06 | 4.0061e-06 | 0.018822 | 0.018822 | 0.018822 | 0.97951 | -0.39496 | 0.98015 | -0.38252 | 5.1708
11 | 0.029871 | 0.0074881 | -0.029866 | -0.0074851 | 4.7096e-06 | 2.9342e-06 | 0.04492 | 0.04492 | 0.04492 | 0.98951 | -0.20067 | 0.98934 | -0.20398 | 12.3407
12 | -0.029871 | -0.0074881 | 0.029889 | 0.0074992 | 1.7888e-05 | 1.1144e-05 | 0.04492 | 0.04492 | 0.04492 | 0.98951 | -0.20067 | 0.99015 | -0.18811 | 12.3407
13 | 0.14338 | 0.036276 | -0.14334 | -0.036249 | 4.3202e-05 | 2.7522e-05 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2156 | 0.99015 | -0.18811 | 0.98983 | -0.19439 | 29.6148
14 | -0.17327 | -0.043776 | 0.17385 | 0.044148 | 0.00058384 | 0.00037248 | 0.26052 | 0.26052 | 0.26052 | 0.99015 | -0.18811 | 0.9938 | -0.11807 | 35.7852
15 | 0.032404 | 0.0081323 | -0.032385 | -0.0081202 | 1.925e-05 | 1.205e-05 | 0.049055 | 0.049055 | 0.049055 | 0.983 | -0.32692 | 0.98237 | -0.33938 | 13.4767
16 | -0.032404 | -0.0081323 | 0.03242 | 0.0081421 | 1.5644e-05 | 9.7923e-06 | 0.049055 | 0.049055 | 0.049055 | 0.983 | -0.32692 | 0.98352 | -0.3168 | 13.4767
17 | 0.0090963 | 0.0022801 | -0.0090947 | -0.0022793 | 1.6595e-06 | 7.6701e-07 | 0.013779 | 0.013779 | 0.013779 | 0.98237 | -0.33938 | 0.98217 | -0.34321 | 3.7854
18 | 0.023288 | 0.0058401 | -0.023281 | -0.0058354 | 7.6646e-06 | 4.6975e-06 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.98237 | -0.33938 | 0.98201 | -0.34629 | 9.6914
19 | -0.046764 | -0.011737 | 0.046813 | 0.011768 | 4.9022e-05 | 3.1042e-05 | 0.070758 | 0.070757 | 0.070758 | 0.98352 | -0.3168 | 0.98465 | -0.29484 | 19.4389
20 | -0.046813 | -0.011768 | 0.046817 | 0.011771 | 3.954e-06 | 2.5038e-06 | 0.070757 | 0.070757 | 0.070757 | 0.98465 | -0.29484 | 0.98474 | -0.29307 | 19.4389
21 | -0.046817 | -0.011771 | 0.046907 | 0.011828 | 8.9818e-05 | 5.6873e-05 | 0.070757 | 0.070757 | 0.070757 | 0.98474 | -0.29307 | 0.9868 | -0.25298 | 19.4389
22 | -0.26716 | -0.067839 | 0.26852 | 0.06871 | 0.0013625 | 0.00087082 | 0.40007 | 0.40007 | 0.40007 | 0.99446 | -0.10539 | 1 | 0 | 54.9545
23 | 0.086889 | 0.02204 | -0.086817 | -0.021994 | 7.2372e-05 | 4.617e-05 | 0.13011 | 0.13011 | 0.13011 | 0.99446 | -0.10539 | 0.99356 | -0.12273 | 35.7435
24 | 0.18027 | 0.0458 | -0.18016 | -0.045729 | 0.00010997 | 7.0174e-05 | 0.26996 | 0.26996 | 0.26996 | 0.99446 | -0.10539 | 0.9938 | -0.11807 | 37.0827
25 | 0.026789 | 0.0067203 | -0.026777 | -0.0067129 | 1.1974e-05 | 7.4002e-06 | 0.039865 | 0.039865 | 0.039865 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0093805 | 10.9518
26 | 0.17703 | 0.04513 | -0.17628 | -0.04465 | 0.00075228 | 0.00047995 | 0.26369 | 0.26369 | 0.26369 | 1 | 0 | 0.99536 | -0.088444 | 36.2215
27 | 0.086817 | 0.021994 | -0.086703 | -0.021921 | 0.00011421 | 7.2865e-05 | 0.13011 | 0.13011 | 0.13011 | 0.99356 | -0.12273 | 0.99213 | -0.15016 | 35.7436
28 | 0.0099307 | 0.0024896 | -0.0099304 | -0.0024895 | 2.5696e-07 | 1.2617e-07 | 0.015048 | 0.015048 | 0.015048 | 0.98201 | -0.34629 | 0.98199 | -0.34683 | 4.1341
29 | -0.0099293 | -0.0024889 | 0.0099304 | 0.0024895 | 1.0997e-06 | 5.4e-07 | 0.015048 | 0.015048 | 0.015048 | 0.98187 | -0.34916 | 0.98199 | -0.34683 | 4.1341
30 | 0.0099293 | 0.0024889 | -0.0099276 | -0.0024881 | 1.7181e-06 | 8.4372e-07 | 0.015048 | 0.015048 | 0.015048 | 0.98187 | -0.34916 | 0.98168 | -0.35279 | 4.1341
31 | 0.076596 | 0.019388 | -0.076505 | -0.01933 | 9.0409e-05 | 5.7626e-05 | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.99213 | -0.15016 | 0.99085 | -0.17478 | 31.5791
32 | -0.055404 | -0.013978 | 0.055521 | 0.014053 | 0.00011761 | 7.4695e-05 | 0.083486 | 0.083486 | 0.083486 | 0.98788 | -0.23206 | 0.99017 | -0.18783 | 22.9357
33 | 0.055404 | 0.013978 | -0.055348 | -0.013943 | 5.5453e-05 | 3.5218e-05 | 0.083486 | 0.083486 | 0.083486 | 0.98788 | -0.23206 | 0.9868 | -0.25298 | 22.9358
34 | 0.0095797 | 0.002401 | -0.0095792 | -0.0024008 | 5.2943e-07 | 2.5122e-07 | 0.014396 | 0.014396 | 0.014396 | 0.99017 | -0.18783 | 0.99011 | -0.18899 | 3.955
35 | -0.065101 | -0.016454 | 0.065142 | 0.01648 | 4.0752e-05 | 2.5935e-05 | 0.097882 | 0.097882 | 0.097882 | 0.99017 | -0.18783 | 0.99085 | -0.17478 | 26.8907
36 | -0.046058 | -0.01158 | 0.046083 | 0.011595 | 2.4255e-05 | 1.535e-05 | 0.069321 | 0.06932 | 0.069321 | 0.98886 | -0.21374 | 0.98943 | -0.20272 | 19.0441
37 | 0.046058 | 0.01158 | -0.046052 | -0.011576 | 6.1376e-06 | 3.8844e-06 | 0.069321 | 0.069321 | 0.069321 | 0.98886 | -0.21374 | 0.98872 | -0.21653 | 19.0441
38 | -0.05856 | -0.014723 | 0.058683 | 0.014801 | 0.00012319 | 7.8295e-05 | 0.088086 | 0.088086 | 0.088086 | 0.98943 | -0.20272 | 0.9917 | -0.15877 | 24.1994
39 | 0.0049606 | 0.0012431 | -0.0049597 | -0.001243 | 8.2186e-07 | 2.1785e-08 | 0.0074656 | 0.0074657 | 0.0074657 | 0.98872 | -0.21653 | 0.98854 | -0.22001 | 2.051
40 | 0.041092 | 0.010333 | -0.041073 | -0.010321 | 1.8982e-05 | 1.1979e-05 | 0.061855 | 0.061855 | 0.061855 | 0.98872 | -0.21653 | 0.98822 | -0.22621 | 16.9931
41 | 0.041073 | 0.010321 | -0.041041 | -0.010301 | 3.166e-05 | 1.998e-05 | 0.061855 | 0.061855 | 0.061855 | 0.98822 | -0.22621 | 0.98739 | -0.24237 | 16.9932
42 | 0.02966 | 0.007449 | -0.029638 | -0.007435 | 2.2488e-05 | 1.4009e-05 | 0.044704 | 0.044704 | 0.044704 | 0.98739 | -0.24237 | 0.98657 | -0.25827 | 12.2814
43 | -0.0028149 | -0.00070515 | 0.0028149 | 0.00070508 | 5.9249e-08 | -7.3749e-08 | 0.0042481 | 0.004248 | 0.0042481 | 0.98598 | -0.2698 | 0.986 | -0.26936 | 1.167
44 | 0.0028149 | 0.00070515 | -0.0028147 | -0.00070542 | 2.1729e-07 | -2.7041e-07 | 0.0042481 | 0.0042482 | 0.0042482 | 0.98598 | -0.2698 | 0.9859 | -0.27142 | 1.1671
45 | 0.0034609 | 0.00086729 | -0.0034608 | -0.00086735 | 9.8328e-08 | -5.9663e-08 | 0.0052229 | 0.005223 | 0.005223 | 0.986 | -0.26936 | 0.98597 | -0.26995 | 1.4349
46 | -0.023984 | -0.0060134 | 0.023996 | 0.0060203 | 1.1203e-05 | 6.8792e-06 | 0.036197 | 0.036197 | 0.036197 | 0.986 | -0.26936 | 0.9865 | -0.25956 | 9.9442
47 | 0.017709 | 0.0044411 | -0.017702 | -0.0044369 | 7.0406e-06 | 4.1709e-06 | 0.026726 | 0.026726 | 0.026726 | 0.986 | -0.26936 | 0.98557 | -0.2777 | 7.3423
48 | 0.0022397 | 0.00056122 | -0.0022397 | -0.00056131 | 4.226e-08 | -9.825e-08 | 0.0033835 | 0.0033835 | 0.0033835 | 0.98499 | -0.28901 | 0.98497 | -0.28941 | 0.92954
49 | 0.0037889 | 0.00094913 | -0.0037884 | -0.00094931 | 4.569e-07 | -1.809e-07 | 0.0057236 | 0.0057238 | 0.0057238 | 0.98499 | -0.28901 | 0.98486 | -0.29154 | 1.5725
50 | -0.0060286 | -0.0015103 | 0.006029 | 0.0015105 | 4.4588e-07 | 1.0287e-07 | 0.0091071 | 0.009107 | 0.0091071 | 0.98499 | -0.28901 | 0.98507 | -0.28746 | 2.5019
51 | 0.0037884 | 0.00094931 | -0.0037882 | -0.00094941 | 2.3269e-07 | -9.2074e-08 | 0.0057238 | 0.0057239 | 0.0057239 | 0.98486 | -0.29154 | 0.9848 | -0.29283 | 1.5725
52 | 0.0031289 | 0.00078401 | -0.0031287 | -0.00078411 | 1.1646e-07 | -1.0244e-07 | 0.0047263 | 0.0047263 | 0.0047263 | 0.98507 | -0.28746 | 0.98503 | -0.28824 | 1.2984
53 | -0.011391 | -0.002854 | 0.011394 | 0.0028555 | 2.9776e-06 | 1.5641e-06 | 0.017207 | 0.017207 | 0.017207 | 0.98507 | -0.28746 | 0.98535 | -0.28197 | 4.7272
54 | 0.0022334 | 0.00055951 | -0.0022333 | -0.00055971 | 8.6617e-08 | -2.0292e-07 | 0.0033735 | 0.0033736 | 0.0033736 | 0.98507 | -0.28746 | 0.98503 | -0.28827 | 0.92682
55 | 0.014459 | 0.0036246 | -0.014457 | -0.0036229 | 2.9421e-06 | 1.6732e-06 | 0.021831 | 0.021831 | 0.021831 | 0.98557 | -0.2777 | 0.98535 | -0.28197 | 5.9976
56 | 0.0032421 | 0.00081229 | -0.0032418 | -0.00081248 | 2.4333e-07 | -1.8936e-07 | 0.0048948 | 0.0048949 | 0.0048949 | 0.98557 | -0.2777 | 0.98549 | -0.27928 | 1.3448
57 | 0.0030623 | 0.00076739 | -0.0030622 | -0.00076747 | 8.3149e-08 | -7.8846e-08 | 0.0046245 | 0.0046245 | 0.0046245 | 0.98535 | -0.28197 | 0.98533 | -0.28254 | 1.2705
58 | 0.029638 | 0.007435 | -0.029636 | -0.0074338 | 1.8144e-06 | 1.1303e-06 | 0.044704 | 0.044704 | 0.044704 | 0.98657 | -0.25827 | 0.9865 | -0.25956 | 12.2814
59 | 0.0056403 | 0.0014135 | -0.0056395 | -0.0014134 | 7.8556e-07 | 1.3329e-07 | 0.0085076 | 0.0085077 | 0.0085077 | 0.9865 | -0.25956 | 0.98635 | -0.26248 | 2.3373
60 | -0.011357 | -0.0028468 | 0.011363 | 0.00285 | 6.1216e-06 | 3.1963e-06 | 0.017066 | 0.017066 | 0.017066 | 0.99027 | -0.18609 | 0.99085 | -0.17478 | 4.6885
61 | 0.011357 | 0.0028468 | -0.011356 | -0.002846 | 1.5157e-06 | 7.9154e-07 | 0.017066 | 0.017066 | 0.017066 | 0.99027 | -0.18609 | 0.99012 | -0.18889 | 4.6885
62 | 0.0066653 | 0.0016705 | -0.0066648 | -0.0016704 | 4.6969e-07 | 1.408e-07 | 0.010028 | 0.010028 | 0.010028 | 0.98899 | -0.21077 | 0.98891 | -0.21225 | 2.7551
63 | -0.059416 | -0.015018 | 0.059516 | 0.015081 | 9.9277e-05 | 6.3112e-05 | 0.089442 | 0.089442 | 0.089442 | 0.98899 | -0.21077 | 0.9908 | -0.17599 | 24.5719
64 | 0.052751 | 0.013347 | -0.052724 | -0.01333 | 2.7219e-05 | 1.7273e-05 | 0.079413 | 0.079413 | 0.079413 | 0.98899 | -0.21077 | 0.98843 | -0.22153 | 21.8169
65 | 0.006972 | 0.0017474 | -0.0069713 | -0.0017472 | 7.2819e-07 | 2.3797e-07 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.9908 | -0.17599 | 0.99068 | -0.17818 | 2.8766
66 | -0.066488 | -0.016828 | 0.066593 | 0.016895 | 0.00010522 | 6.6978e-05 | 0.099912 | 0.099912 | 0.099912 | 0.9908 | -0.17599 | 0.99251 | -0.14308 | 27.4485
67 | 0.015553 | 0.0038999 | -0.015547 | -0.0038964 | 6.1338e-06 | 3.5434e-06 | 0.023414 | 0.023414 | 0.023414 | 0.98843 | -0.22153 | 0.98801 | -0.22981 | 6.4325
68 | 0.037171 | 0.0094299 | -0.037161 | -0.0094238 | 9.6688e-06 | 6.0827e-06 | 0.055999 | 0.055999 | 0.055999 | 0.98843 | -0.22153 | 0.98815 | -0.22694 | 15.3844
69 | 0.035871 | 0.0090053 | -0.035852 | -0.0089929 | 1.9603e-05 | 1.2315e-05 | 0.053931 | 0.053931 | 0.053931 | 0.98983 | -0.19439 | 0.98924 | -0.20586 | 14.8162
70 | 0.0064781 | 0.0016236 | -0.0064774 | -0.0016234 | 7.3049e-07 | 2.0675e-07 | 0.0097684 | 0.0097685 | 0.0097685 | 0.9868 | -0.25281 | 0.98668 | -0.25518 | 2.6837
71 | 0.0039297 | 0.00098481 | -0.0039296 | -0.00098482 | 4.8919e-08 | -1.6404e-08 | 0.0059178 | 0.0059178 | 0.0059178 | 0.9881 | -0.22791 | 0.98809 | -0.22817 | 1.6258
72 | -0.0039297 | -0.00098481 | 0.00393 | 0.00098471 | 2.9624e-07 | -9.9373e-08 | 0.0059178 | 0.0059177 | 0.0059178 | 0.9881 | -0.22791 | 0.98818 | -0.22633 | 1.6258
73 | 0.0039296 | 0.00098482 | -0.0039296 | -0.00098484 | 6.0481e-08 | -2.0279e-08 | 0.0059178 | 0.0059178 | 0.0059178 | 0.98809 | -0.22817 | 0.98807 | -0.22849 | 1.6258
74 | -0.012631 | -0.0031655 | 0.012634 | 0.0031669 | 2.5373e-06 | 1.3842e-06 | 0.01902 | 0.01902 | 0.01902 | 0.98818 | -0.22633 | 0.9884 | -0.22211 | 5.2254
75 | 0.033665 | 0.0085476 | -0.033639 | -0.0085312 | 2.6152e-05 | 1.639e-05 | 0.050735 | 0.050735 | 0.050735 | 0.98815 | -0.22694 | 0.98731 | -0.2431 | 13.9382
76 | 0.080872 | 0.020535 | -0.080826 | -0.020506 | 4.5215e-05 | 2.8831e-05 | 0.12106 | 0.12106 | 0.12106 | 0.99478 | -0.099576 | 0.99417 | -0.1112 | 33.2595
77 | -0.086557 | -0.02196 | 0.086579 | 0.021974 | 2.1959e-05 | 1.4008e-05 | 0.12957 | 0.12957 | 0.12957 | 0.99478 | -0.099576 | 0.99505 | -0.094302 | 35.5959
78 | 0.0056856 | 0.0014249 | -0.0056851 | -0.0014248 | 5.2475e-07 | 8.4697e-08 | 0.0085047 | 0.0085048 | 0.0085048 | 0.99478 | -0.099576 | 0.99468 | -0.10151 | 2.3365
79 | 0.0070717 | 0.0017724 | -0.007071 | -0.0017722 | 6.6194e-07 | 2.1936e-07 | 0.010584 | 0.010585 | 0.010585 | 0.99417 | -0.1112 | 0.99407 | -0.11317 | 2.9078
80 | 0.073755 | 0.018734 | -0.073642 | -0.018662 | 0.00011297 | 7.1982e-05 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.99417 | -0.1112 | 0.99251 | -0.14308 | 30.3517
81 | -0.16225 | -0.041115 | 0.16229 | 0.041144 | 4.5679e-05 | 2.9127e-05 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.99505 | -0.094302 | 0.99536 | -0.088444 | 33.3497
82 | 0.075668 | 0.019141 | -0.075569 | -0.019078 | 9.865e-05 | 6.287e-05 | 0.11322 | 0.11322 | 0.11322 | 0.99505 | -0.094302 | 0.99364 | -0.12151 | 31.1036
83 | 0.013985 | 0.0035058 | -0.013981 | -0.0035041 | 3.1715e-06 | 1.7783e-06 | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0.99536 | -0.088444 | 0.99511 | -0.093204 | 5.7436
84 | 0.065946 | 0.016667 | -0.065828 | -0.016592 | 0.00011758 | 7.4833e-05 | 0.098806 | 0.098806 | 0.098806 | 0.99364 | -0.12151 | 0.9917 | -0.15877 | 27.1446
85 | 0.0070488 | 0.0017666 | -0.0070481 | -0.0017664 | 7.0887e-07 | 2.3496e-07 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.99251 | -0.14308 | 0.9924 | -0.14519 | 2.9033
86 | 0.027533 | 0.0069849 | -0.027474 | -0.0069478 | 5.9865e-05 | 3.714e-05 | 0.041598 | 0.041599 | 0.041599 | 0.98562 | -0.27582 | 0.98328 | -0.32114 | 11.4282
87 | -0.027533 | -0.0069849 | 0.027577 | 0.0070118 | 4.3396e-05 | 2.692e-05 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.98562 | -0.27582 | 0.98731 | -0.2431 | 11.4281
88 | 0.027474 | 0.0069478 | -0.027319 | -0.0068517 | 0.00015488 | 9.6116e-05 | 0.041599 | 0.0416 | 0.0416 | 0.98328 | -0.32114 | 0.97723 | -0.43937 | 11.4285
89 | 0.017938 | 0.0044976 | -0.017933 | -0.0044947 | 4.9024e-06 | 2.8973e-06 | 0.026705 | 0.026705 | 0.026705 | 0.99951 | -0.0093805 | 0.99921 | -0.015117 | 7.3366
90 | -0.0090947 | -0.0022793 | 0.0090964 | 0.0022801 | 1.7384e-06 | 7.8176e-07 | 0.013547 | 0.013546 | 0.013547 | 0.99901 | -0.019129 | 0.99921 | -0.015117 | 3.7216
91 | 0.0031287 | 0.00078411 | -0.0031287 | -0.00078413 | 2.1956e-08 | -1.9312e-08 | 0.0047263 | 0.0047263 | 0.0047263 | 0.98503 | -0.28824 | 0.98503 | -0.28839 | 1.2984
92 | 0.0076099 | 0.0019073 | -0.0076093 | -0.0019071 | 6.4497e-07 | 2.4487e-07 | 0.011457 | 0.011457 | 0.011457 | 0.98838 | -0.22258 | 0.98828 | -0.22436 | 3.1475
93 | -0.0076099 | -0.0019073 | 0.0076101 | 0.0019074 | 1.6987e-07 | 6.4486e-08 | 0.011457 | 0.011457 | 0.011457 | 0.98838 | -0.22258 | 0.9884 | -0.22211 | 3.1475
94 | -0.020244 | -0.0050743 | 0.02025 | 0.005078 | 6.171e-06 | 3.7223e-06 | 0.030477 | 0.030477 | 0.030477 | 0.9884 | -0.22211 | 0.98873 | -0.21571 | 8.3729
95 | 0.028208 | 0.0070772 | -0.028195 | -0.007069 | 1.325e-05 | 8.2282e-06 | 0.042433 | 0.042433 | 0.042433 | 0.98924 | -0.20586 | 0.98873 | -0.21571 | 11.6575
96 | -0.0064766 | -0.0016232 | 0.0064774 | 0.0016234 | 7.5416e-07 | 2.1352e-07 | 0.0097686 | 0.0097685 | 0.0097686 | 0.98656 | -0.25762 | 0.98668 | -0.25518 | 2.6837
97 | 0.024874 | 0.006239 | -0.024869 | -0.0062357 | 5.3796e-06 | 3.3177e-06 | 0.037878 | 0.037878 | 0.037878 | 0.97723 | -0.43937 | 0.977 | -0.44391 | 10.4059
98 | 0.0034283 | 0.00085919 | -0.0034283 | -0.00085921 | 4.1142e-08 | -2.3908e-08 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.97626 | -0.45836 | 0.97625 | -0.45861 | 1.4356
99 | -0.0063434 | -0.0015898 | 0.0063437 | 0.0015898 | 2.7973e-07 | 7.9246e-08 | 0.0096686 | 0.0096685 | 0.0096686 | 0.97626 | -0.45836 | 0.97631 | -0.45743 | 2.6562
100 | -0.0092966 | -0.0023299 | 0.0092968 | 0.00233 | 2.5927e-07 | 1.2287e-07 | 0.014169 | 0.014169 | 0.014169 | 0.97631 | -0.45743 | 0.97634 | -0.45685 | 3.8926
101 | -0.011819 | -0.0029621 | 0.011822 | 0.0029637 | 2.9237e-06 | 1.5706e-06 | 0.018013 | 0.018013 | 0.018013 | 0.97634 | -0.45685 | 0.9766 | -0.45166 | 4.9486
102 | -0.015155 | -0.0037992 | 0.015158 | 0.0038004 | 2.137e-06 | 1.234e-06 | 0.023092 | 0.023092 | 0.023092 | 0.9766 | -0.45166 | 0.97675 | -0.4487 | 6.344
103 | -0.017631 | -0.0044204 | 0.017635 | 0.0044225 | 3.6012e-06 | 2.1381e-06 | 0.026861 | 0.026861 | 0.026861 | 0.97675 | -0.4487 | 0.97697 | -0.44441 | 7.3793
104 | 0.02005 | 0.005028 | -0.02005 | -0.0050277 | 4.7745e-07 | 2.8847e-07 | 0.030538 | 0.030538 | 0.030538 | 0.977 | -0.44391 | 0.97697 | -0.44441 | 8.3896

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47399 | 0.12056

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.019304 | 0.0048381
1 | 0.030444 | 0.0076301
2 | 0.01592 | 0.0039899
3 | 0.012388 | 0.0031047
4 | 0.015978 | 0.0040044
5 | 0.029866 | 0.0074851
6 | 0.014345 | 0.0035951
7 | 0.0063092 | 0.0015812
8 | 0.0090947 | 0.0022793
9 | 0.01335 | 0.0033458
10 | 0.0099276 | 0.0024881
11 | 0.010107 | 0.0025331
12 | 0.0084414 | 0.0021156
13 | 0.012478 | 0.0031272
14 | 0.011381 | 0.0028523
15 | 0.0028147 | 0.00070542
16 | 0.0022397 | 0.00056131
17 | 0.0032418 | 0.00081248
18 | 0.0037882 | 0.00094941
19 | 0.0034608 | 0.00086735
20 | 0.011356 | 0.002846
21 | 0.0095792 | 0.0024008
22 | 0.0066648 | 0.0016704
23 | 0.0061472 | 0.0015406
24 | 0.0087014 | 0.0021808
25 | 0.015547 | 0.0038964
26 | 0.0034959 | 0.00087616
27 | 0.0056851 | 0.0014248
28 | 0.009623 | 0.0024118
29 | 0.0070481 | 0.0017664
30 | 0.007071 | 0.0017722
31 | 0.0060625 | 0.0015194
32 | 0.0069713 | 0.0017472
33 | 0.0039296 | 0.00098484
34 | 0.0088393 | 0.0022153
35 | 0.0090947 | 0.0022793
36 | 0.0088364 | 0.0022146
37 | 0.0071448 | 0.0017907
38 | 0.0049597 | 0.001243
39 | 0.0022333 | 0.00055971
40 | 0.0030622 | 0.00076747
41 | 0.0056395 | 0.0014134
42 | 0.0076093 | 0.0019071
43 | 0.0076437 | 0.0019157
44 | 0.0064766 | 0.0016232
45 | 0.013981 | 0.0035041
46 | 0.0024445 | 0.00061265
47 | 0.0079444 | 0.001991
48 | 0.002915 | 0.00073058
49 | 0.0034283 | 0.00085921
50 | 0.0029529 | 0.00074007
51 | 0.0025221 | 0.0006321
52 | 0.0033335 | 0.00083546
53 | 0.0024739 | 0.00062001
54 | 0.0048188 | 0.0012077
55 | 0.0024146 | 0.00060515
56 | 0.0031287 | 0.00078413

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1