## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-113_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-113_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-113_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-113_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-113_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-113_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-113_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-113_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-113_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-113_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-113_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-113_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-113_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-113_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-113_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-113_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-113_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-113_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-113_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-113_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-113_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-113_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-113_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-113_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-113_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-113_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-113_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-113_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-113_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-113_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-113_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-113_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-113_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-113_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-113_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-113_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-113_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-113_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-113_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-113_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-113_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-113_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-113_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-113_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-113_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-113_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-113_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-113_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-113_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-113_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-113_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-113_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-113_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-113_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-113_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-113_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-113_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-113_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-113_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-113_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-113_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-113_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-113_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-113_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-113_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-113_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-113_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-113_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-113_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-113_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-113_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-113_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-113_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-113_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-113_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-113_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-113_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-113_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-113_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-113_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-113_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-113_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-113_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-113_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-113_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-113_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-113_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-113_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-113_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-113_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-113_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-113_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-113_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-113_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-113_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-113_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-113_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-113_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-113_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-113_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_3_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-113_0_6_load_0 | 0 | 0.022933 | 0.0057476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-113_0_6_load_3 | 2 | 0.010171 | 0.0025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-113_0_6_load_31 | 8 | 0.015409 | 0.0038619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-113_0_6_load_13 | 9 | 0.030148 | 0.0075557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-113_0_6_load_14 | 13 | 0.012002 | 0.003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-113_0_6_load_29 | 14 | 0.016367 | 0.0041019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-113_0_6_load_11 | 15 | 0.024553 | 0.0061537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-113_0_6_load_105 | 17 | 0.0045061 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-113_0_6_load_28 | 21 | 0.0035688 | 0.00089444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-113_0_6_load_23 | 22 | 0.029759 | 0.0074582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-113_0_6_load_82 | 24 | 0.0060944 | 0.0015274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-113_0_6_load_101 | 26 | 0.0031415 | 0.00078733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-113_0_6_load_71 | 27 | 0.010811 | 0.0027095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-113_0_6_load_79 | 30 | 0.011246 | 0.0028186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-113_0_6_load_77 | 31 | 0.010559 | 0.0026463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-113_0_6_load_86 | 33 | 0.0039148 | 0.00098113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-113_0_6_load_83 | 34 | 0.0031954 | 0.00080085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-113_0_6_load_12 | 35 | 0.025665 | 0.0064324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-113_0_6_load_107 | 37 | 0.0020951 | 0.00052508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-113_0_6_load_33 | 38 | 0.023918 | 0.0059945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-113_0_6_load_32 | 39 | 0.016111 | 0.0040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-113_0_6_load_37 | 40 | 0.0027192 | 0.00068148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-113_0_6_load_81 | 41 | 0.0042812 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-113_0_6_load_100 | 42 | 0.0025425 | 0.00063722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-113_0_6_load_70 | 43 | 0.007787 | 0.0019516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-113_0_6_load_74 | 45 | 0.0091836 | 0.0023016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-113_0_6_load_75 | 46 | 0.0060211 | 0.001509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-113_0_6_load_84 | 47 | 0.003439 | 0.00086189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-113_0_6_load_27 | 50 | 0.0023403 | 0.00058653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-113_0_6_load_69 | 51 | 0.0060383 | 0.0015133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-113_0_6_load_34 | 52 | 0.0062019 | 0.0015543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-113_0_6_load_68 | 53 | 0.004146 | 0.0010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-113_0_6_load_38 | 54 | 0.02337 | 0.005857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-113_0_6_load_40 | 56 | 0.014522 | 0.0036397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-113_0_6_load_41 | 57 | 0.019944 | 0.0049985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-113_0_6_load_42 | 58 | 0.0067941 | 0.0017028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-113_0_6_load_43 | 59 | 0.0045951 | 0.0011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-113_0_6_load_44 | 60 | 0.0022625 | 0.00056703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-113_0_6_load_45 | 61 | 0.0030463 | 0.00076348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-113_0_6_load_46 | 62 | 0.0022961 | 0.00057546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-113_0_6_load_47 | 63 | 0.0057595 | 0.0014435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-113_0_6_load_50 | 64 | 0.0022889 | 0.00057364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-113_0_6_load_48 | 65 | 0.007137 | 0.0017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-113_0_6_load_49 | 66 | 0.0022901 | 0.00057395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-113_0_6_load_51 | 67 | 0.0022945 | 0.00057506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-113_0_6_load_52 | 68 | 0.0031534 | 0.00079032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-113_0_6_load_60 | 69 | 0.0082664 | 0.0020718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-113_0_6_load_59 | 70 | 0.0035545 | 0.00089085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-113_0_6_load_53 | 71 | 0.0049627 | 0.0012438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-113_0_6_load_54 | 72 | 0.0043511 | 0.0010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-113_0_6_load_55 | 73 | 0.0064998 | 0.001629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-113_0_6_load_61 | 76 | 0.0027057 | 0.00067811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-113_0_6_load_58 | 77 | 0.0086171 | 0.0021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-113_0_6_load_102 | 78 | 0.0048073 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-113_0_6_load_62 | 79 | 0.0043525 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-113_0_6_load_63 | 81 | 0.0038825 | 0.00097305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-113_0_6_load_64 | 82 | 0.0041914 | 0.0010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1061-113_0_6_load_94 | 85 | 0.0044076 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1061-113_0_6_load_76 | 86 | 0.0053679 | 0.0013453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1061-113_0_6_load_93 | 87 | 0.0034412 | 0.00086244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1061-113_0_6_load_91 | 88 | 0.0081085 | 0.0020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1061-113_0_6_load_92 | 90 | 0.0092217 | 0.0023112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1061-113_0_6_load_88 | 91 | 0.011771 | 0.00295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1061-113_0_6_load_99 | 94 | 0.0021494 | 0.00053869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1061-113_0_6_load_109 | 95 | 0.0022352 | 0.0005602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1061-113_0_6_load_90 | 96 | 0.0027587 | 0.00069139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1061-113_0_6_load_108 | 99 | 0.0020985 | 0.00052594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-113_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-113_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.029434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-113_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.004369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-113_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.005641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-113_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.060872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-113_0_6_line_5 |  | 4 | 19 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-113_0_6_line_6 |  | 4 | 14 | 0.038339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-113_0_6_line_7 |  | 5 | 9 | 0.033595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-113_0_6_line_8 |  | 5 | 15 | 0.03776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-113_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-113_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1061-113_0_6_line_11 |  | 7 | 9 | 0.044905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1061-113_0_6_line_12 |  | 8 | 20 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1061-113_0_6_line_13 |  | 10 | 21 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-113_0_6_line_14 |  | 10 | 22 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-113_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-113_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.039482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-113_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-113_0_6_line_18 |  | 15 | 35 | 0.021497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-113_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-113_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.028031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-113_0_6_line_21 |  | 17 | 36 | 0.002753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-113_0_6_line_22 |  | 17 | 37 | 0.024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-113_0_6_line_23 |  | 18 | 25 | 0.078451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-113_0_6_line_24 |  | 18 | 26 | 0.028914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-113_0_6_line_25 |  | 19 | 38 | 0.019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-113_0_6_line_26 |  | 19 | 39 | 0.0070397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-113_0_6_line_27 |  | 20 | 40 | 0.040095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1061-113_0_6_line_28 |  | 20 | 23 | 0.05281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1061-113_0_6_line_29 |  | 21 | 52 | 0.023236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-113_0_6_line_30 |  | 22 | 48 | 0.029307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-113_0_6_line_31 |  | 23 | 24 | 0.023174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1061-113_0_6_line_32 |  | 24 | 41 | 0.020321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1061-113_0_6_line_33 |  | 25 | 27 | 0.00371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-113_0_6_line_34 |  | 25 | 28 | 0.027745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-113_0_6_line_35 |  | 26 | 42 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-113_0_6_line_36 |  | 27 | 43 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-113_0_6_line_37 |  | 28 | 44 | 0.007969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-113_0_6_line_38 |  | 28 | 31 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-113_0_6_line_39 |  | 29 | 30 | 0.0016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-113_0_6_line_40 |  | 29 | 31 | 0.019587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-113_0_6_line_41 |  | 32 | 33 | 0.027787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-113_0_6_line_42 |  | 32 | 34 | 0.0061732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-113_0_6_line_43 |  | 34 | 47 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-113_0_6_line_44 |  | 36 | 99 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-113_0_6_line_45 |  | 36 | 93 | 0.005731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-113_0_6_line_46 |  | 40 | 50 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1061-113_0_6_line_47 |  | 41 | 82 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1061-113_0_6_line_48 |  | 44 | 91 | 0.026768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-113_0_6_line_49 |  | 44 | 90 | 0.023193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-113_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.035049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-113_0_6_line_51 |  | 46 | 86 | 0.016444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-113_0_6_line_52 |  | 47 | 92 | 0.0017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-113_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.04539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-113_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.020049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1061-113_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-113_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.00041411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-113_0_6_line_57 |  | 53 | 56 | 0.041073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-113_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.02818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-113_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0060154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-113_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-113_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.024333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-113_0_6_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0043439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-113_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0086379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-113_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0075264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-113_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0079471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-113_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.006708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-113_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0061032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-113_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.00059592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-113_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0067208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-113_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0080551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-113_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0067008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-113_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0032619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-113_0_6_line_73 |  | 70 | 77 | 0.023042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-113_0_6_line_74 |  | 71 | 72 | 0.024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1061-113_0_6_line_75 |  | 71 | 73 | 0.03617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1061-113_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.02938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1061-113_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.010745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1061-113_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0058405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1061-113_0_6_line_79 |  | 74 | 77 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-113_0_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-113_0_6_line_81 |  | 76 | 79 | 0.0032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1061-113_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-113_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1061-113_0_6_line_84 |  | 80 | 97 | 0.009668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-113_0_6_line_85 |  | 80 | 98 | 0.00813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-113_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.00064691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1061-113_0_6_line_87 |  | 83 | 84 | 0.004592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-113_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-113_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.061688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-113_0_6_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0054526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-113_0_6_line_91 |  | 87 | 98 | 0.0040611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-113_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-113_0_6_line_93 |  | 89 | 96 | 0.051703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-113_0_6_line_94 |  | 89 | 91 | 0.016077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-113_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.007814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-113_0_6_line_96 |  | 92 | 94 | 0.009417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-113_0_6_line_97 |  | 93 | 95 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-113_0_6_line_98 |  | 96 | 97 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-113_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2664231.0306 | 1212036.4781 | 2664229.6717 | 1212037.7754 | 2664227.9215 | 1212039.4354 | 2664223.7038 | 1212035.2652 | 2664207.7602 | 1212021.4073 | 2664204.5664 | 1212018.3892
1 | 2664245.8023 | 1212061.7749 | 2664244.7329 | 1212058.0722 | 2664235.5758 | 1212042.6864 | 2664231.0306 | 1212036.4781
2 | 2664245.8023 | 1212061.7749 | 2664250.0023 | 1212060.5305
3 | 2664097.3473 | 1211923.549 | 2664101.5849 | 1211927.2857
4 | 2664101.5849 | 1211927.2857 | 2664102.3142 | 1211926.5931 | 2664105.0395 | 1211923.9986 | 2664115.2093 | 1211934.9924 | 2664136.5419 | 1211965.6849 | 2664139.4096 | 1211963.2698
5 | 2664093.657 | 1211933.2153 | 2664097.3473 | 1211923.549
6 | 2664097.3473 | 1211923.549 | 2664066.1252 | 1211901.2995
7 | 2664139.4096 | 1211963.2698 | 2664146.986 | 1211973.7688 | 2664153.9024 | 1211980.6474 | 2664158.2009 | 1211983.6621 | 2664163.1866 | 1211986.3045
8 | 2664139.4096 | 1211963.2698 | 2664147.323 | 1211956.573 | 2664148.5295 | 1211948.2475 | 2664143.3018 | 1211941.8985 | 2664141.2106 | 1211937.1064 | 2664143.7257 | 1211932.1839
9 | 2664265.8495 | 1212056.5209 | 2664258.4676 | 1212063.2566 | 2664253.4108 | 1212059.3998 | 2664250.0023 | 1212060.5305
10 | 2664202.9423 | 1212005.946 | 2664212.8747 | 1211992.8643
11 | 2664202.9423 | 1212005.946 | 2664199.514 | 1212002.5625 | 2664194.4933 | 1211998.8729 | 2664188.9987 | 1211996.1566 | 2664171.1126 | 1211990.5052 | 2664163.1866 | 1211986.3045
12 | 2664224.7622 | 1211977.2076 | 2664212.8747 | 1211992.8643
13 | 2664265.8495 | 1212056.5209 | 2664277.3802 | 1212066.6777
14 | 2664265.8495 | 1212056.5209 | 2664268.9114 | 1212053.7188 | 2664272.9352 | 1212047.7442
15 | 2664046.2148 | 1211887.1109 | 2664041.6527 | 1211883.86 | 2664042.2077 | 1211883.121 | 2664044.0501 | 1211880.6615 | 2664045.9386 | 1211878.158 | 2664046.4627 | 1211877.4632
16 | 2664046.4627 | 1211877.4632 | 2664050.157 | 1211872.3775 | 2664051.0906 | 1211871.0534 | 2664058.8966 | 1211860.2083 | 2664073.776 | 1211870.7123
17 | 2664046.2148 | 1211887.1109 | 2664066.1252 | 1211901.2995
18 | 2664147.8113 | 1211916.1201 | 2664152.224 | 1211917.7129 | 2664147.1483 | 1211925.4854 | 2664143.7257 | 1211932.1839
19 | 2664141.7675 | 1211878.9767 | 2664145.5686 | 1211868.1999 | 2664148.0775 | 1211861.7006
20 | 2664141.7675 | 1211878.9767 | 2664148.9535 | 1211881.2776 | 2664160.8084 | 1211883.9623 | 2664166.9927 | 1211884.7404 | 2664169.0902 | 1211884.7073
21 | 2664148.0775 | 1211861.7006 | 2664149.0702 | 1211859.1319
22 | 2664126.0883 | 1211855.3048 | 2664132.8051 | 1211859.5574 | 2664138.8339 | 1211857.8433 | 2664148.0775 | 1211861.7006
23 | 2664169.0902 | 1211884.7073 | 2664166.9927 | 1211884.7404 | 2664167.1571 | 1211889.2338 | 2664175.5897 | 1211889.369 | 2664186.0933 | 1211887.7032 | 2664192.9086 | 1211884.9192 | 2664200.3104 | 1211880.5851 | 2664205.5302 | 1211875.6716 | 2664211.4064 | 1211880.3599 | 2664212.7603 | 1211879.5295 | 2664218.7721 | 1211879.383 | 2664222.8667 | 1211880.172 | 2664225.3854 | 1211881.2442 | 2664227.7973 | 1211885.8841 | 2664227.8472 | 1211888.3084
24 | 2664169.0902 | 1211884.7073 | 2664170.6686 | 1211875.7188 | 2664177.7999 | 1211857.2607
25 | 2664105.7064 | 1211948.1873 | 2664093.657 | 1211933.2153
26 | 2664093.657 | 1211933.2153 | 2664091.1473 | 1211939.7924
27 | 2664224.7622 | 1211977.2076 | 2664235.3231 | 1211984.3145 | 2664259.3793 | 1211997.3593
28 | 2664180.8354 | 1211947.7057 | 2664198.1033 | 1211959.2652 | 2664224.7622 | 1211977.2076
29 | 2664278.8492 | 1212083.3663 | 2664286.1413 | 1212074.3949 | 2664277.3802 | 1212066.6777
30 | 2664292.1964 | 1212025.8192 | 2664278.4863 | 1212039.5021 | 2664272.9352 | 1212047.7442
31 | 2664180.8354 | 1211947.7057 | 2664189.5371 | 1211949.6672 | 2664195.0004 | 1211953.1725 | 2664202.6838 | 1211954.2814
32 | 2664222.8993 | 1211956.0521 | 2664214.5932 | 1211954.8733 | 2664204.1573 | 1211954.4941 | 2664202.6838 | 1211954.2814
33 | 2664227.8472 | 1211888.3084 | 2664227.9194 | 1211892.0177
34 | 2664255.6735 | 1211888.1857 | 2664227.8472 | 1211888.3084
35 | 2664185.9058 | 1211836.2801 | 2664177.7999 | 1211857.2607
36 | 2664228.3221 | 1211912.7124 | 2664227.9194 | 1211892.0177
37 | 2664260.2272 | 1211894.3162 | 2664255.6806 | 1211889.6422 | 2664255.6735 | 1211888.1857
38 | 2664255.6735 | 1211888.1857 | 2664255.6063 | 1211873.9503
39 | 2664255.5137 | 1211854.3632 | 2664255.5059 | 1211852.7048
40 | 2664255.5137 | 1211854.3632 | 2664255.6063 | 1211873.9503
41 | 2664162.1905 | 1211823.3066 | 2664156.9193 | 1211821.6933 | 2664154.1721 | 1211822.0863 | 2664151.7426 | 1211823.3165 | 2664136.0834 | 1211817.2967
42 | 2664162.1905 | 1211823.3066 | 2664161.5165 | 1211825.2116 | 2664160.4266 | 1211828.3462 | 2664160.1403 | 1211829.1293
43 | 2664160.1403 | 1211829.1293 | 2664154.3973 | 1211844.8387
44 | 2664132.2927 | 1211850.6797 | 2664149.0702 | 1211859.1319
45 | 2664149.0702 | 1211859.1319 | 2664150.3362 | 1211855.8658 | 2664151.1034 | 1211853.7727
46 | 2664259.3793 | 1211997.3593 | 2664262.3289 | 1211998.9587 | 2664277.2887 | 1212012.4124
47 | 2664222.8993 | 1211956.0521 | 2664242.8827 | 1211958.8883
48 | 2664260.2272 | 1211894.3162 | 2664286.9941 | 1211894.0908
49 | 2664260.2272 | 1211894.3162 | 2664266.5657 | 1211900.5216 | 2664266.503 | 1211914.844
50 | 2664284.1382 | 1211825.8354 | 2664314.1131 | 1211844.0004
51 | 2664328.1765 | 1211852.5228 | 2664314.1131 | 1211844.0004
52 | 2664153.8113 | 1211846.4418 | 2664154.3973 | 1211844.8387
53 | 2664292.1964 | 1212025.8192 | 2664320.7447 | 1212048.8744 | 2664325.8651 | 1212055.9895
54 | 2664292.1964 | 1212025.8192 | 2664277.2887 | 1212012.4124
55 | 2664325.8651 | 1212055.9895 | 2664333.2389 | 1212054.9461 | 2664339.9818 | 1212053.2289 | 2664343.1427 | 1212052.2418
56 | 2664343.538 | 1212052.1184 | 2664343.1427 | 1212052.2418
57 | 2664373.7914 | 1212025.2992 | 2664367.3498 | 1212030.032 | 2664355.8828 | 1212044.2393 | 2664350.139 | 1212049.1359 | 2664346.0732 | 1212051.3267 | 2664343.538 | 1212052.1184
58 | 2664378.639 | 1212021.7376 | 2664402.6498 | 1212036.4893
59 | 2664378.639 | 1212021.7376 | 2664373.7914 | 1212025.2992
60 | 2664378.639 | 1212021.7376 | 2664370.0567 | 1212029.1496 | 2664364.2018 | 1212036.291
61 | 2664378.639 | 1212021.7376 | 2664392.8738 | 1212009.4503 | 2664396.6993 | 1212005.4594
62 | 2664365.976 | 1211968.1282 | 2664361.6376 | 1211968.3469
63 | 2664365.976 | 1211968.1282 | 2664366.2325 | 1211968.1152 | 2664372.5204 | 1211966.3264 | 2664374.0671 | 1211965.3229
64 | 2664361.6376 | 1211968.3469 | 2664358.06 | 1211968.5273 | 2664354.1187 | 1211968.3769
65 | 2664380.734 | 1211960.9975 | 2664374.0671 | 1211965.3229
66 | 2664354.1187 | 1211968.3769 | 2664347.4156 | 1211968.1211
67 | 2664341.3168 | 1211967.8883 | 2664347.4156 | 1211968.1211
68 | 2664341.3168 | 1211967.8883 | 2664340.7213 | 1211967.8656
69 | 2664340.7213 | 1211967.8656 | 2664334.0054 | 1211967.6093
70 | 2664334.0054 | 1211967.6093 | 2664325.9562 | 1211967.3021
71 | 2664325.9562 | 1211967.3021 | 2664319.2603 | 1211967.0465
72 | 2664316.0007 | 1211966.9221 | 2664319.2603 | 1211967.0465
73 | 2664292.9963 | 1211965.8052 | 2664295.522 | 1211966.1406 | 2664316.0007 | 1211966.9221
74 | 2664322.2327 | 1211944.6344 | 2664299.2665 | 1211952.9586
75 | 2664322.2327 | 1211944.6344 | 2664356.2375 | 1211932.3092
76 | 2664271.6446 | 1211962.9703 | 2664299.2665 | 1211952.9586
77 | 2664366.3394 | 1211928.6477 | 2664356.2375 | 1211932.3092
78 | 2664271.6446 | 1211962.9703 | 2664265.862 | 1211962.1496
79 | 2664271.6446 | 1211962.9703 | 2664292.9963 | 1211965.8052
80 | 2664366.3394 | 1211928.6477 | 2664362.5941 | 1211918.5562
81 | 2664262.6938 | 1211961.6999 | 2664265.862 | 1211962.1496
82 | 2664358.6088 | 1211907.8182 | 2664362.5941 | 1211918.5562
83 | 2664262.6938 | 1211961.6999 | 2664243.5232 | 1211958.9792
84 | 2664358.6088 | 1211907.8182 | 2664354.8298 | 1211898.9164
85 | 2664366.0455 | 1211904.4852 | 2664358.6088 | 1211907.8182
86 | 2664243.5232 | 1211958.9792 | 2664242.8827 | 1211958.8883
87 | 2664384.9937 | 1211885.667 | 2664382.1913 | 1211882.0234
88 | 2664384.9937 | 1211885.667 | 2664373.3207 | 1211898.7549
89 | 2664382.1913 | 1211882.0234 | 2664364.8242 | 1211874.7315 | 2664328.1765 | 1211852.5228
90 | 2664369.6913 | 1211902.8241 | 2664373.3207 | 1211898.7549
91 | 2664366.0455 | 1211904.4852 | 2664369.3186 | 1211903.242 | 2664369.6913 | 1211902.8241
92 | 2664303.0704 | 1211893.9553 | 2664302.8382 | 1211907.9312
93 | 2664303.0704 | 1211893.9553 | 2664303.2128 | 1211885.6851 | 2664303.6856 | 1211879.1862 | 2664325.0832 | 1211879.8172 | 2664327.511 | 1211880.8663 | 2664337.9561 | 1211888.3752
94 | 2664303.0704 | 1211893.9553 | 2664286.9941 | 1211894.0908
95 | 2664153.8113 | 1211846.4418 | 2664152.8333 | 1211849.0662 | 2664151.1034 | 1211853.7727
96 | 2664153.8113 | 1211846.4418 | 2664145.8572 | 1211841.3643
97 | 2664139.1149 | 1211845.839 | 2664151.1034 | 1211853.7727
98 | 2664354.8298 | 1211898.9164 | 2664342.5681 | 1211891.6908 | 2664337.9561 | 1211888.3752

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664204.5664 | 1212018.3892
1 | 2664231.0306 | 1212036.4781
2 | 2664245.8023 | 1212061.7749
3 | 2664101.5849 | 1211927.2857
4 | 2664097.3473 | 1211923.549
5 | 2664139.4096 | 1211963.2698
6 | 2664250.0023 | 1212060.5305
7 | 2664202.9423 | 1212005.946
8 | 2664212.8747 | 1211992.8643
9 | 2664163.1866 | 1211986.3045
10 | 2664265.8495 | 1212056.5209
11 | 2664046.4627 | 1211877.4632
12 | 2664046.2148 | 1211887.1109
13 | 2664073.776 | 1211870.7123
14 | 2664066.1252 | 1211901.2995
15 | 2664143.7257 | 1211932.1839
16 | 2664141.7675 | 1211878.9767
17 | 2664148.0775 | 1211861.7006
18 | 2664169.0902 | 1211884.7073
19 | 2664093.657 | 1211933.2153
20 | 2664224.7622 | 1211977.2076
21 | 2664277.3802 | 1212066.6777
22 | 2664272.9352 | 1212047.7442
23 | 2664180.8354 | 1211947.7057
24 | 2664202.6838 | 1211954.2814
25 | 2664227.8472 | 1211888.3084
26 | 2664177.7999 | 1211857.2607
27 | 2664227.9194 | 1211892.0177
28 | 2664255.6735 | 1211888.1857
29 | 2664255.5137 | 1211854.3632
30 | 2664255.5059 | 1211852.7048
31 | 2664255.6063 | 1211873.9503
32 | 2664162.1905 | 1211823.3066
33 | 2664136.0834 | 1211817.2967
34 | 2664160.1403 | 1211829.1293
35 | 2664147.8113 | 1211916.1201
36 | 2664149.0702 | 1211859.1319
37 | 2664126.0883 | 1211855.3048
38 | 2664105.7064 | 1211948.1873
39 | 2664091.1473 | 1211939.7924
40 | 2664259.3793 | 1211997.3593
41 | 2664222.8993 | 1211956.0521
42 | 2664185.9058 | 1211836.2801
43 | 2664228.3221 | 1211912.7124
44 | 2664260.2272 | 1211894.3162
45 | 2664284.1382 | 1211825.8354
46 | 2664314.1131 | 1211844.0004
47 | 2664154.3973 | 1211844.8387
48 | 2664292.1964 | 1212025.8192
49 | 2664325.8651 | 1212055.9895
50 | 2664277.2887 | 1212012.4124
51 | 2664343.1427 | 1212052.2418
52 | 2664278.8492 | 1212083.3663
53 | 2664343.538 | 1212052.1184
54 | 2664402.6498 | 1212036.4893
55 | 2664378.639 | 1212021.7376
56 | 2664373.7914 | 1212025.2993
57 | 2664364.2018 | 1212036.291
58 | 2664396.6993 | 1212005.4594
59 | 2664365.976 | 1211968.1282
60 | 2664361.6376 | 1211968.3469
61 | 2664374.0671 | 1211965.3229
62 | 2664354.1187 | 1211968.3769
63 | 2664380.734 | 1211960.9975
64 | 2664347.4156 | 1211968.1211
65 | 2664341.3168 | 1211967.8883
66 | 2664340.7213 | 1211967.8656
67 | 2664334.0054 | 1211967.6093
68 | 2664325.9562 | 1211967.3021
69 | 2664319.2603 | 1211967.0465
70 | 2664316.0007 | 1211966.9221
71 | 2664322.2327 | 1211944.6344
72 | 2664299.2665 | 1211952.9586
73 | 2664356.2375 | 1211932.3092
74 | 2664271.6446 | 1211962.9703
75 | 2664366.3394 | 1211928.6477
76 | 2664265.862 | 1211962.1496
77 | 2664292.9963 | 1211965.8052
78 | 2664362.5941 | 1211918.5562
79 | 2664262.6938 | 1211961.6999
80 | 2664358.6088 | 1211907.8182
81 | 2664243.5232 | 1211958.9792
82 | 2664242.8827 | 1211958.8883
83 | 2664384.9937 | 1211885.667
84 | 2664382.1913 | 1211882.0234
85 | 2664373.3207 | 1211898.7549
86 | 2664328.1765 | 1211852.5228
87 | 2664369.6913 | 1211902.8241
88 | 2664302.8382 | 1211907.9312
89 | 2664303.0704 | 1211893.9553
90 | 2664266.503 | 1211914.844
91 | 2664286.9941 | 1211894.0908
92 | 2664153.8113 | 1211846.4418
93 | 2664151.1034 | 1211853.7727
94 | 2664145.8572 | 1211841.3643
95 | 2664139.1149 | 1211845.839
96 | 2664337.9561 | 1211888.3752
97 | 2664354.8298 | 1211898.9164
98 | 2664366.0455 | 1211904.4852
99 | 2664132.2927 | 1211850.6797
100 | 2664271.6446 | 1211962.9703

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9796 | -0.39166 | 0.022933 | 0.0057476
1 | 0.98036 | -0.37678 | 0 | 0
2 | 0.98099 | -0.36455 | 0.010171 | 0.0025491
3 | 0.97606 | -0.46051 | 0 | 0
4 | 0.9757 | -0.46757 | 0 | 0
5 | 0.97993 | -0.38463 | 0 | 0
6 | 0.98112 | -0.36193 | 0 | 0
7 | 0.98674 | -0.25259 | 0 | 0
8 | 0.98749 | -0.23802 | 0.015409 | 0.0038619
9 | 0.98364 | -0.31257 | 0.030148 | 0.0075557
10 | 0.98173 | -0.35 | 0 | 0
11 | 0.97426 | -0.49589 | 0 | 0
12 | 0.97442 | -0.49289 | 0 | 0
13 | 0.97382 | -0.5046 | 0.012002 | 0.003008
14 | 0.97469 | -0.48751 | 0.016367 | 0.0041019
15 | 0.97818 | -0.41911 | 0.024553 | 0.0061537
16 | 0.97384 | -0.50462 | 0 | 0
17 | 0.97344 | -0.51262 | 0.0045061 | 0.0011293
18 | 0.97446 | -0.49245 | 0 | 0
19 | 0.97532 | -0.47516 | 0 | 0
20 | 0.98849 | -0.21881 | 0 | 0
21 | 0.98159 | -0.35272 | 0.0035688 | 0.00089444
22 | 0.98218 | -0.3412 | 0.029759 | 0.0074582
23 | 0.99366 | -0.11987 | 0 | 0
24 | 0.99593 | -0.076782 | 0.0060944 | 0.0015274
25 | 0.9766 | -0.45032 | 0 | 0
26 | 0.97431 | -0.49547 | 0.0031415 | 0.00078733
27 | 0.97654 | -0.45158 | 0.010811 | 0.0027095
28 | 0.97784 | -0.42605 | 0 | 0
29 | 0.97735 | -0.43573 | 0 | 0
30 | 0.97733 | -0.43607 | 0.011246 | 0.0028186
31 | 0.97755 | -0.43171 | 0.010559 | 0.0026463
32 | 0.97307 | -0.51985 | 0 | 0
33 | 0.97297 | -0.52185 | 0.0039148 | 0.00098113
34 | 0.9731 | -0.5194 | 0.0031954 | 0.00080085
35 | 0.97766 | -0.42917 | 0.025665 | 0.0064324
36 | 0.9734 | -0.51348 | 0 | 0
37 | 0.97339 | -0.51355 | 0.0020951 | 0.00052508
38 | 0.97489 | -0.48358 | 0.023918 | 0.0059945
39 | 0.97521 | -0.47724 | 0.016111 | 0.0040379
40 | 0.9866 | -0.25524 | 0.0027192 | 0.00068148
41 | 0.99796 | -0.038436 | 0.0042812 | 0.001073
42 | 0.97425 | -0.49652 | 0.0025425 | 0.00063722
43 | 0.97639 | -0.45453 | 0.007787 | 0.0019516
44 | 0.97836 | -0.41592 | 0 | 0
45 | 0.98666 | -0.25507 | 0.0091836 | 0.0023016
46 | 0.98696 | -0.24931 | 0.0060211 | 0.001509
47 | 0.97321 | -0.51721 | 0.003439 | 0.00086189
48 | 0.98415 | -0.30281 | 0 | 0
49 | 0.981 | -0.36412 | 0 | 0
50 | 0.98552 | -0.27625 | 0.0023403 | 0.00058653
51 | 0.97976 | -0.38816 | 0.0060383 | 0.0015133
52 | 0.98146 | -0.35532 | 0.0062019 | 0.0015543
53 | 0.97974 | -0.38868 | 0.004146 | 0.0010391
54 | 0.97638 | -0.45454 | 0.02337 | 0.005857
55 | 0.97699 | -0.44251 | 0 | 0
56 | 0.97727 | -0.437 | 0.014522 | 0.0036397
57 | 0.97661 | -0.45 | 0.019944 | 0.0049985
58 | 0.97684 | -0.44553 | 0.0067941 | 0.0017028
59 | 0.99488 | -0.098049 | 0.0045951 | 0.0011516
60 | 0.99493 | -0.097024 | 0.0022625 | 0.00056703
61 | 0.99481 | -0.099389 | 0.0030463 | 0.00076348
62 | 0.99504 | -0.094949 | 0.0022961 | 0.00057546
63 | 0.99477 | -0.1002 | 0.0057595 | 0.0014435
64 | 0.99515 | -0.092828 | 0.0022889 | 0.00057364
65 | 0.99526 | -0.090653 | 0.007137 | 0.0017887
66 | 0.99528 | -0.090366 | 0.0022901 | 0.00057395
67 | 0.99546 | -0.086857 | 0.0022945 | 0.00057506
68 | 0.9957 | -0.082329 | 0.0031534 | 0.00079032
69 | 0.99591 | -0.078192 | 0.0082664 | 0.0020718
70 | 0.99604 | -0.075705 | 0.0035545 | 0.00089085
71 | 0.99565 | -0.082528 | 0.0049627 | 0.0012438
72 | 0.99675 | -0.061606 | 0.0043511 | 0.0010905
73 | 0.99328 | -0.12758 | 0.0064998 | 0.001629
74 | 0.99811 | -0.035758 | 0 | 0
75 | 0.99194 | -0.1532 | 0 | 0
76 | 0.99848 | -0.028737 | 0.0027057 | 0.00067811
77 | 0.99702 | -0.056719 | 0.0086171 | 0.0021597
78 | 0.99059 | -0.17895 | 0.0048073 | 0.0012048
79 | 0.99869 | -0.024841 | 0.0043525 | 0.0010908
80 | 0.98921 | -0.20544 | 0 | 0
81 | 0.99996 | -0.00081623 | 0.0038825 | 0.00097305
82 | 1 | 0 | -0.55497 | -0.1422
83 | 0.98844 | -0.22048 | 0 | 0
84 | 0.98835 | -0.22216 | 0 | 0
85 | 0.98877 | -0.21404 | 0.0044076 | 0.0011047
86 | 0.98718 | -0.24484 | 0.0053679 | 0.0013453
87 | 0.98889 | -0.21161 | 0.0034412 | 0.00086244
88 | 0.98157 | -0.35315 | 0.0081085 | 0.0020322
89 | 0.98168 | -0.3511 | 0 | 0
90 | 0.97816 | -0.41982 | 0.0092217 | 0.0023112
91 | 0.98032 | -0.37752 | 0.011771 | 0.00295
92 | 0.97322 | -0.51688 | 0 | 0
93 | 0.97332 | -0.51505 | 0 | 0
94 | 0.9732 | -0.51725 | 0.0021494 | 0.00053869
95 | 0.97329 | -0.51564 | 0.0022352 | 0.0005602
96 | 0.98642 | -0.25912 | 0.0027587 | 0.00069139
97 | 0.9883 | -0.22295 | 0 | 0
98 | 0.989 | -0.20956 | 0 | 0
99 | 0.97336 | -0.5142 | 0.0020985 | 0.00052594
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.022933 | -0.0057476 | 0.022949 | 0.0057576 | 1.6264e-05 | 9.9589e-06 | 0.034836 | 0.034835 | 0.034836 | 0.9796 | -0.39166 | 0.98036 | -0.37678 | 9.5702
1 | -0.022949 | -0.0057576 | 0.022963 | 0.0057658 | 1.3394e-05 | 8.201e-06 | 0.034835 | 0.034835 | 0.034835 | 0.98036 | -0.37678 | 0.98099 | -0.36455 | 9.5702
2 | -0.033134 | -0.0083148 | 0.033138 | 0.0083174 | 4.1391e-06 | 2.5939e-06 | 0.050263 | 0.050263 | 0.050263 | 0.98099 | -0.36455 | 0.98112 | -0.36193 | 13.8085
3 | 0.068484 | 0.017195 | -0.068461 | -0.01718 | 2.3063e-05 | 1.469e-05 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.97606 | -0.46051 | 0.9757 | -0.46757 | 28.6858
4 | -0.068484 | -0.017195 | 0.068733 | 0.017354 | 0.00024888 | 0.00015852 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.97606 | -0.46051 | 0.97993 | -0.38463 | 28.6858
5 | 0.040055 | 0.010048 | -0.040041 | -0.010039 | 1.4478e-05 | 9.1369e-06 | 0.061091 | 0.061091 | 0.061091 | 0.9757 | -0.46757 | 0.97532 | -0.47516 | 16.7832
6 | 0.028406 | 0.007132 | -0.028379 | -0.0071152 | 2.6987e-05 | 1.6794e-05 | 0.043326 | 0.043326 | 0.043326 | 0.9757 | -0.46757 | 0.97469 | -0.48751 | 11.9027
7 | -0.11905 | -0.03 | 0.11946 | 0.030263 | 0.00041195 | 0.00026322 | 0.18083 | 0.18083 | 0.18083 | 0.97993 | -0.38463 | 0.98364 | -0.31257 | 49.6786
8 | 0.050314 | 0.012646 | -0.050231 | -0.012594 | 8.2681e-05 | 5.2441e-05 | 0.076414 | 0.076414 | 0.076414 | 0.97993 | -0.38463 | 0.97818 | -0.41911 | 20.9929
9 | -0.033138 | -0.0083174 | 0.033157 | 0.0083292 | 1.8862e-05 | 1.182e-05 | 0.050263 | 0.050263 | 0.050263 | 0.98112 | -0.36193 | 0.98173 | -0.35 | 13.8085
10 | -0.15004 | -0.038094 | 0.15014 | 0.038161 | 0.00010527 | 6.6743e-05 | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0.98674 | -0.25259 | 0.98749 | -0.23802 | 20.7359
11 | 0.15004 | 0.038094 | -0.14961 | -0.037819 | 0.0004317 | 0.00027515 | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0.98674 | -0.25259 | 0.98364 | -0.31257 | 31.1038
12 | -0.16555 | -0.042022 | 0.16571 | 0.04212 | 0.00015316 | 9.7265e-05 | 0.24965 | 0.24965 | 0.24965 | 0.98749 | -0.23802 | 0.98849 | -0.21881 | 22.8622
13 | 0.0097728 | 0.0024496 | -0.0097715 | -0.002449 | 1.2644e-06 | 6.1493e-07 | 0.014813 | 0.014813 | 0.014813 | 0.98173 | -0.35 | 0.98159 | -0.35272 | 4.0695
14 | -0.04293 | -0.010779 | 0.042948 | 0.01079 | 1.8031e-05 | 1.1396e-05 | 0.065076 | 0.065076 | 0.065076 | 0.98173 | -0.35 | 0.98218 | -0.3412 | 17.8779
15 | -0.012007 | -0.0030107 | 0.012009 | 0.0030117 | 1.716e-06 | 9.2876e-07 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.97426 | -0.49589 | 0.97442 | -0.49289 | 5.0383
16 | 0.012007 | 0.0030107 | -0.012002 | -0.003008 | 4.9796e-06 | 2.6955e-06 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.97426 | -0.49589 | 0.97382 | -0.5046 | 5.0383
17 | -0.012009 | -0.0030117 | 0.012012 | 0.0030133 | 3.0835e-06 | 1.6688e-06 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.97442 | -0.49289 | 0.97469 | -0.48751 | 5.0383
18 | 0.025678 | 0.00644 | -0.025665 | -0.0064324 | 1.2301e-05 | 7.6028e-06 | 0.039063 | 0.039063 | 0.039063 | 0.97818 | -0.41911 | 0.97766 | -0.42917 | 10.7316
19 | 0.023647 | 0.0059299 | -0.023638 | -0.0059243 | 9.0044e-06 | 5.5341e-06 | 0.036133 | 0.036134 | 0.036134 | 0.97384 | -0.50462 | 0.97344 | -0.51262 | 9.9268
20 | -0.023647 | -0.0059299 | 0.023661 | 0.0059383 | 1.3724e-05 | 8.4346e-06 | 0.036133 | 0.036133 | 0.036133 | 0.97384 | -0.50462 | 0.97446 | -0.49245 | 9.9268
21 | 0.017037 | 0.0042702 | -0.017036 | -0.0042698 | 7.0019e-07 | 4.139e-07 | 0.026043 | 0.026043 | 0.026043 | 0.97344 | -0.51262 | 0.9734 | -0.51348 | 7.1546
22 | 0.0020952 | 0.00052484 | -0.0020951 | -0.00052508 | 9.2989e-08 | -2.4101e-07 | 0.0032027 | 0.0032028 | 0.0032028 | 0.97344 | -0.51262 | 0.97339 | -0.51355 | 0.87988
23 | -0.029346 | -0.0073628 | 0.029405 | 0.0073997 | 5.9083e-05 | 3.6833e-05 | 0.044814 | 0.044814 | 0.044814 | 0.97446 | -0.49245 | 0.9766 | -0.45032 | 12.3116
24 | 0.0056849 | 0.0014245 | -0.0056841 | -0.0014243 | 8.1709e-07 | 1.628e-07 | 0.0086809 | 0.008681 | 0.008681 | 0.97446 | -0.49245 | 0.97431 | -0.49547 | 2.3849
25 | 0.023928 | 0.0060004 | -0.023918 | -0.0059945 | 9.5951e-06 | 5.9014e-06 | 0.036507 | 0.036508 | 0.036508 | 0.97532 | -0.47516 | 0.97489 | -0.48358 | 10.0295
26 | 0.016113 | 0.0040388 | -0.016111 | -0.0040379 | 1.5954e-06 | 9.3321e-07 | 0.024583 | 0.024583 | 0.024583 | 0.97532 | -0.47516 | 0.97521 | -0.47724 | 6.7537
27 | 0.15382 | 0.039052 | -0.15355 | -0.038882 | 0.00026912 | 0.0001707 | 0.23173 | 0.23173 | 0.23173 | 0.98849 | -0.21881 | 0.9866 | -0.25524 | 21.2204
28 | -0.31952 | -0.081172 | 0.32105 | 0.082149 | 0.0015297 | 0.00097696 | 0.48138 | 0.48138 | 0.48138 | 0.98849 | -0.21881 | 0.99366 | -0.11987 | 44.0825
29 | 0.0062027 | 0.0015545 | -0.0062019 | -0.0015543 | 7.7041e-07 | 1.9937e-07 | 0.0094028 | 0.0094029 | 0.0094029 | 0.98159 | -0.35272 | 0.98146 | -0.35532 | 2.5832
30 | -0.072706 | -0.018248 | 0.07284 | 0.018333 | 0.00013337 | 8.4984e-05 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.98218 | -0.3412 | 0.98415 | -0.30281 | 30.2639
31 | -0.32105 | -0.082149 | 0.32172 | 0.082578 | 0.00067126 | 0.0004287 | 0.48138 | 0.48138 | 0.48138 | 0.99366 | -0.11987 | 0.99593 | -0.076782 | 44.0824
32 | -0.32782 | -0.084105 | 0.32843 | 0.084495 | 0.00061109 | 0.0003903 | 0.49049 | 0.49048 | 0.49049 | 0.99593 | -0.076782 | 0.99796 | -0.038436 | 44.9162
33 | 0.0186 | 0.0046622 | -0.018599 | -0.0046615 | 1.1175e-06 | 6.6875e-07 | 0.028341 | 0.028341 | 0.028341 | 0.9766 | -0.45032 | 0.97654 | -0.45158 | 7.7859
34 | -0.048005 | -0.012062 | 0.048061 | 0.012097 | 5.568e-05 | 3.5288e-05 | 0.073155 | 0.073154 | 0.073155 | 0.9766 | -0.45032 | 0.97784 | -0.42605 | 20.0974
35 | 0.0025427 | 0.00063702 | -0.0025425 | -0.00063722 | 1.2719e-07 | -1.987e-07 | 0.0038832 | 0.0038833 | 0.0038833 | 0.97431 | -0.49547 | 0.97425 | -0.49652 | 1.0668
36 | 0.0077881 | 0.001952 | -0.007787 | -0.0019516 | 1.0931e-06 | 4.4069e-07 | 0.011867 | 0.011867 | 0.011867 | 0.97654 | -0.45158 | 0.97639 | -0.45453 | 3.2603
37 | -0.069874 | -0.017567 | 0.069908 | 0.017588 | 3.3799e-05 | 2.1532e-05 | 0.10635 | 0.10635 | 0.10635 | 0.97784 | -0.42605 | 0.97836 | -0.41592 | 29.217
38 | 0.021814 | 0.0054697 | -0.021808 | -0.0054662 | 5.8825e-06 | 3.5863e-06 | 0.033195 | 0.033196 | 0.033196 | 0.97784 | -0.42605 | 0.97755 | -0.43171 | 9.1196
39 | 0.011247 | 0.0028187 | -0.011246 | -0.0028186 | 1.8234e-07 | 9.5913e-08 | 0.017123 | 0.017123 | 0.017123 | 0.97735 | -0.43573 | 0.97733 | -0.43607 | 4.7041
40 | -0.011247 | -0.0028187 | 0.011249 | 0.0028198 | 2.1536e-06 | 1.1328e-06 | 0.017123 | 0.017123 | 0.017123 | 0.97735 | -0.43573 | 0.97755 | -0.43171 | 4.7041
41 | 0.0039151 | 0.00098103 | -0.0039148 | -0.00098113 | 3.735e-07 | -1.061e-07 | 0.0059869 | 0.0059871 | 0.0059871 | 0.97307 | -0.51985 | 0.97297 | -0.52185 | 1.6448
42 | -0.0039151 | -0.00098103 | 0.0039152 | 0.000981 | 8.2975e-08 | -2.3583e-08 | 0.0059869 | 0.0059869 | 0.0059869 | 0.97307 | -0.51985 | 0.9731 | -0.5194 | 1.6448
43 | -0.0071107 | -0.0017819 | 0.0071114 | 0.0017821 | 7.4156e-07 | 2.6678e-07 | 0.010873 | 0.010873 | 0.010873 | 0.9731 | -0.5194 | 0.97321 | -0.51721 | 2.9872
44 | 0.0020986 | 0.00052575 | -0.0020985 | -0.00052594 | 7.2337e-08 | -1.8668e-07 | 0.003208 | 0.0032081 | 0.0032081 | 0.9734 | -0.51348 | 0.97336 | -0.5142 | 0.88135
45 | 0.014937 | 0.003744 | -0.014936 | -0.0037434 | 1.1206e-06 | 6.4596e-07 | 0.022835 | 0.022835 | 0.022835 | 0.9734 | -0.51348 | 0.97332 | -0.51505 | 6.2733
46 | 0.15083 | 0.0382 | -0.15068 | -0.038104 | 0.00015204 | 9.6407e-05 | 0.22763 | 0.22763 | 0.22763 | 0.9866 | -0.25524 | 0.98552 | -0.27625 | 20.8449
47 | -0.33271 | -0.085568 | 0.33333 | 0.085966 | 0.00062286 | 0.00039784 | 0.49687 | 0.49687 | 0.49687 | 0.99796 | -0.038436 | 1 | 0 | 45.5008
48 | -0.079131 | -0.0199 | 0.079277 | 0.019993 | 0.00014546 | 9.2757e-05 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0.97836 | -0.41592 | 0.98032 | -0.37752 | 33.0709
49 | 0.0092234 | 0.002312 | -0.0092217 | -0.0023112 | 1.7116e-06 | 8.0424e-07 | 0.014028 | 0.014028 | 0.014028 | 0.97836 | -0.41592 | 0.97816 | -0.41982 | 3.854
50 | -0.0091836 | -0.0023016 | 0.0091861 | 0.0023028 | 2.5213e-06 | 1.1658e-06 | 0.01385 | 0.01385 | 0.01385 | 0.98666 | -0.25507 | 0.98696 | -0.24931 | 3.805
51 | -0.015207 | -0.0038118 | 0.01521 | 0.0038137 | 3.2417e-06 | 1.8645e-06 | 0.022928 | 0.022928 | 0.022928 | 0.98696 | -0.24931 | 0.98718 | -0.24484 | 6.2989
52 | -0.01055 | -0.002644 | 0.010551 | 0.0026441 | 1.6656e-07 | 8.5388e-08 | 0.016131 | 0.016131 | 0.016131 | 0.97321 | -0.51721 | 0.97322 | -0.51688 | 4.4317
53 | 0.075308 | 0.019064 | -0.075087 | -0.018923 | 0.00022095 | 0.00014083 | 0.11393 | 0.11393 | 0.11393 | 0.98415 | -0.30281 | 0.981 | -0.36412 | 31.3001
54 | -0.14815 | -0.037397 | 0.14834 | 0.037517 | 0.00018878 | 0.00012031 | 0.22409 | 0.22409 | 0.22409 | 0.98415 | -0.30281 | 0.98552 | -0.27625 | 30.782
55 | 0.075087 | 0.018923 | -0.075001 | -0.018868 | 8.6241e-05 | 5.4971e-05 | 0.11393 | 0.11393 | 0.11393 | 0.981 | -0.36412 | 0.97976 | -0.38816 | 31.3002
56 | 0.068962 | 0.017354 | -0.068961 | -0.017353 | 1.7043e-06 | 1.0856e-06 | 0.10476 | 0.10476 | 0.10476 | 0.97976 | -0.38816 | 0.97974 | -0.38868 | 28.7808
57 | 0.064815 | 0.016314 | -0.064665 | -0.016219 | 0.00014933 | 9.5057e-05 | 0.098465 | 0.098465 | 0.098465 | 0.97974 | -0.38868 | 0.97727 | -0.437 | 27.0509
58 | -0.02337 | -0.005857 | 0.023383 | 0.0058653 | 1.3405e-05 | 8.2265e-06 | 0.035616 | 0.035616 | 0.035616 | 0.97638 | -0.45454 | 0.97699 | -0.44251 | 9.7846
59 | -0.05013 | -0.012571 | 0.050143 | 0.01258 | 1.3151e-05 | 8.3411e-06 | 0.076353 | 0.076353 | 0.076353 | 0.97699 | -0.44251 | 0.97727 | -0.437 | 20.9761
60 | 0.019951 | 0.0050028 | -0.019944 | -0.0049985 | 7.1248e-06 | 4.3023e-06 | 0.030388 | 0.030388 | 0.030388 | 0.97699 | -0.44251 | 0.97661 | -0.45 | 8.3484
61 | 0.0067951 | 0.0017031 | -0.0067941 | -0.0017028 | 9.7734e-07 | 3.2084e-07 | 0.010349 | 0.010349 | 0.010349 | 0.97699 | -0.44251 | 0.97684 | -0.44553 | 2.8432
62 | -0.013402 | -0.0033589 | 0.013402 | 0.0033592 | 6.5449e-07 | 3.6247e-07 | 0.020045 | 0.020045 | 0.020045 | 0.99488 | -0.098049 | 0.99493 | -0.097024 | 5.5068
63 | 0.0088066 | 0.0022072 | -0.008806 | -0.002207 | 5.62e-07 | 2.4752e-07 | 0.013172 | 0.013172 | 0.013172 | 0.99488 | -0.098049 | 0.99481 | -0.099389 | 3.6186
64 | -0.015665 | -0.0039263 | 0.015666 | 0.0039272 | 1.5492e-06 | 8.9372e-07 | 0.023428 | 0.023428 | 0.023428 | 0.99493 | -0.097024 | 0.99504 | -0.094949 | 6.4364
65 | 0.0057597 | 0.0014435 | -0.0057595 | -0.0014435 | 2.212e-07 | 3.8389e-08 | 0.0086153 | 0.0086153 | 0.0086153 | 0.99481 | -0.099389 | 0.99477 | -0.1002 | 2.3668
66 | -0.017962 | -0.0045026 | 0.017964 | 0.0045037 | 1.8151e-06 | 1.0745e-06 | 0.026862 | 0.026862 | 0.026862 | 0.99504 | -0.094949 | 0.99515 | -0.092828 | 7.3797
67 | -0.020253 | -0.0050773 | 0.020255 | 0.0050786 | 2.0991e-06 | 1.2641e-06 | 0.030284 | 0.030284 | 0.030284 | 0.99515 | -0.092828 | 0.99526 | -0.090653 | 8.3199
68 | -0.027392 | -0.0068673 | 0.027393 | 0.0068675 | 3.7482e-07 | 2.3214e-07 | 0.040955 | 0.040955 | 0.040955 | 0.99526 | -0.090653 | 0.99528 | -0.090366 | 11.2513
69 | -0.029683 | -0.0074415 | 0.029688 | 0.0074446 | 4.9636e-06 | 3.0894e-06 | 0.044379 | 0.044379 | 0.044379 | 0.99528 | -0.090366 | 0.99546 | -0.086857 | 12.1919
70 | -0.031982 | -0.0080196 | 0.031989 | 0.0080239 | 6.9042e-06 | 4.3139e-06 | 0.047808 | 0.047808 | 0.047808 | 0.99546 | -0.086857 | 0.9957 | -0.082329 | 13.1342
71 | -0.035142 | -0.0088143 | 0.035149 | 0.0088186 | 6.9314e-06 | 4.349e-06 | 0.052521 | 0.052521 | 0.052521 | 0.9957 | -0.082329 | 0.99591 | -0.078192 | 14.4289
72 | -0.043416 | -0.01089 | 0.043421 | 0.010894 | 5.1477e-06 | 3.2521e-06 | 0.064872 | 0.064872 | 0.064872 | 0.99591 | -0.078192 | 0.99604 | -0.075705 | 17.822
73 | -0.046975 | -0.011784 | 0.047018 | 0.011811 | 4.256e-05 | 2.6938e-05 | 0.070182 | 0.070182 | 0.070182 | 0.99604 | -0.075705 | 0.99702 | -0.056719 | 19.2808
74 | -0.14829 | -0.037942 | 0.14844 | 0.038037 | 0.00015036 | 9.5274e-05 | 0.2219 | 0.2219 | 0.2219 | 0.99565 | -0.082528 | 0.99675 | -0.061606 | 20.3207
75 | 0.14333 | 0.036698 | -0.14302 | -0.036499 | 0.00031199 | 0.00019873 | 0.21448 | 0.21449 | 0.21449 | 0.99565 | -0.082528 | 0.99328 | -0.12758 | 29.4623
76 | -0.15279 | -0.039127 | 0.15298 | 0.039249 | 0.00019158 | 0.00012146 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.99675 | -0.061606 | 0.99811 | -0.035758 | 20.9155
77 | 0.13652 | 0.03487 | -0.13635 | -0.034762 | 0.00016892 | 0.00010797 | 0.20475 | 0.20475 | 0.20475 | 0.99328 | -0.12758 | 0.99194 | -0.1532 | 56.2495
78 | -0.20868 | -0.053255 | 0.20875 | 0.0533 | 7.0812e-05 | 4.509e-05 | 0.31144 | 0.31144 | 0.31144 | 0.99811 | -0.035758 | 0.99848 | -0.028737 | 28.52
79 | 0.055691 | 0.014006 | -0.055635 | -0.013971 | 5.5701e-05 | 3.5367e-05 | 0.083043 | 0.083043 | 0.083043 | 0.99811 | -0.035758 | 0.99702 | -0.056719 | 22.814
80 | 0.13635 | 0.034762 | -0.13618 | -0.034654 | 0.00016922 | 0.00010816 | 0.20475 | 0.20475 | 0.20475 | 0.99194 | -0.1532 | 0.99059 | -0.17895 | 56.2495
81 | -0.21145 | -0.053978 | 0.21149 | 0.054004 | 3.9809e-05 | 2.5352e-05 | 0.31547 | 0.31547 | 0.31547 | 0.99848 | -0.028737 | 0.99869 | -0.024841 | 28.8893
82 | 0.13137 | 0.033449 | -0.1312 | -0.033342 | 0.00016758 | 0.00010711 | 0.19753 | 0.19753 | 0.19753 | 0.99059 | -0.17895 | 0.98921 | -0.20544 | 54.2657
83 | -0.21584 | -0.055095 | 0.2161 | 0.055254 | 0.00025088 | 0.0001598 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.99869 | -0.024841 | 0.99996 | -0.00081623 | 29.4831
84 | 0.10274 | 0.026191 | -0.10265 | -0.026135 | 8.6763e-05 | 5.5404e-05 | 0.1547 | 0.1547 | 0.1547 | 0.98921 | -0.20544 | 0.9883 | -0.22295 | 42.4993
85 | 0.028469 | 0.0071514 | -0.028463 | -0.0071479 | 5.5926e-06 | 3.4749e-06 | 0.04283 | 0.04283 | 0.04283 | 0.98921 | -0.20544 | 0.989 | -0.20956 | 11.7664
86 | -0.21998 | -0.056227 | 0.21999 | 0.056233 | 8.6855e-06 | 5.5333e-06 | 0.32773 | 0.32773 | 0.32773 | 0.99996 | -0.00081623 | 1 | 0 | 30.0122
87 | 0.020602 | 0.0051735 | -0.020601 | -0.0051725 | 1.6569e-06 | 1.0015e-06 | 0.031019 | 0.031019 | 0.031019 | 0.98844 | -0.22048 | 0.98835 | -0.22216 | 8.5217
88 | -0.020602 | -0.0051735 | 0.020609 | 0.0051773 | 6.3276e-06 | 3.8248e-06 | 0.031019 | 0.031019 | 0.031019 | 0.98844 | -0.22048 | 0.98877 | -0.21404 | 8.5216
89 | 0.020601 | 0.0051725 | -0.020578 | -0.005159 | 2.2258e-05 | 1.3455e-05 | 0.031019 | 0.031019 | 0.031019 | 0.98835 | -0.22216 | 0.98718 | -0.24484 | 8.5217
90 | -0.025016 | -0.006282 | 0.025019 | 0.0062837 | 2.8987e-06 | 1.7853e-06 | 0.037652 | 0.037652 | 0.037652 | 0.98877 | -0.21404 | 0.98889 | -0.21161 | 10.3439
91 | -0.02846 | -0.0071462 | 0.028463 | 0.0071479 | 2.7936e-06 | 1.7358e-06 | 0.04283 | 0.04283 | 0.04283 | 0.98889 | -0.21161 | 0.989 | -0.20956 | 11.7664
92 | -0.0081085 | -0.0020322 | 0.0081093 | 0.0020325 | 7.9199e-07 | 3.3017e-07 | 0.012292 | 0.012292 | 0.012292 | 0.98157 | -0.35315 | 0.98168 | -0.3511 | 3.377
93 | -0.099272 | -0.025049 | 0.099711 | 0.02533 | 0.00043937 | 0.00028054 | 0.15054 | 0.15054 | 0.15054 | 0.98168 | -0.3511 | 0.98642 | -0.25912 | 41.3562
94 | 0.091163 | 0.023017 | -0.091047 | -0.022943 | 0.00011522 | 7.3538e-05 | 0.13824 | 0.13824 | 0.13824 | 0.98168 | -0.3511 | 0.98032 | -0.37752 | 37.9793
95 | -0.0127 | -0.0031827 | 0.012701 | 0.0031833 | 1.1048e-06 | 6.0998e-07 | 0.019418 | 0.019418 | 0.019418 | 0.97322 | -0.51688 | 0.97332 | -0.51505 | 5.3345
96 | 0.0021494 | 0.00053859 | -0.0021494 | -0.00053869 | 3.8139e-08 | -9.2605e-08 | 0.0032863 | 0.0032864 | 0.0032864 | 0.97322 | -0.51688 | 0.9732 | -0.51725 | 0.90285
97 | 0.0022353 | 0.00056006 | -0.0022352 | -0.0005602 | 6.2828e-08 | -1.381e-07 | 0.0034173 | 0.0034173 | 0.0034173 | 0.97332 | -0.51505 | 0.97329 | -0.51564 | 0.93882
98 | -0.10247 | -0.026021 | 0.10265 | 0.026135 | 0.0001787 | 0.00011411 | 0.1547 | 0.1547 | 0.1547 | 0.98642 | -0.25912 | 0.9883 | -0.22295 | 42.4994

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55916 | 0.14325

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.022933 | 0.0057476
1 | 0.010171 | 0.0025491
2 | 0.015409 | 0.0038619
3 | 0.030148 | 0.0075557
4 | 0.012002 | 0.003008
5 | 0.016367 | 0.0041019
6 | 0.024553 | 0.0061537
7 | 0.0045061 | 0.0011293
8 | 0.0035688 | 0.00089444
9 | 0.029759 | 0.0074582
10 | 0.0060944 | 0.0015274
11 | 0.0031415 | 0.00078733
12 | 0.010811 | 0.0027095
13 | 0.011246 | 0.0028186
14 | 0.010559 | 0.0026463
15 | 0.0039148 | 0.00098113
16 | 0.0031954 | 0.00080085
17 | 0.025665 | 0.0064324
18 | 0.0020951 | 0.00052508
19 | 0.023918 | 0.0059945
20 | 0.016111 | 0.0040379
21 | 0.0027192 | 0.00068148
22 | 0.0042812 | 0.001073
23 | 0.0025425 | 0.00063722
24 | 0.007787 | 0.0019516
25 | 0.0091836 | 0.0023016
26 | 0.0060211 | 0.001509
27 | 0.003439 | 0.00086189
28 | 0.0023403 | 0.00058653
29 | 0.0060383 | 0.0015133
30 | 0.0062019 | 0.0015543
31 | 0.004146 | 0.0010391
32 | 0.02337 | 0.005857
33 | 0.014522 | 0.0036397
34 | 0.019944 | 0.0049985
35 | 0.0067941 | 0.0017028
36 | 0.0045951 | 0.0011516
37 | 0.0022625 | 0.00056703
38 | 0.0030463 | 0.00076348
39 | 0.0022961 | 0.00057546
40 | 0.0057595 | 0.0014435
41 | 0.0022889 | 0.00057364
42 | 0.007137 | 0.0017887
43 | 0.0022901 | 0.00057395
44 | 0.0022945 | 0.00057506
45 | 0.0031534 | 0.00079032
46 | 0.0082664 | 0.0020718
47 | 0.0035545 | 0.00089085
48 | 0.0049627 | 0.0012438
49 | 0.0043511 | 0.0010905
50 | 0.0064998 | 0.001629
51 | 0.0027057 | 0.00067811
52 | 0.0086171 | 0.0021597
53 | 0.0048073 | 0.0012048
54 | 0.0043525 | 0.0010908
55 | 0.0038825 | 0.00097305
56 | 0.0041914 | 0.0010505
57 | 0.0044076 | 0.0011047
58 | 0.0053679 | 0.0013453
59 | 0.0034412 | 0.00086244
60 | 0.0081085 | 0.0020322
61 | 0.0092217 | 0.0023112
62 | 0.011771 | 0.00295
63 | 0.0021494 | 0.00053869
64 | 0.0022352 | 0.0005602
65 | 0.0027587 | 0.00069139
66 | 0.0020985 | 0.00052594

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1