## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-114_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-114_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-114_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-114_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-114_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-114_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-114_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-114_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-114_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-114_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-114_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-114_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-114_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-114_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-114_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-114_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-114_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-114_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-114_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-114_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-114_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-114_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-114_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-114_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-114_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-114_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-114_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-114_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-114_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-114_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-114_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-114_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-114_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-114_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-114_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-114_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-114_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-114_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-114_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-114_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-114_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-114_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-114_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-114_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-114_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-114_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-114_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-114_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-114_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-114_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-114_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-114_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-114_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-114_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-114_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-114_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-114_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-114_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-114_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-114_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-114_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-114_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-114_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-114_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-114_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-114_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-114_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-114_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-114_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-114_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-114_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-114_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-114_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-114_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-114_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-114_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-114_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-114_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-114_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-114_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-114_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-114_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-114_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-114_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-114_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-114_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-114_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-114_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-114_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-114_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-114_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-114_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-114_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-114_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-114_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-114_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-114_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-114_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-114_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_218_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-114_0_4_load_0 | 0 | 0.0041507 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-114_0_4_load_3 | 3 | 0.005026 | 0.0012596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-114_0_4_load_4 | 4 | 0.0034149 | 0.00085585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-114_0_4_load_5 | 5 | 0.0041609 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-114_0_4_load_77 | 6 | 0.0075817 | 0.0019002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-114_0_4_load_75 | 7 | 0.0079226 | 0.0019856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-114_0_4_load_8 | 8 | 0.0048317 | 0.0012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-114_0_4_load_17 | 9 | 0.0034143 | 0.00085572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-114_0_4_load_6 | 10 | 0.0039872 | 0.00099928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-114_0_4_load_9 | 12 | 0.0026184 | 0.00065624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-114_0_4_load_10 | 13 | 0.0038855 | 0.00097379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-114_0_4_load_11 | 14 | 0.00204 | 0.00051127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-114_0_4_load_76 | 16 | 0.0077986 | 0.0019545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-114_0_4_load_15 | 17 | 0.006336 | 0.001588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-114_0_4_load_16 | 19 | 0.0036578 | 0.00091674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-114_0_4_load_18 | 20 | 0.01617 | 0.0040526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-114_0_4_load_98 | 22 | 0.0059214 | 0.001484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-114_0_4_load_96 | 23 | 0.0065246 | 0.0016352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-114_0_4_load_20 | 24 | 0.0040694 | 0.0010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-114_0_4_load_24 | 28 | 0.007346 | 0.0018411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-114_0_4_load_25 | 29 | 0.0029353 | 0.00073565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-114_0_4_load_29 | 30 | 0.0032586 | 0.00081668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-114_0_4_load_83 | 32 | 0.0028237 | 0.00070768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-114_0_4_load_30 | 33 | 0.0038351 | 0.00096116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-114_0_4_load_28 | 35 | 0.0047342 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-114_0_4_load_84 | 36 | 0.0029752 | 0.00074564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-114_0_4_load_43 | 37 | 0.006205 | 0.0015551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-114_0_4_load_41 | 38 | 0.0081297 | 0.0020375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-114_0_4_load_70 | 39 | 0.0074489 | 0.0018669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-114_0_4_load_88 | 40 | 0.0064121 | 0.001607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-114_0_4_load_68 | 42 | 0.0044232 | 0.0011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-114_0_4_load_31 | 43 | 0.0026073 | 0.00065345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-114_0_4_load_33 | 44 | 0.0035417 | 0.00088763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-114_0_4_load_34 | 45 | 0.0023442 | 0.00058752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-114_0_4_load_35 | 46 | 0.0049517 | 0.001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-114_0_4_load_36 | 47 | 0.0030891 | 0.00077419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-114_0_4_load_37 | 48 | 0.0030696 | 0.00076931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-114_0_4_load_38 | 49 | 0.0027215 | 0.00068206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-114_0_4_load_39 | 50 | 0.0030672 | 0.00076871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-114_0_4_load_40 | 51 | 0.0060813 | 0.0015241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-114_0_4_load_74 | 54 | 0.0029192 | 0.00073161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-114_0_4_load_78 | 57 | 0.0075647 | 0.0018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-114_0_4_load_100 | 58 | 0.0073219 | 0.001835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-114_0_4_load_101 | 59 | 0.0079551 | 0.0019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-114_0_4_load_56 | 60 | 0.0045012 | 0.0011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-114_0_4_load_46 | 61 | 0.0023199 | 0.00058141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-114_0_4_load_47 | 62 | 0.002012 | 0.00050425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-114_0_4_load_48 | 63 | 0.0022368 | 0.00056059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-114_0_4_load_49 | 64 | 0.0037298 | 0.00093477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-114_0_4_load_50 | 65 | 0.0022578 | 0.00056587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-114_0_4_load_51 | 69 | 0.0066063 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-114_0_4_load_52 | 70 | 0.0067516 | 0.0016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-114_0_4_load_55 | 73 | 0.0044565 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-114_0_4_load_86 | 75 | 0.006967 | 0.0017461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-114_0_4_load_102 | 76 | 0.0062518 | 0.0015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-114_0_4_load_103 | 77 | 0.0081821 | 0.0020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-114_0_4_load_87 | 78 | 0.0068006 | 0.0017044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1061-114_0_4_load_57 | 79 | 0.0023943 | 0.00060006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1061-114_0_4_load_58 | 80 | 0.0027876 | 0.00069865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1061-114_0_4_load_59 | 81 | 0.0023965 | 0.00060062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1061-114_0_4_load_60 | 82 | 0.0022348 | 0.00056009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1061-114_0_4_load_79 | 83 | 0.0024147 | 0.00060519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1061-114_0_4_load_91 | 84 | 0.0023708 | 0.00059419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1061-114_0_4_load_89 | 85 | 0.0023418 | 0.00058692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1061-114_0_4_load_62 | 86 | 0.0022803 | 0.00057151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1061-114_0_4_load_63 | 87 | 0.0022962 | 0.00057548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1061-114_0_4_load_65 | 88 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1061-114_0_4_load_81 | 89 | 0.0020236 | 0.00050716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1061-114_0_4_load_82 | 90 | 0.0046178 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1061-114_0_4_load_69 | 91 | 0.0046092 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1061-114_0_4_load_71 | 92 | 0.0043181 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1061-114_0_4_load_85 | 94 | 0.0030213 | 0.00075721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1061-114_0_4_load_95 | 95 | 0.0075036 | 0.0018806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1061-114_0_4_load_94 | 96 | 0.0026306 | 0.00065929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1061-114_0_4_load_90 | 97 | 0.0023261 | 0.00058297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1061-114_0_4_load_92 | 98 | 0.0059731 | 0.001497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-114_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0014793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-114_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-114_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-114_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-114_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0019231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-114_0_4_line_5 |  | 3 | 8 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-114_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-114_0_4_line_7 |  | 4 | 6 | 0.063545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-114_0_4_line_8 |  | 5 | 10 | 0.013174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-114_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-114_0_4_line_10 |  | 7 | 16 | 0.015846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-114_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0054756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-114_0_4_line_12 |  | 11 | 17 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-114_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.024485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-114_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0094806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-114_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0079348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-114_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.009038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-114_0_4_line_17 |  | 15 | 20 | 0.16106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-114_0_4_line_18 |  | 16 | 55 | 0.037018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-114_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0040357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-114_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.023228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-114_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.003345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-114_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-114_0_4_line_23 |  | 23 | 57 | 0.0065294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-114_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.052627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-114_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-114_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-114_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.012708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-114_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.021821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-114_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.030493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-114_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.06364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1061-114_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.00673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-114_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.023212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-114_0_4_line_33 |  | 31 | 34 | 0.01233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1061-114_0_4_line_34 |  | 31 | 35 | 0.037305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-114_0_4_line_35 |  | 32 | 36 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-114_0_4_line_36 |  | 33 | 43 | 0.031563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-114_0_4_line_37 |  | 34 | 37 | 0.033489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1061-114_0_4_line_38 |  | 34 | 38 | 0.0046876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-114_0_4_line_39 |  | 35 | 39 | 0.026557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-114_0_4_line_40 |  | 36 | 94 | 0.0073773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-114_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1061-114_0_4_line_42 |  | 38 | 41 | 0.063152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-114_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.033006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-114_0_4_line_44 |  | 40 | 60 | 0.033736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-114_0_4_line_45 |  | 41 | 55 | 0.007045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-114_0_4_line_46 |  | 41 | 56 | 0.031953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-114_0_4_line_47 |  | 42 | 91 | 0.02783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-114_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-114_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.027416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-114_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.025318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-114_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0069104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-114_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.008974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-114_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0071469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-114_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-114_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-114_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.033855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-114_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.044198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-114_0_4_line_58 |  | 53 | 93 | 0.029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-114_0_4_line_59 |  | 53 | 83 | 0.04469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-114_0_4_line_60 |  | 54 | 94 | 0.0069432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-114_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-114_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.011844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-114_0_4_line_63 |  | 56 | 59 | 0.011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-114_0_4_line_64 |  | 60 | 71 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-114_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0069702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-114_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0073058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-114_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-114_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0073697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-114_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-114_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-114_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.033104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-114_0_4_line_72 |  | 67 | 84 | 0.014849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-114_0_4_line_73 |  | 67 | 81 | 0.023782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-114_0_4_line_74 |  | 68 | 86 | 0.011582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1061-114_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1061-114_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.00078458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1061-114_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.037142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1061-114_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.029684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1061-114_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.002768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-114_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-114_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-114_0_4_line_82 |  | 74 | 77 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-114_0_4_line_83 |  | 75 | 78 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-114_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.033922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-114_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.00031559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-114_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.00057123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-114_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-114_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0055666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-114_0_4_line_89 |  | 85 | 97 | 0.0084255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-114_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0041818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-114_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.011248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-114_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0049515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-114_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.022297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-114_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0032864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-114_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.003982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-114_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-114_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-114_0_4_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2664335.8517 | 1212430.383 | 2664335.3947 | 1212428.976
1 | 2664331.8294 | 1212417.9987 | 2664335.3947 | 1212428.976
2 | 2664335.8517 | 1212430.383 | 2664352.0182 | 1212427.2277
3 | 2664335.8517 | 1212430.383 | 2664339.5354 | 1212441.7519 | 2664341.551 | 1212445.4655
4 | 2664331.8294 | 1212417.9987 | 2664331.2366 | 1212416.1692
5 | 2664365.3242 | 1212424.6307 | 2664352.0182 | 1212427.2277
6 | 2664347.4774 | 1212456.3775 | 2664343.9604 | 1212449.9047 | 2664341.551 | 1212445.4655
7 | 2664283.1907 | 1212470.6057 | 2664341.551 | 1212445.4655
8 | 2664327.1755 | 1212403.6367 | 2664331.2366 | 1212416.1692
9 | 2664287.959 | 1212487.4815 | 2664283.1907 | 1212470.6057
10 | 2664287.959 | 1212487.4815 | 2664288.3587 | 1212488.896 | 2664290.206 | 1212498.6552 | 2664285.9719 | 1212500.0032
11 | 2664350.0915 | 1212461.1889 | 2664347.4774 | 1212456.3775
12 | 2664350.0915 | 1212461.1889 | 2664357.7479 | 1212469.8212 | 2664366.1206 | 1212470.4673
13 | 2664350.0915 | 1212461.1889 | 2664361.7781 | 1212482.7049
14 | 2664367.206 | 1212490.2927 | 2664364.8341 | 1212488.3312 | 2664361.7781 | 1212482.7049
15 | 2664373.3208 | 1212495.3494 | 2664367.206 | 1212490.2927
16 | 2664373.3208 | 1212495.3494 | 2664382.3198 | 1212496.436
17 | 2664382.3198 | 1212496.436 | 2664519.9964 | 1212580.0181
18 | 2664270.8975 | 1212528.5545 | 2664271.6913 | 1212526.8064 | 2664270.1333 | 1212512.0472 | 2664281.4235 | 1212501.4512 | 2664285.9719 | 1212500.0032
19 | 2664370.1444 | 1212470.7777 | 2664366.1206 | 1212470.4673
20 | 2664370.1444 | 1212470.7777 | 2664376.8457 | 1212470.0496 | 2664378.2311 | 1212453.6211
21 | 2664302.576 | 1212561.2493 | 2664299.8503 | 1212563.1989
22 | 2664302.576 | 1212561.2493 | 2664292.0505 | 1212548.1133
23 | 2664292.0505 | 1212548.1133 | 2664287.9677 | 1212543.0178
24 | 2664229.888 | 1212711.0586 | 2664237.229 | 1212714.3952 | 2664247.1288 | 1212716.4586 | 2664251.7958 | 1212716.2421 | 2664256.2734 | 1212714.5782 | 2664263.7753 | 1212709.3224 | 2664267.1284 | 1212702.7322 | 2664268.8428 | 1212694.4597
25 | 2664270.6737 | 1212679.7118 | 2664269.9974 | 1212688.888 | 2664268.8428 | 1212694.4597
26 | 2664229.888 | 1212711.0586 | 2664206.9728 | 1212700.65
27 | 2664270.6737 | 1212679.7118 | 2664271.3329 | 1212670.7134 | 2664271.4843 | 1212667.0314
28 | 2664270.6737 | 1212679.7118 | 2664266.8327 | 1212679.4147 | 2664267.6488 | 1212662.2018 | 2664267.7031 | 1212661.4672
29 | 2664206.9728 | 1212700.65 | 2664210.962 | 1212694.9449 | 2664212.8197 | 1212688.2275 | 2664211.7952 | 1212681.0676 | 2664209.0385 | 1212675.3233 | 2664207.2699 | 1212672.9523
30 | 2664271.779 | 1212603.9549 | 2664273.9072 | 1212608.1026 | 2664271.4843 | 1212667.0314
31 | 2664268.1989 | 1212654.7556 | 2664267.7031 | 1212661.4672
32 | 2664207.2699 | 1212672.9523 | 2664204.5824 | 1212669.3494 | 2664199.3266 | 1212664.9679 | 2664189.0602 | 1212659.0005
33 | 2664271.779 | 1212603.9549 | 2664271.418 | 1212591.6323
34 | 2664271.779 | 1212603.9549 | 2664266.7082 | 1212604.2671 | 2664247.065 | 1212595.4612 | 2664237.3032 | 1212591.0846
35 | 2664268.1989 | 1212654.7556 | 2664269.209 | 1212641.0825
36 | 2664161.7724 | 1212643.1394 | 2664189.0602 | 1212659.0005
37 | 2664271.418 | 1212591.6323 | 2664248.1821 | 1212567.516
38 | 2664271.418 | 1212591.6323 | 2664273.9374 | 1212587.6792
39 | 2664213.0706 | 1212580.2205 | 2664215.2789 | 1212581.2103 | 2664237.3032 | 1212591.0846
40 | 2664269.7525 | 1212633.7252 | 2664269.209 | 1212641.0825
41 | 2664248.1821 | 1212567.516 | 2664236.5735 | 1212555.4676
42 | 2664264.0003 | 1212527.0237 | 2664264.1657 | 1212535.6419 | 2664265.9307 | 1212543.1767 | 2664269.3444 | 1212549.9954 | 2664273.2714 | 1212557.8314 | 2664275.1327 | 1212564.1887 | 2664275.8546 | 1212581.0847 | 2664273.9374 | 1212587.6792
43 | 2664182.9518 | 1212566.7213 | 2664213.0706 | 1212580.2205
44 | 2664214.6992 | 1212530.0184 | 2664218.6812 | 1212536.8974 | 2664236.5735 | 1212555.4676
45 | 2664264.0003 | 1212527.0237 | 2664270.8975 | 1212528.5545
46 | 2664262.1181 | 1212498.6415 | 2664263.044 | 1212498.7293 | 2664265.9286 | 1212498.9605 | 2664264.0003 | 1212527.0237
47 | 2664182.9518 | 1212566.7213 | 2664175.909 | 1212563.5647 | 2664157.071 | 1212556.521
48 | 2664161.7724 | 1212643.1394 | 2664141.5833 | 1212631.404 | 2664141.0311 | 1212631.2
49 | 2664115.3166 | 1212623.587 | 2664123.3358 | 1212628.4505 | 2664127.0967 | 1212629.1469 | 2664137.0884 | 1212629.7435 | 2664141.0311 | 1212631.2
50 | 2664115.3166 | 1212623.587 | 2664093.6686 | 1212610.4581
51 | 2664232.9044 | 1212629.2184 | 2664235.301 | 1212622.7369
52 | 2664232.9044 | 1212629.2184 | 2664232.9044 | 1212629.2184 | 2664233.7744 | 1212633.7973 | 2664231.8606 | 1212637.6627
53 | 2664237.8769 | 1212616.0705 | 2664235.6355 | 1212621.8322 | 2664235.301 | 1212622.7369
54 | 2664222.3683 | 1212641.079 | 2664228.8738 | 1212643.6951 | 2664231.8606 | 1212637.6627
55 | 2664244.6761 | 1212598.593 | 2664237.8769 | 1212616.0705
56 | 2664244.6761 | 1212598.593 | 2664213.8777 | 1212584.3416
57 | 2664244.6761 | 1212598.593 | 2664266.8721 | 1212608.7939 | 2664269.1296 | 1212610.1079 | 2664270.1798 | 1212611.3533 | 2664270.7344 | 1212613.4717 | 2664270.4063 | 1212624.8752 | 2664270.264 | 1212626.8009
58 | 2664201.5903 | 1212610.67 | 2664207.666 | 1212598.1721 | 2664213.8777 | 1212584.3416
59 | 2664213.8777 | 1212584.3416 | 2664202.7494 | 1212579.2186 | 2664200.6142 | 1212579.2512 | 2664196.0647 | 1212581.9484 | 2664193.2018 | 1212581.8286 | 2664172.9974 | 1212572.7529
60 | 2664269.7525 | 1212633.7252 | 2664270.264 | 1212626.8009
61 | 2664270.8975 | 1212528.5545 | 2664276.394 | 1212531.0486 | 2664282.0428 | 1212535.6234 | 2664287.9677 | 1212543.0178
62 | 2664262.1181 | 1212498.6415 | 2664262.1861 | 1212495.8516 | 2664262.1872 | 1212488.7028 | 2664260.2813 | 1212488.6044
63 | 2664262.1181 | 1212498.6415 | 2664262.0142 | 1212501.2309 | 2664261.8577 | 1212508.7005 | 2664260.0653 | 1212508.6478
64 | 2664213.2078 | 1212518.8496 | 2664214.3551 | 1212529.424 | 2664214.6992 | 1212530.0184
65 | 2664079.014 | 1212561.3028 | 2664076.8938 | 1212567.9427
66 | 2664079.014 | 1212561.3028 | 2664079.39 | 1212560.1252 | 2664081.2509 | 1212554.3479
67 | 2664069.1561 | 1212575.6915 | 2664073.8001 | 1212577.6315 | 2664076.8938 | 1212567.9427
68 | 2664081.2509 | 1212554.3479 | 2664083.5105 | 1212547.3331
69 | 2664089.0991 | 1212535.4254 | 2664084.8682 | 1212543.118 | 2664083.5105 | 1212547.3331
70 | 2664120.0713 | 1212548.3995 | 2664108.102 | 1212543.7569 | 2664105.4603 | 1212541.4271 | 2664089.0991 | 1212535.4254
71 | 2664089.0991 | 1212535.4254 | 2664057.9118 | 1212524.0724
72 | 2664120.0713 | 1212548.3995 | 2664113.5913 | 1212561.7603
73 | 2664120.0713 | 1212548.3995 | 2664123.0312 | 1212549.3986 | 2664123.3324 | 1212553.1819 | 2664123.8241 | 1212554.0877 | 2664125.3882 | 1212554.8828 | 2664138.5941 | 1212559.7585
74 | 2664057.9118 | 1212524.0724 | 2664052.5592 | 1212534.3434
75 | 2664213.1839 | 1212518.0654 | 2664212.6663 | 1212501.0786
76 | 2664213.1839 | 1212518.0654 | 2664213.2078 | 1212518.8496
77 | 2664211.5349 | 1212463.9534 | 2664212.6663 | 1212501.0786
78 | 2664213.2078 | 1212518.8496 | 2664208.9226 | 1212518.1697 | 2664191.6201 | 1212499.6498
79 | 2664214.3063 | 1212464.1166 | 2664211.5349 | 1212463.9534
80 | 2664182.4583 | 1212484.4555 | 2664187.4337 | 1212495.1688 | 2664191.6201 | 1212499.6498
81 | 2664214.3063 | 1212464.1166 | 2664215.0322 | 1212472.1961 | 2664218.7076 | 1212472.3691
82 | 2664214.3063 | 1212464.1166 | 2664215.0273 | 1212453.6068 | 2664218.3167 | 1212453.6422
83 | 2664182.4583 | 1212484.4555 | 2664176.3539 | 1212471.311
84 | 2664138.8902 | 1212559.8678 | 2664169.3396 | 1212571.1098 | 2664170.6749 | 1212571.7096
85 | 2664138.8902 | 1212559.8678 | 2664138.5941 | 1212559.7585
86 | 2664171.196 | 1212571.9437 | 2664170.6749 | 1212571.7096
87 | 2664172.9974 | 1212572.7529 | 2664171.196 | 1212571.9437
88 | 2664112.1585 | 1212567.1393 | 2664113.5913 | 1212561.7603
89 | 2664112.1585 | 1212567.1393 | 2664111.9288 | 1212568.0018 | 2664110.4428 | 1212572.6554 | 2664109.3414 | 1212575.0633
90 | 2664052.5592 | 1212534.3434 | 2664052.2341 | 1212538.5126
91 | 2664052.2341 | 1212538.5126 | 2664052.0922 | 1212540.331 | 2664051.3422 | 1212543.6694 | 2664048.8372 | 1212549.1237 | 2664048.8372 | 1212549.1237
92 | 2664047.6418 | 1212553.9287 | 2664048.8372 | 1212549.1237
93 | 2664035.7732 | 1212566.4719 | 2664041.0887 | 1212568.8526 | 2664045.9628 | 1212560.6777 | 2664047.6418 | 1212553.9287
94 | 2664157.071 | 1212556.521 | 2664153.9927 | 1212555.3701
95 | 2664198.0313 | 1212608.8639 | 2664201.5903 | 1212610.67
96 | 2664201.5903 | 1212610.67 | 2664199.9586 | 1212614.0323 | 2664201.467 | 1212615.7718 | 2664197.8303 | 1212624.0135
97 | 2664101.6177 | 1212580.1429 | 2664106.187 | 1212581.9598 | 2664109.3414 | 1212575.0633

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664335.3947 | 1212428.976
1 | 2664335.8517 | 1212430.383
2 | 2664331.8294 | 1212417.9987
3 | 2664352.0182 | 1212427.2277
4 | 2664341.551 | 1212445.4655
5 | 2664331.2366 | 1212416.1692
6 | 2664283.1907 | 1212470.6057
7 | 2664287.959 | 1212487.4815
8 | 2664365.3242 | 1212424.6307
9 | 2664347.4774 | 1212456.3775
10 | 2664327.1755 | 1212403.6367
11 | 2664350.0915 | 1212461.1889
12 | 2664367.206 | 1212490.2927
13 | 2664361.7781 | 1212482.7049
14 | 2664373.3208 | 1212495.3493
15 | 2664382.3198 | 1212496.436
16 | 2664285.9719 | 1212500.0032
17 | 2664366.1206 | 1212470.4673
18 | 2664370.1444 | 1212470.7777
19 | 2664378.2311 | 1212453.6211
20 | 2664519.9964 | 1212580.0181
21 | 2664302.576 | 1212561.2493
22 | 2664299.8503 | 1212563.1989
23 | 2664292.0505 | 1212548.1133
24 | 2664268.8428 | 1212694.4597
25 | 2664229.888 | 1212711.0586
26 | 2664270.6737 | 1212679.7118
27 | 2664206.9728 | 1212700.65
28 | 2664271.4843 | 1212667.0314
29 | 2664267.7031 | 1212661.4672
30 | 2664207.2699 | 1212672.9523
31 | 2664271.779 | 1212603.9549
32 | 2664268.1989 | 1212654.7556
33 | 2664189.0602 | 1212659.0005
34 | 2664271.418 | 1212591.6323
35 | 2664237.3032 | 1212591.0846
36 | 2664269.209 | 1212641.0825
37 | 2664248.1821 | 1212567.516
38 | 2664273.9374 | 1212587.6792
39 | 2664213.0706 | 1212580.2205
40 | 2664236.5736 | 1212555.4676
41 | 2664264.0003 | 1212527.0237
42 | 2664182.9518 | 1212566.7213
43 | 2664161.7724 | 1212643.1394
44 | 2664141.0311 | 1212631.2
45 | 2664115.3166 | 1212623.587
46 | 2664093.6686 | 1212610.4581
47 | 2664232.9044 | 1212629.2184
48 | 2664235.301 | 1212622.7369
49 | 2664231.8606 | 1212637.6627
50 | 2664237.8769 | 1212616.0705
51 | 2664222.3683 | 1212641.079
52 | 2664244.6761 | 1212598.593
53 | 2664213.8777 | 1212584.3415
54 | 2664270.264 | 1212626.8009
55 | 2664270.8975 | 1212528.5545
56 | 2664262.1181 | 1212498.6415
57 | 2664287.9677 | 1212543.0178
58 | 2664260.2813 | 1212488.6044
59 | 2664260.0653 | 1212508.6478
60 | 2664214.6992 | 1212530.0184
61 | 2664079.014 | 1212561.3028
62 | 2664076.8938 | 1212567.9427
63 | 2664081.2509 | 1212554.3479
64 | 2664069.1561 | 1212575.6915
65 | 2664083.5105 | 1212547.3331
66 | 2664089.0991 | 1212535.4254
67 | 2664120.0713 | 1212548.3995
68 | 2664057.9118 | 1212524.0724
69 | 2664213.1839 | 1212518.0654
70 | 2664212.6663 | 1212501.0786
71 | 2664213.2078 | 1212518.8496
72 | 2664211.5349 | 1212463.9534
73 | 2664191.6201 | 1212499.6498
74 | 2664214.3063 | 1212464.1166
75 | 2664182.4583 | 1212484.4555
76 | 2664218.7076 | 1212472.3691
77 | 2664218.3167 | 1212453.6422
78 | 2664176.3539 | 1212471.311
79 | 2664138.8902 | 1212559.8678
80 | 2664170.6749 | 1212571.7096
81 | 2664138.5941 | 1212559.7585
82 | 2664171.196 | 1212571.9437
83 | 2664172.9974 | 1212572.7529
84 | 2664113.5913 | 1212561.7603
85 | 2664112.1585 | 1212567.1393
86 | 2664052.5592 | 1212534.3434
87 | 2664052.2341 | 1212538.5126
88 | 2664048.8372 | 1212549.1237
89 | 2664047.6418 | 1212553.9287
90 | 2664035.7732 | 1212566.4719
91 | 2664157.071 | 1212556.521
92 | 2664153.9927 | 1212555.3701
93 | 2664201.5903 | 1212610.67
94 | 2664269.7525 | 1212633.7252
95 | 2664198.0313 | 1212608.8639
96 | 2664197.8303 | 1212624.0135
97 | 2664109.3414 | 1212575.0633
98 | 2664101.6177 | 1212580.1429
99 | 2664213.2078 | 1212518.8496

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97778 | -0.42768 | 0.0041507 | 0.0010403
1 | 0.9778 | -0.42734 | 0 | 0
2 | 0.97769 | -0.42939 | 0 | 0
3 | 0.97765 | -0.4303 | 0.005026 | 0.0012596
4 | 0.97813 | -0.42081 | 0.0034149 | 0.00085585
5 | 0.97768 | -0.42968 | 0.0041609 | 0.0010428
6 | 0.98189 | -0.34735 | 0.0075817 | 0.0019002
7 | 0.98305 | -0.32477 | 0.0079226 | 0.0019856
8 | 0.97759 | -0.4315 | 0.0048317 | 0.0012109
9 | 0.97769 | -0.42944 | 0.0034143 | 0.00085572
10 | 0.97763 | -0.43063 | 0.0039872 | 0.00099928
11 | 0.97751 | -0.43291 | 0 | 0
12 | 0.97677 | -0.44756 | 0.0026184 | 0.00065624
13 | 0.97695 | -0.44396 | 0.0038855 | 0.00097379
14 | 0.97663 | -0.4502 | 0.00204 | 0.00051127
15 | 0.9765 | -0.45288 | 0 | 0
16 | 0.98421 | -0.30216 | 0.0077986 | 0.0019545
17 | 0.97733 | -0.43654 | 0.006336 | 0.001588
18 | 0.97731 | -0.43681 | 0 | 0
19 | 0.97724 | -0.43836 | 0.0036578 | 0.00091674
20 | 0.97407 | -0.50061 | 0.01617 | 0.0040526
21 | 0.98661 | -0.25578 | 0 | 0
22 | 0.9866 | -0.25613 | 0.0059214 | 0.001484
23 | 0.9867 | -0.25399 | 0.0065246 | 0.0016352
24 | 0.98931 | -0.20371 | 0.0040694 | 0.0010199
25 | 0.98832 | -0.22299 | 0 | 0
26 | 0.98965 | -0.19719 | 0 | 0
27 | 0.98784 | -0.2322 | 0 | 0
28 | 0.99104 | -0.17043 | 0.007346 | 0.0018411
29 | 0.98775 | -0.23372 | 0.0029353 | 0.00073565
30 | 0.98727 | -0.24339 | 0.0032586 | 0.00081668
31 | 0.99475 | -0.099624 | 0 | 0
32 | 0.98718 | -0.24466 | 0.0028237 | 0.00070768
33 | 0.9869 | -0.25057 | 0.0038351 | 0.00096116
34 | 0.99561 | -0.083198 | 0 | 0
35 | 0.99388 | -0.11642 | 0.0047342 | 0.0011865
36 | 0.98606 | -0.26629 | 0.0029752 | 0.00074564
37 | 0.99852 | -0.02804 | 0.006205 | 0.0015551
38 | 0.99504 | -0.093955 | 0.0081297 | 0.0020375
39 | 0.99337 | -0.12617 | 0.0074489 | 0.0018669
40 | 1 | 0 | -0.34491 | -0.08786
41 | 0.9879 | -0.2309 | 0 | 0
42 | 0.99297 | -0.13396 | 0.0044232 | 0.0011085
43 | 0.98651 | -0.25817 | 0.0026073 | 0.00065345
44 | 0.98627 | -0.26282 | 0.0035417 | 0.00088763
45 | 0.98609 | -0.2664 | 0.0023442 | 0.00058752
46 | 0.98597 | -0.26865 | 0.0049517 | 0.001241
47 | 0.98121 | -0.36045 | 0.0030891 | 0.00077419
48 | 0.98128 | -0.35896 | 0.0030696 | 0.00076931
49 | 0.98113 | -0.36188 | 0.0027215 | 0.00068206
50 | 0.98138 | -0.35703 | 0.0030672 | 0.00076871
51 | 0.98106 | -0.36339 | 0.0060813 | 0.0015241
52 | 0.98169 | -0.35091 | 0 | 0
53 | 0.97977 | -0.38844 | 0 | 0
54 | 0.98495 | -0.2878 | 0.0029192 | 0.00073161
55 | 0.9872 | -0.24438 | 0 | 0
56 | 0.98745 | -0.23963 | 0 | 0
57 | 0.98678 | -0.25254 | 0.0075647 | 0.0018959
58 | 0.98737 | -0.24118 | 0.0073219 | 0.001835
59 | 0.98736 | -0.24131 | 0.0079551 | 0.0019937
60 | 0.99845 | -0.029753 | 0.0045012 | 0.0011281
61 | 0.9742 | -0.49781 | 0.0023199 | 0.00058141
62 | 0.97416 | -0.49854 | 0.002012 | 0.00050425
63 | 0.97425 | -0.49672 | 0.0022368 | 0.00056059
64 | 0.97411 | -0.49958 | 0.0037298 | 0.00093477
65 | 0.97432 | -0.49533 | 0.0022578 | 0.00056587
66 | 0.97448 | -0.49229 | 0 | 0
67 | 0.97529 | -0.47634 | 0 | 0
68 | 0.97407 | -0.50033 | 0 | 0
69 | 0.99796 | -0.03925 | 0.0066063 | 0.0016557
70 | 0.99763 | -0.045554 | 0.0067516 | 0.0016921
71 | 0.99798 | -0.038868 | 0 | 0
72 | 0.99714 | -0.054948 | 0 | 0
73 | 0.99749 | -0.048341 | 0.0044565 | 0.0011169
74 | 0.99711 | -0.055649 | 0 | 0
75 | 0.99726 | -0.05267 | 0.006967 | 0.0017461
76 | 0.99704 | -0.05694 | 0.0062518 | 0.0015669
77 | 0.997 | -0.05763 | 0.0081821 | 0.0020506
78 | 0.99717 | -0.054397 | 0.0068006 | 0.0017044
79 | 0.97616 | -0.4592 | 0.0023943 | 0.00060006
80 | 0.97753 | -0.43218 | 0.0027876 | 0.00069865
81 | 0.97615 | -0.45944 | 0.0023965 | 0.00060062
82 | 0.97756 | -0.4317 | 0.0022348 | 0.00056009
83 | 0.97765 | -0.42995 | 0.0024147 | 0.00060519
84 | 0.97511 | -0.47988 | 0.0023708 | 0.00059419
85 | 0.97505 | -0.48097 | 0.0023418 | 0.00058692
86 | 0.97393 | -0.50315 | 0.0022803 | 0.00057151
87 | 0.97388 | -0.50399 | 0.0022962 | 0.00057548
88 | 0.97379 | -0.50578 | 0.0020197 | 0.00050619
89 | 0.97376 | -0.50639 | 0.0020236 | 0.00050716
90 | 0.97367 | -0.50828 | 0.0046178 | 0.0011573
91 | 0.99274 | -0.13835 | 0.0046092 | 0.0011552
92 | 0.99273 | -0.1386 | 0.0043181 | 0.0010822
93 | 0.9795 | -0.39379 | 0 | 0
94 | 0.98547 | -0.27756 | 0.0030213 | 0.00075721
95 | 0.97947 | -0.39433 | 0.0075036 | 0.0018806
96 | 0.97946 | -0.39451 | 0.0026306 | 0.00065929
97 | 0.97499 | -0.48225 | 0.0023261 | 0.00058297
98 | 0.97492 | -0.48362 | 0.0059731 | 0.001497
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0123 | -0.0030827 | 0.0123 | 0.0030828 | 1.9437e-07 | 1.0584e-07 | 0.018718 | 0.018718 | 0.018718 | 0.97778 | -0.42768 | 0.9778 | -0.42734 | 5.1424
1 | 0.0081491 | 0.0020424 | -0.0081484 | -0.0020421 | 6.6567e-07 | 2.8128e-07 | 0.012402 | 0.012402 | 0.012402 | 0.97778 | -0.42768 | 0.97769 | -0.42939 | 3.407
2 | 0.0098593 | 0.0024712 | -0.0098579 | -0.0024706 | 1.3905e-06 | 6.8337e-07 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.9778 | -0.42734 | 0.97765 | -0.4303 | 4.122
3 | -0.022159 | -0.005554 | 0.022166 | 0.0055582 | 6.8982e-06 | 4.2119e-06 | 0.033722 | 0.033722 | 0.033722 | 0.9778 | -0.42734 | 0.97813 | -0.42081 | 9.2644
4 | 0.0081484 | 0.0020421 | -0.0081483 | -0.0020421 | 1.1092e-07 | 4.6869e-08 | 0.012402 | 0.012402 | 0.012402 | 0.97769 | -0.42939 | 0.97768 | -0.42968 | 3.407
5 | 0.004832 | 0.0012109 | -0.0048317 | -0.0012109 | 2.7498e-07 | 5.9992e-09 | 0.0073544 | 0.0073545 | 0.0073545 | 0.97765 | -0.4303 | 0.97759 | -0.4315 | 2.0205
6 | 0.038204 | 0.009603 | -0.038188 | -0.0095931 | 1.5735e-05 | 9.9143e-06 | 0.058129 | 0.058129 | 0.058129 | 0.97813 | -0.42081 | 0.97769 | -0.42944 | 15.9695
7 | -0.063785 | -0.016017 | 0.064009 | 0.01616 | 0.00022442 | 0.00014283 | 0.097046 | 0.097046 | 0.097046 | 0.97813 | -0.42081 | 0.98189 | -0.34735 | 26.6611
8 | 0.0039874 | 0.00099924 | -0.0039872 | -0.00099928 | 1.8195e-07 | -4.8749e-08 | 0.0060687 | 0.0060688 | 0.0060688 | 0.97768 | -0.42968 | 0.97763 | -0.43063 | 1.6672
9 | -0.071591 | -0.01806 | 0.071668 | 0.018109 | 7.7467e-05 | 4.9357e-05 | 0.10854 | 0.10854 | 0.10854 | 0.98189 | -0.34735 | 0.98305 | -0.32477 | 29.8175
10 | -0.079591 | -0.020095 | 0.079677 | 0.02015 | 8.6323e-05 | 5.5045e-05 | 0.12053 | 0.12053 | 0.12053 | 0.98305 | -0.32477 | 0.98421 | -0.30216 | 33.1121
11 | 0.034774 | 0.0087374 | -0.034768 | -0.0087338 | 5.7532e-06 | 3.6134e-06 | 0.052933 | 0.052933 | 0.052933 | 0.97769 | -0.42944 | 0.97751 | -0.43291 | 14.5419
12 | 0.0099959 | 0.0025054 | -0.0099942 | -0.0025046 | 1.731e-06 | 8.5796e-07 | 0.015216 | 0.015216 | 0.015216 | 0.97751 | -0.43291 | 0.97733 | -0.43654 | 4.1803
13 | 0.024772 | 0.0062283 | -0.024759 | -0.0062203 | 1.3061e-05 | 8.0525e-06 | 0.037716 | 0.037716 | 0.037716 | 0.97751 | -0.43291 | 0.97695 | -0.44396 | 10.3616
14 | -0.02087 | -0.0052443 | 0.020873 | 0.0052465 | 3.5948e-06 | 2.182e-06 | 0.031798 | 0.031798 | 0.031798 | 0.97677 | -0.44756 | 0.97695 | -0.44396 | 8.7358
15 | 0.018251 | 0.0045881 | -0.018249 | -0.0045867 | 2.3012e-06 | 1.3735e-06 | 0.027809 | 0.027809 | 0.027809 | 0.97677 | -0.44756 | 0.97663 | -0.4502 | 7.64
16 | 0.016209 | 0.0040754 | -0.016207 | -0.0040742 | 2.068e-06 | 1.2104e-06 | 0.024701 | 0.024701 | 0.024701 | 0.97663 | -0.4502 | 0.9765 | -0.45288 | 6.7861
17 | 0.016207 | 0.0040742 | -0.01617 | -0.0040526 | 3.6853e-05 | 2.1576e-05 | 0.024701 | 0.024702 | 0.024702 | 0.9765 | -0.45288 | 0.97407 | -0.50061 | 6.7863
18 | -0.087476 | -0.022105 | 0.087719 | 0.02226 | 0.00024304 | 0.00015508 | 0.13232 | 0.13232 | 0.13232 | 0.98421 | -0.30216 | 0.9872 | -0.24438 | 36.3513
19 | 0.0036582 | 0.0009166 | -0.0036581 | -0.00091662 | 4.6946e-08 | -2.0526e-08 | 0.0055696 | 0.0055696 | 0.0055696 | 0.97733 | -0.43654 | 0.97731 | -0.43681 | 1.5301
20 | 0.0036581 | 0.00091662 | -0.0036578 | -0.00091674 | 2.702e-07 | -1.1811e-07 | 0.0055696 | 0.0055697 | 0.0055697 | 0.97731 | -0.43681 | 0.97724 | -0.43836 | 1.5301
21 | 0.0059215 | 0.0014841 | -0.0059214 | -0.001484 | 1.0005e-07 | 2.1316e-08 | 0.0089309 | 0.0089309 | 0.0089309 | 0.98661 | -0.25578 | 0.9866 | -0.25613 | 2.4535
22 | -0.0059215 | -0.0014841 | 0.005922 | 0.0014842 | 5.0347e-07 | 1.0724e-07 | 0.0089309 | 0.0089308 | 0.0089309 | 0.98661 | -0.25578 | 0.9867 | -0.25399 | 2.4535
23 | -0.012447 | -0.0031194 | 0.012447 | 0.0031199 | 8.6267e-07 | 4.6871e-07 | 0.01877 | 0.01877 | 0.01877 | 0.9867 | -0.25399 | 0.98678 | -0.25254 | 5.1567
24 | 0.020592 | 0.0051789 | -0.020574 | -0.0051674 | 1.8941e-05 | 1.1447e-05 | 0.030979 | 0.03098 | 0.03098 | 0.98931 | -0.20371 | 0.98832 | -0.22299 | 8.5109
25 | -0.024662 | -0.0061988 | 0.02467 | 0.0062035 | 7.6862e-06 | 4.7279e-06 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0371 | 0.98931 | -0.20371 | 0.98965 | -0.19719 | 10.1923
26 | 0.020574 | 0.0051674 | -0.020565 | -0.005162 | 9.0365e-06 | 5.4617e-06 | 0.03098 | 0.03098 | 0.03098 | 0.98832 | -0.22299 | 0.98784 | -0.2322 | 8.5109
27 | -0.11953 | -0.030355 | 0.11968 | 0.030454 | 0.00015416 | 9.8501e-05 | 0.17986 | 0.17986 | 0.17986 | 0.98965 | -0.19719 | 0.99104 | -0.17043 | 49.4129
28 | 0.094859 | 0.024152 | -0.094692 | -0.024045 | 0.00016678 | 0.00010646 | 0.14276 | 0.14276 | 0.14276 | 0.98965 | -0.19719 | 0.98775 | -0.23372 | 39.2207
29 | 0.020565 | 0.005162 | -0.020554 | -0.0051553 | 1.0975e-05 | 6.6337e-06 | 0.03098 | 0.03098 | 0.03098 | 0.98784 | -0.2322 | 0.98727 | -0.24339 | 8.511
30 | -0.12703 | -0.032295 | 0.12746 | 0.032571 | 0.00043482 | 0.00027664 | 0.19089 | 0.19089 | 0.19089 | 0.99104 | -0.17043 | 0.99475 | -0.099624 | 26.2215
31 | 0.091757 | 0.023309 | -0.091709 | -0.023279 | 4.83e-05 | 3.0826e-05 | 0.13834 | 0.13834 | 0.13834 | 0.98775 | -0.23372 | 0.98718 | -0.24466 | 38.0059
32 | 0.017295 | 0.0043387 | -0.017289 | -0.0043352 | 5.9154e-06 | 3.4891e-06 | 0.026069 | 0.026069 | 0.026069 | 0.98727 | -0.24339 | 0.9869 | -0.25057 | 7.1617
33 | -0.15303 | -0.038993 | 0.15316 | 0.03907 | 0.00012139 | 7.7371e-05 | 0.22915 | 0.22915 | 0.22915 | 0.99475 | -0.099624 | 0.99561 | -0.083198 | 31.4762
34 | 0.025571 | 0.0064214 | -0.02555 | -0.0064087 | 2.0473e-05 | 1.2619e-05 | 0.038255 | 0.038255 | 0.038255 | 0.99475 | -0.099624 | 0.99388 | -0.11642 | 10.5096
35 | 0.088885 | 0.022571 | -0.088792 | -0.022512 | 9.2436e-05 | 5.8984e-05 | 0.13409 | 0.13409 | 0.13409 | 0.98718 | -0.24466 | 0.98606 | -0.26629 | 36.8366
36 | 0.013454 | 0.003374 | -0.013449 | -0.0033713 | 4.8709e-06 | 2.7142e-06 | 0.020286 | 0.020286 | 0.020286 | 0.9869 | -0.25057 | 0.98651 | -0.25817 | 5.5732
37 | -0.28526 | -0.07283 | 0.28602 | 0.073317 | 0.00076261 | 0.00048676 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.99561 | -0.083198 | 0.99852 | -0.02804 | 39.0863
38 | 0.13211 | 0.03376 | -0.13204 | -0.033716 | 6.869e-05 | 4.3901e-05 | 0.19768 | 0.19768 | 0.19768 | 0.99561 | -0.083198 | 0.99504 | -0.093955 | 54.3065
39 | 0.020816 | 0.0052222 | -0.020806 | -0.0052164 | 9.6739e-06 | 5.8473e-06 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.99388 | -0.11642 | 0.99337 | -0.12617 | 8.5624
40 | 0.085817 | 0.021766 | -0.085771 | -0.021737 | 4.6463e-05 | 2.9642e-05 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.98606 | -0.26629 | 0.98547 | -0.27756 | 35.6032
41 | -0.29223 | -0.074872 | 0.29263 | 0.075126 | 0.00039769 | 0.00025386 | 0.43607 | 0.43607 | 0.43607 | 0.99852 | -0.02804 | 1 | 0 | 39.933
42 | 0.12391 | 0.031678 | -0.12309 | -0.031158 | 0.00081507 | 0.00052083 | 0.18552 | 0.18552 | 0.18552 | 0.99504 | -0.093955 | 0.9879 | -0.2309 | 50.9667
43 | 0.013357 | 0.0033495 | -0.013352 | -0.0033468 | 4.9555e-06 | 2.7444e-06 | 0.020009 | 0.020009 | 0.020009 | 0.99337 | -0.12617 | 0.99297 | -0.13396 | 5.4971
44 | 0.050636 | 0.012734 | -0.050564 | -0.012689 | 7.185e-05 | 4.5542e-05 | 0.075362 | 0.075362 | 0.075362 | 1 | 0 | 0.99845 | -0.029753 | 20.7039
45 | 0.10781 | 0.027325 | -0.10774 | -0.02728 | 6.9758e-05 | 4.4555e-05 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.9879 | -0.2309 | 0.9872 | -0.24438 | 44.6417
46 | 0.015285 | 0.0038329 | -0.015278 | -0.0038292 | 6.3515e-06 | 3.656e-06 | 0.023023 | 0.023023 | 0.023023 | 0.9879 | -0.2309 | 0.98745 | -0.23963 | 6.3251
47 | 0.0089293 | 0.0022382 | -0.0089274 | -0.0022374 | 1.8686e-06 | 8.3603e-07 | 0.013381 | 0.013381 | 0.013381 | 0.99297 | -0.13396 | 0.99274 | -0.13835 | 3.6762
48 | 0.010842 | 0.0027179 | -0.010839 | -0.0027166 | 2.4011e-06 | 1.2311e-06 | 0.016354 | 0.016354 | 0.016354 | 0.98651 | -0.25817 | 0.98627 | -0.26282 | 4.4928
49 | 0.0072977 | 0.001829 | -0.0072965 | -0.0018286 | 1.2464e-06 | 4.4787e-07 | 0.01101 | 0.01101 | 0.01101 | 0.98627 | -0.26282 | 0.98609 | -0.2664 | 3.0249
50 | 0.0049523 | 0.001241 | -0.0049517 | -0.001241 | 5.3022e-07 | 1.6405e-08 | 0.007473 | 0.0074731 | 0.0074731 | 0.98609 | -0.2664 | 0.98597 | -0.26865 | 2.0531
51 | -0.011893 | -0.0029808 | 0.011894 | 0.0029812 | 8.4295e-07 | 4.522e-07 | 0.018036 | 0.018036 | 0.018036 | 0.98121 | -0.36045 | 0.98128 | -0.35896 | 4.9549
52 | 0.0088038 | 0.0022066 | -0.0088032 | -0.0022063 | 5.9987e-07 | 2.7057e-07 | 0.013351 | 0.013351 | 0.013351 | 0.98121 | -0.36045 | 0.98113 | -0.36188 | 3.6679
53 | -0.014963 | -0.0037505 | 0.014965 | 0.0037513 | 1.3798e-06 | 7.9281e-07 | 0.02269 | 0.02269 | 0.02269 | 0.98128 | -0.35896 | 0.98138 | -0.35703 | 6.2336
54 | 0.0060817 | 0.0015242 | -0.0060813 | -0.0015241 | 4.3846e-07 | 1.0707e-07 | 0.0092237 | 0.0092238 | 0.0092238 | 0.98113 | -0.36188 | 0.98106 | -0.36339 | 2.534
55 | -0.018032 | -0.00452 | 0.018037 | 0.0045231 | 5.257e-06 | 3.1275e-06 | 0.027341 | 0.027341 | 0.027341 | 0.98138 | -0.35703 | 0.98169 | -0.35091 | 7.5113
56 | 0.061511 | 0.015545 | -0.061401 | -0.015475 | 0.00011047 | 7.0276e-05 | 0.093283 | 0.093283 | 0.093283 | 0.98169 | -0.35091 | 0.97977 | -0.38844 | 25.6272
57 | -0.079548 | -0.020068 | 0.07979 | 0.020222 | 0.00024116 | 0.00015378 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.98169 | -0.35091 | 0.98495 | -0.2878 | 33.1384
58 | 0.010137 | 0.0025411 | -0.010135 | -0.0025398 | 2.582e-06 | 1.2868e-06 | 0.015396 | 0.015396 | 0.015396 | 0.97977 | -0.38844 | 0.9795 | -0.39379 | 4.2296
59 | 0.051264 | 0.012934 | -0.051162 | -0.012869 | 0.00010167 | 6.4504e-05 | 0.077887 | 0.077887 | 0.077887 | 0.97977 | -0.38844 | 0.97765 | -0.42995 | 21.3976
60 | -0.082709 | -0.020954 | 0.08275 | 0.020979 | 4.0705e-05 | 2.5963e-05 | 0.12503 | 0.12503 | 0.12503 | 0.98495 | -0.2878 | 0.98547 | -0.27756 | 34.3499
61 | 0.02002 | 0.0050204 | -0.020012 | -0.0050157 | 7.7795e-06 | 4.6877e-06 | 0.030177 | 0.030177 | 0.030177 | 0.9872 | -0.24438 | 0.98678 | -0.25254 | 8.2905
62 | 0.0073224 | 0.0018352 | -0.0073219 | -0.001835 | 5.4079e-07 | 1.9461e-07 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.98745 | -0.23963 | 0.98737 | -0.24118 | 3.0314
63 | 0.0079558 | 0.001994 | -0.0079551 | -0.0019937 | 6.3888e-07 | 2.5727e-07 | 0.011989 | 0.011989 | 0.011989 | 0.98745 | -0.23963 | 0.98736 | -0.24131 | 3.2937
64 | 0.046063 | 0.01156 | -0.046043 | -0.011548 | 2.0014e-05 | 1.2661e-05 | 0.068654 | 0.068654 | 0.068654 | 0.99845 | -0.029753 | 0.99798 | -0.038868 | 18.861
65 | 0.0057421 | 0.001439 | -0.0057419 | -0.0014389 | 2.0107e-07 | 4.19e-08 | 0.0087706 | 0.0087707 | 0.0087707 | 0.9742 | -0.49781 | 0.97416 | -0.49854 | 2.4095
66 | -0.008062 | -0.0020204 | 0.0080624 | 0.0020206 | 4.1543e-07 | 1.7491e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.9742 | -0.49781 | 0.97425 | -0.49672 | 3.383
67 | 0.00373 | 0.0009347 | -0.0037298 | -0.00093477 | 1.8507e-07 | -7.083e-08 | 0.0056974 | 0.0056975 | 0.0056975 | 0.97416 | -0.49854 | 0.97411 | -0.49958 | 1.5652
68 | -0.010299 | -0.0025812 | 0.0103 | 0.0025815 | 6.8385e-07 | 3.4589e-07 | 0.01573 | 0.01573 | 0.01573 | 0.97425 | -0.49672 | 0.97432 | -0.49533 | 4.3215
69 | -0.012558 | -0.0031474 | 0.01256 | 0.0031484 | 1.8218e-06 | 1.0014e-06 | 0.019179 | 0.019179 | 0.019179 | 0.97432 | -0.49533 | 0.97448 | -0.49229 | 5.2688
70 | -0.025806 | -0.0064705 | 0.025825 | 0.0064826 | 1.9627e-05 | 1.2141e-05 | 0.039406 | 0.039406 | 0.039406 | 0.97448 | -0.49229 | 0.97529 | -0.47634 | 10.8259
71 | 0.013246 | 0.0033221 | -0.013241 | -0.0033193 | 5.0794e-06 | 2.8386e-06 | 0.020228 | 0.020228 | 0.020228 | 0.97448 | -0.49229 | 0.97407 | -0.50033 | 5.5571
72 | 0.013015 | 0.0032629 | -0.013013 | -0.0032617 | 2.1959e-06 | 1.2201e-06 | 0.019858 | 0.019858 | 0.019858 | 0.97529 | -0.47634 | 0.97511 | -0.47988 | 5.4556
73 | -0.038841 | -0.0097455 | 0.038872 | 0.0097653 | 3.1323e-05 | 1.975e-05 | 0.059264 | 0.059264 | 0.059264 | 0.97529 | -0.47634 | 0.97615 | -0.45944 | 16.2814
74 | 0.013241 | 0.0033193 | -0.013239 | -0.0033183 | 1.7771e-06 | 9.9322e-07 | 0.020228 | 0.020228 | 0.020228 | 0.97407 | -0.50033 | 0.97393 | -0.50315 | 5.5571
75 | 0.0212 | 0.0053178 | -0.021194 | -0.0053139 | 6.3687e-06 | 3.854e-06 | 0.031612 | 0.031612 | 0.031612 | 0.99796 | -0.03925 | 0.99763 | -0.045554 | 8.6847
76 | -0.027806 | -0.0069735 | 0.027807 | 0.0069738 | 5.058e-07 | 3.1346e-07 | 0.041463 | 0.041463 | 0.041463 | 0.99796 | -0.03925 | 0.99798 | -0.038868 | 11.3908
77 | 0.014442 | 0.0036218 | -0.014436 | -0.0036182 | 6.4635e-06 | 3.6519e-06 | 0.021542 | 0.021542 | 0.021542 | 0.99763 | -0.045554 | 0.99714 | -0.054948 | 5.9181
78 | 0.018236 | 0.004574 | -0.018228 | -0.0045691 | 8.2303e-06 | 4.8797e-06 | 0.027191 | 0.027192 | 0.027192 | 0.99798 | -0.038868 | 0.99749 | -0.048341 | 7.4702
79 | 0.014436 | 0.0036182 | -0.014435 | -0.0036179 | 4.8169e-07 | 2.7218e-07 | 0.021542 | 0.021542 | 0.021542 | 0.99714 | -0.054948 | 0.99711 | -0.055649 | 5.9181
80 | 0.013771 | 0.0034522 | -0.013768 | -0.0034507 | 2.84e-06 | 1.5834e-06 | 0.020543 | 0.020544 | 0.020544 | 0.99749 | -0.048341 | 0.99726 | -0.05267 | 5.6438
81 | 0.0062522 | 0.001567 | -0.0062518 | -0.0015669 | 3.8464e-07 | 9.2502e-08 | 0.0093304 | 0.0093305 | 0.0093305 | 0.99711 | -0.055649 | 0.99704 | -0.05694 | 2.5633
82 | 0.0081828 | 0.0020509 | -0.0081821 | -0.0020506 | 7.7261e-07 | 3.1428e-07 | 0.012212 | 0.012212 | 0.012212 | 0.99711 | -0.055649 | 0.997 | -0.05763 | 3.3548
83 | 0.0068012 | 0.0017046 | -0.0068006 | -0.0017044 | 5.597e-07 | 1.6913e-07 | 0.010148 | 0.010148 | 0.010148 | 0.99726 | -0.05267 | 0.99717 | -0.054397 | 2.7879
84 | -0.043663 | -0.010966 | 0.04372 | 0.011002 | 5.6368e-05 | 3.5651e-05 | 0.066567 | 0.066567 | 0.066567 | 0.97616 | -0.4592 | 0.97753 | -0.43218 | 18.2877
85 | 0.041269 | 0.010366 | -0.041269 | -0.010366 | 4.6848e-07 | 2.9588e-07 | 0.062917 | 0.062917 | 0.062917 | 0.97616 | -0.4592 | 0.97615 | -0.45944 | 17.285
86 | -0.046507 | -0.011701 | 0.046509 | 0.011701 | 1.0741e-06 | 6.8025e-07 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0.97753 | -0.43218 | 0.97756 | -0.4317 | 19.4534
87 | -0.048743 | -0.012261 | 0.048747 | 0.012264 | 4.0786e-06 | 2.5856e-06 | 0.074212 | 0.074212 | 0.074212 | 0.97756 | -0.4317 | 0.97765 | -0.42995 | 20.3879
88 | 0.010642 | 0.0026675 | -0.010642 | -0.0026672 | 5.5058e-07 | 2.8293e-07 | 0.01624 | 0.01624 | 0.01624 | 0.97511 | -0.47988 | 0.97505 | -0.48097 | 4.4617
89 | 0.0083001 | 0.0020803 | -0.0082995 | -0.0020801 | 5.0693e-07 | 2.1935e-07 | 0.012667 | 0.012667 | 0.012667 | 0.97505 | -0.48097 | 0.97499 | -0.48225 | 3.4799
90 | 0.010959 | 0.0027468 | -0.010959 | -0.0027465 | 4.3965e-07 | 2.2934e-07 | 0.016744 | 0.016744 | 0.016744 | 0.97393 | -0.50315 | 0.97388 | -0.50399 | 4.6
91 | 0.0086625 | 0.0021711 | -0.0086617 | -0.0021707 | 7.3888e-07 | 3.3294e-07 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.97388 | -0.50399 | 0.97379 | -0.50578 | 3.6361
92 | 0.006642 | 0.0016645 | -0.0066418 | -0.0016645 | 1.9127e-07 | 6.0814e-08 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.97379 | -0.50578 | 0.97376 | -0.50639 | 2.7883
93 | 0.0046182 | 0.0011573 | -0.0046178 | -0.0011573 | 4.1641e-07 | -1.0837e-08 | 0.0070571 | 0.0070572 | 0.0070572 | 0.97376 | -0.50639 | 0.97367 | -0.50828 | 1.9388
94 | 0.0043182 | 0.0010822 | -0.0043181 | -0.0010822 | 5.1628e-08 | -9.4486e-09 | 0.0064725 | 0.0064725 | 0.0064725 | 0.99274 | -0.13835 | 0.99273 | -0.1386 | 1.7782
95 | 0.0075038 | 0.0018807 | -0.0075036 | -0.0018806 | 1.9405e-07 | 7.4071e-08 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.9795 | -0.39379 | 0.97947 | -0.39433 | 3.1317
96 | 0.0026307 | 0.00065916 | -0.0026306 | -0.00065929 | 9.0126e-08 | -1.3172e-07 | 0.0039964 | 0.0039964 | 0.0039964 | 0.9795 | -0.39379 | 0.97946 | -0.39451 | 1.0979
97 | 0.0059735 | 0.0014971 | -0.0059731 | -0.001497 | 3.8963e-07 | 9.3469e-08 | 0.0091166 | 0.0091167 | 0.0091167 | 0.97499 | -0.48225 | 0.97492 | -0.48362 | 2.5046

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35133 | 0.089467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041507 | 0.0010403
1 | 0.005026 | 0.0012596
2 | 0.0034149 | 0.00085585
3 | 0.0041609 | 0.0010428
4 | 0.0075817 | 0.0019002
5 | 0.0079226 | 0.0019856
6 | 0.0048317 | 0.0012109
7 | 0.0034143 | 0.00085572
8 | 0.0039872 | 0.00099928
9 | 0.0026184 | 0.00065624
10 | 0.0038855 | 0.00097379
11 | 0.00204 | 0.00051127
12 | 0.0077986 | 0.0019545
13 | 0.006336 | 0.001588
14 | 0.0036578 | 0.00091674
15 | 0.01617 | 0.0040526
16 | 0.0059214 | 0.001484
17 | 0.0065246 | 0.0016352
18 | 0.0040694 | 0.0010199
19 | 0.007346 | 0.0018411
20 | 0.0029353 | 0.00073565
21 | 0.0032586 | 0.00081668
22 | 0.0028237 | 0.00070768
23 | 0.0038351 | 0.00096116
24 | 0.0047342 | 0.0011865
25 | 0.0029752 | 0.00074564
26 | 0.006205 | 0.0015551
27 | 0.0081297 | 0.0020375
28 | 0.0074489 | 0.0018669
29 | 0.0064121 | 0.001607
30 | 0.0044232 | 0.0011085
31 | 0.0026073 | 0.00065345
32 | 0.0035417 | 0.00088763
33 | 0.0023442 | 0.00058752
34 | 0.0049517 | 0.001241
35 | 0.0030891 | 0.00077419
36 | 0.0030696 | 0.00076931
37 | 0.0027215 | 0.00068206
38 | 0.0030672 | 0.00076871
39 | 0.0060813 | 0.0015241
40 | 0.0029192 | 0.00073161
41 | 0.0075647 | 0.0018959
42 | 0.0073219 | 0.001835
43 | 0.0079551 | 0.0019937
44 | 0.0045012 | 0.0011281
45 | 0.0023199 | 0.00058141
46 | 0.002012 | 0.00050425
47 | 0.0022368 | 0.00056059
48 | 0.0037298 | 0.00093477
49 | 0.0022578 | 0.00056587
50 | 0.0066063 | 0.0016557
51 | 0.0067516 | 0.0016921
52 | 0.0044565 | 0.0011169
53 | 0.006967 | 0.0017461
54 | 0.0062518 | 0.0015669
55 | 0.0081821 | 0.0020506
56 | 0.0068006 | 0.0017044
57 | 0.0023943 | 0.00060006
58 | 0.0027876 | 0.00069865
59 | 0.0023965 | 0.00060062
60 | 0.0022348 | 0.00056009
61 | 0.0024147 | 0.00060519
62 | 0.0023708 | 0.00059419
63 | 0.0023418 | 0.00058692
64 | 0.0022803 | 0.00057151
65 | 0.0022962 | 0.00057548
66 | 0.0020197 | 0.00050619
67 | 0.0020236 | 0.00050716
68 | 0.0046178 | 0.0011573
69 | 0.0046092 | 0.0011552
70 | 0.0043181 | 0.0010822
71 | 0.0030213 | 0.00075721
72 | 0.0075036 | 0.0018806
73 | 0.0026306 | 0.00065929
74 | 0.0023261 | 0.00058297
75 | 0.0059731 | 0.001497

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1