## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-126_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-126_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-126_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-126_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-126_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-126_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-126_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-126_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-126_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-126_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-126_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-126_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-126_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-126_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-126_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-126_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-126_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-126_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-126_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-126_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-126_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-126_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-126_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-126_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-126_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-126_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-126_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-126_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-126_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-126_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-126_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-126_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-126_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-126_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-126_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-126_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-126_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-126_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-126_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-126_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-126_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-126_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-126_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-126_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-126_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-126_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-126_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-126_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-126_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-126_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-126_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-126_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-126_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-126_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-126_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-126_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-126_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-126_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-126_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_216_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-126_0_4_load_0 | 0 | 0.014349 | 0.0035962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-126_0_4_load_1 | 1 | 0.0086105 | 0.002158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-126_0_4_load_2 | 2 | 0.027099 | 0.0067916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-126_0_4_load_3 | 3 | 0.0088394 | 0.0022154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-126_0_4_load_38 | 6 | 0.010856 | 0.0027208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-126_0_4_load_5 | 9 | 0.019723 | 0.0049431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-126_0_4_load_44 | 11 | 0.011139 | 0.0027918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-126_0_4_load_52 | 13 | 0.0042092 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-126_0_4_load_53 | 14 | 0.0099023 | 0.0024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-126_0_4_load_10 | 15 | 0.0055757 | 0.0013974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-126_0_4_load_11 | 16 | 0.0050801 | 0.0012732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-126_0_4_load_12 | 17 | 0.0089372 | 0.0022399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-126_0_4_load_49 | 23 | 0.018628 | 0.0046685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-126_0_4_load_22 | 25 | 0.010425 | 0.0026128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-126_0_4_load_15 | 26 | 0.015239 | 0.0038194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-126_0_4_load_26 | 27 | 0.0051882 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-126_0_4_load_29 | 28 | 0.012525 | 0.0031391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-126_0_4_load_47 | 29 | 0.008913 | 0.0022338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-126_0_4_load_37 | 30 | 0.0188 | 0.0047117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-126_0_4_load_35 | 31 | 0.0097262 | 0.0024376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-126_0_4_load_18 | 33 | 0.015566 | 0.0039013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-126_0_4_load_60 | 36 | 0.0049243 | 0.0012341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-126_0_4_load_28 | 37 | 0.0060312 | 0.0015116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-126_0_4_load_24 | 38 | 0.0057804 | 0.0014487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-126_0_4_load_57 | 39 | 0.0049838 | 0.0012491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-126_0_4_load_23 | 40 | 0.0061612 | 0.0015442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-126_0_4_load_25 | 41 | 0.010544 | 0.0026427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-126_0_4_load_41 | 43 | 0.013753 | 0.0034469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-126_0_4_load_40 | 44 | 0.023465 | 0.0058809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-126_0_4_load_30 | 45 | 0.016481 | 0.0041306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-126_0_4_load_32 | 46 | 0.021045 | 0.0052743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-126_0_4_load_33 | 47 | 0.005946 | 0.0014902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-126_0_4_load_42 | 48 | 0.015618 | 0.0039142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-126_0_4_load_51 | 49 | 0.0058607 | 0.0014688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-126_0_4_load_50 | 50 | 0.011078 | 0.0027765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-126_0_4_load_45 | 51 | 0.0052605 | 0.0013184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-126_0_4_load_46 | 52 | 0.011077 | 0.0027761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-126_0_4_load_48 | 53 | 0.0065688 | 0.0016463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-126_0_4_load_54 | 54 | 0.0036741 | 0.00092082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-126_0_4_load_55 | 55 | 0.004668 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-126_0_4_load_58 | 57 | 0.0051243 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-126_0_4_load_59 | 58 | 0.0047201 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-126_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-126_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.07369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-126_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.053802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-126_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-126_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.034572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-126_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.059855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-126_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.077265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-126_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.1332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-126_0_4_line_8 |  | 7 | 10 | 0.05832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1061-126_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-126_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.018553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1061-126_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.045356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1061-126_0_4_line_12 |  | 12 | 30 | 0.0031284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1061-126_0_4_line_13 |  | 12 | 48 | 0.081677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-126_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-126_0_4_line_15 |  | 14 | 42 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-126_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.029098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1061-126_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.039252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1061-126_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.040176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1061-126_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0077314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1061-126_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.008978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-126_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.005098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-126_0_4_line_22 |  | 18 | 22 | 0.027104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-126_0_4_line_23 |  | 19 | 23 | 0.024252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-126_0_4_line_24 |  | 19 | 24 | 0.031924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1061-126_0_4_line_25 |  | 20 | 25 | 0.021356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-126_0_4_line_26 |  | 20 | 26 | 0.034627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-126_0_4_line_27 |  | 21 | 27 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-126_0_4_line_28 |  | 22 | 28 | 0.026289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-126_0_4_line_29 |  | 23 | 29 | 0.0025858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-126_0_4_line_30 |  | 24 | 30 | 0.056607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1061-126_0_4_line_31 |  | 24 | 31 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1061-126_0_4_line_32 |  | 25 | 37 | 0.0068368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-126_0_4_line_33 |  | 26 | 32 | 0.0021057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-126_0_4_line_34 |  | 27 | 38 | 0.031312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-126_0_4_line_35 |  | 29 | 51 | 0.028649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-126_0_4_line_36 |  | 31 | 46 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1061-126_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.046233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-126_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.058907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-126_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-126_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.050934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-126_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0050052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-126_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.030919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-126_0_4_line_43 |  | 39 | 55 | 0.0073388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-126_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.035031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-126_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.025794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-126_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.027569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-126_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.043093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-126_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-126_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.060953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-126_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0081258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-126_0_4_line_51 |  | 50 | 53 | 0.020524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-126_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.012979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-126_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-126_0_4_line_54 |  | 54 | 55 | 0.0042827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-126_0_4_line_55 |  | 54 | 56 | 0.014501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-126_0_4_line_56 |  | 56 | 57 | 0.0037487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-126_0_4_line_57 |  | 56 | 58 | 0.003875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-126_0_4_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 59 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2666033.8002 | 1209682.7607 | 2666034.7225 | 1209685.1193 | 2666057.1794 | 1209724.2566
1 | 2666033.8002 | 1209682.7607 | 2666032.6528 | 1209679.8265 | 2666029.567 | 1209669.4971 | 2666028.3346 | 1209662.0345 | 2666028.0105 | 1209652.1693 | 2666028.6277 | 1209644.4825 | 2666030.5326 | 1209634.453 | 2666035.1336 | 1209621.8851 | 2666039.8444 | 1209611.9224
2 | 2666057.1794 | 1209724.2566 | 2666077.1988 | 1209759.1459 | 2666083.1841 | 1209771.3328
3 | 2666049.8289 | 1209590.8064 | 2666039.8444 | 1209611.9224
4 | 2666095.519 | 1209803.5982 | 2666089.1792 | 1209785.1167 | 2666084.045 | 1209773.0858 | 2666083.1841 | 1209771.3328
5 | 2666049.8289 | 1209590.8064 | 2666053.547 | 1209590.7141 | 2666064.8544 | 1209590.3279 | 2666082.9039 | 1209587.2147 | 2666090.2756 | 1209585.2951 | 2666108.9451 | 1209582.4314
6 | 2666095.519 | 1209803.5982 | 2666103.916 | 1209801.0452 | 2666105.7239 | 1209801.8324 | 2666109.0489 | 1209805.6493 | 2666111.7889 | 1209814.9187 | 2666113.9744 | 1209822.1029 | 2666115.612 | 1209827.969 | 2666119.6967 | 1209831.1273 | 2666122.4551 | 1209825.0319 | 2666124.8112 | 1209817.509 | 2666126.215 | 1209810.1756 | 2666126.2882 | 1209803.5723 | 2666127.1193 | 1209799.2233
7 | 2666040.0836 | 1209826.3542 | 2666052.1734 | 1209824.598 | 2666055.0269 | 1209827.0644 | 2666065.186 | 1209836.9829 | 2666069.7215 | 1209844.7379 | 2666075.1095 | 1209851.7018 | 2666079.0742 | 1209855.4035 | 2666083.9349 | 1209855.0682 | 2666086.31 | 1209848.5683 | 2666092.9991 | 1209845.118 | 2666101.8713 | 1209846.317 | 2666101.7783 | 1209844.4259 | 2666106.1827 | 1209846.854 | 2666103.9113 | 1209835.0771 | 2666099.5613 | 1209816.0729 | 2666095.519 | 1209803.5982
8 | 2666127.1193 | 1209799.2233 | 2666129.298 | 1209803.5946 | 2666146.0517 | 1209828.8624 | 2666151.4479 | 1209839.8734 | 2666152.9419 | 1209847.0388 | 2666155.6826 | 1209846.6467 | 2666156.4438 | 1209846.544
9 | 2666040.0836 | 1209826.3542 | 2666014.1692 | 1209822.5186
10 | 2666156.4438 | 1209846.544 | 2666153.8898 | 1209836.2649 | 2666150.6144 | 1209829.3577 | 2666150.4334 | 1209829.0972
11 | 2666126.531 | 1209790.5893 | 2666131.8285 | 1209800.2205 | 2666143.1627 | 1209818.6352 | 2666150.4334 | 1209829.0972
12 | 2666126.531 | 1209790.5893 | 2666129.3953 | 1209789.3313
13 | 2666126.531 | 1209790.5893 | 2666120.4806 | 1209778.2369 | 2666110.5632 | 1209752.678 | 2666107.2378 | 1209742.0458 | 2666103.8867 | 1209728.9228 | 2666101.7118 | 1209717.3472 | 2666101.6803 | 1209713.3024
14 | 2666099.3987 | 1209702.5969 | 2666099.8474 | 1209699.0153 | 2666103.8644 | 1209688.4088 | 2666111.5067 | 1209676.4639 | 2666112.6173 | 1209675.554
15 | 2666130.4072 | 1209663.0762 | 2666122.1769 | 1209667.7212 | 2666112.6173 | 1209675.554
16 | 2666226.5493 | 1209710.9166 | 2666206.9048 | 1209716.5904 | 2666199.3903 | 1209720.8756
17 | 2666177.6213 | 1209752.0766 | 2666177.9828 | 1209749.4454 | 2666181.9608 | 1209739.6168 | 2666188.0515 | 1209730.512 | 2666194.436 | 1209723.7009 | 2666199.3903 | 1209720.8756
18 | 2666259.1611 | 1209694.1453 | 2666258.6872 | 1209695.7521 | 2666257.959 | 1209698.3456 | 2666256.3051 | 1209702.1741 | 2666254.879 | 1209703.9594 | 2666252.2306 | 1209705.6199 | 2666227.7379 | 1209710.5733 | 2666226.5493 | 1209710.9166
19 | 2666176.5688 | 1209759.736 | 2666177.6213 | 1209752.0766
20 | 2666259.1611 | 1209694.1453 | 2666264.4119 | 1209695.6601 | 2666267.7319 | 1209694.4406
21 | 2666260.614 | 1209689.2584 | 2666259.1611 | 1209694.1453
22 | 2666259.1611 | 1209694.1453 | 2666253.054 | 1209692.3875 | 2666247.9617 | 1209690.2964 | 2666232.985 | 1209687.0838
23 | 2666176.5688 | 1209759.736 | 2666176.2958 | 1209761.7342 | 2666179.1398 | 1209772.5946 | 2666183.9249 | 1209782.5093
24 | 2666176.5688 | 1209759.736 | 2666156.9053 | 1209768.6012 | 2666147.402 | 1209772.8986
25 | 2666267.7319 | 1209694.4406 | 2666266.9393 | 1209715.7819
26 | 2666267.7319 | 1209694.4406 | 2666283.5812 | 1209695.7285 | 2666302.2388 | 1209694.1369
27 | 2666260.614 | 1209689.2584 | 2666248.262 | 1209686.966
28 | 2666232.985 | 1209687.0838 | 2666228.9231 | 1209688.7175 | 2666207.466 | 1209693.1518
29 | 2666183.9249 | 1209782.5093 | 2666183.9249 | 1209782.5093 | 2666185.5528 | 1209784.5184
30 | 2666147.402 | 1209772.8986 | 2666144.6136 | 1209774.1573 | 2666152.7386 | 1209794.7711 | 2666136.5596 | 1209801.2958 | 2666129.3953 | 1209789.3313
31 | 2666147.402 | 1209772.8986 | 2666149.1586 | 1209768.7155 | 2666152.0514 | 1209764.8896 | 2666153.9335 | 1209761.0414 | 2666151.7478 | 1209755.9363 | 2666150.2205 | 1209749.7267 | 2666150.8849 | 1209741.907 | 2666150.8849 | 1209741.907
32 | 2666266.9393 | 1209715.7819 | 2666266.6855 | 1209722.614
33 | 2666304.3369 | 1209693.9579 | 2666302.2388 | 1209694.1369
34 | 2666217.7345 | 1209680.0727 | 2666229.2134 | 1209683.1062 | 2666237.6753 | 1209685.0012 | 2666248.262 | 1209686.966
35 | 2666205.768 | 1209804.688 | 2666200.9508 | 1209801.0428 | 2666189.6611 | 1209789.5884 | 2666185.5528 | 1209784.5184
36 | 2666150.8849 | 1209741.907 | 2666154.99 | 1209731.5585
37 | 2666304.3369 | 1209693.9579 | 2666309.913 | 1209693.5641 | 2666316.5837 | 1209693.8384 | 2666327.8033 | 1209695.8643 | 2666332.9048 | 1209697.8222 | 2666339.8302 | 1209701.8572 | 2666347.1398 | 1209707.2548
38 | 2666375.6341 | 1209754.9211 | 2666373.3875 | 1209749.1592 | 2666371.3796 | 1209740.3871 | 2666370.5423 | 1209729.56 | 2666369.872 | 1209726.951 | 2666368.6385 | 1209725.0917 | 2666361.4781 | 1209718.9527 | 2666348.6963 | 1209708.4042 | 2666347.1398 | 1209707.2548
39 | 2666348.2526 | 1209759.2304 | 2666367.832 | 1209758.6366 | 2666375.6341 | 1209754.9211
40 | 2666348.2526 | 1209759.2304 | 2666334.941 | 1209764.886 | 2666316.9515 | 1209764.6859 | 2666298.4917 | 1209765.5512
41 | 2666293.492 | 1209765.7856 | 2666298.4917 | 1209765.5512
42 | 2666217.7345 | 1209680.0727 | 2666205.4988 | 1209676.8393 | 2666188.7542 | 1209669.5474
43 | 2666293.492 | 1209765.7856 | 2666286.1612 | 1209766.1292
44 | 2666155.7399 | 1209658.7923 | 2666157.829 | 1209658.5884 | 2666170.6031 | 1209661.643 | 2666188.7542 | 1209669.5474
45 | 2666130.4072 | 1209663.0762 | 2666139.9315 | 1209660.3356 | 2666155.7399 | 1209658.7923
46 | 2666130.4072 | 1209663.0762 | 2666126.1489 | 1209647.4528 | 2666123.5722 | 1209641.276 | 2666120.049 | 1209638.1906 | 2666120.049 | 1209638.1906
47 | 2666083.0353 | 1209655.1488 | 2666089.3325 | 1209649.1572 | 2666103.2388 | 1209639.9055 | 2666110.2231 | 1209637.2812 | 2666115.4169 | 1209636.3938 | 2666120.049 | 1209638.1906
48 | 2666169.5729 | 1209710.0877 | 2666168.5528 | 1209710.806 | 2666155.7018 | 1209729.7641 | 2666154.99 | 1209731.5585
49 | 2666101.6803 | 1209713.3024 | 2666101.6334 | 1209707.2735 | 2666102.766 | 1209700.4152 | 2666103.7596 | 1209697.1797 | 2666105.2887 | 1209692.9496 | 2666108.2245 | 1209687.3009 | 2666111.7354 | 1209681.892 | 2666115.9118 | 1209676.7907 | 2666121.2778 | 1209672.025 | 2666125.6199 | 1209669.1158 | 2666131.8381 | 1209665.6492 | 2666132.9221 | 1209665.2348
50 | 2666252.2123 | 1209826.9614 | 2666244.4683 | 1209824.4997
51 | 2666225.2021 | 1209817.5616 | 2666229.5964 | 1209819.7721 | 2666244.4683 | 1209824.4997
52 | 2666205.768 | 1209804.688 | 2666213.2825 | 1209810.3742 | 2666216.2442 | 1209812.3417
53 | 2666225.2021 | 1209817.5616 | 2666220.6694 | 1209815.2814 | 2666216.2442 | 1209812.3417
54 | 2666281.8832 | 1209766.3297 | 2666286.1612 | 1209766.1292
55 | 2666267.4103 | 1209767.1817 | 2666271.5114 | 1209766.8159 | 2666281.8832 | 1209766.3297
56 | 2666267.4103 | 1209767.1817 | 2666265.0023 | 1209764.3088
57 | 2666267.4103 | 1209767.1817 | 2666264.7491 | 1209769.9983

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666033.8002 | 1209682.7607
1 | 2666057.1794 | 1209724.2566
2 | 2666039.8444 | 1209611.9224
3 | 2666083.1841 | 1209771.3328
4 | 2666049.8289 | 1209590.8064
5 | 2666095.519 | 1209803.5982
6 | 2666108.9451 | 1209582.4314
7 | 2666127.1193 | 1209799.2233
8 | 2666040.0836 | 1209826.3542
9 | 2666014.1692 | 1209822.5186
10 | 2666156.4438 | 1209846.544
11 | 2666150.4334 | 1209829.0972
12 | 2666126.531 | 1209790.5893
13 | 2666099.3987 | 1209702.5969
14 | 2666112.6173 | 1209675.554
15 | 2666199.3903 | 1209720.8756
16 | 2666226.5493 | 1209710.9166
17 | 2666177.6213 | 1209752.0766
18 | 2666259.1611 | 1209694.1453
19 | 2666176.5688 | 1209759.736
20 | 2666267.7319 | 1209694.4406
21 | 2666260.614 | 1209689.2584
22 | 2666232.985 | 1209687.0838
23 | 2666183.9249 | 1209782.5093
24 | 2666147.402 | 1209772.8986
25 | 2666266.9393 | 1209715.7819
26 | 2666302.2388 | 1209694.1369
27 | 2666248.262 | 1209686.966
28 | 2666207.466 | 1209693.1518
29 | 2666185.5528 | 1209784.5184
30 | 2666129.3953 | 1209789.3313
31 | 2666150.8849 | 1209741.907
32 | 2666304.3369 | 1209693.9579
33 | 2666347.1398 | 1209707.2548
34 | 2666375.6341 | 1209754.9211
35 | 2666348.2526 | 1209759.2304
36 | 2666298.4917 | 1209765.5512
37 | 2666266.6855 | 1209722.614
38 | 2666217.7345 | 1209680.0727
39 | 2666293.492 | 1209765.7856
40 | 2666188.7542 | 1209669.5474
41 | 2666155.7399 | 1209658.7923
42 | 2666130.4072 | 1209663.0762
43 | 2666120.049 | 1209638.1906
44 | 2666083.0353 | 1209655.1488
45 | 2666169.5729 | 1209710.0877
46 | 2666154.99 | 1209731.5585
47 | 2666132.9221 | 1209665.2348
48 | 2666101.6803 | 1209713.3024
49 | 2666252.2123 | 1209826.9614
50 | 2666244.4683 | 1209824.4997
51 | 2666205.768 | 1209804.688
52 | 2666216.2442 | 1209812.3417
53 | 2666225.2021 | 1209817.5616
54 | 2666281.8832 | 1209766.3297
55 | 2666286.1612 | 1209766.1292
56 | 2666267.4103 | 1209767.1817
57 | 2666265.0023 | 1209764.3088
58 | 2666264.7491 | 1209769.9983
59 | 2666147.402 | 1209772.8986

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97352 | -0.50969 | 0.014349 | 0.0035962
1 | 0.97585 | -0.46396 | 0.0086105 | 0.002158
2 | 0.97091 | -0.56127 | 0.027099 | 0.0067916
3 | 0.97891 | -0.40415 | 0.0088394 | 0.0022154
4 | 0.97067 | -0.56596 | 0 | 0
5 | 0.98116 | -0.36038 | 0 | 0
6 | 0.97007 | -0.57799 | 0.010856 | 0.0027208
7 | 0.9876 | -0.23601 | 0 | 0
8 | 0.97872 | -0.40807 | 0 | 0
9 | 0.97824 | -0.41748 | 0.019723 | 0.0049431
10 | 0.99003 | -0.18949 | 0 | 0
11 | 0.99055 | -0.17965 | 0.011139 | 0.0027918
12 | 0.99196 | -0.15266 | 0 | 0
13 | 0.97574 | -0.46738 | 0.0042092 | 0.0010549
14 | 0.97586 | -0.46503 | 0.0099023 | 0.0024818
15 | 0.98945 | -0.20092 | 0.0055757 | 0.0013974
16 | 0.9879 | -0.23066 | 0.0050801 | 0.0012732
17 | 0.9916 | -0.15965 | 0.0089372 | 0.0022399
18 | 0.9848 | -0.29073 | 0 | 0
19 | 0.99205 | -0.15113 | 0 | 0
20 | 0.98417 | -0.3029 | 0 | 0
21 | 0.98442 | -0.29797 | 0 | 0
22 | 0.98448 | -0.29683 | 0 | 0
23 | 0.99055 | -0.18012 | 0.018628 | 0.0046685
24 | 0.99454 | -0.1034 | 0 | 0
25 | 0.98385 | -0.30922 | 0.010425 | 0.0026128
26 | 0.98228 | -0.33967 | 0.015239 | 0.0038194
27 | 0.9835 | -0.31584 | 0.0051882 | 0.0013003
28 | 0.98418 | -0.30276 | 0.012525 | 0.0031391
29 | 0.99043 | -0.18236 | 0.008913 | 0.0022338
30 | 0.99208 | -0.1504 | 0.0188 | 0.0047117
31 | 0.99861 | -0.026209 | 0.0097262 | 0.0024376
32 | 0.98219 | -0.34134 | 0 | 0
33 | 0.98032 | -0.37788 | 0.015566 | 0.0039013
34 | 0.97879 | -0.40795 | 0 | 0
35 | 0.97805 | -0.42235 | 0 | 0
36 | 0.97672 | -0.44846 | 0.0049243 | 0.0012341
37 | 0.98381 | -0.30997 | 0.0060312 | 0.0015116
38 | 0.98135 | -0.35758 | 0.0057804 | 0.0014487
39 | 0.97661 | -0.45058 | 0.0049838 | 0.0012491
40 | 0.9794 | -0.39574 | 0.0061612 | 0.0015442
41 | 0.97738 | -0.4352 | 0.010544 | 0.0026427
42 | 0.97615 | -0.45939 | 0 | 0
43 | 0.97519 | -0.47818 | 0.013753 | 0.0034469
44 | 0.97425 | -0.49673 | 0.023465 | 0.0058809
45 | 0.99961 | -0.0074952 | 0.016481 | 0.0041306
46 | 1 | 0 | -0.42948 | -0.10983
47 | 0.99002 | -0.19036 | 0.005946 | 0.0014902
48 | 0.99035 | -0.18391 | 0.015618 | 0.0039142
49 | 0.98839 | -0.22206 | 0.0058607 | 0.0014688
50 | 0.98843 | -0.22121 | 0.011078 | 0.0027765
51 | 0.98939 | -0.20266 | 0.0052605 | 0.0013184
52 | 0.98898 | -0.21066 | 0.011077 | 0.0027761
53 | 0.98875 | -0.21501 | 0.0065688 | 0.0016463
54 | 0.97644 | -0.45408 | 0.0036741 | 0.00092082
55 | 0.97649 | -0.45302 | 0.004668 | 0.0011699
56 | 0.9763 | -0.45669 | 0 | 0
57 | 0.97629 | -0.45704 | 0.0051243 | 0.0012843
58 | 0.97629 | -0.45702 | 0.0047201 | 0.001183
59 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.052406 | -0.013172 | 0.052521 | 0.013245 | 0.0001147 | 7.2816e-05 | 0.080116 | 0.080115 | 0.080116 | 0.97352 | -0.50969 | 0.97585 | -0.46396 | 22.0098
1 | 0.038057 | 0.0095759 | -0.037964 | -0.0095169 | 9.3549e-05 | 5.8958e-05 | 0.058184 | 0.058184 | 0.058184 | 0.97352 | -0.50969 | 0.97091 | -0.56127 | 15.9846
2 | -0.061131 | -0.015403 | 0.061307 | 0.015514 | 0.00017542 | 0.0001116 | 0.093245 | 0.093245 | 0.093245 | 0.97585 | -0.46396 | 0.97891 | -0.40415 | 25.6168
3 | 0.010865 | 0.0027253 | -0.010862 | -0.0027241 | 2.4289e-06 | 1.2657e-06 | 0.016652 | 0.016653 | 0.016653 | 0.97091 | -0.56127 | 0.97067 | -0.56596 | 4.5749
4 | -0.070146 | -0.01773 | 0.070294 | 0.017824 | 0.00014755 | 9.3996e-05 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.97891 | -0.40415 | 0.98116 | -0.36038 | 29.3081
5 | 0.010862 | 0.0027241 | -0.010856 | -0.0027208 | 6.2244e-06 | 3.2442e-06 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.97067 | -0.56596 | 0.97007 | -0.57799 | 4.5749
6 | -0.090071 | -0.022799 | 0.090612 | 0.023145 | 0.00054129 | 0.00034545 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.98116 | -0.36038 | 0.9876 | -0.23601 | 37.5499
7 | 0.019777 | 0.0049755 | -0.019732 | -0.0049484 | 4.4956e-05 | 2.7094e-05 | 0.030001 | 0.030001 | 0.030001 | 0.98116 | -0.36038 | 0.97872 | -0.40807 | 8.2421
8 | -0.090612 | -0.023145 | 0.090816 | 0.023274 | 0.00020428 | 0.00012925 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.9876 | -0.23601 | 0.99003 | -0.18949 | 18.7749
9 | 0.019732 | 0.0049484 | -0.019723 | -0.0049431 | 8.8421e-06 | 5.3299e-06 | 0.030001 | 0.030001 | 0.030001 | 0.97872 | -0.40807 | 0.97824 | -0.41748 | 8.2421
10 | -0.090816 | -0.023274 | 0.09086 | 0.023301 | 4.3326e-05 | 2.7012e-05 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.99003 | -0.18949 | 0.99055 | -0.17965 | 12.5166
11 | -0.102 | -0.026093 | 0.10213 | 0.026176 | 0.00013343 | 8.3644e-05 | 0.15341 | 0.15341 | 0.15341 | 0.99055 | -0.17965 | 0.99196 | -0.15266 | 14.0489
12 | -0.12373 | -0.031601 | 0.12374 | 0.031609 | 1.3502e-05 | 8.52e-06 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.99196 | -0.15266 | 0.99208 | -0.1504 | 17.016
13 | 0.021598 | 0.0054243 | -0.021566 | -0.0054048 | 3.2158e-05 | 1.9528e-05 | 0.032402 | 0.032403 | 0.032403 | 0.99196 | -0.15266 | 0.99035 | -0.18391 | 8.9018
14 | -0.0042092 | -0.0010549 | 0.0042097 | 0.0010549 | 4.7232e-07 | -7.9569e-08 | 0.0064191 | 0.006419 | 0.0064191 | 0.97574 | -0.46738 | 0.97586 | -0.46503 | 1.7635
15 | -0.014112 | -0.0035366 | 0.014116 | 0.0035388 | 3.7869e-06 | 2.1511e-06 | 0.021518 | 0.021518 | 0.021518 | 0.97586 | -0.46503 | 0.97615 | -0.45939 | 5.9116
16 | 0.17365 | 0.044164 | -0.1734 | -0.044006 | 0.00024848 | 0.00015791 | 0.26137 | 0.26137 | 0.26137 | 0.98945 | -0.20092 | 0.9879 | -0.23066 | 23.9353
17 | -0.17922 | -0.045561 | 0.17958 | 0.045788 | 0.00035704 | 0.00022699 | 0.26976 | 0.26976 | 0.26976 | 0.98945 | -0.20092 | 0.9916 | -0.15965 | 24.7031
18 | 0.16832 | 0.042733 | -0.16783 | -0.042423 | 0.00048493 | 0.00030933 | 0.25372 | 0.25372 | 0.25372 | 0.9879 | -0.23066 | 0.9848 | -0.29073 | 34.8519
19 | -0.18852 | -0.048028 | 0.18859 | 0.048077 | 7.7492e-05 | 4.9296e-05 | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.9916 | -0.15965 | 0.99205 | -0.15113 | 25.9312
20 | 0.075691 | 0.019097 | -0.075647 | -0.019069 | 4.4073e-05 | 2.8092e-05 | 0.11441 | 0.11441 | 0.11441 | 0.9848 | -0.29073 | 0.98417 | -0.3029 | 31.4325
21 | 0.079608 | 0.020184 | -0.07958 | -0.020166 | 2.7699e-05 | 1.7663e-05 | 0.12037 | 0.12037 | 0.12037 | 0.9848 | -0.29073 | 0.98442 | -0.29797 | 33.0687
22 | 0.012533 | 0.0031431 | -0.012529 | -0.0031411 | 3.645e-06 | 1.9881e-06 | 0.018937 | 0.018937 | 0.018937 | 0.9848 | -0.29073 | 0.98448 | -0.29683 | 5.2026
23 | 0.067546 | 0.01699 | -0.067453 | -0.01693 | 9.3395e-05 | 5.946e-05 | 0.10134 | 0.10134 | 0.10134 | 0.99205 | -0.15113 | 0.99055 | -0.18012 | 27.8399
24 | -0.25614 | -0.065067 | 0.25673 | 0.065443 | 0.00058997 | 0.00037634 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.99205 | -0.15113 | 0.99454 | -0.1034 | 35.2111
25 | 0.016462 | 0.0041274 | -0.016457 | -0.0041245 | 4.9614e-06 | 2.904e-06 | 0.02489 | 0.02489 | 0.02489 | 0.98417 | -0.3029 | 0.98385 | -0.30922 | 6.8379
26 | 0.059186 | 0.014941 | -0.059082 | -0.014875 | 0.00010407 | 6.6166e-05 | 0.089524 | 0.089524 | 0.089524 | 0.98417 | -0.3029 | 0.98228 | -0.33967 | 24.5946
27 | 0.07958 | 0.020166 | -0.079512 | -0.020122 | 6.8259e-05 | 4.3526e-05 | 0.12037 | 0.12037 | 0.12037 | 0.98442 | -0.29797 | 0.9835 | -0.31584 | 33.0687
28 | 0.012529 | 0.0031411 | -0.012525 | -0.0031391 | 3.5354e-06 | 1.9285e-06 | 0.018937 | 0.018938 | 0.018938 | 0.98448 | -0.29683 | 0.98418 | -0.30276 | 5.2026
29 | 0.048825 | 0.012262 | -0.04882 | -0.012259 | 5.2178e-06 | 3.3061e-06 | 0.073355 | 0.073355 | 0.073355 | 0.99055 | -0.18012 | 0.99043 | -0.18236 | 20.1524
30 | 0.14287 | 0.036526 | -0.14254 | -0.036321 | 0.00032409 | 0.00020522 | 0.21401 | 0.21401 | 0.21401 | 0.99454 | -0.1034 | 0.99208 | -0.1504 | 19.5983
31 | -0.3996 | -0.10197 | 0.40109 | 0.10293 | 0.0014962 | 0.00095624 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.99454 | -0.1034 | 0.99861 | -0.026209 | 54.8092
32 | 0.0060315 | 0.0015116 | -0.0060312 | -0.0015116 | 2.1335e-07 | 4.9727e-08 | 0.0091223 | 0.0091223 | 0.0091223 | 0.98385 | -0.30922 | 0.98381 | -0.30997 | 2.5061
33 | 0.043842 | 0.011056 | -0.043839 | -0.011053 | 3.4856e-06 | 2.2041e-06 | 0.066439 | 0.066439 | 0.066439 | 0.98228 | -0.33967 | 0.98219 | -0.34134 | 18.2524
34 | 0.074324 | 0.018822 | -0.074175 | -0.018727 | 0.00014866 | 9.4748e-05 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 | 0.9835 | -0.31584 | 0.98135 | -0.35758 | 30.9123
35 | 0.039907 | 0.010025 | -0.039868 | -0.01 | 3.863e-05 | 2.4355e-05 | 0.059964 | 0.059964 | 0.059964 | 0.99043 | -0.18236 | 0.98939 | -0.20266 | 16.4736
36 | -0.41082 | -0.10536 | 0.41134 | 0.1057 | 0.00052295 | 0.00033425 | 0.61301 | 0.61301 | 0.61301 | 0.99861 | -0.026209 | 1 | 0 | 56.1363
37 | 0.043839 | 0.011053 | -0.043762 | -0.011005 | 7.653e-05 | 4.8395e-05 | 0.066439 | 0.066439 | 0.066439 | 0.98219 | -0.34134 | 0.98032 | -0.37788 | 18.2525
38 | 0.028196 | 0.0071038 | -0.028155 | -0.0070786 | 4.0487e-05 | 2.517e-05 | 0.042811 | 0.042812 | 0.042812 | 0.98032 | -0.37788 | 0.97879 | -0.40795 | 11.7615
39 | 0.028155 | 0.0070786 | -0.028136 | -0.0070666 | 1.935e-05 | 1.203e-05 | 0.042812 | 0.042812 | 0.042812 | 0.97879 | -0.40795 | 0.97805 | -0.42235 | 11.7615
40 | 0.028136 | 0.0070666 | -0.028101 | -0.0070448 | 3.5008e-05 | 2.1767e-05 | 0.042812 | 0.042812 | 0.042812 | 0.97805 | -0.42235 | 0.97672 | -0.44846 | 11.7616
41 | 0.023177 | 0.0058107 | -0.023174 | -0.0058093 | 2.3402e-06 | 1.4351e-06 | 0.03531 | 0.03531 | 0.03531 | 0.97672 | -0.44846 | 0.97661 | -0.45058 | 9.7006
42 | 0.068395 | 0.017279 | -0.06827 | -0.017199 | 0.00012482 | 7.9495e-05 | 0.10376 | 0.10376 | 0.10376 | 0.98135 | -0.35758 | 0.9794 | -0.39574 | 28.5044
43 | 0.018191 | 0.0045602 | -0.018189 | -0.004559 | 2.1142e-06 | 1.2612e-06 | 0.027717 | 0.027717 | 0.027717 | 0.97661 | -0.45058 | 0.97649 | -0.45302 | 7.6145
44 | 0.062109 | 0.015655 | -0.061992 | -0.015581 | 0.00011705 | 7.4474e-05 | 0.094395 | 0.094395 | 0.094395 | 0.9794 | -0.39574 | 0.97738 | -0.4352 | 25.9328
45 | 0.051447 | 0.012938 | -0.051388 | -0.0129 | 5.9367e-05 | 3.7672e-05 | 0.078342 | 0.078342 | 0.078342 | 0.97738 | -0.4352 | 0.97615 | -0.45939 | 21.5226
46 | 0.037272 | 0.0093615 | -0.037239 | -0.0093405 | 3.3383e-05 | 2.1021e-05 | 0.056824 | 0.056824 | 0.056824 | 0.97615 | -0.45939 | 0.97519 | -0.47818 | 15.6111
47 | 0.023486 | 0.0058936 | -0.023465 | -0.0058809 | 2.0756e-05 | 1.2747e-05 | 0.035839 | 0.035839 | 0.035839 | 0.97519 | -0.47818 | 0.97425 | -0.49673 | 9.8459
48 | -0.016481 | -0.0041306 | 0.016487 | 0.004134 | 5.8871e-06 | 3.4257e-06 | 0.024534 | 0.024534 | 0.024534 | 0.99961 | -0.0074952 | 1 | 0 | 6.7401
49 | -0.005946 | -0.0014902 | 0.0059478 | 0.0014906 | 1.8256e-06 | 3.8432e-07 | 0.008937 | 0.0089367 | 0.008937 | 0.99002 | -0.19036 | 0.99035 | -0.18391 | 2.4552
50 | -0.0058607 | -0.0014688 | 0.0058609 | 0.0014689 | 2.3722e-07 | 4.7673e-08 | 0.0088232 | 0.0088232 | 0.0088232 | 0.98839 | -0.22206 | 0.98843 | -0.22121 | 2.424
51 | -0.016939 | -0.0042453 | 0.016944 | 0.0042483 | 5.0049e-06 | 2.94e-06 | 0.025501 | 0.025501 | 0.025501 | 0.98843 | -0.22121 | 0.98875 | -0.21501 | 7.0057
52 | 0.034608 | 0.0086819 | -0.034595 | -0.0086737 | 1.3187e-05 | 8.2732e-06 | 0.052052 | 0.052052 | 0.052052 | 0.98939 | -0.20266 | 0.98898 | -0.21066 | 14.3001
53 | 0.023518 | 0.0058976 | -0.023513 | -0.0058946 | 4.8772e-06 | 2.9882e-06 | 0.035386 | 0.035386 | 0.035386 | 0.98898 | -0.21066 | 0.98875 | -0.21501 | 9.7215
54 | -0.01352 | -0.0033887 | 0.013521 | 0.003389 | 6.8174e-07 | 3.8274e-07 | 0.020603 | 0.020603 | 0.020603 | 0.97644 | -0.45408 | 0.97649 | -0.45302 | 5.6603
55 | 0.0098457 | 0.0024678 | -0.0098445 | -0.0024672 | 1.2242e-06 | 6.0212e-07 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.97644 | -0.45408 | 0.9763 | -0.45669 | 4.1221
56 | 0.0051244 | 0.0012843 | -0.0051243 | -0.0012843 | 8.575e-08 | 8.0039e-09 | 0.0078102 | 0.0078102 | 0.0078102 | 0.9763 | -0.45669 | 0.97629 | -0.45704 | 2.1457
57 | 0.0047201 | 0.001183 | -0.0047201 | -0.001183 | 7.5207e-08 | -3.2324e-10 | 0.0071941 | 0.0071941 | 0.0071941 | 0.9763 | -0.45669 | 0.97629 | -0.45702 | 1.9764

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45052 | 0.11511

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014349 | 0.0035962
1 | 0.0086105 | 0.002158
2 | 0.027099 | 0.0067916
3 | 0.0088394 | 0.0022154
4 | 0.010856 | 0.0027208
5 | 0.019723 | 0.0049431
6 | 0.011139 | 0.0027918
7 | 0.0042092 | 0.0010549
8 | 0.0099023 | 0.0024818
9 | 0.0055757 | 0.0013974
10 | 0.0050801 | 0.0012732
11 | 0.0089372 | 0.0022399
12 | 0.018628 | 0.0046685
13 | 0.010425 | 0.0026128
14 | 0.015239 | 0.0038194
15 | 0.0051882 | 0.0013003
16 | 0.012525 | 0.0031391
17 | 0.008913 | 0.0022338
18 | 0.0188 | 0.0047117
19 | 0.0097262 | 0.0024376
20 | 0.015566 | 0.0039013
21 | 0.0049243 | 0.0012341
22 | 0.0060312 | 0.0015116
23 | 0.0057804 | 0.0014487
24 | 0.0049838 | 0.0012491
25 | 0.0061612 | 0.0015442
26 | 0.010544 | 0.0026427
27 | 0.013753 | 0.0034469
28 | 0.023465 | 0.0058809
29 | 0.016481 | 0.0041306
30 | 0.021045 | 0.0052743
31 | 0.005946 | 0.0014902
32 | 0.015618 | 0.0039142
33 | 0.0058607 | 0.0014688
34 | 0.011078 | 0.0027765
35 | 0.0052605 | 0.0013184
36 | 0.011077 | 0.0027761
37 | 0.0065688 | 0.0016463
38 | 0.0036741 | 0.00092082
39 | 0.004668 | 0.0011699
40 | 0.0051243 | 0.0012843
41 | 0.0047201 | 0.001183

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1