## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-154_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-154_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-154_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-154_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-154_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-154_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-154_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-154_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-154_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-154_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-154_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-154_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-154_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-154_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-154_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-154_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-154_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-154_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-154_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-154_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-154_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-154_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-154_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-154_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-154_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-154_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-154_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-154_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-154_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-154_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-154_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-154_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-154_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-154_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-154_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-154_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-154_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-154_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-154_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-154_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-154_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-154_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-154_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-154_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-154_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-154_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-154_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-154_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-154_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-154_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-154_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-154_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-154_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-154_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-154_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-154_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-154_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-154_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-154_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-154_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-154_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-154_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-154_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-154_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-154_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-154_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-154_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-154_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-154_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-154_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-154_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-154_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-154_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-154_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-154_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-154_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-154_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-154_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-154_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-154_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-154_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-154_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-154_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-154_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-154_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-154_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-154_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-154_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-154_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-154_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-154_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-154_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-154_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-154_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-154_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-154_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-154_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-154_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-154_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-154_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1061-154_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1061-154_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1061-154_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_217_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-154_0_5_load_0 | 0 | 0.0054998 | 0.0013784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-154_0_5_load_1 | 1 | 0.0055031 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-154_0_5_load_2 | 2 | 0.0043701 | 0.0010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-154_0_5_load_3 | 3 | 0.0034768 | 0.00087137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-154_0_5_load_4 | 4 | 0.0043577 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-154_0_5_load_57 | 5 | 0.014657 | 0.0036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-154_0_5_load_5 | 9 | 0.0031131 | 0.00078021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-154_0_5_load_6 | 10 | 0.0031951 | 0.00080078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-154_0_5_load_7 | 11 | 0.0054537 | 0.0013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-154_0_5_load_8 | 12 | 0.0039173 | 0.00098177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-154_0_5_load_9 | 13 | 0.0055418 | 0.0013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-154_0_5_load_10 | 15 | 0.0043682 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-154_0_5_load_104 | 17 | 0.0044697 | 0.0011202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-154_0_5_load_12 | 20 | 0.0020519 | 0.00051424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-154_0_5_load_107 | 24 | 0.0080884 | 0.0020272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-154_0_5_load_79 | 26 | 0.037869 | 0.0094909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-154_0_5_load_56 | 30 | 0.038014 | 0.0095273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-154_0_5_load_82 | 32 | 0.0090287 | 0.0022628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-154_0_5_load_61 | 35 | 0.0030288 | 0.00075909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-154_0_5_load_60 | 38 | 0.039317 | 0.0098537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-154_0_5_load_100 | 42 | 0.0091254 | 0.002287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-154_0_5_load_99 | 45 | 0.020043 | 0.0050233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-154_0_5_load_70 | 46 | 0.023664 | 0.0059308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-154_0_5_load_36 | 49 | 0.043379 | 0.010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-154_0_5_load_38 | 51 | 0.0089924 | 0.0022537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-154_0_5_load_41 | 52 | 0.0085844 | 0.0021514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-154_0_5_load_50 | 53 | 0.0029922 | 0.00074992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-154_0_5_load_49 | 54 | 0.0026066 | 0.00065329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-154_0_5_load_106 | 57 | 0.00068975 | 0.00017287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-154_0_5_load_81 | 58 | 0.00050198 | 0.00012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-154_0_5_load_108 | 59 | 0.018537 | 0.0046458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-154_0_5_load_55 | 60 | 0.022438 | 0.0056235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-154_0_5_load_54 | 61 | 0.0050024 | 0.0012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-154_0_5_load_47 | 62 | 0.0039394 | 0.0009873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-154_0_5_load_98 | 63 | 0.0083104 | 0.0020828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-154_0_5_load_69 | 64 | 0.021585 | 0.0054098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-154_0_5_load_37 | 65 | 0.0079165 | 0.0019841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-154_0_5_load_40 | 66 | 0.0054071 | 0.0013551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-154_0_5_load_51 | 67 | 0.0026247 | 0.00065782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-154_0_5_load_48 | 68 | 0.002196 | 0.00055037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-154_0_5_load_42 | 69 | 0.0075166 | 0.0018838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-154_0_5_load_43 | 70 | 0.0027377 | 0.00068612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-154_0_5_load_66 | 71 | 0.006284 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-154_0_5_load_67 | 72 | 0.0027375 | 0.00068609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-154_0_5_load_44 | 73 | 0.0037025 | 0.00092794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-154_0_5_load_45 | 74 | 0.0039251 | 0.00098373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-154_0_5_load_46 | 75 | 0.0021604 | 0.00054146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-154_0_5_load_52 | 76 | 0.0034726 | 0.00087031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-154_0_5_load_53 | 77 | 0.0029503 | 0.00073941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-154_0_5_load_94 | 78 | 0.001525 | 0.0003822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-154_0_5_load_74 | 79 | 0.0045721 | 0.0011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-154_0_5_load_75 | 81 | 0.0035286 | 0.00088436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-154_0_5_load_71 | 82 | 0.0044369 | 0.001112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-154_0_5_load_101 | 85 | 0.0033021 | 0.00082759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-154_0_5_load_95 | 86 | 0.0033718 | 0.00084505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-154_0_5_load_68 | 87 | 0.018778 | 0.0047061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-154_0_5_load_72 | 88 | 0.0035978 | 0.0009017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1061-154_0_5_load_103 | 89 | 0.0035286 | 0.00088436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1061-154_0_5_load_102 | 90 | 0.003169 | 0.00079424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1061-154_0_5_load_96 | 91 | 0.0033718 | 0.00084505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1061-154_0_5_load_93 | 92 | 0.007239 | 0.0018143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1061-154_0_5_load_83 | 93 | 0.0045671 | 0.0011446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1061-154_0_5_load_87 | 94 | 0.0042478 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1061-154_0_5_load_88 | 95 | 0.0027016 | 0.00067708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1061-154_0_5_load_84 | 96 | 0.0024381 | 0.00061105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1061-154_0_5_load_86 | 97 | 0.0024124 | 0.00060461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1061-154_0_5_load_90 | 98 | 0.0039295 | 0.00098482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1061-154_0_5_load_91 | 99 | 0.0046833 | 0.0011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1061-154_0_5_load_89 | 100 | 0.002852 | 0.00071479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1061-154_0_5_load_92 | 101 | 0.0046936 | 0.0011763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1061-154_0_5_load_97 | 102 | 0.0033706 | 0.00084474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-154_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1061-154_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0071547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1061-154_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1061-154_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0086269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1061-154_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_1061-154_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.05133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1061-154_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.054468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_1061-154_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1061-154_0_5_line_8 |  | 7 | 48 | 0.003294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1061-154_0_5_line_9 |  | 8 | 18 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-154_0_5_line_10 |  | 8 | 15 | 0.061839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1061-154_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.017686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1061-154_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1061-154_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0065263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1061-154_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.019943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1061-154_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.046219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1061-154_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1061-154_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.003423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-154_0_5_line_18 |  | 14 | 17 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-154_0_5_line_19 |  | 16 | 78 | 0.0062697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-154_0_5_line_20 |  | 17 | 79 | 0.0084089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-154_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.03837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-154_0_5_line_22 |  | 19 | 93 | 0.018625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-154_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.015165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-154_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.087247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-154_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.031096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-154_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.05052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-154_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.10533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-154_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-154_0_5_line_29 |  | 25 | 57 | 0.02151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-154_0_5_line_30 |  | 26 | 36 | 0.02509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-154_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.042141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-154_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.037966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-154_0_5_line_33 |  | 27 | 30 | 0.077509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-154_0_5_line_34 |  | 28 | 59 | 0.003575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-154_0_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.024744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-154_0_5_line_36 |  | 29 | 32 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1061-154_0_5_line_37 |  | 30 | 60 | 0.025814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-154_0_5_line_38 |  | 31 | 36 | 0.0421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-154_0_5_line_39 |  | 31 | 37 | 0.0088854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-154_0_5_line_40 |  | 31 | 38 | 0.044132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-154_0_5_line_41 |  | 32 | 39 | 0.010708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1061-154_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.009265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-154_0_5_line_43 |  | 33 | 35 | 0.022038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-154_0_5_line_44 |  | 34 | 62 | 0.0044089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-154_0_5_line_45 |  | 37 | 42 | 0.082575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-154_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.048387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-154_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.048928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1061-154_0_5_line_48 |  | 40 | 45 | 0.007348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-154_0_5_line_49 |  | 40 | 46 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-154_0_5_line_50 |  | 40 | 43 | 0.080618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-154_0_5_line_51 |  | 41 | 50 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1061-154_0_5_line_52 |  | 41 | 51 | 0.037159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1061-154_0_5_line_53 |  | 43 | 44 | 0.014053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-154_0_5_line_54 |  | 44 | 63 | 0.014802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-154_0_5_line_55 |  | 46 | 64 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-154_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.010424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-154_0_5_line_57 |  | 47 | 49 | 0.039325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-154_0_5_line_58 |  | 48 | 52 | 0.055429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1061-154_0_5_line_59 |  | 50 | 53 | 0.0043834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1061-154_0_5_line_60 |  | 50 | 54 | 0.0047325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-154_0_5_line_61 |  | 51 | 65 | 0.025376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-154_0_5_line_62 |  | 52 | 66 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1061-154_0_5_line_63 |  | 53 | 67 | 0.0072497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1061-154_0_5_line_64 |  | 54 | 68 | 0.004813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-154_0_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.029965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-154_0_5_line_66 |  | 55 | 57 | 0.0049592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-154_0_5_line_67 |  | 56 | 58 | 0.014452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-154_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.042287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-154_0_5_line_69 |  | 62 | 74 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-154_0_5_line_70 |  | 64 | 87 | 0.035157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-154_0_5_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0015902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1061-154_0_5_line_72 |  | 67 | 76 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1061-154_0_5_line_73 |  | 68 | 75 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-154_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.020815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1061-154_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.00069599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1061-154_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0062709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1061-154_0_5_line_77 |  | 72 | 77 | 0.021963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1061-154_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1061-154_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-154_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0085972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1061-154_0_5_line_81 |  | 78 | 92 | 0.025184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-154_0_5_line_82 |  | 79 | 88 | 0.0053941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-154_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-154_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.007102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-154_0_5_line_85 |  | 81 | 89 | 0.0068236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-154_0_5_line_86 |  | 82 | 88 | 0.0029869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-154_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.083198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-154_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.04947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-154_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.097848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-154_0_5_line_90 |  | 85 | 90 | 0.0062588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-154_0_5_line_91 |  | 86 | 91 | 0.0080613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-154_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0070298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-154_0_5_line_93 |  | 91 | 102 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-154_0_5_line_94 |  | 92 | 101 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-154_0_5_line_95 |  | 93 | 96 | 0.024836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-154_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.032599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-154_0_5_line_97 |  | 95 | 100 | 0.0069609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-154_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0079705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1061-154_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1061-154_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.02848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1061-154_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.018944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-154_0_5_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2665615.3063 | 1212299.5689 | 2665605.3405 | 1212302.7421
1 | 2665615.3063 | 1212299.5689 | 2665615.3063 | 1212299.5689 | 2665620.279 | 1212294.4248
2 | 2665593.2812 | 1212306.5869 | 2665593.4696 | 1212306.522 | 2665605.3405 | 1212302.7421
3 | 2665626.2749 | 1212288.2222 | 2665620.279 | 1212294.4248
4 | 2665593.2812 | 1212306.5869 | 2665572.2597 | 1212313.8267 | 2665568.0464 | 1212315.0367
5 | 2665648.1621 | 1212244.1072 | 2665647.0193 | 1212251.2879 | 2665645.2078 | 1212262.6194 | 2665642.7983 | 1212270.987 | 2665638.1324 | 1212275.8942 | 2665627.3338 | 1212287.1268 | 2665626.2749 | 1212288.2222
6 | 2665533.4432 | 1212353.169 | 2665552.6262 | 1212320.1148 | 2665559.173 | 1212317.5852 | 2665568.0464 | 1212315.0367
7 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665648.1621 | 1212244.1072
8 | 2665536.3124 | 1212354.8015 | 2665533.4432 | 1212353.169
9 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665663.3187 | 1212245.5971 | 2665664.0412 | 1212253.8101
10 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665660.4147 | 1212249.8789 | 2665660.4838 | 1212251.1916 | 2665660.5776 | 1212253.0271 | 2665662.5246 | 1212263.8885 | 2665665.9098 | 1212277.3119 | 2665669.8114 | 1212288.6841 | 2665676.3223 | 1212304.5878
11 | 2665714.8273 | 1212363.9606 | 2665716.7502 | 1212366.649 | 2665726.2393 | 1212377.4543
12 | 2665714.8273 | 1212363.9606 | 2665699.342 | 1212342.3102
13 | 2665726.2393 | 1212377.4543 | 2665727.0826 | 1212378.4145 | 2665730.7059 | 1212382.2115
14 | 2665688.0315 | 1212325.8854 | 2665688.0315 | 1212325.8854 | 2665696.5999 | 1212338.4764 | 2665699.342 | 1212342.3102
15 | 2665764.9313 | 1212413.1531 | 2665751.4256 | 1212402.5421 | 2665740.6249 | 1212392.6058 | 2665730.7059 | 1212382.2115
16 | 2665688.0315 | 1212325.8854 | 2665680.9532 | 1212313.9 | 2665676.3223 | 1212304.5878
17 | 2665764.9313 | 1212413.1531 | 2665766.8694 | 1212410.3283
18 | 2665764.9313 | 1212413.1531 | 2665757.6446 | 1212423.7745
19 | 2665766.8694 | 1212410.3283 | 2665762.0849 | 1212406.2765
20 | 2665752.8876 | 1212430.7085 | 2665757.6446 | 1212423.7745
21 | 2665699.8513 | 1212267.4906 | 2665675.8768 | 1212256.7422 | 2665664.0412 | 1212253.8101
22 | 2665699.8513 | 1212267.4906 | 2665705.4474 | 1212276.769 | 2665712.1388 | 1212280.7567
23 | 2665485.008 | 1212518.4615 | 2665481.6763 | 1212517.4465 | 2665479.9952 | 1212516.9388 | 2665473.6002 | 1212515.3566 | 2665470.2777 | 1212515.031
24 | 2665529.0377 | 1212589.4999 | 2665527.5425 | 1212585.9035 | 2665523.9157 | 1212579.9377 | 2665520.6222 | 1212575.4432 | 2665513.8135 | 1212570.0318 | 2665504.9581 | 1212558.672 | 2665496.5305 | 1212547.0945 | 2665492.4518 | 1212540.0676 | 2665491.3834 | 1212537.7322 | 2665490.864 | 1212533.8352 | 2665491.1315 | 1212526.7783 | 2665491.2607 | 1212523.3109 | 2665490.6461 | 1212521.8588 | 2665489.0061 | 1212520.3732 | 2665485.008 | 1212518.4615
25 | 2665485.008 | 1212518.4615 | 2665489.0061 | 1212520.3732 | 2665490.6461 | 1212521.8588 | 2665491.2607 | 1212523.3109 | 2665491.1315 | 1212526.7783 | 2665492.0422 | 1212526.8661 | 2665499.7076 | 1212527.6062 | 2665500.7777 | 1212527.7069 | 2665501.8403 | 1212527.8076 | 2665509.2173 | 1212528.5223 | 2665510.4468 | 1212528.6359
26 | 2665529.0377 | 1212589.4999 | 2665508.6891 | 1212607.7099 | 2665500.6461 | 1212609.545 | 2665486.3074 | 1212604.918
27 | 2665449.012 | 1212612.4912 | 2665449.4473 | 1212612.9741 | 2665449.9203 | 1212613.4907 | 2665472.7005 | 1212620.1225 | 2665475.733 | 1212620.7117 | 2665479.0536 | 1212621.3597 | 2665495.7209 | 1212620.7978 | 2665506.4398 | 1212619.5147 | 2665511.3289 | 1212619.8464 | 2665514.249 | 1212616.8321 | 2665521.0191 | 1212612.615 | 2665531.1931 | 1212603.5322 | 2665532.7663 | 1212602.7935 | 2665530.9398 | 1212594.0903 | 2665529.0377 | 1212589.4999
28 | 2665510.4468 | 1212528.6359 | 2665511.128 | 1212527.4871 | 2665513.885 | 1212524.8046 | 2665518.407 | 1212521.908 | 2665523.4242 | 1212519.5728 | 2665530.8323 | 1212517.6709
29 | 2665449.012 | 1212612.4912 | 2665448.7831 | 1212611.199 | 2665452.0329 | 1212594.0686 | 2665450.3321 | 1212591.893
30 | 2665555.3014 | 1212512.1628 | 2665541.489 | 1212514.935 | 2665530.8323 | 1212517.6709
31 | 2665512.7636 | 1212496.1746 | 2665522.8949 | 1212497.2199 | 2665532.06 | 1212496.9982 | 2665535.8266 | 1212493.0148 | 2665536.927 | 1212491.7484 | 2665539.1163 | 1212490.9497 | 2665542.1908 | 1212491.1725 | 2665547.7938 | 1212494.3027 | 2665550.36 | 1212497.2327
32 | 2665550.36 | 1212497.2327 | 2665551.2229 | 1212498.2205 | 2665556.226 | 1212497.1749 | 2665561.2782 | 1212495.8073 | 2665569.7449 | 1212494.1549 | 2665580.0887 | 1212493.1457 | 2665586.5403 | 1212493.0277 | 2665587.3755 | 1212493.0813
33 | 2665550.36 | 1212497.2327 | 2665549.2285 | 1212493.7292 | 2665553.4896 | 1212484.8483 | 2665558.9373 | 1212481.3727 | 2665572.9721 | 1212455.6221 | 2665570.9189 | 1212453.7206 | 2665548.3771 | 1212442.0367
34 | 2665512.6053 | 1212492.604 | 2665512.7636 | 1212496.1746
35 | 2665587.3755 | 1212493.0813 | 2665587.3963 | 1212493.9488 | 2665587.5247 | 1212499.5425 | 2665587.5451 | 1212500.4544 | 2665587.5719 | 1212501.4664 | 2665587.7059 | 1212507.2493 | 2665587.7311 | 1212508.4058 | 2665588.7104 | 1212508.4833 | 2665590.6388 | 1212509.2939 | 2665592.0729 | 1212510.1546 | 2665593.525 | 1212512.1385 | 2665594.3915 | 1212514.1715
36 | 2665587.3755 | 1212493.0813 | 2665601.49 | 1212493.937 | 2665602.9773 | 1212493.9249
37 | 2665525.4591 | 1212430.1578 | 2665548.3771 | 1212442.0367
38 | 2665555.3014 | 1212512.1628 | 2665585.993 | 1212508.2533 | 2665587.7311 | 1212508.4058 | 2665588.7104 | 1212508.4833 | 2665590.6388 | 1212509.2939 | 2665592.0729 | 1212510.1546 | 2665593.525 | 1212512.1385 | 2665594.3915 | 1212514.1715
39 | 2665594.3915 | 1212514.1715 | 2665595.0434 | 1212514.3121 | 2665599.174 | 1212515.2247 | 2665602.1602 | 1212515.8802 | 2665603.0698 | 1212516.0792
40 | 2665594.3915 | 1212514.1715 | 2665594.625 | 1212516.431 | 2665588.9734 | 1212543.9748 | 2665588.6623 | 1212551.5316 | 2665588.7184 | 1212557.7113
41 | 2665613.6852 | 1212493.8377 | 2665602.9773 | 1212493.9249
42 | 2665720.8692 | 1212500.2881 | 2665721.8146 | 1212495.8513 | 2665722.7925 | 1212491.2259
43 | 2665720.8692 | 1212500.2881 | 2665735.1376 | 1212503.7141 | 2665742.1998 | 1212505.8007
44 | 2665722.7925 | 1212491.2259 | 2665719.0101 | 1212490.4282 | 2665718.4795 | 1212490.3112 | 2665718.4795 | 1212490.3112
45 | 2665603.0698 | 1212516.0792 | 2665598.4466 | 1212535.0734 | 2665596.6451 | 1212546.2049 | 2665596.7225 | 1212560.5814 | 2665597.8886 | 1212570.6004 | 2665600.7044 | 1212583.2947 | 2665602.3964 | 1212588.3276 | 2665606.2913 | 1212596.4121
46 | 2665613.6852 | 1212493.8377 | 2665613.5532 | 1212495.4706 | 2665613.1474 | 1212500.5916 | 2665612.8463 | 1212505.8582 | 2665612.7998 | 1212506.6359 | 2665612.8879 | 1212507.6041 | 2665613.8305 | 1212509.6269 | 2665617.351 | 1212511.4445 | 2665625.3378 | 1212512.6664 | 2665628.6005 | 1212518.5726 | 2665635.798 | 1212530.07
47 | 2665613.6852 | 1212493.8377 | 2665630.8572 | 1212493.7043 | 2665655.1757 | 1212473.1258
48 | 2665635.798 | 1212530.07 | 2665629.287 | 1212533.5116
49 | 2665635.798 | 1212530.07 | 2665638.7777 | 1212534.0719 | 2665643.9537 | 1212540.7886 | 2665645.1748 | 1212542.8153
50 | 2665682.2658 | 1212515.4724 | 2665677.739 | 1212509.8302 | 2665675.056 | 1212509.2336 | 2665670.7937 | 1212508.5529 | 2665663.2327 | 1212509.3702 | 2665652.4547 | 1212511.8643 | 2665642.0855 | 1212513.7958 | 2665634.3925 | 1212513.4999 | 2665625.3378 | 1212512.6664 | 2665628.6005 | 1212518.5726 | 2665635.798 | 1212530.07
51 | 2665655.1757 | 1212473.1258 | 2665656.0205 | 1212472.3013 | 2665658.7698 | 1212469.641 | 2665659.1998 | 1212469.2232 | 2665659.7758 | 1212468.6626 | 2665661.9722 | 1212466.5299 | 2665662.6486 | 1212465.8258
52 | 2665655.1757 | 1212473.1258 | 2665650.0146 | 1212466.4316 | 2665630.263 | 1212445.6004
53 | 2665694.8857 | 1212516.8121 | 2665693.2018 | 1212515.1815 | 2665691.1401 | 1212514.0581 | 2665688.8594 | 1212513.4993 | 2665686.511 | 1212513.5624 | 2665684.2623 | 1212514.238 | 2665682.2658 | 1212515.4724
54 | 2665694.8857 | 1212516.8121 | 2665696.3236 | 1212519.3962 | 2665696.8157 | 1212522.3146 | 2665696.3277 | 1212525.2332 | 2665694.8935 | 1212527.8301 | 2665692.6912 | 1212529.8071
55 | 2665651.7852 | 1212553.7862 | 2665645.1748 | 1212542.8153
56 | 2665531.1981 | 1212363.8843 | 2665531.694 | 1212363.0003 | 2665533.6314 | 1212359.5527 | 2665535.5299 | 1212356.1826 | 2665536.3124 | 1212354.8015
57 | 2665531.1981 | 1212363.8843 | 2665537.3608 | 1212367.254 | 2665559.3088 | 1212379.8585 | 2665565.3055 | 1212383.453
58 | 2665536.3124 | 1212354.8015 | 2665568.9306 | 1212373.3602 | 2665577.2841 | 1212379.2556 | 2665583.3261 | 1212383.9909
59 | 2665662.6486 | 1212465.8258 | 2665659.6691 | 1212462.6106
60 | 2665662.6486 | 1212465.8258 | 2665665.9752 | 1212469.1917
61 | 2665612.8584 | 1212427.1342 | 2665621.8054 | 1212436.6806 | 2665630.263 | 1212445.6004
62 | 2665583.3261 | 1212383.9909 | 2665588.1614 | 1212387.7805 | 2665595.7548 | 1212394.3903 | 2665601.1315 | 1212399.9015
63 | 2665654.7414 | 1212457.2932 | 2665659.6691 | 1212462.6106
64 | 2665665.9752 | 1212469.1917 | 2665669.3585 | 1212472.6149
65 | 2665450.2954 | 1212586.934 | 2665451.0348 | 1212580.4825 | 2665452.0342 | 1212571.7993 | 2665453.7144 | 1212557.1642
66 | 2665450.2954 | 1212586.934 | 2665450.3321 | 1212591.893
67 | 2665453.7144 | 1212557.1642 | 2665455.3611 | 1212542.8067
68 | 2665488.7043 | 1212409.2599 | 2665498.046 | 1212414.6627 | 2665519.4191 | 1212427.0272 | 2665525.4591 | 1212430.1578
69 | 2665702.9369 | 1212491.683 | 2665708.0276 | 1212492.8532 | 2665712.0508 | 1212493.8648 | 2665715.0272 | 1212494.031 | 2665716.6317 | 1212493.2148 | 2665717.7915 | 1212492.0713 | 2665718.4795 | 1212490.3112
70 | 2665672.2739 | 1212582.0696 | 2665666.8243 | 1212573.7162 | 2665659.734 | 1212566.9784 | 2665651.7852 | 1212553.7862
71 | 2665602.2419 | 1212401.0397 | 2665601.1315 | 1212399.9015
72 | 2665654.7414 | 1212457.2932 | 2665651.5211 | 1212453.8181 | 2665641.9054 | 1212443.8083
73 | 2665669.3585 | 1212472.6149 | 2665669.3585 | 1212472.6149 | 2665674.6545 | 1212478.777 | 2665677.2304 | 1212480.8196
74 | 2665602.2419 | 1212401.0397 | 2665610.052 | 1212409.0454 | 2665616.4595 | 1212416.235
75 | 2665616.4595 | 1212416.235 | 2665616.9226 | 1212416.7546
76 | 2665616.9226 | 1212416.7546 | 2665621.0948 | 1212421.4361
77 | 2665635.9495 | 1212437.6083 | 2665629.8352 | 1212431.2434 | 2665621.0948 | 1212421.4361
78 | 2665702.9369 | 1212491.683 | 2665694.6669 | 1212489.7819 | 2665692.0591 | 1212488.7992
79 | 2665677.2304 | 1212480.8196 | 2665678.8347 | 1212482.0917 | 2665680.7647 | 1212483.4472 | 2665682.8412 | 1212484.6152 | 2665686.1885 | 1212486.2864 | 2665691.0503 | 1212488.419 | 2665692.0591 | 1212488.7992
80 | 2665635.9495 | 1212437.6083 | 2665641.9054 | 1212443.8083
81 | 2665743.0957 | 1212389.757 | 2665745.3335 | 1212392.0907 | 2665762.0849 | 1212406.2765
82 | 2665749.8361 | 1212435.1565 | 2665752.8876 | 1212430.7085
83 | 2665744.1287 | 1212443.4759 | 2665757.1111 | 1212451.7149
84 | 2665744.1287 | 1212443.4759 | 2665748.1464 | 1212437.6195
85 | 2665762.8725 | 1212455.3712 | 2665757.1111 | 1212451.7149
86 | 2665748.1464 | 1212437.6195 | 2665749.8361 | 1212435.1565
87 | 2665817.7617 | 1212485.7805 | 2665837.9184 | 1212451.3483 | 2665873.7616 | 1212471.512 | 2665875.9009 | 1212471.1242
88 | 2665817.7617 | 1212485.7805 | 2665792.2784 | 1212472.091 | 2665774.3659 | 1212462.0339
89 | 2665875.9009 | 1212471.1242 | 2665874.3969 | 1212469.0285 | 2665867.2488 | 1212464.1021 | 2665857.0715 | 1212458.2751 | 2665838.3974 | 1212448.563 | 2665818.6227 | 1212437.3712 | 2665817.0516 | 1212436.5423 | 2665804.1416 | 1212429.1064 | 2665802.8067 | 1212428.2133 | 2665791.5768 | 1212422.0547
90 | 2665774.3659 | 1212462.0339 | 2665768.9084 | 1212458.9697
91 | 2665791.5768 | 1212422.0547 | 2665788.9035 | 1212420.5886 | 2665787.4482 | 1212419.5831 | 2665784.6982 | 1212417.8634
92 | 2665768.9084 | 1212458.9697 | 2665765.7372 | 1212457.1892 | 2665762.8725 | 1212455.3712
93 | 2665772.5723 | 1212409.9131 | 2665779.9554 | 1212414.8976 | 2665784.6982 | 1212417.8634
94 | 2665731.5635 | 1212377.7303 | 2665743.0957 | 1212389.757
95 | 2665712.1388 | 1212280.7567 | 2665732.7042 | 1212293.0126 | 2665733.4891 | 1212293.4445
96 | 2665695.7315 | 1212331.6251 | 2665699.3699 | 1212338.0733 | 2665715.0582 | 1212357.7882
97 | 2665715.0582 | 1212357.7882 | 2665719.3926 | 1212363.235
98 | 2665740.4721 | 1212297.2874 | 2665733.4891 | 1212293.4445
99 | 2665740.4721 | 1212297.2874 | 2665760.0749 | 1212308.0753
100 | 2665785.0264 | 1212321.8068 | 2665760.0749 | 1212308.0753
101 | 2665731.5635 | 1212377.7303 | 2665727.8245 | 1212373.831 | 2665719.3926 | 1212363.235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665615.3063 | 1212299.5689
1 | 2665605.3405 | 1212302.7421
2 | 2665620.279 | 1212294.4248
3 | 2665593.2812 | 1212306.5869
4 | 2665626.2749 | 1212288.2222
5 | 2665568.0464 | 1212315.0367
6 | 2665648.1621 | 1212244.1072
7 | 2665533.4432 | 1212353.169
8 | 2665660.169 | 1212245.2845
9 | 2665714.8273 | 1212363.9606
10 | 2665726.2393 | 1212377.4543
11 | 2665699.342 | 1212342.3102
12 | 2665730.7059 | 1212382.2115
13 | 2665688.0315 | 1212325.8854
14 | 2665764.9313 | 1212413.1531
15 | 2665676.3223 | 1212304.5878
16 | 2665766.8694 | 1212410.3283
17 | 2665757.6446 | 1212423.7745
18 | 2665664.0412 | 1212253.8101
19 | 2665699.8513 | 1212267.4906
20 | 2665470.2777 | 1212515.031
21 | 2665485.008 | 1212518.4615
22 | 2665529.0377 | 1212589.4999
23 | 2665510.4468 | 1212528.6359
24 | 2665486.3074 | 1212604.918
25 | 2665449.012 | 1212612.4912
26 | 2665530.8323 | 1212517.6709
27 | 2665550.36 | 1212497.2327
28 | 2665512.7636 | 1212496.1746
29 | 2665587.3755 | 1212493.0813
30 | 2665548.3771 | 1212442.0367
31 | 2665594.3915 | 1212514.1715
32 | 2665602.9773 | 1212493.9249
33 | 2665720.8692 | 1212500.2881
34 | 2665722.7925 | 1212491.2259
35 | 2665742.1998 | 1212505.8007
36 | 2665555.3014 | 1212512.1628
37 | 2665603.0698 | 1212516.0792
38 | 2665588.7184 | 1212557.7113
39 | 2665613.6852 | 1212493.8377
40 | 2665635.798 | 1212530.07
41 | 2665655.1757 | 1212473.1258
42 | 2665606.2913 | 1212596.4121
43 | 2665682.2658 | 1212515.4724
44 | 2665694.8857 | 1212516.8121
45 | 2665629.287 | 1212533.5116
46 | 2665645.1748 | 1212542.8153
47 | 2665531.1981 | 1212363.8843
48 | 2665536.3124 | 1212354.8015
49 | 2665565.3055 | 1212383.453
50 | 2665662.6486 | 1212465.8258
51 | 2665630.263 | 1212445.6004
52 | 2665583.3261 | 1212383.9909
53 | 2665659.6691 | 1212462.6106
54 | 2665665.9752 | 1212469.1917
55 | 2665450.2954 | 1212586.934
56 | 2665453.7144 | 1212557.1642
57 | 2665450.3321 | 1212591.893
58 | 2665455.3611 | 1212542.8067
59 | 2665512.6053 | 1212492.604
60 | 2665525.4591 | 1212430.1578
61 | 2665488.7043 | 1212409.2599
62 | 2665718.4795 | 1212490.3112
63 | 2665692.6912 | 1212529.8071
64 | 2665651.7852 | 1212553.7862
65 | 2665612.8584 | 1212427.1341
66 | 2665601.1315 | 1212399.9015
67 | 2665654.7414 | 1212457.2932
68 | 2665669.3585 | 1212472.6149
69 | 2665602.2419 | 1212401.0397
70 | 2665616.4595 | 1212416.235
71 | 2665616.9226 | 1212416.7546
72 | 2665621.0948 | 1212421.4361
73 | 2665692.0591 | 1212488.7992
74 | 2665702.9369 | 1212491.683
75 | 2665677.2304 | 1212480.8196
76 | 2665641.9054 | 1212443.8083
77 | 2665635.9495 | 1212437.6083
78 | 2665762.0849 | 1212406.2765
79 | 2665752.8876 | 1212430.7085
80 | 2665744.1287 | 1212443.4759
81 | 2665757.1111 | 1212451.7149
82 | 2665748.1464 | 1212437.6195
83 | 2665817.7617 | 1212485.7805
84 | 2665875.9009 | 1212471.1242
85 | 2665774.3659 | 1212462.0339
86 | 2665791.5768 | 1212422.0547
87 | 2665672.2739 | 1212582.0696
88 | 2665749.8361 | 1212435.1565
89 | 2665762.8725 | 1212455.3712
90 | 2665768.9084 | 1212458.9697
91 | 2665784.6982 | 1212417.8634
92 | 2665743.0957 | 1212389.757
93 | 2665712.1388 | 1212280.7567
94 | 2665695.7315 | 1212331.6251
95 | 2665715.0582 | 1212357.7882
96 | 2665733.4891 | 1212293.4445
97 | 2665740.4721 | 1212297.2874
98 | 2665760.0749 | 1212308.0753
99 | 2665785.0264 | 1212321.8068
100 | 2665719.3926 | 1212363.235
101 | 2665731.5635 | 1212377.7303
102 | 2665772.5723 | 1212409.9131
103 | 2665655.1757 | 1212473.1258

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98321 | -0.32205 | 0.0054998 | 0.0013784
1 | 0.98351 | -0.31631 | 0.0055031 | 0.0013792
2 | 0.98302 | -0.3258 | 0.0043701 | 0.0010953
3 | 0.98388 | -0.30904 | 0.0034768 | 0.00087137
4 | 0.98279 | -0.33016 | 0.0043577 | 0.0010921
5 | 0.98469 | -0.29338 | 0.014657 | 0.0036733
6 | 0.98151 | -0.35512 | 0 | 0
7 | 0.98652 | -0.25782 | 0 | 0
8 | 0.98121 | -0.36098 | 0 | 0
9 | 0.97862 | -0.41171 | 0.0031131 | 0.00078021
10 | 0.97832 | -0.41743 | 0.0031951 | 0.00080078
11 | 0.97908 | -0.40272 | 0.0054537 | 0.0013668
12 | 0.97822 | -0.41945 | 0.0039173 | 0.00098177
13 | 0.97944 | -0.3955 | 0.0055418 | 0.0013889
14 | 0.97731 | -0.43742 | 0 | 0
15 | 0.97993 | -0.38609 | 0.0043682 | 0.0010948
16 | 0.97723 | -0.43888 | 0 | 0
17 | 0.97682 | -0.447 | 0.0044697 | 0.0011202
18 | 0.98102 | -0.36471 | 0 | 0
19 | 0.98038 | -0.37725 | 0 | 0
20 | 0.98455 | -0.29697 | 0.0020519 | 0.00051424
21 | 0.98458 | -0.29641 | 0 | 0
22 | 0.98384 | -0.311 | 0 | 0
23 | 0.98491 | -0.29007 | 0 | 0
24 | 0.98346 | -0.31836 | 0.0080884 | 0.0020272
25 | 0.98372 | -0.31326 | 0 | 0
26 | 0.98515 | -0.28524 | 0.037869 | 0.0094909
27 | 0.98748 | -0.23983 | 0 | 0
28 | 0.98676 | -0.25381 | 0 | 0
29 | 0.99042 | -0.183 | 0 | 0
30 | 0.9828 | -0.33095 | 0.038014 | 0.0095273
31 | 0.9882 | -0.22603 | 0 | 0
32 | 0.99173 | -0.15781 | 0.0090287 | 0.0022628
33 | 0.99393 | -0.11562 | 0 | 0
34 | 0.99396 | -0.11512 | 0 | 0
35 | 0.99387 | -0.1168 | 0.0030288 | 0.00075909
36 | 0.98629 | -0.26309 | 0 | 0
37 | 0.98812 | -0.22748 | 0 | 0
38 | 0.9866 | -0.25705 | 0.039317 | 0.0098537
39 | 0.9922 | -0.14877 | 0 | 0
40 | 0.98809 | -0.22824 | 0 | 0
41 | 0.99539 | -0.08766 | 0 | 0
42 | 0.98743 | -0.24095 | 0.0091254 | 0.002287
43 | 0.98748 | -0.24022 | 0 | 0
44 | 0.98737 | -0.2423 | 0 | 0
45 | 0.98796 | -0.23087 | 0.020043 | 0.0050233
46 | 0.98716 | -0.24636 | 0.023664 | 0.0059308
47 | 0.98622 | -0.26378 | 0 | 0
48 | 0.98663 | -0.25568 | 0 | 0
49 | 0.98465 | -0.2944 | 0.043379 | 0.010872
50 | 0.99477 | -0.099421 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -0.55606 | -0.1419
52 | 0.98906 | -0.20892 | 0.0085844 | 0.0021514
53 | 0.99453 | -0.10394 | 0.0029922 | 0.00074992
54 | 0.99468 | -0.10122 | 0.0026066 | 0.00065329
55 | 0.98369 | -0.31377 | 0 | 0
56 | 0.98368 | -0.31404 | 0 | 0
57 | 0.9837 | -0.31373 | 0.00068975 | 0.00017287
58 | 0.98367 | -0.31417 | 0.00050198 | 0.00012581
59 | 0.9867 | -0.25499 | 0.018537 | 0.0046458
60 | 0.98214 | -0.34374 | 0.022438 | 0.0056235
61 | 0.98195 | -0.34757 | 0.0050024 | 0.0012537
62 | 0.99397 | -0.11489 | 0.0039394 | 0.0009873
63 | 0.98726 | -0.2445 | 0.0083104 | 0.0020828
64 | 0.98668 | -0.25561 | 0.021585 | 0.0054098
65 | 0.99982 | -0.0035022 | 0.0079165 | 0.0019841
66 | 0.99015 | -0.18791 | 0.0054071 | 0.0013551
67 | 0.99414 | -0.11133 | 0.0026247 | 0.00065782
68 | 0.99459 | -0.10283 | 0.002196 | 0.00055037
69 | 0.99022 | -0.18647 | 0.0075166 | 0.0018838
70 | 0.99123 | -0.16703 | 0.0027377 | 0.00068612
71 | 0.99127 | -0.16637 | 0.006284 | 0.0015749
72 | 0.99159 | -0.16027 | 0.0027375 | 0.00068609
73 | 0.99419 | -0.11055 | 0.0037025 | 0.00092794
74 | 0.99408 | -0.11272 | 0.0039251 | 0.00098373
75 | 0.99442 | -0.1062 | 0.0021604 | 0.00054146
76 | 0.99316 | -0.13012 | 0.0034726 | 0.00087031
77 | 0.99271 | -0.13867 | 0.0029503 | 0.00073941
78 | 0.9771 | -0.44154 | 0.001525 | 0.0003822
79 | 0.97654 | -0.45257 | 0.0045721 | 0.0011459
80 | 0.97614 | -0.4603 | 0 | 0
81 | 0.9758 | -0.46696 | 0.0035286 | 0.00088436
82 | 0.9763 | -0.45723 | 0.0044369 | 0.001112
83 | 0.97502 | -0.48232 | 0 | 0
84 | 0.97424 | -0.49777 | 0 | 0
85 | 0.97549 | -0.47315 | 0.0033021 | 0.00082759
86 | 0.97332 | -0.51596 | 0.0033718 | 0.00084505
87 | 0.98608 | -0.26744 | 0.018778 | 0.0047061
88 | 0.97638 | -0.4557 | 0.0035978 | 0.0009017
89 | 0.97568 | -0.46947 | 0.0035286 | 0.00088436
90 | 0.97557 | -0.47161 | 0.003169 | 0.00079424
91 | 0.97327 | -0.51696 | 0.0033718 | 0.00084505
92 | 0.97659 | -0.45154 | 0.007239 | 0.0018143
93 | 0.98007 | -0.38334 | 0.0045671 | 0.0011446
94 | 0.97602 | -0.46277 | 0.0042478 | 0.0010646
95 | 0.97615 | -0.46023 | 0.0027016 | 0.00067708
96 | 0.97976 | -0.38941 | 0.0024381 | 0.00061105
97 | 0.97968 | -0.391 | 0.0024124 | 0.00060461
98 | 0.9795 | -0.39451 | 0.0039295 | 0.00098482
99 | 0.97938 | -0.39693 | 0.0046833 | 0.0011737
100 | 0.97619 | -0.45935 | 0.002852 | 0.00071479
101 | 0.97636 | -0.45595 | 0.0046936 | 0.0011763
102 | 0.97322 | -0.51786 | 0.0033706 | 0.00084474
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12243 | -0.030901 | 0.12247 | 0.030922 | 3.3694e-05 | 2.1033e-05 | 0.18537 | 0.18537 | 0.18537 | 0.98321 | -0.32205 | 0.98351 | -0.31631 | 12.7317
1 | 0.11694 | 0.029523 | -0.11691 | -0.02951 | 2.1026e-05 | 1.3094e-05 | 0.17705 | 0.17705 | 0.17705 | 0.98321 | -0.32205 | 0.98302 | -0.3258 | 12.16
2 | -0.12797 | -0.032302 | 0.12802 | 0.032329 | 4.4522e-05 | 2.7851e-05 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1937 | 0.98351 | -0.31631 | 0.98388 | -0.30904 | 13.3035
3 | 0.11254 | 0.028415 | -0.11252 | -0.0284 | 2.3493e-05 | 1.4598e-05 | 0.17044 | 0.17044 | 0.17044 | 0.98302 | -0.3258 | 0.98279 | -0.33016 | 11.7057
4 | -0.13149 | -0.033201 | 0.13159 | 0.033263 | 9.8775e-05 | 6.1863e-05 | 0.19896 | 0.19896 | 0.19896 | 0.98388 | -0.30904 | 0.98469 | -0.29338 | 13.6647
5 | 0.10816 | 0.027308 | -0.10803 | -0.027228 | 0.00012917 | 8.0073e-05 | 0.16384 | 0.16384 | 0.16384 | 0.98279 | -0.33016 | 0.98151 | -0.35512 | 11.2526
6 | -0.14625 | -0.036936 | 0.1465 | 0.037093 | 0.00024964 | 0.00015699 | 0.22111 | 0.2211 | 0.22111 | 0.98469 | -0.29338 | 0.98652 | -0.25782 | 15.1858
7 | 0.10803 | 0.027228 | -0.108 | -0.027209 | 3.0274e-05 | 1.8767e-05 | 0.16384 | 0.16384 | 0.16384 | 0.98151 | -0.35512 | 0.98121 | -0.36098 | 11.2526
8 | -0.1465 | -0.037093 | 0.14651 | 0.037102 | 1.5097e-05 | 9.4938e-06 | 0.2211 | 0.2211 | 0.2211 | 0.98652 | -0.25782 | 0.98663 | -0.25568 | 15.1857
9 | 0.018056 | 0.0045335 | -0.018053 | -0.0045316 | 3.2089e-06 | 1.9096e-06 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98121 | -0.36098 | 0.98102 | -0.36471 | 7.5235
10 | 0.089947 | 0.022676 | -0.089839 | -0.02261 | 0.00010795 | 6.5965e-05 | 0.13645 | 0.13645 | 0.13645 | 0.98121 | -0.36098 | 0.97993 | -0.38609 | 9.3718
11 | 0.071264 | 0.01792 | -0.071245 | -0.017908 | 1.9476e-05 | 1.1576e-05 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.97862 | -0.41171 | 0.97832 | -0.41743 | 7.4438
12 | -0.074377 | -0.0187 | 0.074409 | 0.018719 | 3.1929e-05 | 1.9096e-05 | 0.11311 | 0.11311 | 0.11311 | 0.97862 | -0.41171 | 0.97908 | -0.40272 | 7.7688
13 | 0.06805 | 0.017107 | -0.068043 | -0.017104 | 6.5569e-06 | 3.8686e-06 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.97832 | -0.41743 | 0.97822 | -0.41945 | 7.11
14 | -0.079863 | -0.020086 | 0.079891 | 0.020103 | 2.7556e-05 | 1.6633e-05 | 0.1214 | 0.1214 | 0.1214 | 0.97908 | -0.40272 | 0.97944 | -0.3955 | 8.3381
15 | 0.064126 | 0.016122 | -0.064071 | -0.016088 | 5.4992e-05 | 3.3456e-05 | 0.097563 | 0.097563 | 0.097563 | 0.97822 | -0.41945 | 0.97731 | -0.43742 | 8.9344
16 | -0.085432 | -0.021491 | 0.085471 | 0.021515 | 3.8425e-05 | 2.3367e-05 | 0.12982 | 0.12982 | 0.12982 | 0.97944 | -0.3955 | 0.97993 | -0.38609 | 8.9163
17 | 0.023279 | 0.0058409 | -0.023278 | -0.0058399 | 1.6128e-06 | 9.8933e-07 | 0.035447 | 0.035447 | 0.035447 | 0.97731 | -0.43742 | 0.97723 | -0.43888 | 9.7381
18 | 0.040791 | 0.010247 | -0.040773 | -0.010236 | 1.8637e-05 | 1.1766e-05 | 0.062116 | 0.062117 | 0.062117 | 0.97731 | -0.43742 | 0.97682 | -0.447 | 17.065
19 | 0.023278 | 0.0058399 | -0.023275 | -0.0058381 | 2.9541e-06 | 1.8121e-06 | 0.035447 | 0.035447 | 0.035447 | 0.97723 | -0.43888 | 0.9771 | -0.44154 | 9.7381
20 | 0.036303 | 0.0091154 | -0.036293 | -0.0091093 | 9.6459e-06 | 6.0682e-06 | 0.055308 | 0.055308 | 0.055308 | 0.97682 | -0.447 | 0.97654 | -0.45257 | 15.1944
21 | 0.018053 | 0.0045316 | -0.018042 | -0.0045252 | 1.0791e-05 | 6.4222e-06 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98102 | -0.36471 | 0.98038 | -0.37725 | 7.5236
22 | 0.018042 | 0.0045252 | -0.018037 | -0.0045221 | 5.2382e-06 | 3.1176e-06 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98038 | -0.37725 | 0.98007 | -0.38334 | 7.5236
23 | -0.0020519 | -0.00051424 | 0.0020519 | 0.00051408 | 5.4689e-08 | -1.5786e-07 | 0.0031011 | 0.003101 | 0.0031011 | 0.98455 | -0.29697 | 0.98458 | -0.29641 | 0.85195
24 | 0.0092896 | 0.0023279 | -0.0092832 | -0.0023249 | 6.449e-06 | 3.0186e-06 | 0.014039 | 0.01404 | 0.01404 | 0.98458 | -0.29641 | 0.98384 | -0.311 | 3.8571
25 | -0.011342 | -0.002842 | 0.011345 | 0.0028438 | 3.4259e-06 | 1.797e-06 | 0.01714 | 0.01714 | 0.01714 | 0.98458 | -0.29641 | 0.98491 | -0.29007 | 4.7089
26 | 0.0080913 | 0.0020283 | -0.0080884 | -0.0020272 | 2.8374e-06 | 1.1746e-06 | 0.012238 | 0.012238 | 0.012238 | 0.98384 | -0.311 | 0.98346 | -0.31836 | 3.3621
27 | 0.0011919 | 0.00029654 | -0.0011918 | -0.0002978 | 1.2829e-07 | -1.2553e-06 | 0.0018019 | 0.0018024 | 0.0018024 | 0.98384 | -0.311 | 0.98372 | -0.31326 | 0.49516
28 | -0.011345 | -0.0028438 | 0.011348 | 0.0028451 | 2.6149e-06 | 1.3714e-06 | 0.01714 | 0.01714 | 0.01714 | 0.98491 | -0.29007 | 0.98515 | -0.28524 | 4.7089
29 | 0.0011918 | 0.0002978 | -0.0011917 | -0.00029805 | 2.6205e-08 | -2.563e-07 | 0.0018024 | 0.0018025 | 0.0018025 | 0.98372 | -0.31326 | 0.9837 | -0.31373 | 0.49519
30 | -0.049217 | -0.012336 | 0.049269 | 0.012369 | 5.1996e-05 | 3.2958e-05 | 0.074339 | 0.074339 | 0.074339 | 0.98515 | -0.28524 | 0.98629 | -0.26309 | 20.4229
31 | 0.01855 | 0.0046538 | -0.018538 | -0.0046464 | 1.235e-05 | 7.365e-06 | 0.027955 | 0.027955 | 0.027955 | 0.98748 | -0.23983 | 0.98676 | -0.25381 | 7.6799
32 | -0.084309 | -0.021251 | 0.084538 | 0.021397 | 0.00022994 | 0.00014668 | 0.12709 | 0.12709 | 0.12709 | 0.98748 | -0.23983 | 0.99042 | -0.183 | 34.9138
33 | 0.065758 | 0.016597 | -0.065473 | -0.016415 | 0.00028563 | 0.00018182 | 0.099131 | 0.099132 | 0.099132 | 0.98748 | -0.23983 | 0.9828 | -0.33095 | 27.234
34 | 0.018538 | 0.0046464 | -0.018537 | -0.0046458 | 1.0477e-06 | 6.2485e-07 | 0.027955 | 0.027955 | 0.027955 | 0.98676 | -0.25381 | 0.9867 | -0.25499 | 7.68
35 | 0.098064 | 0.024733 | -0.097863 | -0.024605 | 0.00020157 | 0.00012869 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.99042 | -0.183 | 0.9882 | -0.22603 | 40.4913
36 | -0.1826 | -0.046131 | 0.18282 | 0.046272 | 0.00022075 | 0.00014088 | 0.27447 | 0.27447 | 0.27447 | 0.99042 | -0.183 | 0.99173 | -0.15781 | 37.7025
37 | 0.027458 | 0.0068877 | -0.027441 | -0.0068773 | 1.6732e-05 | 1.0382e-05 | 0.041575 | 0.041576 | 0.041576 | 0.9828 | -0.33095 | 0.98214 | -0.34374 | 11.4219
38 | 0.049356 | 0.012424 | -0.049269 | -0.012369 | 8.7246e-05 | 5.5299e-05 | 0.074339 | 0.074339 | 0.074339 | 0.9882 | -0.22603 | 0.98629 | -0.26309 | 20.4228
39 | 0.0091319 | 0.00229 | -0.0091313 | -0.0022897 | 6.3007e-07 | 2.8942e-07 | 0.013751 | 0.013751 | 0.013751 | 0.9882 | -0.22603 | 0.98812 | -0.22748 | 3.7778
40 | 0.039375 | 0.0098904 | -0.039317 | -0.0098537 | 5.8193e-05 | 3.6679e-05 | 0.059298 | 0.059298 | 0.059298 | 0.9882 | -0.22603 | 0.9866 | -0.25705 | 16.2908
41 | -0.19185 | -0.048534 | 0.19194 | 0.048587 | 8.3279e-05 | 5.2746e-05 | 0.28802 | 0.28802 | 0.28802 | 0.99173 | -0.15781 | 0.9922 | -0.14877 | 19.7817
42 | -0.003029 | -0.00075892 | 0.0030291 | 0.00075884 | 7.1442e-08 | -7.4359e-08 | 0.0045346 | 0.0045346 | 0.0045346 | 0.99393 | -0.11562 | 0.99396 | -0.11512 | 1.2458
43 | 0.003029 | 0.00075892 | -0.0030288 | -0.00075909 | 1.6994e-07 | -1.7684e-07 | 0.0045346 | 0.0045347 | 0.0045347 | 0.99393 | -0.11562 | 0.99387 | -0.1168 | 1.2458
44 | -0.0030291 | -0.00075884 | 0.0030291 | 0.00075881 | 3.3996e-08 | -3.5388e-08 | 0.0045346 | 0.0045346 | 0.0045346 | 0.99396 | -0.11512 | 0.99397 | -0.11489 | 1.2458
45 | 0.0091313 | 0.0022897 | -0.0091254 | -0.002287 | 5.8556e-06 | 2.6906e-06 | 0.013751 | 0.013752 | 0.013752 | 0.98812 | -0.22748 | 0.98743 | -0.24095 | 3.7779
46 | 0.092825 | 0.023434 | -0.092473 | -0.02321 | 0.00035196 | 0.00022463 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.9922 | -0.14877 | 0.98809 | -0.22824 | 38.2616
47 | -0.28476 | -0.072021 | 0.2856 | 0.072555 | 0.00083749 | 0.00053346 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.9922 | -0.14877 | 0.99539 | -0.08766 | 29.347
48 | 0.020046 | 0.0050248 | -0.020043 | -0.0050233 | 2.5111e-06 | 1.513e-06 | 0.030188 | 0.030188 | 0.030188 | 0.98809 | -0.22824 | 0.98796 | -0.23087 | 8.2934
49 | 0.064111 | 0.0161 | -0.064056 | -0.016064 | 5.5366e-05 | 3.5232e-05 | 0.096559 | 0.096559 | 0.096559 | 0.98809 | -0.22824 | 0.98716 | -0.24636 | 26.5273
50 | 0.0083169 | 0.0020855 | -0.0083121 | -0.0020835 | 4.7429e-06 | 2.0035e-06 | 0.012525 | 0.012526 | 0.012526 | 0.98809 | -0.22824 | 0.98748 | -0.24022 | 3.4411
51 | 0.25858 | 0.065887 | -0.25843 | -0.065794 | 0.00014664 | 9.3309e-05 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.99539 | -0.08766 | 0.99477 | -0.099421 | 26.5756
52 | -0.54418 | -0.13844 | 0.54649 | 0.13992 | 0.0023096 | 0.0014762 | 0.81423 | 0.81423 | 0.81423 | 0.99539 | -0.08766 | 1 | 0 | 55.9225
53 | 0.0083121 | 0.0020835 | -0.0083113 | -0.0020832 | 8.2679e-07 | 3.4939e-07 | 0.012526 | 0.012526 | 0.012526 | 0.98748 | -0.24022 | 0.98737 | -0.2423 | 3.4411
54 | 0.0083113 | 0.0020832 | -0.0083104 | -0.0020828 | 8.7087e-07 | 3.6806e-07 | 0.012526 | 0.012526 | 0.012526 | 0.98737 | -0.2423 | 0.98726 | -0.2445 | 3.4411
55 | 0.040391 | 0.010133 | -0.040374 | -0.010122 | 1.7807e-05 | 1.1233e-05 | 0.060889 | 0.060889 | 0.060889 | 0.98716 | -0.24636 | 0.98668 | -0.25561 | 16.7277
56 | -0.043443 | -0.010912 | 0.043459 | 0.010923 | 1.6798e-05 | 1.0618e-05 | 0.065555 | 0.065555 | 0.065555 | 0.98622 | -0.26378 | 0.98663 | -0.25568 | 18.0097
57 | 0.043443 | 0.010912 | -0.043379 | -0.010872 | 6.3375e-05 | 4.0059e-05 | 0.065555 | 0.065556 | 0.065556 | 0.98622 | -0.26378 | 0.98465 | -0.2944 | 18.0098
58 | -0.18997 | -0.048025 | 0.1904 | 0.048295 | 0.00042701 | 0.00027045 | 0.28666 | 0.28666 | 0.28666 | 0.98663 | -0.25568 | 0.98906 | -0.20892 | 19.6882
59 | 0.23686 | 0.060385 | -0.23681 | -0.060352 | 5.1694e-05 | 3.2857e-05 | 0.35467 | 0.35467 | 0.35467 | 0.99477 | -0.099421 | 0.99453 | -0.10394 | 24.3595
60 | 0.02157 | 0.005409 | -0.021568 | -0.0054078 | 1.8477e-06 | 1.1211e-06 | 0.032266 | 0.032266 | 0.032266 | 0.99477 | -0.099421 | 0.99468 | -0.10122 | 8.8644
61 | 0.0079179 | 0.0019846 | -0.0079165 | -0.0019841 | 1.321e-06 | 5.1257e-07 | 0.011782 | 0.011782 | 0.011782 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0035022 | 3.2368
62 | -0.19898 | -0.050447 | 0.19919 | 0.050574 | 0.00020117 | 0.00012752 | 0.29957 | 0.29957 | 0.29957 | 0.98906 | -0.20892 | 0.99015 | -0.18791 | 20.5751
63 | 0.23382 | 0.059602 | -0.23374 | -0.059549 | 8.3352e-05 | 5.2969e-05 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.99453 | -0.10394 | 0.99414 | -0.11133 | 24.052
64 | 0.018962 | 0.0047546 | -0.01896 | -0.0047537 | 1.4523e-06 | 8.6703e-07 | 0.028367 | 0.028367 | 0.028367 | 0.99468 | -0.10122 | 0.99459 | -0.10283 | 7.7931
65 | 0.00050198 | 0.00012525 | -0.00050198 | -0.00012563 | 6.4771e-09 | -3.7626e-07 | 0.00075914 | 0.00075928 | 0.00075928 | 0.98369 | -0.31377 | 0.98368 | -0.31404 | 0.20859
66 | -0.00050198 | -0.00012525 | 0.00050199 | 0.00012519 | 1.0717e-09 | -6.227e-08 | 0.00075914 | 0.00075912 | 0.00075914 | 0.98369 | -0.31377 | 0.9837 | -0.31373 | 0.20856
67 | 0.00050198 | 0.00012563 | -0.00050198 | -0.00012581 | 3.1246e-09 | -1.8146e-07 | 0.00075928 | 0.00075934 | 0.00075934 | 0.98368 | -0.31404 | 0.98367 | -0.31417 | 0.20861
68 | 0.0050033 | 0.0012538 | -0.0050024 | -0.0012537 | 9.1121e-07 | 4.8147e-08 | 0.0075803 | 0.0075805 | 0.0075805 | 0.98214 | -0.34374 | 0.98195 | -0.34757 | 2.0826
69 | -0.0069684 | -0.0017461 | 0.0069692 | 0.0017463 | 7.2117e-07 | 2.3247e-07 | 0.010432 | 0.010432 | 0.010432 | 0.99397 | -0.11489 | 0.99408 | -0.11272 | 2.8659
70 | 0.018788 | 0.0047125 | -0.018778 | -0.0047061 | 1.0586e-05 | 6.3261e-06 | 0.028336 | 0.028336 | 0.028336 | 0.98668 | -0.25561 | 0.98608 | -0.26744 | 7.7846
71 | -0.20459 | -0.05193 | 0.20461 | 0.051939 | 1.4115e-05 | 8.9515e-06 | 0.3077 | 0.3077 | 0.3077 | 0.99015 | -0.18791 | 0.99022 | -0.18647 | 21.1332
72 | 0.23111 | 0.058892 | -0.2309 | -0.058759 | 0.00020928 | 0.00013298 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.99414 | -0.11133 | 0.99316 | -0.13012 | 23.7822
73 | 0.016764 | 0.0042033 | -0.016761 | -0.0042018 | 2.6923e-06 | 1.575e-06 | 0.025082 | 0.025082 | 0.025082 | 0.99459 | -0.10283 | 0.99442 | -0.1062 | 6.8905
74 | -0.21212 | -0.053822 | 0.21232 | 0.053948 | 0.00019857 | 0.00012601 | 0.31899 | 0.31899 | 0.31899 | 0.99022 | -0.18647 | 0.99123 | -0.16703 | 21.9089
75 | -0.21506 | -0.054634 | 0.21507 | 0.054639 | 6.8117e-06 | 4.3236e-06 | 0.3231 | 0.3231 | 0.3231 | 0.99123 | -0.16703 | 0.99127 | -0.16637 | 22.1912
76 | -0.22135 | -0.056214 | 0.22141 | 0.056255 | 6.501e-05 | 4.1283e-05 | 0.33254 | 0.33254 | 0.33254 | 0.99127 | -0.16637 | 0.99159 | -0.16027 | 22.839
77 | -0.22415 | -0.056941 | 0.22439 | 0.057089 | 0.00023335 | 0.00014821 | 0.33664 | 0.33664 | 0.33664 | 0.99159 | -0.16027 | 0.99271 | -0.13867 | 23.1212
78 | 0.010895 | 0.0027306 | -0.010894 | -0.0027301 | 1.1241e-06 | 5.7328e-07 | 0.016307 | 0.016307 | 0.016307 | 0.99419 | -0.11055 | 0.99408 | -0.11272 | 4.48
79 | -0.014598 | -0.0036586 | 0.014601 | 0.0036603 | 3.0283e-06 | 1.7187e-06 | 0.021849 | 0.021849 | 0.021849 | 0.99419 | -0.11055 | 0.99442 | -0.1062 | 6.0024
80 | 0.22743 | 0.057888 | -0.22734 | -0.057829 | 9.3757e-05 | 5.956e-05 | 0.34107 | 0.34107 | 0.34107 | 0.99316 | -0.13012 | 0.99271 | -0.13867 | 23.4249
81 | 0.02175 | 0.0054559 | -0.021739 | -0.0054496 | 1.0362e-05 | 6.3166e-06 | 0.033124 | 0.033125 | 0.033125 | 0.9771 | -0.44154 | 0.97659 | -0.45154 | 9.1002
82 | 0.031721 | 0.0079635 | -0.031717 | -0.0079605 | 4.7269e-06 | 2.9578e-06 | 0.048341 | 0.048341 | 0.048341 | 0.97654 | -0.45257 | 0.97638 | -0.4557 | 13.2805
83 | 0.023676 | 0.0059434 | -0.023669 | -0.0059388 | 7.5124e-06 | 4.6158e-06 | 0.036095 | 0.036095 | 0.036095 | 0.97614 | -0.4603 | 0.9758 | -0.46696 | 9.9163
84 | -0.023676 | -0.0059434 | 0.02368 | 0.0059455 | 3.4699e-06 | 2.1319e-06 | 0.036095 | 0.036095 | 0.036095 | 0.97614 | -0.4603 | 0.9763 | -0.45723 | 9.9163
85 | 0.02014 | 0.0050544 | -0.020138 | -0.005053 | 2.414e-06 | 1.4597e-06 | 0.030714 | 0.030715 | 0.030715 | 0.9758 | -0.46696 | 0.97568 | -0.46947 | 8.4381
86 | -0.028117 | -0.0070575 | 0.028119 | 0.0070588 | 2.0573e-06 | 1.2793e-06 | 0.042858 | 0.042858 | 0.042858 | 0.9763 | -0.45723 | 0.97638 | -0.4557 | 11.7741
87 | 0.010131 | 0.002543 | -0.010123 | -0.0025393 | 7.4595e-06 | 3.7373e-06 | 0.015462 | 0.015463 | 0.015463 | 0.97502 | -0.48232 | 0.97424 | -0.49777 | 4.248
88 | -0.010131 | -0.002543 | 0.010135 | 0.0025452 | 4.4353e-06 | 2.2213e-06 | 0.015462 | 0.015462 | 0.015462 | 0.97502 | -0.48232 | 0.97549 | -0.47315 | 4.2479
89 | 0.010123 | 0.0025393 | -0.010115 | -0.0025349 | 8.7735e-06 | 4.3978e-06 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.97424 | -0.49777 | 0.97332 | -0.51596 | 4.2482
90 | -0.013437 | -0.0033728 | 0.013438 | 0.0033734 | 9.8628e-07 | 5.5308e-07 | 0.020499 | 0.020499 | 0.020499 | 0.97549 | -0.47315 | 0.97557 | -0.47161 | 5.6317
91 | 0.0067428 | 0.0016898 | -0.0067425 | -0.0016897 | 3.2124e-07 | 1.0541e-07 | 0.010308 | 0.010308 | 0.010308 | 0.97332 | -0.51596 | 0.97327 | -0.51696 | 2.832
92 | 0.016609 | 0.0041686 | -0.016607 | -0.0041676 | 1.6918e-06 | 9.9496e-07 | 0.025333 | 0.025333 | 0.025333 | 0.97568 | -0.46947 | 0.97557 | -0.47161 | 6.9596
93 | 0.0033707 | 0.00084466 | -0.0033706 | -0.00084474 | 1.4443e-07 | -8.7777e-08 | 0.0051534 | 0.0051535 | 0.0051535 | 0.97327 | -0.51696 | 0.97322 | -0.51786 | 1.4158
94 | 0.0145 | 0.0036353 | -0.014497 | -0.0036336 | 3.0503e-06 | 1.7438e-06 | 0.022095 | 0.022095 | 0.022095 | 0.97659 | -0.45154 | 0.97636 | -0.45595 | 6.07
95 | 0.01347 | 0.0033775 | -0.013466 | -0.0033753 | 3.8957e-06 | 2.1803e-06 | 0.020452 | 0.020452 | 0.020452 | 0.98007 | -0.38334 | 0.97976 | -0.38941 | 5.6186
96 | -0.0042478 | -0.0010646 | 0.0042483 | 0.0010645 | 5.1269e-07 | -7.9341e-08 | 0.0064761 | 0.006476 | 0.0064761 | 0.97602 | -0.46277 | 0.97615 | -0.46023 | 1.7792
97 | -0.0069499 | -0.0017416 | 0.0069502 | 0.0017417 | 2.9298e-07 | 1.0048e-07 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010594 | 0.97615 | -0.46023 | 0.97619 | -0.45935 | 2.9105
98 | 0.011028 | 0.0027642 | -0.011027 | -0.0027638 | 8.3848e-07 | 4.3626e-07 | 0.016749 | 0.016749 | 0.016749 | 0.97976 | -0.38941 | 0.97968 | -0.391 | 4.6014
99 | 0.0086147 | 0.0021592 | -0.0086133 | -0.0021585 | 1.4366e-06 | 6.3774e-07 | 0.013085 | 0.013085 | 0.013085 | 0.97968 | -0.391 | 0.9795 | -0.39451 | 3.5948
100 | 0.0046838 | 0.0011737 | -0.0046833 | -0.0011737 | 5.4074e-07 | -1.2364e-08 | 0.0071154 | 0.0071155 | 0.0071155 | 0.9795 | -0.39451 | 0.97938 | -0.39693 | 1.9548
101 | -0.0098023 | -0.0024565 | 0.0098038 | 0.0024573 | 1.586e-06 | 7.7813e-07 | 0.014942 | 0.014942 | 0.014942 | 0.97619 | -0.45935 | 0.97636 | -0.45595 | 4.1048

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56505 | 0.14416

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0054998 | 0.0013784
1 | 0.0055031 | 0.0013792
2 | 0.0043701 | 0.0010953
3 | 0.0034768 | 0.00087137
4 | 0.0043577 | 0.0010921
5 | 0.014657 | 0.0036733
6 | 0.0031131 | 0.00078021
7 | 0.0031951 | 0.00080078
8 | 0.0054537 | 0.0013668
9 | 0.0039173 | 0.00098177
10 | 0.0055418 | 0.0013889
11 | 0.0043682 | 0.0010948
12 | 0.0044697 | 0.0011202
13 | 0.0020519 | 0.00051424
14 | 0.0080884 | 0.0020272
15 | 0.037869 | 0.0094909
16 | 0.038014 | 0.0095273
17 | 0.0090287 | 0.0022628
18 | 0.0030288 | 0.00075909
19 | 0.039317 | 0.0098537
20 | 0.0091254 | 0.002287
21 | 0.020043 | 0.0050233
22 | 0.023664 | 0.0059308
23 | 0.043379 | 0.010872
24 | 0.0089924 | 0.0022537
25 | 0.0085844 | 0.0021514
26 | 0.0029922 | 0.00074992
27 | 0.0026066 | 0.00065329
28 | 0.00068975 | 0.00017287
29 | 0.00050198 | 0.00012581
30 | 0.018537 | 0.0046458
31 | 0.022438 | 0.0056235
32 | 0.0050024 | 0.0012537
33 | 0.0039394 | 0.0009873
34 | 0.0083104 | 0.0020828
35 | 0.021585 | 0.0054098
36 | 0.0079165 | 0.0019841
37 | 0.0054071 | 0.0013551
38 | 0.0026247 | 0.00065782
39 | 0.002196 | 0.00055037
40 | 0.0075166 | 0.0018838
41 | 0.0027377 | 0.00068612
42 | 0.006284 | 0.0015749
43 | 0.0027375 | 0.00068609
44 | 0.0037025 | 0.00092794
45 | 0.0039251 | 0.00098373
46 | 0.0021604 | 0.00054146
47 | 0.0034726 | 0.00087031
48 | 0.0029503 | 0.00073941
49 | 0.001525 | 0.0003822
50 | 0.0045721 | 0.0011459
51 | 0.0035286 | 0.00088436
52 | 0.0044369 | 0.001112
53 | 0.0033021 | 0.00082759
54 | 0.0033718 | 0.00084505
55 | 0.018778 | 0.0047061
56 | 0.0035978 | 0.0009017
57 | 0.0035286 | 0.00088436
58 | 0.003169 | 0.00079424
59 | 0.0033718 | 0.00084505
60 | 0.007239 | 0.0018143
61 | 0.0045671 | 0.0011446
62 | 0.0042478 | 0.0010646
63 | 0.0027016 | 0.00067708
64 | 0.0024381 | 0.00061105
65 | 0.0024124 | 0.00060461
66 | 0.0039295 | 0.00098482
67 | 0.0046833 | 0.0011737
68 | 0.002852 | 0.00071479
69 | 0.0046936 | 0.0011763
70 | 0.0033706 | 0.00084474

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1