## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-156_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-156_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-156_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-156_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-156_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-156_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-156_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-156_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-156_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-156_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-156_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-156_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-156_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-156_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-156_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-156_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-156_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-156_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-156_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-156_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-156_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-156_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-156_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-156_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-156_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-156_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-156_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-156_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-156_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-156_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-156_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-156_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-156_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-156_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-156_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-156_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-156_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-156_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-156_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-156_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-156_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-156_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-156_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-156_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-156_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-156_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-156_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-156_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-156_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-156_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-156_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-156_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-156_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-156_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-156_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-156_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-156_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-156_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-156_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-156_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-156_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-156_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-156_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-156_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-156_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-156_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-156_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-156_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-156_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-156_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-156_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-156_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-156_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-156_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-156_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-156_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-156_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-156_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-156_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-156_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-156_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-156_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-156_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-156_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-156_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-156_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-156_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-156_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-156_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-156_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-156_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-156_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-156_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-156_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-156_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-156_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-156_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-156_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-156_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-156_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1061-156_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1061-156_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1061-156_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1061-156_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1061-156_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1061-156_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1061-156_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1061-156_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1061-156_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_217_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-156_0_5_load_0 | 0 | 0.0031473 | 0.00078878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-156_0_5_load_1 | 1 | 0.006257 | 0.0015681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-156_0_5_load_5 | 5 | 0.011443 | 0.0028678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-156_0_5_load_53 | 9 | 0.0081188 | 0.0020348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-156_0_5_load_58 | 10 | 0.0062577 | 0.0015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-156_0_5_load_59 | 12 | 0.0042016 | 0.001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-156_0_5_load_61 | 13 | 0.0028458 | 0.00071322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-156_0_5_load_69 | 14 | 0.0085499 | 0.0021428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-156_0_5_load_39 | 16 | 0.0075601 | 0.0018947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-156_0_5_load_79 | 17 | 0.0044991 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-156_0_5_load_78 | 18 | 0.0066055 | 0.0016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-156_0_5_load_60 | 19 | 0.0028458 | 0.00071322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-156_0_5_load_7 | 20 | 0.0051015 | 0.0012786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-156_0_5_load_8 | 21 | 0.0091 | 0.0022807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-156_0_5_load_43 | 25 | 0.0082418 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-156_0_5_load_42 | 27 | 0.0087952 | 0.0022043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-156_0_5_load_88 | 29 | 0.0061701 | 0.0015464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-156_0_5_load_108 | 30 | 0.0057426 | 0.0014392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-156_0_5_load_97 | 31 | 0.012537 | 0.003142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-156_0_5_load_45 | 34 | 0.006369 | 0.0015962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-156_0_5_load_55 | 38 | 0.003869 | 0.00096965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-156_0_5_load_68 | 40 | 0.0078156 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-156_0_5_load_110 | 44 | 0.004417 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-156_0_5_load_38 | 45 | 0.0055873 | 0.0014003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-156_0_5_load_101 | 46 | 0.0051982 | 0.0013028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-156_0_5_load_74 | 48 | 0.015832 | 0.0039678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-156_0_5_load_89 | 50 | 0.0071102 | 0.001782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-156_0_5_load_94 | 51 | 0.0029632 | 0.00074265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-156_0_5_load_92 | 54 | 0.0096011 | 0.0024063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-156_0_5_load_86 | 58 | 0.013344 | 0.0033444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-156_0_5_load_111 | 61 | 0.0024329 | 0.00060975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-156_0_5_load_49 | 62 | 0.0041029 | 0.0010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-156_0_5_load_98 | 63 | 0.0089245 | 0.0022367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-156_0_5_load_99 | 64 | 0.0030794 | 0.00077177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-156_0_5_load_114 | 67 | 0.016554 | 0.0041489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-156_0_5_load_75 | 68 | 0.010191 | 0.002554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-156_0_5_load_102 | 69 | 0.0057794 | 0.0014484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-156_0_5_load_95 | 70 | 0.0032926 | 0.00082521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-156_0_5_load_106 | 71 | 0.0041345 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-156_0_5_load_90 | 72 | 0.0022753 | 0.00057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-156_0_5_load_71 | 73 | 0.0026941 | 0.0006752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-156_0_5_load_70 | 74 | 0.0020981 | 0.00052583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-156_0_5_load_93 | 75 | 0.002472 | 0.00061954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-156_0_5_load_35 | 76 | 0.0081455 | 0.0020415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-156_0_5_load_36 | 77 | 0.0079826 | 0.0020006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-156_0_5_load_37 | 78 | 0.0069728 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-156_0_5_load_113 | 80 | 0.013904 | 0.0034845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-156_0_5_load_76 | 81 | 0.018246 | 0.0045729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-156_0_5_load_51 | 82 | 0.0079169 | 0.0019842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-156_0_5_load_52 | 83 | 0.0055009 | 0.0013787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-156_0_5_load_54 | 84 | 0.0057939 | 0.0014521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-156_0_5_load_56 | 85 | 0.0047107 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-156_0_5_load_57 | 86 | 0.012279 | 0.0030775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-156_0_5_load_103 | 89 | 0.0044817 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-156_0_5_load_63 | 90 | 0.0062377 | 0.0015633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-156_0_5_load_64 | 91 | 0.005398 | 0.0013529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-156_0_5_load_65 | 92 | 0.0060077 | 0.0015057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1061-156_0_5_load_67 | 94 | 0.0028136 | 0.00070516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1061-156_0_5_load_82 | 95 | 0.0033962 | 0.00085116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1061-156_0_5_load_80 | 96 | 0.0039174 | 0.00098178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1061-156_0_5_load_72 | 97 | 0.01076 | 0.0026966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1061-156_0_5_load_73 | 98 | 0.014651 | 0.003672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1061-156_0_5_load_104 | 99 | 0.006913 | 0.0017326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1061-156_0_5_load_105 | 100 | 0.0036873 | 0.00092413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1061-156_0_5_load_81 | 102 | 0.0033894 | 0.00084945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1061-156_0_5_load_83 | 103 | 0.0033721 | 0.00084513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1061-156_0_5_load_84 | 104 | 0.0038072 | 0.00095419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1061-156_0_5_load_91 | 105 | 0.0023993 | 0.00060133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1061-156_0_5_load_96 | 106 | 0.0060527 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1061-156_0_5_load_109 | 107 | 0.011678 | 0.0029267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1061-156_0_5_load_112 | 108 | 0.0042247 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-156_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-156_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-156_0_5_line_2 |  | 2 | 7 | 0.006077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-156_0_5_line_3 |  | 2 | 8 | 0.002679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-156_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.01203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-156_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-156_0_5_line_6 |  | 3 | 6 | 0.003156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-156_0_5_line_7 |  | 4 | 9 | 0.0081664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-156_0_5_line_8 |  | 4 | 10 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-156_0_5_line_9 |  | 6 | 11 | 0.008246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-156_0_5_line_10 |  | 6 | 12 | 0.030098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-156_0_5_line_11 |  | 7 | 13 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-156_0_5_line_12 |  | 8 | 14 | 0.026169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-156_0_5_line_13 |  | 8 | 15 | 0.0073872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1061-156_0_5_line_14 |  | 9 | 16 | 0.029604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-156_0_5_line_15 |  | 11 | 17 | 0.011796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-156_0_5_line_16 |  | 11 | 18 | 0.029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-156_0_5_line_17 |  | 12 | 19 | 0.024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-156_0_5_line_18 |  | 13 | 19 | 0.0064747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-156_0_5_line_19 |  | 14 | 39 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-156_0_5_line_20 |  | 15 | 21 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1061-156_0_5_line_21 |  | 16 | 78 | 0.0051029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-156_0_5_line_22 |  | 17 | 89 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-156_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1061-156_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1061-156_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.011308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1061-156_0_5_line_26 |  | 23 | 28 | 0.003176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1061-156_0_5_line_27 |  | 23 | 30 | 0.006915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-156_0_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-156_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0078615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1061-156_0_5_line_30 |  | 24 | 27 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-156_0_5_line_31 |  | 25 | 62 | 0.028481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-156_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.018772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1061-156_0_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.062203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1061-156_0_5_line_34 |  | 28 | 31 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-156_0_5_line_35 |  | 29 | 50 | 0.058095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1061-156_0_5_line_36 |  | 31 | 63 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-156_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.003283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-156_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.033136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-156_0_5_line_39 |  | 32 | 35 | 0.043823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-156_0_5_line_40 |  | 33 | 64 | 0.032923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-156_0_5_line_41 |  | 34 | 55 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-156_0_5_line_42 |  | 35 | 49 | 0.049709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-156_0_5_line_43 |  | 35 | 50 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1061-156_0_5_line_44 |  | 35 | 47 | 0.020581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-156_0_5_line_45 |  | 36 | 37 | 0.004578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-156_0_5_line_46 |  | 36 | 38 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-156_0_5_line_47 |  | 37 | 45 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-156_0_5_line_48 |  | 37 | 39 | 0.006682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-156_0_5_line_49 |  | 39 | 40 | 0.0058618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-156_0_5_line_50 |  | 40 | 41 | 0.0062052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-156_0_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.051799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-156_0_5_line_52 |  | 41 | 43 | 0.006707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-156_0_5_line_53 |  | 42 | 46 | 0.040202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-156_0_5_line_54 |  | 43 | 44 | 0.024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-156_0_5_line_55 |  | 46 | 69 | 0.0090047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-156_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-156_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.023453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-156_0_5_line_58 |  | 51 | 70 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-156_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.002806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-156_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-156_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-156_0_5_line_62 |  | 54 | 72 | 0.03452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-156_0_5_line_63 |  | 56 | 57 | 0.12762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-156_0_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-156_0_5_line_65 |  | 57 | 68 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-156_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.015588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-156_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.038779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-156_0_5_line_68 |  | 60 | 71 | 0.0007171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-156_0_5_line_69 |  | 61 | 75 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-156_0_5_line_70 |  | 62 | 79 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-156_0_5_line_71 |  | 63 | 93 | 0.0033068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-156_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.031598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-156_0_5_line_73 |  | 65 | 66 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-156_0_5_line_74 |  | 65 | 67 | 0.003566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1061-156_0_5_line_75 |  | 67 | 80 | 0.065085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1061-156_0_5_line_76 |  | 68 | 81 | 0.0081373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1061-156_0_5_line_77 |  | 70 | 106 | 0.021017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1061-156_0_5_line_78 |  | 71 | 100 | 0.00048692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1061-156_0_5_line_79 |  | 72 | 105 | 0.028012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-156_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.028971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-156_0_5_line_81 |  | 74 | 97 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-156_0_5_line_82 |  | 75 | 105 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-156_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-156_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-156_0_5_line_85 |  | 79 | 82 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-156_0_5_line_86 |  | 79 | 83 | 0.014778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-156_0_5_line_87 |  | 81 | 88 | 0.012102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-156_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0083766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-156_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.024344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-156_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.00071135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-156_0_5_line_91 |  | 86 | 87 | 0.020487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-156_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.052614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-156_0_5_line_93 |  | 89 | 101 | 0.010955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-156_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-156_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.00074087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-156_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.01386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-156_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0027938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-156_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1061-156_0_5_line_99 |  | 96 | 102 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1061-156_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.025878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1061-156_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1061-156_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0096275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1061-156_0_5_line_103 |  | 101 | 104 | 0.0061594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1061-156_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.01056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1061-156_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.021815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1061-156_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.062044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1061-156_0_5_line_107 |  | 107 | 108 | 0.03843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-156_0_5_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2665659.473 | 1212210.8611 | 2665659.4126 | 1212205.6406 | 2665661.0743 | 1212187.3883
1 | 2665660.7351 | 1212174.547 | 2665661.7636 | 1212179.8171 | 2665661.0743 | 1212187.3883
2 | 2665660.7351 | 1212174.547 | 2665663.0516 | 1212174.6281 | 2665666.8263 | 1212174.7697
3 | 2665660.7351 | 1212174.547 | 2665658.9105 | 1212172.5813
4 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665648.1621 | 1212244.1072
5 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665660.4147 | 1212249.8789 | 2665660.4838 | 1212251.1916 | 2665660.5776 | 1212253.0271 | 2665662.5246 | 1212263.8885 | 2665665.7596 | 1212276.7163
6 | 2665660.169 | 1212245.2845 | 2665663.3187 | 1212245.5971
7 | 2665648.1621 | 1212244.1072 | 2665641.423 | 1212242.6988 | 2665640.1827 | 1212242.3753
8 | 2665648.1621 | 1212244.1072 | 2665647.0193 | 1212251.2879 | 2665645.3269 | 1212261.8745
9 | 2665664.0412 | 1212253.8101 | 2665663.3187 | 1212245.5971
10 | 2665663.3187 | 1212245.5971 | 2665662.8151 | 1212227.8473 | 2665662.889 | 1212221.1328 | 2665663.1082 | 1212215.5111
11 | 2665666.8263 | 1212174.7697 | 2665665.0715 | 1212184.961
12 | 2665658.9105 | 1212172.5813 | 2665633.3649 | 1212166.9037
13 | 2665658.9105 | 1212172.5813 | 2665659.0476 | 1212171.8601 | 2665659.7732 | 1212168.0658 | 2665660.1038 | 1212166.335 | 2665660.2972 | 1212165.3254
14 | 2665611.7182 | 1212234.3189 | 2665618.0127 | 1212236.5931 | 2665640.1827 | 1212242.3753
15 | 2665664.0412 | 1212253.8101 | 2665675.4913 | 1212256.6467
16 | 2665664.0412 | 1212253.8101 | 2665666.6179 | 1212264.7563 | 2665670.0945 | 1212279.5371 | 2665671.3687 | 1212282.7108
17 | 2665663.1082 | 1212215.5111 | 2665663.6515 | 1212201.5736 | 2665664.3044 | 1212191.3808
18 | 2665664.3044 | 1212191.3808 | 2665664.5048 | 1212188.2525 | 2665665.0715 | 1212184.961
19 | 2665617.6479 | 1212163.4106 | 2665633.3649 | 1212166.9037
20 | 2665660.2972 | 1212165.3254 | 2665660.9968 | 1212165.2775 | 2665663.6415 | 1212163.1497 | 2665664.5769 | 1212161.0032 | 2665666.0903 | 1212152.4003
21 | 2665611.7182 | 1212234.3189 | 2665606.9189 | 1212232.5849
22 | 2665689.8548 | 1212263.0089 | 2665675.8768 | 1212256.7422 | 2665675.4913 | 1212256.6467
23 | 2665669.4148 | 1212133.5221 | 2665667.6651 | 1212143.4485 | 2665666.0903 | 1212152.4003
24 | 2665669.9262 | 1212130.6211 | 2665669.4148 | 1212133.5221
25 | 2665669.9262 | 1212130.6211 | 2665670.5479 | 1212130.7391 | 2665673.7858 | 1212131.3306 | 2665676.584 | 1212131.8284 | 2665677.509 | 1212132.0054 | 2665678.9896 | 1212131.4102 | 2665680.9826 | 1212131.1987
26 | 2665681.5868 | 1212128.0812 | 2665680.9826 | 1212131.1987
27 | 2665680.9826 | 1212131.1987 | 2665687.8445 | 1212132.0532
28 | 2665675.6652 | 1212106.247 | 2665665.359 | 1212101.3467
29 | 2665675.6652 | 1212106.247 | 2665676.474 | 1212106.6339 | 2665679.2099 | 1212107.9537 | 2665682.1348 | 1212109.3645 | 2665682.747 | 1212109.6603
30 | 2665675.6652 | 1212106.247 | 2665680.9245 | 1212097.8441 | 2665685.0969 | 1212092.9203 | 2665690.3744 | 1212087.6863 | 2665692.5107 | 1212086.1108
31 | 2665665.359 | 1212101.3467 | 2665639.6374 | 1212089.1171
32 | 2665682.747 | 1212109.6603 | 2665681.686 | 1212112.1724 | 2665681.2251 | 1212114.7023 | 2665682.1432 | 1212125.1633 | 2665681.5868 | 1212128.0812
33 | 2665682.747 | 1212109.6603 | 2665683.6674 | 1212107.5025 | 2665686.7583 | 1212102.8114 | 2665693.0147 | 1212095.6203 | 2665696.959 | 1212092.0949 | 2665705.3224 | 1212085.3939 | 2665731.9431 | 1212074.6672
34 | 2665681.5868 | 1212128.0812 | 2665701.9194 | 1212130.7936
35 | 2665731.9431 | 1212074.6672 | 2665740.6662 | 1212071.1522 | 2665771.4924 | 1212058.006 | 2665778.8207 | 1212053.5396 | 2665783.5217 | 1212048.9131
36 | 2665701.9194 | 1212130.7936 | 2665712.8372 | 1212132.25 | 2665715.5316 | 1212133.8918 | 2665716.9529 | 1212135.9199
37 | 2665781.6483 | 1212041.0409 | 2665781.3302 | 1212040.9484 | 2665778.4823 | 1212040.1387
38 | 2665781.6483 | 1212041.0409 | 2665802.5526 | 1212016.1004 | 2665802.9071 | 1212015.624
39 | 2665781.6483 | 1212041.0409 | 2665785.6397 | 1212042.2078 | 2665790.8451 | 1212036.6395 | 2665798.8096 | 1212037.1832 | 2665813.7507 | 1212036.2141 | 2665813.9586 | 1212042.8427 | 2665811.5042 | 1212042.8601
40 | 2665778.4823 | 1212040.1387 | 2665780.5359 | 1212032.3677 | 2665777.1724 | 1212023.1916 | 2665770.1057 | 1212017.021 | 2665764.4372 | 1212016.184
41 | 2665810.5197 | 1212005.3928 | 2665802.9071 | 1212015.624
42 | 2665811.5042 | 1212042.8601 | 2665811.6765 | 1212047.9095 | 2665812.6663 | 1212055.2917 | 2665814.341 | 1212060.5245 | 2665816.9465 | 1212065.4007 | 2665820.2179 | 1212069.8395 | 2665828.6845 | 1212080.6396 | 2665834.4614 | 1212084.5613
43 | 2665811.5042 | 1212042.8601 | 2665811.3951 | 1212039.668 | 2665798.288 | 1212039.6902 | 2665797.4674 | 1212039.6922 | 2665794.0762 | 1212040.5998 | 2665792.1328 | 1212041.1343 | 2665785.1887 | 1212047.2726 | 2665783.5217 | 1212048.9131
44 | 2665826.9566 | 1212034.1251 | 2665826.3254 | 1212034.1738 | 2665825.0246 | 1212034.3039 | 2665822.947 | 1212034.6034 | 2665821.1096 | 1212035.1724 | 2665819.7991 | 1212036.1919 | 2665818.5614 | 1212038.1795 | 2665817.8029 | 1212040.1279 | 2665817.2715 | 1212042.8348 | 2665813.9586 | 1212042.8427 | 2665811.5042 | 1212042.8601
45 | 2665619.1556 | 1212156.9009 | 2665617.5639 | 1212156.5499 | 2665614.6762 | 1212155.8955
46 | 2665614.6762 | 1212155.8955 | 2665617.1797 | 1212142.9971
47 | 2665619.1556 | 1212156.9009 | 2665630.9953 | 1212159.5424
48 | 2665617.6479 | 1212163.4106 | 2665617.7677 | 1212162.8782 | 2665618.4297 | 1212160.0282 | 2665618.9719 | 1212157.7105 | 2665619.1556 | 1212156.9009
49 | 2665617.6479 | 1212163.4106 | 2665611.9224 | 1212162.154
50 | 2665605.8615 | 1212160.8238 | 2665611.9224 | 1212162.154
51 | 2665555.0587 | 1212149.9921 | 2665605.8615 | 1212160.8238
52 | 2665605.8615 | 1212160.8238 | 2665605.974 | 1212160.2692 | 2665606.5434 | 1212157.5404 | 2665607.0572 | 1212155.0445 | 2665607.2254 | 1212154.257
53 | 2665555.0587 | 1212149.9921 | 2665550.0606 | 1212174.0632 | 2665565.3916 | 1212177.0384
54 | 2665607.2254 | 1212154.257 | 2665583.4967 | 1212149.4265 | 2665583.1706 | 1212149.355
55 | 2665574.2314 | 1212178.7539 | 2665565.3916 | 1212177.0384
56 | 2665826.9566 | 1212034.1251 | 2665829.4052 | 1212033.9409 | 2665832.5978 | 1212034.5098 | 2665847.0275 | 1212039.9391 | 2665851.6941 | 1212041.4835
57 | 2665834.4614 | 1212084.5613 | 2665831.3564 | 1212090.5196 | 2665829.081 | 1212092.9071 | 2665824.0505 | 1212096.3982 | 2665816.9264 | 1212098.0509
58 | 2665816.9264 | 1212098.0509 | 2665807.7184 | 1212100.1871 | 2665795.5919 | 1212102.0529
59 | 2665815.1278 | 1211989.2336 | 2665814.3382 | 1211991.9266
60 | 2665815.1278 | 1211989.2336 | 2665811.6074 | 1211988.0718 | 2665798.751 | 1211983.5964
61 | 2665810.5197 | 1212005.3928 | 2665811.2128 | 1211999.0409 | 2665814.3382 | 1211991.9266
62 | 2665766.2572 | 1211971.9618 | 2665772.225 | 1211974.3625 | 2665798.751 | 1211983.5964
63 | 2665596.3827 | 1211924.2737 | 2665598.8816 | 1211926.4358 | 2665599.7245 | 1211927.1677 | 2665612.5521 | 1211933.2347 | 2665625.5839 | 1211939.3819 | 2665646.3031 | 1211952.6179 | 2665626.9564 | 1212003.1585 | 2665617.9074 | 1212016.2337
64 | 2665596.3827 | 1211924.2737 | 2665601.7881 | 1211920.553 | 2665606.0278 | 1211915.73 | 2665607.6319 | 1211909.8331
65 | 2665617.9074 | 1212016.2337 | 2665604.4565 | 1212013.5483
66 | 2665683.3396 | 1211905.4853 | 2665668.7361 | 1211899.9211
67 | 2665683.3396 | 1211905.4853 | 2665682.2002 | 1211908.2078 | 2665679.8035 | 1211909.1931 | 2665679.3667 | 1211910.9116 | 2665679.6515 | 1211911.9598 | 2665685.2088 | 1211919.9704 | 2665690.3409 | 1211925.8861 | 2665697.4882 | 1211933.0247 | 2665699.6501 | 1211934.6322
68 | 2665669.0443 | 1211900.5686 | 2665668.7361 | 1211899.9211
69 | 2665717.9416 | 1211947.5594 | 2665712.7723 | 1211944.3889 | 2665699.6501 | 1211934.6322
70 | 2665628.6512 | 1212083.8936 | 2665639.6374 | 1212089.1171
71 | 2665717.4868 | 1212139.1833 | 2665716.9529 | 1212135.9199
72 | 2665738.6166 | 1212031.0048 | 2665745.1669 | 1212024.0505 | 2665750.9374 | 1212018.2216 | 2665761.1544 | 1212015.6993 | 2665764.4372 | 1212016.184
73 | 2665723.3091 | 1212029.3685 | 2665738.6166 | 1212031.0048
74 | 2665723.3091 | 1212029.3685 | 2665719.7571 | 1212029.053
75 | 2665656.1613 | 1212037.9012 | 2665667.0151 | 1212032.7397 | 2665693.139 | 1212029.1695 | 2665708.7349 | 1212028.0739 | 2665719.7571 | 1212029.053
76 | 2665604.4565 | 1212013.5483 | 2665596.4767 | 1212011.9551
77 | 2665795.5919 | 1212102.0529 | 2665779.0629 | 1212104.596 | 2665774.885 | 1212105.5864
78 | 2665669.2537 | 1211901.0082 | 2665669.0443 | 1211900.5686
79 | 2665766.2572 | 1211971.9618 | 2665753.6688 | 1211966.8978 | 2665740.7104 | 1211960.5196
80 | 2665722.3269 | 1211955.1379 | 2665738.2862 | 1211963.7931 | 2665748.2379 | 1211968.0293
81 | 2665722.3269 | 1211955.1379 | 2665719.1391 | 1211953.4091 | 2665705.3927 | 1211945.2304 | 2665703.0583 | 1211943.2571
82 | 2665740.7104 | 1211960.5196 | 2665738.373 | 1211959.3691 | 2665726.5612 | 1211952.846 | 2665717.9416 | 1211947.5594
83 | 2665567.8144 | 1212218.4436 | 2665579.0383 | 1212222.5115 | 2665582.857 | 1212223.8912
84 | 2665582.857 | 1212223.8912 | 2665606.9189 | 1212232.5849
85 | 2665628.6512 | 1212083.8936 | 2665625.0262 | 1212102.5705
86 | 2665628.6512 | 1212083.8936 | 2665615.9667 | 1212076.3119
87 | 2665584.6093 | 1212009.5858 | 2665596.4767 | 1212011.9551
88 | 2665625.0262 | 1212102.5705 | 2665623.4301 | 1212110.7936
89 | 2665615.9667 | 1212076.3119 | 2665601.288 | 1212067.5382 | 2665594.1823 | 1212066.1321
90 | 2665593.4845 | 1212065.994 | 2665594.1823 | 1212066.1321
91 | 2665573.9209 | 1212060.5108 | 2665578.8009 | 1212063.0883 | 2665593.4845 | 1212065.994
92 | 2665573.9209 | 1212060.5108 | 2665581.8185 | 1212033.9701 | 2665585.7903 | 1212015.5024 | 2665584.6093 | 1212009.5858
93 | 2665699.8513 | 1212267.4906 | 2665689.8548 | 1212263.0089
94 | 2665710.2164 | 1212171.4728 | 2665714.4422 | 1212152.7051
95 | 2665710.2164 | 1212171.4728 | 2665710.0537 | 1212172.1956
96 | 2665717.4868 | 1212139.1833 | 2665714.4422 | 1212152.7051
97 | 2665715.9611 | 1212201.469 | 2665716.489 | 1212204.2125
98 | 2665713.6242 | 1212218.7599 | 2665716.489 | 1212204.2125 | 2665716.489 | 1212204.2125
99 | 2665713.6242 | 1212218.7599 | 2665710.8792 | 1212232.6992
100 | 2665684.4138 | 1211925.4019 | 2665692.0001 | 1211933.9093 | 2665703.0583 | 1211943.2571
101 | 2665673.3925 | 1211909.7007 | 2665673.3925 | 1211909.7007 | 2665682.2578 | 1211922.9842 | 2665684.4138 | 1211925.4019
102 | 2665673.3925 | 1211909.7007 | 2665669.2537 | 1211901.0082
103 | 2665699.8513 | 1212267.4906 | 2665704.3683 | 1212265.7614 | 2665704.6238 | 1212264.4636
104 | 2665708.8388 | 1212243.0599 | 2665710.8792 | 1212232.6992
105 | 2665708.8388 | 1212243.0599 | 2665704.6238 | 1212264.4636
106 | 2665781.7138 | 1212137.5914 | 2665761.3695 | 1212127.7931 | 2665755.133 | 1212122.1431 | 2665754.2009 | 1212118.475 | 2665754.8334 | 1212113.4789 | 2665758.761 | 1212109.4086 | 2665774.885 | 1212105.5864
107 | 2665781.7138 | 1212137.5914 | 2665793.2638 | 1212143.1542 | 2665816.3226 | 1212154.2978

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665659.473 | 1212210.8611
1 | 2665661.0743 | 1212187.3883
2 | 2665660.7351 | 1212174.547
3 | 2665660.169 | 1212245.2845
4 | 2665648.1621 | 1212244.1072
5 | 2665665.7596 | 1212276.7163
6 | 2665663.3187 | 1212245.5971
7 | 2665666.8263 | 1212174.7697
8 | 2665658.9105 | 1212172.5813
9 | 2665640.1827 | 1212242.3753
10 | 2665645.3269 | 1212261.8745
11 | 2665664.0412 | 1212253.8101
12 | 2665663.1082 | 1212215.5111
13 | 2665665.0715 | 1212184.961
14 | 2665633.3649 | 1212166.9037
15 | 2665660.2972 | 1212165.3254
16 | 2665611.7182 | 1212234.3189
17 | 2665675.4913 | 1212256.6467
18 | 2665671.3687 | 1212282.7108
19 | 2665664.3044 | 1212191.3808
20 | 2665669.4148 | 1212133.5221
21 | 2665666.0903 | 1212152.4003
22 | 2665669.9262 | 1212130.6211
23 | 2665680.9826 | 1212131.1987
24 | 2665675.6652 | 1212106.247
25 | 2665665.359 | 1212101.3467
26 | 2665682.747 | 1212109.6603
27 | 2665692.5107 | 1212086.1108
28 | 2665681.5868 | 1212128.0812
29 | 2665731.9431 | 1212074.6672
30 | 2665687.8445 | 1212132.0532
31 | 2665701.9194 | 1212130.7936
32 | 2665781.6483 | 1212041.0409
33 | 2665778.4823 | 1212040.1387
34 | 2665802.9071 | 1212015.624
35 | 2665811.5042 | 1212042.8601
36 | 2665614.6762 | 1212155.8955
37 | 2665619.1556 | 1212156.9009
38 | 2665617.1797 | 1212142.9971
39 | 2665617.6479 | 1212163.4106
40 | 2665611.9224 | 1212162.154
41 | 2665605.8615 | 1212160.8238
42 | 2665555.0587 | 1212149.9921
43 | 2665607.2254 | 1212154.257
44 | 2665583.1706 | 1212149.355
45 | 2665630.9953 | 1212159.5424
46 | 2665565.3916 | 1212177.0384
47 | 2665826.9566 | 1212034.1251
48 | 2665851.6941 | 1212041.4835
49 | 2665834.4614 | 1212084.5613
50 | 2665783.5217 | 1212048.9131
51 | 2665816.9264 | 1212098.0509
52 | 2665815.1278 | 1211989.2336
53 | 2665814.3382 | 1211991.9266
54 | 2665798.751 | 1211983.5964
55 | 2665810.5197 | 1212005.3928
56 | 2665596.3827 | 1211924.2737
57 | 2665617.9074 | 1212016.2337
58 | 2665607.6319 | 1211909.8331
59 | 2665683.3396 | 1211905.4853
60 | 2665668.7361 | 1211899.9211
61 | 2665699.6501 | 1211934.6322
62 | 2665639.6374 | 1212089.1171
63 | 2665716.9529 | 1212135.9199
64 | 2665764.4372 | 1212016.184
65 | 2665723.3091 | 1212029.3685
66 | 2665738.6166 | 1212031.0048
67 | 2665719.7571 | 1212029.053
68 | 2665604.4565 | 1212013.5483
69 | 2665574.2314 | 1212178.7539
70 | 2665795.5919 | 1212102.0529
71 | 2665669.0443 | 1211900.5686
72 | 2665766.2572 | 1211971.9618
73 | 2665748.2379 | 1211968.0293
74 | 2665722.3269 | 1211955.1379
75 | 2665717.9416 | 1211947.5594
76 | 2665567.8144 | 1212218.4436
77 | 2665582.857 | 1212223.8912
78 | 2665606.9189 | 1212232.5849
79 | 2665628.6512 | 1212083.8936
80 | 2665656.1613 | 1212037.9012
81 | 2665596.4767 | 1212011.9551
82 | 2665625.0262 | 1212102.5705
83 | 2665615.9667 | 1212076.3119
84 | 2665623.4301 | 1212110.7936
85 | 2665594.1823 | 1212066.1321
86 | 2665593.4845 | 1212065.994
87 | 2665573.9209 | 1212060.5108
88 | 2665584.6093 | 1212009.5858
89 | 2665689.8548 | 1212263.0089
90 | 2665710.2164 | 1212171.4728
91 | 2665714.4422 | 1212152.7051
92 | 2665710.0537 | 1212172.1956
93 | 2665717.4868 | 1212139.1833
94 | 2665715.9611 | 1212201.469
95 | 2665716.489 | 1212204.2125
96 | 2665713.6242 | 1212218.7599
97 | 2665703.0583 | 1211943.2571
98 | 2665684.4138 | 1211925.4019
99 | 2665673.3925 | 1211909.7007
100 | 2665669.2537 | 1211901.0082
101 | 2665699.8513 | 1212267.4906
102 | 2665710.8792 | 1212232.6992
103 | 2665708.8388 | 1212243.0599
104 | 2665704.6238 | 1212264.4636
105 | 2665740.7104 | 1211960.5196
106 | 2665774.885 | 1212105.5864
107 | 2665781.7138 | 1212137.5914
108 | 2665816.3226 | 1212154.2978
109 | 2665679.2099 | 1212107.9537

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99435 | -0.10803 | 0.0031473 | 0.00078878
1 | 0.99442 | -0.10672 | 0.006257 | 0.0015681
2 | 0.99453 | -0.10457 | 0 | 0
3 | 0.9875 | -0.24026 | 0 | 0
4 | 0.987 | -0.24995 | 0 | 0
5 | 0.98716 | -0.24681 | 0.011443 | 0.0028678
6 | 0.98766 | -0.23707 | 0 | 0
7 | 0.99395 | -0.11557 | 0 | 0
8 | 0.9948 | -0.099282 | 0 | 0
9 | 0.98671 | -0.25562 | 0.0081188 | 0.0020348
10 | 0.9869 | -0.25196 | 0.0062577 | 0.0015683
11 | 0.98739 | -0.24242 | 0 | 0
12 | 0.99023 | -0.18731 | 0.0042016 | 0.001053
13 | 0.99298 | -0.13432 | 0.0028458 | 0.00071322
14 | 0.99382 | -0.1183 | 0.0085499 | 0.0021428
15 | 0.99532 | -0.089315 | 0 | 0
16 | 0.98587 | -0.27188 | 0.0075601 | 0.0018947
17 | 0.98707 | -0.24868 | 0.0044991 | 0.0011276
18 | 0.98721 | -0.24595 | 0.0066055 | 0.0016555
19 | 0.99238 | -0.14575 | 0.0028458 | 0.00071322
20 | 0.99699 | -0.057472 | 0.0051015 | 0.0012786
21 | 0.99603 | -0.075684 | 0.0091 | 0.0022807
22 | 0.99714 | -0.054588 | 0 | 0
23 | 0.99772 | -0.043526 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.4794 | -0.12163
25 | 0.99906 | -0.017986 | 0.0082418 | 0.0020656
26 | 0.9991 | -0.017086 | 0 | 0
27 | 0.99979 | -0.0040564 | 0.0087952 | 0.0022043
28 | 0.99788 | -0.040316 | 0 | 0
29 | 0.99601 | -0.075695 | 0.0061701 | 0.0015464
30 | 0.99768 | -0.044222 | 0.0057426 | 0.0014392
31 | 0.99715 | -0.054367 | 0.012537 | 0.003142
32 | 0.98666 | -0.25485 | 0 | 0
33 | 0.98656 | -0.25682 | 0 | 0
34 | 0.98449 | -0.29677 | 0.006369 | 0.0015962
35 | 0.99089 | -0.17357 | 0 | 0
36 | 0.99327 | -0.12902 | 0 | 0
37 | 0.99328 | -0.1287 | 0 | 0
38 | 0.99322 | -0.12991 | 0.003869 | 0.00096965
39 | 0.99334 | -0.12759 | 0 | 0
40 | 0.99321 | -0.12999 | 0.0078156 | 0.0019588
41 | 0.99313 | -0.13168 | 0 | 0
42 | 0.99261 | -0.14174 | 0 | 0
43 | 0.9931 | -0.1322 | 0 | 0
44 | 0.993 | -0.13412 | 0.004417 | 0.001107
45 | 0.99322 | -0.1299 | 0.0055873 | 0.0014003
46 | 0.9922 | -0.14955 | 0.0051982 | 0.0013028
47 | 0.99059 | -0.17936 | 0 | 0
48 | 0.99021 | -0.18668 | 0.015832 | 0.0039678
49 | 0.9896 | -0.1985 | 0 | 0
50 | 0.99323 | -0.12865 | 0.0071102 | 0.001782
51 | 0.98899 | -0.21029 | 0.0029632 | 0.00074265
52 | 0.98271 | -0.3311 | 0 | 0
53 | 0.98288 | -0.32786 | 0 | 0
54 | 0.98168 | -0.35117 | 0.0096011 | 0.0024063
55 | 0.98372 | -0.31149 | 0 | 0
56 | 0.98867 | -0.21817 | 0 | 0
57 | 0.99024 | -0.18785 | 0 | 0
58 | 0.98844 | -0.22272 | 0.013344 | 0.0033444
59 | 0.97473 | -0.487 | 0 | 0
60 | 0.97408 | -0.49986 | 0 | 0
61 | 0.97636 | -0.45508 | 0.0024329 | 0.00060975
62 | 0.99692 | -0.058903 | 0.0041029 | 0.0010283
63 | 0.99675 | -0.062123 | 0.0089245 | 0.0022367
64 | 0.98554 | -0.27662 | 0.0030794 | 0.00077177
65 | 0.98422 | -0.30232 | 0 | 0
66 | 0.98465 | -0.29391 | 0 | 0
67 | 0.98412 | -0.30427 | 0.016554 | 0.0041489
68 | 0.9904 | -0.18459 | 0.010191 | 0.002554
69 | 0.99216 | -0.15047 | 0.0057794 | 0.0014484
70 | 0.98849 | -0.22007 | 0.0032926 | 0.00082521
71 | 0.97405 | -0.50045 | 0.0041345 | 0.0010362
72 | 0.97993 | -0.38527 | 0.0022753 | 0.00057024
73 | 0.97261 | -0.52891 | 0.0026941 | 0.0006752
74 | 0.97268 | -0.52747 | 0.0020981 | 0.00052583
75 | 0.97735 | -0.43569 | 0.002472 | 0.00061954
76 | 0.98527 | -0.28374 | 0.0081455 | 0.0020415
77 | 0.98539 | -0.2814 | 0.0079826 | 0.0020006
78 | 0.98577 | -0.27399 | 0.0069728 | 0.0017476
79 | 0.99605 | -0.075557 | 0 | 0
80 | 0.98329 | -0.32057 | 0.013904 | 0.0034845
81 | 0.99058 | -0.18119 | 0.018246 | 0.0045729
82 | 0.99582 | -0.080141 | 0.0079169 | 0.0019842
83 | 0.99519 | -0.09226 | 0.0055009 | 0.0013787
84 | 0.99577 | -0.080994 | 0.0057939 | 0.0014521
85 | 0.99388 | -0.11748 | 0.0047107 | 0.0011806
86 | 0.99384 | -0.11815 | 0.012279 | 0.0030775
87 | 0.99306 | -0.13327 | 0 | 0
88 | 0.99104 | -0.17221 | 0 | 0
89 | 0.9867 | -0.25576 | 0.0044817 | 0.0011232
90 | 0.99626 | -0.071574 | 0.0062377 | 0.0015633
91 | 0.99648 | -0.067438 | 0.005398 | 0.0013529
92 | 0.99626 | -0.071652 | 0.0060077 | 0.0015057
93 | 0.9967 | -0.063146 | 0 | 0
94 | 0.98568 | -0.27564 | 0.0028136 | 0.00070516
95 | 0.98569 | -0.2755 | 0.0033962 | 0.00085116
96 | 0.98577 | -0.27385 | 0.0039174 | 0.00098178
97 | 0.97278 | -0.52547 | 0.01076 | 0.0026966
98 | 0.97316 | -0.51806 | 0.014651 | 0.003672
99 | 0.9737 | -0.50739 | 0.006913 | 0.0017326
100 | 0.97403 | -0.50082 | 0.0036873 | 0.00092413
101 | 0.98649 | -0.25982 | 0 | 0
102 | 0.98591 | -0.27127 | 0.0033894 | 0.00084945
103 | 0.98604 | -0.26871 | 0.0033721 | 0.00084513
104 | 0.98638 | -0.26211 | 0.0038072 | 0.00095419
105 | 0.97856 | -0.41188 | 0.0023993 | 0.00060133
106 | 0.98806 | -0.2283 | 0.0060527 | 0.001517
107 | 0.98716 | -0.24594 | 0.011678 | 0.0029267
108 | 0.98701 | -0.24884 | 0.0042247 | 0.0010588
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031473 | -0.00078878 | 0.0031475 | 0.0007886 | 1.9588e-07 | -1.8012e-07 | 0.0047098 | 0.0047097 | 0.0047098 | 0.99435 | -0.10803 | 0.99442 | -0.10672 | 1.2939
1 | -0.0094045 | -0.0023567 | 0.0094054 | 0.0023572 | 9.6333e-07 | 4.4823e-07 | 0.014072 | 0.014072 | 0.014072 | 0.99442 | -0.10672 | 0.99453 | -0.10457 | 3.8661
2 | 0.10339 | 0.026195 | -0.10334 | -0.02616 | 5.4606e-05 | 3.4869e-05 | 0.1548 | 0.1548 | 0.1548 | 0.99453 | -0.10457 | 0.99395 | -0.11557 | 42.5265
3 | -0.1128 | -0.028552 | 0.11283 | 0.02857 | 2.8649e-05 | 1.83e-05 | 0.16887 | 0.16887 | 0.16887 | 0.99453 | -0.10457 | 0.9948 | -0.099282 | 46.3925
4 | 0.045102 | 0.011327 | -0.045081 | -0.011314 | 2.0842e-05 | 1.3185e-05 | 0.067971 | 0.067971 | 0.067971 | 0.9875 | -0.24026 | 0.987 | -0.24995 | 18.6733
5 | 0.011446 | 0.0028697 | -0.011443 | -0.0028678 | 3.572e-06 | 1.8766e-06 | 0.017248 | 0.017249 | 0.017249 | 0.9875 | -0.24026 | 0.98716 | -0.24681 | 4.7386
6 | -0.056549 | -0.014197 | 0.056557 | 0.014203 | 8.5949e-06 | 5.4604e-06 | 0.085219 | 0.085219 | 0.085219 | 0.9875 | -0.24026 | 0.98766 | -0.23707 | 23.4119
7 | 0.038823 | 0.0097457 | -0.038813 | -0.0097391 | 1.0493e-05 | 6.6113e-06 | 0.058536 | 0.058536 | 0.058536 | 0.987 | -0.24995 | 0.98671 | -0.25562 | 16.0813
8 | 0.0062583 | 0.0015685 | -0.0062577 | -0.0015683 | 6.0063e-07 | 1.5448e-07 | 0.009435 | 0.0094351 | 0.0094351 | 0.987 | -0.24995 | 0.9869 | -0.25196 | 2.5921
9 | 0.036325 | 0.0091186 | -0.036316 | -0.0091128 | 9.2632e-06 | 5.823e-06 | 0.054732 | 0.054732 | 0.054732 | 0.98766 | -0.23707 | 0.98739 | -0.24242 | 15.0364
10 | -0.092882 | -0.023321 | 0.093103 | 0.023462 | 0.00022107 | 0.0001411 | 0.13995 | 0.13995 | 0.13995 | 0.98766 | -0.23707 | 0.99023 | -0.18731 | 38.4482
11 | 0.10334 | 0.02616 | -0.10325 | -0.026101 | 9.2923e-05 | 5.9337e-05 | 0.1548 | 0.1548 | 0.1548 | 0.99395 | -0.11557 | 0.99298 | -0.13432 | 42.5265
12 | 0.041283 | 0.01037 | -0.041246 | -0.010346 | 3.743e-05 | 2.3616e-05 | 0.061759 | 0.061759 | 0.061759 | 0.9948 | -0.099282 | 0.99382 | -0.1183 | 16.9669
13 | -0.15411 | -0.03894 | 0.15418 | 0.038987 | 7.3673e-05 | 4.6959e-05 | 0.23063 | 0.23063 | 0.23063 | 0.9948 | -0.099282 | 0.99532 | -0.089315 | 31.6797
14 | 0.030694 | 0.0077044 | -0.03067 | -0.0076895 | 2.3791e-05 | 1.4848e-05 | 0.046292 | 0.046292 | 0.046292 | 0.98671 | -0.25562 | 0.98587 | -0.27188 | 12.7177
15 | 0.029709 | 0.007457 | -0.0297 | -0.0074514 | 8.8688e-06 | 5.5252e-06 | 0.044776 | 0.044776 | 0.044776 | 0.98739 | -0.24242 | 0.98707 | -0.24868 | 12.3011
16 | 0.0066066 | 0.0016558 | -0.0066055 | -0.0016555 | 1.1096e-06 | 3.2843e-07 | 0.0099563 | 0.0099565 | 0.0099565 | 0.98739 | -0.24242 | 0.98721 | -0.24595 | 2.7353
17 | -0.097305 | -0.024515 | 0.097498 | 0.024639 | 0.00019384 | 0.00012375 | 0.14627 | 0.14626 | 0.14627 | 0.99023 | -0.18731 | 0.99238 | -0.14575 | 40.1827
18 | 0.1004 | 0.025387 | -0.10034 | -0.025352 | 5.5018e-05 | 3.5128e-05 | 0.15053 | 0.15053 | 0.15053 | 0.99298 | -0.13432 | 0.99238 | -0.14575 | 41.3549
19 | 0.032696 | 0.0082033 | -0.032681 | -0.0081943 | 1.4472e-05 | 9.0533e-06 | 0.048958 | 0.048958 | 0.048958 | 0.99382 | -0.1183 | 0.99334 | -0.12759 | 13.45
20 | -0.15418 | -0.038987 | 0.15428 | 0.039051 | 0.00010087 | 6.3967e-05 | 0.23063 | 0.23063 | 0.23063 | 0.99532 | -0.089315 | 0.99603 | -0.075684 | 21.1198
21 | 0.02311 | 0.0057948 | -0.023108 | -0.0057933 | 2.3283e-06 | 1.4251e-06 | 0.034882 | 0.034882 | 0.034882 | 0.98587 | -0.27188 | 0.98577 | -0.27399 | 9.5829
22 | 0.025201 | 0.0063239 | -0.025192 | -0.0063186 | 8.5072e-06 | 5.2438e-06 | 0.037994 | 0.037994 | 0.037994 | 0.98707 | -0.24868 | 0.9867 | -0.25576 | 10.4378
23 | 0.16353 | 0.041422 | -0.16338 | -0.041332 | 0.00014291 | 9.0716e-05 | 0.24422 | 0.24422 | 0.24422 | 0.99699 | -0.057472 | 0.99603 | -0.075684 | 22.3647
24 | -0.16863 | -0.042701 | 0.16865 | 0.042716 | 2.3353e-05 | 1.4831e-05 | 0.25184 | 0.25184 | 0.25184 | 0.99699 | -0.057472 | 0.99714 | -0.054588 | 23.0619
25 | -0.16865 | -0.042716 | 0.16874 | 0.042773 | 8.9647e-05 | 5.6932e-05 | 0.25184 | 0.25184 | 0.25184 | 0.99714 | -0.054588 | 0.99772 | -0.043526 | 23.0619
26 | -0.17448 | -0.044212 | 0.17451 | 0.044229 | 2.692e-05 | 1.7104e-05 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2604 | 0.99772 | -0.043526 | 0.99788 | -0.040316 | 23.8462
27 | 0.0057428 | 0.0014393 | -0.0057426 | -0.0014392 | 1.9023e-07 | 3.1444e-08 | 0.008565 | 0.008565 | 0.008565 | 0.99772 | -0.043526 | 0.99768 | -0.044222 | 2.353
28 | 0.090912 | 0.023007 | -0.090833 | -0.022957 | 7.8406e-05 | 5.003e-05 | 0.13536 | 0.13536 | 0.13536 | 1 | 0 | 0.99906 | -0.017986 | 37.1859
29 | 0.37804 | 0.096417 | -0.37773 | -0.096218 | 0.00031161 | 0.00019912 | 0.56312 | 0.56312 | 0.56312 | 1 | 0 | 0.9991 | -0.017086 | 51.5677
30 | 0.0087969 | 0.002205 | -0.0087952 | -0.0022043 | 1.6999e-06 | 7.4092e-07 | 0.01309 | 0.01309 | 0.01309 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0040564 | 3.5962
31 | 0.082592 | 0.020892 | -0.08243 | -0.020789 | 0.0001618 | 0.00010318 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.99906 | -0.017986 | 0.99692 | -0.058903 | 33.8136
32 | 0.2139 | 0.054208 | -0.21366 | -0.054056 | 0.00023846 | 0.00015188 | 0.31878 | 0.31878 | 0.31878 | 0.9991 | -0.017086 | 0.99788 | -0.040316 | 29.1925
33 | 0.16383 | 0.04201 | -0.16337 | -0.041715 | 0.0004642 | 0.00029465 | 0.24434 | 0.24434 | 0.24434 | 0.9991 | -0.017086 | 0.99601 | -0.075695 | 22.3754
34 | 0.039148 | 0.0098271 | -0.039121 | -0.0098106 | 2.6218e-05 | 1.6512e-05 | 0.058381 | 0.058382 | 0.058382 | 0.99788 | -0.040316 | 0.99715 | -0.054367 | 16.0389
35 | 0.1572 | 0.040169 | -0.15679 | -0.039914 | 0.00040145 | 0.00025467 | 0.23512 | 0.23512 | 0.23512 | 0.99601 | -0.075695 | 0.99323 | -0.12865 | 21.5313
36 | 0.026585 | 0.0066686 | -0.026575 | -0.0066625 | 9.8253e-06 | 6.0711e-06 | 0.039673 | 0.039673 | 0.039673 | 0.99715 | -0.054367 | 0.99675 | -0.062123 | 10.8993
37 | 0.033623 | 0.0084583 | -0.03362 | -0.0084563 | 3.167e-06 | 1.985e-06 | 0.05072 | 0.05072 | 0.05072 | 0.98666 | -0.25485 | 0.98656 | -0.25682 | 13.934
38 | 0.071189 | 0.01811 | -0.071046 | -0.018019 | 0.00014349 | 9.1412e-05 | 0.10746 | 0.10746 | 0.10746 | 0.98666 | -0.25485 | 0.98449 | -0.29677 | 29.5218
39 | -0.10481 | -0.026569 | 0.10522 | 0.026831 | 0.00041118 | 0.00026259 | 0.15818 | 0.15818 | 0.15818 | 0.98666 | -0.25485 | 0.99089 | -0.17357 | 43.4557
40 | 0.03362 | 0.0084563 | -0.033588 | -0.0084364 | 3.176e-05 | 1.9906e-05 | 0.05072 | 0.05072 | 0.05072 | 0.98656 | -0.25682 | 0.98554 | -0.27662 | 13.934
41 | 0.064677 | 0.016423 | -0.064631 | -0.016394 | 4.5772e-05 | 2.9132e-05 | 0.097833 | 0.097833 | 0.097833 | 0.98449 | -0.29677 | 0.98372 | -0.31149 | 26.8772
42 | 0.028295 | 0.0071213 | -0.028261 | -0.0071004 | 3.3672e-05 | 2.0911e-05 | 0.042501 | 0.042501 | 0.042501 | 0.99089 | -0.17357 | 0.9896 | -0.1985 | 11.6762
43 | -0.14936 | -0.037926 | 0.14968 | 0.038132 | 0.00032362 | 0.00020623 | 0.22447 | 0.22447 | 0.22447 | 0.99089 | -0.17357 | 0.99323 | -0.12865 | 30.8338
44 | 0.015842 | 0.0039736 | -0.015837 | -0.003971 | 4.3684e-06 | 2.5308e-06 | 0.023791 | 0.023791 | 0.023791 | 0.99089 | -0.17357 | 0.99059 | -0.17936 | 6.5359
45 | -0.0038691 | -0.00096959 | 0.0038692 | 0.00096957 | 5.7678e-08 | -2.2341e-08 | 0.0057963 | 0.0057963 | 0.0057963 | 0.99327 | -0.12902 | 0.99328 | -0.1287 | 1.5924
46 | 0.0038691 | 0.00096959 | -0.003869 | -0.00096965 | 1.6554e-07 | -6.4107e-08 | 0.0057963 | 0.0057964 | 0.0057964 | 0.99327 | -0.12902 | 0.99322 | -0.12991 | 1.5924
47 | 0.0055876 | 0.0014004 | -0.0055873 | -0.0014003 | 3.1875e-07 | 4.6992e-08 | 0.0083707 | 0.0083707 | 0.0083707 | 0.99328 | -0.1287 | 0.99322 | -0.1299 | 2.2997
48 | -0.0094568 | -0.0023699 | 0.0094573 | 0.0023702 | 5.0291e-07 | 2.3537e-07 | 0.014167 | 0.014167 | 0.014167 | 0.99328 | -0.1287 | 0.99334 | -0.12759 | 3.892
49 | 0.023224 | 0.0058241 | -0.023222 | -0.0058225 | 2.6607e-06 | 1.627e-06 | 0.034791 | 0.034791 | 0.034791 | 0.99334 | -0.12759 | 0.99321 | -0.12999 | 9.558
50 | 0.015406 | 0.0038637 | -0.015405 | -0.003863 | 1.2397e-06 | 7.1312e-07 | 0.023082 | 0.023082 | 0.023082 | 0.99321 | -0.12999 | 0.99313 | -0.13168 | 6.3411
51 | 0.010987 | 0.0027561 | -0.010982 | -0.0027534 | 5.2648e-06 | 2.6995e-06 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.99313 | -0.13168 | 0.99261 | -0.14174 | 4.5229
52 | 0.0044175 | 0.0011069 | -0.0044174 | -0.0011069 | 1.1018e-07 | -1.6267e-08 | 0.0066187 | 0.0066188 | 0.0066188 | 0.99313 | -0.13168 | 0.9931 | -0.1322 | 1.8183
53 | 0.010982 | 0.0027534 | -0.010978 | -0.0027513 | 4.0861e-06 | 2.0957e-06 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.99261 | -0.14174 | 0.9922 | -0.14955 | 4.5229
54 | 0.0044174 | 0.0011069 | -0.004417 | -0.001107 | 4.033e-07 | -5.9496e-08 | 0.0066188 | 0.0066189 | 0.0066189 | 0.9931 | -0.1322 | 0.993 | -0.13412 | 1.8184
55 | 0.0057796 | 0.0014485 | -0.0057794 | -0.0014484 | 2.537e-07 | 4.607e-08 | 0.0086677 | 0.0086678 | 0.0086678 | 0.9922 | -0.14955 | 0.99216 | -0.15047 | 2.3813
56 | 0.015837 | 0.003971 | -0.015832 | -0.0039678 | 5.5252e-06 | 3.2011e-06 | 0.023791 | 0.023791 | 0.023791 | 0.99059 | -0.17936 | 0.99021 | -0.18668 | 6.536
57 | 0.028261 | 0.0071004 | -0.028245 | -0.0070905 | 1.5887e-05 | 9.8666e-06 | 0.042501 | 0.042501 | 0.042501 | 0.9896 | -0.1985 | 0.98899 | -0.21029 | 11.6762
58 | 0.025282 | 0.0063479 | -0.02527 | -0.0063406 | 1.1789e-05 | 7.2664e-06 | 0.038043 | 0.038043 | 0.038043 | 0.98899 | -0.21029 | 0.98849 | -0.22007 | 10.4514
59 | -0.06457 | -0.016355 | 0.06458 | 0.016361 | 1.0071e-05 | 6.4102e-06 | 0.097833 | 0.097833 | 0.097833 | 0.98271 | -0.3311 | 0.98288 | -0.32786 | 26.8772
60 | 0.06457 | 0.016355 | -0.064508 | -0.016315 | 6.2167e-05 | 3.9568e-05 | 0.097833 | 0.097833 | 0.097833 | 0.98271 | -0.3311 | 0.98168 | -0.35117 | 26.8773
61 | -0.06458 | -0.016361 | 0.064631 | 0.016394 | 5.082e-05 | 3.2345e-05 | 0.097833 | 0.097833 | 0.097833 | 0.98288 | -0.32786 | 0.98372 | -0.31149 | 26.8772
62 | 0.054907 | 0.013909 | -0.054817 | -0.013852 | 8.978e-05 | 5.7024e-05 | 0.08328 | 0.08328 | 0.08328 | 0.98168 | -0.35117 | 0.97993 | -0.38527 | 22.8792
63 | -0.013347 | -0.003346 | 0.013366 | 0.0033567 | 1.9313e-05 | 1.0721e-05 | 0.020088 | 0.020088 | 0.020088 | 0.98867 | -0.21817 | 0.99024 | -0.18785 | 5.5188
64 | 0.013347 | 0.003346 | -0.013344 | -0.0033444 | 2.8896e-06 | 1.6045e-06 | 0.020088 | 0.020089 | 0.020089 | 0.98867 | -0.21817 | 0.98844 | -0.22272 | 5.5188
65 | -0.013366 | -0.0033567 | 0.013368 | 0.0033578 | 2.0756e-06 | 1.1519e-06 | 0.020088 | 0.020088 | 0.020088 | 0.99024 | -0.18785 | 0.9904 | -0.18459 | 5.5186
66 | 0.045001 | 0.011301 | -0.044973 | -0.011284 | 2.7594e-05 | 1.7466e-05 | 0.068706 | 0.068706 | 0.068706 | 0.97473 | -0.487 | 0.97408 | -0.49986 | 18.8752
67 | -0.045001 | -0.011301 | 0.045069 | 0.011345 | 6.8645e-05 | 4.3449e-05 | 0.068706 | 0.068706 | 0.068706 | 0.97473 | -0.487 | 0.97636 | -0.45508 | 18.8752
68 | 0.044973 | 0.011284 | -0.044972 | -0.011283 | 1.2694e-06 | 8.0349e-07 | 0.068706 | 0.068706 | 0.068706 | 0.97408 | -0.49986 | 0.97405 | -0.50045 | 18.8752
69 | -0.047502 | -0.011954 | 0.047546 | 0.011982 | 4.4079e-05 | 2.793e-05 | 0.072414 | 0.072413 | 0.072414 | 0.97636 | -0.45508 | 0.97735 | -0.43569 | 19.8938
70 | 0.078327 | 0.01976 | -0.078265 | -0.019721 | 6.2401e-05 | 3.9778e-05 | 0.11696 | 0.11696 | 0.11696 | 0.99692 | -0.058903 | 0.99605 | -0.075557 | 32.1312
71 | 0.01765 | 0.0044258 | -0.017649 | -0.0044253 | 8.6103e-07 | 5.0796e-07 | 0.02635 | 0.02635 | 0.02635 | 0.99675 | -0.062123 | 0.9967 | -0.063146 | 7.2391
72 | 0.030509 | 0.0076646 | -0.030484 | -0.0076489 | 2.515e-05 | 1.5693e-05 | 0.04607 | 0.04607 | 0.04607 | 0.98554 | -0.27662 | 0.98465 | -0.29391 | 12.6567
73 | -0.030471 | -0.0076413 | 0.030484 | 0.0076489 | 1.2218e-05 | 7.6241e-06 | 0.046071 | 0.04607 | 0.046071 | 0.98422 | -0.30232 | 0.98465 | -0.29391 | 12.6567
74 | 0.030471 | 0.0076413 | -0.030469 | -0.0076395 | 2.8383e-06 | 1.7712e-06 | 0.046071 | 0.046071 | 0.046071 | 0.98422 | -0.30232 | 0.98412 | -0.30427 | 12.6567
75 | 0.013914 | 0.0034906 | -0.013904 | -0.0034845 | 1.0805e-05 | 6.0887e-06 | 0.02104 | 0.02104 | 0.02104 | 0.98412 | -0.30427 | 0.98329 | -0.32057 | 5.7803
76 | -0.023559 | -0.0059119 | 0.023563 | 0.0059142 | 3.8237e-06 | 2.3424e-06 | 0.035399 | 0.035399 | 0.035399 | 0.9904 | -0.18459 | 0.99058 | -0.18119 | 9.7249
77 | 0.021978 | 0.0055154 | -0.021969 | -0.0055101 | 8.6281e-06 | 5.2527e-06 | 0.033087 | 0.033087 | 0.033087 | 0.98849 | -0.22007 | 0.98806 | -0.2283 | 9.0898
78 | 0.040837 | 0.010247 | -0.040837 | -0.010246 | 7.1075e-07 | 4.4882e-07 | 0.06239 | 0.06239 | 0.06239 | 0.97405 | -0.50045 | 0.97403 | -0.50082 | 17.1401
79 | 0.052542 | 0.013282 | -0.052475 | -0.013239 | 6.6935e-05 | 4.2486e-05 | 0.079825 | 0.079825 | 0.079825 | 0.97993 | -0.38527 | 0.97856 | -0.41188 | 21.93
80 | -0.0026941 | -0.0006752 | 0.0026943 | 0.00067496 | 1.8456e-07 | -2.4145e-07 | 0.0041217 | 0.0041216 | 0.0041217 | 0.97261 | -0.52891 | 0.97268 | -0.52747 | 1.1323
81 | -0.0047923 | -0.0012008 | 0.0047928 | 0.0012008 | 4.5709e-07 | 1.1013e-08 | 0.0073313 | 0.0073312 | 0.0073313 | 0.97268 | -0.52747 | 0.97278 | -0.52547 | 2.0141
82 | -0.050018 | -0.012602 | 0.050075 | 0.012638 | 5.7036e-05 | 3.6174e-05 | 0.076177 | 0.076177 | 0.076177 | 0.97735 | -0.43569 | 0.97856 | -0.41188 | 20.9278
83 | -0.0081455 | -0.0020415 | 0.0081464 | 0.0020418 | 9.0794e-07 | 3.7731e-07 | 0.012302 | 0.012302 | 0.012302 | 0.98527 | -0.28374 | 0.98539 | -0.2814 | 3.3796
84 | -0.016129 | -0.0040425 | 0.016135 | 0.0040458 | 5.6915e-06 | 3.3165e-06 | 0.024356 | 0.024356 | 0.024356 | 0.98539 | -0.2814 | 0.98577 | -0.27399 | 6.6913
85 | 0.013714 | 0.003438 | -0.013711 | -0.0034363 | 2.9948e-06 | 1.6691e-06 | 0.020488 | 0.020488 | 0.020488 | 0.99605 | -0.075557 | 0.99582 | -0.080141 | 5.6286
86 | 0.06455 | 0.016283 | -0.064499 | -0.01625 | 5.1573e-05 | 3.2814e-05 | 0.09647 | 0.09647 | 0.09647 | 0.99605 | -0.075557 | 0.99519 | -0.09226 | 26.5027
87 | -0.041809 | -0.010487 | 0.041827 | 0.010498 | 1.7902e-05 | 1.1301e-05 | 0.062807 | 0.062807 | 0.062807 | 0.99058 | -0.18119 | 0.99104 | -0.17221 | 17.2547
88 | 0.0057941 | 0.0014521 | -0.0057939 | -0.0014521 | 2.3547e-07 | 4.1728e-08 | 0.008658 | 0.008658 | 0.008658 | 0.99582 | -0.080141 | 0.99577 | -0.080994 | 2.3786
89 | 0.058998 | 0.014871 | -0.058927 | -0.014826 | 7.109e-05 | 4.5182e-05 | 0.088245 | 0.088245 | 0.088245 | 0.99519 | -0.09226 | 0.99388 | -0.11748 | 24.2431
90 | 0.054216 | 0.013645 | -0.054214 | -0.013644 | 1.7585e-06 | 1.1162e-06 | 0.081192 | 0.081192 | 0.081192 | 0.99388 | -0.11748 | 0.99384 | -0.11815 | 22.3055
91 | 0.041935 | 0.010567 | -0.041905 | -0.010548 | 3.0306e-05 | 1.913e-05 | 0.062807 | 0.062807 | 0.062807 | 0.99384 | -0.11815 | 0.99306 | -0.13327 | 17.2546
92 | 0.041905 | 0.010548 | -0.041827 | -0.010498 | 7.783e-05 | 4.9132e-05 | 0.062807 | 0.062807 | 0.062807 | 0.99306 | -0.13327 | 0.99104 | -0.17221 | 17.2547
93 | 0.020711 | 0.0051954 | -0.020707 | -0.005193 | 4.0081e-06 | 2.4253e-06 | 0.031235 | 0.031235 | 0.031235 | 0.9867 | -0.25576 | 0.98649 | -0.25982 | 8.5811
94 | -0.012245 | -0.003069 | 0.012248 | 0.0030703 | 2.4132e-06 | 1.2939e-06 | 0.01829 | 0.01829 | 0.01829 | 0.99626 | -0.071574 | 0.99648 | -0.067438 | 5.0247
95 | 0.0060078 | 0.0015057 | -0.0060077 | -0.0015057 | 2.237e-08 | 4.6697e-09 | 0.0089732 | 0.0089732 | 0.0089732 | 0.99626 | -0.071574 | 0.99626 | -0.071652 | 2.4652
96 | -0.017646 | -0.0044232 | 0.017649 | 0.0044253 | 3.6089e-06 | 2.1291e-06 | 0.02635 | 0.02635 | 0.02635 | 0.99648 | -0.067438 | 0.9967 | -0.063146 | 7.2391
97 | -0.0028136 | -0.00070516 | 0.0028137 | 0.00070514 | 1.8902e-08 | -2.3514e-08 | 0.0042476 | 0.0042475 | 0.0042476 | 0.98568 | -0.27564 | 0.98569 | -0.2755 | 1.1669
98 | -0.0062098 | -0.0015563 | 0.0062103 | 0.0015564 | 4.8862e-07 | 1.2371e-07 | 0.0093744 | 0.0093744 | 0.0093744 | 0.98569 | -0.2755 | 0.98577 | -0.27385 | 2.5754
99 | -0.010128 | -0.0025382 | 0.010129 | 0.0025388 | 1.2451e-06 | 6.1573e-07 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015288 | 0.98577 | -0.27385 | 0.98591 | -0.27127 | 4.1999
100 | -0.015553 | -0.0038974 | 0.015558 | 0.0039006 | 5.4922e-06 | 3.1936e-06 | 0.02379 | 0.02379 | 0.02379 | 0.97278 | -0.52547 | 0.97316 | -0.51806 | 6.5356
101 | -0.030209 | -0.0075726 | 0.030225 | 0.0075822 | 1.537e-05 | 9.5983e-06 | 0.046192 | 0.046192 | 0.046192 | 0.97316 | -0.51806 | 0.9737 | -0.50739 | 12.6902
102 | -0.037138 | -0.0093148 | 0.037149 | 0.0093221 | 1.163e-05 | 7.3234e-06 | 0.056757 | 0.056757 | 0.056757 | 0.9737 | -0.50739 | 0.97403 | -0.50082 | 15.5925
103 | 0.020707 | 0.005193 | -0.020705 | -0.0051916 | 2.2535e-06 | 1.3636e-06 | 0.031235 | 0.031235 | 0.031235 | 0.98649 | -0.25982 | 0.98638 | -0.26211 | 8.5811
104 | -0.013518 | -0.0033883 | 0.01352 | 0.0033892 | 1.6484e-06 | 9.2032e-07 | 0.020403 | 0.020403 | 0.020403 | 0.98591 | -0.27127 | 0.98604 | -0.26871 | 5.6052
105 | -0.016892 | -0.0042343 | 0.016897 | 0.0042374 | 5.316e-06 | 3.1239e-06 | 0.025492 | 0.025492 | 0.025492 | 0.98604 | -0.26871 | 0.98638 | -0.26211 | 7.0032
106 | 0.015916 | 0.0039932 | -0.015903 | -0.0039854 | 1.337e-05 | 7.7627e-06 | 0.023971 | 0.023972 | 0.023972 | 0.98806 | -0.2283 | 0.98716 | -0.24594 | 6.5856
107 | 0.0042253 | 0.0010587 | -0.0042247 | -0.0010588 | 5.846e-07 | -1.1709e-07 | 0.006369 | 0.0063692 | 0.0063692 | 0.98716 | -0.24594 | 0.98701 | -0.24884 | 1.7498

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4794 | 0.12163

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031473 | 0.00078878
1 | 0.006257 | 0.0015681
2 | 0.011443 | 0.0028678
3 | 0.0081188 | 0.0020348
4 | 0.0062577 | 0.0015683
5 | 0.0042016 | 0.001053
6 | 0.0028458 | 0.00071322
7 | 0.0085499 | 0.0021428
8 | 0.0075601 | 0.0018947
9 | 0.0044991 | 0.0011276
10 | 0.0066055 | 0.0016555
11 | 0.0028458 | 0.00071322
12 | 0.0051015 | 0.0012786
13 | 0.0091 | 0.0022807
14 | 0.0082418 | 0.0020656
15 | 0.0087952 | 0.0022043
16 | 0.0061701 | 0.0015464
17 | 0.0057426 | 0.0014392
18 | 0.012537 | 0.003142
19 | 0.006369 | 0.0015962
20 | 0.003869 | 0.00096965
21 | 0.0078156 | 0.0019588
22 | 0.004417 | 0.001107
23 | 0.0055873 | 0.0014003
24 | 0.0051982 | 0.0013028
25 | 0.015832 | 0.0039678
26 | 0.0071102 | 0.001782
27 | 0.0029632 | 0.00074265
28 | 0.0096011 | 0.0024063
29 | 0.013344 | 0.0033444
30 | 0.0024329 | 0.00060975
31 | 0.0041029 | 0.0010283
32 | 0.0089245 | 0.0022367
33 | 0.0030794 | 0.00077177
34 | 0.016554 | 0.0041489
35 | 0.010191 | 0.002554
36 | 0.0057794 | 0.0014484
37 | 0.0032926 | 0.00082521
38 | 0.0041345 | 0.0010362
39 | 0.0022753 | 0.00057024
40 | 0.0026941 | 0.0006752
41 | 0.0020981 | 0.00052583
42 | 0.002472 | 0.00061954
43 | 0.0081455 | 0.0020415
44 | 0.0079826 | 0.0020006
45 | 0.0069728 | 0.0017476
46 | 0.013904 | 0.0034845
47 | 0.018246 | 0.0045729
48 | 0.0079169 | 0.0019842
49 | 0.0055009 | 0.0013787
50 | 0.0057939 | 0.0014521
51 | 0.0047107 | 0.0011806
52 | 0.012279 | 0.0030775
53 | 0.0044817 | 0.0011232
54 | 0.0062377 | 0.0015633
55 | 0.005398 | 0.0013529
56 | 0.0060077 | 0.0015057
57 | 0.0028136 | 0.00070516
58 | 0.0033962 | 0.00085116
59 | 0.0039174 | 0.00098178
60 | 0.01076 | 0.0026966
61 | 0.014651 | 0.003672
62 | 0.006913 | 0.0017326
63 | 0.0036873 | 0.00092413
64 | 0.0033894 | 0.00084945
65 | 0.0033721 | 0.00084513
66 | 0.0038072 | 0.00095419
67 | 0.0023993 | 0.00060133
68 | 0.0060527 | 0.001517
69 | 0.011678 | 0.0029267
70 | 0.0042247 | 0.0010588

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1