## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-177_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-177_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-177_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-177_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-177_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-177_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-177_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-177_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-177_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-177_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-177_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-177_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-177_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-177_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-177_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-177_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-177_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-177_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-177_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-177_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-177_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-177_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-177_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-177_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-177_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-177_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-177_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-177_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-177_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-177_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-177_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-177_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-177_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-177_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-177_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-177_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-177_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-177_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-177_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-177_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-177_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-177_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-177_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-177_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-177_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-177_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-177_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-177_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-177_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-177_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-177_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-177_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-177_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-177_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-177_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-177_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-177_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-177_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-177_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-177_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-177_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-177_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-177_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-177_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-177_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-177_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-177_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-177_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-177_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-177_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-177_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-177_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-177_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-177_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-177_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-177_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-177_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-177_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-177_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-177_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-177_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-177_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-177_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-177_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-177_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-177_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-177_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-177_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-177_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-177_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-177_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-177_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-177_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-177_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-177_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1061-177_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1061-177_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1061-177_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1061-177_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1061-177_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1061-177_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1061-177_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1061-177_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1061-177_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1061-177_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1061-177_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_213_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-177_0_4_load_0 | 0 | 0.0071742 | 0.001798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-177_0_4_load_89 | 5 | 0.0080602 | 0.0020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-177_0_4_load_82 | 6 | 0.0065041 | 0.0016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-177_0_4_load_80 | 7 | 0.0074443 | 0.0018657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-177_0_4_load_76 | 8 | 0.0087101 | 0.002183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-177_0_4_load_74 | 9 | 0.0070935 | 0.0017778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-177_0_4_load_4 | 10 | 0.010533 | 0.0026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-177_0_4_load_93 | 17 | 0.014659 | 0.0036739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-177_0_4_load_92 | 18 | 0.0097998 | 0.0024561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-177_0_4_load_97 | 21 | 0.0056992 | 0.0014284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-177_0_4_load_70 | 24 | 0.00259 | 0.00064912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-177_0_4_load_96 | 25 | 0.0041612 | 0.0010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-177_0_4_load_61 | 27 | 0.0078521 | 0.0019679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-177_0_4_load_107 | 30 | 0.0095343 | 0.0023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-177_0_4_load_91 | 31 | 0.0075534 | 0.0018931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-177_0_4_load_90 | 32 | 0.0067068 | 0.0016809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-177_0_4_load_99 | 35 | 0.052302 | 0.013108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-177_0_4_load_110 | 36 | 0.011646 | 0.0029188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-177_0_4_load_98 | 37 | 0.0041693 | 0.0010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-177_0_4_load_60 | 41 | 0.012163 | 0.0030483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-177_0_4_load_64 | 45 | 0.0093815 | 0.0023512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-177_0_4_load_73 | 47 | 0.0052825 | 0.0013239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-177_0_4_load_21 | 49 | 0.0048347 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-177_0_4_load_24 | 52 | 0.011613 | 0.0029104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-177_0_4_load_86 | 53 | 0.0059736 | 0.0014971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-177_0_4_load_88 | 56 | 0.003744 | 0.00093833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-177_0_4_load_54 | 57 | 0.0044157 | 0.0011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-177_0_4_load_25 | 58 | 0.0048564 | 0.0012171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-177_0_4_load_28 | 60 | 0.0067919 | 0.0017022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-177_0_4_load_58 | 63 | 0.0047798 | 0.0011979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-177_0_4_load_32 | 64 | 0.0066799 | 0.0016741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-177_0_4_load_45 | 66 | 0.011626 | 0.0029137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-177_0_4_load_56 | 68 | 0.0057531 | 0.0014419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-177_0_4_load_57 | 69 | 0.010288 | 0.0025785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-177_0_4_load_44 | 71 | 0.0069314 | 0.0017372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-177_0_4_load_34 | 72 | 0.010702 | 0.0026823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-177_0_4_load_40 | 74 | 0.0075981 | 0.0019043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-177_0_4_load_43 | 76 | 0.0090248 | 0.0022618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-177_0_4_load_59 | 77 | 0.009114 | 0.0022842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-177_0_4_load_46 | 80 | 0.0041218 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-177_0_4_load_47 | 81 | 0.009722 | 0.0024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-177_0_4_load_50 | 82 | 0.0079206 | 0.0019851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-177_0_4_load_109 | 84 | 0.0049084 | 0.0012302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-177_0_4_load_108 | 85 | 0.001871 | 0.00046891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-177_0_4_load_51 | 87 | 0.0052 | 0.0013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-177_0_4_load_104 | 89 | 0.0046434 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-177_0_4_load_94 | 91 | 0.0030404 | 0.00076199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-177_0_4_load_66 | 93 | 0.0027892 | 0.00069905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-177_0_4_load_67 | 94 | 0.0027004 | 0.00067677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-177_0_4_load_95 | 95 | 0.0089916 | 0.0022535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-177_0_4_load_84 | 97 | 0.0035954 | 0.00090109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-177_0_4_load_77 | 99 | 0.010094 | 0.0025297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-177_0_4_load_85 | 100 | 0.0029969 | 0.0007511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1061-177_0_4_load_83 | 101 | 0.002859 | 0.00071652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1061-177_0_4_load_100 | 102 | 0.0054545 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1061-177_0_4_load_103 | 103 | 0.0062824 | 0.0015745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1061-177_0_4_load_111 | 105 | 0.0070057 | 0.0017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-177_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-177_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.033535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-177_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-177_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-177_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.047029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-177_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0077833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-177_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-177_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0033745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1061-177_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1061-177_0_4_line_9 |  | 8 | 98 | 0.02768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1061-177_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0076007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-177_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.039111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-177_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.030311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-177_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-177_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-177_0_4_line_15 |  | 13 | 26 | 0.023374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-177_0_4_line_16 |  | 13 | 27 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-177_0_4_line_17 |  | 14 | 36 | 0.039651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-177_0_4_line_18 |  | 15 | 31 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-177_0_4_line_19 |  | 15 | 32 | 0.057783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-177_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-177_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.019396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-177_0_4_line_22 |  | 18 | 26 | 0.00082788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-177_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1061-177_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.073423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1061-177_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.043083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1061-177_0_4_line_26 |  | 21 | 37 | 0.0045795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1061-177_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.004172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1061-177_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.029977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1061-177_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-177_0_4_line_30 |  | 24 | 38 | 0.030534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1061-177_0_4_line_31 |  | 27 | 39 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-177_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.03281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-177_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.019009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-177_0_4_line_34 |  | 29 | 41 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-177_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1061-177_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.06928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1061-177_0_4_line_37 |  | 34 | 47 | 0.015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1061-177_0_4_line_38 |  | 34 | 48 | 0.041009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1061-177_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.05714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1061-177_0_4_line_40 |  | 38 | 93 | 0.019692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1061-177_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-177_0_4_line_42 |  | 40 | 91 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-177_0_4_line_43 |  | 41 | 67 | 0.0096828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-177_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.032363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1061-177_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.02453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-177_0_4_line_46 |  | 42 | 45 | 0.019675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-177_0_4_line_47 |  | 42 | 46 | 0.010372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1061-177_0_4_line_48 |  | 43 | 47 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1061-177_0_4_line_49 |  | 44 | 60 | 0.035366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-177_0_4_line_50 |  | 46 | 72 | 0.011457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1061-177_0_4_line_51 |  | 48 | 96 | 0.000708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1061-177_0_4_line_52 |  | 48 | 97 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-177_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-177_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1061-177_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0043407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1061-177_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0023851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1061-177_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.015017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1061-177_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0030249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1061-177_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-177_0_4_line_60 |  | 54 | 57 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1061-177_0_4_line_61 |  | 55 | 73 | 0.009332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1061-177_0_4_line_62 |  | 57 | 88 | 0.0070181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1061-177_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.035668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-177_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.015379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-177_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.001744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-177_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.026214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-177_0_4_line_67 |  | 62 | 66 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1061-177_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.018932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1061-177_0_4_line_69 |  | 65 | 68 | 0.028461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-177_0_4_line_70 |  | 65 | 69 | 0.035343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-177_0_4_line_71 |  | 65 | 70 | 0.036191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-177_0_4_line_72 |  | 66 | 71 | 0.00092945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-177_0_4_line_73 |  | 67 | 77 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-177_0_4_line_74 |  | 67 | 75 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1061-177_0_4_line_75 |  | 70 | 89 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1061-177_0_4_line_76 |  | 70 | 88 | 0.002848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1061-177_0_4_line_77 |  | 71 | 80 | 0.040995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1061-177_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.011506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1061-177_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.023324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1061-177_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.011282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-177_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0077858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-177_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-177_0_4_line_83 |  | 79 | 82 | 0.002917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-177_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.024879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-177_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.011711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-177_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-177_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-177_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-177_0_4_line_89 |  | 83 | 86 | 0.004303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-177_0_4_line_90 |  | 86 | 104 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-177_0_4_line_91 |  | 86 | 102 | 0.0016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-177_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-177_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0067415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1061-177_0_4_line_94 |  | 90 | 103 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1061-177_0_4_line_95 |  | 90 | 102 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1061-177_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0097123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1061-177_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.009532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1061-177_0_4_line_98 |  | 92 | 94 | 0.02363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_1061-177_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0061052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1061-177_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.028696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1061-177_0_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.031491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1061-177_0_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.0058042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1061-177_0_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.011375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1061-177_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.024561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-177_0_4_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2666567.7958 | 1212760.1829 | 2666579.2696 | 1212745.4748
1 | 2666541.037 | 1212739.8718 | 2666562.5842 | 1212756.0889 | 2666567.7958 | 1212760.1829
2 | 2666575.071 | 1212765.8899 | 2666567.7958 | 1212760.1829
3 | 2666536.7275 | 1212736.6328 | 2666541.037 | 1212739.8718
4 | 2666541.037 | 1212739.8718 | 2666520.0947 | 1212766.1212 | 2666519.7927 | 1212767.3075 | 2666520.6456 | 1212769.1737 | 2666528.6434 | 1212775.4607
5 | 2666575.071 | 1212765.8899 | 2666581.1933 | 1212770.6958
6 | 2666575.071 | 1212765.8899 | 2666561.7226 | 1212783.5852
7 | 2666536.7275 | 1212736.6328 | 2666534.0316 | 1212734.6033
8 | 2666536.7275 | 1212736.6328 | 2666527.9995 | 1212748.0871 | 2666518.2625 | 1212760.0172
9 | 2666511.9179 | 1212717.9557 | 2666534.0316 | 1212734.6033
10 | 2666625.791 | 1212701.9275 | 2666627.0603 | 1212707.3117 | 2666628.8979 | 1212708.2624
11 | 2666660.207 | 1212731.1412 | 2666657.9623 | 1212729.415 | 2666651.0618 | 1212724.8462 | 2666642.9608 | 1212716.217 | 2666635.8679 | 1212711.8684 | 2666628.8979 | 1212708.2624
12 | 2666625.791 | 1212701.9275 | 2666619.8091 | 1212701.4938 | 2666604.5974 | 1212694.8531 | 2666597.5284 | 1212691.7612
13 | 2666660.207 | 1212731.1412 | 2666655.4319 | 1212736.9359 | 2666653.6816 | 1212739.2399 | 2666652.6725 | 1212739.7957
14 | 2666660.207 | 1212731.1412 | 2666665.4572 | 1212735.1801 | 2666667.9379 | 1212732.1059 | 2666670.7436 | 1212728.5017
15 | 2666613.6663 | 1212682.1465 | 2666607.7427 | 1212689.4182 | 2666604.5974 | 1212694.8531 | 2666597.5284 | 1212691.7612
16 | 2666597.5284 | 1212691.7612 | 2666593.3629 | 1212700.7981 | 2666591.2995 | 1212699.9033
17 | 2666638.482 | 1212742.4054 | 2666633.1913 | 1212738.5884 | 2666640.2989 | 1212729.3843 | 2666641.5296 | 1212728.7088 | 2666644.4838 | 1212728.1303 | 2666647.2913 | 1212728.4508 | 2666649.4316 | 1212729.3196 | 2666651.5708 | 1212730.9668 | 2666652.8684 | 1212733.1493 | 2666653.3947 | 1212736.3572 | 2666652.6725 | 1212739.7957
18 | 2666670.7436 | 1212728.5017 | 2666684.656 | 1212710.6285
19 | 2666670.7436 | 1212728.5017 | 2666669.3576 | 1212727.4411 | 2666665.6332 | 1212724.1975 | 2666656.6362 | 1212710.0771 | 2666656.0467 | 1212709.1255 | 2666646.1518 | 1212693.0939 | 2666642.6531 | 1212685.9726 | 2666640.5717 | 1212679.8543
20 | 2666626.7389 | 1212666.7274 | 2666619.115 | 1212643.9297
21 | 2666626.7389 | 1212666.7274 | 2666620.6107 | 1212673.9523 | 2666619.1587 | 1212675.3925 | 2666614.1886 | 1212681.5042
22 | 2666613.6663 | 1212682.1465 | 2666614.1886 | 1212681.5042
23 | 2666591.3341 | 1212581.7794 | 2666591.7953 | 1212582.6629 | 2666593.4689 | 1212585.8725 | 2666596.9427 | 1212592.5153 | 2666597.5824 | 1212593.7455 | 2666598.629 | 1212593.9128 | 2666600.6104 | 1212594.7243
24 | 2666591.3341 | 1212581.7794 | 2666585.6189 | 1212588.7533 | 2666566.7849 | 1212605.7537 | 2666537.0733 | 1212631.0695
25 | 2666565.7154 | 1212615.8035 | 2666579.641 | 1212603.6069 | 2666589.8646 | 1212594.9934 | 2666592.5441 | 1212593.8449 | 2666595.5876 | 1212593.4452 | 2666597.5824 | 1212593.7455 | 2666598.629 | 1212593.9128 | 2666600.6104 | 1212594.7243
26 | 2666537.0733 | 1212631.0695 | 2666533.5875 | 1212634.0395
27 | 2666563.0159 | 1212612.6159 | 2666565.7154 | 1212615.8035
28 | 2666563.0159 | 1212612.6159 | 2666540.4912 | 1212632.3965
29 | 2666565.7154 | 1212615.8035 | 2666576.3001 | 1212628.2998
30 | 2666517.5479 | 1212652.5446 | 2666540.4912 | 1212632.3965
31 | 2666591.223 | 1212689.0113 | 2666587.2841 | 1212698.1619 | 2666591.2995 | 1212699.9033
32 | 2666603.171 | 1212818.4694 | 2666603.222 | 1212846.543 | 2666603.2299 | 1212851.2793
33 | 2666603.171 | 1212818.4694 | 2666584.162 | 1212818.5716
34 | 2666603.2299 | 1212851.2793 | 2666581.9474 | 1212850.8526 | 2666580.3849 | 1212850.7034
35 | 2666430.8265 | 1212668.6439 | 2666430.6789 | 1212673.7121 | 2666435.4908 | 1212674.1437 | 2666451.3245 | 1212682.2584
36 | 2666430.8265 | 1212668.6439 | 2666437.4844 | 1212669.7743 | 2666465.4242 | 1212686.4403 | 2666468.679 | 1212686.8323 | 2666470.9279 | 1212686.1459 | 2666478.5829 | 1212680.2942 | 2666489.8731 | 1212670.8357
37 | 2666451.3245 | 1212682.2584 | 2666445.8323 | 1212685.5993 | 2666441.5612 | 1212687.7753 | 2666437.9276 | 1212689.0639
38 | 2666451.3245 | 1212682.2584 | 2666459.7626 | 1212686.5773 | 2666471.6926 | 1212692.5139 | 2666487.1524 | 1212702.1254
39 | 2666533.5875 | 1212634.0395 | 2666521.4222 | 1212644.405 | 2666489.8731 | 1212670.8357
40 | 2666517.5479 | 1212652.5446 | 2666529.0983 | 1212661.8681 | 2666533.5414 | 1212663.8083
41 | 2666591.223 | 1212689.0113 | 2666578.8617 | 1212683.6033
42 | 2666578.8617 | 1212683.6033 | 2666569.6919 | 1212679.5967
43 | 2666570.746 | 1212849.7825 | 2666580.3849 | 1212850.7034
44 | 2666415.3171 | 1212694.1648 | 2666413.4659 | 1212697.3462 | 2666406.3424 | 1212716.879 | 2666401.66 | 1212723.2308
45 | 2666385.5291 | 1212733.6355 | 2666390.7898 | 1212733.3272 | 2666398.1236 | 1212731.7523 | 2666403.9215 | 1212726.1912 | 2666401.66 | 1212723.2308
46 | 2666401.66 | 1212723.2308 | 2666391.5399 | 1212723.2738 | 2666383.5053 | 1212718.1029
47 | 2666407.9576 | 1212731.4727 | 2666403.9215 | 1212726.1912 | 2666401.66 | 1212723.2308
48 | 2666415.3171 | 1212694.1648 | 2666425.6836 | 1212692.4681 | 2666435.482 | 1212689.9312 | 2666437.9276 | 1212689.0639
49 | 2666385.5291 | 1212733.6355 | 2666384.4395 | 1212735.28 | 2666378.6237 | 1212744.4988 | 2666375.2805 | 1212749.9983 | 2666367.1798 | 1212763.8628
50 | 2666407.9576 | 1212731.4727 | 2666401.7888 | 1212740.3206 | 2666402.3148 | 1212740.7377
51 | 2666487.7561 | 1212702.4991 | 2666487.1524 | 1212702.1254
52 | 2666487.1524 | 1212702.1254 | 2666492.8619 | 1212692.2385 | 2666496.2392 | 1212689.152 | 2666497.9515 | 1212686.9024
53 | 2666435.0967 | 1212755.2007 | 2666424.3164 | 1212769.2031
54 | 2666420.9311 | 1212743.9915 | 2666435.0967 | 1212755.2007
55 | 2666435.0967 | 1212755.2007 | 2666438.501 | 1212757.8936
56 | 2666420.9311 | 1212743.9915 | 2666419.9219 | 1212743.1909 | 2666419.1175 | 1212742.4452
57 | 2666450.2789 | 1212767.2105 | 2666438.501 | 1212757.8936
58 | 2666416.8991 | 1212740.3889 | 2666419.1175 | 1212742.4452
59 | 2666450.2789 | 1212767.2105 | 2666442.5528 | 1212777.4086
60 | 2666450.2789 | 1212767.2105 | 2666462.9171 | 1212777.211
61 | 2666411.3303 | 1212747.8871 | 2666416.8991 | 1212740.3889
62 | 2666468.4207 | 1212781.566 | 2666462.9171 | 1212777.211
63 | 2666358.6423 | 1212776.6297 | 2666370.5619 | 1212785.5456 | 2666378.4941 | 1212793.6723 | 2666383.5258 | 1212801.6431
64 | 2666358.6423 | 1212776.6297 | 2666361.9183 | 1212772.3969 | 2666366.5676 | 1212764.9106 | 2666367.1798 | 1212763.8628
65 | 2666491.505 | 1212904.5217 | 2666492.7601 | 1212905.7364
66 | 2666492.7601 | 1212905.7364 | 2666510.3989 | 1212925.1282
67 | 2666491.505 | 1212904.5217 | 2666495.148 | 1212900.0706 | 2666497.6435 | 1212897.0188 | 2666500.4394 | 1212893.6034 | 2666507.7948 | 1212885.0963
68 | 2666447.9838 | 1212811.5903 | 2666445.7985 | 1212819.5264 | 2666443.5734 | 1212824.2156 | 2666440.2388 | 1212828.602
69 | 2666423.0531 | 1212799.6941 | 2666436.0646 | 1212801.9738 | 2666440.4314 | 1212805.5246 | 2666447.9838 | 1212811.5903
70 | 2666462.0512 | 1212835.673 | 2666467.7734 | 1212827.3649 | 2666447.9838 | 1212811.5903
71 | 2666470.6573 | 1212783.3364 | 2666447.9838 | 1212811.5903
72 | 2666508.4027 | 1212884.3932 | 2666507.7948 | 1212885.0963
73 | 2666570.746 | 1212849.7825 | 2666570.1203 | 1212868.3982 | 2666569.2818 | 1212873.8428
74 | 2666570.746 | 1212849.7825 | 2666567.7559 | 1212849.4934 | 2666555.3573 | 1212846.0974
75 | 2666470.6573 | 1212783.3364 | 2666481.871 | 1212792.2113
76 | 2666468.4207 | 1212781.566 | 2666470.6573 | 1212783.3364
77 | 2666502.7496 | 1212855.3943 | 2666502.7496 | 1212855.3943 | 2666506.1998 | 1212858.0233 | 2666505.9171 | 1212859.5322 | 2666519.2841 | 1212870.0989 | 2666511.4577 | 1212879.0727 | 2666509.4749 | 1212883.1532 | 2666508.4027 | 1212884.3932
78 | 2666411.3303 | 1212747.8871 | 2666402.3148 | 1212740.7377
79 | 2666555.3573 | 1212846.0974 | 2666547.614 | 1212868.0983
80 | 2666555.3573 | 1212846.0974 | 2666545.3014 | 1212840.9828
81 | 2666538.5921 | 1212837.0937 | 2666540.2714 | 1212838.4244 | 2666545.3014 | 1212840.9828
82 | 2666525.2627 | 1212826.5496 | 2666538.5921 | 1212837.0937
83 | 2666525.2627 | 1212826.5496 | 2666522.9734 | 1212824.7341
84 | 2666525.2627 | 1212826.5496 | 2666509.9553 | 1212846.1621
85 | 2666502.7496 | 1212855.3943 | 2666509.9553 | 1212846.1621
86 | 2666508.4617 | 1212813.2541 | 2666522.9734 | 1212824.7341
87 | 2666508.3633 | 1212836.3784 | 2666510.094 | 1212834.4632 | 2666511.788 | 1212834.4821 | 2666513.831 | 1212833.86 | 2666516.2926 | 1212831.8084 | 2666519.1131 | 1212828.9048 | 2666522.9734 | 1212824.7341
88 | 2666508.4617 | 1212813.2541 | 2666491.6694 | 1212834.8555
89 | 2666505.0804 | 1212810.5814 | 2666508.4617 | 1212813.2541
90 | 2666496.0433 | 1212821.8432 | 2666505.0804 | 1212810.5814
91 | 2666505.0804 | 1212810.5814 | 2666503.7761 | 1212809.549
92 | 2666468.4207 | 1212781.566 | 2666462.7359 | 1212788.5625 | 2666456.9434 | 1212795.5719
93 | 2666487.1572 | 1212796.395 | 2666481.871 | 1212792.2113
94 | 2666487.1572 | 1212796.395 | 2666473.5464 | 1212814.4879
95 | 2666487.1572 | 1212796.395 | 2666503.7761 | 1212809.549
96 | 2666560.7921 | 1212675.7079 | 2666569.6919 | 1212679.5967
97 | 2666560.7921 | 1212675.7079 | 2666557.0097 | 1212684.4601
98 | 2666560.7921 | 1212675.7079 | 2666539.1364 | 1212666.2514
99 | 2666533.5414 | 1212663.8083 | 2666539.1364 | 1212666.2514
100 | 2666487.7561 | 1212702.4991 | 2666508.6104 | 1212715.4729 | 2666509.5069 | 1212716.15 | 2666511.9179 | 1212717.9557
101 | 2666487.7561 | 1212702.4991 | 2666472.224 | 1212729.893
102 | 2666501.4668 | 1212682.2838 | 2666497.9515 | 1212686.9024
103 | 2666511.9179 | 1212717.9557 | 2666518.3211 | 1212708.5435
104 | 2666496.0433 | 1212821.8432 | 2666486.8752 | 1212833.2703 | 2666485.2734 | 1212834.5199 | 2666484.106 | 1212834.2957 | 2666478.8422 | 1212830.1122

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666579.2696 | 1212745.4748
1 | 2666567.7958 | 1212760.1829
2 | 2666541.037 | 1212739.8718
3 | 2666575.071 | 1212765.8899
4 | 2666536.7275 | 1212736.6328
5 | 2666528.6434 | 1212775.4607
6 | 2666581.1933 | 1212770.6958
7 | 2666561.7226 | 1212783.5852
8 | 2666534.0316 | 1212734.6033
9 | 2666518.2625 | 1212760.0172
10 | 2666628.8979 | 1212708.2624
11 | 2666625.791 | 1212701.9275
12 | 2666660.207 | 1212731.1412
13 | 2666597.5284 | 1212691.7612
14 | 2666652.6725 | 1212739.7957
15 | 2666670.7436 | 1212728.5017
16 | 2666626.7389 | 1212666.7274
17 | 2666619.115 | 1212643.9297
18 | 2666614.1886 | 1212681.5042
19 | 2666591.3341 | 1212581.7794
20 | 2666600.6104 | 1212594.7243
21 | 2666537.0733 | 1212631.0695
22 | 2666563.0159 | 1212612.6159
23 | 2666565.7154 | 1212615.8035
24 | 2666540.4912 | 1212632.3965
25 | 2666576.3001 | 1212628.2998
26 | 2666613.6663 | 1212682.1465
27 | 2666591.2995 | 1212699.9033
28 | 2666603.171 | 1212818.4694
29 | 2666603.2299 | 1212851.2793
30 | 2666584.162 | 1212818.5716
31 | 2666684.656 | 1212710.6285
32 | 2666640.5717 | 1212679.8543
33 | 2666430.8265 | 1212668.6439
34 | 2666451.3245 | 1212682.2584
35 | 2666489.8731 | 1212670.8357
36 | 2666638.482 | 1212742.4054
37 | 2666533.5875 | 1212634.0395
38 | 2666517.5479 | 1212652.5446
39 | 2666591.223 | 1212689.0113
40 | 2666578.8617 | 1212683.6033
41 | 2666580.3849 | 1212850.7034
42 | 2666401.66 | 1212723.2308
43 | 2666415.3171 | 1212694.1648
44 | 2666385.5291 | 1212733.6355
45 | 2666383.5053 | 1212718.1029
46 | 2666407.9576 | 1212731.4727
47 | 2666437.9275 | 1212689.0639
48 | 2666487.1524 | 1212702.1254
49 | 2666424.3164 | 1212769.2031
50 | 2666435.0967 | 1212755.2007
51 | 2666420.9311 | 1212743.9915
52 | 2666438.501 | 1212757.8936
53 | 2666419.1175 | 1212742.4452
54 | 2666450.2789 | 1212767.2105
55 | 2666416.8991 | 1212740.3889
56 | 2666442.5528 | 1212777.4086
57 | 2666462.9171 | 1212777.211
58 | 2666383.5258 | 1212801.6431
59 | 2666358.6423 | 1212776.6297
60 | 2666367.1798 | 1212763.8628
61 | 2666492.7601 | 1212905.7364
62 | 2666491.505 | 1212904.5217
63 | 2666510.3989 | 1212925.1282
64 | 2666440.2388 | 1212828.602
65 | 2666447.9838 | 1212811.5903
66 | 2666507.7948 | 1212885.0963
67 | 2666570.746 | 1212849.7825
68 | 2666423.0531 | 1212799.6941
69 | 2666462.0512 | 1212835.673
70 | 2666470.6573 | 1212783.3364
71 | 2666508.4027 | 1212884.3932
72 | 2666402.3148 | 1212740.7377
73 | 2666411.3303 | 1212747.8871
74 | 2666547.614 | 1212868.0983
75 | 2666555.3573 | 1212846.0974
76 | 2666545.3014 | 1212840.9828
77 | 2666569.2818 | 1212873.8428
78 | 2666538.5921 | 1212837.0937
79 | 2666525.2627 | 1212826.5496
80 | 2666502.7496 | 1212855.3943
81 | 2666509.9553 | 1212846.1621
82 | 2666522.9734 | 1212824.7341
83 | 2666508.4617 | 1212813.2541
84 | 2666508.3633 | 1212836.3784
85 | 2666491.6694 | 1212834.8555
86 | 2666505.0804 | 1212810.5814
87 | 2666456.9434 | 1212795.5719
88 | 2666468.4207 | 1212781.566
89 | 2666481.871 | 1212792.2113
90 | 2666487.1572 | 1212796.395
91 | 2666569.6919 | 1212679.5967
92 | 2666560.7921 | 1212675.7079
93 | 2666533.5414 | 1212663.8083
94 | 2666539.1364 | 1212666.2514
95 | 2666557.0097 | 1212684.4601
96 | 2666487.7561 | 1212702.4991
97 | 2666497.9515 | 1212686.9024
98 | 2666511.9179 | 1212717.9557
99 | 2666472.224 | 1212729.893
100 | 2666501.4668 | 1212682.2838
101 | 2666518.3211 | 1212708.5435
102 | 2666503.7761 | 1212809.549
103 | 2666473.5464 | 1212814.4879
104 | 2666496.0433 | 1212821.8432
105 | 2666478.8422 | 1212830.1122
106 | 2666516.3995 | 1212762.2999

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99611 | -0.073667 | 0.0071742 | 0.001798
1 | 0.99623 | -0.071317 | 0 | 0
2 | 0.99688 | -0.058884 | 0 | 0
3 | 0.99612 | -0.073578 | 0 | 0
4 | 0.99702 | -0.05613 | 0 | 0
5 | 0.99653 | -0.065535 | 0.0080602 | 0.0020201
6 | 0.99607 | -0.074468 | 0.0065041 | 0.0016301
7 | 0.99597 | -0.076477 | 0.0074443 | 0.0018657
8 | 0.99671 | -0.062075 | 0.0087101 | 0.002183
9 | 1 | 0 | -0.44081 | -0.11325
10 | 0.97221 | -0.53576 | 0.010533 | 0.0026399
11 | 0.97247 | -0.53066 | 0 | 0
12 | 0.97126 | -0.55447 | 0 | 0
13 | 0.9735 | -0.51032 | 0 | 0
14 | 0.97114 | -0.55695 | 0 | 0
15 | 0.97106 | -0.55846 | 0 | 0
16 | 0.97268 | -0.52645 | 0 | 0
17 | 0.97235 | -0.53294 | 0.014659 | 0.0036739
18 | 0.97295 | -0.52121 | 0.0097998 | 0.0024561
19 | 0.98141 | -0.35557 | 0 | 0
20 | 0.98104 | -0.36261 | 0 | 0
21 | 0.983 | -0.32471 | 0.0056992 | 0.0014284
22 | 0.98002 | -0.38245 | 0 | 0
23 | 0.98011 | -0.38077 | 0 | 0
24 | 0.9794 | -0.39455 | 0.00259 | 0.00064912
25 | 0.98005 | -0.38201 | 0.0041612 | 0.0010429
26 | 0.97296 | -0.52084 | 0 | 0
27 | 0.97419 | -0.49666 | 0.0078521 | 0.0019679
28 | 0.97017 | -0.57588 | 0 | 0
29 | 0.97046 | -0.57009 | 0 | 0
30 | 0.97 | -0.57923 | 0.0095343 | 0.0023895
31 | 0.9709 | -0.56162 | 0.0075534 | 0.0018931
32 | 0.9707 | -0.56563 | 0.0067068 | 0.0016809
33 | 0.98697 | -0.24796 | 0 | 0
34 | 0.98796 | -0.22874 | 0 | 0
35 | 0.98447 | -0.29619 | 0.052302 | 0.013108
36 | 0.9707 | -0.56549 | 0.011646 | 0.0029188
37 | 0.9831 | -0.32267 | 0.0041693 | 0.0010449
38 | 0.97879 | -0.40653 | 0 | 0
39 | 0.97511 | -0.47857 | 0 | 0
40 | 0.97597 | -0.46162 | 0 | 0
41 | 0.97067 | -0.56605 | 0.012163 | 0.0030483
42 | 0.98445 | -0.29652 | 0 | 0
43 | 0.98605 | -0.26558 | 0 | 0
44 | 0.98418 | -0.30166 | 0 | 0
45 | 0.98428 | -0.29984 | 0.0093815 | 0.0023512
46 | 0.98398 | -0.30548 | 0 | 0
47 | 0.9872 | -0.24345 | 0.0052825 | 0.0013239
48 | 0.99152 | -0.16061 | 0 | 0
49 | 0.98156 | -0.3526 | 0.0048347 | 0.0012117
50 | 0.98163 | -0.35105 | 0 | 0
51 | 0.98237 | -0.33677 | 0 | 0
52 | 0.98146 | -0.3544 | 0.011613 | 0.0029104
53 | 0.98247 | -0.33488 | 0.0059736 | 0.0014971
54 | 0.98091 | -0.36519 | 0 | 0
55 | 0.98259 | -0.33241 | 0 | 0
56 | 0.98086 | -0.36606 | 0.003744 | 0.00093833
57 | 0.98032 | -0.37651 | 0.0044157 | 0.0011067
58 | 0.98358 | -0.31355 | 0.0048564 | 0.0012171
59 | 0.98374 | -0.31043 | 0 | 0
60 | 0.9838 | -0.30908 | 0.0067919 | 0.0017022
61 | 0.97063 | -0.56685 | 0 | 0
62 | 0.97063 | -0.5667 | 0 | 0
63 | 0.97051 | -0.56917 | 0.0047798 | 0.0011979
64 | 0.97901 | -0.40231 | 0.0066799 | 0.0016741
65 | 0.97912 | -0.40001 | 0 | 0
66 | 0.97075 | -0.56446 | 0.011626 | 0.0029137
67 | 0.97086 | -0.56217 | 0 | 0
68 | 0.97897 | -0.40299 | 0.0057531 | 0.0014419
69 | 0.97879 | -0.40662 | 0.010288 | 0.0025785
70 | 0.97989 | -0.38507 | 0 | 0
71 | 0.97076 | -0.56417 | 0.0069314 | 0.0017372
72 | 0.98347 | -0.31538 | 0.010702 | 0.0026823
73 | 0.98299 | -0.32478 | 0 | 0
74 | 0.97115 | -0.55643 | 0.0075981 | 0.0019043
75 | 0.97132 | -0.55316 | 0 | 0
76 | 0.97172 | -0.54516 | 0.0090248 | 0.0022618
77 | 0.97066 | -0.56623 | 0.009114 | 0.0022842
78 | 0.97207 | -0.53834 | 0 | 0
79 | 0.97282 | -0.52351 | 0 | 0
80 | 0.97165 | -0.54649 | 0.0041218 | 0.001033
81 | 0.97195 | -0.54056 | 0.009722 | 0.0024366
82 | 0.97305 | -0.51896 | 0.0079206 | 0.0019851
83 | 0.97473 | -0.48588 | 0 | 0
84 | 0.97296 | -0.52071 | 0.0049084 | 0.0012302
85 | 0.97468 | -0.48682 | 0.001871 | 0.00046891
86 | 0.97513 | -0.47804 | 0 | 0
87 | 0.97999 | -0.38302 | 0.0052 | 0.0013032
88 | 0.98008 | -0.38131 | 0 | 0
89 | 0.97825 | -0.41698 | 0.0046434 | 0.0011638
90 | 0.9775 | -0.43149 | 0 | 0
91 | 0.97662 | -0.44904 | 0.0030404 | 0.00076199
92 | 0.97727 | -0.43631 | 0 | 0
93 | 0.97839 | -0.41426 | 0.0027892 | 0.00069905
94 | 0.97816 | -0.4189 | 0.0027004 | 0.00067677
95 | 0.97719 | -0.43787 | 0.0089916 | 0.0022535
96 | 0.99158 | -0.15941 | 0 | 0
97 | 0.99141 | -0.16281 | 0.0035954 | 0.00090109
98 | 0.99418 | -0.10992 | 0 | 0
99 | 0.99129 | -0.16505 | 0.010094 | 0.0025297
100 | 0.99139 | -0.16312 | 0.0029969 | 0.0007511
101 | 0.99415 | -0.11049 | 0.002859 | 0.00071652
102 | 0.97529 | -0.4748 | 0.0054545 | 0.001367
103 | 0.97737 | -0.43408 | 0.0062824 | 0.0015745
104 | 0.97503 | -0.4799 | 0 | 0
105 | 0.97487 | -0.48305 | 0.0070057 | 0.0017558
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071742 | -0.001798 | 0.007175 | 0.0017983 | 8.0342e-07 | 2.7133e-07 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010717 | 0.99611 | -0.073667 | 0.99623 | -0.071317 | 2.9442
1 | -0.021126 | -0.0052954 | 0.021139 | 0.005303 | 1.2522e-05 | 7.5771e-06 | 0.031555 | 0.031555 | 0.031555 | 0.99623 | -0.071317 | 0.99688 | -0.058884 | 8.669
2 | 0.013951 | 0.0034971 | -0.01395 | -0.0034963 | 1.503e-06 | 8.4175e-07 | 0.020838 | 0.020838 | 0.020838 | 0.99623 | -0.071317 | 0.99612 | -0.073578 | 5.7248
3 | -0.029202 | -0.0073241 | 0.029205 | 0.0073264 | 3.8342e-06 | 2.3837e-06 | 0.04359 | 0.04359 | 0.04359 | 0.99688 | -0.058884 | 0.99702 | -0.05613 | 11.9753
4 | 0.0080628 | 0.0020211 | -0.0080602 | -0.0020201 | 2.5545e-06 | 1.022e-06 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.99688 | -0.058884 | 0.99653 | -0.065535 | 3.3064
5 | 0.0065044 | 0.0016302 | -0.0065041 | -0.0016301 | 2.7555e-07 | 7.5039e-08 | 0.0097164 | 0.0097164 | 0.0097164 | 0.99612 | -0.073578 | 0.99607 | -0.074468 | 2.6693
6 | 0.0074453 | 0.0018661 | -0.0074443 | -0.0018657 | 1.0282e-06 | 3.6955e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.99612 | -0.073578 | 0.99597 | -0.076477 | 3.0555
7 | 0.40876 | 0.10516 | -0.40864 | -0.10508 | 0.00011811 | 7.5416e-05 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.99702 | -0.05613 | 0.99671 | -0.062075 | 41.9661
8 | -0.43797 | -0.11248 | 0.43916 | 0.11325 | 0.0011972 | 0.00076464 | 0.65462 | 0.65462 | 0.65462 | 0.99702 | -0.05613 | 1 | 0 | 44.9599
9 | 0.39993 | 0.1029 | -0.39901 | -0.10231 | 0.00092804 | 0.00059251 | 0.59802 | 0.59802 | 0.59802 | 0.99671 | -0.062075 | 0.99418 | -0.10992 | 41.0731
10 | -0.036475 | -0.0091529 | 0.036484 | 0.0091585 | 8.8845e-06 | 5.5918e-06 | 0.055831 | 0.055831 | 0.055831 | 0.97221 | -0.53576 | 0.97247 | -0.53066 | 15.3382
11 | 0.025942 | 0.0065131 | -0.025919 | -0.0064988 | 2.3127e-05 | 1.4317e-05 | 0.039709 | 0.039709 | 0.039709 | 0.97221 | -0.53576 | 0.97126 | -0.55447 | 10.9092
12 | -0.036484 | -0.0091585 | 0.036519 | 0.0091808 | 3.5431e-05 | 2.2299e-05 | 0.055831 | 0.055831 | 0.055831 | 0.97247 | -0.53066 | 0.9735 | -0.51032 | 15.3381
13 | 0.011652 | 0.0029221 | -0.011651 | -0.0029213 | 1.3793e-06 | 7.3996e-07 | 0.017852 | 0.017852 | 0.017852 | 0.97126 | -0.55447 | 0.97114 | -0.55695 | 4.9045
14 | 0.014266 | 0.0035767 | -0.014264 | -0.0035751 | 2.7127e-06 | 1.5487e-06 | 0.021857 | 0.021857 | 0.021857 | 0.97126 | -0.55447 | 0.97106 | -0.55846 | 6.0047
15 | 0.02448 | 0.0061425 | -0.024467 | -0.0061349 | 1.2274e-05 | 7.5648e-06 | 0.03742 | 0.03742 | 0.03742 | 0.9735 | -0.51032 | 0.97296 | -0.52084 | 10.2803
16 | -0.060999 | -0.015323 | 0.061039 | 0.015349 | 3.9782e-05 | 2.5309e-05 | 0.093251 | 0.093251 | 0.093251 | 0.9735 | -0.51032 | 0.97419 | -0.49666 | 25.6184
17 | 0.011651 | 0.0029213 | -0.011646 | -0.0029188 | 4.739e-06 | 2.5426e-06 | 0.017852 | 0.017853 | 0.017853 | 0.97114 | -0.55695 | 0.9707 | -0.56549 | 4.9046
18 | 0.0075545 | 0.0018935 | -0.0075534 | -0.0018931 | 1.1383e-06 | 4.4833e-07 | 0.011576 | 0.011576 | 0.011576 | 0.97106 | -0.55846 | 0.9709 | -0.56162 | 3.1803
19 | 0.0067091 | 0.0016816 | -0.0067068 | -0.0016809 | 2.2903e-06 | 7.5126e-07 | 0.010281 | 0.010281 | 0.010281 | 0.97106 | -0.55846 | 0.9707 | -0.56563 | 2.8245
20 | 0.014663 | 0.0036765 | -0.014659 | -0.0036739 | 4.5364e-06 | 2.605e-06 | 0.022433 | 0.022433 | 0.022433 | 0.97268 | -0.52645 | 0.97235 | -0.53294 | 6.1629
21 | -0.014663 | -0.0036765 | 0.014667 | 0.0036786 | 3.6603e-06 | 2.1018e-06 | 0.022433 | 0.022433 | 0.022433 | 0.97268 | -0.52645 | 0.97295 | -0.52121 | 6.1629
22 | -0.024467 | -0.0061346 | 0.024467 | 0.0061349 | 4.3473e-07 | 2.6794e-07 | 0.03742 | 0.03742 | 0.03742 | 0.97295 | -0.52121 | 0.97296 | -0.52084 | 10.2803
23 | 0.093706 | 0.023738 | -0.093674 | -0.023719 | 3.1645e-05 | 1.9409e-05 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.98141 | -0.35557 | 0.98104 | -0.36261 | 9.7644
24 | -0.093706 | -0.023738 | 0.093845 | 0.023823 | 0.00013913 | 8.5323e-05 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.98141 | -0.35557 | 0.983 | -0.32471 | 9.7643
25 | 0.093674 | 0.023719 | -0.093593 | -0.023669 | 8.1638e-05 | 5.0074e-05 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.98104 | -0.36261 | 0.98011 | -0.38077 | 9.7644
26 | -0.099544 | -0.025252 | 0.099554 | 0.025258 | 9.7625e-06 | 6.0157e-06 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.983 | -0.32471 | 0.9831 | -0.32267 | 10.3568
27 | -0.089424 | -0.022621 | 0.089431 | 0.022626 | 7.2185e-06 | 4.4096e-06 | 0.13585 | 0.13585 | 0.13585 | 0.98002 | -0.38245 | 0.98011 | -0.38077 | 9.3305
28 | 0.089424 | 0.022621 | -0.089372 | -0.02259 | 5.1868e-05 | 3.1685e-05 | 0.13585 | 0.13585 | 0.13585 | 0.98002 | -0.38245 | 0.9794 | -0.39455 | 9.3305
29 | 0.0041614 | 0.0010428 | -0.0041612 | -0.0010429 | 2.4514e-07 | -4.9488e-08 | 0.0063179 | 0.006318 | 0.006318 | 0.98011 | -0.38077 | 0.98005 | -0.38201 | 1.7357
30 | 0.086782 | 0.021941 | -0.086732 | -0.02191 | 4.9816e-05 | 3.0346e-05 | 0.13192 | 0.13192 | 0.13192 | 0.9794 | -0.39455 | 0.97879 | -0.40653 | 9.0603
31 | -0.068891 | -0.017317 | 0.06895 | 0.017354 | 5.956e-05 | 3.7939e-05 | 0.10524 | 0.10524 | 0.10524 | 0.97419 | -0.49666 | 0.97511 | -0.47857 | 28.9133
32 | -0.0095358 | -0.0023903 | 0.0095385 | 0.0023915 | 2.632e-06 | 1.2792e-06 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.97017 | -0.57588 | 0.97046 | -0.57009 | 4.0181
33 | 0.0095358 | 0.0023903 | -0.0095343 | -0.0023895 | 1.5249e-06 | 7.4125e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.97017 | -0.57588 | 0.97 | -0.57923 | 4.0181
34 | -0.0095385 | -0.0023915 | 0.0095403 | 0.0023924 | 1.8335e-06 | 8.9095e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.97046 | -0.57009 | 0.97067 | -0.56605 | 4.0181
35 | -0.15652 | -0.039721 | 0.15666 | 0.039812 | 0.00014479 | 9.1251e-05 | 0.23616 | 0.23616 | 0.23616 | 0.98697 | -0.24796 | 0.98796 | -0.22874 | 16.2196
36 | 0.15652 | 0.039721 | -0.15616 | -0.039493 | 0.00036223 | 0.00022829 | 0.23616 | 0.23616 | 0.23616 | 0.98697 | -0.24796 | 0.98447 | -0.29619 | 16.2197
37 | 0.22058 | 0.056182 | -0.22042 | -0.056083 | 0.00015631 | 9.9269e-05 | 0.33254 | 0.33254 | 0.33254 | 0.98796 | -0.22874 | 0.9872 | -0.24345 | 22.8396
38 | -0.37724 | -0.095994 | 0.37849 | 0.096788 | 0.0012434 | 0.00079368 | 0.5687 | 0.5687 | 0.5687 | 0.98796 | -0.22874 | 0.99152 | -0.16061 | 39.0591
39 | 0.10386 | 0.026384 | -0.10372 | -0.026303 | 0.00013222 | 8.1717e-05 | 0.1571 | 0.15711 | 0.15711 | 0.98447 | -0.29619 | 0.9831 | -0.32267 | 10.7902
40 | 0.086732 | 0.02191 | -0.0867 | -0.021891 | 3.2127e-05 | 1.9572e-05 | 0.13192 | 0.13192 | 0.13192 | 0.97879 | -0.40653 | 0.97839 | -0.41426 | 9.0603
41 | -0.06895 | -0.017354 | 0.069006 | 0.01739 | 5.5908e-05 | 3.5613e-05 | 0.10524 | 0.10524 | 0.10524 | 0.97511 | -0.47857 | 0.97597 | -0.46162 | 28.9133
42 | -0.069006 | -0.01739 | 0.069048 | 0.017417 | 4.1565e-05 | 2.6477e-05 | 0.10524 | 0.10524 | 0.10524 | 0.97597 | -0.46162 | 0.97662 | -0.44904 | 28.9133
43 | -0.021703 | -0.0054408 | 0.021707 | 0.0054432 | 4.0195e-06 | 2.4528e-06 | 0.033271 | 0.033271 | 0.033271 | 0.97067 | -0.56605 | 0.97086 | -0.56217 | 9.1405
44 | -0.21459 | -0.05441 | 0.21491 | 0.054613 | 0.00031965 | 0.00020293 | 0.32458 | 0.32458 | 0.32458 | 0.98445 | -0.29652 | 0.98605 | -0.26558 | 22.2928
45 | 0.011656 | 0.0029231 | -0.011653 | -0.0029215 | 2.8557e-06 | 1.5159e-06 | 0.017619 | 0.01762 | 0.01762 | 0.98445 | -0.29652 | 0.98418 | -0.30166 | 4.8405
46 | 0.009383 | 0.0023519 | -0.0093815 | -0.0023512 | 1.4841e-06 | 6.9973e-07 | 0.014183 | 0.014183 | 0.014183 | 0.98445 | -0.29652 | 0.98428 | -0.29984 | 3.8964
47 | 0.19355 | 0.049135 | -0.19347 | -0.049082 | 8.3356e-05 | 5.2821e-05 | 0.29278 | 0.29278 | 0.29278 | 0.98445 | -0.29652 | 0.98398 | -0.30548 | 20.1086
48 | -0.21491 | -0.054613 | 0.21514 | 0.054759 | 0.00022935 | 0.0001456 | 0.32458 | 0.32458 | 0.32458 | 0.98605 | -0.26558 | 0.9872 | -0.24345 | 22.2928
49 | 0.011653 | 0.0029215 | -0.011649 | -0.0029194 | 4.1173e-06 | 2.1858e-06 | 0.01762 | 0.01762 | 0.01762 | 0.98418 | -0.30166 | 0.9838 | -0.30908 | 4.8406
50 | 0.19347 | 0.049082 | -0.19338 | -0.049024 | 9.2075e-05 | 5.8346e-05 | 0.29278 | 0.29278 | 0.29278 | 0.98398 | -0.30548 | 0.98347 | -0.31538 | 20.1086
51 | -0.38508 | -0.09844 | 0.3851 | 0.098454 | 2.222e-05 | 1.4185e-05 | 0.57859 | 0.57859 | 0.57859 | 0.99152 | -0.16061 | 0.99158 | -0.15941 | 39.7386
52 | 0.0065931 | 0.0016523 | -0.0065924 | -0.0016521 | 6.9092e-07 | 1.9949e-07 | 0.0098945 | 0.0098946 | 0.0098946 | 0.99152 | -0.16061 | 0.99141 | -0.16281 | 2.7183
53 | -0.0048347 | -0.0012117 | 0.0048351 | 0.0012117 | 3.5598e-07 | 4.4452e-09 | 0.0073293 | 0.0073292 | 0.0073293 | 0.98156 | -0.3526 | 0.98163 | -0.35105 | 2.0135
54 | -0.17639 | -0.04465 | 0.17651 | 0.044726 | 0.000121 | 7.653e-05 | 0.26754 | 0.26754 | 0.26754 | 0.98163 | -0.35105 | 0.98237 | -0.33677 | 18.3752
55 | 0.17156 | 0.043438 | -0.17153 | -0.043421 | 2.7554e-05 | 1.7415e-05 | 0.26021 | 0.26021 | 0.26021 | 0.98163 | -0.35105 | 0.98146 | -0.3544 | 17.8718
56 | -0.17651 | -0.044726 | 0.17653 | 0.044736 | 1.6005e-05 | 1.0122e-05 | 0.26754 | 0.26754 | 0.26754 | 0.98237 | -0.33677 | 0.98247 | -0.33488 | 18.3751
57 | 0.15992 | 0.04051 | -0.15983 | -0.040458 | 8.2866e-05 | 5.2275e-05 | 0.24261 | 0.24261 | 0.24261 | 0.98146 | -0.3544 | 0.98091 | -0.36519 | 16.6626
58 | -0.1825 | -0.046233 | 0.18252 | 0.046247 | 2.1695e-05 | 1.3731e-05 | 0.27659 | 0.27659 | 0.27659 | 0.98247 | -0.33488 | 0.98259 | -0.33241 | 18.9965
59 | 0.0037441 | 0.00093827 | -0.003744 | -0.00093833 | 1.5464e-07 | -6.2383e-08 | 0.0056798 | 0.0056798 | 0.0056798 | 0.98091 | -0.36519 | 0.98086 | -0.36606 | 1.5604
60 | 0.15609 | 0.03952 | -0.156 | -0.039466 | 8.4814e-05 | 5.3468e-05 | 0.23693 | 0.23693 | 0.23693 | 0.98091 | -0.36519 | 0.98032 | -0.37651 | 16.2725
61 | -0.18252 | -0.046247 | 0.18259 | 0.04629 | 6.6929e-05 | 4.2362e-05 | 0.27659 | 0.27659 | 0.27659 | 0.98259 | -0.33241 | 0.98299 | -0.32478 | 18.9965
62 | 0.15159 | 0.038359 | -0.15155 | -0.038337 | 3.4874e-05 | 2.1965e-05 | 0.23023 | 0.23023 | 0.23023 | 0.98032 | -0.37651 | 0.98008 | -0.38131 | 15.8122
63 | -0.0048564 | -0.0012171 | 0.0048571 | 0.0012171 | 7.2198e-07 | 9.3028e-09 | 0.0073471 | 0.0073469 | 0.0073471 | 0.98358 | -0.31355 | 0.98374 | -0.31043 | 2.0184
64 | -0.0048571 | -0.0012171 | 0.0048574 | 0.0012171 | 3.1128e-07 | 3.9594e-09 | 0.0073469 | 0.0073468 | 0.0073469 | 0.98374 | -0.31043 | 0.9838 | -0.30908 | 2.0184
65 | -0.0047803 | -0.0011979 | 0.0047803 | 0.0011979 | 3.5123e-08 | 9.2297e-10 | 0.0073284 | 0.0073284 | 0.0073284 | 0.97063 | -0.56685 | 0.97063 | -0.5667 | 2.0133
66 | 0.0047803 | 0.0011979 | -0.0047798 | -0.0011979 | 5.2794e-07 | 1.3921e-08 | 0.0073284 | 0.0073285 | 0.0073285 | 0.97063 | -0.56685 | 0.97051 | -0.56917 | 2.0133
67 | -0.0047803 | -0.0011979 | 0.0047808 | 0.0011979 | 5.106e-07 | 1.3373e-08 | 0.0073284 | 0.0073283 | 0.0073284 | 0.97063 | -0.5667 | 0.97075 | -0.56446 | 2.0133
68 | -0.0066799 | -0.0016741 | 0.0066806 | 0.0016744 | 7.3181e-07 | 2.3028e-07 | 0.010153 | 0.010153 | 0.010153 | 0.97901 | -0.40231 | 0.97912 | -0.40001 | 2.7893
69 | 0.0057539 | 0.001442 | -0.0057531 | -0.0014419 | 8.1612e-07 | 1.6441e-07 | 0.0087445 | 0.0087446 | 0.0087446 | 0.97912 | -0.40001 | 0.97897 | -0.40299 | 2.4024
70 | 0.010292 | 0.0025802 | -0.010288 | -0.0025785 | 3.2424e-06 | 1.6308e-06 | 0.015641 | 0.015641 | 0.015641 | 0.97912 | -0.40001 | 0.97879 | -0.40662 | 4.297
71 | -0.022726 | -0.0056966 | 0.022742 | 0.0057065 | 1.6189e-05 | 9.9057e-06 | 0.034538 | 0.034538 | 0.034538 | 0.97912 | -0.40001 | 0.97989 | -0.38507 | 9.4886
72 | -0.016407 | -0.0041117 | 0.016407 | 0.0041118 | 2.2044e-07 | 1.2959e-07 | 0.025149 | 0.025149 | 0.025149 | 0.97075 | -0.56446 | 0.97076 | -0.56417 | 6.9091
73 | 0.0091157 | 0.002285 | -0.009114 | -0.0022842 | 1.7667e-06 | 8.3233e-07 | 0.013972 | 0.013972 | 0.013972 | 0.97086 | -0.56217 | 0.97066 | -0.56623 | 3.8384
74 | -0.030823 | -0.0077282 | 0.030836 | 0.0077365 | 1.3236e-05 | 8.2757e-06 | 0.047243 | 0.047243 | 0.047243 | 0.97086 | -0.56217 | 0.97132 | -0.55316 | 12.9788
75 | 0.12358 | 0.031311 | -0.12339 | -0.03119 | 0.00018912 | 0.00012086 | 0.18779 | 0.18779 | 0.18779 | 0.97989 | -0.38507 | 0.97825 | -0.41698 | 51.5911
76 | -0.14633 | -0.037017 | 0.14635 | 0.037034 | 2.6396e-05 | 1.6822e-05 | 0.22233 | 0.22233 | 0.22233 | 0.97989 | -0.38507 | 0.98008 | -0.38131 | 30.5398
77 | -0.023338 | -0.005849 | 0.023358 | 0.005861 | 1.9674e-05 | 1.2084e-05 | 0.035774 | 0.035774 | 0.035774 | 0.97076 | -0.56417 | 0.97165 | -0.54649 | 9.8279
78 | 0.18267 | 0.046342 | -0.18259 | -0.04629 | 8.2523e-05 | 5.2231e-05 | 0.27659 | 0.27659 | 0.27659 | 0.98347 | -0.31538 | 0.98299 | -0.32478 | 18.9965
79 | -0.0075981 | -0.0019043 | 0.0075993 | 0.0019047 | 1.1854e-06 | 4.7004e-07 | 0.011642 | 0.011642 | 0.011642 | 0.97115 | -0.55643 | 0.97132 | -0.55316 | 3.1983
80 | -0.038436 | -0.0096412 | 0.03845 | 0.0096505 | 1.467e-05 | 9.2488e-06 | 0.058885 | 0.058885 | 0.058885 | 0.97132 | -0.55316 | 0.97172 | -0.54516 | 16.1771
81 | -0.047475 | -0.011912 | 0.04749 | 0.011922 | 1.5433e-05 | 9.7808e-06 | 0.072704 | 0.072704 | 0.072704 | 0.97172 | -0.54516 | 0.97207 | -0.53834 | 19.9738
82 | -0.04749 | -0.011922 | 0.047524 | 0.011943 | 3.363e-05 | 2.1313e-05 | 0.072704 | 0.072704 | 0.072704 | 0.97207 | -0.53834 | 0.97282 | -0.52351 | 19.9737
83 | -0.084764 | -0.021298 | 0.084782 | 0.02131 | 1.8394e-05 | 1.1736e-05 | 0.12967 | 0.12967 | 0.12967 | 0.97282 | -0.52351 | 0.97305 | -0.51896 | 35.6247
84 | 0.03724 | 0.0093546 | -0.03721 | -0.0093355 | 3.028e-05 | 1.907e-05 | 0.05697 | 0.05697 | 0.05697 | 0.97282 | -0.52351 | 0.97195 | -0.54056 | 15.651
85 | -0.02748 | -0.0068941 | 0.027488 | 0.0068989 | 7.7788e-06 | 4.8333e-06 | 0.042086 | 0.042086 | 0.042086 | 0.97165 | -0.54649 | 0.97195 | -0.54056 | 11.562
86 | -0.097612 | -0.024525 | 0.097766 | 0.024624 | 0.00015438 | 9.8576e-05 | 0.14929 | 0.14929 | 0.14929 | 0.97305 | -0.51896 | 0.97473 | -0.48588 | 41.0146
87 | 0.0049088 | 0.0012302 | -0.0049084 | -0.0012302 | 4.0816e-07 | 2.1321e-08 | 0.0075067 | 0.0075068 | 0.0075068 | 0.97305 | -0.51896 | 0.97296 | -0.52071 | 2.0623
88 | 0.0018711 | 0.00046863 | -0.001871 | -0.00046891 | 8.3709e-08 | -2.8745e-07 | 0.0028563 | 0.0028564 | 0.0028564 | 0.97473 | -0.48588 | 0.97468 | -0.48682 | 0.78472
89 | -0.099637 | -0.025092 | 0.099675 | 0.025116 | 3.7354e-05 | 2.3853e-05 | 0.15215 | 0.15215 | 0.15215 | 0.97473 | -0.48588 | 0.97513 | -0.47804 | 41.7992
90 | 0.0070073 | 0.0017564 | -0.0070067 | -0.0017562 | 6.1852e-07 | 2.1592e-07 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.97513 | -0.47804 | 0.97503 | -0.4799 | 2.9377
91 | -0.10668 | -0.026872 | 0.1067 | 0.026883 | 1.6541e-05 | 1.0566e-05 | 0.16284 | 0.16284 | 0.16284 | 0.97513 | -0.47804 | 0.97529 | -0.4748 | 44.7369
92 | -0.0052 | -0.0013032 | 0.0052004 | 0.0013033 | 4.2333e-07 | 4.2758e-08 | 0.0078957 | 0.0078956 | 0.0078957 | 0.97999 | -0.38302 | 0.98008 | -0.38131 | 2.1691
93 | 0.11875 | 0.030026 | -0.11867 | -0.029973 | 8.2574e-05 | 5.2763e-05 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 0.97825 | -0.41698 | 0.9775 | -0.43149 | 49.6507
94 | 0.0062832 | 0.0015747 | -0.0062824 | -0.0015745 | 7.7604e-07 | 2.1313e-07 | 0.0095646 | 0.0095647 | 0.0095647 | 0.9775 | -0.43149 | 0.97737 | -0.43408 | 2.6277
95 | 0.11239 | 0.028399 | -0.11215 | -0.02825 | 0.00023285 | 0.00014876 | 0.17116 | 0.17116 | 0.17116 | 0.9775 | -0.43149 | 0.97529 | -0.4748 | 47.0231
96 | -0.072088 | -0.018179 | 0.072132 | 0.018207 | 4.3971e-05 | 2.802e-05 | 0.10988 | 0.10988 | 0.10988 | 0.97662 | -0.44904 | 0.97727 | -0.43631 | 30.1859
97 | 0.0089923 | 0.0022538 | -0.0089916 | -0.0022535 | 6.7011e-07 | 3.0945e-07 | 0.013692 | 0.013692 | 0.013692 | 0.97727 | -0.43631 | 0.97719 | -0.43787 | 3.7615
98 | -0.081124 | -0.02046 | 0.081192 | 0.020503 | 6.7653e-05 | 4.2705e-05 | 0.12357 | 0.12357 | 0.12357 | 0.97727 | -0.43631 | 0.97816 | -0.4189 | 16.9737
99 | 0.083911 | 0.021192 | -0.083892 | -0.02118 | 1.866e-05 | 1.1789e-05 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.97839 | -0.41426 | 0.97816 | -0.4189 | 17.538
100 | -0.3952 | -0.10099 | 0.39615 | 0.10159 | 0.00094841 | 0.0006055 | 0.59375 | 0.59375 | 0.59375 | 0.99158 | -0.15941 | 0.99418 | -0.10992 | 40.7792
101 | 0.010096 | 0.002531 | -0.010094 | -0.0025297 | 2.711e-06 | 1.3289e-06 | 0.015151 | 0.015151 | 0.015151 | 0.99158 | -0.15941 | 0.99129 | -0.16505 | 4.1625
102 | 0.002997 | 0.00075105 | -0.0029969 | -0.0007511 | 4.404e-08 | -4.6657e-08 | 0.0044982 | 0.0044982 | 0.0044982 | 0.99141 | -0.16281 | 0.99139 | -0.16312 | 1.2358
103 | 0.002859 | 0.00071642 | -0.002859 | -0.00071652 | 7.8109e-08 | -9.7506e-08 | 0.0042791 | 0.0042792 | 0.0042792 | 0.99418 | -0.10992 | 0.99415 | -0.11049 | 1.1756
104 | 0.0070067 | 0.0017562 | -0.0070057 | -0.0017558 | 1.0531e-06 | 3.6773e-07 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.97503 | -0.4799 | 0.97487 | -0.48305 | 2.9377

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44791 | 0.11503

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0071742 | 0.001798
1 | 0.0080602 | 0.0020201
2 | 0.0065041 | 0.0016301
3 | 0.0074443 | 0.0018657
4 | 0.0087101 | 0.002183
5 | 0.0070935 | 0.0017778
6 | 0.010533 | 0.0026399
7 | 0.014659 | 0.0036739
8 | 0.0097998 | 0.0024561
9 | 0.0056992 | 0.0014284
10 | 0.00259 | 0.00064912
11 | 0.0041612 | 0.0010429
12 | 0.0078521 | 0.0019679
13 | 0.0095343 | 0.0023895
14 | 0.0075534 | 0.0018931
15 | 0.0067068 | 0.0016809
16 | 0.052302 | 0.013108
17 | 0.011646 | 0.0029188
18 | 0.0041693 | 0.0010449
19 | 0.012163 | 0.0030483
20 | 0.0093815 | 0.0023512
21 | 0.0052825 | 0.0013239
22 | 0.0048347 | 0.0012117
23 | 0.011613 | 0.0029104
24 | 0.0059736 | 0.0014971
25 | 0.003744 | 0.00093833
26 | 0.0044157 | 0.0011067
27 | 0.0048564 | 0.0012171
28 | 0.0067919 | 0.0017022
29 | 0.0047798 | 0.0011979
30 | 0.0066799 | 0.0016741
31 | 0.011626 | 0.0029137
32 | 0.0057531 | 0.0014419
33 | 0.010288 | 0.0025785
34 | 0.0069314 | 0.0017372
35 | 0.010702 | 0.0026823
36 | 0.0075981 | 0.0019043
37 | 0.0090248 | 0.0022618
38 | 0.009114 | 0.0022842
39 | 0.0041218 | 0.001033
40 | 0.009722 | 0.0024366
41 | 0.0079206 | 0.0019851
42 | 0.0049084 | 0.0012302
43 | 0.001871 | 0.00046891
44 | 0.0052 | 0.0013032
45 | 0.0046434 | 0.0011638
46 | 0.0030404 | 0.00076199
47 | 0.0027892 | 0.00069905
48 | 0.0027004 | 0.00067677
49 | 0.0089916 | 0.0022535
50 | 0.0035954 | 0.00090109
51 | 0.010094 | 0.0025297
52 | 0.0029969 | 0.0007511
53 | 0.002859 | 0.00071652
54 | 0.0054545 | 0.001367
55 | 0.0062824 | 0.0015745
56 | 0.0070057 | 0.0017558

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1