## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-204_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-204_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-204_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-204_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-204_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-204_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-204_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-204_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-204_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-204_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-204_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-204_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-204_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-204_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-204_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-204_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-204_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-204_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-204_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-204_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-204_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-204_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-204_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-204_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-204_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-204_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-204_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-204_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-204_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-204_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-204_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-204_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-204_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-204_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-204_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-204_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-204_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-204_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-204_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-204_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-204_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-204_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-204_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-204_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-204_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-204_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-204_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-204_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-204_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-204_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-204_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-204_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-204_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-204_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-204_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-204_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-204_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-204_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-204_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-204_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-204_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-204_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_3_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-204_0_4_load_0 | 0 | 0.048292 | 0.012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-204_0_4_load_61 | 7 | 0.03557 | 0.0089147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-204_0_4_load_57 | 8 | 0.0034285 | 0.00085927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-204_0_4_load_58 | 9 | 0.0035274 | 0.00088405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-204_0_4_load_51 | 13 | 0.0092476 | 0.0023177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-204_0_4_load_60 | 15 | 0.01768 | 0.0044309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-204_0_4_load_16 | 18 | 0.0071672 | 0.0017963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-204_0_4_load_20 | 19 | 0.003389 | 0.00084937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-204_0_4_load_19 | 20 | 0.0015819 | 0.00039645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-204_0_4_load_47 | 23 | 0.094856 | 0.023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-204_0_4_load_46 | 25 | 0.0047758 | 0.0011969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-204_0_4_load_55 | 26 | 0.0050078 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-204_0_4_load_29 | 28 | 0.026255 | 0.0065802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-204_0_4_load_27 | 29 | 0.012051 | 0.0030204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-204_0_4_load_62 | 30 | 0.0079851 | 0.0020013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-204_0_4_load_34 | 31 | 0.0026456 | 0.00066306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-204_0_4_load_44 | 32 | 0.0032778 | 0.00082151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-204_0_4_load_38 | 33 | 0.0036072 | 0.00090405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-204_0_4_load_52 | 34 | 0.010119 | 0.0025362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-204_0_4_load_17 | 36 | 0.0044392 | 0.0011126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-204_0_4_load_21 | 37 | 0.01537 | 0.0038521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-204_0_4_load_18 | 38 | 0.0014571 | 0.00036518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-204_0_4_load_31 | 40 | 0.015693 | 0.0039329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-204_0_4_load_30 | 41 | 0.0027945 | 0.00070036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-204_0_4_load_45 | 42 | 0.0040242 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-204_0_4_load_22 | 43 | 0.0035588 | 0.00089192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-204_0_4_load_23 | 44 | 0.0031962 | 0.00080105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-204_0_4_load_24 | 45 | 0.0030812 | 0.00077222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-204_0_4_load_25 | 46 | 0.0031932 | 0.0008003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-204_0_4_load_26 | 47 | 0.0031743 | 0.00079556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-204_0_4_load_33 | 48 | 0.0028601 | 0.00071682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-204_0_4_load_32 | 49 | 0.002884 | 0.0007228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-204_0_4_load_56 | 50 | 0.0067678 | 0.0016962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-204_0_4_load_35 | 52 | 0.0032305 | 0.00080964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-204_0_4_load_36 | 53 | 0.0030342 | 0.00076044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-204_0_4_load_37 | 54 | 0.0030321 | 0.00075991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-204_0_4_load_39 | 55 | 0.0027614 | 0.00069208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-204_0_4_load_40 | 57 | 0.0032647 | 0.00081821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-204_0_4_load_41 | 58 | 0.003365 | 0.00084336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-204_0_4_load_42 | 59 | 0.0032111 | 0.00080477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-204_0_4_load_43 | 60 | 0.0040261 | 0.001009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-204_0_4_load_53 | 61 | 0.010026 | 0.0025128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-204_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-204_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-204_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.060632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1061-204_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-204_0_4_line_4 |  | 3 | 15 | 0.067187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1061-204_0_4_line_5 |  | 4 | 20 | 0.028013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-204_0_4_line_6 |  | 4 | 16 | 0.13793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-204_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.028219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-204_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.00528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-204_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.003052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-204_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-204_0_4_line_11 |  | 8 | 31 | 0.007495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-204_0_4_line_12 |  | 8 | 14 | 0.023508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-204_0_4_line_13 |  | 9 | 32 | 0.0079192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-204_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.03122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1061-204_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.058418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-204_0_4_line_16 |  | 10 | 13 | 0.02025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1061-204_0_4_line_17 |  | 11 | 33 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1061-204_0_4_line_18 |  | 11 | 14 | 0.004082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-204_0_4_line_19 |  | 12 | 30 | 0.004083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-204_0_4_line_20 |  | 13 | 34 | 0.016602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1061-204_0_4_line_21 |  | 15 | 35 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1061-204_0_4_line_22 |  | 16 | 17 | 0.033067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-204_0_4_line_23 |  | 16 | 18 | 0.03361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-204_0_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0084658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-204_0_4_line_25 |  | 18 | 36 | 0.0067606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-204_0_4_line_26 |  | 19 | 37 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-204_0_4_line_27 |  | 20 | 38 | 0.024714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-204_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.047908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-204_0_4_line_29 |  | 21 | 23 | 0.046021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-204_0_4_line_30 |  | 22 | 27 | 0.040502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-204_0_4_line_31 |  | 23 | 39 | 0.032885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-204_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.019605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-204_0_4_line_33 |  | 24 | 26 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-204_0_4_line_34 |  | 25 | 42 | 0.019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-204_0_4_line_35 |  | 27 | 28 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-204_0_4_line_36 |  | 27 | 29 | 0.073058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-204_0_4_line_37 |  | 31 | 46 | 0.0056558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-204_0_4_line_38 |  | 32 | 59 | 0.0060446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-204_0_4_line_39 |  | 33 | 53 | 0.0015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1061-204_0_4_line_40 |  | 34 | 61 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1061-204_0_4_line_41 |  | 35 | 61 | 0.033111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1061-204_0_4_line_42 |  | 35 | 56 | 0.021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1061-204_0_4_line_43 |  | 39 | 51 | 0.061393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-204_0_4_line_44 |  | 39 | 56 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-204_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-204_0_4_line_46 |  | 41 | 49 | 0.0042321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-204_0_4_line_47 |  | 42 | 60 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-204_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0057988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-204_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0057729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-204_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0057553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-204_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0061467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-204_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0038444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-204_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0096658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-204_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.022391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-204_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1061-204_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0017885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1061-204_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0010266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-204_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.0073352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-204_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.0072439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-204_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-204_0_4_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2662833.7419 | 1211640.2362 | 2662830.1945 | 1211643.0117 | 2662829.7284 | 1211648.31 | 2662829.573 | 1211650.0761 | 2662828.6316 | 1211660.8172 | 2662827.7734 | 1211660.7748 | 2662826.6044 | 1211677.5289
1 | 2662815.5931 | 1211698.2695 | 2662821.8717 | 1211698.7804 | 2662822.0543 | 1211695.1467 | 2662823.581 | 1211695.2073 | 2662824.9593 | 1211677.611 | 2662826.592 | 1211677.7061 | 2662826.6044 | 1211677.5289
2 | 2662820.9209 | 1211595.7185 | 2662836.152 | 1211614.8683 | 2662832.7428 | 1211617.5118 | 2662834.062 | 1211619.2267 | 2662831.0826 | 1211621.4634 | 2662841.2503 | 1211634.3784 | 2662833.7419 | 1211640.2362
3 | 2662815.5931 | 1211698.2695 | 2662814.0347 | 1211699.7763 | 2662812.1184 | 1211704.2477 | 2662811.7438 | 1211704.4661 | 2662807.5769 | 1211706.9015 | 2662806.7274 | 1211709.6498 | 2662805.406 | 1211713.9052
4 | 2662820.9209 | 1211595.7185 | 2662874.7374 | 1211599.7766 | 2662884.9637 | 1211591.9907 | 2662885.3261 | 1211591.9462
5 | 2662805.406 | 1211713.9052 | 2662818.1169 | 1211736.3972 | 2662819.3202 | 1211738.2126
6 | 2662805.406 | 1211713.9052 | 2662804.5332 | 1211712.3617 | 2662803.2482 | 1211707.3896 | 2662802.6118 | 1211700.7233 | 2662801.6016 | 1211700.6793 | 2662797.9864 | 1211700.5189 | 2662797.8366 | 1211702.4852 | 2662798.7145 | 1211710.7551 | 2662793.1327 | 1211711.1855 | 2662793.7881 | 1211715.3282 | 2662795.339 | 1211720.3031 | 2662800.9394 | 1211729.6567 | 2662816.3328 | 1211753.5667 | 2662822.7137 | 1211761.6721 | 2662829.4806 | 1211767.7582 | 2662847.8491 | 1211781.8825 | 2662846.1044 | 1211784.4879 | 2662842.6798 | 1211782.106 | 2662839.8909 | 1211786.457
7 | 2662953.7413 | 1211673.1211 | 2662953.9237 | 1211674.5572 | 2662953.2154 | 1211678.3187 | 2662951.6723 | 1211681.9713 | 2662948.6308 | 1211685.7638 | 2662945.3966 | 1211687.6641 | 2662935.8695 | 1211691.844
8 | 2662935.8695 | 1211691.844 | 2662935.0622 | 1211697.0609
9 | 2662953.7413 | 1211673.1211 | 2662953.363 | 1211670.093
10 | 2662953.7413 | 1211673.1211 | 2662965.4518 | 1211671.4322
11 | 2662953.363 | 1211670.093 | 2662960.7224 | 1211668.6738
12 | 2662930.0451 | 1211673.4936 | 2662947.8499 | 1211671.2022 | 2662953.363 | 1211670.093
13 | 2662973.301 | 1211670.4142 | 2662972.059 | 1211670.4794 | 2662965.4518 | 1211671.4322
14 | 2662930.3996 | 1211669.4282 | 2662921.0093 | 1211670.7188 | 2662912.4905 | 1211670.7957 | 2662907.0932 | 1211670.2941 | 2662899.2948 | 1211669.0778
15 | 2662880.8003 | 1211708.6737 | 2662881.2467 | 1211703.8088 | 2662883.1539 | 1211681.4708 | 2662884.5888 | 1211672.2247 | 2662885.1272 | 1211668.7171 | 2662898.9358 | 1211672.8541 | 2662899.2948 | 1211669.0778
16 | 2662899.2948 | 1211669.0778 | 2662901.2245 | 1211648.92
17 | 2662930.3996 | 1211669.4282 | 2662931.4789 | 1211656.9975
18 | 2662930.3996 | 1211669.4282 | 2662930.0451 | 1211673.4936
19 | 2662880.8003 | 1211708.6737 | 2662880.4307 | 1211712.739
20 | 2662901.2245 | 1211648.92 | 2662902.8066 | 1211632.3936
21 | 2662897.4796 | 1211590.455 | 2662885.3261 | 1211591.9462
22 | 2662865.9738 | 1211806.8776 | 2662839.8909 | 1211786.457
23 | 2662839.8909 | 1211786.457 | 2662838.4707 | 1211784.2296 | 2662827.209 | 1211775.6613 | 2662819.9994 | 1211770.4823 | 2662817.9972 | 1211773.0072 | 2662814.7621 | 1211776.4419
24 | 2662865.9738 | 1211806.8776 | 2662860.9528 | 1211813.6937
25 | 2662814.7621 | 1211776.4419 | 2662814.7621 | 1211776.4419 | 2662809.6781 | 1211772.1747 | 2662809.6082 | 1211772.0733
26 | 2662852.1248 | 1211818.8613 | 2662855.6364 | 1211820.9106 | 2662860.9528 | 1211813.6937
27 | 2662836.8017 | 1211755.3364 | 2662831.0361 | 1211751.3757 | 2662826.9319 | 1211747.8636 | 2662821.9091 | 1211742.1184 | 2662819.3202 | 1211738.2126
28 | 2662961.9411 | 1211486.6158 | 2662941.323 | 1211480.3833 | 2662915.3447 | 1211475.1506
29 | 2662915.3447 | 1211475.1506 | 2662913.6947 | 1211488.219 | 2662906.5918 | 1211520.2907
30 | 2662961.9411 | 1211486.6158 | 2662978.9434 | 1211492.0096 | 2662991.613 | 1211497.5356 | 2662999.7268 | 1211501.3013
31 | 2662902.9208 | 1211552.945 | 2662905.7478 | 1211524.1016 | 2662906.5918 | 1211520.2907
32 | 2663057.7364 | 1211695.9997 | 2663040.3572 | 1211686.9268
33 | 2663057.7364 | 1211695.9997 | 2663050.1479 | 1211712.8556
34 | 2663023.0033 | 1211678.3605 | 2663026.9574 | 1211679.9314 | 2663040.3572 | 1211686.9268
35 | 2662999.7268 | 1211501.3013 | 2662995.8254 | 1211512.3891 | 2662982.0302 | 1211511.128
36 | 2662999.7268 | 1211501.3013 | 2663003.6152 | 1211502.9433 | 2663014.4793 | 1211508.895 | 2663027.9165 | 1211516.5638 | 2663037.8734 | 1211523.5177 | 2663040.5195 | 1211528.382 | 2663046.8726 | 1211535.5201 | 2663048.1739 | 1211539.6475 | 2663047.8321 | 1211549.0539
37 | 2662960.7224 | 1211668.6738 | 2662963.7486 | 1211668.0902 | 2662966.3053 | 1211667.7935
38 | 2662979.3373 | 1211670.0975 | 2662973.301 | 1211670.4142
39 | 2662931.6157 | 1211655.4223 | 2662931.4789 | 1211656.9975
40 | 2662904.4835 | 1211614.8774 | 2662902.8066 | 1211632.3936
41 | 2662897.4796 | 1211590.455 | 2662895.4136 | 1211611.2793 | 2662904.7514 | 1211612.0782 | 2662904.4835 | 1211614.8774
42 | 2662897.4796 | 1211590.455 | 2662899.6129 | 1211569.0311
43 | 2662902.9208 | 1211552.945 | 2662902.5883 | 1211556.3658 | 2662902.5051 | 1211564.2586 | 2662908.1129 | 1211566.4191 | 2662952.0266 | 1211571.3852
44 | 2662902.9208 | 1211552.945 | 2662898.5229 | 1211557.8238 | 2662896.8458 | 1211563.3762 | 2662896.7858 | 1211566.1773 | 2662899.6129 | 1211569.0311
45 | 2663007.3246 | 1211668.9729 | 2663017.9396 | 1211671.8646 | 2663028.2983 | 1211676.3768
46 | 2663007.3246 | 1211668.9729 | 2663007.3246 | 1211668.9729 | 2663003.1257 | 1211668.4435
47 | 2663012.8538 | 1211674.8503 | 2663016.9239 | 1211675.9452 | 2663023.0033 | 1211678.3605
48 | 2662972.0222 | 1211667.1299 | 2662976.5679 | 1211666.6024 | 2662977.7901 | 1211666.6365
49 | 2662983.5607 | 1211666.7977 | 2662977.7901 | 1211666.6365
50 | 2662972.0222 | 1211667.1299 | 2662966.3053 | 1211667.7935
51 | 2662989.705 | 1211666.9693 | 2662983.5607 | 1211666.7977
52 | 2662993.5359 | 1211667.2342 | 2662991.9276 | 1211667.0314 | 2662989.705 | 1211666.9693
53 | 2662993.5359 | 1211667.2342 | 2663003.1257 | 1211668.4435
54 | 2662952.0266 | 1211571.3852 | 2662954.203 | 1211549.1005
55 | 2662933.8025 | 1211630.2374 | 2662931.6157 | 1211655.4223
56 | 2662933.8025 | 1211630.2374 | 2662933.9572 | 1211628.4556
57 | 2662933.9572 | 1211628.4556 | 2662934.046 | 1211627.4329
58 | 2662986.5738 | 1211670.0747 | 2662990.6553 | 1211670.231 | 2662993.8751 | 1211670.6783
59 | 2662986.5738 | 1211670.0747 | 2662982.642 | 1211669.9241 | 2662979.3373 | 1211670.0975
60 | 2663012.8538 | 1211674.8503 | 2663001.05 | 1211671.675 | 2662993.8751 | 1211670.6783

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662826.6044 | 1211677.5289
1 | 2662833.7419 | 1211640.2362
2 | 2662815.5931 | 1211698.2695
3 | 2662820.9209 | 1211595.7185
4 | 2662805.406 | 1211713.9052
5 | 2662935.8695 | 1211691.844
6 | 2662953.7413 | 1211673.1211
7 | 2662935.0622 | 1211697.0609
8 | 2662953.363 | 1211670.093
9 | 2662965.4518 | 1211671.4322
10 | 2662899.2948 | 1211669.0778
11 | 2662930.3996 | 1211669.4281
12 | 2662880.8003 | 1211708.6737
13 | 2662901.2245 | 1211648.92
14 | 2662930.0451 | 1211673.4936
15 | 2662885.3261 | 1211591.9462
16 | 2662839.8909 | 1211786.457
17 | 2662865.9738 | 1211806.8776
18 | 2662814.7621 | 1211776.4419
19 | 2662860.9528 | 1211813.6937
20 | 2662819.3202 | 1211738.2126
21 | 2662915.3447 | 1211475.1506
22 | 2662961.9411 | 1211486.6158
23 | 2662906.5918 | 1211520.2907
24 | 2663057.7364 | 1211695.9997
25 | 2663040.3572 | 1211686.9268
26 | 2663050.1479 | 1211712.8556
27 | 2662999.7268 | 1211501.3013
28 | 2662982.0302 | 1211511.128
29 | 2663047.8321 | 1211549.0539
30 | 2662880.4307 | 1211712.739
31 | 2662960.7224 | 1211668.6738
32 | 2662973.301 | 1211670.4142
33 | 2662931.4789 | 1211656.9975
34 | 2662902.8066 | 1211632.3936
35 | 2662897.4796 | 1211590.455
36 | 2662809.6082 | 1211772.0733
37 | 2662852.1248 | 1211818.8613
38 | 2662836.8017 | 1211755.3364
39 | 2662902.9208 | 1211552.945
40 | 2663028.2983 | 1211676.3768
41 | 2663007.3246 | 1211668.9729
42 | 2663023.0033 | 1211678.3605
43 | 2662977.7901 | 1211666.6365
44 | 2662972.0222 | 1211667.1299
45 | 2662983.5607 | 1211666.7977
46 | 2662966.3053 | 1211667.7935
47 | 2662989.705 | 1211666.9693
48 | 2662993.5359 | 1211667.2342
49 | 2663003.1257 | 1211668.4435
50 | 2662954.203 | 1211549.1005
51 | 2662952.0266 | 1211571.3852
52 | 2662933.8025 | 1211630.2374
53 | 2662931.6157 | 1211655.4223
54 | 2662933.9572 | 1211628.4556
55 | 2662934.046 | 1211627.4329
56 | 2662899.6129 | 1211569.0311
57 | 2662986.5738 | 1211670.0747
58 | 2662993.8751 | 1211670.6783
59 | 2662979.3373 | 1211670.0975
60 | 2663012.8538 | 1211674.8503
61 | 2662904.4835 | 1211614.8774
62 | 2662930.3996 | 1211669.4281

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97803 | -0.42188 | 0.048292 | 0.012103
1 | 0.98107 | -0.36246 | 0 | 0
2 | 0.97707 | -0.44072 | 0 | 0
3 | 0.98338 | -0.31771 | 0 | 0
4 | 0.97646 | -0.4527 | 0 | 0
5 | 0.9909 | -0.17395 | 0 | 0
6 | 0.99182 | -0.15615 | 0 | 0
7 | 0.99073 | -0.17728 | 0.03557 | 0.0089147
8 | 0.99201 | -0.15236 | 0.0034285 | 0.00085927
9 | 0.99144 | -0.16338 | 0.0035274 | 0.00088405
10 | 0.99228 | -0.14641 | 0 | 0
11 | 0.99496 | -0.095569 | 0 | 0
12 | 0.99186 | -0.15467 | 0 | 0
13 | 0.9906 | -0.17858 | 0.0092476 | 0.0023177
14 | 0.99452 | -0.10395 | 0 | 0
15 | 0.98508 | -0.28478 | 0.01768 | 0.0044309
16 | 0.97255 | -0.52958 | 0 | 0
17 | 0.97197 | -0.54102 | 0 | 0
18 | 0.97219 | -0.53677 | 0.0071672 | 0.0017963
19 | 0.97182 | -0.54395 | 0.003389 | 0.00084937
20 | 0.97638 | -0.45425 | 0.0015819 | 0.00039645
21 | 0.97585 | -0.46477 | 0 | 0
22 | 0.97413 | -0.49842 | 0 | 0
23 | 0.97749 | -0.43255 | 0.094856 | 0.023773
24 | 0.99004 | -0.19053 | 0 | 0
25 | 0.99013 | -0.18878 | 0.0047758 | 0.0011969
26 | 0.98996 | -0.19217 | 0.0050078 | 0.0012551
27 | 0.97269 | -0.52696 | 0 | 0
28 | 0.97206 | -0.53936 | 0.026255 | 0.0065802
29 | 0.97186 | -0.5432 | 0.012051 | 0.0030204
30 | 0.99183 | -0.15525 | 0.0079851 | 0.0020013
31 | 0.99172 | -0.15808 | 0.0026456 | 0.00066306
32 | 0.99122 | -0.16773 | 0.0032778 | 0.00082151
33 | 0.99647 | -0.066812 | 0.0036072 | 0.00090405
34 | 0.98927 | -0.20412 | 0.010119 | 0.0025362
35 | 0.98545 | -0.2775 | 0 | 0
36 | 0.97216 | -0.53732 | 0.0044392 | 0.0011126
37 | 0.97164 | -0.54764 | 0.01537 | 0.0038521
38 | 0.97635 | -0.45491 | 0.0014571 | 0.00036518
39 | 0.98156 | -0.353 | 0 | 0
40 | 0.99015 | -0.18849 | 0.015693 | 0.0039329
41 | 0.99047 | -0.18227 | 0.0027945 | 0.00070036
42 | 0.99031 | -0.18541 | 0.0040242 | 0.0010086
43 | 0.99113 | -0.16944 | 0.0035588 | 0.00089192
44 | 0.99131 | -0.16594 | 0.0031962 | 0.00080105
45 | 0.99097 | -0.17256 | 0.0030812 | 0.00077222
46 | 0.99151 | -0.16214 | 0.0031932 | 0.0008003
47 | 0.99082 | -0.17555 | 0.0031743 | 0.00079556
48 | 0.99073 | -0.17721 | 0.0028601 | 0.00071682
49 | 0.99054 | -0.18088 | 0.002884 | 0.0007228
50 | 0.98104 | -0.36326 | 0.0067678 | 0.0016962
51 | 0.98118 | -0.36052 | 0 | 0
52 | 0.99978 | -0.0041903 | 0.0032305 | 0.00080964
53 | 0.99666 | -0.063141 | 0.0030342 | 0.00076044
54 | 1 | 0 | -0.41414 | -0.10593
55 | 1 | -4.941e-05 | 0.0027614 | 0.00069208
56 | 0.98405 | -0.30458 | 0 | 0
57 | 0.9909 | -0.17384 | 0.0032647 | 0.00081821
58 | 0.99076 | -0.1766 | 0.003365 | 0.00084336
59 | 0.99107 | -0.1707 | 0.0032111 | 0.00080477
60 | 0.99044 | -0.18277 | 0.0040261 | 0.001009
61 | 0.98791 | -0.2302 | 0.010026 | 0.0025128
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.081878 | -0.020587 | 0.082111 | 0.020736 | 0.00023305 | 0.00014865 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.97803 | -0.42188 | 0.98107 | -0.36246 | 34.2296
1 | 0.033586 | 0.0084838 | -0.033555 | -0.0084647 | 3.0312e-05 | 1.9012e-05 | 0.051122 | 0.051123 | 0.051123 | 0.97803 | -0.42188 | 0.97707 | -0.44072 | 14.0447
2 | -0.082111 | -0.020736 | 0.082287 | 0.020847 | 0.00017648 | 0.00011142 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.98107 | -0.36246 | 0.98338 | -0.31771 | 17.1148
3 | 0.033555 | 0.0084647 | -0.033536 | -0.0084527 | 1.9219e-05 | 1.2055e-05 | 0.051123 | 0.051123 | 0.051123 | 0.97707 | -0.44072 | 0.97646 | -0.4527 | 14.0447
4 | -0.082287 | -0.020847 | 0.082418 | 0.020928 | 0.00013038 | 8.0879e-05 | 0.1246 | 0.12459 | 0.1246 | 0.98338 | -0.31771 | 0.98508 | -0.28478 | 11.4098
5 | 0.0030392 | 0.00076115 | -0.003039 | -0.00076135 | 2.2532e-07 | -2.0618e-07 | 0.0046313 | 0.0046314 | 0.0046314 | 0.97646 | -0.4527 | 0.97638 | -0.45425 | 1.2724
6 | 0.030497 | 0.0076915 | -0.030385 | -0.0076217 | 0.0001118 | 6.9833e-05 | 0.046491 | 0.046492 | 0.046492 | 0.97646 | -0.4527 | 0.97255 | -0.52958 | 12.7725
7 | -0.035576 | -0.0089182 | 0.035606 | 0.0089372 | 3.0203e-05 | 1.8966e-05 | 0.053424 | 0.053424 | 0.053424 | 0.9909 | -0.17395 | 0.99182 | -0.15615 | 14.677
8 | 0.035576 | 0.0089182 | -0.03557 | -0.0089147 | 5.6512e-06 | 3.5488e-06 | 0.053424 | 0.053424 | 0.053424 | 0.9909 | -0.17395 | 0.99073 | -0.17728 | 14.677
9 | -0.070124 | -0.017601 | 0.070137 | 0.017609 | 1.267e-05 | 8.0694e-06 | 0.10522 | 0.10522 | 0.10522 | 0.99182 | -0.15615 | 0.99201 | -0.15236 | 28.9054
10 | 0.034518 | 0.0086642 | -0.034506 | -0.0086567 | 1.1901e-05 | 7.4643e-06 | 0.051792 | 0.051792 | 0.051792 | 0.99182 | -0.15615 | 0.99144 | -0.16338 | 14.2285
11 | 0.043133 | 0.010829 | -0.043121 | -0.010822 | 1.1768e-05 | 7.4345e-06 | 0.064706 | 0.064706 | 0.064706 | 0.99201 | -0.15236 | 0.99172 | -0.15808 | 17.7763
12 | -0.1167 | -0.029298 | 0.11697 | 0.029471 | 0.00027017 | 0.00017261 | 0.17506 | 0.17506 | 0.17506 | 0.99201 | -0.15236 | 0.99452 | -0.10395 | 48.0946
13 | 0.030979 | 0.0077727 | -0.030972 | -0.0077687 | 6.4206e-06 | 4.0071e-06 | 0.046498 | 0.046498 | 0.046498 | 0.99144 | -0.16338 | 0.99122 | -0.16773 | 12.7741
14 | -0.28028 | -0.071626 | 0.28097 | 0.072067 | 0.00069101 | 0.00044104 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.99228 | -0.14641 | 0.99496 | -0.095569 | 38.5345
15 | 0.0079885 | 0.0020026 | -0.0079853 | -0.0020013 | 3.1439e-06 | 1.2578e-06 | 0.01198 | 0.01198 | 0.01198 | 0.99228 | -0.14641 | 0.99186 | -0.15467 | 3.2912
16 | 0.27229 | 0.069623 | -0.27187 | -0.069353 | 0.00042305 | 0.00026997 | 0.40882 | 0.40882 | 0.40882 | 0.99228 | -0.14641 | 0.9906 | -0.17858 | 37.4375
17 | -0.39799 | -0.10157 | 0.39854 | 0.10192 | 0.00055376 | 0.00035392 | 0.59586 | 0.59586 | 0.59586 | 0.99496 | -0.095569 | 0.99647 | -0.066812 | 54.5658
18 | 0.11701 | 0.029501 | -0.11697 | -0.029471 | 4.6914e-05 | 2.9972e-05 | 0.17506 | 0.17506 | 0.17506 | 0.99496 | -0.095569 | 0.99452 | -0.10395 | 48.0945
19 | 0.0079853 | 0.0020013 | -0.0079851 | -0.0020013 | 2.1974e-07 | 8.794e-08 | 0.01198 | 0.01198 | 0.01198 | 0.99186 | -0.15467 | 0.99183 | -0.15525 | 3.2912
20 | 0.26262 | 0.067035 | -0.2623 | -0.066829 | 0.00032367 | 0.00020651 | 0.39493 | 0.39493 | 0.39493 | 0.9906 | -0.17858 | 0.98927 | -0.20412 | 36.1654
21 | -0.1001 | -0.025359 | 0.10013 | 0.025381 | 3.5038e-05 | 2.1956e-05 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1513 | 0.98508 | -0.28478 | 0.98545 | -0.2775 | 13.8553
22 | 0.018775 | 0.0047108 | -0.018764 | -0.0047046 | 1.0233e-05 | 6.1393e-06 | 0.028727 | 0.028728 | 0.028728 | 0.97255 | -0.52958 | 0.97197 | -0.54102 | 7.8922
23 | 0.01161 | 0.002911 | -0.011607 | -0.0029088 | 3.9776e-06 | 2.1287e-06 | 0.017765 | 0.017765 | 0.017765 | 0.97255 | -0.52958 | 0.97219 | -0.53677 | 4.8804
24 | 0.018764 | 0.0047046 | -0.018762 | -0.004703 | 2.62e-06 | 1.5719e-06 | 0.028728 | 0.028728 | 0.028728 | 0.97197 | -0.54102 | 0.97182 | -0.54395 | 7.8922
25 | 0.0044393 | 0.0011126 | -0.0044392 | -0.0011126 | 1.1705e-07 | -8.9153e-09 | 0.0067948 | 0.0067948 | 0.0067948 | 0.97219 | -0.53677 | 0.97216 | -0.53732 | 1.8667
26 | 0.015373 | 0.0038537 | -0.01537 | -0.0038521 | 2.7072e-06 | 1.5712e-06 | 0.023539 | 0.023539 | 0.023539 | 0.97182 | -0.54395 | 0.97164 | -0.54764 | 6.4666
27 | 0.0014572 | 0.00036491 | -0.0014571 | -0.00036518 | 4.5702e-08 | -2.7983e-07 | 0.0022206 | 0.0022207 | 0.0022207 | 0.97638 | -0.45425 | 0.97635 | -0.45491 | 0.61009
28 | 0.038446 | 0.0096871 | -0.038384 | -0.0096482 | 6.1783e-05 | 3.8943e-05 | 0.058642 | 0.058643 | 0.058643 | 0.97585 | -0.46477 | 0.97413 | -0.49842 | 16.1106
29 | -0.038446 | -0.0096871 | 0.038505 | 0.0097245 | 5.9349e-05 | 3.7407e-05 | 0.058642 | 0.058642 | 0.058642 | 0.97585 | -0.46477 | 0.97749 | -0.43255 | 16.1106
30 | 0.038384 | 0.0096482 | -0.038332 | -0.0096153 | 5.2232e-05 | 3.2925e-05 | 0.058643 | 0.058643 | 0.058643 | 0.97413 | -0.49842 | 0.97269 | -0.52696 | 16.1107
31 | -0.13336 | -0.033498 | 0.13387 | 0.033823 | 0.00050838 | 0.00032495 | 0.20304 | 0.20304 | 0.20304 | 0.97749 | -0.43255 | 0.98156 | -0.353 | 55.7801
32 | -0.0050082 | -0.0012551 | 0.0050086 | 0.0012551 | 4.1654e-07 | 1.4456e-08 | 0.0075272 | 0.0075271 | 0.0075272 | 0.99004 | -0.19053 | 0.99013 | -0.18878 | 2.0679
33 | 0.0050082 | 0.0012551 | -0.0050078 | -0.0012551 | 3.9276e-07 | 1.3678e-08 | 0.0075272 | 0.0075273 | 0.0075273 | 0.99004 | -0.19053 | 0.98996 | -0.19217 | 2.0679
34 | -0.0097844 | -0.002452 | 0.009786 | 0.0024528 | 1.5706e-06 | 7.5599e-07 | 0.014704 | 0.014704 | 0.014704 | 0.99013 | -0.18878 | 0.99031 | -0.18541 | 4.0396
35 | 0.026271 | 0.0065898 | -0.026255 | -0.0065802 | 1.5512e-05 | 9.6097e-06 | 0.040191 | 0.040191 | 0.040191 | 0.97269 | -0.52696 | 0.97206 | -0.53936 | 11.0416
36 | 0.012061 | 0.0030254 | -0.012051 | -0.0030204 | 9.3277e-06 | 5.0637e-06 | 0.018452 | 0.018452 | 0.018452 | 0.97269 | -0.52696 | 0.97186 | -0.5432 | 5.0692
37 | 0.040475 | 0.010159 | -0.040467 | -0.010154 | 7.8238e-06 | 4.9343e-06 | 0.060736 | 0.060736 | 0.060736 | 0.99172 | -0.15808 | 0.99151 | -0.16214 | 16.6857
38 | 0.027694 | 0.0069472 | -0.027691 | -0.0069448 | 3.9184e-06 | 2.4299e-06 | 0.041577 | 0.041577 | 0.041577 | 0.99122 | -0.16773 | 0.99107 | -0.1707 | 11.4223
39 | -0.40215 | -0.10283 | 0.40222 | 0.10287 | 7.1443e-05 | 4.5662e-05 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.99647 | -0.066812 | 0.99666 | -0.063141 | 55.0591
40 | 0.25218 | 0.064293 | -0.25186 | -0.06409 | 0.00031712 | 0.00020228 | 0.37971 | 0.37971 | 0.37971 | 0.98927 | -0.20412 | 0.98791 | -0.2302 | 34.7716
41 | -0.24128 | -0.061227 | 0.24183 | 0.061578 | 0.0005502 | 0.00035086 | 0.3646 | 0.3646 | 0.3646 | 0.98545 | -0.2775 | 0.98791 | -0.2302 | 33.3887
42 | 0.14115 | 0.035846 | -0.14097 | -0.035729 | 0.00018371 | 0.00011702 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2133 | 0.98545 | -0.2775 | 0.98405 | -0.30458 | 29.3001
43 | 0.0067712 | 0.0016972 | -0.0067687 | -0.0016965 | 2.4259e-06 | 7.7689e-07 | 0.010265 | 0.010265 | 0.010265 | 0.98156 | -0.353 | 0.98118 | -0.36052 | 2.8201
44 | -0.14064 | -0.03552 | 0.14097 | 0.035729 | 0.00032715 | 0.00020913 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2133 | 0.98156 | -0.353 | 0.98405 | -0.30458 | 58.6001
45 | -0.015693 | -0.0039329 | 0.015697 | 0.0039356 | 4.651e-06 | 2.6897e-06 | 0.023583 | 0.023583 | 0.023583 | 0.99015 | -0.18849 | 0.99047 | -0.18227 | 6.4789
46 | -0.018492 | -0.004636 | 0.018493 | 0.0046367 | 1.2249e-06 | 7.2945e-07 | 0.027781 | 0.027781 | 0.027781 | 0.99047 | -0.18227 | 0.99054 | -0.18088 | 7.6322
47 | -0.01381 | -0.0034613 | 0.013812 | 0.0034623 | 1.7369e-06 | 9.732e-07 | 0.020751 | 0.020751 | 0.020751 | 0.99031 | -0.18541 | 0.99044 | -0.18277 | 5.7008
48 | -0.034065 | -0.0085447 | 0.034071 | 0.0085483 | 5.6885e-06 | 3.5659e-06 | 0.051146 | 0.051146 | 0.051146 | 0.99113 | -0.16944 | 0.99131 | -0.16594 | 14.0511
49 | 0.030507 | 0.0076528 | -0.030502 | -0.00765 | 4.5417e-06 | 2.8323e-06 | 0.045803 | 0.045803 | 0.045803 | 0.99113 | -0.16944 | 0.99097 | -0.17256 | 12.5833
50 | -0.037267 | -0.0093493 | 0.037274 | 0.0093536 | 6.7547e-06 | 4.2488e-06 | 0.055944 | 0.055944 | 0.055944 | 0.99131 | -0.16594 | 0.99151 | -0.16214 | 15.3692
51 | 0.027421 | 0.0068778 | -0.027417 | -0.0068753 | 3.9082e-06 | 2.422e-06 | 0.041177 | 0.041177 | 0.041177 | 0.99097 | -0.17256 | 0.99082 | -0.17555 | 11.3122
52 | 0.024243 | 0.0060798 | -0.024241 | -0.0060786 | 1.9111e-06 | 1.1736e-06 | 0.036409 | 0.036409 | 0.036409 | 0.99082 | -0.17555 | 0.99073 | -0.17721 | 10.0026
53 | 0.021381 | 0.0053618 | -0.021377 | -0.0053595 | 3.7381e-06 | 2.2679e-06 | 0.032114 | 0.032114 | 0.032114 | 0.99073 | -0.17721 | 0.99054 | -0.18088 | 8.8224
54 | -0.0067678 | -0.0016962 | 0.0067687 | 0.0016965 | 8.8479e-07 | 2.8351e-07 | 0.010265 | 0.010265 | 0.010265 | 0.98104 | -0.36326 | 0.98118 | -0.36052 | 2.8201
55 | 0.40641 | 0.10437 | -0.40525 | -0.10363 | 0.0011596 | 0.00074115 | 0.60578 | 0.60578 | 0.60578 | 0.99978 | -0.0041903 | 0.99666 | -0.063141 | 55.4739
56 | -0.40964 | -0.10518 | 0.40973 | 0.10524 | 8.3346e-05 | 5.3271e-05 | 0.61058 | 0.61058 | 0.61058 | 0.99978 | -0.0041903 | 1 | 0 | 55.9142
57 | 0.0027614 | 0.00069207 | -0.0027614 | -0.00069208 | 6.4999e-09 | -9.308e-09 | 0.0041091 | 0.0041091 | 0.0041091 | 1 | 0 | 1 | -4.941e-05 | 1.1289
58 | 0.021211 | 0.0053195 | -0.021208 | -0.0053178 | 2.791e-06 | 1.6917e-06 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.9909 | -0.17384 | 0.99076 | -0.1766 | 8.751
59 | -0.024476 | -0.0061377 | 0.024479 | 0.00614 | 3.6699e-06 | 2.2554e-06 | 0.036756 | 0.036756 | 0.036756 | 0.9909 | -0.17384 | 0.99107 | -0.1707 | 10.0978
60 | 0.017843 | 0.0044745 | -0.017838 | -0.0044714 | 5.2431e-06 | 3.105e-06 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.99076 | -0.1766 | 0.99044 | -0.18277 | 7.3625

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41717 | 0.10669

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.048292 | 0.012103
1 | 0.03557 | 0.0089147
2 | 0.0034285 | 0.00085927
3 | 0.0035274 | 0.00088405
4 | 0.0092476 | 0.0023177
5 | 0.01768 | 0.0044309
6 | 0.0071672 | 0.0017963
7 | 0.003389 | 0.00084937
8 | 0.0015819 | 0.00039645
9 | 0.094856 | 0.023773
10 | 0.0047758 | 0.0011969
11 | 0.0050078 | 0.0012551
12 | 0.026255 | 0.0065802
13 | 0.012051 | 0.0030204
14 | 0.0079851 | 0.0020013
15 | 0.0026456 | 0.00066306
16 | 0.0032778 | 0.00082151
17 | 0.0036072 | 0.00090405
18 | 0.010119 | 0.0025362
19 | 0.0044392 | 0.0011126
20 | 0.01537 | 0.0038521
21 | 0.0014571 | 0.00036518
22 | 0.015693 | 0.0039329
23 | 0.0027945 | 0.00070036
24 | 0.0040242 | 0.0010086
25 | 0.0035588 | 0.00089192
26 | 0.0031962 | 0.00080105
27 | 0.0030812 | 0.00077222
28 | 0.0031932 | 0.0008003
29 | 0.0031743 | 0.00079556
30 | 0.0028601 | 0.00071682
31 | 0.002884 | 0.0007228
32 | 0.0067678 | 0.0016962
33 | 0.0032305 | 0.00080964
34 | 0.0030342 | 0.00076044
35 | 0.0030321 | 0.00075991
36 | 0.0027614 | 0.00069208
37 | 0.0032647 | 0.00081821
38 | 0.003365 | 0.00084336
39 | 0.0032111 | 0.00080477
40 | 0.0040261 | 0.001009
41 | 0.010026 | 0.0025128

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1