## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1063-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1063-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1063-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1063-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1063-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1063-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1063-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1063-10_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1063-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1063-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1063-10_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1063-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1063-10_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1063-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1063-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1063-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1063-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1063-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1063-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1063-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1063-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1063-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1063-10_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1063-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1063-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1063-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1063-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1063-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1063-10_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1063-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1063-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1063-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1063-10_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1063-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1063-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1063-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1063-10_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1063-10_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1063-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1063-10_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1063-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1063-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1063-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1063-10_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1063-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1063-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1063-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1063-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1063-10_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1063-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1063-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1063-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1063-10_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1063-10_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1063-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1063-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1063-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1063-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1063-10_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1063-10_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1063-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1063-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1063-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1063-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1063-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1063-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1063-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1063-10_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1063-10_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1063-10_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1063-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1063-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1063-10_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1063-10_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1063-10_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1063-10_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1063-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1063-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1063-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1063-10_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1063-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1063-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1063-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1063-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1063-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1063-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1063-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1063-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1063-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1063-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1063-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1063-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1063-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1063-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1063-10_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1063-10_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1063-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1063-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1063-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1063-10_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1063-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1063-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1063-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1063-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1063-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1063-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1063-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1063-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1063-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1063-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1063-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1063-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1063-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1063-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1063-10_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1063-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1063-10_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1063-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1063-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1063-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1063-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1063-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1063-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1063-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1063-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1063-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1063-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1063-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1063-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1063-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1063-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1063-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1063-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1063-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1063-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1063-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1063-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1063-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1063-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1063-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1063-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1063-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1063-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1063-10_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1063-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1063-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1063-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1063-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1063-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1063-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1063-10_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1063-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1063-10_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1063-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1063-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1063-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1063-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1063-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1063-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1063-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1063-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1063-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1063-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1063-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1063-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1063-10_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1063-10_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1063-10_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1063-10_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1063-10_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1063-10_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1063-10_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1063-10_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1063-10_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1063-10_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1063-10_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_211_2_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1063-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0045782 | 0.0011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1063-10_0_4_load_3 | 3 | 0.0056698 | 0.001421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1063-10_0_4_load_179 | 7 | 0.0031837 | 0.00079792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1063-10_0_4_load_181 | 10 | 0.0018856 | 0.00047258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1063-10_0_4_load_174 | 12 | 0.0020763 | 0.00052036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1063-10_0_4_load_35 | 15 | 0.0037604 | 0.00094244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1063-10_0_4_load_41 | 18 | 0.0079303 | 0.0019875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1063-10_0_4_load_77 | 21 | 0.001656 | 0.00041502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1063-10_0_4_load_173 | 22 | 0.013739 | 0.0034434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1063-10_0_4_load_68 | 24 | 0.0055294 | 0.0013858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1063-10_0_4_load_67 | 26 | 0.0060075 | 0.0015056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1063-10_0_4_load_176 | 28 | 0.002897 | 0.00072606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1063-10_0_4_load_110 | 31 | 0.0028768 | 0.00072098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1063-10_0_4_load_177 | 32 | 0.0069476 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1063-10_0_4_load_167 | 37 | 0.0062954 | 0.0015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1063-10_0_4_load_108 | 38 | 0.0020933 | 0.00052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1063-10_0_4_load_164 | 39 | 0.0036728 | 0.00092049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1063-10_0_4_load_141 | 43 | 0.0049006 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1063-10_0_4_load_153 | 48 | 0.0027758 | 0.00069569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1063-10_0_4_load_120 | 49 | 0.0029748 | 0.00074556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1063-10_0_4_load_69 | 50 | 0.0044725 | 0.0011209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1063-10_0_4_load_144 | 52 | 0.0044668 | 0.0011195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1063-10_0_4_load_178 | 53 | 0.0091183 | 0.0022853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1063-10_0_4_load_82 | 54 | 0.0040365 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1063-10_0_4_load_113 | 56 | 0.0020422 | 0.00051183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1063-10_0_4_load_112 | 57 | 0.0062054 | 0.0015552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1063-10_0_4_load_158 | 58 | 0.0027992 | 0.00070156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1063-10_0_4_load_180 | 59 | 0.0048028 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1063-10_0_4_load_37 | 60 | 0.0022845 | 0.00057254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1063-10_0_4_load_42 | 61 | 0.0027153 | 0.00068051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1063-10_0_4_load_76 | 62 | 0.0067886 | 0.0017014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1063-10_0_4_load_133 | 63 | 0.0024092 | 0.00060381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1063-10_0_4_load_130 | 64 | 0.0048083 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1063-10_0_4_load_52 | 66 | 0.0066504 | 0.0016667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1063-10_0_4_load_148 | 67 | 0.0062503 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1063-10_0_4_load_143 | 68 | 0.0041737 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1063-10_0_4_load_168 | 69 | 0.0017308 | 0.00043377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1063-10_0_4_load_106 | 70 | 0.0016855 | 0.00042244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1063-10_0_4_load_154 | 72 | 0.0055035 | 0.0013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1063-10_0_4_load_155 | 73 | 0.0068621 | 0.0017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1063-10_0_4_load_165 | 74 | 0.0038873 | 0.00097424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1063-10_0_4_load_142 | 75 | 0.0039636 | 0.00099337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1063-10_0_4_load_136 | 81 | 0.0053817 | 0.0013488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1063-10_0_4_load_134 | 82 | 0.0053839 | 0.0013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1063-10_0_4_load_138 | 84 | 0.0083703 | 0.0020978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1063-10_0_4_load_116 | 87 | 0.0040268 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1063-10_0_4_load_75 | 89 | 0.0044821 | 0.0011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1063-10_0_4_load_172 | 94 | 0.0048136 | 0.0012064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1063-10_0_4_load_171 | 95 | 0.0045534 | 0.0011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1063-10_0_4_load_170 | 99 | 0.0075141 | 0.0018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1063-10_0_4_load_73 | 101 | 0.0088084 | 0.0022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1063-10_0_4_load_129 | 102 | 0.0069396 | 0.0017392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1063-10_0_4_load_137 | 105 | 0.0038037 | 0.00095328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1063-10_0_4_load_139 | 106 | 0.0069223 | 0.0017349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1063-10_0_4_load_125 | 107 | 0.0049645 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1063-10_0_4_load_115 | 108 | 0.0059339 | 0.0014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1063-10_0_4_load_126 | 111 | 0.0026943 | 0.00067525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1063-10_0_4_load_127 | 113 | 0.014752 | 0.0036971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1063-10_0_4_load_175 | 114 | 0.015511 | 0.0038873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1063-10_0_4_load_83 | 115 | 0.0026494 | 0.00066399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1063-10_0_4_load_159 | 116 | 0.001775 | 0.00044486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1063-10_0_4_load_50 | 117 | 0.0025906 | 0.00064925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1063-10_0_4_load_47 | 118 | 0.0044236 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1063-10_0_4_load_38 | 119 | 0.005486 | 0.0013749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1063-10_0_4_load_39 | 120 | 0.0016824 | 0.00042164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1063-10_0_4_load_43 | 121 | 0.0021449 | 0.00053756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1063-10_0_4_load_44 | 122 | 0.0052497 | 0.0013157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1063-10_0_4_load_46 | 123 | 0.0068832 | 0.0017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1063-10_0_4_load_114 | 125 | 0.0037723 | 0.00094544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1063-10_0_4_load_80 | 126 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1063-10_0_4_load_79 | 127 | 0.0025889 | 0.00064883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1063-10_0_4_load_119 | 128 | 0.0019617 | 0.00049165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1063-10_0_4_load_78 | 130 | 0.0051808 | 0.0012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1063-10_0_4_load_63 | 131 | 0.006259 | 0.0015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1063-10_0_4_load_61 | 132 | 0.0048289 | 0.0012102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1063-10_0_4_load_55 | 133 | 0.0019336 | 0.0004846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1063-10_0_4_load_56 | 134 | 0.0019336 | 0.0004846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1063-10_0_4_load_58 | 136 | 0.0019348 | 0.00048491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1063-10_0_4_load_64 | 137 | 0.0024945 | 0.00062519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1063-10_0_4_load_104 | 138 | 0.0018061 | 0.00045265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1063-10_0_4_load_65 | 139 | 0.0024942 | 0.0006251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1063-10_0_4_load_103 | 140 | 0.0018069 | 0.00045286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1063-10_0_4_load_66 | 141 | 0.0024955 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1063-10_0_4_load_81 | 142 | 0.0024938 | 0.000625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1063-10_0_4_load_166 | 143 | 0.0081088 | 0.0020323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1063-10_0_4_load_70 | 144 | 0.0098256 | 0.0024625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1063-10_0_4_load_71 | 145 | 0.0083703 | 0.0020978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1063-10_0_4_load_72 | 146 | 0.0084982 | 0.0021298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1063-10_0_4_load_74 | 147 | 0.0077693 | 0.0019472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1063-10_0_4_load_84 | 148 | 0.0039899 | 0.00099997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1063-10_0_4_load_124 | 149 | 0.0079164 | 0.001984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1063-10_0_4_load_146 | 150 | 0.0074584 | 0.0018693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1063-10_0_4_load_135 | 151 | 0.0055448 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1063-10_0_4_load_140 | 152 | 0.0053124 | 0.0013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1063-10_0_4_load_128 | 153 | 0.0063479 | 0.0015909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1063-10_0_4_load_102 | 154 | 0.0078778 | 0.0019744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1063-10_0_4_load_105 | 155 | 0.0030948 | 0.00077563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1063-10_0_4_load_107 | 156 | 0.0030988 | 0.00077662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1063-10_0_4_load_109 | 157 | 0.0030959 | 0.0007759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1063-10_0_4_load_131 | 158 | 0.0042876 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1063-10_0_4_load_117 | 159 | 0.004154 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1063-10_0_4_load_118 | 160 | 0.0093593 | 0.0023457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1063-10_0_4_load_121 | 161 | 0.0021145 | 0.00052994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1063-10_0_4_load_122 | 162 | 0.0021125 | 0.00052943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1063-10_0_4_load_132 | 164 | 0.0032503 | 0.0008146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1063-10_0_4_load_156 | 165 | 0.0039725 | 0.00099561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1063-10_0_4_load_157 | 166 | 0.0020135 | 0.00050463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1063-10_0_4_load_149 | 167 | 0.0029092 | 0.0007291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1063-10_0_4_load_150 | 168 | 0.0049323 | 0.0012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1063-10_0_4_load_151 | 169 | 0.0037228 | 0.00093302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1063-10_0_4_load_152 | 170 | 0.0077885 | 0.001952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1063-10_0_4_load_161 | 171 | 0.0027557 | 0.00069063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1063-10_0_4_load_162 | 172 | 0.0020946 | 0.00052496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1063-10_0_4_load_163 | 173 | 0.0025451 | 0.00063787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1063-10_0_4_load_160 | 174 | 0.0019383 | 0.00048578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1063-10_0_4_load_169 | 175 | 0.0086795 | 0.0021753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 154 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1063-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1063-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1063-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1063-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1063-10_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1063-10_0_4_line_5 |  | 4 | 14 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1063-10_0_4_line_6 |  | 4 | 15 | 0.014232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1063-10_0_4_line_7 |  | 5 | 16 | 0.038884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1063-10_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.005495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1063-10_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.033178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1063-10_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.027504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1063-10_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.009068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1063-10_0_4_line_12 |  | 8 | 11 | 0.022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1063-10_0_4_line_13 |  | 9 | 59 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1063-10_0_4_line_14 |  | 9 | 14 | 0.046589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1063-10_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.007296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1063-10_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.014168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1063-10_0_4_line_17 |  | 13 | 58 | 0.03473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1063-10_0_4_line_18 |  | 13 | 55 | 0.004831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1063-10_0_4_line_19 |  | 14 | 60 | 0.018558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1063-10_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.056471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1063-10_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1063-10_0_4_line_22 |  | 17 | 22 | 0.048986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1063-10_0_4_line_23 |  | 18 | 61 | 0.016224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1063-10_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.007967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1063-10_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0041704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1063-10_0_4_line_26 |  | 20 | 30 | 0.021879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1063-10_0_4_line_27 |  | 20 | 31 | 0.022033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1063-10_0_4_line_28 |  | 21 | 62 | 0.084682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1063-10_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.021607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1063-10_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0085711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1063-10_0_4_line_31 |  | 23 | 26 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1063-10_0_4_line_32 |  | 24 | 62 | 0.032604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1063-10_0_4_line_33 |  | 25 | 32 | 0.005731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1063-10_0_4_line_34 |  | 25 | 33 | 0.019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1063-10_0_4_line_35 |  | 26 | 29 | 0.024036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1063-10_0_4_line_36 |  | 27 | 28 | 0.027302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1063-10_0_4_line_37 |  | 27 | 29 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1063-10_0_4_line_38 |  | 29 | 50 | 0.017043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1063-10_0_4_line_39 |  | 29 | 46 | 0.032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1063-10_0_4_line_40 |  | 30 | 63 | 0.037963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1063-10_0_4_line_41 |  | 30 | 64 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1063-10_0_4_line_42 |  | 33 | 65 | 0.033581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1063-10_0_4_line_43 |  | 33 | 66 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1063-10_0_4_line_44 |  | 34 | 35 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1063-10_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.003813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1063-10_0_4_line_46 |  | 34 | 37 | 0.01495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1063-10_0_4_line_47 |  | 35 | 38 | 0.032659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1063-10_0_4_line_48 |  | 35 | 39 | 0.015616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1063-10_0_4_line_49 |  | 36 | 67 | 0.060572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1063-10_0_4_line_50 |  | 36 | 68 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1063-10_0_4_line_51 |  | 37 | 69 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1063-10_0_4_line_52 |  | 38 | 70 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1063-10_0_4_line_53 |  | 40 | 41 | 0.021176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1063-10_0_4_line_54 |  | 40 | 42 | 0.038207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1063-10_0_4_line_55 |  | 40 | 43 | 0.022022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1063-10_0_4_line_56 |  | 41 | 52 | 0.0086622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1063-10_0_4_line_57 |  | 41 | 44 | 0.007835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1063-10_0_4_line_58 |  | 41 | 51 | 0.007087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1063-10_0_4_line_59 |  | 42 | 54 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1063-10_0_4_line_60 |  | 43 | 71 | 0.029536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1063-10_0_4_line_61 |  | 44 | 45 | 0.020612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1063-10_0_4_line_62 |  | 45 | 49 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1063-10_0_4_line_63 |  | 46 | 47 | 0.0069127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1063-10_0_4_line_64 |  | 46 | 48 | 0.03945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1063-10_0_4_line_65 |  | 47 | 53 | 0.005555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1063-10_0_4_line_66 |  | 48 | 51 | 0.034019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1063-10_0_4_line_67 |  | 50 | 74 | 0.033225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1063-10_0_4_line_68 |  | 52 | 75 | 0.022045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1063-10_0_4_line_69 |  | 54 | 115 | 0.027916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1063-10_0_4_line_70 |  | 55 | 56 | 0.015462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1063-10_0_4_line_71 |  | 55 | 57 | 0.04033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1063-10_0_4_line_72 |  | 58 | 116 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1063-10_0_4_line_73 |  | 60 | 119 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1063-10_0_4_line_74 |  | 64 | 158 | 0.024247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1063-10_0_4_line_75 |  | 65 | 129 | 0.025544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1063-10_0_4_line_76 |  | 65 | 130 | 0.042979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1063-10_0_4_line_77 |  | 68 | 75 | 0.02189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1063-10_0_4_line_78 |  | 69 | 175 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1063-10_0_4_line_79 |  | 70 | 155 | 0.008597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1063-10_0_4_line_80 |  | 71 | 138 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1063-10_0_4_line_81 |  | 71 | 135 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1063-10_0_4_line_82 |  | 72 | 73 | 0.028092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1063-10_0_4_line_83 |  | 73 | 76 | 0.012863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1063-10_0_4_line_84 |  | 74 | 143 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1063-10_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1063-10_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1063-10_0_4_line_87 |  | 76 | 79 | 0.019006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1063-10_0_4_line_88 |  | 77 | 89 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1063-10_0_4_line_89 |  | 78 | 83 | 0.015201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1063-10_0_4_line_90 |  | 78 | 84 | 0.067634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1063-10_0_4_line_91 |  | 79 | 149 | 0.027697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1063-10_0_4_line_92 |  | 79 | 150 | 0.014939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1063-10_0_4_line_93 |  | 80 | 81 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1063-10_0_4_line_94 |  | 80 | 82 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1063-10_0_4_line_95 |  | 81 | 86 | 0.0047169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1063-10_0_4_line_96 |  | 82 | 151 | 0.032546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1063-10_0_4_line_97 |  | 83 | 105 | 0.064971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1063-10_0_4_line_98 |  | 83 | 106 | 0.043254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1063-10_0_4_line_99 |  | 84 | 103 | 0.053631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1063-10_0_4_line_100 |  | 85 | 86 | 0.0077607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1063-10_0_4_line_101 |  | 85 | 87 | 0.045194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_1063-10_0_4_line_102 |  | 85 | 88 | 0.001556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1063-10_0_4_line_103 |  | 87 | 125 | 0.033888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1063-10_0_4_line_104 |  | 88 | 118 | 0.011566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1063-10_0_4_line_105 |  | 88 | 121 | 0.027692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1063-10_0_4_line_106 |  | 89 | 124 | 0.027762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1063-10_0_4_line_107 |  | 90 | 91 | 0.085663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1063-10_0_4_line_108 |  | 90 | 92 | 0.010937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1063-10_0_4_line_109 |  | 91 | 97 | 0.040731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1063-10_0_4_line_110 |  | 91 | 98 | 0.043017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1063-10_0_4_line_111 |  | 91 | 99 | 0.039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1063-10_0_4_line_112 |  | 92 | 108 | 0.090659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_1063-10_0_4_line_113 |  | 93 | 94 | 0.10018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1063-10_0_4_line_114 |  | 93 | 95 | 0.012704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1063-10_0_4_line_115 |  | 93 | 96 | 0.053882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1063-10_0_4_line_116 |  | 95 | 128 | 0.001775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1063-10_0_4_line_117 |  | 96 | 117 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1063-10_0_4_line_118 |  | 96 | 118 | 0.010872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1063-10_0_4_line_119 |  | 97 | 102 | 0.0031911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1063-10_0_4_line_120 |  | 97 | 100 | 0.009606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1063-10_0_4_line_121 |  | 98 | 107 | 0.081776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1063-10_0_4_line_122 |  | 100 | 101 | 0.039583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1063-10_0_4_line_123 |  | 101 | 145 | 0.0015669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1063-10_0_4_line_124 |  | 103 | 104 | 0.15143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1063-10_0_4_line_125 |  | 104 | 114 | 0.005389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1063-10_0_4_line_126 |  | 104 | 112 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1063-10_0_4_line_127 |  | 106 | 152 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1063-10_0_4_line_128 |  | 107 | 109 | 0.029888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1063-10_0_4_line_129 |  | 108 | 125 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1063-10_0_4_line_130 |  | 109 | 110 | 0.23146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1063-10_0_4_line_131 |  | 110 | 111 | 0.14685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1063-10_0_4_line_132 |  | 112 | 113 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1063-10_0_4_line_133 |  | 113 | 153 | 0.023196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1063-10_0_4_line_134 |  | 115 | 148 | 0.00048788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1063-10_0_4_line_135 |  | 116 | 174 | 0.0032906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_1063-10_0_4_line_136 |  | 117 | 126 | 0.0062624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1063-10_0_4_line_137 |  | 119 | 120 | 0.0040669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1063-10_0_4_line_138 |  | 121 | 122 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_1063-10_0_4_line_139 |  | 122 | 123 | 0.038769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_1063-10_0_4_line_140 |  | 123 | 124 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_1063-10_0_4_line_141 |  | 126 | 127 | 0.0062605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1063-10_0_4_line_142 |  | 127 | 142 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_1063-10_0_4_line_143 |  | 128 | 160 | 0.029903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1063-10_0_4_line_144 |  | 129 | 131 | 0.02108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1063-10_0_4_line_145 |  | 129 | 132 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1063-10_0_4_line_146 |  | 133 | 134 | 0.0062243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_1063-10_0_4_line_147 |  | 133 | 135 | 0.026423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_1063-10_0_4_line_148 |  | 134 | 136 | 0.0062238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_1063-10_0_4_line_149 |  | 136 | 137 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_1063-10_0_4_line_150 |  | 137 | 139 | 0.0061195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_1063-10_0_4_line_151 |  | 138 | 140 | 0.00089222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_1063-10_0_4_line_152 |  | 139 | 141 | 0.0061231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_1063-10_0_4_line_153 |  | 140 | 154 | 0.0031033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_1063-10_0_4_line_154 |  | 141 | 142 | 0.0061217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_1063-10_0_4_line_155 |  | 143 | 171 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1063-10_0_4_line_156 |  | 144 | 145 | 0.028672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1063-10_0_4_line_157 |  | 144 | 146 | 0.031245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1063-10_0_4_line_158 |  | 146 | 147 | 0.0061833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1063-10_0_4_line_159 |  | 149 | 163 | 0.0090916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1063-10_0_4_line_160 |  | 155 | 156 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1063-10_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.008872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1063-10_0_4_line_162 |  | 158 | 164 | 0.0031099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_1063-10_0_4_line_163 |  | 159 | 160 | 0.037949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1063-10_0_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.012548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1063-10_0_4_line_165 |  | 161 | 163 | 0.01518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1063-10_0_4_line_166 |  | 164 | 165 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_1063-10_0_4_line_167 |  | 165 | 166 | 0.0074383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_1063-10_0_4_line_168 |  | 166 | 172 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_1063-10_0_4_line_169 |  | 167 | 168 | 0.026589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1063-10_0_4_line_170 |  | 167 | 169 | 0.014759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1063-10_0_4_line_171 |  | 168 | 170 | 0.0053184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1063-10_0_4_line_172 |  | 170 | 171 | 0.026806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1063-10_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.011048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_1063-10_0_4_line_174 |  | 173 | 174 | 0.019336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1063-10_0_4_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 176 | 154 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2670847.1018 | 1211044.1246 | 2670862.2266 | 1211042.7401
1 | 2670881.8241 | 1211040.9461 | 2670862.2266 | 1211042.7401
2 | 2670847.1018 | 1211044.1246 | 2670832.8886 | 1211045.4201
3 | 2670875.0206 | 1211049.415 | 2670874.6964 | 1211045.3642 | 2670882.9504 | 1211044.6506 | 2670881.8241 | 1211040.9461
4 | 2670816.2369 | 1211046.9378 | 2670832.8886 | 1211045.4201
5 | 2670875.0206 | 1211049.415 | 2670864.0729 | 1211050.4189
6 | 2670875.0206 | 1211049.415 | 2670882.3699 | 1211048.7352 | 2670889.2162 | 1211048.4808
7 | 2670816.2369 | 1211046.9378 | 2670816.0577 | 1211045.3902 | 2670813.4232 | 1211022.1333 | 2670803.077 | 1211012.7936
8 | 2670790.1055 | 1211057.5232 | 2670790.5573 | 1211062.9987
9 | 2670790.1055 | 1211057.5232 | 2670766.4756 | 1211059.6888 | 2670757.0354 | 1211061.0999
10 | 2670817.5636 | 1211054.8918 | 2670802.5291 | 1211056.381 | 2670790.1055 | 1211057.5232
11 | 2670757.0354 | 1211061.0999 | 2670758.5175 | 1211070.0453
12 | 2670757.0354 | 1211061.0999 | 2670748.387 | 1211062.3871 | 2670737.1058 | 1211064.5992 | 2670734.4991 | 1211065.2464
13 | 2670817.5636 | 1211054.8918 | 2670818.3571 | 1211065.5079
14 | 2670864.0729 | 1211050.4189 | 2670843.9272 | 1211052.2698 | 2670817.5636 | 1211054.8918
15 | 2670734.4991 | 1211065.2464 | 2670736.0256 | 1211072.3801
16 | 2670734.4991 | 1211065.2464 | 2670726.3743 | 1211067.2403 | 2670720.7327 | 1211068.7521
17 | 2670720.7327 | 1211068.7521 | 2670725.1271 | 1211090.3844 | 2670726.0545 | 1211095.4875 | 2670728.6846 | 1211102.4786
18 | 2670716.0518 | 1211069.9974 | 2670720.7327 | 1211068.7521
19 | 2670864.0729 | 1211050.4189 | 2670864.2731 | 1211052.7561 | 2670862.1891 | 1211052.8981 | 2670859.1544 | 1211053.1067 | 2670858.4851 | 1211053.1543 | 2670858.7472 | 1211057.3156 | 2670857.5999 | 1211057.3019 | 2670857.9787 | 1211062.3819
20 | 2670803.077 | 1211012.7936 | 2670808.2814 | 1211012.2661 | 2670812.3825 | 1211011.859 | 2670830.9155 | 1211010.1445 | 2670848.2549 | 1211006.5593 | 2670838.0684 | 1211002.9694
21 | 2670803.077 | 1211012.7936 | 2670782.0486 | 1211005.7731 | 2670775.0019 | 1211003.5496
22 | 2670838.0684 | 1211002.9694 | 2670834.2231 | 1211001.6785 | 2670840.9542 | 1210981.3902 | 2670831.16 | 1210978.0385 | 2670831.9141 | 1210975.9795 | 2670821.5037 | 1210972.3964
23 | 2670775.0019 | 1211003.5496 | 2670759.5295 | 1210998.6676
24 | 2670888.2977 | 1211139.5068 | 2670887.66 | 1211136.2527 | 2670887.3504 | 1211131.6128
25 | 2670888.2977 | 1211139.5068 | 2670889.0642 | 1211143.4295 | 2670889.1149 | 1211143.5954
26 | 2670887.3504 | 1211131.6128 | 2670875.6976 | 1211130.5738 | 2670865.5373 | 1211129.2745
27 | 2670887.3504 | 1211131.6128 | 2670887.3823 | 1211125.098 | 2670888.5977 | 1211118.1081 | 2670890.2319 | 1211109.8446
28 | 2670889.1149 | 1211143.5954 | 2670904.0743 | 1211192.5496 | 2670904.6907 | 1211196.9486 | 2670904.3363 | 1211201.1915 | 2670902.5841 | 1211206.0293 | 2670900.0736 | 1211210.0909 | 2670895.8772 | 1211213.4209 | 2670891.1821 | 1211215.8666 | 2670886.9712 | 1211216.1718
29 | 2670832.849 | 1211213.339 | 2670854.4213 | 1211214.5635
30 | 2670832.849 | 1211213.339 | 2670832.7297 | 1211216.9843 | 2670834.5902 | 1211217.0953 | 2670834.4248 | 1211220.1508
31 | 2670832.849 | 1211213.339 | 2670817.1284 | 1211212.4482
32 | 2670854.4213 | 1211214.5635 | 2670885.1202 | 1211216.306 | 2670886.9712 | 1211216.1718
33 | 2670834.4248 | 1211220.1508 | 2670834.1212 | 1211225.873
34 | 2670834.4248 | 1211220.1508 | 2670853.8813 | 1211221.2492
35 | 2670793.131 | 1211211.0885 | 2670817.1284 | 1211212.4482
36 | 2670799.7704 | 1211234.9822 | 2670806.5368 | 1211232.8055 | 2670807.782 | 1211231.6196 | 2670810.1488 | 1211224.9324 | 2670810.2741 | 1211222.6991 | 2670809.2039 | 1211220.0292 | 2670802.918 | 1211219.4987
37 | 2670793.131 | 1211211.0885 | 2670793.9625 | 1211214.6672 | 2670803.1057 | 1211215.2094 | 2670802.918 | 1211219.4987
38 | 2670793.131 | 1211211.0885 | 2670792.6397 | 1211208.948 | 2670779.994 | 1211201.1693
39 | 2670793.131 | 1211211.0885 | 2670760.4014 | 1211209.099
40 | 2670865.5373 | 1211129.2745 | 2670858.4432 | 1211149.4251 | 2670857.7113 | 1211160.49 | 2670857.3478 | 1211165.9886
41 | 2670865.5373 | 1211129.2745 | 2670855.9233 | 1211128.0485 | 2670846.4945 | 1211126.529
42 | 2670844.387 | 1211253.4566 | 2670852.7011 | 1211224.6373 | 2670853.8813 | 1211221.2492
43 | 2670853.8813 | 1211221.2492 | 2670867.5541 | 1211222.3475
44 | 2670653.5971 | 1211245.8898 | 2670654.292 | 1211242.3958 | 2670637.1531 | 1211238.7573
45 | 2670638.2753 | 1211235.1128 | 2670637.1531 | 1211238.7573
46 | 2670637.1531 | 1211238.7573 | 2670622.4654 | 1211235.9684
47 | 2670653.5971 | 1211245.8898 | 2670621.6044 | 1211239.328
48 | 2670653.5971 | 1211245.8898 | 2670650.541 | 1211261.2038
49 | 2670638.2753 | 1211235.1128 | 2670656.1432 | 1211177.2326
50 | 2670638.2753 | 1211235.1128 | 2670652.5391 | 1211238.3059
51 | 2670603.4702 | 1211232.3617 | 2670622.4654 | 1211235.9684
52 | 2670621.6044 | 1211239.328 | 2670608.5416 | 1211236.6488
53 | 2670703.9817 | 1211248.9996 | 2670703.8517 | 1211249.7096 | 2670703.2905 | 1211252.8161 | 2670708.5133 | 1211253.9231 | 2670711.174 | 1211254.4883 | 2670710.078 | 1211259.7564 | 2670713.829 | 1211260.6569
54 | 2670703.9171 | 1211293.5489 | 2670710.078 | 1211259.7564 | 2670713.829 | 1211260.6569
55 | 2670713.829 | 1211260.6569 | 2670735.2448 | 1211265.7888
56 | 2670703.9817 | 1211248.9996 | 2670702.2103 | 1211249.0676 | 2670695.473 | 1211247.6273
57 | 2670702.5908 | 1211256.7102 | 2670702.7537 | 1211255.7893 | 2670703.2905 | 1211252.8161 | 2670703.8517 | 1211249.7096 | 2670703.9817 | 1211248.9996
58 | 2670709.2885 | 1211244.9489 | 2670707.8245 | 1211247.2885 | 2670705.2894 | 1211248.9484 | 2670703.9817 | 1211248.9996
59 | 2670703.9171 | 1211293.5489 | 2670716.0749 | 1211296.1947 | 2670716.3397 | 1211296.3562
60 | 2670754.4233 | 1211281.251 | 2670754.6538 | 1211277.8405 | 2670754.0574 | 1211271.7407 | 2670751.4147 | 1211269.6637 | 2670735.2448 | 1211265.7888
61 | 2670682.4627 | 1211252.0133 | 2670702.5908 | 1211256.7102
62 | 2670682.4627 | 1211252.0133 | 2670679.9771 | 1211266.2559
63 | 2670759.151 | 1211215.844 | 2670760.1525 | 1211212.7761 | 2670760.3547 | 1211209.8322 | 2670760.4014 | 1211209.099
64 | 2670760.4014 | 1211209.099 | 2670749.8382 | 1211208.4623 | 2670734.5468 | 1211208.581 | 2670729.5025 | 1211210.3668 | 2670722.3192 | 1211214.3731
65 | 2670757.4317 | 1211221.1269 | 2670759.151 | 1211215.844
66 | 2670709.2885 | 1211244.9489 | 2670710.5143 | 1211236.4247 | 2670712.5004 | 1211229.1437 | 2670714.7634 | 1211224.1563 | 2670717.3251 | 1211220.2509 | 2670722.3192 | 1211214.3731
67 | 2670752.955 | 1211181.9657 | 2670767.1324 | 1211193.2578 | 2670779.994 | 1211201.1693
68 | 2670673.9152 | 1211243.0189 | 2670695.473 | 1211247.6273
69 | 2670716.3397 | 1211296.3562 | 2670718.8061 | 1211297.8614 | 2670720.3844 | 1211302.5497 | 2670724.1157 | 1211305.7404 | 2670728.9825 | 1211308.0328 | 2670738.2705 | 1211311.1303
70 | 2670716.0518 | 1211069.9974 | 2670717.521 | 1211076.8414 | 2670716.1225 | 1211085.1856
71 | 2670716.0518 | 1211069.9974 | 2670704.1969 | 1211073.1701 | 2670688.4518 | 1211076.9192 | 2670679.4533 | 1211078.9027 | 2670676.8222 | 1211079.2781
72 | 2670728.6846 | 1211102.4786 | 2670731.3095 | 1211105.4226 | 2670737.4852 | 1211107.575 | 2670741.6314 | 1211108.4685
73 | 2670857.9787 | 1211062.3819 | 2670858.6356 | 1211071.1896 | 2670858.0525 | 1211074.4555
74 | 2670846.4945 | 1211126.529 | 2670822.5566 | 1211122.6712
75 | 2670849.5367 | 1211275.4315 | 2670852.6397 | 1211262.4269 | 2670844.387 | 1211253.4566
76 | 2670844.387 | 1211253.4566 | 2670823.5978 | 1211254.5216 | 2670823.6113 | 1211257.2234 | 2670822.0178 | 1211260.2286 | 2670821.0298 | 1211269.834 | 2670818.6714 | 1211275.7864
77 | 2670673.9152 | 1211243.0189 | 2670666.7505 | 1211241.4872 | 2670652.5391 | 1211238.3059
78 | 2670603.4702 | 1211232.3617 | 2670584.6428 | 1211228.7867
79 | 2670600.12 | 1211234.9215 | 2670608.5416 | 1211236.6488
80 | 2670754.4233 | 1211281.251 | 2670768.3081 | 1211284.9906
81 | 2670755.1971 | 1211303.1405 | 2670753.9182 | 1211300.7683 | 2670753.4276 | 1211296.6377 | 2670753.369 | 1211290.0551 | 2670754.4233 | 1211281.251
82 | 2670700.1625 | 1211294.2904 | 2670695.1484 | 1211321.9311
83 | 2670692.8524 | 1211334.588 | 2670695.1484 | 1211321.9311
84 | 2670744.9048 | 1211175.7633 | 2670746.0759 | 1211176.4865 | 2670752.955 | 1211181.9657
85 | 2670692.8524 | 1211334.588 | 2670697.012 | 1211334.993 | 2670696.9255 | 1211337.8049 | 2670701.2991 | 1211338.1013 | 2670702.3318 | 1211338.1692
86 | 2670683.1016 | 1211349.4262 | 2670685.5403 | 1211348.8325 | 2670687.9059 | 1211347.3596 | 2670689.6551 | 1211345.3235 | 2670691.2799 | 1211342.2408 | 2670692.2558 | 1211337.4827 | 2670692.8524 | 1211334.588
87 | 2670692.8524 | 1211334.588 | 2670673.8843 | 1211332.7065
88 | 2670702.3318 | 1211338.1692 | 2670704.1168 | 1211340.1582 | 2670706.6728 | 1211341.8562 | 2670709.4066 | 1211342.6558 | 2670715.6592 | 1211342.7855 | 2670721.4272 | 1211342.5203
89 | 2670683.1016 | 1211349.4262 | 2670683.2966 | 1211350.2846 | 2670683.9757 | 1211353.25 | 2670691.3657 | 1211351.6699 | 2670692.0671 | 1211355.325
90 | 2670683.1016 | 1211349.4262 | 2670617.3914 | 1211365.4406
91 | 2670673.8843 | 1211332.7065 | 2670660.8886 | 1211308.248
92 | 2670673.8843 | 1211332.7065 | 2670667.0047 | 1211331.6244 | 2670659.0638 | 1211332.3586
93 | 2670828.3218 | 1211362.245 | 2670856.9767 | 1211366.8509
94 | 2670828.3218 | 1211362.245 | 2670822.2629 | 1211379.2512
95 | 2670861.6338 | 1211367.5995 | 2670856.9767 | 1211366.8509
96 | 2670825.7643 | 1211409.9445 | 2670818.9638 | 1211394.532 | 2670820.4842 | 1211384.2436 | 2670822.2629 | 1211379.2512
97 | 2670692.0671 | 1211355.325 | 2670716.3594 | 1211351.0323 | 2670729.0681 | 1211350.1491 | 2670748.4036 | 1211350.523 | 2670756.5733 | 1211351.4685
98 | 2670692.0671 | 1211355.325 | 2670692.3638 | 1211356.5737 | 2670700.3861 | 1211390.7568 | 2670701.6663 | 1211397.4947
99 | 2670565.0809 | 1211375.5568 | 2670586.6979 | 1211370.6427 | 2670592.8287 | 1211371.4268 | 2670617.3914 | 1211365.4406
100 | 2670861.6338 | 1211367.5995 | 2670861.7493 | 1211366.8337 | 2670862.2427 | 1211363.682 | 2670862.7114 | 1211360.6857 | 2670862.8268 | 1211359.931
101 | 2670862.8268 | 1211359.931 | 2670907.4457 | 1211367.1165
102 | 2670862.8268 | 1211359.931 | 2670861.2872 | 1211359.6793
103 | 2670907.4457 | 1211367.1165 | 2670936.9213 | 1211371.8633 | 2670940.897 | 1211372.5368
104 | 2670861.2872 | 1211359.6793 | 2670863.6935 | 1211348.3665
105 | 2670861.2872 | 1211359.6793 | 2670833.9374 | 1211355.339
106 | 2670749.1529 | 1211342.449 | 2670737.5721 | 1211341.778 | 2670721.4272 | 1211342.5203
107 | 2671006.7382 | 1211450.076 | 2670999.2165 | 1211440.3916 | 2671009.3127 | 1211438.0881 | 2671016.5256 | 1211439.8861 | 2671018.2813 | 1211436.6717 | 2671018.6386 | 1211436.02 | 2671019.0347 | 1211435.302 | 2671045.1137 | 1211409.2406 | 2671053.906 | 1211400.9401 | 2671055.0035 | 1211400.0304
108 | 2671055.0035 | 1211400.0304 | 2671057.938 | 1211400.5656 | 2671058.1079 | 1211399.7005 | 2671058.6587 | 1211396.8386 | 2671059.2497 | 1211393.7992 | 2671059.4521 | 1211392.7566
109 | 2670986.9047 | 1211420.7106 | 2670986.0549 | 1211421.2341 | 2670982.8623 | 1211423.2307 | 2670999.2165 | 1211440.3916 | 2671006.7382 | 1211450.076
110 | 2671032.5906 | 1211484.4942 | 2671024.8131 | 1211473.3279 | 2671006.7382 | 1211450.076
111 | 2671006.7382 | 1211450.076 | 2670975.8445 | 1211474.5508
112 | 2671059.4521 | 1211392.7566 | 2671048.7454 | 1211390.8056 | 2670970.0895 | 1211377.4818
113 | 2670910.4493 | 1211334.5031 | 2670909.7376 | 1211338.7528 | 2670941.2374 | 1211344.4086 | 2671004.0778 | 1211355.8334
114 | 2670910.4493 | 1211334.5031 | 2670911.1452 | 1211330.2976 | 2670919.4573 | 1211331.768
115 | 2670865.9555 | 1211337.7321 | 2670868.0195 | 1211327.1166 | 2670896.261 | 1211331.9885 | 2670910.4493 | 1211334.5031
116 | 2670921.2051 | 1211332.0771 | 2670919.4573 | 1211331.768
117 | 2670865.9555 | 1211337.7321 | 2670851.3473 | 1211333.2349
118 | 2670865.9555 | 1211337.7321 | 2670863.6935 | 1211348.3665
119 | 2670986.9047 | 1211420.7106 | 2670984.881 | 1211418.2432
120 | 2670978.0241 | 1211423.0286 | 2670982.8623 | 1211423.2307 | 2670986.0549 | 1211421.2341 | 2670986.9047 | 1211420.7106
121 | 2671032.5906 | 1211484.4942 | 2671029.7887 | 1211486.2286 | 2671019.3656 | 1211488.5504 | 2671007.4954 | 1211492.4227 | 2671004.2532 | 1211493.4848 | 2670983.954 | 1211503.2494 | 2670981.3025 | 1211505.119 | 2670979.7213 | 1211507.724 | 2671001.5746 | 1211515.1705
122 | 2670978.0241 | 1211423.0286 | 2670967.4894 | 1211422.5919 | 2670938.7598 | 1211418.3596
123 | 2670937.2096 | 1211418.1312 | 2670938.7598 | 1211418.3596
124 | 2670556.7564 | 1211298.777 | 2670556.316 | 1211302.5964 | 2670517.1099 | 1211296.9517 | 2670514.702 | 1211298.1462 | 2670513.7988 | 1211299.9811 | 2670513.5767 | 1211303.3361 | 2670515.9722 | 1211308.3342 | 2670529.3156 | 1211324.4687 | 2670536.77 | 1211336.0751 | 2670542.2149 | 1211350.5152 | 2670545.1022 | 1211363.4018 | 2670548.0268 | 1211375.0548 | 2670552.5533 | 1211373.9854 | 2670553.5059 | 1211373.7632 | 2670554.2065 | 1211375.5615 | 2670555.3721 | 1211376.5982 | 2670556.8063 | 1211376.7708 | 2670559.4212 | 1211376.7017 | 2670565.0809 | 1211375.5568
125 | 2670556.7564 | 1211298.777 | 2670557.3821 | 1211293.4255
126 | 2670556.7564 | 1211298.777 | 2670556.316 | 1211302.5964 | 2670572.8694 | 1211304.9825
127 | 2670701.6663 | 1211397.4947 | 2670703.5619 | 1211407.4715 | 2670704.2411 | 1211411.0707 | 2670705.4235 | 1211421.0723
128 | 2671023.542 | 1211531.5604 | 2671024.031 | 1211528.1418 | 2671022.3901 | 1211525.554 | 2671018.0629 | 1211522.6451 | 2671008.1553 | 1211517.4128 | 2671001.5746 | 1211515.1705
129 | 2670940.897 | 1211372.5368 | 2670970.0895 | 1211377.4818
130 | 2670986.9774 | 1211722.2781 | 2670986.7569 | 1211717.8171 | 2670995.0515 | 1211696.3913 | 2671011.1183 | 1211667.4199 | 2671038.8321 | 1211613.7606 | 2671053.6245 | 1211576.9914 | 2671054.7659 | 1211573.6696 | 2671058.3789 | 1211563.1727 | 2671046.3882 | 1211559.3053 | 2671035.4856 | 1211554.6837 | 2671028.9532 | 1211551.2705 | 2671023.6529 | 1211547.127 | 2671019.8237 | 1211543.2457 | 2671023.542 | 1211531.5604
131 | 2670986.9774 | 1211722.2781 | 2670976.5804 | 1211719.2525 | 2670955.41 | 1211709.061 | 2670938.4564 | 1211698.9086 | 2670916.4787 | 1211681.8367 | 2670893.2027 | 1211662.1033 | 2670874.5261 | 1211647.2943 | 2670867.5781 | 1211639.3088
132 | 2670572.8694 | 1211304.9825 | 2670583.9983 | 1211308.5275 | 2670590.7926 | 1211309.4843
133 | 2670590.7926 | 1211309.4843 | 2670606.4091 | 1211311.6835 | 2670613.7551 | 1211310.6031
134 | 2670738.7333 | 1211311.2846 | 2670738.2705 | 1211311.1303
135 | 2670741.6314 | 1211108.4685 | 2670744.8482 | 1211109.1617
136 | 2670851.3473 | 1211333.2349 | 2670845.3621 | 1211331.3923
137 | 2670857.3376 | 1211078.4591 | 2670858.0525 | 1211074.4555
138 | 2670813.6225 | 1211352.1151 | 2670833.9374 | 1211355.339
139 | 2670775.3324 | 1211346.0386 | 2670813.6225 | 1211352.1151
140 | 2670749.1529 | 1211342.449 | 2670753.3728 | 1211342.8882 | 2670759.2855 | 1211343.492 | 2670775.3324 | 1211346.0386
141 | 2670845.3621 | 1211331.3923 | 2670839.3788 | 1211329.5503
142 | 2670824.7229 | 1211325.395 | 2670834.9274 | 1211328.1799 | 2670839.3788 | 1211329.5503
143 | 2670950.6508 | 1211337.2859 | 2670921.2051 | 1211332.0771
144 | 2670855.2649 | 1211292.1989 | 2670850.1428 | 1211290.9373 | 2670851.2134 | 1211283.3341 | 2670851.0882 | 1211280.4419 | 2670849.5367 | 1211275.4315
145 | 2670849.5367 | 1211275.4315 | 2670846.5906 | 1211277.142 | 2670844.7176 | 1211279.3656 | 2670842.9276 | 1211283.9224
146 | 2670779.2048 | 1211312.9725 | 2670785.2095 | 1211314.6113
147 | 2670755.1971 | 1211303.1405 | 2670755.8886 | 1211304.4273 | 2670759.9394 | 1211306.9547 | 2670774.6178 | 1211311.7207 | 2670779.2048 | 1211312.9725
148 | 2670791.2138 | 1211316.2499 | 2670785.2095 | 1211314.6113
149 | 2670791.2138 | 1211316.2499 | 2670807.0065 | 1211320.56
150 | 2670812.9101 | 1211322.1711 | 2670807.0065 | 1211320.56
151 | 2670769.1697 | 1211285.2226 | 2670768.3081 | 1211284.9906
152 | 2670818.8171 | 1211323.7832 | 2670812.9101 | 1211322.1711
153 | 2670772.1661 | 1211286.0296 | 2670769.1697 | 1211285.2226
154 | 2670824.7229 | 1211325.395 | 2670818.8171 | 1211323.7832
155 | 2670744.9048 | 1211175.7633 | 2670733.4847 | 1211168.7102 | 2670731.4386 | 1211167.8676
156 | 2670908.8442 | 1211413.9526 | 2670937.2096 | 1211418.1312
157 | 2670908.8442 | 1211413.9526 | 2670877.9328 | 1211409.3988
158 | 2670871.8155 | 1211408.4977 | 2670877.9328 | 1211409.3988
159 | 2670659.1097 | 1211299.4997 | 2670658.9993 | 1211301.1216 | 2670659.7533 | 1211306.1115 | 2670660.8886 | 1211308.248
160 | 2670600.12 | 1211234.9215 | 2670581.1042 | 1211231.0214
161 | 2670572.3826 | 1211229.3965 | 2670579.6149 | 1211230.7159 | 2670581.1042 | 1211231.0214
162 | 2670819.4863 | 1211122.1764 | 2670822.5566 | 1211122.6712
163 | 2670950.6508 | 1211337.2859 | 2670988.0198 | 1211343.8962
164 | 2670644.086 | 1211297.3268 | 2670631.6667 | 1211295.5307
165 | 2670659.1097 | 1211299.4997 | 2670644.086 | 1211297.3268
166 | 2670819.4863 | 1211122.1764 | 2670798.7283 | 1211118.8312
167 | 2670791.3901 | 1211117.6154 | 2670795.3726 | 1211118.2904 | 2670798.7283 | 1211118.8312
168 | 2670791.3901 | 1211117.6154 | 2670774.7 | 1211114.7867
169 | 2670676.6152 | 1211147.0266 | 2670678.9807 | 1211147.629 | 2670691.7321 | 1211151.5158 | 2670701.7345 | 1211155.6349
170 | 2670662.3122 | 1211143.3845 | 2670676.6152 | 1211147.0266
171 | 2670706.6522 | 1211157.6601 | 2670701.7345 | 1211155.6349
172 | 2670706.6522 | 1211157.6601 | 2670731.4386 | 1211167.8676
173 | 2670763.8074 | 1211112.9406 | 2670774.7 | 1211114.7867
174 | 2670763.8074 | 1211112.9406 | 2670757.1404 | 1211111.8106 | 2670744.8482 | 1211109.1617

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670862.2266 | 1211042.7401
1 | 2670847.1018 | 1211044.1246
2 | 2670881.8241 | 1211040.9461
3 | 2670832.8886 | 1211045.4201
4 | 2670875.0206 | 1211049.415
5 | 2670816.2369 | 1211046.9378
6 | 2670790.1055 | 1211057.5232
7 | 2670790.5573 | 1211062.9987
8 | 2670757.0354 | 1211061.0999
9 | 2670817.5636 | 1211054.8918
10 | 2670758.5175 | 1211070.0453
11 | 2670734.4991 | 1211065.2464
12 | 2670736.0256 | 1211072.3801
13 | 2670720.7327 | 1211068.7521
14 | 2670864.0729 | 1211050.4189
15 | 2670889.2162 | 1211048.4808
16 | 2670803.077 | 1211012.7936
17 | 2670838.0684 | 1211002.9694
18 | 2670775.0019 | 1211003.5496
19 | 2670888.2977 | 1211139.5068
20 | 2670887.3504 | 1211131.6128
21 | 2670889.1149 | 1211143.5954
22 | 2670821.5037 | 1210972.3964
23 | 2670832.849 | 1211213.339
24 | 2670854.4213 | 1211214.5635
25 | 2670834.4248 | 1211220.1508
26 | 2670817.1284 | 1211212.4482
27 | 2670802.918 | 1211219.4987
28 | 2670799.7704 | 1211234.9822
29 | 2670793.131 | 1211211.0885
30 | 2670865.5373 | 1211129.2745
31 | 2670890.2319 | 1211109.8446
32 | 2670834.1212 | 1211225.873
33 | 2670853.8813 | 1211221.2492
34 | 2670637.1531 | 1211238.7573
35 | 2670653.5971 | 1211245.8898
36 | 2670638.2753 | 1211235.1128
37 | 2670622.4654 | 1211235.9684
38 | 2670621.6044 | 1211239.328
39 | 2670650.541 | 1211261.2038
40 | 2670713.829 | 1211260.6569
41 | 2670703.9817 | 1211248.9996
42 | 2670703.9171 | 1211293.5489
43 | 2670735.2448 | 1211265.7888
44 | 2670702.5908 | 1211256.7102
45 | 2670682.4627 | 1211252.0133
46 | 2670760.4014 | 1211209.099
47 | 2670759.151 | 1211215.844
48 | 2670722.3192 | 1211214.3731
49 | 2670679.9771 | 1211266.2559
50 | 2670779.994 | 1211201.1693
51 | 2670709.2885 | 1211244.9489
52 | 2670695.473 | 1211247.6273
53 | 2670757.4317 | 1211221.1269
54 | 2670716.3397 | 1211296.3562
55 | 2670716.0518 | 1211069.9974
56 | 2670716.1225 | 1211085.1855
57 | 2670676.8222 | 1211079.2781
58 | 2670728.6846 | 1211102.4786
59 | 2670818.3571 | 1211065.5079
60 | 2670857.9787 | 1211062.3819
61 | 2670759.5295 | 1210998.6676
62 | 2670886.9712 | 1211216.1718
63 | 2670857.3478 | 1211165.9886
64 | 2670846.4945 | 1211126.529
65 | 2670844.387 | 1211253.4566
66 | 2670867.5541 | 1211222.3475
67 | 2670656.1432 | 1211177.2326
68 | 2670652.5391 | 1211238.3059
69 | 2670603.4702 | 1211232.3617
70 | 2670608.5416 | 1211236.6488
71 | 2670754.4233 | 1211281.251
72 | 2670700.1625 | 1211294.2904
73 | 2670695.1484 | 1211321.9311
74 | 2670752.955 | 1211181.9657
75 | 2670673.9152 | 1211243.0189
76 | 2670692.8524 | 1211334.588
77 | 2670702.3318 | 1211338.1692
78 | 2670683.1016 | 1211349.4262
79 | 2670673.8843 | 1211332.7065
80 | 2670828.3218 | 1211362.245
81 | 2670856.9767 | 1211366.8509
82 | 2670822.2629 | 1211379.2512
83 | 2670692.0671 | 1211355.325
84 | 2670617.3914 | 1211365.4406
85 | 2670862.8268 | 1211359.931
86 | 2670861.6338 | 1211367.5995
87 | 2670907.4457 | 1211367.1165
88 | 2670861.2872 | 1211359.6793
89 | 2670721.4272 | 1211342.5203
90 | 2671055.0035 | 1211400.0304
91 | 2671006.7382 | 1211450.076
92 | 2671059.4521 | 1211392.7566
93 | 2670910.4493 | 1211334.5031
94 | 2671004.0778 | 1211355.8334
95 | 2670919.4573 | 1211331.768
96 | 2670865.9555 | 1211337.7321
97 | 2670986.9047 | 1211420.7106
98 | 2671032.5906 | 1211484.4942
99 | 2670975.8445 | 1211474.5508
100 | 2670978.0241 | 1211423.0286
101 | 2670938.7598 | 1211418.3596
102 | 2670984.881 | 1211418.2432
103 | 2670565.0809 | 1211375.5568
104 | 2670556.7564 | 1211298.777
105 | 2670756.5733 | 1211351.4685
106 | 2670701.6663 | 1211397.4947
107 | 2671001.5746 | 1211515.1705
108 | 2670970.0895 | 1211377.4818
109 | 2671023.542 | 1211531.5604
110 | 2670986.9774 | 1211722.2781
111 | 2670867.5781 | 1211639.3088
112 | 2670572.8694 | 1211304.9825
113 | 2670590.7926 | 1211309.4843
114 | 2670557.3821 | 1211293.4255
115 | 2670738.2705 | 1211311.1303
116 | 2670741.6314 | 1211108.4685
117 | 2670851.3473 | 1211333.2349
118 | 2670863.6935 | 1211348.3665
119 | 2670858.0525 | 1211074.4555
120 | 2670857.3376 | 1211078.4591
121 | 2670833.9374 | 1211355.339
122 | 2670813.6225 | 1211352.1151
123 | 2670775.3324 | 1211346.0386
124 | 2670749.1529 | 1211342.449
125 | 2670940.897 | 1211372.5368
126 | 2670845.3621 | 1211331.3923
127 | 2670839.3788 | 1211329.5503
128 | 2670921.2051 | 1211332.0771
129 | 2670849.5367 | 1211275.4315
130 | 2670818.6714 | 1211275.7864
131 | 2670855.2649 | 1211292.1989
132 | 2670842.9276 | 1211283.9224
133 | 2670779.2048 | 1211312.9725
134 | 2670785.2095 | 1211314.6113
135 | 2670755.1971 | 1211303.1405
136 | 2670791.2138 | 1211316.2499
137 | 2670807.0065 | 1211320.56
138 | 2670768.3081 | 1211284.9906
139 | 2670812.9101 | 1211322.1711
140 | 2670769.1697 | 1211285.2226
141 | 2670818.8171 | 1211323.7832
142 | 2670824.7229 | 1211325.395
143 | 2670744.9048 | 1211175.7633
144 | 2670908.8442 | 1211413.9526
145 | 2670937.2096 | 1211418.1312
146 | 2670877.9328 | 1211409.3988
147 | 2670871.8155 | 1211408.4977
148 | 2670738.7333 | 1211311.2846
149 | 2670660.8886 | 1211308.248
150 | 2670659.0638 | 1211332.3586
151 | 2670825.7643 | 1211409.9445
152 | 2670705.4235 | 1211421.0723
153 | 2670613.7551 | 1211310.6031
154 | 2670772.1661 | 1211286.0296
155 | 2670600.12 | 1211234.9215
156 | 2670581.1042 | 1211231.0214
157 | 2670572.3826 | 1211229.3965
158 | 2670822.5566 | 1211122.6712
159 | 2670988.0198 | 1211343.8962
160 | 2670950.6508 | 1211337.2859
161 | 2670644.086 | 1211297.3268
162 | 2670631.6667 | 1211295.5307
163 | 2670659.1097 | 1211299.4997
164 | 2670819.4863 | 1211122.1764
165 | 2670798.7283 | 1211118.8312
166 | 2670791.3901 | 1211117.6154
167 | 2670676.6152 | 1211147.0266
168 | 2670701.7345 | 1211155.6349
169 | 2670662.3122 | 1211143.3845
170 | 2670706.6522 | 1211157.6601
171 | 2670731.4386 | 1211167.8676
172 | 2670774.7 | 1211114.7867
173 | 2670763.8074 | 1211112.9406
174 | 2670744.8482 | 1211109.1617
175 | 2670584.6428 | 1211228.7867
176 | 2670776.7925 | 1211287.2756

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97371 | -0.5076 | 0.0045782 | 0.0011474
1 | 0.97328 | -0.516 | 0 | 0
2 | 0.97435 | -0.49508 | 0 | 0
3 | 0.97288 | -0.5239 | 0.0056698 | 0.001421
4 | 0.97487 | -0.48477 | 0 | 0
5 | 0.9725 | -0.53141 | 0 | 0
6 | 0.97802 | -0.42307 | 0 | 0
7 | 0.978 | -0.42339 | 0.0031837 | 0.00079792
8 | 0.97845 | -0.41464 | 0 | 0
9 | 0.97734 | -0.43628 | 0 | 0
10 | 0.97843 | -0.41495 | 0.0018856 | 0.00047258
11 | 0.97876 | -0.40863 | 0 | 0
12 | 0.97874 | -0.40891 | 0.0020763 | 0.00052036
13 | 0.97895 | -0.40478 | 0 | 0
14 | 0.97526 | -0.47705 | 0 | 0
15 | 0.97482 | -0.48575 | 0.0037604 | 0.00094244
16 | 0.97162 | -0.5489 | 0 | 0
17 | 0.97089 | -0.56324 | 0 | 0
18 | 0.97132 | -0.55471 | 0.0079303 | 0.0019875
19 | 0.98293 | -0.3274 | 0 | 0
20 | 0.98274 | -0.33109 | 0 | 0
21 | 0.98303 | -0.32546 | 0.001656 | 0.00041502
22 | 0.97026 | -0.57569 | 0.013739 | 0.0034434
23 | 0.98651 | -0.25804 | 0 | 0
24 | 0.98592 | -0.26935 | 0.0055294 | 0.0013858
25 | 0.98627 | -0.26262 | 0 | 0
26 | 0.98704 | -0.2477 | 0.0060075 | 0.0015056
27 | 0.98785 | -0.23218 | 0 | 0
28 | 0.98777 | -0.23359 | 0.002897 | 0.00072606
29 | 0.98789 | -0.23129 | 0 | 0
30 | 0.98223 | -0.34097 | 0 | 0
31 | 0.98268 | -0.33224 | 0.0028768 | 0.00072098
32 | 0.98624 | -0.26334 | 0.0069476 | 0.0017412
33 | 0.98586 | -0.27061 | 0 | 0
34 | 0.99026 | -0.18612 | 0 | 0
35 | 0.98994 | -0.1924 | 0 | 0
36 | 0.99038 | -0.18385 | 0 | 0
37 | 0.99004 | -0.19056 | 0.0062954 | 0.0015778
38 | 0.98955 | -0.19999 | 0.0020933 | 0.00052463
39 | 0.98989 | -0.19342 | 0.0036728 | 0.00092049
40 | 0.99445 | -0.10541 | 0 | 0
41 | 0.99317 | -0.12983 | 0 | 0
42 | 0.99408 | -0.1126 | 0 | 0
43 | 0.99583 | -0.079042 | 0.0049006 | 0.0012282
44 | 0.99315 | -0.13024 | 0 | 0
45 | 0.9931 | -0.13133 | 0 | 0
46 | 0.98936 | -0.20298 | 0 | 0
47 | 0.9893 | -0.2041 | 0 | 0
48 | 0.99121 | -0.16734 | 0.0027758 | 0.00069569
49 | 0.99306 | -0.13209 | 0.0029748 | 0.00074556
50 | 0.98729 | -0.24304 | 0.0044725 | 0.0011209
51 | 0.99283 | -0.13629 | 0 | 0
52 | 0.99276 | -0.13784 | 0.0044668 | 0.0011195
53 | 0.98926 | -0.20501 | 0.0091183 | 0.0022853
54 | 0.99395 | -0.115 | 0.0040365 | 0.0010117
55 | 0.97892 | -0.4055 | 0 | 0
56 | 0.97889 | -0.40608 | 0.0020422 | 0.00051183
57 | 0.97869 | -0.41005 | 0.0062054 | 0.0015552
58 | 0.9795 | -0.39403 | 0.0027992 | 0.00070156
59 | 0.9773 | -0.43721 | 0.0048028 | 0.0012037
60 | 0.9751 | -0.48026 | 0.0022845 | 0.00057254
61 | 0.97128 | -0.55553 | 0.0027153 | 0.00068051
62 | 0.98508 | -0.28563 | 0.0067886 | 0.0017014
63 | 0.98214 | -0.34262 | 0.0024092 | 0.00060381
64 | 0.98179 | -0.34945 | 0.0048083 | 0.0012051
65 | 0.98536 | -0.28041 | 0 | 0
66 | 0.98578 | -0.27224 | 0.0066504 | 0.0016667
67 | 0.99003 | -0.19058 | 0.0062503 | 0.0015665
68 | 0.99091 | -0.17355 | 0.0041737 | 0.001046
69 | 0.98985 | -0.19414 | 0.0017308 | 0.00043377
70 | 0.98942 | -0.2026 | 0.0016855 | 0.00042244
71 | 0.99772 | -0.04316 | 0 | 0
72 | 0.98289 | -0.32777 | 0.0055035 | 0.0013793
73 | 0.98303 | -0.32498 | 0.0068621 | 0.0017198
74 | 0.98625 | -0.26333 | 0.0038873 | 0.00097424
75 | 0.99179 | -0.15651 | 0.0039636 | 0.00099337
76 | 0.98318 | -0.32211 | 0 | 0
77 | 0.98425 | -0.30132 | 0 | 0
78 | 0.98209 | -0.34335 | 0 | 0
79 | 0.98284 | -0.32883 | 0 | 0
80 | 0.98803 | -0.22835 | 0 | 0
81 | 0.98832 | -0.22269 | 0.0053817 | 0.0013488
82 | 0.98785 | -0.23188 | 0.0053839 | 0.0013493
83 | 0.98186 | -0.34776 | 0 | 0
84 | 0.97925 | -0.3985 | 0.0083703 | 0.0020978
85 | 0.98851 | -0.21906 | 0 | 0
86 | 0.98839 | -0.22132 | 0 | 0
87 | 0.98768 | -0.23503 | 0.0040268 | 0.0010092
88 | 0.98854 | -0.2184 | 0 | 0
89 | 0.98514 | -0.28409 | 0.0044821 | 0.0011233
90 | 0.98317 | -0.32199 | 0 | 0
91 | 0.97796 | -0.42357 | 0 | 0
92 | 0.98383 | -0.3091 | 0 | 0
93 | 0.9884 | -0.22133 | 0 | 0
94 | 0.98796 | -0.22994 | 0.0048136 | 0.0012064
95 | 0.98817 | -0.22587 | 0.0045534 | 0.0011412
96 | 0.98963 | -0.19747 | 0 | 0
97 | 0.97605 | -0.46091 | 0 | 0
98 | 0.97765 | -0.42958 | 0 | 0
99 | 0.97768 | -0.42896 | 0.0075141 | 0.0018832
100 | 0.97566 | -0.46852 | 0 | 0
101 | 0.97407 | -0.49994 | 0.0088084 | 0.0022076
102 | 0.97603 | -0.46132 | 0.0069396 | 0.0017392
103 | 0.97742 | -0.43426 | 0 | 0
104 | 0.97224 | -0.53595 | 0 | 0
105 | 0.98163 | -0.35223 | 0.0038037 | 0.00095328
106 | 0.98137 | -0.35733 | 0.0069223 | 0.0017349
107 | 0.97707 | -0.44103 | 0.0049645 | 0.0012442
108 | 0.98659 | -0.25586 | 0.0059339 | 0.0014872
109 | 0.97699 | -0.44251 | 0 | 0
110 | 0.97641 | -0.45394 | 0 | 0
111 | 0.97605 | -0.46118 | 0.0026943 | 0.00067525
112 | 0.97184 | -0.54396 | 0 | 0
113 | 0.97147 | -0.55118 | 0.014752 | 0.0036971
114 | 0.97217 | -0.5375 | 0.015511 | 0.0038873
115 | 0.99378 | -0.11827 | 0.0026494 | 0.00066399
116 | 0.97975 | -0.38929 | 0.001775 | 0.00044486
117 | 0.99047 | -0.1814 | 0.0025906 | 0.00064925
118 | 0.9891 | -0.20771 | 0.0044236 | 0.0011086
119 | 0.97502 | -0.48186 | 0.005486 | 0.0013749
120 | 0.97501 | -0.48199 | 0.0016824 | 0.00042164
121 | 0.98783 | -0.23221 | 0.0021449 | 0.00053756
122 | 0.9873 | -0.24229 | 0.0052497 | 0.0013157
123 | 0.98637 | -0.26039 | 0.0068832 | 0.0017251
124 | 0.98577 | -0.27194 | 0 | 0
125 | 0.98709 | -0.24641 | 0.0037723 | 0.00094544
126 | 0.99081 | -0.17475 | 0.0025918 | 0.00064957
127 | 0.99116 | -0.16803 | 0.0025889 | 0.00064883
128 | 0.98814 | -0.22636 | 0.0019617 | 0.00049165
129 | 0.9851 | -0.2855 | 0 | 0
130 | 0.98515 | -0.28441 | 0.0051808 | 0.0012984
131 | 0.98498 | -0.28787 | 0.006259 | 0.0015687
132 | 0.98505 | -0.28647 | 0.0048289 | 0.0012102
133 | 0.99479 | -0.098805 | 0.0019336 | 0.0004846
134 | 0.99442 | -0.10588 | 0.0019336 | 0.0004846
135 | 0.99638 | -0.068591 | 0 | 0
136 | 0.99405 | -0.11291 | 0.0019348 | 0.00048491
137 | 0.99308 | -0.13129 | 0.0024945 | 0.00062519
138 | 0.9995 | -0.0094117 | 0.0018061 | 0.00045265
139 | 0.99273 | -0.1381 | 0.0024942 | 0.0006251
140 | 0.99961 | -0.0073147 | 0.0018069 | 0.00045286
141 | 0.99237 | -0.14485 | 0.0024955 | 0.00062542
142 | 0.99202 | -0.15154 | 0.0024938 | 0.000625
143 | 0.98596 | -0.26884 | 0.0081088 | 0.0020323
144 | 0.97332 | -0.51468 | 0.0098256 | 0.0024625
145 | 0.97402 | -0.50093 | 0.0083703 | 0.0020978
146 | 0.97285 | -0.52404 | 0.0084982 | 0.0021298
147 | 0.9728 | -0.52492 | 0.0077693 | 0.0019472
148 | 0.99378 | -0.11831 | 0.0039899 | 0.00099997
149 | 0.98253 | -0.3349 | 0.0079164 | 0.001984
150 | 0.98273 | -0.33084 | 0.0074584 | 0.0018693
151 | 0.98768 | -0.2351 | 0.0055448 | 0.0013897
152 | 0.98125 | -0.35963 | 0.0053124 | 0.0013314
153 | 0.97134 | -0.5539 | 0.0063479 | 0.0015909
154 | 1 | 0 | -0.55086 | -0.14094
155 | 0.98934 | -0.20402 | 0.0030948 | 0.00077563
156 | 0.98923 | -0.20616 | 0.0030988 | 0.00077662
157 | 0.98921 | -0.20665 | 0.0030959 | 0.0007759
158 | 0.98127 | -0.35963 | 0.0042876 | 0.0010746
159 | 0.98763 | -0.23639 | 0.004154 | 0.0010411
160 | 0.98777 | -0.23357 | 0.0093593 | 0.0023457
161 | 0.98243 | -0.33676 | 0.0021145 | 0.00052994
162 | 0.98241 | -0.33724 | 0.0021125 | 0.00052943
163 | 0.98249 | -0.3356 | 0 | 0
164 | 0.98121 | -0.36087 | 0.0032503 | 0.0008146
165 | 0.98079 | -0.36898 | 0.0039725 | 0.00099561
166 | 0.98065 | -0.37172 | 0.0020135 | 0.00050463
167 | 0.98495 | -0.28862 | 0.0029092 | 0.0007291
168 | 0.98511 | -0.28545 | 0.0049323 | 0.0012362
169 | 0.9849 | -0.28961 | 0.0037228 | 0.00093302
170 | 0.98517 | -0.28435 | 0.0077885 | 0.001952
171 | 0.98564 | -0.27504 | 0.0027557 | 0.00069063
172 | 0.98034 | -0.3778 | 0.0020946 | 0.00052496
173 | 0.98014 | -0.38167 | 0.0025451 | 0.00063787
174 | 0.9798 | -0.38821 | 0.0019383 | 0.00048578
175 | 0.9897 | -0.1971 | 0.0086795 | 0.0021753
176 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.030128 | 0.0075763 | -0.030116 | -0.0075687 | 1.2078e-05 | 7.5411e-06 | 0.04605 | 0.04605 | 0.04605 | 0.97371 | -0.5076 | 0.97328 | -0.516 | 12.6512
1 | -0.034706 | -0.0087237 | 0.034727 | 0.0087367 | 2.0766e-05 | 1.3045e-05 | 0.053046 | 0.053046 | 0.053046 | 0.97371 | -0.5076 | 0.97435 | -0.49508 | 14.5732
2 | 0.030116 | 0.0075687 | -0.030104 | -0.0075617 | 1.135e-05 | 7.0865e-06 | 0.04605 | 0.04605 | 0.04605 | 0.97328 | -0.516 | 0.97288 | -0.5239 | 12.6512
3 | -0.034727 | -0.0087367 | 0.034744 | 0.0087475 | 1.7116e-05 | 1.0752e-05 | 0.053046 | 0.053046 | 0.053046 | 0.97435 | -0.49508 | 0.97487 | -0.48477 | 14.5732
4 | 0.024434 | 0.0061407 | -0.024426 | -0.0061353 | 8.7605e-06 | 5.3991e-06 | 0.037378 | 0.037378 | 0.037378 | 0.97288 | -0.5239 | 0.9725 | -0.53141 | 10.2688
5 | -0.038504 | -0.0096899 | 0.038519 | 0.0096988 | 1.4206e-05 | 8.9551e-06 | 0.058786 | 0.058786 | 0.058786 | 0.97487 | -0.48477 | 0.97526 | -0.47705 | 16.1501
6 | 0.0037606 | 0.00094238 | -0.0037604 | -0.00094244 | 1.7584e-07 | -6.4898e-08 | 0.00574 | 0.0057401 | 0.0057401 | 0.97487 | -0.48477 | 0.97482 | -0.48575 | 1.5769
7 | 0.024426 | 0.0061353 | -0.024405 | -0.0061227 | 2.0373e-05 | 1.2556e-05 | 0.037378 | 0.037379 | 0.037379 | 0.9725 | -0.53141 | 0.97162 | -0.5489 | 10.2688
8 | 0.0031838 | 0.00079788 | -0.0031837 | -0.00079792 | 4.8351e-08 | -3.801e-08 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.97802 | -0.42307 | 0.978 | -0.42339 | 1.3308
9 | -0.056087 | -0.01415 | 0.05611 | 0.014163 | 2.2668e-05 | 1.2841e-05 | 0.085368 | 0.085368 | 0.085368 | 0.97802 | -0.42307 | 0.97845 | -0.41464 | 5.8632
10 | 0.052904 | 0.013353 | -0.05287 | -0.013332 | 3.3439e-05 | 2.0711e-05 | 0.080524 | 0.080525 | 0.080525 | 0.97802 | -0.42307 | 0.97734 | -0.43628 | 11.0611
11 | 0.0018857 | 0.00047249 | -0.0018856 | -0.00047258 | 2.7964e-08 | -9.5995e-08 | 0.0028677 | 0.0028677 | 0.0028677 | 0.97845 | -0.41464 | 0.97843 | -0.41495 | 0.78783
12 | -0.057996 | -0.014636 | 0.058012 | 0.014645 | 1.6687e-05 | 9.5305e-06 | 0.088235 | 0.088235 | 0.088235 | 0.97845 | -0.41464 | 0.97876 | -0.40863 | 6.0601
13 | 0.004803 | 0.0012037 | -0.0048028 | -0.0012037 | 2.1353e-07 | 3.2274e-09 | 0.0073126 | 0.0073127 | 0.0073127 | 0.97734 | -0.43628 | 0.9773 | -0.43721 | 2.009
14 | 0.048067 | 0.012128 | -0.047973 | -0.012069 | 9.3644e-05 | 5.935e-05 | 0.073212 | 0.073212 | 0.073212 | 0.97734 | -0.43628 | 0.97526 | -0.47705 | 20.1132
15 | 0.0020763 | 0.00052028 | -0.0020763 | -0.00052036 | 2.7262e-08 | -7.4246e-08 | 0.0031566 | 0.0031566 | 0.0031566 | 0.97876 | -0.40863 | 0.97874 | -0.40891 | 0.8672
16 | -0.060089 | -0.015166 | 0.0601 | 0.015172 | 1.1094e-05 | 6.3878e-06 | 0.091391 | 0.091391 | 0.091391 | 0.97876 | -0.40863 | 0.97895 | -0.40478 | 6.2769
17 | -0.068349 | -0.017239 | 0.068384 | 0.01726 | 3.5169e-05 | 2.076e-05 | 0.10393 | 0.10393 | 0.10393 | 0.97895 | -0.40478 | 0.9795 | -0.39403 | 7.1381
18 | 0.0082493 | 0.0020674 | -0.008249 | -0.0020672 | 2.8483e-07 | 1.2156e-07 | 0.012539 | 0.012539 | 0.012539 | 0.97895 | -0.40478 | 0.97892 | -0.4055 | 3.4448
19 | 0.0094549 | 0.00237 | -0.0094534 | -0.0023693 | 1.4483e-06 | 6.9538e-07 | 0.014426 | 0.014426 | 0.014426 | 0.97526 | -0.47705 | 0.9751 | -0.48026 | 3.9632
20 | 0.013757 | 0.0034533 | -0.013747 | -0.003448 | 9.4015e-06 | 5.3181e-06 | 0.02107 | 0.02107 | 0.02107 | 0.97162 | -0.5489 | 0.97089 | -0.56324 | 5.7886
21 | 0.010649 | 0.0026694 | -0.010646 | -0.0026679 | 2.9481e-06 | 1.5208e-06 | 0.016308 | 0.016309 | 0.016309 | 0.97162 | -0.5489 | 0.97132 | -0.55471 | 4.4804
22 | 0.013747 | 0.003448 | -0.013739 | -0.0034434 | 8.1556e-06 | 4.6142e-06 | 0.02107 | 0.021071 | 0.021071 | 0.97089 | -0.56324 | 0.97026 | -0.57569 | 5.7886
23 | 0.0027154 | 0.00068038 | -0.0027153 | -0.00068051 | 1.0528e-07 | -1.3343e-07 | 0.0041598 | 0.0041598 | 0.0041598 | 0.97132 | -0.55471 | 0.97128 | -0.55553 | 1.1428
24 | 0.10344 | 0.026145 | -0.10342 | -0.026134 | 1.8333e-05 | 1.1329e-05 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667 | 0.98293 | -0.3274 | 0.98274 | -0.33109 | 10.7602
25 | -0.10344 | -0.026145 | 0.10345 | 0.026151 | 9.5965e-06 | 5.9303e-06 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667 | 0.98293 | -0.3274 | 0.98303 | -0.32546 | 10.7602
26 | 0.10054 | 0.025413 | -0.10049 | -0.025384 | 4.7585e-05 | 2.9346e-05 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.98274 | -0.33109 | 0.98223 | -0.34097 | 10.461
27 | 0.0028769 | 0.0007208 | -0.0028768 | -0.00072098 | 1.5678e-07 | -1.7881e-07 | 0.004356 | 0.0043561 | 0.0043561 | 0.98274 | -0.33109 | 0.98268 | -0.33224 | 1.1967
28 | -0.1051 | -0.026566 | 0.1053 | 0.026691 | 0.00020114 | 0.00012443 | 0.15917 | 0.15917 | 0.15917 | 0.98303 | -0.32546 | 0.98508 | -0.28563 | 10.9323
29 | 0.11777 | 0.029872 | -0.11771 | -0.029832 | 6.4017e-05 | 3.9868e-05 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.98651 | -0.25804 | 0.98592 | -0.26935 | 12.2097
30 | 0.029895 | 0.007501 | -0.029888 | -0.007497 | 6.5363e-06 | 4.0738e-06 | 0.045096 | 0.045096 | 0.045096 | 0.98651 | -0.25804 | 0.98627 | -0.26262 | 12.3889
31 | -0.14767 | -0.037373 | 0.14774 | 0.037419 | 7.3321e-05 | 4.6121e-05 | 0.22287 | 0.22287 | 0.22287 | 0.98651 | -0.25804 | 0.98704 | -0.2477 | 15.3068
32 | 0.11218 | 0.028447 | -0.11209 | -0.028392 | 8.7743e-05 | 5.4494e-05 | 0.16943 | 0.16943 | 0.16943 | 0.98592 | -0.26935 | 0.98508 | -0.28563 | 11.6365
33 | 0.0069478 | 0.0017413 | -0.0069476 | -0.0017412 | 2.3615e-07 | 7.8e-08 | 0.010482 | 0.010482 | 0.010482 | 0.98627 | -0.26262 | 0.98624 | -0.26334 | 2.8798
34 | 0.022941 | 0.0057557 | -0.022932 | -0.0057503 | 8.7299e-06 | 5.3393e-06 | 0.034613 | 0.034613 | 0.034613 | 0.98627 | -0.26262 | 0.98586 | -0.27061 | 9.5091
35 | -0.15375 | -0.038925 | 0.15387 | 0.039001 | 0.00012121 | 7.6341e-05 | 0.23192 | 0.23192 | 0.23192 | 0.98704 | -0.2477 | 0.98789 | -0.23129 | 15.9288
36 | 0.0028972 | 0.00072584 | -0.002897 | -0.00072606 | 1.9499e-07 | -2.2471e-07 | 0.004364 | 0.0043642 | 0.0043642 | 0.98785 | -0.23218 | 0.98777 | -0.23359 | 1.1989
37 | -0.0028972 | -0.00072584 | 0.0028973 | 0.0007257 | 1.2231e-07 | -1.4099e-07 | 0.004364 | 0.004364 | 0.004364 | 0.98785 | -0.23218 | 0.98789 | -0.23129 | 1.1989
38 | 0.038657 | 0.0097173 | -0.038635 | -0.0097037 | 2.1676e-05 | 1.3654e-05 | 0.058237 | 0.058237 | 0.058237 | 0.98789 | -0.23129 | 0.98729 | -0.24304 | 15.9992
39 | -0.19542 | -0.049444 | 0.19569 | 0.049613 | 0.00026588 | 0.00016849 | 0.29452 | 0.29452 | 0.29452 | 0.98789 | -0.23129 | 0.98936 | -0.20298 | 20.2283
40 | 0.0024094 | 0.00060345 | -0.0024092 | -0.00060381 | 1.8966e-07 | -3.5907e-07 | 0.00365 | 0.0036501 | 0.0036501 | 0.98223 | -0.34097 | 0.98214 | -0.34262 | 1.0028
41 | 0.098084 | 0.02478 | -0.098044 | -0.024756 | 3.9869e-05 | 2.4542e-05 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.98223 | -0.34097 | 0.98179 | -0.34945 | 10.2104
42 | 0.016281 | 0.0040834 | -0.016273 | -0.004079 | 7.6051e-06 | 4.4393e-06 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.98586 | -0.27061 | 0.98536 | -0.28041 | 6.7513
43 | 0.0066509 | 0.0016669 | -0.0066504 | -0.0016667 | 5.1836e-07 | 1.5686e-07 | 0.010039 | 0.010039 | 0.010039 | 0.98586 | -0.27061 | 0.98578 | -0.27224 | 2.7579
44 | 0.016754 | 0.0042022 | -0.016749 | -0.0041993 | 5.0112e-06 | 2.936e-06 | 0.025176 | 0.025176 | 0.025176 | 0.99026 | -0.18612 | 0.98994 | -0.1924 | 6.9165
45 | -0.033466 | -0.0083926 | 0.033469 | 0.0083948 | 3.6162e-06 | 2.2653e-06 | 0.050289 | 0.050289 | 0.050289 | 0.99026 | -0.18612 | 0.99038 | -0.18385 | 13.8157
46 | 0.016712 | 0.0041903 | -0.016709 | -0.0041883 | 3.5358e-06 | 2.0706e-06 | 0.025113 | 0.025113 | 0.025113 | 0.99026 | -0.18612 | 0.99004 | -0.19056 | 6.8993
47 | 0.013076 | 0.0032789 | -0.013071 | -0.0032763 | 4.7314e-06 | 2.6084e-06 | 0.019655 | 0.019655 | 0.019655 | 0.98994 | -0.1924 | 0.98955 | -0.19999 | 5.3998
48 | 0.003673 | 0.0009204 | -0.0036728 | -0.00092049 | 1.785e-07 | -8.6521e-08 | 0.0055209 | 0.005521 | 0.005521 | 0.98994 | -0.1924 | 0.98989 | -0.19342 | 1.5168
49 | 0.0062523 | 0.001567 | -0.0062503 | -0.0015665 | 2.0045e-06 | 5.0371e-07 | 0.0093939 | 0.0093942 | 0.0093942 | 0.99038 | -0.18385 | 0.99003 | -0.19058 | 2.5808
50 | -0.039722 | -0.0099618 | 0.039741 | 0.0099741 | 1.9525e-05 | 1.2308e-05 | 0.059683 | 0.059683 | 0.059683 | 0.99038 | -0.18385 | 0.99091 | -0.17355 | 16.3965
51 | 0.010413 | 0.0026105 | -0.010412 | -0.0026096 | 1.7761e-06 | 8.8814e-07 | 0.015651 | 0.015651 | 0.015651 | 0.99004 | -0.19056 | 0.98985 | -0.19414 | 4.2998
52 | 0.010978 | 0.0027517 | -0.010976 | -0.002751 | 1.3626e-06 | 7.0081e-07 | 0.016508 | 0.016508 | 0.016508 | 0.98955 | -0.19999 | 0.98942 | -0.2026 | 4.5351
53 | 0.26404 | 0.067194 | -0.26373 | -0.066996 | 0.00031046 | 0.0001976 | 0.39545 | 0.39545 | 0.39545 | 0.99445 | -0.10541 | 0.99317 | -0.12983 | 27.1603
54 | 0.010682 | 0.0026784 | -0.010678 | -0.0026765 | 3.6605e-06 | 1.8472e-06 | 0.015984 | 0.015984 | 0.015984 | 0.99445 | -0.10541 | 0.99408 | -0.1126 | 4.3912
55 | -0.27472 | -0.069872 | 0.27507 | 0.070095 | 0.00034949 | 0.00022253 | 0.41144 | 0.41144 | 0.41144 | 0.99445 | -0.10541 | 0.99583 | -0.079042 | 28.258
56 | 0.052444 | 0.013195 | -0.052424 | -0.013183 | 2.0064e-05 | 1.2729e-05 | 0.078592 | 0.078592 | 0.078592 | 0.99317 | -0.12983 | 0.99276 | -0.13784 | 21.5913
57 | 0.0029751 | 0.0007452 | -0.0029751 | -0.00074527 | 5.8374e-08 | -6.403e-08 | 0.0044573 | 0.0044573 | 0.0044573 | 0.99317 | -0.12983 | 0.99315 | -0.13024 | 1.2245
58 | 0.20831 | 0.053056 | -0.20825 | -0.053015 | 6.4844e-05 | 4.1133e-05 | 0.3124 | 0.3124 | 0.3124 | 0.99317 | -0.12983 | 0.99283 | -0.13629 | 21.4564
59 | 0.010678 | 0.0026765 | -0.010677 | -0.0026759 | 1.2218e-06 | 6.1664e-07 | 0.015984 | 0.015984 | 0.015984 | 0.99408 | -0.1126 | 0.99395 | -0.115 | 4.3912
60 | -0.27997 | -0.071323 | 0.28046 | 0.071632 | 0.00048557 | 0.00030923 | 0.41876 | 0.41876 | 0.41876 | 0.99583 | -0.079042 | 0.99772 | -0.04316 | 28.7609
61 | 0.0029751 | 0.00074527 | -0.0029749 | -0.00074544 | 1.5357e-07 | -1.6842e-07 | 0.0044573 | 0.0044574 | 0.0044574 | 0.99315 | -0.13024 | 0.9931 | -0.13133 | 1.2246
62 | 0.0029749 | 0.00074544 | -0.0029748 | -0.00074556 | 1.0772e-07 | -1.1812e-07 | 0.0044574 | 0.0044575 | 0.0044575 | 0.9931 | -0.13133 | 0.99306 | -0.13209 | 1.2246
63 | 0.0091192 | 0.0022857 | -0.0091187 | -0.0022855 | 4.8765e-07 | 2.2333e-07 | 0.013716 | 0.013716 | 0.013716 | 0.98936 | -0.20298 | 0.9893 | -0.2041 | 3.768
64 | -0.20481 | -0.051899 | 0.20516 | 0.052121 | 0.00035139 | 0.00022286 | 0.30824 | 0.30824 | 0.30824 | 0.98936 | -0.20298 | 0.99121 | -0.16734 | 21.1703
65 | 0.0091187 | 0.0022855 | -0.0091183 | -0.0022853 | 3.9187e-07 | 1.7947e-07 | 0.013716 | 0.013716 | 0.013716 | 0.9893 | -0.2041 | 0.98926 | -0.20501 | 3.768
66 | -0.20794 | -0.052817 | 0.20825 | 0.053015 | 0.00031127 | 0.00019745 | 0.31241 | 0.3124 | 0.31241 | 0.99121 | -0.16734 | 0.99283 | -0.13629 | 21.4564
67 | 0.034162 | 0.0085828 | -0.034129 | -0.008562 | 3.304e-05 | 2.0721e-05 | 0.051496 | 0.051496 | 0.051496 | 0.98729 | -0.24304 | 0.98625 | -0.26333 | 14.1473
68 | 0.047957 | 0.012063 | -0.047914 | -0.012036 | 4.2733e-05 | 2.7064e-05 | 0.071897 | 0.071897 | 0.071897 | 0.99276 | -0.13784 | 0.99179 | -0.15651 | 19.7519
69 | 0.0066403 | 0.0016643 | -0.0066393 | -0.001664 | 1.0346e-06 | 3.0035e-07 | 0.009941 | 0.0099411 | 0.0099411 | 0.99395 | -0.115 | 0.99378 | -0.11827 | 2.7311
70 | 0.0020423 | 0.00051167 | -0.0020422 | -0.00051183 | 5.5879e-08 | -1.5862e-07 | 0.0031043 | 0.0031044 | 0.0031044 | 0.97892 | -0.4055 | 0.97889 | -0.40608 | 0.85286
71 | 0.0062067 | 0.0015556 | -0.0062054 | -0.0015552 | 1.3462e-06 | 3.5467e-07 | 0.0094346 | 0.0094348 | 0.0094348 | 0.97892 | -0.4055 | 0.97869 | -0.41005 | 2.592
72 | -0.071183 | -0.017962 | 0.0712 | 0.017971 | 1.6157e-05 | 9.5988e-06 | 0.10818 | 0.10818 | 0.10818 | 0.9795 | -0.39403 | 0.97975 | -0.38929 | 7.4301
73 | 0.0071689 | 0.0017967 | -0.0071684 | -0.0017965 | 5.4529e-07 | 1.9744e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.9751 | -0.48026 | 0.97502 | -0.48186 | 3.0055
74 | 0.093236 | 0.023551 | -0.093191 | -0.023523 | 4.5433e-05 | 2.7852e-05 | 0.14138 | 0.14138 | 0.14138 | 0.98179 | -0.34945 | 0.98127 | -0.35963 | 9.7099
75 | 0.011092 | 0.0027805 | -0.011089 | -0.0027791 | 2.6875e-06 | 1.3947e-06 | 0.01675 | 0.01675 | 0.01675 | 0.98536 | -0.28041 | 0.9851 | -0.2855 | 4.6016
76 | 0.0051818 | 0.0012985 | -0.0051808 | -0.0012984 | 9.8688e-07 | 8.426e-08 | 0.007825 | 0.0078252 | 0.0078252 | 0.98536 | -0.28041 | 0.98515 | -0.28441 | 2.1498
77 | -0.043915 | -0.01102 | 0.043951 | 0.011043 | 3.5703e-05 | 2.2568e-05 | 0.06595 | 0.06595 | 0.06595 | 0.99091 | -0.17355 | 0.99179 | -0.15651 | 18.1183
78 | 0.0086808 | 0.0021758 | -0.0086795 | -0.0021753 | 1.2238e-06 | 5.3694e-07 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.98985 | -0.19414 | 0.9897 | -0.1971 | 3.5851
79 | 0.0092907 | 0.0023285 | -0.0092901 | -0.0023282 | 6.2941e-07 | 2.9242e-07 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.98942 | -0.2026 | 0.98934 | -0.20402 | 3.8387
80 | -0.54445 | -0.13931 | 0.54535 | 0.13988 | 0.0008911 | 0.00056955 | 0.81302 | 0.81302 | 0.81302 | 0.99772 | -0.04316 | 0.9995 | -0.0094117 | 55.8396
81 | 0.264 | 0.067676 | -0.26367 | -0.067469 | 0.00032507 | 0.00020688 | 0.39427 | 0.39427 | 0.39427 | 0.99772 | -0.04316 | 0.99638 | -0.068591 | 27.0787
82 | -0.0055035 | -0.0013793 | 0.0055043 | 0.0013794 | 7.3129e-07 | 1.1193e-07 | 0.0083319 | 0.0083318 | 0.0083319 | 0.98289 | -0.32777 | 0.98303 | -0.32498 | 2.289
83 | -0.012366 | -0.0030992 | 0.012368 | 0.0031001 | 1.6902e-06 | 9.1865e-07 | 0.018719 | 0.018719 | 0.018719 | 0.98303 | -0.32498 | 0.98318 | -0.32211 | 5.1426
84 | 0.030242 | 0.0075878 | -0.030234 | -0.0075828 | 7.9418e-06 | 4.953e-06 | 0.045631 | 0.045631 | 0.045631 | 0.98625 | -0.26333 | 0.98596 | -0.26884 | 12.5361
85 | -0.093451 | -0.023594 | 0.093544 | 0.023654 | 9.3183e-05 | 5.948e-05 | 0.1415 | 0.1415 | 0.1415 | 0.98318 | -0.32211 | 0.98425 | -0.30132 | 38.873
86 | 0.061471 | 0.015576 | -0.061408 | -0.015536 | 6.2654e-05 | 3.9855e-05 | 0.093095 | 0.093095 | 0.093095 | 0.98318 | -0.32211 | 0.98209 | -0.34335 | 25.5755
87 | 0.019613 | 0.0049184 | -0.019606 | -0.0049146 | 6.2803e-06 | 3.7784e-06 | 0.029684 | 0.029684 | 0.029684 | 0.98318 | -0.32211 | 0.98284 | -0.32883 | 8.1551
88 | -0.093544 | -0.023654 | 0.093622 | 0.023703 | 7.7399e-05 | 4.9011e-05 | 0.1415 | 0.1415 | 0.1415 | 0.98425 | -0.30132 | 0.98514 | -0.28409 | 19.4365
89 | 0.016049 | 0.0040243 | -0.016045 | -0.0040224 | 3.3708e-06 | 1.965e-06 | 0.024317 | 0.024317 | 0.024317 | 0.98209 | -0.34335 | 0.98186 | -0.34776 | 6.6805
90 | 0.045359 | 0.011511 | -0.045239 | -0.011435 | 0.00011998 | 7.5931e-05 | 0.068778 | 0.068778 | 0.068778 | 0.98209 | -0.34335 | 0.97925 | -0.3985 | 18.8951
91 | 0.012147 | 0.0030451 | -0.012144 | -0.0030432 | 3.513e-06 | 1.8975e-06 | 0.018391 | 0.018391 | 0.018391 | 0.98284 | -0.32883 | 0.98253 | -0.3349 | 5.0526
92 | 0.0074592 | 0.0018695 | -0.0074584 | -0.0018693 | 7.1448e-07 | 2.6797e-07 | 0.011293 | 0.011293 | 0.011293 | 0.98284 | -0.32883 | 0.98273 | -0.33084 | 3.1025
93 | -0.010931 | -0.0027401 | 0.010934 | 0.0027416 | 2.9499e-06 | 1.5161e-06 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.98803 | -0.22835 | 0.98832 | -0.22269 | 4.5229
94 | 0.010931 | 0.0027401 | -0.01093 | -0.0027391 | 1.8349e-06 | 9.432e-07 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.98803 | -0.22835 | 0.98785 | -0.23188 | 4.5229
95 | -0.016316 | -0.0040904 | 0.016317 | 0.004091 | 1.0675e-06 | 6.2272e-07 | 0.024566 | 0.024566 | 0.024566 | 0.98832 | -0.22269 | 0.98839 | -0.22132 | 6.7489
96 | 0.0055457 | 0.0013898 | -0.0055448 | -0.0013897 | 8.5169e-07 | 1.2848e-07 | 0.0083535 | 0.0083537 | 0.0083537 | 0.98785 | -0.23188 | 0.98768 | -0.2351 | 2.295
97 | 0.0038045 | 0.00095298 | -0.0038037 | -0.00095328 | 8.0993e-07 | -3.0319e-07 | 0.0057655 | 0.0057658 | 0.0057658 | 0.98186 | -0.34776 | 0.98163 | -0.35223 | 1.584
98 | 0.012241 | 0.0030694 | -0.012235 | -0.0030664 | 5.5824e-06 | 3.026e-06 | 0.018552 | 0.018552 | 0.018552 | 0.98186 | -0.34776 | 0.98137 | -0.35733 | 5.0966
99 | 0.036869 | 0.0093377 | -0.036806 | -0.0092979 | 6.3203e-05 | 3.9777e-05 | 0.056059 | 0.056059 | 0.056059 | 0.97925 | -0.3985 | 0.97742 | -0.43426 | 15.4009
100 | 0.016319 | 0.004092 | -0.016317 | -0.004091 | 1.7563e-06 | 1.0245e-06 | 0.024566 | 0.024566 | 0.024566 | 0.98851 | -0.21906 | 0.98839 | -0.22132 | 6.7489
101 | 0.079992 | 0.02037 | -0.07993 | -0.020333 | 6.155e-05 | 3.7077e-05 | 0.12053 | 0.12053 | 0.12053 | 0.98851 | -0.21906 | 0.98768 | -0.23503 | 8.2781
102 | -0.096311 | -0.024462 | 0.096314 | 0.024464 | 3.071e-06 | 1.8856e-06 | 0.14509 | 0.14509 | 0.14509 | 0.98851 | -0.21906 | 0.98854 | -0.2184 | 9.9652
103 | 0.075903 | 0.019324 | -0.075862 | -0.019299 | 4.1624e-05 | 2.4905e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98768 | -0.23503 | 0.98709 | -0.24641 | 7.8615
104 | -0.20903 | -0.053073 | 0.20913 | 0.053141 | 0.00010751 | 6.8214e-05 | 0.31489 | 0.31489 | 0.31489 | 0.98854 | -0.2184 | 0.9891 | -0.20771 | 21.6268
105 | 0.11271 | 0.028609 | -0.11264 | -0.028563 | 7.4844e-05 | 4.6481e-05 | 0.16979 | 0.16979 | 0.16979 | 0.98854 | -0.2184 | 0.98783 | -0.23221 | 11.6616
106 | -0.098104 | -0.024826 | 0.098161 | 0.024861 | 5.7216e-05 | 3.5203e-05 | 0.14827 | 0.14827 | 0.14827 | 0.98514 | -0.28409 | 0.98577 | -0.27194 | 10.1832
107 | 0.065912 | 0.016715 | -0.065592 | -0.016511 | 0.00032013 | 0.0002038 | 0.099828 | 0.099828 | 0.099828 | 0.98317 | -0.32199 | 0.97796 | -0.42357 | 27.4253
108 | -0.065912 | -0.016715 | 0.065953 | 0.016741 | 4.0874e-05 | 2.6021e-05 | 0.099828 | 0.099828 | 0.099828 | 0.98317 | -0.32199 | 0.98383 | -0.3091 | 27.4252
109 | 0.050408 | 0.012708 | -0.050319 | -0.012651 | 8.9919e-05 | 5.7038e-05 | 0.076726 | 0.076727 | 0.076727 | 0.97796 | -0.42357 | 0.97605 | -0.46091 | 21.0787
110 | 0.0076677 | 0.0019185 | -0.0076655 | -0.0019177 | 2.1953e-06 | 8.6544e-07 | 0.011666 | 0.011666 | 0.011666 | 0.97796 | -0.42357 | 0.97765 | -0.42958 | 3.2049
111 | 0.007516 | 0.001884 | -0.0075141 | -0.0018832 | 1.9331e-06 | 7.4277e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.97796 | -0.42357 | 0.97768 | -0.42896 | 3.1419
112 | -0.065953 | -0.016741 | 0.066123 | 0.016847 | 0.0001694 | 0.00010611 | 0.099828 | 0.099827 | 0.099828 | 0.98383 | -0.3091 | 0.98659 | -0.25586 | 13.7126
113 | 0.0048156 | 0.0012064 | -0.0048136 | -0.0012064 | 1.9746e-06 | -1.9718e-08 | 0.0072495 | 0.00725 | 0.00725 | 0.9884 | -0.22133 | 0.98796 | -0.22994 | 1.9918
114 | 0.020038 | 0.0050249 | -0.020034 | -0.0050222 | 4.3357e-06 | 2.6121e-06 | 0.030168 | 0.030168 | 0.030168 | 0.9884 | -0.22133 | 0.98817 | -0.22587 | 8.2879
115 | -0.024854 | -0.0062312 | 0.024882 | 0.0062486 | 2.829e-05 | 1.7414e-05 | 0.037418 | 0.037417 | 0.037418 | 0.9884 | -0.22133 | 0.98963 | -0.19747 | 10.2796
116 | 0.015481 | 0.0038811 | -0.01548 | -0.0038809 | 3.6171e-07 | 2.0876e-07 | 0.023312 | 0.023312 | 0.023312 | 0.98817 | -0.22587 | 0.98814 | -0.22636 | 6.4043
117 | -0.23855 | -0.060566 | 0.23873 | 0.060683 | 0.00018464 | 0.00011738 | 0.35896 | 0.35896 | 0.35896 | 0.98963 | -0.19747 | 0.99047 | -0.1814 | 24.6537
118 | 0.21366 | 0.054317 | -0.21356 | -0.05425 | 0.00010538 | 6.6886e-05 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.98963 | -0.19747 | 0.9891 | -0.20771 | 22.0838
119 | 0.0069397 | 0.0017393 | -0.0069396 | -0.0017392 | 1.3394e-07 | 4.5842e-08 | 0.01058 | 0.01058 | 0.01058 | 0.97605 | -0.46091 | 0.97603 | -0.46132 | 2.9065
120 | 0.043379 | 0.010912 | -0.043363 | -0.010902 | 1.5761e-05 | 9.9672e-06 | 0.066147 | 0.066147 | 0.066147 | 0.97605 | -0.46091 | 0.97566 | -0.46852 | 18.1722
121 | 0.0076655 | 0.0019177 | -0.0076613 | -0.001916 | 4.1736e-06 | 1.6463e-06 | 0.011666 | 0.011666 | 0.011666 | 0.97765 | -0.42958 | 0.97707 | -0.44103 | 3.205
122 | 0.043363 | 0.010902 | -0.043298 | -0.010861 | 6.4948e-05 | 4.1073e-05 | 0.066147 | 0.066147 | 0.066147 | 0.97566 | -0.46852 | 0.97407 | -0.49994 | 18.1722
123 | 0.03449 | 0.0086533 | -0.034488 | -0.0086523 | 1.6313e-06 | 1.0246e-06 | 0.052691 | 0.052691 | 0.052691 | 0.97407 | -0.49994 | 0.97402 | -0.50093 | 14.4755
124 | 0.036806 | 0.0092979 | -0.036627 | -0.0091856 | 0.00017846 | 0.00011233 | 0.056059 | 0.05606 | 0.05606 | 0.97742 | -0.43426 | 0.97224 | -0.53595 | 15.4011
125 | 0.015512 | 0.003888 | -0.015511 | -0.0038873 | 1.139e-06 | 6.6215e-07 | 0.023741 | 0.023741 | 0.023741 | 0.97224 | -0.53595 | 0.97217 | -0.5375 | 6.5222
126 | 0.021116 | 0.0052976 | -0.021108 | -0.0052927 | 8.057e-06 | 4.9015e-06 | 0.032319 | 0.032319 | 0.032319 | 0.97224 | -0.53595 | 0.97184 | -0.54396 | 8.879
127 | 0.0053129 | 0.0013315 | -0.0053124 | -0.0013314 | 5.8137e-07 | 7.0272e-08 | 0.0080558 | 0.0080559 | 0.0080559 | 0.98137 | -0.35733 | 0.98125 | -0.35963 | 2.2132
128 | 0.0026968 | 0.00067179 | -0.0026967 | -0.00067204 | 1.8893e-07 | -2.5339e-07 | 0.0041057 | 0.0041058 | 0.0041058 | 0.97707 | -0.44103 | 0.97699 | -0.44251 | 1.128
129 | -0.072057 | -0.018334 | 0.072089 | 0.018353 | 3.2844e-05 | 1.9507e-05 | 0.10878 | 0.10878 | 0.10878 | 0.98659 | -0.25586 | 0.98709 | -0.24641 | 7.4709
130 | 0.0026967 | 0.00067204 | -0.0026952 | -0.000674 | 1.4636e-06 | -1.9601e-06 | 0.0041058 | 0.0041068 | 0.0041068 | 0.97699 | -0.44251 | 0.97641 | -0.45394 | 1.1283
131 | 0.0026952 | 0.000674 | -0.0026943 | -0.00067525 | 9.2894e-07 | -1.2415e-06 | 0.0041068 | 0.0041075 | 0.0041075 | 0.97641 | -0.45394 | 0.97605 | -0.46118 | 1.1284
132 | 0.021108 | 0.0052927 | -0.0211 | -0.0052883 | 7.2627e-06 | 4.4185e-06 | 0.032319 | 0.032319 | 0.032319 | 0.97184 | -0.54396 | 0.97147 | -0.55118 | 8.879
133 | 0.0063487 | 0.0015912 | -0.0063479 | -0.0015909 | 8.2256e-07 | 2.3928e-07 | 0.0097244 | 0.0097245 | 0.0097245 | 0.97147 | -0.55118 | 0.97134 | -0.5539 | 2.6716
134 | 0.0039899 | 0.00099997 | -0.0039899 | -0.00099997 | 6.5299e-09 | -2.1424e-09 | 0.0059742 | 0.0059742 | 0.0059742 | 0.99378 | -0.11827 | 0.99378 | -0.11831 | 1.6413
135 | -0.072975 | -0.018416 | 0.072978 | 0.018418 | 3.7926e-06 | 2.2615e-06 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0.97975 | -0.38929 | 0.9798 | -0.38821 | 7.6152
136 | -0.24132 | -0.061332 | 0.2414 | 0.061381 | 7.7297e-05 | 4.9148e-05 | 0.36285 | 0.36285 | 0.36285 | 0.99047 | -0.1814 | 0.99081 | -0.17475 | 24.9209
137 | 0.0016824 | 0.0004216 | -0.0016824 | -0.00042164 | 1.0054e-08 | -4.4288e-08 | 0.0025675 | 0.0025675 | 0.0025675 | 0.97502 | -0.48186 | 0.97501 | -0.48199 | 0.70537
138 | 0.11049 | 0.028025 | -0.11044 | -0.027992 | 5.3498e-05 | 3.3186e-05 | 0.16656 | 0.16656 | 0.16656 | 0.98783 | -0.23221 | 0.9873 | -0.24229 | 11.4397
139 | 0.10519 | 0.026676 | -0.1051 | -0.02662 | 9.1483e-05 | 5.6568e-05 | 0.15865 | 0.15865 | 0.15865 | 0.9873 | -0.24229 | 0.98637 | -0.26039 | 10.8963
140 | 0.098216 | 0.024895 | -0.098161 | -0.024861 | 5.4478e-05 | 3.3517e-05 | 0.14827 | 0.14827 | 0.14827 | 0.98637 | -0.26039 | 0.98577 | -0.27194 | 10.1832
141 | -0.24399 | -0.062031 | 0.24407 | 0.062081 | 7.894e-05 | 5.0199e-05 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.99081 | -0.17475 | 0.99116 | -0.16803 | 25.1883
142 | -0.24666 | -0.06273 | 0.24685 | 0.062855 | 0.0001962 | 0.00012478 | 0.37063 | 0.37063 | 0.37063 | 0.99116 | -0.16803 | 0.99202 | -0.15154 | 25.4552
143 | 0.013518 | 0.0033892 | -0.013514 | -0.0033866 | 4.6472e-06 | 2.5913e-06 | 0.020357 | 0.020358 | 0.020358 | 0.98814 | -0.22636 | 0.98777 | -0.23357 | 5.5927
144 | 0.0062597 | 0.0015688 | -0.006259 | -0.0015687 | 7.0675e-07 | 1.8398e-07 | 0.0094554 | 0.0094555 | 0.0094555 | 0.9851 | -0.2855 | 0.98498 | -0.28787 | 2.5977
145 | 0.0048291 | 0.0012102 | -0.0048289 | -0.0012102 | 2.2368e-07 | 4.4733e-10 | 0.0072945 | 0.0072946 | 0.0072946 | 0.9851 | -0.2855 | 0.98505 | -0.28647 | 2.004
146 | 0.26135 | 0.06674 | -0.26126 | -0.066683 | 8.9382e-05 | 5.6881e-05 | 0.39137 | 0.39137 | 0.39137 | 0.99479 | -0.098805 | 0.99442 | -0.10588 | 26.8801
147 | -0.26329 | -0.067224 | 0.26367 | 0.067469 | 0.00038506 | 0.00024507 | 0.39427 | 0.39427 | 0.39427 | 0.99479 | -0.098805 | 0.99638 | -0.068591 | 27.0788
148 | 0.25933 | 0.066198 | -0.25924 | -0.066142 | 8.8058e-05 | 5.6034e-05 | 0.38848 | 0.38848 | 0.38848 | 0.99442 | -0.10588 | 0.99405 | -0.11291 | 26.6814
149 | 0.25731 | 0.065657 | -0.25708 | -0.065512 | 0.00022818 | 0.00014518 | 0.38559 | 0.38559 | 0.38559 | 0.99405 | -0.11291 | 0.99308 | -0.13129 | 26.4825
150 | 0.25458 | 0.064887 | -0.2545 | -0.064834 | 8.365e-05 | 5.3219e-05 | 0.38185 | 0.38185 | 0.38185 | 0.99308 | -0.13129 | 0.99273 | -0.1381 | 26.2258
151 | -0.54715 | -0.14033 | 0.54721 | 0.14037 | 5.5657e-05 | 3.5574e-05 | 0.81571 | 0.81571 | 0.81571 | 0.9995 | -0.0094117 | 0.99961 | -0.0073147 | 56.0243
152 | 0.25201 | 0.064209 | -0.25192 | -0.064156 | 8.2068e-05 | 5.2207e-05 | 0.37811 | 0.37811 | 0.37811 | 0.99273 | -0.1381 | 0.99237 | -0.14485 | 25.9691
153 | -0.54901 | -0.14082 | 0.54921 | 0.14094 | 0.00019486 | 0.00012455 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8184 | 0.99961 | -0.0073147 | 1 | 0 | 56.209
154 | 0.24943 | 0.063531 | -0.24935 | -0.06348 | 8.0434e-05 | 5.1162e-05 | 0.37437 | 0.37437 | 0.37437 | 0.99237 | -0.14485 | 0.99202 | -0.15154 | 25.7121
155 | 0.022125 | 0.0055506 | -0.022119 | -0.0055466 | 6.5383e-06 | 3.9852e-06 | 0.033394 | 0.033394 | 0.033394 | 0.98596 | -0.26884 | 0.98564 | -0.27504 | 9.1741
156 | -0.026101 | -0.0065439 | 0.026118 | 0.0065545 | 1.712e-05 | 1.06e-05 | 0.039904 | 0.039904 | 0.039904 | 0.97332 | -0.51468 | 0.97402 | -0.50093 | 10.9625
157 | 0.016275 | 0.0040814 | -0.016268 | -0.0040771 | 7.2543e-06 | 4.2546e-06 | 0.024882 | 0.024882 | 0.024882 | 0.97332 | -0.51468 | 0.97285 | -0.52404 | 6.8358
158 | 0.0077697 | 0.0019473 | -0.0077693 | -0.0019472 | 3.2748e-07 | 1.3282e-07 | 0.011884 | 0.011884 | 0.011884 | 0.97285 | -0.52404 | 0.9728 | -0.52492 | 3.2649
159 | 0.0042274 | 0.0010592 | -0.0042272 | -0.0010592 | 1.3974e-07 | -2.5704e-08 | 0.0064022 | 0.0064022 | 0.0064022 | 0.98253 | -0.3349 | 0.98249 | -0.3356 | 1.7588
160 | 0.0061953 | 0.0015526 | -0.0061947 | -0.0015524 | 6.3204e-07 | 1.5527e-07 | 0.009318 | 0.0093181 | 0.0093181 | 0.98934 | -0.20402 | 0.98923 | -0.20616 | 2.5599
161 | 0.0030959 | 0.00077583 | -0.0030959 | -0.0007759 | 7.2153e-08 | -6.772e-08 | 0.0046569 | 0.004657 | 0.004657 | 0.98923 | -0.20616 | 0.98921 | -0.20665 | 1.2794
162 | 0.088903 | 0.022448 | -0.088898 | -0.022445 | 5.3037e-06 | 3.2372e-06 | 0.13487 | 0.13487 | 0.13487 | 0.98127 | -0.35963 | 0.98121 | -0.36087 | 9.2634
163 | -0.004154 | -0.0010411 | 0.0041545 | 0.001041 | 5.5741e-07 | -1.2895e-07 | 0.0062586 | 0.0062584 | 0.0062586 | 0.98763 | -0.23639 | 0.98777 | -0.23357 | 1.7194
164 | 0.0021125 | 0.0005293 | -0.0021125 | -0.00052943 | 4.8175e-08 | -1.2806e-07 | 0.0031996 | 0.0031997 | 0.0031997 | 0.98243 | -0.33676 | 0.98241 | -0.33724 | 0.87903
165 | -0.004227 | -0.0010592 | 0.0042272 | 0.0010592 | 2.3333e-07 | -4.2897e-08 | 0.0064023 | 0.0064022 | 0.0064023 | 0.98243 | -0.33676 | 0.98249 | -0.3356 | 1.7589
166 | 0.085647 | 0.021631 | -0.085614 | -0.02161 | 3.3285e-05 | 2.024e-05 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.98121 | -0.36087 | 0.98079 | -0.36898 | 8.9248
167 | 0.081642 | 0.020615 | -0.081631 | -0.020608 | 1.0708e-05 | 6.4778e-06 | 0.12392 | 0.12392 | 0.12392 | 0.98079 | -0.36898 | 0.98065 | -0.37172 | 8.5109
168 | 0.079617 | 0.020104 | -0.079594 | -0.02009 | 2.3183e-05 | 1.3983e-05 | 0.12086 | 0.12086 | 0.12086 | 0.98065 | -0.37172 | 0.98034 | -0.3778 | 8.3011
169 | -0.0066321 | -0.001662 | 0.0066331 | 0.0016623 | 1.001e-06 | 3.0215e-07 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.98495 | -0.28862 | 0.98511 | -0.28545 | 2.7526
170 | 0.003723 | 0.00093294 | -0.0037228 | -0.00093302 | 1.7509e-07 | -7.578e-08 | 0.0056244 | 0.0056245 | 0.0056245 | 0.98495 | -0.28862 | 0.9849 | -0.28961 | 1.5452
171 | -0.011565 | -0.0028985 | 0.011566 | 0.0028988 | 6.0867e-07 | 3.2183e-07 | 0.01747 | 0.01747 | 0.01747 | 0.98511 | -0.28545 | 0.98517 | -0.28435 | 4.7994
172 | -0.019355 | -0.0048508 | 0.019363 | 0.004856 | 8.5906e-06 | 5.1565e-06 | 0.029234 | 0.029233 | 0.029234 | 0.98517 | -0.28435 | 0.98564 | -0.27504 | 8.0312
173 | 0.0775 | 0.019565 | -0.077485 | -0.019556 | 1.4345e-05 | 8.6235e-06 | 0.11768 | 0.11768 | 0.11768 | 0.98034 | -0.3778 | 0.98014 | -0.38167 | 8.0827
174 | 0.07494 | 0.018918 | -0.074917 | -0.018904 | 2.3485e-05 | 1.4056e-05 | 0.11382 | 0.11382 | 0.11382 | 0.98014 | -0.38167 | 0.9798 | -0.38821 | 7.8174

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55874 | 0.14292

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045782 | 0.0011474
1 | 0.0056698 | 0.001421
2 | 0.0031837 | 0.00079792
3 | 0.0018856 | 0.00047258
4 | 0.0020763 | 0.00052036
5 | 0.0037604 | 0.00094244
6 | 0.0079303 | 0.0019875
7 | 0.001656 | 0.00041502
8 | 0.013739 | 0.0034434
9 | 0.0055294 | 0.0013858
10 | 0.0060075 | 0.0015056
11 | 0.002897 | 0.00072606
12 | 0.0028768 | 0.00072098
13 | 0.0069476 | 0.0017412
14 | 0.0062954 | 0.0015778
15 | 0.0020933 | 0.00052463
16 | 0.0036728 | 0.00092049
17 | 0.0049006 | 0.0012282
18 | 0.0027758 | 0.00069569
19 | 0.0029748 | 0.00074556
20 | 0.0044725 | 0.0011209
21 | 0.0044668 | 0.0011195
22 | 0.0091183 | 0.0022853
23 | 0.0040365 | 0.0010117
24 | 0.0020422 | 0.00051183
25 | 0.0062054 | 0.0015552
26 | 0.0027992 | 0.00070156
27 | 0.0048028 | 0.0012037
28 | 0.0022845 | 0.00057254
29 | 0.0027153 | 0.00068051
30 | 0.0067886 | 0.0017014
31 | 0.0024092 | 0.00060381
32 | 0.0048083 | 0.0012051
33 | 0.0066504 | 0.0016667
34 | 0.0062503 | 0.0015665
35 | 0.0041737 | 0.001046
36 | 0.0017308 | 0.00043377
37 | 0.0016855 | 0.00042244
38 | 0.0055035 | 0.0013793
39 | 0.0068621 | 0.0017198
40 | 0.0038873 | 0.00097424
41 | 0.0039636 | 0.00099337
42 | 0.0053817 | 0.0013488
43 | 0.0053839 | 0.0013493
44 | 0.0083703 | 0.0020978
45 | 0.0040268 | 0.0010092
46 | 0.0044821 | 0.0011233
47 | 0.0048136 | 0.0012064
48 | 0.0045534 | 0.0011412
49 | 0.0075141 | 0.0018832
50 | 0.0088084 | 0.0022076
51 | 0.0069396 | 0.0017392
52 | 0.0038037 | 0.00095328
53 | 0.0069223 | 0.0017349
54 | 0.0049645 | 0.0012442
55 | 0.0059339 | 0.0014872
56 | 0.0026943 | 0.00067525
57 | 0.014752 | 0.0036971
58 | 0.015511 | 0.0038873
59 | 0.0026494 | 0.00066399
60 | 0.001775 | 0.00044486
61 | 0.0025906 | 0.00064925
62 | 0.0044236 | 0.0011086
63 | 0.005486 | 0.0013749
64 | 0.0016824 | 0.00042164
65 | 0.0021449 | 0.00053756
66 | 0.0052497 | 0.0013157
67 | 0.0068832 | 0.0017251
68 | 0.0037723 | 0.00094544
69 | 0.0025918 | 0.00064957
70 | 0.0025889 | 0.00064883
71 | 0.0019617 | 0.00049165
72 | 0.0051808 | 0.0012984
73 | 0.006259 | 0.0015687
74 | 0.0048289 | 0.0012102
75 | 0.0019336 | 0.0004846
76 | 0.0019336 | 0.0004846
77 | 0.0019348 | 0.00048491
78 | 0.0024945 | 0.00062519
79 | 0.0018061 | 0.00045265
80 | 0.0024942 | 0.0006251
81 | 0.0018069 | 0.00045286
82 | 0.0024955 | 0.00062542
83 | 0.0024938 | 0.000625
84 | 0.0081088 | 0.0020323
85 | 0.0098256 | 0.0024625
86 | 0.0083703 | 0.0020978
87 | 0.0084982 | 0.0021298
88 | 0.0077693 | 0.0019472
89 | 0.0039899 | 0.00099997
90 | 0.0079164 | 0.001984
91 | 0.0074584 | 0.0018693
92 | 0.0055448 | 0.0013897
93 | 0.0053124 | 0.0013314
94 | 0.0063479 | 0.0015909
95 | 0.0078778 | 0.0019744
96 | 0.0030948 | 0.00077563
97 | 0.0030988 | 0.00077662
98 | 0.0030959 | 0.0007759
99 | 0.0042876 | 0.0010746
100 | 0.004154 | 0.0010411
101 | 0.0093593 | 0.0023457
102 | 0.0021145 | 0.00052994
103 | 0.0021125 | 0.00052943
104 | 0.0032503 | 0.0008146
105 | 0.0039725 | 0.00099561
106 | 0.0020135 | 0.00050463
107 | 0.0029092 | 0.0007291
108 | 0.0049323 | 0.0012362
109 | 0.0037228 | 0.00093302
110 | 0.0077885 | 0.001952
111 | 0.0027557 | 0.00069063
112 | 0.0020946 | 0.00052496
113 | 0.0025451 | 0.00063787
114 | 0.0019383 | 0.00048578
115 | 0.0086795 | 0.0021753

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1