## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1063-15_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1063-15_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1063-15_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1063-15_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1063-15_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1063-15_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1063-15_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1063-15_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1063-15_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1063-15_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1063-15_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1063-15_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1063-15_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1063-15_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1063-15_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1063-15_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1063-15_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1063-15_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1063-15_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1063-15_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1063-15_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1063-15_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1063-15_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1063-15_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1063-15_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1063-15_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1063-15_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1063-15_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1063-15_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1063-15_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1063-15_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1063-15_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1063-15_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1063-15_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1063-15_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1063-15_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1063-15_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1063-15_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1063-15_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1063-15_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1063-15_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1063-15_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1063-15_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1063-15_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1063-15_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1063-15_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1063-15_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1063-15_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1063-15_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1063-15_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1063-15_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1063-15_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1063-15_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1063-15_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1063-15_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1063-15_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1063-15_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1063-15_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1063-15_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1063-15_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1063-15_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1063-15_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1063-15_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1063-15_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1063-15_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1063-15_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1063-15_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1063-15_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1063-15_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1063-15_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1063-15_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1063-15_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1063-15_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1063-15_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1063-15_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1063-15_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1063-15_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1063-15_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1063-15_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1063-15_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1063-15_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1063-15_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1063-15_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1063-15_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1063-15_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1063-15_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1063-15_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1063-15_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1063-15_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1063-15_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1063-15_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1063-15_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1063-15_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1063-15_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1063-15_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1063-15_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1063-15_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1063-15_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1063-15_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1063-15_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1063-15_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1063-15_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1063-15_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1063-15_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1063-15_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1063-15_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1063-15_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1063-15_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1063-15_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1063-15_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_211_2_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1063-15_1_4_load_100 | 2 | 0.0058549 | 0.0014674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1063-15_1_4_load_147 | 5 | 0.0034976 | 0.00087658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1063-15_1_4_load_179 | 6 | 0.0044352 | 0.0011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1063-15_1_4_load_69 | 8 | 0.008135 | 0.0020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1063-15_1_4_load_66 | 11 | 0.005853 | 0.0014669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1063-15_1_4_load_98 | 12 | 0.0031652 | 0.00079327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1063-15_1_4_load_167 | 13 | 0.0027972 | 0.00070104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1063-15_1_4_load_176 | 14 | 0.0014265 | 0.00035751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1063-15_1_4_load_180 | 16 | 0.0039688 | 0.00099467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1063-15_1_4_load_67 | 17 | 0.0071123 | 0.0017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1063-15_1_4_load_71 | 19 | 0.0046826 | 0.0011736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1063-15_1_4_load_70 | 20 | 0.0092991 | 0.0023306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1063-15_1_4_load_84 | 23 | 0.0050227 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1063-15_1_4_load_83 | 24 | 0.02017 | 0.0050551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1063-15_1_4_load_126 | 25 | 0.0030317 | 0.00075982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1063-15_1_4_load_127 | 26 | 0.00078934 | 0.00019783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1063-15_1_4_load_78 | 27 | 0.0015344 | 0.00038455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1063-15_1_4_load_79 | 28 | 0.0056529 | 0.0014167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1063-15_1_4_load_80 | 29 | 0.0045638 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1063-15_1_4_load_81 | 30 | 0.0081549 | 0.0020438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1063-15_1_4_load_95 | 32 | 0.0042876 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1063-15_1_4_load_114 | 33 | 0.0022514 | 0.00056424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1063-15_1_4_load_111 | 35 | 0.00050768 | 0.00012724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1063-15_1_4_load_96 | 36 | 0.007034 | 0.0017629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1063-15_1_4_load_165 | 40 | 0.0011845 | 0.00029687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1063-15_1_4_load_112 | 41 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1063-15_1_4_load_85 | 42 | 0.0062895 | 0.0015763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1063-15_1_4_load_88 | 45 | 0.0062895 | 0.0015763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1063-15_1_4_load_110 | 47 | 0.010212 | 0.0025594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1063-15_1_4_load_136 | 48 | 0.0064844 | 0.0016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1063-15_1_4_load_122 | 50 | 0.0060236 | 0.0015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1063-15_1_4_load_120 | 51 | 0.0043331 | 0.001086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1063-15_1_4_load_109 | 54 | 0.0046886 | 0.0011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1063-15_1_4_load_132 | 56 | 0.0032613 | 0.00081736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1063-15_1_4_load_145 | 57 | 0.0032354 | 0.00081087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1063-15_1_4_load_119 | 58 | 0.0017703 | 0.00044369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1063-15_1_4_load_108 | 59 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1063-15_1_4_load_125 | 60 | 0.0017701 | 0.00044362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1063-15_1_4_load_107 | 61 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1063-15_1_4_load_134 | 62 | 0.0033746 | 0.00084576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1063-15_1_4_load_135 | 63 | 0.0025736 | 0.000645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1063-15_1_4_load_97 | 64 | 0.005972 | 0.0014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1063-15_1_4_load_99 | 65 | 0.0034139 | 0.0008556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1063-15_1_4_load_101 | 66 | 0.0048917 | 0.001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1063-15_1_4_load_102 | 67 | 0.0045223 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1063-15_1_4_load_103 | 68 | 0.0090014 | 0.002256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1063-15_1_4_load_104 | 69 | 0.0042683 | 0.0010697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1063-15_1_4_load_105 | 70 | 0.002571 | 0.00064434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1063-15_1_4_load_106 | 71 | 0.0035859 | 0.00089872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1063-15_1_4_load_142 | 72 | 0.0040323 | 0.0010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1063-15_1_4_load_143 | 73 | 0.0035687 | 0.00089441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1063-15_1_4_load_113 | 74 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1063-15_1_4_load_163 | 75 | 0.0022771 | 0.0005707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1063-15_1_4_load_166 | 76 | 0.0017753 | 0.00044493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1063-15_1_4_load_130 | 77 | 0.0030398 | 0.00076184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1063-15_1_4_load_129 | 79 | 0.0018206 | 0.00045629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1063-15_1_4_load_131 | 80 | 0.010952 | 0.0027449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1063-15_1_4_load_137 | 81 | 0.0029975 | 0.00075125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1063-15_1_4_load_138 | 82 | 0.0026105 | 0.00065426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1063-15_1_4_load_139 | 83 | 0.0027094 | 0.00067904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1063-15_1_4_load_140 | 84 | 0.0028199 | 0.00070672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1063-15_1_4_load_141 | 85 | 0.0027882 | 0.00069879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1063-15_1_4_load_151 | 86 | 0.0028065 | 0.00070336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1063-15_1_4_load_170 | 87 | 0.0026914 | 0.00067452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1063-15_1_4_load_150 | 88 | 0.0016196 | 0.00040592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1063-15_1_4_load_169 | 89 | 0.0029511 | 0.00073963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1063-15_1_4_load_146 | 90 | 0.0057993 | 0.0014534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1063-15_1_4_load_164 | 91 | 0.0051886 | 0.0013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1063-15_1_4_load_162 | 92 | 0.0023392 | 0.00058625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1063-15_1_4_load_175 | 93 | 0.00145 | 0.0003634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1063-15_1_4_load_152 | 94 | 0.0016198 | 0.00040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1063-15_1_4_load_153 | 95 | 0.0044202 | 0.0011078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1063-15_1_4_load_159 | 96 | 0.0059535 | 0.0014921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1063-15_1_4_load_160 | 97 | 0.0076272 | 0.0019116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1063-15_1_4_load_154 | 98 | 0.0048518 | 0.001216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1063-15_1_4_load_155 | 99 | 0.0042646 | 0.0010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1063-15_1_4_load_156 | 100 | 0.0040777 | 0.001022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1063-15_1_4_load_157 | 101 | 0.0079997 | 0.0020049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1063-15_1_4_load_158 | 102 | 0.0023989 | 0.00060123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1063-15_1_4_load_171 | 103 | 0.001612 | 0.00040399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1063-15_1_4_load_161 | 104 | 0.0040614 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1063-15_1_4_load_172 | 105 | 0.0023351 | 0.00058524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1063-15_1_4_load_173 | 106 | 0.0013593 | 0.00034068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1063-15_1_4_load_174 | 107 | 0.003993 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1063-15_1_4_load_181 | 108 | 0.0038471 | 0.00096417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1063-15_1_4_load_182 | 109 | 0.018567 | 0.0046534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1063-15_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1063-15_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1063-15_1_4_line_2 |  | 1 | 4 | 0.04069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1063-15_1_4_line_3 |  | 1 | 6 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1063-15_1_4_line_4 |  | 2 | 12 | 0.013404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1063-15_1_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.004962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1063-15_1_4_line_6 |  | 3 | 5 | 0.031225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1063-15_1_4_line_7 |  | 4 | 14 | 0.023348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1063-15_1_4_line_8 |  | 5 | 15 | 0.12036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1063-15_1_4_line_9 |  | 6 | 16 | 0.033062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1063-15_1_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1063-15_1_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1063-15_1_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.038715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1063-15_1_4_line_13 |  | 9 | 13 | 0.076354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1063-15_1_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.008545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1063-15_1_4_line_15 |  | 11 | 17 | 0.06658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1063-15_1_4_line_16 |  | 12 | 64 | 0.022424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1063-15_1_4_line_17 |  | 13 | 39 | 0.1189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1063-15_1_4_line_18 |  | 14 | 93 | 0.0022427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1063-15_1_4_line_19 |  | 15 | 38 | 0.00498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1063-15_1_4_line_20 |  | 15 | 39 | 0.013191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1063-15_1_4_line_21 |  | 16 | 108 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1063-15_1_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1063-15_1_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0099963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1063-15_1_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1063-15_1_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.016835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1063-15_1_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1063-15_1_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1063-15_1_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.034028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1063-15_1_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.061063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1063-15_1_4_line_30 |  | 26 | 53 | 0.11321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1063-15_1_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.027815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1063-15_1_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0052243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1063-15_1_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.010525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1063-15_1_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1063-15_1_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1063-15_1_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.065402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1063-15_1_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1063-15_1_4_line_38 |  | 31 | 35 | 0.065583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1063-15_1_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.0087019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1063-15_1_4_line_40 |  | 33 | 37 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1063-15_1_4_line_41 |  | 34 | 40 | 0.059004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1063-15_1_4_line_42 |  | 35 | 41 | 0.032509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1063-15_1_4_line_43 |  | 36 | 62 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1063-15_1_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.009925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1063-15_1_4_line_45 |  | 38 | 75 | 0.033359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1063-15_1_4_line_46 |  | 40 | 76 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1063-15_1_4_line_47 |  | 41 | 74 | 0.0039762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1063-15_1_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.027022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1063-15_1_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.004762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1063-15_1_4_line_50 |  | 44 | 47 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1063-15_1_4_line_51 |  | 44 | 48 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1063-15_1_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.030801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1063-15_1_4_line_53 |  | 46 | 52 | 0.00884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1063-15_1_4_line_54 |  | 47 | 54 | 0.011051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1063-15_1_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.028211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1063-15_1_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1063-15_1_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1063-15_1_4_line_58 |  | 52 | 58 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1063-15_1_4_line_59 |  | 52 | 59 | 0.039437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1063-15_1_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.004158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1063-15_1_4_line_61 |  | 54 | 61 | 0.0070939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1063-15_1_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.023718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1063-15_1_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.046739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1063-15_1_4_line_64 |  | 56 | 77 | 0.012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1063-15_1_4_line_65 |  | 57 | 78 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1063-15_1_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1063-15_1_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.01461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1063-15_1_4_line_68 |  | 60 | 74 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1063-15_1_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1063-15_1_4_line_70 |  | 63 | 70 | 0.0080552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1063-15_1_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1063-15_1_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.019975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1063-15_1_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.021333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1063-15_1_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0050541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1063-15_1_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0038752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1063-15_1_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.029583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1063-15_1_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0078428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1063-15_1_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1063-15_1_4_line_79 |  | 73 | 78 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1063-15_1_4_line_80 |  | 75 | 92 | 0.024389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1063-15_1_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.011621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1063-15_1_4_line_82 |  | 78 | 90 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1063-15_1_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1063-15_1_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0024393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1063-15_1_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.028159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1063-15_1_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.06648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1063-15_1_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.00079064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1063-15_1_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.027428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1063-15_1_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.027552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1063-15_1_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1063-15_1_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1063-15_1_4_line_92 |  | 88 | 94 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1063-15_1_4_line_93 |  | 89 | 103 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1063-15_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.035235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1063-15_1_4_line_95 |  | 92 | 104 | 0.036817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1063-15_1_4_line_96 |  | 93 | 106 | 0.021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1063-15_1_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1063-15_1_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.030813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1063-15_1_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.034491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1063-15_1_4_line_100 |  | 97 | 104 | 0.031823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1063-15_1_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1063-15_1_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0045072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1063-15_1_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.029567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1063-15_1_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1063-15_1_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0093693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1063-15_1_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1063-15_1_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.00015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1063-15_1_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.025359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1063-15_1_4_trafo_161 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2672262.837 | 1212035.7466 | 2672266.0438 | 1212037.5977 | 2672279.8553 | 1212012.0934 | 2672283.4479 | 1212014.7164
1 | 2672283.4479 | 1212014.7164 | 2672297.8159 | 1212025.2108
2 | 2672262.837 | 1212035.7466 | 2672253.9184 | 1212055.6511 | 2672251.5287 | 1212063.4938 | 2672250.9917 | 1212068.9351 | 2672251.1184 | 1212074.1511
3 | 2672262.837 | 1212035.7466 | 2672243.1693 | 1212024.4192
4 | 2672308.6399 | 1212033.1166 | 2672297.8159 | 1212025.2108
5 | 2672251.1184 | 1212074.1511 | 2672256.0149 | 1212073.2654
6 | 2672256.0149 | 1212073.2654 | 2672258.1029 | 1212080.9177 | 2672261.3361 | 1212086.8606 | 2672266.2879 | 1212093.9473 | 2672271.7501 | 1212099.6301
7 | 2672251.1184 | 1212074.1511 | 2672245.2015 | 1212075.2245 | 2672236.5298 | 1212075.3974 | 2672228.394 | 1212078.3675 | 2672228.394 | 1212078.3675
8 | 2672285.2296 | 1212211.8399 | 2672281.7376 | 1212195.9098 | 2672279.8503 | 1212186.1252 | 2672279.3981 | 1212178.9263 | 2672279.9978 | 1212172.0848 | 2672281.4465 | 1212166.0207 | 2672287.4805 | 1212145.2585 | 2672289.6685 | 1212137.1355 | 2672290.2882 | 1212131.773 | 2672289.953 | 1212125.5761 | 2672287.7072 | 1212119.0337 | 2672281.2201 | 1212109.4824 | 2672271.7501 | 1212099.6301
9 | 2672243.1693 | 1212024.4192 | 2672214.5195 | 1212007.9187
10 | 2672411.5825 | 1212039.5079 | 2672429.1536 | 1212053.3533
11 | 2672411.5825 | 1212039.5079 | 2672408.4855 | 1212044.2511 | 2672406.1571 | 1212045.7794 | 2672403.5395 | 1212046.7149 | 2672400.717 | 1212047.003 | 2672397.9027 | 1212046.6131
12 | 2672459.5626 | 1212077.3143 | 2672429.1536 | 1212053.3533
13 | 2672397.9027 | 1212046.6131 | 2672380.557 | 1212068.4164 | 2672375.5735 | 1212078.9737 | 2672356.5832 | 1212110.5164
14 | 2672459.5626 | 1212077.3143 | 2672457.7139 | 1212080.0046 | 2672457.6497 | 1212085.285 | 2672457.6497 | 1212085.285
15 | 2672457.6497 | 1212085.285 | 2672460.6594 | 1212088.9794 | 2672466.1128 | 1212092.9037 | 2672471.974 | 1212097.0441 | 2672475.5917 | 1212101.3464 | 2672477.7636 | 1212107.0652 | 2672483.3333 | 1212118.3066 | 2672488.6233 | 1212130.045 | 2672492.0111 | 1212136.379 | 2672491.7783 | 1212139.9491
16 | 2672326.7479 | 1212046.3427 | 2672308.6399 | 1212033.1166
17 | 2672296.4162 | 1212206.6499 | 2672300.3952 | 1212183.0388 | 2672308.5016 | 1212161.8126 | 2672326.2252 | 1212145.7729 | 2672333.4054 | 1212143.9032 | 2672340.6468 | 1212136.9866 | 2672356.5832 | 1212110.5164
18 | 2672226.4658 | 1212077.2222 | 2672228.394 | 1212078.3675
19 | 2672280.2362 | 1212211.9573 | 2672285.2296 | 1212211.8399
20 | 2672285.2296 | 1212211.8399 | 2672288.9671 | 1212210.6511 | 2672296.1216 | 1212208.3919 | 2672296.4162 | 1212206.6499
21 | 2672204.5549 | 1212002.1797 | 2672214.5195 | 1212007.9187
22 | 2672469.9281 | 1212142.2144 | 2672472.8042 | 1212140.0146 | 2672476.2562 | 1212141.0684 | 2672479.4783 | 1212144.1539 | 2672483.3903 | 1212146.7475 | 2672486.3747 | 1212146.8838 | 2672489.4661 | 1212144.4754 | 2672491.759 | 1212140.2451 | 2672491.7783 | 1212139.9491
23 | 2672469.9281 | 1212142.2144 | 2672462.7108 | 1212135.298
24 | 2672453.6297 | 1212126.5955 | 2672462.7108 | 1212135.298
25 | 2672437.0954 | 1212129.7634 | 2672453.6297 | 1212126.5955 | 2672453.6297 | 1212126.5955
26 | 2672437.0954 | 1212129.7634 | 2672423.09 | 1212134.9189
27 | 2672402.2794 | 1212143.6051 | 2672423.09 | 1212134.9189
28 | 2672423.09 | 1212134.9189 | 2672397.1357 | 1212112.9122
29 | 2672323.097 | 1212404.8942 | 2672322.774 | 1212404.6053 | 2672305.1031 | 1212392.5502 | 2672280.8001 | 1212380.4147 | 2672269.5165 | 1212376.1192
30 | 2672169.2015 | 1212404.301 | 2672173.9097 | 1212410.1505 | 2672178.0646 | 1212411.5016 | 2672182.605 | 1212409.8777 | 2672198.9069 | 1212397.5895 | 2672220.2907 | 1212386.6525 | 2672239.9576 | 1212376.9623 | 2672251.3692 | 1212374.4878 | 2672264.9027 | 1212374.3628 | 2672269.5165 | 1212376.1192
31 | 2672211.1672 | 1212265.0522 | 2672214.4946 | 1212267.3738 | 2672234.2502 | 1212280.5704
32 | 2672238.5944 | 1212283.4723 | 2672234.2502 | 1212280.5704
33 | 2672211.1672 | 1212265.0522 | 2672202.536 | 1212259.0299
34 | 2672258.0919 | 1212296.2421 | 2672256.8905 | 1212295.6939 | 2672238.5944 | 1212283.4723
35 | 2672188.208 | 1212249.0328 | 2672202.536 | 1212259.0299
36 | 2672258.0919 | 1212296.2421 | 2672276.071 | 1212250.3087 | 2672279.6928 | 1212237.9782 | 2672280.3492 | 1212234.8221
37 | 2672256.499 | 1212310.4429 | 2672261.4394 | 1212297.7614 | 2672258.0919 | 1212296.2421
38 | 2672258.0919 | 1212296.2421 | 2672244.8904 | 1212329.1586 | 2672239.5323 | 1212341.2013 | 2672233.0236 | 1212352.8854 | 2672230.6945 | 1212355.5811
39 | 2672188.208 | 1212249.0328 | 2672183.1815 | 1212245.5256 | 2672181.1721 | 1212243.919
40 | 2672281.6444 | 1212221.7805 | 2672281.7987 | 1212227.8529 | 2672280.3492 | 1212234.8221
41 | 2672256.499 | 1212310.4429 | 2672260.7043 | 1212312.6508 | 2672265.2182 | 1212317.6086 | 2672274.5912 | 1212322.8699 | 2672309.1226 | 1212335.5936
42 | 2672230.6945 | 1212355.5811 | 2672225.6181 | 1212361.4567 | 2672216.9885 | 1212368.2231 | 2672205.0737 | 1212375.1429
43 | 2672181.1721 | 1212243.919 | 2672173.0149 | 1212237.3975 | 2672165.8781 | 1212230.7293
44 | 2672281.6444 | 1212221.7805 | 2672280.2362 | 1212211.9573
45 | 2672280.2362 | 1212211.9573 | 2672278.549 | 1212211.9924 | 2672268.5093 | 1212210.3253 | 2672259.6341 | 1212207.8607 | 2672253.1921 | 1212204.6251 | 2672249.0128 | 1212201.7468
46 | 2672327.8192 | 1212342.4827 | 2672309.1226 | 1212335.5936
47 | 2672205.0737 | 1212375.1429 | 2672201.6353 | 1212377.1398
48 | 2672130.4686 | 1212337.0012 | 2672122.4059 | 1212354.6927 | 2672119.4008 | 1212361.6516
49 | 2672130.4686 | 1212337.0012 | 2672132.4434 | 1212332.6668
50 | 2672132.4434 | 1212332.6668 | 2672146.9362 | 1212338.9576
51 | 2672132.4434 | 1212332.6668 | 2672121.6509 | 1212327.2943
52 | 2672160.5677 | 1212407.6542 | 2672160.3032 | 1212403.137 | 2672158.8586 | 1212400.0843 | 2672150.9105 | 1212390.7267 | 2672148.421 | 1212386.1159 | 2672147.4179 | 1212382.357 | 2672147.2301 | 1212380.8776
53 | 2672160.5677 | 1212407.6542 | 2672166.5276 | 1212401.111
54 | 2672146.9362 | 1212338.9576 | 2672148.4896 | 1212339.6319 | 2672153.684 | 1212342.9857 | 2672155.3805 | 1212345.6694
55 | 2672096.3965 | 1212314.7225 | 2672121.6509 | 1212327.2943
56 | 2672085.6555 | 1212309.3755 | 2672096.3965 | 1212314.7225
57 | 2672085.6555 | 1212309.3755 | 2672071.261 | 1212302.2059
58 | 2672166.5276 | 1212401.111 | 2672176.2307 | 1212392.2784 | 2672183.8537 | 1212386.8096
59 | 2672166.5276 | 1212401.111 | 2672158.3186 | 1212391.3389 | 2672154.297 | 1212385.8757 | 2672152.6749 | 1212381.1643 | 2672152.598 | 1212376.2158 | 2672154.9819 | 1212366.5471
60 | 2672166.5276 | 1212401.111 | 2672169.2015 | 1212404.301
61 | 2672157.842 | 1212352.2419 | 2672157.842 | 1212352.2419 | 2672156.6586 | 1212347.6913 | 2672155.3805 | 1212345.6694
62 | 2672047.7748 | 1212210.4112 | 2672049.7507 | 1212212.8922 | 2672053.8026 | 1212216.4878 | 2672066.853 | 1212224.1419
63 | 2672047.7748 | 1212210.4112 | 2672059.2769 | 1212201.0998 | 2672063.3584 | 1212195.3343 | 2672065.1706 | 1212188.7299 | 2672066.4458 | 1212181.2961 | 2672066.5725 | 1212170.8116
64 | 2672066.853 | 1212224.1419 | 2672078.0644 | 1212230.7175
65 | 2672069.9232 | 1212157.6232 | 2672066.7401 | 1212164.4891 | 2672066.5831 | 1212169.9351 | 2672066.5725 | 1212170.8116
66 | 2672183.8537 | 1212386.8096 | 2672185.4817 | 1212385.6417
67 | 2672157.842 | 1212352.2419 | 2672157.0885 | 1212358.003 | 2672154.9819 | 1212366.5471
68 | 2672185.4817 | 1212385.6417 | 2672185.4817 | 1212385.6417 | 2672200.2235 | 1212377.9597 | 2672201.6353 | 1212377.1398
69 | 2672165.8781 | 1212230.7293 | 2672155.2185 | 1212220.7697
70 | 2672155.2185 | 1212220.7697 | 2672149.3327 | 1212215.2703
71 | 2672326.7479 | 1212046.3427 | 2672339.8287 | 1212055.897
72 | 2672339.8287 | 1212055.897 | 2672355.9589 | 1212067.6785
73 | 2672131.3786 | 1212197.5759 | 2672146.5519 | 1212212.5719
74 | 2672131.3786 | 1212197.5759 | 2672127.7838 | 1212194.0232 | 2672127.7838 | 1212194.0232
75 | 2672146.5519 | 1212212.5719 | 2672148.4093 | 1212214.4076 | 2672149.3327 | 1212215.2703
76 | 2672103.5722 | 1212177.0838 | 2672111.9713 | 1212182.1468 | 2672127.7838 | 1212194.0232
77 | 2672096.8554 | 1212173.0348 | 2672103.5722 | 1212177.0838
78 | 2672081.2556 | 1212164.1014 | 2672096.3494 | 1212172.7298 | 2672096.8554 | 1212173.0348
79 | 2672069.9232 | 1212157.6232 | 2672081.2556 | 1212164.1014
80 | 2672249.0128 | 1212201.7468 | 2672245.8302 | 1212199.5549 | 2672234.3547 | 1212188.4534 | 2672231.1444 | 1212185.2179
81 | 2672088.0887 | 1212236.5968 | 2672078.0644 | 1212230.7175
82 | 2672069.9232 | 1212157.6232 | 2672053.6553 | 1212148.2521
83 | 2672097.8557 | 1212242.3252 | 2672088.0887 | 1212236.5968
84 | 2672012.8201 | 1212032.073 | 2672014.859 | 1212033.4121
85 | 2672038.7257 | 1212048.3511 | 2672020.4484 | 1212037.0833 | 2672014.859 | 1212033.4121
86 | 2672012.8201 | 1212032.073 | 2672005.5145 | 1212027.2746 | 2672003.5113 | 1212030.8193 | 2672048.9844 | 1212059.3227
87 | 2672038.7257 | 1212048.3511 | 2672039.3987 | 1212048.766
88 | 2672072.2669 | 1212073.8223 | 2672057.9138 | 1212064.9198 | 2672048.9844 | 1212059.3227
89 | 2672039.3987 | 1212048.766 | 2672062.8517 | 1212063.2247
90 | 2672091.0076 | 1212085.4463 | 2672072.2669 | 1212073.8223
91 | 2672063.7921 | 1212063.8045 | 2672062.8517 | 1212063.2247
92 | 2672099.9928 | 1212091.0193 | 2672091.0076 | 1212085.4463
93 | 2672063.7921 | 1212063.8045 | 2672085.7258 | 1212077.3265
94 | 2672053.6553 | 1212148.2521 | 2672023.1238 | 1212130.6642
95 | 2672231.1444 | 1212185.2179 | 2672224.5512 | 1212178.573 | 2672211.8797 | 1212165.8338 | 2672204.7989 | 1212159.5177
96 | 2672226.4658 | 1212077.2222 | 2672208.1162 | 1212066.3229
97 | 2672099.9928 | 1212091.0193 | 2672108.6999 | 1212096.4199 | 2672124.1799 | 1212105.6763
98 | 2672150.6259 | 1212121.49 | 2672124.1799 | 1212105.6763
99 | 2672150.6259 | 1212121.49 | 2672170.4902 | 1212133.3681 | 2672179.8043 | 1212139.8484
100 | 2672204.7989 | 1212159.5177 | 2672201.8596 | 1212156.8958 | 2672192.4393 | 1212149.2436 | 2672182.6061 | 1212141.7977 | 2672179.8043 | 1212139.8484
101 | 2672140.7212 | 1212110.909 | 2672115.6825 | 1212095.7455
102 | 2672111.8271 | 1212093.4107 | 2672115.6825 | 1212095.7455
103 | 2672140.7212 | 1212110.909 | 2672166.0117 | 1212126.2249
104 | 2672093.7014 | 1212082.2434 | 2672111.1726 | 1212093.0143 | 2672111.8271 | 1212093.4107
105 | 2672093.7014 | 1212082.2434 | 2672085.7258 | 1212077.3265
106 | 2672198.8315 | 1212060.808 | 2672208.1162 | 1212066.3229
107 | 2672198.7006 | 1212060.7303 | 2672198.8315 | 1212060.808
108 | 2672182.5804 | 1211989.5238 | 2672204.5549 | 1212002.1797

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672283.4479 | 1212014.7164
1 | 2672262.837 | 1212035.7466
2 | 2672297.8159 | 1212025.2108
3 | 2672256.0149 | 1212073.2654
4 | 2672251.1184 | 1212074.1511
5 | 2672271.7501 | 1212099.6301
6 | 2672243.1693 | 1212024.4192
7 | 2672411.5825 | 1212039.5079
8 | 2672429.1536 | 1212053.3533
9 | 2672397.9027 | 1212046.6131
10 | 2672459.5626 | 1212077.3143
11 | 2672457.6497 | 1212085.285
12 | 2672308.6399 | 1212033.1166
13 | 2672356.5832 | 1212110.5164
14 | 2672228.394 | 1212078.3675
15 | 2672285.2296 | 1212211.8399
16 | 2672214.5195 | 1212007.9187
17 | 2672491.7783 | 1212139.9491
18 | 2672469.9281 | 1212142.2144
19 | 2672462.7108 | 1212135.298
20 | 2672453.6297 | 1212126.5955
21 | 2672437.0954 | 1212129.7634
22 | 2672423.09 | 1212134.9189
23 | 2672402.2794 | 1212143.6051
24 | 2672397.1357 | 1212112.9122
25 | 2672323.097 | 1212404.8942
26 | 2672269.5165 | 1212376.1192
27 | 2672234.2502 | 1212280.5704
28 | 2672211.1672 | 1212265.0522
29 | 2672238.5944 | 1212283.4723
30 | 2672202.536 | 1212259.0299
31 | 2672258.0919 | 1212296.2421
32 | 2672188.208 | 1212249.0328
33 | 2672280.3492 | 1212234.8221
34 | 2672256.499 | 1212310.4429
35 | 2672230.6945 | 1212355.5811
36 | 2672181.1721 | 1212243.919
37 | 2672281.6444 | 1212221.7805
38 | 2672280.2362 | 1212211.9573
39 | 2672296.4162 | 1212206.65
40 | 2672309.1226 | 1212335.5936
41 | 2672205.0737 | 1212375.1429
42 | 2672119.4008 | 1212361.6516
43 | 2672130.4686 | 1212337.0012
44 | 2672132.4434 | 1212332.6668
45 | 2672147.2301 | 1212380.8776
46 | 2672160.5677 | 1212407.6542
47 | 2672146.9362 | 1212338.9576
48 | 2672121.6509 | 1212327.2943
49 | 2672085.6555 | 1212309.3755
50 | 2672096.3965 | 1212314.7225
51 | 2672071.261 | 1212302.2059
52 | 2672166.5276 | 1212401.111
53 | 2672169.2015 | 1212404.301
54 | 2672155.3805 | 1212345.6694
55 | 2672047.7748 | 1212210.4112
56 | 2672066.853 | 1212224.1419
57 | 2672066.5725 | 1212170.8116
58 | 2672183.8537 | 1212386.8096
59 | 2672154.9819 | 1212366.5471
60 | 2672185.4817 | 1212385.6417
61 | 2672157.842 | 1212352.2419
62 | 2672165.8781 | 1212230.7293
63 | 2672155.2185 | 1212220.7697
64 | 2672326.7479 | 1212046.3427
65 | 2672339.8287 | 1212055.897
66 | 2672355.9589 | 1212067.6785
67 | 2672131.3786 | 1212197.5759
68 | 2672146.5519 | 1212212.5719
69 | 2672127.7838 | 1212194.0232
70 | 2672149.3327 | 1212215.2703
71 | 2672103.5722 | 1212177.0838
72 | 2672096.8554 | 1212173.0348
73 | 2672081.2556 | 1212164.1014
74 | 2672201.6353 | 1212377.1398
75 | 2672249.0128 | 1212201.7468
76 | 2672327.8192 | 1212342.4827
77 | 2672078.0644 | 1212230.7175
78 | 2672069.9232 | 1212157.6232
79 | 2672088.0887 | 1212236.5968
80 | 2672097.8557 | 1212242.3252
81 | 2672014.859 | 1212033.4121
82 | 2672012.8201 | 1212032.073
83 | 2672038.7257 | 1212048.3511
84 | 2672048.9844 | 1212059.3227
85 | 2672039.3987 | 1212048.766
86 | 2672072.2669 | 1212073.8223
87 | 2672062.8517 | 1212063.2247
88 | 2672091.0076 | 1212085.4463
89 | 2672063.7921 | 1212063.8045
90 | 2672053.6553 | 1212148.2521
91 | 2672023.1238 | 1212130.6642
92 | 2672231.1444 | 1212185.2179
93 | 2672226.4658 | 1212077.2222
94 | 2672099.9928 | 1212091.0193
95 | 2672124.1799 | 1212105.6763
96 | 2672150.6259 | 1212121.49
97 | 2672179.8043 | 1212139.8484
98 | 2672115.6825 | 1212095.7455
99 | 2672140.7212 | 1212110.909
100 | 2672111.8271 | 1212093.4107
101 | 2672166.0117 | 1212126.2249
102 | 2672093.7014 | 1212082.2434
103 | 2672085.7258 | 1212077.3265
104 | 2672204.7989 | 1212159.5177
105 | 2672198.8315 | 1212060.808
106 | 2672208.1162 | 1212066.3229
107 | 2672198.7006 | 1212060.7303
108 | 2672204.5549 | 1212002.1797
109 | 2672182.5804 | 1211989.5238
110 | 2672280.2362 | 1212211.9573

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97838 | -0.41504 | 0 | 0
1 | 0.97918 | -0.39929 | 0 | 0
2 | 0.978 | -0.42259 | 0.0058549 | 0.0014674
3 | 0.98152 | -0.35353 | 0 | 0
4 | 0.98123 | -0.35934 | 0 | 0
5 | 0.9834 | -0.31705 | 0.0034976 | 0.00087658
6 | 0.97854 | -0.41201 | 0.0044352 | 0.0011116
7 | 0.98203 | -0.34307 | 0 | 0
8 | 0.98077 | -0.36747 | 0.008135 | 0.0020388
9 | 0.98298 | -0.3247 | 0 | 0
10 | 0.97889 | -0.40412 | 0 | 0
11 | 0.97848 | -0.41223 | 0.005853 | 0.0014669
12 | 0.97778 | -0.42685 | 0.0031652 | 0.00079327
13 | 0.98726 | -0.24203 | 0.0027972 | 0.00070104
14 | 0.981 | -0.3638 | 0.0014265 | 0.00035751
15 | 0.99101 | -0.17027 | 0 | 0
16 | 0.97773 | -0.4279 | 0.0039688 | 0.00099467
17 | 0.97561 | -0.46851 | 0.0071123 | 0.0017825
18 | 0.97457 | -0.4889 | 0 | 0
19 | 0.97421 | -0.49609 | 0.0046826 | 0.0011736
20 | 0.9738 | -0.50406 | 0.0092991 | 0.0023306
21 | 0.97341 | -0.51186 | 0 | 0
22 | 0.97306 | -0.51876 | 0 | 0
23 | 0.97295 | -0.52084 | 0.0050227 | 0.0012588
24 | 0.97242 | -0.53141 | 0.02017 | 0.0050551
25 | 0.9784 | -0.41447 | 0.0030317 | 0.00075982
26 | 0.97857 | -0.4111 | 0.00078934 | 0.00019783
27 | 0.9858 | -0.27036 | 0.0015344 | 0.00038455
28 | 0.98457 | -0.29432 | 0.0056529 | 0.0014167
29 | 0.98596 | -0.26732 | 0.0045638 | 0.0011438
30 | 0.98368 | -0.31142 | 0.0081549 | 0.0020438
31 | 0.9867 | -0.2531 | 0 | 0
32 | 0.98235 | -0.3373 | 0.0042876 | 0.0010746
33 | 0.99002 | -0.1892 | 0.0022514 | 0.00056424
34 | 0.98665 | -0.25402 | 0 | 0
35 | 0.98309 | -0.32296 | 0.00050768 | 0.00012724
36 | 0.98172 | -0.34954 | 0.007034 | 0.0017629
37 | 0.9907 | -0.17618 | 0 | 0
38 | 0.99121 | -0.16641 | 0 | 0
39 | 0.99075 | -0.1752 | 0 | 0
40 | 0.98649 | -0.25715 | 0.0011845 | 0.00029687
41 | 0.98132 | -0.35748 | 0.0017685 | 0.00044323
42 | 0.97581 | -0.46542 | 0.0062895 | 0.0015763
43 | 0.97597 | -0.46231 | 0 | 0
44 | 0.97599 | -0.46176 | 0 | 0
45 | 0.97876 | -0.40747 | 0.0062895 | 0.0015763
46 | 0.97894 | -0.40394 | 0 | 0
47 | 0.97633 | -0.45507 | 0.010212 | 0.0025594
48 | 0.97581 | -0.46547 | 0.0064844 | 0.0016252
49 | 0.97549 | -0.47178 | 0 | 0
50 | 0.97553 | -0.47083 | 0.0060236 | 0.0015097
51 | 0.97542 | -0.47305 | 0.0043331 | 0.001086
52 | 0.97899 | -0.40293 | 0 | 0
53 | 0.97897 | -0.40322 | 0 | 0
54 | 0.97668 | -0.44834 | 0.0046886 | 0.0011751
55 | 0.97382 | -0.50447 | 0 | 0
56 | 0.9734 | -0.51279 | 0.0032613 | 0.00081736
57 | 0.97465 | -0.48809 | 0.0032354 | 0.00081087
58 | 0.98007 | -0.3818 | 0.0017703 | 0.00044369
59 | 0.97747 | -0.43279 | 0.0017685 | 0.00044323
60 | 0.98017 | -0.37986 | 0.0017701 | 0.00044362
61 | 0.97693 | -0.44341 | 0.0017685 | 0.00044323
62 | 0.98039 | -0.37546 | 0.0033746 | 0.00084576
63 | 0.97948 | -0.39331 | 0.0025736 | 0.000645
64 | 0.97748 | -0.43269 | 0.005972 | 0.0014967
65 | 0.97736 | -0.43515 | 0.0034139 | 0.0008556
66 | 0.97727 | -0.43693 | 0.0048917 | 0.001226
67 | 0.97771 | -0.4279 | 0.0045223 | 0.0011334
68 | 0.97877 | -0.4072 | 0.0090014 | 0.002256
69 | 0.97748 | -0.43239 | 0.0042683 | 0.0010697
70 | 0.97899 | -0.40281 | 0.002571 | 0.00064434
71 | 0.97626 | -0.45643 | 0.0035859 | 0.00089872
72 | 0.97596 | -0.4623 | 0.0040323 | 0.0010106
73 | 0.97534 | -0.47444 | 0.0035687 | 0.00089441
74 | 0.9811 | -0.36158 | 0.0017685 | 0.00044323
75 | 0.99429 | -0.10784 | 0.0022771 | 0.0005707
76 | 0.98646 | -0.25778 | 0.0017753 | 0.00044493
77 | 0.9732 | -0.51657 | 0.0030398 | 0.00076184
78 | 0.97494 | -0.48241 | 0 | 0
79 | 0.97307 | -0.5193 | 0.0018206 | 0.00045629
80 | 0.97295 | -0.52158 | 0.010952 | 0.0027449
81 | 0.98794 | -0.23155 | 0.0029975 | 0.00075125
82 | 0.98803 | -0.22984 | 0.0026105 | 0.00065426
83 | 0.987 | -0.24985 | 0.0027094 | 0.00067904
84 | 0.99059 | -0.18016 | 0.0028199 | 0.00070672
85 | 0.98697 | -0.25032 | 0.0027882 | 0.00069879
86 | 0.99172 | -0.15837 | 0.0028065 | 0.00070336
87 | 0.98619 | -0.26555 | 0.0026914 | 0.00067452
88 | 0.99269 | -0.13979 | 0.0016196 | 0.00040592
89 | 0.98616 | -0.2661 | 0.0029511 | 0.00073963
90 | 0.97475 | -0.48619 | 0.0057993 | 0.0014534
91 | 0.97458 | -0.48955 | 0.0051886 | 0.0013004
92 | 0.99655 | -0.064919 | 0.0023392 | 0.00058625
93 | 0.98098 | -0.36418 | 0.00145 | 0.0003634
94 | 0.99317 | -0.13059 | 0.0016198 | 0.00040597
95 | 0.99449 | -0.10523 | 0.0044202 | 0.0011078
96 | 0.99605 | -0.07527 | 0.0059535 | 0.0014921
97 | 0.99799 | -0.038255 | 0.0076272 | 0.0019116
98 | 0.98487 | -0.29121 | 0.0048518 | 0.001216
99 | 0.98454 | -0.29766 | 0.0042646 | 0.0010688
100 | 0.98495 | -0.28982 | 0.0040777 | 0.001022
101 | 0.98433 | -0.30192 | 0.0079997 | 0.0020049
102 | 0.98536 | -0.28172 | 0.0023989 | 0.00060123
103 | 0.98556 | -0.27775 | 0.001612 | 0.00040399
104 | 1 | 0 | -0.37977 | -0.097427
105 | 0.98077 | -0.36839 | 0.0023351 | 0.00058524
106 | 0.98083 | -0.36715 | 0.0013593 | 0.00034068
107 | 0.98076 | -0.3684 | 0.003993 | 0.0010007
108 | 0.97749 | -0.43261 | 0.0038471 | 0.00096417
109 | 0.97705 | -0.4412 | 0.018567 | 0.0046534
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023315 | -0.0058489 | 0.023332 | 0.0058596 | 1.7521e-05 | 1.0747e-05 | 0.035462 | 0.035461 | 0.035462 | 0.97838 | -0.41504 | 0.97918 | -0.39929 | 9.7422
1 | 0.023315 | 0.0058489 | -0.023307 | -0.0058437 | 8.3904e-06 | 5.1465e-06 | 0.035462 | 0.035462 | 0.035462 | 0.97838 | -0.41504 | 0.978 | -0.42259 | 9.7422
2 | -0.054202 | -0.013615 | 0.054306 | 0.013681 | 0.00010355 | 6.576e-05 | 0.082379 | 0.082379 | 0.082379 | 0.97918 | -0.39929 | 0.98123 | -0.35934 | 22.6317
3 | 0.03087 | 0.0077555 | -0.030851 | -0.0077438 | 1.8736e-05 | 1.1706e-05 | 0.046918 | 0.046918 | 0.046918 | 0.97918 | -0.39929 | 0.97854 | -0.41201 | 12.8896
4 | 0.017452 | 0.0043764 | -0.017448 | -0.0043743 | 3.5441e-06 | 2.1e-06 | 0.026553 | 0.026554 | 0.026554 | 0.978 | -0.42259 | 0.97778 | -0.42685 | 7.2949
5 | 0.064892 | 0.016342 | -0.064874 | -0.01633 | 1.8019e-05 | 1.1469e-05 | 0.098406 | 0.098406 | 0.098406 | 0.98152 | -0.35353 | 0.98123 | -0.35934 | 27.0345
6 | -0.064892 | -0.016342 | 0.065005 | 0.016414 | 0.00011339 | 7.2174e-05 | 0.098406 | 0.098405 | 0.098406 | 0.98152 | -0.35353 | 0.9834 | -0.31705 | 27.0345
7 | 0.010568 | 0.0026493 | -0.010566 | -0.0026482 | 2.2488e-06 | 1.1444e-06 | 0.016026 | 0.016026 | 0.016026 | 0.98123 | -0.35934 | 0.981 | -0.3638 | 4.4029
8 | -0.068503 | -0.017291 | 0.068988 | 0.0176 | 0.00048533 | 0.00030907 | 0.1037 | 0.1037 | 0.1037 | 0.9834 | -0.31705 | 0.99101 | -0.17027 | 28.4884
9 | 0.026416 | 0.0066323 | -0.026396 | -0.0066199 | 2.001e-05 | 1.2391e-05 | 0.040174 | 0.040174 | 0.040174 | 0.97854 | -0.41201 | 0.97773 | -0.4279 | 11.0368
10 | 0.060678 | 0.015361 | -0.060607 | -0.015316 | 7.1001e-05 | 4.5158e-05 | 0.091998 | 0.091998 | 0.091998 | 0.98203 | -0.34307 | 0.98077 | -0.36747 | 25.2742
11 | -0.060678 | -0.015361 | 0.060732 | 0.015395 | 5.3562e-05 | 3.4066e-05 | 0.091998 | 0.091998 | 0.091998 | 0.98203 | -0.34307 | 0.98298 | -0.3247 | 25.2741
12 | 0.052472 | 0.013277 | -0.05238 | -0.013219 | 9.2118e-05 | 5.8468e-05 | 0.079656 | 0.079656 | 0.079656 | 0.98077 | -0.36747 | 0.97889 | -0.40412 | 21.8835
13 | -0.060732 | -0.015395 | 0.060974 | 0.015549 | 0.00024233 | 0.00015412 | 0.091998 | 0.091997 | 0.091998 | 0.98298 | -0.3247 | 0.98726 | -0.24203 | 25.2741
14 | 0.05238 | 0.013219 | -0.05236 | -0.013206 | 2.0332e-05 | 1.2905e-05 | 0.079656 | 0.079656 | 0.079656 | 0.97889 | -0.40412 | 0.97848 | -0.41223 | 21.8835
15 | 0.046507 | 0.011739 | -0.046382 | -0.01166 | 0.00012499 | 7.9163e-05 | 0.070755 | 0.070755 | 0.070755 | 0.97848 | -0.41223 | 0.97561 | -0.46851 | 19.4383
16 | 0.014283 | 0.003581 | -0.014279 | -0.0035787 | 3.9731e-06 | 2.2616e-06 | 0.021737 | 0.021737 | 0.021737 | 0.97778 | -0.42685 | 0.97748 | -0.43269 | 5.9716
17 | -0.063771 | -0.01625 | 0.063978 | 0.016379 | 0.00020637 | 0.00012903 | 0.096213 | 0.096212 | 0.096213 | 0.98726 | -0.24203 | 0.99075 | -0.1752 | 13.2161
18 | 0.0091391 | 0.0022907 | -0.009139 | -0.0022906 | 1.6162e-07 | 7.5123e-08 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.981 | -0.3638 | 0.98098 | -0.36418 | 3.8084
19 | -0.13298 | -0.033988 | 0.13301 | 0.034004 | 2.4877e-05 | 1.5729e-05 | 0.19991 | 0.19991 | 0.19991 | 0.99101 | -0.17027 | 0.99121 | -0.16641 | 18.3067
20 | 0.063993 | 0.016389 | -0.063978 | -0.016379 | 1.5264e-05 | 9.259e-06 | 0.096212 | 0.096212 | 0.096212 | 0.99101 | -0.17027 | 0.99075 | -0.1752 | 8.8106
21 | 0.022427 | 0.0056252 | -0.022422 | -0.0056221 | 5.0242e-06 | 3.0713e-06 | 0.034134 | 0.034134 | 0.034134 | 0.97773 | -0.4279 | 0.97749 | -0.43261 | 9.3774
22 | 0.03927 | 0.0098772 | -0.039231 | -0.0098531 | 3.8222e-05 | 2.4108e-05 | 0.059908 | 0.059908 | 0.059908 | 0.97561 | -0.46851 | 0.97457 | -0.4889 | 16.4582
23 | 0.039231 | 0.0098531 | -0.039218 | -0.0098446 | 1.3454e-05 | 8.4857e-06 | 0.059908 | 0.059908 | 0.059908 | 0.97457 | -0.4889 | 0.97421 | -0.49609 | 16.4582
24 | 0.034535 | 0.0086711 | -0.034522 | -0.0086628 | 1.3127e-05 | 8.2448e-06 | 0.052755 | 0.052756 | 0.052756 | 0.97421 | -0.49609 | 0.9738 | -0.50406 | 14.4933
25 | 0.025223 | 0.0063322 | -0.025214 | -0.0063264 | 9.38e-06 | 5.7939e-06 | 0.038546 | 0.038546 | 0.038546 | 0.9738 | -0.50406 | 0.97341 | -0.51186 | 10.5896
26 | 0.025214 | 0.0063264 | -0.025205 | -0.0063213 | 8.2941e-06 | 5.1233e-06 | 0.038546 | 0.038546 | 0.038546 | 0.97341 | -0.51186 | 0.97306 | -0.51876 | 10.5896
27 | 0.0050232 | 0.0012588 | -0.0050227 | -0.0012588 | 4.9777e-07 | 3.9163e-08 | 0.0076815 | 0.0076816 | 0.0076816 | 0.97306 | -0.51876 | 0.97295 | -0.52084 | 2.1103
28 | 0.020182 | 0.0050625 | -0.02017 | -0.0050551 | 1.2156e-05 | 7.3575e-06 | 0.030865 | 0.030865 | 0.030865 | 0.97306 | -0.51876 | 0.97242 | -0.53141 | 8.4793
29 | -0.0030317 | -0.00075982 | 0.0030322 | 0.00075936 | 4.8678e-07 | -4.5546e-07 | 0.0046108 | 0.0046105 | 0.0046108 | 0.9784 | -0.41447 | 0.97857 | -0.4111 | 1.2667
30 | -0.0038215 | -0.00095719 | 0.003823 | 0.00095668 | 1.4333e-06 | -5.0549e-07 | 0.0058108 | 0.0058103 | 0.0058108 | 0.97857 | -0.4111 | 0.97897 | -0.40322 | 1.5964
31 | 0.096645 | 0.024497 | -0.096534 | -0.024426 | 0.00011114 | 7.042e-05 | 0.14598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.9858 | -0.27036 | 0.98457 | -0.29432 | 20.0521
32 | -0.09818 | -0.024881 | 0.098194 | 0.02489 | 1.4361e-05 | 8.9913e-06 | 0.14829 | 0.14829 | 0.14829 | 0.9858 | -0.27036 | 0.98596 | -0.26732 | 13.5801
33 | 0.090881 | 0.02301 | -0.090807 | -0.022962 | 7.4548e-05 | 4.7577e-05 | 0.13744 | 0.13744 | 0.13744 | 0.98457 | -0.29432 | 0.98368 | -0.31142 | 37.7571
34 | -0.10276 | -0.026034 | 0.10283 | 0.026078 | 7.0207e-05 | 4.404e-05 | 0.15518 | 0.15518 | 0.15518 | 0.98596 | -0.26732 | 0.9867 | -0.2531 | 14.2109
35 | 0.082652 | 0.020918 | -0.082549 | -0.020853 | 0.00010253 | 6.5399e-05 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 | 0.98368 | -0.31142 | 0.98235 | -0.3373 | 34.3682
36 | -0.16558 | -0.042006 | 0.16609 | 0.04233 | 0.00051052 | 0.00032422 | 0.2499 | 0.24989 | 0.2499 | 0.9867 | -0.2531 | 0.99002 | -0.1892 | 22.8842
37 | 0.0029604 | 0.00074097 | -0.0029603 | -0.00074111 | 1.2919e-07 | -1.381e-07 | 0.0044642 | 0.0044643 | 0.0044643 | 0.9867 | -0.2531 | 0.98665 | -0.25402 | 1.2265
38 | 0.059796 | 0.015186 | -0.059596 | -0.015059 | 0.00020031 | 0.00012736 | 0.090249 | 0.090249 | 0.090249 | 0.9867 | -0.2531 | 0.98309 | -0.32296 | 24.7936
39 | 0.078262 | 0.019778 | -0.078216 | -0.019749 | 4.5904e-05 | 2.9269e-05 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.98235 | -0.3373 | 0.98172 | -0.34954 | 32.5839
40 | -0.16835 | -0.042894 | 0.16845 | 0.042961 | 0.00010579 | 6.7195e-05 | 0.25328 | 0.25328 | 0.25328 | 0.99002 | -0.1892 | 0.9907 | -0.17618 | 23.194
41 | 0.0029603 | 0.00074111 | -0.0029599 | -0.00074158 | 4.4101e-07 | -4.712e-07 | 0.0044643 | 0.0044646 | 0.0044646 | 0.98665 | -0.25402 | 0.98649 | -0.25715 | 1.2265
42 | 0.059088 | 0.014932 | -0.05899 | -0.01487 | 9.7611e-05 | 6.2059e-05 | 0.08948 | 0.089481 | 0.089481 | 0.98309 | -0.32296 | 0.98132 | -0.35748 | 24.5826
43 | 0.071182 | 0.017986 | -0.071093 | -0.01793 | 8.8311e-05 | 5.6264e-05 | 0.10794 | 0.10794 | 0.10794 | 0.98172 | -0.34954 | 0.98039 | -0.37546 | 29.6549
44 | -0.16845 | -0.042961 | 0.16853 | 0.043012 | 7.9586e-05 | 5.0551e-05 | 0.25328 | 0.25328 | 0.25328 | 0.9907 | -0.17618 | 0.99121 | -0.16641 | 23.1939
45 | -0.30154 | -0.077016 | 0.30239 | 0.077563 | 0.00085641 | 0.00054681 | 0.45319 | 0.45319 | 0.45319 | 0.99121 | -0.16641 | 0.99429 | -0.10784 | 41.5006
46 | 0.0017753 | 0.00044471 | -0.0017753 | -0.00044493 | 5.3582e-08 | -2.2009e-07 | 0.0026778 | 0.0026779 | 0.0026779 | 0.98649 | -0.25715 | 0.98646 | -0.25778 | 0.73569
47 | 0.057222 | 0.014427 | -0.057211 | -0.014419 | 1.1234e-05 | 7.1394e-06 | 0.086799 | 0.086799 | 0.086799 | 0.98132 | -0.35748 | 0.9811 | -0.36158 | 23.8459
48 | -0.0062895 | -0.0015763 | 0.0062904 | 0.0015766 | 9.321e-07 | 2.5893e-07 | 0.0095909 | 0.0095908 | 0.0095909 | 0.97581 | -0.46542 | 0.97597 | -0.46231 | 2.6349
49 | -0.0062904 | -0.0015766 | 0.0062906 | 0.0015766 | 1.6426e-07 | 4.5617e-08 | 0.0095908 | 0.0095908 | 0.0095908 | 0.97597 | -0.46231 | 0.97599 | -0.46176 | 2.6348
50 | -0.023138 | -0.0058004 | 0.023145 | 0.0058049 | 7.373e-06 | 4.5212e-06 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.97599 | -0.46176 | 0.97633 | -0.45507 | 9.6914
51 | 0.016847 | 0.0042238 | -0.016844 | -0.0042221 | 2.9828e-06 | 1.7583e-06 | 0.025686 | 0.025686 | 0.025686 | 0.97599 | -0.46176 | 0.97581 | -0.46547 | 7.0566
52 | -0.0062895 | -0.0015763 | 0.0062905 | 0.0015766 | 1.0561e-06 | 2.887e-07 | 0.009562 | 0.0095618 | 0.009562 | 0.97876 | -0.40747 | 0.97894 | -0.40394 | 2.6269
53 | -0.0062905 | -0.0015766 | 0.0062908 | 0.0015767 | 3.0308e-07 | 8.2827e-08 | 0.0095618 | 0.0095618 | 0.0095618 | 0.97894 | -0.40394 | 0.97899 | -0.40293 | 2.6269
54 | -0.033357 | -0.0083643 | 0.033368 | 0.0083711 | 1.0712e-05 | 6.7175e-06 | 0.050841 | 0.050841 | 0.050841 | 0.97633 | -0.45507 | 0.97668 | -0.44834 | 13.9673
55 | 0.01036 | 0.0025969 | -0.010357 | -0.0025956 | 2.6403e-06 | 1.3375e-06 | 0.015798 | 0.015798 | 0.015798 | 0.97581 | -0.46547 | 0.97553 | -0.47083 | 4.3401
56 | -0.0043333 | -0.0010859 | 0.0043335 | 0.0010859 | 1.9659e-07 | -2.3977e-08 | 0.0066101 | 0.00661 | 0.0066101 | 0.97549 | -0.47178 | 0.97553 | -0.47083 | 1.8159
57 | 0.0043333 | 0.0010859 | -0.0043331 | -0.001086 | 2.6349e-07 | -3.211e-08 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.97549 | -0.47178 | 0.97542 | -0.47305 | 1.816
58 | -0.051796 | -0.013022 | 0.051848 | 0.013055 | 5.2322e-05 | 3.3203e-05 | 0.078742 | 0.078742 | 0.078742 | 0.97899 | -0.40293 | 0.98007 | -0.3818 | 21.6324
59 | 0.041682 | 0.010488 | -0.041623 | -0.010451 | 5.9388e-05 | 3.7513e-05 | 0.06337 | 0.06337 | 0.06337 | 0.97899 | -0.40293 | 0.97747 | -0.43279 | 17.4093
60 | 0.003823 | 0.00095667 | -0.003823 | -0.00095668 | 5.2639e-08 | -1.8592e-08 | 0.0058103 | 0.0058103 | 0.0058103 | 0.97899 | -0.40293 | 0.97897 | -0.40322 | 1.5962
61 | -0.038057 | -0.0095461 | 0.038066 | 0.0095518 | 8.9441e-06 | 5.6354e-06 | 0.057984 | 0.057984 | 0.057984 | 0.97668 | -0.44834 | 0.97693 | -0.44341 | 15.9297
62 | 0.019087 | 0.0047882 | -0.01908 | -0.0047836 | 7.5669e-06 | 4.5479e-06 | 0.029168 | 0.029168 | 0.029168 | 0.97382 | -0.50447 | 0.9734 | -0.51279 | 8.0131
63 | -0.019087 | -0.0047882 | 0.019102 | 0.0047971 | 1.4911e-05 | 8.961e-06 | 0.029168 | 0.029167 | 0.029168 | 0.97382 | -0.50447 | 0.97465 | -0.48809 | 8.0131
64 | 0.015819 | 0.0039663 | -0.015816 | -0.0039646 | 2.8502e-06 | 1.6626e-06 | 0.024182 | 0.024182 | 0.024182 | 0.9734 | -0.51279 | 0.9732 | -0.51657 | 6.6435
65 | -0.022338 | -0.005608 | 0.022344 | 0.0056117 | 6.0604e-06 | 3.7055e-06 | 0.034107 | 0.034107 | 0.034107 | 0.97465 | -0.48809 | 0.97494 | -0.48241 | 9.37
66 | -0.053619 | -0.013499 | 0.053624 | 0.013502 | 4.982e-06 | 3.1632e-06 | 0.08143 | 0.08143 | 0.08143 | 0.98007 | -0.3818 | 0.98017 | -0.37986 | 22.3708
67 | 0.039854 | 0.010008 | -0.039834 | -0.009995 | 2.0172e-05 | 1.2727e-05 | 0.060678 | 0.060678 | 0.060678 | 0.97747 | -0.43279 | 0.97693 | -0.44341 | 16.6697
68 | -0.055394 | -0.013945 | 0.055442 | 0.013976 | 4.8439e-05 | 3.0771e-05 | 0.084117 | 0.084117 | 0.084117 | 0.98017 | -0.37986 | 0.9811 | -0.36158 | 23.109
69 | 0.067719 | 0.017084 | -0.067661 | -0.017047 | 5.7837e-05 | 3.6832e-05 | 0.10282 | 0.10282 | 0.10282 | 0.98039 | -0.37546 | 0.97948 | -0.39331 | 28.2478
70 | 0.065087 | 0.016402 | -0.065058 | -0.016383 | 2.9554e-05 | 1.8813e-05 | 0.098912 | 0.098912 | 0.098912 | 0.97948 | -0.39331 | 0.97899 | -0.40281 | 27.1737
71 | 0.0083069 | 0.002082 | -0.008306 | -0.0020816 | 9.7138e-07 | 4.1866e-07 | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.97748 | -0.43269 | 0.97736 | -0.43515 | 3.4741
72 | 0.0048921 | 0.001226 | -0.0048917 | -0.001226 | 4.1553e-07 | 1.5644e-08 | 0.0074481 | 0.0074482 | 0.0074482 | 0.97736 | -0.43515 | 0.97727 | -0.43693 | 2.0462
73 | -0.053419 | -0.013441 | 0.053472 | 0.013475 | 5.2903e-05 | 3.359e-05 | 0.08132 | 0.08132 | 0.08132 | 0.97771 | -0.4279 | 0.97877 | -0.4072 | 22.3407
74 | 0.048897 | 0.012308 | -0.048887 | -0.012301 | 1.0502e-05 | 6.6577e-06 | 0.074437 | 0.074437 | 0.074437 | 0.97771 | -0.4279 | 0.97748 | -0.43239 | 20.4498
75 | -0.062474 | -0.015731 | 0.062487 | 0.015739 | 1.3116e-05 | 8.3458e-06 | 0.095005 | 0.095005 | 0.095005 | 0.97877 | -0.4072 | 0.97899 | -0.40281 | 26.1002
76 | 0.044618 | 0.011231 | -0.044567 | -0.011199 | 5.1206e-05 | 3.2401e-05 | 0.06794 | 0.06794 | 0.06794 | 0.97748 | -0.43239 | 0.97626 | -0.45643 | 18.6648
77 | 0.040981 | 0.0103 | -0.04097 | -0.010293 | 1.1479e-05 | 7.2485e-06 | 0.062474 | 0.062474 | 0.062474 | 0.97626 | -0.45643 | 0.97596 | -0.4623 | 17.1632
78 | 0.036937 | 0.0092825 | -0.036916 | -0.009269 | 2.1388e-05 | 1.3464e-05 | 0.056326 | 0.056326 | 0.056326 | 0.97596 | -0.4623 | 0.97534 | -0.47444 | 15.4743
79 | 0.033347 | 0.0083746 | -0.033334 | -0.0083667 | 1.2673e-05 | 7.9479e-06 | 0.050882 | 0.050882 | 0.050882 | 0.97534 | -0.47444 | 0.97494 | -0.48241 | 13.9785
80 | -0.30467 | -0.078133 | 0.30531 | 0.078539 | 0.00063557 | 0.00040581 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.99429 | -0.10784 | 0.99655 | -0.064919 | 41.8127
81 | 0.012776 | 0.0032028 | -0.012774 | -0.0032018 | 1.663e-06 | 9.1992e-07 | 0.019534 | 0.019534 | 0.019534 | 0.9732 | -0.51657 | 0.97307 | -0.5193 | 5.3666
82 | 0.010991 | 0.002755 | -0.010989 | -0.0027539 | 1.9811e-06 | 1.0339e-06 | 0.016775 | 0.016775 | 0.016775 | 0.97494 | -0.48241 | 0.97475 | -0.48619 | 4.6085
83 | 0.010954 | 0.0027456 | -0.010952 | -0.0027449 | 1.1914e-06 | 6.2183e-07 | 0.01675 | 0.01675 | 0.01675 | 0.97307 | -0.5193 | 0.97295 | -0.52158 | 4.6018
84 | -0.039431 | -0.0099148 | 0.039435 | 0.0099168 | 3.2278e-06 | 2.0346e-06 | 0.059402 | 0.059402 | 0.059402 | 0.98794 | -0.23155 | 0.98803 | -0.22984 | 16.3193
85 | 0.036434 | 0.0091636 | -0.036402 | -0.0091436 | 3.1812e-05 | 1.9999e-05 | 0.054887 | 0.054888 | 0.054888 | 0.98794 | -0.23155 | 0.987 | -0.24985 | 15.079
86 | -0.042045 | -0.010571 | 0.042145 | 0.010634 | 9.9998e-05 | 6.3145e-05 | 0.063334 | 0.063334 | 0.063334 | 0.98803 | -0.22984 | 0.99059 | -0.18016 | 17.3994
87 | 0.033693 | 0.0084645 | -0.033692 | -0.008464 | 7.6521e-07 | 4.7963e-07 | 0.050803 | 0.050803 | 0.050803 | 0.987 | -0.24985 | 0.98697 | -0.25032 | 13.9568
88 | -0.044965 | -0.011341 | 0.045012 | 0.011371 | 4.696e-05 | 2.9701e-05 | 0.067569 | 0.067569 | 0.067569 | 0.99059 | -0.18016 | 0.99172 | -0.15837 | 18.563
89 | 0.030904 | 0.0077652 | -0.030881 | -0.0077512 | 2.2436e-05 | 1.4007e-05 | 0.046599 | 0.046599 | 0.046599 | 0.98697 | -0.25032 | 0.98619 | -0.26555 | 12.802
90 | -0.047818 | -0.012074 | 0.047861 | 0.012101 | 4.2609e-05 | 2.6985e-05 | 0.07178 | 0.07178 | 0.07178 | 0.99172 | -0.15837 | 0.99269 | -0.13979 | 19.7198
91 | 0.02819 | 0.0070767 | -0.028189 | -0.0070762 | 7.4962e-07 | 4.6566e-07 | 0.042538 | 0.042538 | 0.042538 | 0.98619 | -0.26555 | 0.98616 | -0.2661 | 11.6864
92 | -0.049481 | -0.012507 | 0.049502 | 0.012521 | 2.1834e-05 | 1.3837e-05 | 0.074208 | 0.074208 | 0.074208 | 0.99269 | -0.13979 | 0.99317 | -0.13059 | 20.3868
93 | 0.025238 | 0.0063366 | -0.025224 | -0.006328 | 1.4016e-05 | 8.6415e-06 | 0.038085 | 0.038086 | 0.038086 | 0.98616 | -0.2661 | 0.98556 | -0.27775 | 10.4631
94 | 0.0051894 | 0.0013005 | -0.0051886 | -0.0013004 | 8.2925e-07 | 9.159e-08 | 0.007922 | 0.0079222 | 0.0079222 | 0.97475 | -0.48619 | 0.97458 | -0.48955 | 2.1764
95 | -0.30765 | -0.079125 | 0.30862 | 0.079747 | 0.00097419 | 0.00062203 | 0.46009 | 0.46009 | 0.46009 | 0.99655 | -0.064919 | 1 | 0 | 42.1325
96 | 0.007689 | 0.0019272 | -0.0076879 | -0.0019268 | 1.0887e-06 | 4.2738e-07 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.98098 | -0.36418 | 0.98083 | -0.36715 | 3.2042
97 | -0.051122 | -0.012927 | 0.051185 | 0.012966 | 6.2287e-05 | 3.9497e-05 | 0.076635 | 0.076635 | 0.076635 | 0.99317 | -0.13059 | 0.99449 | -0.10523 | 21.0535
98 | -0.055605 | -0.014074 | 0.055685 | 0.014125 | 8.0079e-05 | 5.085e-05 | 0.083248 | 0.083248 | 0.083248 | 0.99449 | -0.10523 | 0.99605 | -0.07527 | 22.8704
99 | -0.061638 | -0.015617 | 0.061748 | 0.015687 | 0.00010981 | 6.9831e-05 | 0.092142 | 0.092142 | 0.092142 | 0.99605 | -0.07527 | 0.99799 | -0.038255 | 25.3138
100 | -0.069375 | -0.017598 | 0.069503 | 0.01768 | 0.00012787 | 8.142e-05 | 0.10351 | 0.10351 | 0.10351 | 0.99799 | -0.038255 | 1 | 0 | 28.438
101 | 0.01227 | 0.0030764 | -0.012266 | -0.0030744 | 3.7725e-06 | 2.042e-06 | 0.018538 | 0.018538 | 0.018538 | 0.98487 | -0.29121 | 0.98454 | -0.29766 | 5.093
102 | -0.017121 | -0.0042924 | 0.017123 | 0.0042931 | 1.1311e-06 | 6.6652e-07 | 0.025869 | 0.025869 | 0.025869 | 0.98487 | -0.29121 | 0.98495 | -0.28982 | 7.1068
103 | 0.0080013 | 0.0020056 | -0.0079997 | -0.0020049 | 1.6215e-06 | 6.6183e-07 | 0.012093 | 0.012093 | 0.012093 | 0.98454 | -0.29766 | 0.98433 | -0.30192 | 3.3223
104 | -0.0212 | -0.005315 | 0.021209 | 0.00532 | 8.1902e-06 | 4.9707e-06 | 0.032029 | 0.032029 | 0.032029 | 0.98495 | -0.28982 | 0.98536 | -0.28172 | 8.7992
105 | -0.023607 | -0.0059212 | 0.023612 | 0.005924 | 4.4658e-06 | 2.7388e-06 | 0.035652 | 0.035652 | 0.035652 | 0.98536 | -0.28172 | 0.98556 | -0.27775 | 9.7945
106 | -0.0063282 | -0.001586 | 0.0063285 | 0.0015861 | 3.733e-07 | 1.0262e-07 | 0.0096011 | 0.0096011 | 0.0096011 | 0.98077 | -0.36839 | 0.98083 | -0.36715 | 2.6377
107 | 0.003993 | 0.0010007 | -0.003993 | -0.0010007 | 2.0947e-09 | -5.7999e-10 | 0.0060582 | 0.0060582 | 0.0060582 | 0.98077 | -0.36839 | 0.98076 | -0.3684 | 1.6643
108 | 0.018575 | 0.004658 | -0.018567 | -0.0046534 | 7.6039e-06 | 4.5487e-06 | 0.028277 | 0.028277 | 0.028277 | 0.97749 | -0.43261 | 0.97705 | -0.4412 | 7.7685

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38383 | 0.098445

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0058549 | 0.0014674
1 | 0.0034976 | 0.00087658
2 | 0.0044352 | 0.0011116
3 | 0.008135 | 0.0020388
4 | 0.005853 | 0.0014669
5 | 0.0031652 | 0.00079327
6 | 0.0027972 | 0.00070104
7 | 0.0014265 | 0.00035751
8 | 0.0039688 | 0.00099467
9 | 0.0071123 | 0.0017825
10 | 0.0046826 | 0.0011736
11 | 0.0092991 | 0.0023306
12 | 0.0050227 | 0.0012588
13 | 0.02017 | 0.0050551
14 | 0.0030317 | 0.00075982
15 | 0.00078934 | 0.00019783
16 | 0.0015344 | 0.00038455
17 | 0.0056529 | 0.0014167
18 | 0.0045638 | 0.0011438
19 | 0.0081549 | 0.0020438
20 | 0.0042876 | 0.0010746
21 | 0.0022514 | 0.00056424
22 | 0.00050768 | 0.00012724
23 | 0.007034 | 0.0017629
24 | 0.0011845 | 0.00029687
25 | 0.0017685 | 0.00044323
26 | 0.0062895 | 0.0015763
27 | 0.0062895 | 0.0015763
28 | 0.010212 | 0.0025594
29 | 0.0064844 | 0.0016252
30 | 0.0060236 | 0.0015097
31 | 0.0043331 | 0.001086
32 | 0.0046886 | 0.0011751
33 | 0.0032613 | 0.00081736
34 | 0.0032354 | 0.00081087
35 | 0.0017703 | 0.00044369
36 | 0.0017685 | 0.00044323
37 | 0.0017701 | 0.00044362
38 | 0.0017685 | 0.00044323
39 | 0.0033746 | 0.00084576
40 | 0.0025736 | 0.000645
41 | 0.005972 | 0.0014967
42 | 0.0034139 | 0.0008556
43 | 0.0048917 | 0.001226
44 | 0.0045223 | 0.0011334
45 | 0.0090014 | 0.002256
46 | 0.0042683 | 0.0010697
47 | 0.002571 | 0.00064434
48 | 0.0035859 | 0.00089872
49 | 0.0040323 | 0.0010106
50 | 0.0035687 | 0.00089441
51 | 0.0017685 | 0.00044323
52 | 0.0022771 | 0.0005707
53 | 0.0017753 | 0.00044493
54 | 0.0030398 | 0.00076184
55 | 0.0018206 | 0.00045629
56 | 0.010952 | 0.0027449
57 | 0.0029975 | 0.00075125
58 | 0.0026105 | 0.00065426
59 | 0.0027094 | 0.00067904
60 | 0.0028199 | 0.00070672
61 | 0.0027882 | 0.00069879
62 | 0.0028065 | 0.00070336
63 | 0.0026914 | 0.00067452
64 | 0.0016196 | 0.00040592
65 | 0.0029511 | 0.00073963
66 | 0.0057993 | 0.0014534
67 | 0.0051886 | 0.0013004
68 | 0.0023392 | 0.00058625
69 | 0.00145 | 0.0003634
70 | 0.0016198 | 0.00040597
71 | 0.0044202 | 0.0011078
72 | 0.0059535 | 0.0014921
73 | 0.0076272 | 0.0019116
74 | 0.0048518 | 0.001216
75 | 0.0042646 | 0.0010688
76 | 0.0040777 | 0.001022
77 | 0.0079997 | 0.0020049
78 | 0.0023989 | 0.00060123
79 | 0.001612 | 0.00040399
80 | 0.0040614 | 0.0010179
81 | 0.0023351 | 0.00058524
82 | 0.0013593 | 0.00034068
83 | 0.003993 | 0.0010007
84 | 0.0038471 | 0.00096417
85 | 0.018567 | 0.0046534

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1