## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1063-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1063-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1063-16_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1063-16_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1063-16_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1063-16_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1063-16_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1063-16_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1063-16_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1063-16_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1063-16_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1063-16_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1063-16_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1063-16_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1063-16_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1063-16_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1063-16_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1063-16_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1063-16_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1063-16_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1063-16_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1063-16_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1063-16_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1063-16_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1063-16_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1063-16_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1063-16_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1063-16_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1063-16_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1063-16_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1063-16_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1063-16_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1063-16_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1063-16_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1063-16_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1063-16_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1063-16_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1063-16_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1063-16_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1063-16_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1063-16_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1063-16_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1063-16_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1063-16_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1063-16_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1063-16_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1063-16_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1063-16_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1063-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1063-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1063-16_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1063-16_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1063-16_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1063-16_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1063-16_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1063-16_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1063-16_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1063-16_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1063-16_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1063-16_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1063-16_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1063-16_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1063-16_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1063-16_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1063-16_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1063-16_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1063-16_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1063-16_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1063-16_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1063-16_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1063-16_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1063-16_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1063-16_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1063-16_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1063-16_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1063-16_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1063-16_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1063-16_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1063-16_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1063-16_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1063-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1063-16_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1063-16_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1063-16_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1063-16_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1063-16_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1063-16_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1063-16_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1063-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1063-16_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1063-16_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1063-16_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1063-16_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1063-16_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1063-16_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1063-16_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1063-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1063-16_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1063-16_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1063-16_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1063-16_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1063-16_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1063-16_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1063-16_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1063-16_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1063-16_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1063-16_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1063-16_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1063-16_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1063-16_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1063-16_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1063-16_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_211_2_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1063-16_0_5_load_0 | 0 | 0.0020948 | 0.000525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1063-16_0_5_load_1 | 1 | 0.014651 | 0.0036719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1063-16_0_5_load_14 | 5 | 0.0038645 | 0.00096854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1063-16_0_5_load_15 | 6 | 0.0022972 | 0.00057573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1063-16_0_5_load_103 | 7 | 0.0054675 | 0.0013703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1063-16_0_5_load_71 | 11 | 0.016761 | 0.0042007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1063-16_0_5_load_109 | 12 | 0.0011307 | 0.00028339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1063-16_0_5_load_113 | 16 | 0.0036067 | 0.00090392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1063-16_0_5_load_62 | 18 | 0.016703 | 0.0041862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1063-16_0_5_load_59 | 21 | 0.0059199 | 0.0014837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1063-16_0_5_load_111 | 24 | 0.0046777 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1063-16_0_5_load_104 | 28 | 0.025165 | 0.0063069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1063-16_0_5_load_61 | 29 | 0.023131 | 0.0057973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1063-16_0_5_load_114 | 30 | 0.0087716 | 0.0021984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1063-16_0_5_load_112 | 32 | 0.0099523 | 0.0024943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1063-16_0_5_load_17 | 34 | 0.002279 | 0.00057118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1063-16_0_5_load_11 | 35 | 0.0026882 | 0.00067372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1063-16_0_5_load_60 | 36 | 0.0099311 | 0.002489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1063-16_0_5_load_51 | 37 | 0.013339 | 0.0033431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1063-16_0_5_load_117 | 38 | 0.0035398 | 0.00088715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1063-16_0_5_load_9 | 40 | 0.0020398 | 0.00051122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1063-16_0_5_load_10 | 41 | 0.0012868 | 0.0003225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1063-16_0_5_load_12 | 42 | 0.0086272 | 0.0021622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1063-16_0_5_load_16 | 43 | 0.0058185 | 0.0014582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1063-16_0_5_load_119 | 46 | 0.010073 | 0.0025245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1063-16_0_5_load_56 | 47 | 0.052743 | 0.013219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1063-16_0_5_load_52 | 48 | 0.011023 | 0.0027627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1063-16_0_5_load_48 | 49 | 0.0044649 | 0.001119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1063-16_0_5_load_55 | 51 | 0.033932 | 0.0085042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1063-16_0_5_load_53 | 55 | 0.010542 | 0.0026422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1063-16_0_5_load_30 | 57 | 0.0078531 | 0.0019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1063-16_0_5_load_96 | 59 | 0.0046043 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1063-16_0_5_load_84 | 62 | 0.00113 | 0.00028321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1063-16_0_5_load_118 | 64 | 0.0019691 | 0.0004935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1063-16_0_5_load_80 | 68 | 0.0053524 | 0.0013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1063-16_0_5_load_63 | 72 | 0.0065719 | 0.0016471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1063-16_0_5_load_100 | 73 | 0.0020968 | 0.0005255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1063-16_0_5_load_95 | 74 | 0.0027445 | 0.00068783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1063-16_0_5_load_97 | 75 | 0.0015146 | 0.00037959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1063-16_0_5_load_76 | 76 | 0.0040302 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1063-16_0_5_load_99 | 77 | 0.0018528 | 0.00046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1063-16_0_5_load_89 | 78 | 0.0032091 | 0.00080427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1063-16_0_5_load_81 | 79 | 0.0017849 | 0.00044734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1063-16_0_5_load_64 | 80 | 0.0036531 | 0.00091555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1063-16_0_5_load_98 | 81 | 0.0055243 | 0.0013845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1063-16_0_5_load_87 | 82 | 0.0033694 | 0.00084444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1063-16_0_5_load_85 | 83 | 0.0055335 | 0.0013868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1063-16_0_5_load_44 | 84 | 0.002664 | 0.00066766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1063-16_0_5_load_50 | 87 | 0.011253 | 0.0028203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1063-16_0_5_load_49 | 88 | 0.0031227 | 0.00078263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1063-16_0_5_load_77 | 89 | 0.0080209 | 0.0020102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1063-16_0_5_load_78 | 90 | 0.0076129 | 0.001908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1063-16_0_5_load_65 | 91 | 0.0093131 | 0.0023341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1063-16_0_5_load_79 | 92 | 0.0063909 | 0.0016017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1063-16_0_5_load_86 | 93 | 0.0045751 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1063-16_0_5_load_66 | 94 | 0.0048751 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1063-16_0_5_load_67 | 95 | 0.0057542 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1063-16_0_5_load_69 | 96 | 0.0032207 | 0.00080718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1063-16_0_5_load_102 | 97 | 0.0072095 | 0.0018069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1063-16_0_5_load_101 | 98 | 0.0087657 | 0.0021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1063-16_0_5_load_94 | 99 | 0.0026031 | 0.00065239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1063-16_0_5_load_93 | 100 | 0.0026021 | 0.00065215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1063-16_0_5_load_73 | 101 | 0.00081165 | 0.00020342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1063-16_0_5_load_82 | 103 | 0.0016674 | 0.00041788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1063-16_0_5_load_92 | 104 | 0.0027774 | 0.00069608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1063-16_0_5_load_88 | 105 | 0.0033506 | 0.00083974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1063-16_0_5_load_90 | 106 | 0.0045227 | 0.0011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1063-16_0_5_load_91 | 107 | 0.0042985 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1063-16_0_5_load_105 | 108 | 0.018895 | 0.0047355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1063-16_0_5_load_107 | 109 | 0.007706 | 0.0019313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1063-16_0_5_load_116 | 111 | 0.0062456 | 0.0015653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1063-16_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1063-16_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.05328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1063-16_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1063-16_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1063-16_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1063-16_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.042907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1063-16_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1063-16_0_5_line_7 |  | 5 | 13 | 0.057202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1063-16_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1063-16_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.18454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1063-16_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0081707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1063-16_0_5_line_11 |  | 9 | 38 | 0.037133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1063-16_0_5_line_12 |  | 9 | 39 | 0.019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1063-16_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.11553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1063-16_0_5_line_14 |  | 13 | 39 | 0.014288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1063-16_0_5_line_15 |  | 13 | 21 | 0.0060752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1063-16_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.15705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1063-16_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.098367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1063-16_0_5_line_18 |  | 15 | 36 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1063-16_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.13195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1063-16_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0080053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1063-16_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.023793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_1063-16_0_5_line_22 |  | 18 | 47 | 0.090448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1063-16_0_5_line_23 |  | 19 | 35 | 0.0038665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_1063-16_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.022759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1063-16_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1063-16_0_5_line_26 |  | 22 | 37 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_1063-16_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.055977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1063-16_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_1063-16_0_5_line_29 |  | 23 | 26 | 0.037984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1063-16_0_5_line_30 |  | 24 | 31 | 0.04366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1063-16_0_5_line_31 |  | 25 | 30 | 0.051873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1063-16_0_5_line_32 |  | 26 | 33 | 0.06984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1063-16_0_5_line_33 |  | 26 | 34 | 0.038905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1063-16_0_5_line_34 |  | 27 | 28 | 0.037323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1063-16_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1063-16_0_5_line_36 |  | 28 | 50 | 0.0016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1063-16_0_5_line_37 |  | 29 | 44 | 0.022894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1063-16_0_5_line_38 |  | 30 | 53 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1063-16_0_5_line_39 |  | 31 | 32 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1063-16_0_5_line_40 |  | 33 | 49 | 0.033094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1063-16_0_5_line_41 |  | 34 | 43 | 0.018655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1063-16_0_5_line_42 |  | 35 | 40 | 0.028823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1063-16_0_5_line_43 |  | 37 | 48 | 0.011352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1063-16_0_5_line_44 |  | 39 | 89 | 0.030432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1063-16_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1063-16_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.030166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1063-16_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.032357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1063-16_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.10631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1063-16_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1063-16_0_5_line_50 |  | 47 | 52 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1063-16_0_5_line_51 |  | 48 | 86 | 0.034473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1063-16_0_5_line_52 |  | 49 | 88 | 0.018887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1063-16_0_5_line_53 |  | 50 | 53 | 0.033695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1063-16_0_5_line_54 |  | 50 | 108 | 0.019139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1063-16_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.036217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1063-16_0_5_line_56 |  | 52 | 55 | 0.035551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1063-16_0_5_line_57 |  | 53 | 110 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1063-16_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.097021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1063-16_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.04144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1063-16_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.047256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1063-16_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.036086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1063-16_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1063-16_0_5_line_63 |  | 59 | 74 | 0.030293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1063-16_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.2198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1063-16_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.08833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1063-16_0_5_line_66 |  | 61 | 75 | 0.039321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1063-16_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.01798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1063-16_0_5_line_68 |  | 62 | 76 | 0.0042294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1063-16_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1063-16_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.089813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1063-16_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.007463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1063-16_0_5_line_72 |  | 65 | 73 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1063-16_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.004263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1063-16_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.10713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1063-16_0_5_line_75 |  | 67 | 77 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1063-16_0_5_line_76 |  | 67 | 78 | 0.049601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1063-16_0_5_line_77 |  | 68 | 79 | 0.043913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1063-16_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.002974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1063-16_0_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0079545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1063-16_0_5_line_80 |  | 69 | 72 | 0.10053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1063-16_0_5_line_81 |  | 70 | 73 | 0.037234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1063-16_0_5_line_82 |  | 71 | 74 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1063-16_0_5_line_83 |  | 72 | 80 | 0.037266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1063-16_0_5_line_84 |  | 75 | 81 | 0.098212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1063-16_0_5_line_85 |  | 76 | 102 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1063-16_0_5_line_86 |  | 78 | 105 | 0.028959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1063-16_0_5_line_87 |  | 79 | 103 | 0.042311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1063-16_0_5_line_88 |  | 80 | 91 | 0.026995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1063-16_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.028326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1063-16_0_5_line_90 |  | 83 | 93 | 0.027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1063-16_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.032556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1063-16_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.03418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1063-16_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_1063-16_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0048776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_1063-16_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.019544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1063-16_0_5_line_96 |  | 91 | 92 | 0.030961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1063-16_0_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.028983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1063-16_0_5_line_98 |  | 94 | 95 | 0.03887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1063-16_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.031153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1063-16_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1063-16_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.026764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1063-16_0_5_line_102 |  | 98 | 107 | 0.031461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1063-16_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1063-16_0_5_line_104 |  | 100 | 104 | 0.02938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1063-16_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.056078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1063-16_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.034242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1063-16_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.033865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1063-16_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.032329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1063-16_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1063-16_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.026376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1063-16_0_5_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2671532.5842 | 1211174.6434 | 2671479.2399 | 1211105.3014 | 2671470.1078 | 1211096.8423 | 2671465.2075 | 1211094.3371
1 | 2671567.9884 | 1211212.8436 | 2671559.7399 | 1211209.9429 | 2671532.5842 | 1211174.6434
2 | 2671440.3555 | 1211081.632 | 2671465.2075 | 1211094.3371
3 | 2671561.6174 | 1211245.3654 | 2671562.5158 | 1211241.4293 | 2671564.9159 | 1211228.8724 | 2671567.9884 | 1211212.8436
4 | 2671440.3555 | 1211081.632 | 2671423.4024 | 1211072.9703
5 | 2671461.1571 | 1211044.0798 | 2671440.3555 | 1211081.632
6 | 2671561.6174 | 1211245.3654 | 2671559.4021 | 1211255.1894 | 2671557.5725 | 1211261.0769
7 | 2671367.6037 | 1211062.0492 | 2671410.178 | 1211067.6398 | 2671422.4843 | 1211072.5013 | 2671423.4024 | 1211072.9703
8 | 2671384.1286 | 1211021.7661 | 2671380.2616 | 1211031.1924
9 | 2671384.1286 | 1211021.7661 | 2671386.8627 | 1211021.2763 | 2671394.1115 | 1211002.34 | 2671395.1183 | 1210996.9598 | 2671397.3881 | 1210990.8165 | 2671401.0761 | 1210982.3887 | 2671403.2331 | 1210979.3237 | 2671429.3341 | 1210961.2469 | 2671439.9497 | 1210953.1022 | 2671449.8157 | 1210941.5465 | 2671446.4295 | 1210937.47 | 2671440.0905 | 1210927.3878 | 2671438.3917 | 1210921.386 | 2671437.805 | 1210915.7977 | 2671438.224 | 1210908.0979 | 2671441.4809 | 1210894.4283 | 2671442.877 | 1210882.5598 | 2671443.725 | 1210873.3086 | 2671447.514 | 1210871.6863
10 | 2671384.1286 | 1211021.7661 | 2671386.8821 | 1211014.0733
11 | 2671380.2616 | 1211031.1924 | 2671357.766 | 1211024.2635 | 2671356.4609 | 1211022.8248 | 2671355.2838 | 1211018.9416 | 2671353.6829 | 1211016.1874 | 2671350.8748 | 1211012.6961
12 | 2671373.0285 | 1211048.8281 | 2671380.2616 | 1211031.1924
13 | 2671447.514 | 1210871.6863 | 2671447.9683 | 1210879.441 | 2671447.8113 | 1210883.664 | 2671446.635 | 1210891.1324 | 2671442.7431 | 1210902.6263 | 2671441.5727 | 1210909.6056 | 2671441.3697 | 1210917.6637 | 2671441.6445 | 1210920.7356 | 2671443.4763 | 1210927.6952 | 2671446.5378 | 1210933.5022 | 2671450.0547 | 1210937.4579 | 2671455.0507 | 1210941.0199 | 2671466.726 | 1210946.5521 | 2671476.0195 | 1210951.0662 | 2671484.2367 | 1210956.6126 | 2671489.9743 | 1210961.073
14 | 2671367.6037 | 1211062.0492 | 2671373.0285 | 1211048.8281
15 | 2671367.6037 | 1211062.0492 | 2671365.2845 | 1211067.6644
16 | 2671440.3829 | 1211315.957 | 2671430.1106 | 1211304.3823 | 2671418.2437 | 1211293.3333 | 2671386.3239 | 1211265.0003 | 2671353.6127 | 1211236.0909 | 2671347.2113 | 1211230.611 | 2671346.1462 | 1211231.9768 | 2671333.988 | 1211245.2509 | 2671326.6725 | 1211253.2907
17 | 2671440.3829 | 1211315.957 | 2671387.701 | 1211375.3192 | 2671375.1639 | 1211389.594
18 | 2671326.6725 | 1211253.2907 | 2671316.2559 | 1211243.8697
19 | 2671284.3369 | 1211162.995 | 2671289.7968 | 1211167.7854 | 2671294.6411 | 1211171.9459 | 2671297.3942 | 1211174.3136 | 2671301.6085 | 1211176.4986 | 2671298.848 | 1211182.3805 | 2671350.2521 | 1211226.7115 | 2671347.2113 | 1211230.611 | 2671346.1462 | 1211231.9768 | 2671333.988 | 1211245.2509 | 2671326.6725 | 1211253.2907
20 | 2671267.4285 | 1211166.1394 | 2671265.3467 | 1211171.8292 | 2671266.696 | 1211173.2322
21 | 2671267.4285 | 1211166.1394 | 2671271.493 | 1211169.4233 | 2671276.1867 | 1211172.826 | 2671276.9116 | 1211171.9452 | 2671279.9264 | 1211168.3123 | 2671280.3428 | 1211167.8058 | 2671280.952 | 1211167.0682 | 2671283.7662 | 1211163.6886 | 2671284.3369 | 1211162.995
22 | 2671257.9648 | 1211241.0213 | 2671292.2261 | 1211199.7789 | 2671266.696 | 1211173.2322
23 | 2671284.3369 | 1211162.995 | 2671281.4289 | 1211160.4466
24 | 2671354.5162 | 1211087.542 | 2671360.5209 | 1211079.1975 | 2671365.2845 | 1211067.6644
25 | 2671331.8421 | 1211112.0752 | 2671335.5386 | 1211109.2732 | 2671343.3225 | 1211103.3848 | 2671354.5162 | 1211087.542
26 | 2671331.8421 | 1211112.0752 | 2671330.6002 | 1211105.9899 | 2671327.967 | 1211101.8558 | 2671324.0943 | 1211098.8635
27 | 2671123.0681 | 1211043.9183 | 2671124.5189 | 1211044.6138 | 2671130.2911 | 1211048.0959 | 2671132.0127 | 1211051.5742 | 2671133.6993 | 1211053.5288 | 2671138.7788 | 1211057.7365 | 2671144.4323 | 1211061.6063 | 2671158.8689 | 1211074.5643 | 2671165.1975 | 1211079.9628
28 | 2671123.0681 | 1211043.9183 | 2671105.3255 | 1211035.4238 | 2671103.1438 | 1211041.2125
29 | 2671123.0681 | 1211043.9183 | 2671123.4588 | 1211043.0224 | 2671125.2641 | 1211038.8413 | 2671125.7409 | 1211037.7352 | 2671139.4418 | 1211044.2026 | 2671155.4838 | 1211045.5391
30 | 2671199.4568 | 1211105.868 | 2671195.465 | 1211102.2181 | 2671192.0647 | 1211100.5877 | 2671189.5559 | 1211100.6689 | 2671183.5216 | 1211095.5937 | 2671165.1975 | 1211079.9628
31 | 2671103.1438 | 1211041.2125 | 2671121.8063 | 1211057.9565 | 2671124.0019 | 1211061.8407 | 2671124.6061 | 1211067.2513 | 2671117.065 | 1211082.3692
32 | 2671155.4838 | 1211045.5391 | 2671162.347 | 1211046.1102 | 2671188.7547 | 1211059.5558 | 2671219.5115 | 1211072.8089
33 | 2671155.4838 | 1211045.5391 | 2671161.6976 | 1211050.861 | 2671181.4272 | 1211068.5963 | 2671184.4533 | 1211071.5016
34 | 2671165.1674 | 1211144.1052 | 2671136.6104 | 1211120.0737
35 | 2671165.1674 | 1211144.1052 | 2671169.1384 | 1211147.588 | 2671152.4358 | 1211165.3333 | 2671150.3338 | 1211163.8073
36 | 2671135.335 | 1211119.0004 | 2671136.6104 | 1211120.0737
37 | 2671134.4969 | 1211180.3399 | 2671150.3338 | 1211163.8073
38 | 2671109.7978 | 1211096.9378 | 2671117.065 | 1211082.3692
39 | 2671199.4568 | 1211105.868 | 2671187.2761 | 1211117.0491
40 | 2671219.5115 | 1211072.8089 | 2671232.7831 | 1211075.1243 | 2671248.4362 | 1211075.2891 | 2671252.375 | 1211074.8118
41 | 2671196.6104 | 1211085.067 | 2671191.1383 | 1211080.1527 | 2671190.5035 | 1211077.31 | 2671184.4533 | 1211071.5016
42 | 2671259.791 | 1211141.4055 | 2671271.0629 | 1211151.3624 | 2671281.4289 | 1211160.4466
43 | 2671324.0943 | 1211098.8635 | 2671315.1112 | 1211091.9228
44 | 2671373.0285 | 1211048.8281 | 2671345.374 | 1211036.1262
45 | 2671259.791 | 1211141.4055 | 2671248.6455 | 1211131.5601 | 2671247.7408 | 1211127.7692 | 2671244.5376 | 1211124.5742
46 | 2671244.5376 | 1211124.5742 | 2671242.7316 | 1211122.7729 | 2671222.0824 | 1211104.4372
47 | 2671196.6104 | 1211085.067 | 2671211.7401 | 1211098.6545 | 2671215.4257 | 1211101.8561 | 2671222.0824 | 1211104.4372 | 2671222.0824 | 1211104.4372
48 | 2671056.7071 | 1211165.2148 | 2671062.3483 | 1211156.7211 | 2671071.8676 | 1211138.4675 | 2671094.4567 | 1211152.8344 | 2671110.7144 | 1211161.5558 | 2671134.4969 | 1211180.3399
49 | 2671056.7071 | 1211165.2148 | 2671039.3528 | 1211158.604
50 | 2671243.7284 | 1211258.1585 | 2671257.9648 | 1211241.0213
51 | 2671287.8322 | 1211070.8457 | 2671315.1112 | 1211091.9228
52 | 2671271.0304 | 1211071.9644 | 2671264.388 | 1211073.3561 | 2671252.375 | 1211074.8118
53 | 2671109.7978 | 1211096.9378 | 2671124.1843 | 1211109.6283 | 2671135.335 | 1211119.0004
54 | 2671135.335 | 1211119.0004 | 2671148.6459 | 1211105.2489
55 | 2671243.7284 | 1211258.1585 | 2671227.9247 | 1211247.1073 | 2671215.2351 | 1211235.8963
56 | 2671243.7284 | 1211258.1585 | 2671240.5514 | 1211259.4769 | 2671227.5469 | 1211287.0056 | 2671226.8368 | 1211288.5119
57 | 2671088.907 | 1211087.9833 | 2671109.7978 | 1211096.9378
58 | 2671152.7007 | 1211348.2176 | 2671155.4519 | 1211347.5611 | 2671159.4956 | 1211346.2085 | 2671171.1059 | 1211340.5879 | 2671180.7408 | 1211334.9326 | 2671197.024 | 1211322.3635 | 2671202.9901 | 1211316.5755 | 2671222.2127 | 1211295.8697 | 2671225.5821 | 1211291.1736 | 2671226.8368 | 1211288.5119
59 | 2671121.0285 | 1211367.2297 | 2671127.9152 | 1211368.3459 | 2671129.4624 | 1211368.5978 | 2671131.6165 | 1211368.9459 | 2671132.4417 | 1211364.742 | 2671137.0117 | 1211358.7705 | 2671147.3361 | 1211352.0005 | 2671152.7007 | 1211348.2176
60 | 2671118.6196 | 1211403.546 | 2671124.8216 | 1211404.7206 | 2671126.1381 | 1211396.9203 | 2671129.4963 | 1211379.7719 | 2671127.3341 | 1211373.7423 | 2671125.2878 | 1211370.7383 | 2671121.0285 | 1211367.2297
61 | 2671121.0285 | 1211367.2297 | 2671107.0428 | 1211364.9505 | 2671085.4618 | 1211361.133
62 | 2671118.6196 | 1211403.546 | 2671100.4605 | 1211400.2346
63 | 2671070.659 | 1211394.8002 | 2671100.4605 | 1211400.2346
64 | 2670986.9774 | 1211722.2781 | 2670986.7569 | 1211717.8171 | 2670995.0515 | 1211696.3913 | 2671011.1183 | 1211667.4199 | 2671038.8321 | 1211613.7606 | 2671053.6245 | 1211576.9914 | 2671054.7659 | 1211573.6696 | 2671058.3789 | 1211563.1727 | 2671063.0949 | 1211550.6655 | 2671064.0552 | 1211547.8752 | 2671064.6773 | 1211542.8572 | 2671064.7111 | 1211540.0225 | 2671063.9936 | 1211535.1887 | 2671063.4325 | 1211532.5359 | 2671060.666 | 1211526.199 | 2671057.985 | 1211520.9749
65 | 2670986.9774 | 1211722.2781 | 2670990.3484 | 1211726.343 | 2670998.9774 | 1211731.7157 | 2671034.3665 | 1211746.2237 | 2671044.7633 | 1211755.6423 | 2671051.5396 | 1211765.3513 | 2671057.6796 | 1211771.6112
66 | 2671057.985 | 1211520.9749 | 2671066.8521 | 1211520.4135 | 2671084.499 | 1211525.9828 | 2671094.6383 | 1211532.2717
67 | 2671054.0354 | 1211509.3428 | 2671050.0212 | 1211509.5063 | 2671057.985 | 1211520.9749
68 | 2671057.6796 | 1211771.6112 | 2671060.6411 | 1211774.6307
69 | 2671066.6487 | 1211512.6173 | 2671054.0354 | 1211509.3428
70 | 2671018.6386 | 1211436.02 | 2671018.2813 | 1211436.6717 | 2671016.5256 | 1211439.8861 | 2671015.3601 | 1211442.674 | 2671013.7576 | 1211443.8779 | 2671012.2621 | 1211445.0275 | 2671011.1885 | 1211447.116 | 2671011.0502 | 1211449.1601 | 2671011.9059 | 1211451.3272 | 2671014.9682 | 1211455.1661 | 2671023.604 | 1211466.3759 | 2671034.4763 | 1211481.8483 | 2671035.1858 | 1211482.8907 | 2671049.9355 | 1211504.5799 | 2671052.1195 | 1211507.5078 | 2671054.0354 | 1211509.3428
71 | 2671018.6386 | 1211436.02 | 2671025.8968 | 1211437.8408
72 | 2671018.6386 | 1211436.02 | 2671019.0347 | 1211435.302 | 2671028.3373 | 1211426.0057
73 | 2671025.8968 | 1211437.8408 | 2671024.6476 | 1211441.9174
74 | 2671024.6476 | 1211441.9174 | 2671075.7816 | 1211454.6898 | 2671086.1532 | 1211457.971 | 2671125.7472 | 1211476.0921
75 | 2671025.8968 | 1211437.8408 | 2671026.253 | 1211436.6443 | 2671029.0496 | 1211432.8085 | 2671031.4006 | 1211431.2911 | 2671035.7528 | 1211431.4653
76 | 2671025.8968 | 1211437.8408 | 2671074.0141 | 1211449.8825
77 | 2671125.7472 | 1211476.0921 | 2671165.6773 | 1211494.367
78 | 2671055.0035 | 1211400.0304 | 2671057.938 | 1211400.5656
79 | 2671057.938 | 1211400.5656 | 2671058.1079 | 1211399.7005 | 2671058.6587 | 1211396.8386 | 2671059.2497 | 1211393.7992 | 2671059.4521 | 1211392.7566
80 | 2671057.938 | 1211400.5656 | 2671147.1332 | 1211416.7831 | 2671156.7799 | 1211418.8877
81 | 2671055.0035 | 1211400.0304 | 2671053.906 | 1211400.9401 | 2671045.1137 | 1211409.2406 | 2671028.3373 | 1211426.0057
82 | 2671059.4521 | 1211392.7566 | 2671070.659 | 1211394.8002
83 | 2671156.7799 | 1211418.8877 | 2671172.039 | 1211422.2168 | 2671192.9229 | 1211427.9181
84 | 2671182.6083 | 1211575.728 | 2671118.771 | 1211546.315 | 2671100.6188 | 1211535.9811 | 2671094.6383 | 1211532.2717
85 | 2671083.0857 | 1211788.5972 | 2671064.4825 | 1211778.5471 | 2671060.6411 | 1211774.6307
86 | 2671101.0963 | 1211459.9896 | 2671091.6299 | 1211455.6125 | 2671075.8562 | 1211450.3435 | 2671074.0141 | 1211449.8825
87 | 2671204.1501 | 1211511.975 | 2671165.6773 | 1211494.367
88 | 2671192.9229 | 1211427.9181 | 2671194.27 | 1211428.2858 | 2671215.1892 | 1211434.7395 | 2671218.6763 | 1211435.9952
89 | 2671299.7962 | 1211469.1547 | 2671320.437 | 1211477.9236 | 2671325.7933 | 1211480.3973
90 | 2671299.7962 | 1211469.1547 | 2671274.2915 | 1211458.3195
91 | 2671256.0654 | 1211064.5401 | 2671257.5133 | 1211062.9342 | 2671266.3133 | 1211059.7817 | 2671271.4507 | 1211056.5966 | 2671277.4327 | 1211050.7756 | 2671280.1575 | 1211044.7043
92 | 2671256.0654 | 1211064.5401 | 2671265.2514 | 1211063.4269 | 2671275.6412 | 1211063.9624 | 2671282.554 | 1211065.4681 | 2671287.8322 | 1211070.8457
93 | 2671287.8322 | 1211070.8457 | 2671280.1509 | 1211070.0534 | 2671275.8043 | 1211070.9641
94 | 2671275.8043 | 1211070.9641 | 2671271.0304 | 1211071.9644
95 | 2671345.374 | 1211036.1262 | 2671327.6138 | 1211027.9689
96 | 2671218.6763 | 1211435.9952 | 2671234.0299 | 1211441.5242 | 2671247.5859 | 1211447.0585
97 | 2671274.2915 | 1211458.3195 | 2671252.6859 | 1211449.1406 | 2671247.5859 | 1211447.0585
98 | 2671288.5698 | 1211546.74 | 2671283.812 | 1211544.4721 | 2671253.3152 | 1211530.3713
99 | 2671225.0385 | 1211517.2969 | 2671253.3152 | 1211530.3713
100 | 2671214.0284 | 1211512.2062 | 2671225.0385 | 1211517.2969
101 | 2671189.7359 | 1211500.974 | 2671214.0284 | 1211512.2062
102 | 2671161.1793 | 1211487.7703 | 2671189.7359 | 1211500.974
103 | 2671261.7791 | 1211538.9326 | 2671273.0106 | 1211544.1876
104 | 2671235.1678 | 1211526.4819 | 2671261.7791 | 1211538.9326
105 | 2671083.0857 | 1211788.5972 | 2671082.0524 | 1211797.5127 | 2671081.8215 | 1211816.8887 | 2671079.9675 | 1211841.1041 | 2671079.7634 | 1211844.5375
106 | 2671235.1678 | 1211526.4819 | 2671204.6816 | 1211512.2182 | 2671204.1501 | 1211511.975
107 | 2671101.0963 | 1211459.9896 | 2671131.835 | 1211474.2022
108 | 2671131.835 | 1211474.2022 | 2671161.1793 | 1211487.7703
109 | 2671145.986 | 1211095.7239 | 2671147.1763 | 1211097.2391 | 2671151.5701 | 1211102.2279 | 2671148.6459 | 1211105.2489
110 | 2671088.907 | 1211087.9833 | 2671077.8697 | 1211111.9393

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671532.5842 | 1211174.6434
1 | 2671465.2075 | 1211094.3371
2 | 2671567.9884 | 1211212.8436
3 | 2671440.3555 | 1211081.632
4 | 2671561.6174 | 1211245.3654
5 | 2671423.4024 | 1211072.9703
6 | 2671461.1571 | 1211044.0798
7 | 2671557.5725 | 1211261.0769
8 | 2671384.1286 | 1211021.7661
9 | 2671380.2616 | 1211031.1924
10 | 2671447.514 | 1210871.6863
11 | 2671386.8821 | 1211014.0733
12 | 2671489.9743 | 1210961.073
13 | 2671367.6037 | 1211062.0492
14 | 2671440.3829 | 1211315.957
15 | 2671326.6725 | 1211253.2907
16 | 2671375.1639 | 1211389.594
17 | 2671267.4285 | 1211166.1394
18 | 2671266.696 | 1211173.2322
19 | 2671284.3369 | 1211162.995
20 | 2671354.5162 | 1211087.542
21 | 2671365.2845 | 1211067.6644
22 | 2671331.8421 | 1211112.0752
23 | 2671123.0681 | 1211043.9183
24 | 2671165.1975 | 1211079.9628
25 | 2671103.1438 | 1211041.2125
26 | 2671155.4838 | 1211045.5391
27 | 2671165.1674 | 1211144.1052
28 | 2671136.6104 | 1211120.0737
29 | 2671150.3338 | 1211163.8073
30 | 2671117.065 | 1211082.3692
31 | 2671199.4568 | 1211105.868
32 | 2671187.2761 | 1211117.0491
33 | 2671219.5115 | 1211072.8089
34 | 2671184.4533 | 1211071.5016
35 | 2671281.4289 | 1211160.4466
36 | 2671316.2559 | 1211243.8697
37 | 2671324.0943 | 1211098.8635
38 | 2671350.8748 | 1211012.6961
39 | 2671373.0285 | 1211048.8281
40 | 2671259.791 | 1211141.4055
41 | 2671244.5376 | 1211124.5742
42 | 2671222.0824 | 1211104.4372
43 | 2671196.6104 | 1211085.067
44 | 2671134.4969 | 1211180.3399
45 | 2671056.7071 | 1211165.2148
46 | 2671039.3528 | 1211158.604
47 | 2671257.9648 | 1211241.0213
48 | 2671315.1112 | 1211091.9228
49 | 2671252.375 | 1211074.8118
50 | 2671135.335 | 1211119.0004
51 | 2671215.2351 | 1211235.8963
52 | 2671243.7284 | 1211258.1585
53 | 2671109.7978 | 1211096.9378
54 | 2671152.7007 | 1211348.2176
55 | 2671226.8368 | 1211288.5119
56 | 2671121.0285 | 1211367.2297
57 | 2671085.4618 | 1211361.133
58 | 2671118.6196 | 1211403.546
59 | 2671100.4605 | 1211400.2346
60 | 2670986.9774 | 1211722.2781
61 | 2671057.985 | 1211520.9749
62 | 2671057.6796 | 1211771.6112
63 | 2671054.0354 | 1211509.3428
64 | 2671066.6487 | 1211512.6173
65 | 2671018.6386 | 1211436.02
66 | 2671024.6476 | 1211441.9174
67 | 2671025.8968 | 1211437.8408
68 | 2671125.7472 | 1211476.0921
69 | 2671057.938 | 1211400.5656
70 | 2671055.0035 | 1211400.0304
71 | 2671059.4521 | 1211392.7566
72 | 2671156.7799 | 1211418.8877
73 | 2671028.3373 | 1211426.0057
74 | 2671070.659 | 1211394.8002
75 | 2671094.6383 | 1211532.2717
76 | 2671060.6411 | 1211774.6307
77 | 2671035.7528 | 1211431.4653
78 | 2671074.0141 | 1211449.8825
79 | 2671165.6773 | 1211494.367
80 | 2671192.9229 | 1211427.9181
81 | 2671182.6083 | 1211575.728
82 | 2671325.7933 | 1211480.3973
83 | 2671299.7962 | 1211469.1547
84 | 2671280.1575 | 1211044.7043
85 | 2671256.0654 | 1211064.5401
86 | 2671287.8322 | 1211070.8457
87 | 2671275.8043 | 1211070.9641
88 | 2671271.0304 | 1211071.9644
89 | 2671345.374 | 1211036.1262
90 | 2671327.6138 | 1211027.9689
91 | 2671218.6763 | 1211435.9952
92 | 2671247.5859 | 1211447.0585
93 | 2671274.2915 | 1211458.3195
94 | 2671288.5698 | 1211546.74
95 | 2671253.3152 | 1211530.3713
96 | 2671225.0385 | 1211517.2969
97 | 2671214.0284 | 1211512.2062
98 | 2671189.7359 | 1211500.974
99 | 2671273.0106 | 1211544.1876
100 | 2671261.7791 | 1211538.9326
101 | 2671079.7634 | 1211844.5375
102 | 2671083.0857 | 1211788.5972
103 | 2671204.1501 | 1211511.975
104 | 2671235.1678 | 1211526.4819
105 | 2671101.0963 | 1211459.9896
106 | 2671131.835 | 1211474.2022
107 | 2671161.1793 | 1211487.7703
108 | 2671148.6459 | 1211105.2489
109 | 2671145.986 | 1211095.7239
110 | 2671088.907 | 1211087.9833
111 | 2671077.8697 | 1211111.9393
112 | 2671243.7284 | 1211258.1585

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97077 | -0.56416 | 0.0020948 | 0.000525
1 | 0.97152 | -0.54941 | 0.014651 | 0.0036719
2 | 0.9705 | -0.56955 | 0 | 0
3 | 0.9721 | -0.53796 | 0 | 0
4 | 0.97033 | -0.5729 | 0 | 0
5 | 0.97253 | -0.52936 | 0.0038645 | 0.00096854
6 | 0.972 | -0.53978 | 0.0022972 | 0.00057573
7 | 0.97025 | -0.57454 | 0.0054675 | 0.0013703
8 | 0.973 | -0.52009 | 0 | 0
9 | 0.97317 | -0.51674 | 0 | 0
10 | 0.97281 | -0.52396 | 0 | 0
11 | 0.97287 | -0.52262 | 0.016761 | 0.0042007
12 | 0.97269 | -0.52637 | 0.0011307 | 0.00028339
13 | 0.97405 | -0.49948 | 0 | 0
14 | 0.98682 | -0.25127 | 0 | 0
15 | 0.98734 | -0.24112 | 0 | 0
16 | 0.98649 | -0.25762 | 0.0036067 | 0.00090392
17 | 0.99017 | -0.18649 | 0 | 0
18 | 0.99057 | -0.17885 | 0.016703 | 0.0041862
19 | 0.98898 | -0.20921 | 0 | 0
20 | 0.97593 | -0.4624 | 0 | 0
21 | 0.97442 | -0.49218 | 0.0059199 | 0.0014837
22 | 0.97706 | -0.44035 | 0 | 0
23 | 0.98022 | -0.37853 | 0 | 0
24 | 0.97946 | -0.3934 | 0.0046777 | 0.0011723
25 | 0.97974 | -0.38791 | 0 | 0
26 | 0.98103 | -0.36274 | 0 | 0
27 | 0.97282 | -0.5235 | 0 | 0
28 | 0.97398 | -0.5007 | 0.025165 | 0.0063069
29 | 0.97182 | -0.54325 | 0.023131 | 0.0057973
30 | 0.97812 | -0.41936 | 0.0087716 | 0.0021984
31 | 0.97906 | -0.4013 | 0 | 0
32 | 0.9789 | -0.40429 | 0.0099523 | 0.0024943
33 | 0.9795 | -0.39246 | 0 | 0
34 | 0.98271 | -0.33011 | 0.002279 | 0.00057118
35 | 0.9888 | -0.21272 | 0.0026882 | 0.00067372
36 | 0.98721 | -0.24361 | 0.0099311 | 0.002489
37 | 0.97727 | -0.43618 | 0.013339 | 0.0033431
38 | 0.97305 | -0.51916 | 0.0035398 | 0.00088715
39 | 0.97355 | -0.50922 | 0 | 0
40 | 0.98745 | -0.23865 | 0.0020398 | 0.00051122
41 | 0.98636 | -0.25949 | 0.0012868 | 0.0003225
42 | 0.98497 | -0.28641 | 0.0086272 | 0.0021622
43 | 0.98352 | -0.31435 | 0.0058185 | 0.0014582
44 | 0.97161 | -0.5475 | 0 | 0
45 | 0.97061 | -0.5673 | 0 | 0
46 | 0.97043 | -0.57075 | 0.010073 | 0.0025245
47 | 0.99536 | -0.087726 | 0.052743 | 0.013219
48 | 0.97745 | -0.43267 | 0.011023 | 0.0027627
49 | 0.97878 | -0.40657 | 0.0044649 | 0.001119
50 | 0.97407 | -0.49891 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -0.4945 | -0.12701
52 | 0.99675 | -0.06129 | 0 | 0
53 | 0.97674 | -0.44646 | 0 | 0
54 | 0.99335 | -0.1259 | 0 | 0
55 | 0.99579 | -0.079539 | 0.010542 | 0.0026422
56 | 0.99231 | -0.14578 | 0 | 0
57 | 0.99205 | -0.15079 | 0.0078531 | 0.0019682
58 | 0.99118 | -0.16717 | 0 | 0
59 | 0.99009 | -0.18811 | 0.0046043 | 0.0011539
60 | 0.97773 | -0.42779 | 0 | 0
61 | 0.97895 | -0.40385 | 0 | 0
62 | 0.97724 | -0.43742 | 0.00113 | 0.00028321
63 | 0.97917 | -0.39959 | 0 | 0
64 | 0.97914 | -0.40006 | 0.0019691 | 0.0004935
65 | 0.98042 | -0.37513 | 0 | 0
66 | 0.97991 | -0.38508 | 0 | 0
67 | 0.97997 | -0.38378 | 0 | 0
68 | 0.97824 | -0.41779 | 0.0053524 | 0.0013414
69 | 0.98446 | -0.29645 | 0 | 0
70 | 0.98424 | -0.30078 | 0 | 0
71 | 0.98535 | -0.27924 | 0 | 0
72 | 0.98079 | -0.36797 | 0.0065719 | 0.0016471
73 | 0.98144 | -0.35517 | 0.0020968 | 0.0005255
74 | 0.98663 | -0.25466 | 0.0027445 | 0.00068783
75 | 0.97869 | -0.40889 | 0.0015146 | 0.00037959
76 | 0.97723 | -0.43779 | 0.0040302 | 0.0010101
77 | 0.97995 | -0.38422 | 0.0018528 | 0.00046434
78 | 0.97788 | -0.42457 | 0.0032091 | 0.00080427
79 | 0.97777 | -0.42694 | 0.0017849 | 0.00044734
80 | 0.97966 | -0.39017 | 0.0036531 | 0.00091555
81 | 0.97819 | -0.41877 | 0.0055243 | 0.0013845
82 | 0.97768 | -0.42904 | 0.0033694 | 0.00084444
83 | 0.97777 | -0.4273 | 0.0055335 | 0.0013868
84 | 0.9779 | -0.42388 | 0.002664 | 0.00066766
85 | 0.97798 | -0.42229 | 0 | 0
86 | 0.97806 | -0.42063 | 0 | 0
87 | 0.97829 | -0.41627 | 0.011253 | 0.0028203
88 | 0.97839 | -0.41432 | 0.0031227 | 0.00078263
89 | 0.97311 | -0.51797 | 0.0080209 | 0.0020102
90 | 0.97297 | -0.52071 | 0.0076129 | 0.001908
91 | 0.97893 | -0.40449 | 0.0093131 | 0.0023341
92 | 0.97836 | -0.41569 | 0.0063909 | 0.0016017
93 | 0.978 | -0.42281 | 0.0045751 | 0.0011466
94 | 0.97246 | -0.53123 | 0.0048751 | 0.0012218
95 | 0.97264 | -0.52774 | 0.0057542 | 0.0014421
96 | 0.97295 | -0.52164 | 0.0032207 | 0.00080718
97 | 0.9731 | -0.51855 | 0.0072095 | 0.0018069
98 | 0.97363 | -0.50818 | 0.0087657 | 0.0021969
99 | 0.97697 | -0.44276 | 0.0026031 | 0.00065239
100 | 0.977 | -0.44218 | 0.0026021 | 0.00065215
101 | 0.97716 | -0.43902 | 0.00081165 | 0.00020342
102 | 0.97721 | -0.43819 | 0 | 0
103 | 0.97739 | -0.43439 | 0.0016674 | 0.00041788
104 | 0.97714 | -0.43938 | 0.0027774 | 0.00069608
105 | 0.97675 | -0.44676 | 0.0033506 | 0.00083974
106 | 0.97553 | -0.47071 | 0.0045227 | 0.0011335
107 | 0.9745 | -0.49094 | 0.0042985 | 0.0010773
108 | 0.9736 | -0.50827 | 0.018895 | 0.0047355
109 | 0.97351 | -0.51008 | 0.007706 | 0.0019313
110 | 0.97661 | -0.44905 | 0 | 0
111 | 0.97646 | -0.45206 | 0.0062456 | 0.0015653
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.007565 | -0.0018957 | 0.0075703 | 0.0018978 | 5.3162e-06 | 2.0978e-06 | 0.011596 | 0.011595 | 0.011596 | 0.97077 | -0.56416 | 0.97152 | -0.54941 | 3.1856
1 | 0.0054702 | 0.0013707 | -0.0054688 | -0.0013705 | 1.4047e-06 | 2.4047e-07 | 0.0083847 | 0.008385 | 0.008385 | 0.97077 | -0.56416 | 0.9705 | -0.56955 | 2.3036
2 | -0.022221 | -0.0055697 | 0.022233 | 0.0055772 | 1.2125e-05 | 7.414e-06 | 0.034035 | 0.034035 | 0.034035 | 0.97152 | -0.54941 | 0.9721 | -0.53796 | 9.3504
3 | 0.0054688 | 0.0013705 | -0.0054679 | -0.0013704 | 8.7382e-07 | 1.4979e-07 | 0.008385 | 0.0083851 | 0.0083851 | 0.9705 | -0.56955 | 0.97033 | -0.5729 | 2.3036
4 | -0.024531 | -0.0061525 | 0.024541 | 0.0061587 | 1.0067e-05 | 6.2068e-06 | 0.037552 | 0.037552 | 0.037552 | 0.9721 | -0.53796 | 0.97253 | -0.52936 | 10.3164
5 | 0.0022974 | 0.00057532 | -0.0022972 | -0.00057573 | 1.9898e-07 | -4.0454e-07 | 0.0035165 | 0.0035167 | 0.0035167 | 0.9721 | -0.53796 | 0.972 | -0.53978 | 0.96613
6 | 0.0054679 | 0.0013704 | -0.0054675 | -0.0013703 | 4.2809e-07 | 7.3441e-08 | 0.0083851 | 0.0083852 | 0.0083852 | 0.97033 | -0.5729 | 0.97025 | -0.57454 | 2.3036
7 | -0.028405 | -0.0071272 | 0.028446 | 0.0071524 | 4.0524e-05 | 2.5224e-05 | 0.043464 | 0.043464 | 0.043464 | 0.97253 | -0.52936 | 0.97405 | -0.49948 | 11.9408
8 | -0.017894 | -0.0044818 | 0.017897 | 0.0044835 | 2.8603e-06 | 1.7041e-06 | 0.027365 | 0.027365 | 0.027365 | 0.973 | -0.52009 | 0.97317 | -0.51674 | 7.5178
9 | 0.0011311 | 0.00027988 | -0.0011309 | -0.00028204 | 2.0684e-07 | -2.1592e-06 | 0.0017285 | 0.0017293 | 0.0017293 | 0.973 | -0.52009 | 0.97281 | -0.52396 | 0.47508
10 | 0.016763 | 0.0042019 | -0.016761 | -0.0042007 | 2.0137e-06 | 1.1873e-06 | 0.025636 | 0.025636 | 0.025636 | 0.973 | -0.52009 | 0.97287 | -0.52262 | 7.0429
11 | 0.0035402 | 0.00088695 | -0.0035398 | -0.00088715 | 4.0801e-07 | -2.0018e-07 | 0.005413 | 0.0054131 | 0.0054131 | 0.97317 | -0.51674 | 0.97305 | -0.51916 | 1.4871
12 | -0.021437 | -0.0053704 | 0.021445 | 0.0053751 | 7.6778e-06 | 4.6769e-06 | 0.032778 | 0.032777 | 0.032778 | 0.97317 | -0.51674 | 0.97355 | -0.50922 | 9.0048
13 | 0.0011309 | 0.00028204 | -0.0011307 | -0.00028339 | 1.296e-07 | -1.3513e-06 | 0.0017293 | 0.0017298 | 0.0017298 | 0.97281 | -0.52396 | 0.97269 | -0.52637 | 0.47522
14 | 0.037103 | 0.0093084 | -0.037086 | -0.0092975 | 1.7216e-05 | 1.0841e-05 | 0.056685 | 0.056685 | 0.056685 | 0.97405 | -0.49948 | 0.97355 | -0.50922 | 15.5728
15 | -0.065549 | -0.016461 | 0.065572 | 0.016475 | 2.285e-05 | 1.4548e-05 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.97405 | -0.49948 | 0.97442 | -0.49218 | 27.5135
16 | -0.0036078 | -0.00090336 | 0.0036095 | 0.00090247 | 1.7426e-06 | -8.9229e-07 | 0.0054398 | 0.0054391 | 0.0054398 | 0.98682 | -0.25127 | 0.98734 | -0.24112 | 1.4945
17 | 0.0036078 | 0.00090336 | -0.0036067 | -0.00090392 | 1.0916e-06 | -5.5763e-07 | 0.0054398 | 0.0054403 | 0.0054403 | 0.98682 | -0.25127 | 0.98649 | -0.25762 | 1.4946
18 | 0.0099322 | 0.0024895 | -0.0099311 | -0.002489 | 1.1801e-06 | 5.7569e-07 | 0.014969 | 0.014969 | 0.014969 | 0.98734 | -0.24112 | 0.98721 | -0.24361 | 4.1124
19 | -0.013542 | -0.003392 | 0.013562 | 0.0034035 | 2.0608e-05 | 1.1499e-05 | 0.020408 | 0.020407 | 0.020408 | 0.98734 | -0.24112 | 0.98898 | -0.20921 | 5.6066
20 | -0.2717 | -0.069435 | 0.2718 | 0.069499 | 0.00010033 | 6.3698e-05 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.99017 | -0.18649 | 0.99057 | -0.17885 | 22.4611
21 | 0.2717 | 0.069435 | -0.2714 | -0.069246 | 0.0002982 | 0.00018932 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.99017 | -0.18649 | 0.98898 | -0.20921 | 22.4611
22 | -0.28851 | -0.073685 | 0.28978 | 0.074497 | 0.001277 | 0.00081145 | 0.43388 | 0.43388 | 0.43388 | 0.99057 | -0.17885 | 0.99536 | -0.087726 | 23.8397
23 | 0.25784 | 0.065842 | -0.2578 | -0.065815 | 4.3743e-05 | 2.7747e-05 | 0.38838 | 0.38839 | 0.38839 | 0.98898 | -0.20921 | 0.9888 | -0.21272 | 21.3398
24 | 0.071594 | 0.018024 | -0.071492 | -0.017959 | 0.00010175 | 6.4837e-05 | 0.10919 | 0.10919 | 0.10919 | 0.97593 | -0.4624 | 0.97442 | -0.49218 | 29.9971
25 | -0.071594 | -0.018024 | 0.071669 | 0.018071 | 7.5551e-05 | 4.7507e-05 | 0.10919 | 0.10919 | 0.10919 | 0.97593 | -0.4624 | 0.97706 | -0.44035 | 14.9985
26 | -0.071669 | -0.018071 | 0.071684 | 0.01808 | 1.4312e-05 | 8.1573e-06 | 0.10919 | 0.10919 | 0.10919 | 0.97706 | -0.44035 | 0.97727 | -0.43618 | 5.9994
27 | 0.014646 | 0.0036751 | -0.014635 | -0.0036692 | 1.0378e-05 | 5.9365e-06 | 0.022234 | 0.022235 | 0.022235 | 0.98022 | -0.37853 | 0.97946 | -0.3934 | 6.1084
28 | 0.10062 | 0.025454 | -0.10057 | -0.025426 | 4.5293e-05 | 2.7359e-05 | 0.15282 | 0.15283 | 0.15283 | 0.98022 | -0.37853 | 0.97974 | -0.38791 | 8.397
29 | -0.11526 | -0.029129 | 0.11535 | 0.029182 | 8.7304e-05 | 5.3478e-05 | 0.17506 | 0.17506 | 0.17506 | 0.98022 | -0.37853 | 0.98103 | -0.36274 | 9.6186
30 | 0.0099575 | 0.0024968 | -0.0099538 | -0.002495 | 3.7471e-06 | 1.8489e-06 | 0.015128 | 0.015128 | 0.015128 | 0.97946 | -0.3934 | 0.97906 | -0.4013 | 4.1561
31 | 0.10057 | 0.025426 | -0.10042 | -0.025331 | 0.00015144 | 9.4966e-05 | 0.15283 | 0.15283 | 0.15283 | 0.97974 | -0.38791 | 0.97812 | -0.41936 | 13.9951
32 | 0.11794 | 0.029812 | -0.11777 | -0.029709 | 0.0001678 | 0.00010299 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.98103 | -0.36274 | 0.9795 | -0.39246 | 9.8343
33 | -0.23329 | -0.058994 | 0.23366 | 0.059226 | 0.00036575 | 0.00023162 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.98103 | -0.36274 | 0.98271 | -0.33011 | 19.4528
34 | -0.033249 | -0.008348 | 0.033285 | 0.0083707 | 3.6208e-05 | 2.2709e-05 | 0.050862 | 0.050862 | 0.050862 | 0.97282 | -0.5235 | 0.97398 | -0.5007 | 13.9731
35 | 0.033249 | 0.008348 | -0.033217 | -0.0083284 | 3.1285e-05 | 1.9623e-05 | 0.050862 | 0.050862 | 0.050862 | 0.97282 | -0.5235 | 0.97182 | -0.54325 | 13.9732
36 | -0.05845 | -0.014678 | 0.058455 | 0.014681 | 4.9855e-06 | 3.17e-06 | 0.089308 | 0.089308 | 0.089308 | 0.97398 | -0.5007 | 0.97407 | -0.49891 | 24.5351
37 | 0.010086 | 0.0025311 | -0.010084 | -0.0025301 | 2.0479e-06 | 1.027e-06 | 0.015444 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97182 | -0.54325 | 0.97161 | -0.5475 | 4.243
38 | 0.091647 | 0.023133 | -0.091529 | -0.023057 | 0.00011878 | 7.5814e-05 | 0.13948 | 0.13948 | 0.13948 | 0.97812 | -0.41936 | 0.97674 | -0.44646 | 38.3192
39 | 0.0099538 | 0.002495 | -0.0099523 | -0.0024943 | 1.4191e-06 | 7.0031e-07 | 0.015128 | 0.015128 | 0.015128 | 0.97906 | -0.4013 | 0.9789 | -0.40429 | 4.1562
40 | 0.11777 | 0.029709 | -0.11769 | -0.02966 | 7.9513e-05 | 4.8807e-05 | 0.17898 | 0.17899 | 0.17899 | 0.9795 | -0.39246 | 0.97878 | -0.40657 | 9.8344
41 | -0.23593 | -0.059797 | 0.23611 | 0.05991 | 0.0001788 | 0.00011325 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.98271 | -0.33011 | 0.98352 | -0.31435 | 19.6424
42 | 0.25511 | 0.065141 | -0.25479 | -0.064938 | 0.00031932 | 0.00020252 | 0.38434 | 0.38434 | 0.38434 | 0.9888 | -0.21272 | 0.98745 | -0.23865 | 21.1176
43 | -0.085023 | -0.021423 | 0.085037 | 0.021431 | 1.4278e-05 | 8.4267e-06 | 0.1295 | 0.1295 | 0.1295 | 0.97727 | -0.43618 | 0.97745 | -0.43267 | 7.1153
44 | 0.015641 | 0.0039224 | -0.015635 | -0.0039186 | 6.5228e-06 | 3.7964e-06 | 0.023908 | 0.023908 | 0.023908 | 0.97355 | -0.50922 | 0.97311 | -0.51797 | 6.5681
45 | 0.25275 | 0.064427 | -0.2525 | -0.064266 | 0.00025395 | 0.00016104 | 0.38127 | 0.38127 | 0.38127 | 0.98745 | -0.23865 | 0.98636 | -0.25949 | 20.9487
46 | 0.25121 | 0.063944 | -0.25088 | -0.063737 | 0.00032554 | 0.00020642 | 0.37933 | 0.37933 | 0.37933 | 0.98636 | -0.25949 | 0.98497 | -0.28641 | 20.8421
47 | 0.24226 | 0.061575 | -0.24193 | -0.061369 | 0.0003256 | 0.00020633 | 0.36629 | 0.36629 | 0.36629 | 0.98497 | -0.28641 | 0.98352 | -0.31435 | 20.126
48 | 0.010084 | 0.0025301 | -0.010074 | -0.0025253 | 9.5096e-06 | 4.7709e-06 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97161 | -0.5475 | 0.97061 | -0.5673 | 4.2431
49 | 0.010074 | 0.0025253 | -0.010073 | -0.0025245 | 1.6571e-06 | 8.3163e-07 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97061 | -0.5673 | 0.97043 | -0.57075 | 4.2432
50 | -0.34253 | -0.087715 | 0.34296 | 0.087995 | 0.00043927 | 0.00027968 | 0.51273 | 0.51273 | 0.51273 | 0.99536 | -0.087726 | 0.99675 | -0.06129 | 28.1718
51 | -0.09606 | -0.024194 | 0.096116 | 0.024227 | 5.5323e-05 | 3.3245e-05 | 0.14628 | 0.14628 | 0.14628 | 0.97745 | -0.43267 | 0.97806 | -0.42063 | 8.0374
52 | 0.11323 | 0.028541 | -0.11319 | -0.028516 | 4.2004e-05 | 2.5696e-05 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.97878 | -0.40657 | 0.97839 | -0.41432 | 9.4614
53 | -0.085068 | -0.021355 | 0.085281 | 0.021491 | 0.00021343 | 0.00013617 | 0.12996 | 0.12996 | 0.12996 | 0.97407 | -0.49891 | 0.97674 | -0.44646 | 35.7045
54 | 0.026613 | 0.0066744 | -0.026601 | -0.006667 | 1.1863e-05 | 7.3544e-06 | 0.040657 | 0.040657 | 0.040657 | 0.97407 | -0.49891 | 0.9736 | -0.50827 | 11.1695
55 | 0.49285 | 0.12701 | -0.49138 | -0.12607 | 0.0014658 | 0.00093577 | 0.73461 | 0.73461 | 0.73461 | 1 | 0 | 0.99675 | -0.06129 | 40.3631
56 | 0.14842 | 0.038075 | -0.14829 | -0.037993 | 0.00013127 | 8.1697e-05 | 0.22188 | 0.22188 | 0.22188 | 0.99675 | -0.06129 | 0.99579 | -0.079539 | 12.1914
57 | 0.0062473 | 0.0015658 | -0.0062465 | -0.0015655 | 7.7018e-07 | 2.0917e-07 | 0.0095175 | 0.0095176 | 0.0095176 | 0.97674 | -0.44646 | 0.97661 | -0.44905 | 2.6147
58 | -0.13744 | -0.03516 | 0.13775 | 0.035351 | 0.00030918 | 0.00019158 | 0.20613 | 0.20613 | 0.20613 | 0.99335 | -0.1259 | 0.99579 | -0.079539 | 11.3259
59 | 0.13744 | 0.03516 | -0.1373 | -0.035078 | 0.00013206 | 8.184e-05 | 0.20613 | 0.20613 | 0.20613 | 0.99335 | -0.1259 | 0.99231 | -0.14578 | 11.326
60 | 0.12945 | 0.033109 | -0.12932 | -0.033026 | 0.00013388 | 8.2632e-05 | 0.19435 | 0.19436 | 0.19436 | 0.99231 | -0.14578 | 0.99118 | -0.16717 | 10.6789
61 | 0.007855 | 0.0019689 | -0.0078531 | -0.0019682 | 1.8776e-06 | 7.3561e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.99231 | -0.14578 | 0.99205 | -0.15079 | 3.236
62 | 0.12932 | 0.033026 | -0.12918 | -0.032943 | 0.00013073 | 8.3195e-05 | 0.19436 | 0.19436 | 0.19436 | 0.99118 | -0.16717 | 0.99009 | -0.18811 | 26.6972
63 | 0.12458 | 0.031789 | -0.12418 | -0.031534 | 0.0003991 | 0.00025503 | 0.18744 | 0.18744 | 0.18744 | 0.99009 | -0.18811 | 0.98663 | -0.25466 | 51.4933
64 | -0.0059747 | -0.0014963 | 0.0059815 | 0.0014979 | 6.8139e-06 | 1.6008e-06 | 0.0090926 | 0.0090916 | 0.0090926 | 0.97773 | -0.42779 | 0.97895 | -0.40385 | 2.498
65 | 0.0059747 | 0.0014963 | -0.005972 | -0.0014957 | 2.7386e-06 | 6.4548e-07 | 0.0090926 | 0.009093 | 0.009093 | 0.97773 | -0.42779 | 0.97724 | -0.43742 | 2.4981
66 | 0.0070432 | 0.0017651 | -0.0070415 | -0.0017645 | 1.69e-06 | 5.8737e-07 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | 0.97895 | -0.40385 | 0.97869 | -0.40889 | 2.9412
67 | -0.013025 | -0.0032631 | 0.013027 | 0.0032645 | 2.6426e-06 | 1.4652e-06 | 0.019797 | 0.019797 | 0.019797 | 0.97895 | -0.40385 | 0.97917 | -0.39959 | 5.4388
68 | 0.004842 | 0.0012125 | -0.0048419 | -0.0012125 | 8.6203e-08 | 2.1804e-09 | 0.0073723 | 0.0073723 | 0.0073723 | 0.97724 | -0.43742 | 0.97723 | -0.43779 | 2.0254
69 | 0.0019691 | 0.00049336 | -0.0019691 | -0.0004935 | 4.3639e-08 | -1.3554e-07 | 0.0029924 | 0.0029924 | 0.0029924 | 0.97917 | -0.39959 | 0.97914 | -0.40006 | 0.8221
70 | -0.014996 | -0.0037579 | 0.015014 | 0.003768 | 1.7492e-05 | 1.0064e-05 | 0.02279 | 0.022789 | 0.02279 | 0.97917 | -0.39959 | 0.98042 | -0.37513 | 6.2609
71 | 0.064163 | 0.016197 | -0.064136 | -0.01618 | 2.6563e-05 | 1.6906e-05 | 0.097424 | 0.097424 | 0.097424 | 0.98042 | -0.37513 | 0.97997 | -0.38378 | 26.7648
72 | -0.079177 | -0.019965 | 0.079252 | 0.020013 | 7.5714e-05 | 4.828e-05 | 0.12021 | 0.12021 | 0.12021 | 0.98042 | -0.37513 | 0.98144 | -0.35517 | 33.0256
73 | -0.016825 | -0.0042278 | 0.016826 | 0.0042284 | 1.0438e-06 | 6.1433e-07 | 0.025553 | 0.025553 | 0.025553 | 0.97991 | -0.38508 | 0.97997 | -0.38378 | 7.02
74 | 0.016825 | 0.0042278 | -0.016798 | -0.0042124 | 2.6231e-05 | 1.544e-05 | 0.025553 | 0.025553 | 0.025553 | 0.97991 | -0.38508 | 0.97824 | -0.41779 | 7.0201
75 | 0.0018528 | 0.0004642 | -0.0018528 | -0.00046434 | 3.8961e-08 | -1.4045e-07 | 0.0028133 | 0.0028133 | 0.0028133 | 0.97997 | -0.38378 | 0.97995 | -0.38422 | 0.77289
76 | 0.045458 | 0.011487 | -0.045369 | -0.011431 | 8.8706e-05 | 5.6148e-05 | 0.069058 | 0.069058 | 0.069058 | 0.97997 | -0.38378 | 0.97788 | -0.42457 | 18.972
77 | 0.011446 | 0.0028709 | -0.011441 | -0.0028683 | 4.9923e-06 | 2.644e-06 | 0.017411 | 0.017412 | 0.017412 | 0.97824 | -0.41779 | 0.97777 | -0.42694 | 4.7834
78 | 0.081579 | 0.020685 | -0.081562 | -0.020674 | 1.698e-05 | 1.083e-05 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.98446 | -0.29645 | 0.98424 | -0.30078 | 33.8988
79 | -0.12119 | -0.03069 | 0.12129 | 0.030754 | 0.00010022 | 6.4039e-05 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1833 | 0.98446 | -0.29645 | 0.98535 | -0.27924 | 50.3562
80 | 0.039614 | 0.010006 | -0.039479 | -0.0099202 | 0.00013529 | 8.5311e-05 | 0.059905 | 0.059905 | 0.059905 | 0.98446 | -0.29645 | 0.98079 | -0.36797 | 16.4575
81 | 0.081562 | 0.020674 | -0.081349 | -0.020538 | 0.00021259 | 0.00013559 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.98424 | -0.30078 | 0.98144 | -0.35517 | 33.8989
82 | -0.12129 | -0.030754 | 0.12144 | 0.030846 | 0.00014353 | 9.1711e-05 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1833 | 0.98535 | -0.27924 | 0.98663 | -0.25466 | 50.3562
83 | 0.032907 | 0.0082732 | -0.032872 | -0.0082513 | 3.4846e-05 | 2.1832e-05 | 0.049935 | 0.049935 | 0.049935 | 0.98079 | -0.36797 | 0.97966 | -0.39017 | 13.7183
84 | 0.0055269 | 0.001385 | -0.0055243 | -0.0013845 | 2.6007e-06 | 4.3095e-07 | 0.0084031 | 0.0084035 | 0.0084035 | 0.97869 | -0.40889 | 0.97819 | -0.41877 | 2.3087
85 | 0.00081169 | 0.00020241 | -0.00081168 | -0.00020274 | 1.5248e-08 | -3.2387e-07 | 0.0012356 | 0.0012357 | 0.0012357 | 0.97723 | -0.43779 | 0.97721 | -0.43819 | 0.33948
86 | 0.04216 | 0.010627 | -0.042115 | -0.010598 | 4.4724e-05 | 2.8261e-05 | 0.064175 | 0.064175 | 0.064175 | 0.97788 | -0.42457 | 0.97675 | -0.44676 | 17.6306
87 | 0.009656 | 0.0024209 | -0.0096526 | -0.0024193 | 3.4265e-06 | 1.6625e-06 | 0.014695 | 0.014695 | 0.014695 | 0.97777 | -0.42694 | 0.97739 | -0.43439 | 4.0372
88 | 0.029219 | 0.0073358 | -0.029199 | -0.0073234 | 1.9944e-05 | 1.2424e-05 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0.97966 | -0.39017 | 0.97893 | -0.40449 | 12.194
89 | -0.0033694 | -0.00084444 | 0.0033696 | 0.00084427 | 2.7934e-07 | -1.7647e-07 | 0.0051281 | 0.005128 | 0.0051281 | 0.97768 | -0.42904 | 0.97777 | -0.4273 | 1.4088
90 | -0.0089032 | -0.0022311 | 0.0089051 | 0.002232 | 1.9077e-06 | 8.7326e-07 | 0.013549 | 0.013549 | 0.013549 | 0.97777 | -0.4273 | 0.978 | -0.42281 | 3.7223
91 | -0.002664 | -0.00066766 | 0.0026642 | 0.00066738 | 2.0061e-07 | -2.8009e-07 | 0.0040537 | 0.0040535 | 0.0040537 | 0.9779 | -0.42388 | 0.97798 | -0.42229 | 1.1136
92 | -0.0026642 | -0.00066738 | 0.0026644 | 0.00066709 | 2.106e-07 | -2.9414e-07 | 0.0040535 | 0.0040534 | 0.0040535 | 0.97798 | -0.42229 | 0.97806 | -0.42063 | 1.1136
93 | -0.09878 | -0.024894 | 0.098801 | 0.024907 | 2.0616e-05 | 1.2431e-05 | 0.15033 | 0.15033 | 0.15033 | 0.97806 | -0.42063 | 0.97829 | -0.41627 | 8.26
94 | -0.11005 | -0.027727 | 0.11006 | 0.027733 | 1.0257e-05 | 6.2584e-06 | 0.16745 | 0.16745 | 0.16745 | 0.97829 | -0.41627 | 0.97839 | -0.41432 | 9.2005
95 | 0.0076139 | 0.0019084 | -0.0076129 | -0.001908 | 9.9347e-07 | 3.9305e-07 | 0.011643 | 0.011643 | 0.011643 | 0.97311 | -0.51797 | 0.97297 | -0.52071 | 3.1986
96 | 0.019886 | 0.0049893 | -0.019876 | -0.0049829 | 1.061e-05 | 6.4014e-06 | 0.03023 | 0.03023 | 0.03023 | 0.97893 | -0.40449 | 0.97836 | -0.41569 | 8.3049
97 | 0.013485 | 0.0033811 | -0.01348 | -0.0033786 | 4.572e-06 | 2.5622e-06 | 0.02051 | 0.02051 | 0.02051 | 0.97836 | -0.41569 | 0.978 | -0.42281 | 5.6346
98 | -0.0048751 | -0.0012218 | 0.0048759 | 0.0012218 | 8.1108e-07 | 3.6762e-08 | 0.0074596 | 0.0074595 | 0.0074596 | 0.97246 | -0.53123 | 0.97264 | -0.52774 | 2.0493
99 | -0.01063 | -0.002664 | 0.010633 | 0.0026656 | 3.0896e-06 | 1.5906e-06 | 0.016263 | 0.016262 | 0.016263 | 0.97264 | -0.52774 | 0.97295 | -0.52164 | 4.4677
100 | -0.013854 | -0.0034728 | 0.013856 | 0.0034739 | 2.0421e-06 | 1.1563e-06 | 0.021188 | 0.021188 | 0.021188 | 0.97295 | -0.52164 | 0.9731 | -0.51855 | 5.8209
101 | -0.021065 | -0.0052808 | 0.021076 | 0.0052871 | 1.0414e-05 | 6.3323e-06 | 0.032212 | 0.032212 | 0.032212 | 0.9731 | -0.51855 | 0.97363 | -0.50818 | 8.8496
102 | -0.029842 | -0.007484 | 0.029866 | 0.0074993 | 2.4542e-05 | 1.5315e-05 | 0.045609 | 0.045609 | 0.045609 | 0.97363 | -0.50818 | 0.9745 | -0.49094 | 12.53
103 | -0.0026031 | -0.00065239 | 0.0026031 | 0.00065228 | 7.3093e-08 | -1.085e-07 | 0.0039647 | 0.0039647 | 0.0039647 | 0.97697 | -0.44276 | 0.977 | -0.44218 | 1.0892
104 | -0.0052053 | -0.0013044 | 0.005206 | 0.0013045 | 6.9244e-07 | 7.5194e-08 | 0.0079278 | 0.0079277 | 0.0079278 | 0.977 | -0.44218 | 0.97714 | -0.43938 | 2.178
105 | -0.00081165 | -0.00020342 | 0.00081168 | 0.00020274 | 3.2118e-08 | -6.8196e-07 | 0.001236 | 0.0012357 | 0.001236 | 0.97716 | -0.43902 | 0.97721 | -0.43819 | 0.33955
106 | 0.0079852 | 0.0020014 | -0.0079833 | -0.0020006 | 1.8978e-06 | 7.8557e-07 | 0.012157 | 0.012157 | 0.012157 | 0.97739 | -0.43439 | 0.97714 | -0.43938 | 3.3399
107 | 0.038765 | 0.0097588 | -0.03872 | -0.0097308 | 4.4313e-05 | 2.7937e-05 | 0.059071 | 0.059071 | 0.059071 | 0.97675 | -0.44676 | 0.97553 | -0.47071 | 16.2283
108 | 0.034198 | 0.0085973 | -0.034165 | -0.0085766 | 3.3e-05 | 2.0717e-05 | 0.052172 | 0.052173 | 0.052173 | 0.97553 | -0.47071 | 0.9745 | -0.49094 | 14.3331
109 | 0.0077067 | 0.0019316 | -0.007706 | -0.0019313 | 6.6485e-07 | 2.666e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.9736 | -0.50827 | 0.97351 | -0.51008 | 3.2359
110 | 0.0062465 | 0.0015655 | -0.0062456 | -0.0015653 | 8.96e-07 | 2.4345e-07 | 0.0095176 | 0.0095177 | 0.0095177 | 0.97661 | -0.44905 | 0.97646 | -0.45206 | 2.6148

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52843 | 0.13551

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020948 | 0.000525
1 | 0.014651 | 0.0036719
2 | 0.0038645 | 0.00096854
3 | 0.0022972 | 0.00057573
4 | 0.0054675 | 0.0013703
5 | 0.016761 | 0.0042007
6 | 0.0011307 | 0.00028339
7 | 0.0036067 | 0.00090392
8 | 0.016703 | 0.0041862
9 | 0.0059199 | 0.0014837
10 | 0.0046777 | 0.0011723
11 | 0.025165 | 0.0063069
12 | 0.023131 | 0.0057973
13 | 0.0087716 | 0.0021984
14 | 0.0099523 | 0.0024943
15 | 0.002279 | 0.00057118
16 | 0.0026882 | 0.00067372
17 | 0.0099311 | 0.002489
18 | 0.013339 | 0.0033431
19 | 0.0035398 | 0.00088715
20 | 0.0020398 | 0.00051122
21 | 0.0012868 | 0.0003225
22 | 0.0086272 | 0.0021622
23 | 0.0058185 | 0.0014582
24 | 0.010073 | 0.0025245
25 | 0.052743 | 0.013219
26 | 0.011023 | 0.0027627
27 | 0.0044649 | 0.001119
28 | 0.033932 | 0.0085042
29 | 0.010542 | 0.0026422
30 | 0.0078531 | 0.0019682
31 | 0.0046043 | 0.0011539
32 | 0.00113 | 0.00028321
33 | 0.0019691 | 0.0004935
34 | 0.0053524 | 0.0013414
35 | 0.0065719 | 0.0016471
36 | 0.0020968 | 0.0005255
37 | 0.0027445 | 0.00068783
38 | 0.0015146 | 0.00037959
39 | 0.0040302 | 0.0010101
40 | 0.0018528 | 0.00046434
41 | 0.0032091 | 0.00080427
42 | 0.0017849 | 0.00044734
43 | 0.0036531 | 0.00091555
44 | 0.0055243 | 0.0013845
45 | 0.0033694 | 0.00084444
46 | 0.0055335 | 0.0013868
47 | 0.002664 | 0.00066766
48 | 0.011253 | 0.0028203
49 | 0.0031227 | 0.00078263
50 | 0.0080209 | 0.0020102
51 | 0.0076129 | 0.001908
52 | 0.0093131 | 0.0023341
53 | 0.0063909 | 0.0016017
54 | 0.0045751 | 0.0011466
55 | 0.0048751 | 0.0012218
56 | 0.0057542 | 0.0014421
57 | 0.0032207 | 0.00080718
58 | 0.0072095 | 0.0018069
59 | 0.0087657 | 0.0021969
60 | 0.0026031 | 0.00065239
61 | 0.0026021 | 0.00065215
62 | 0.00081165 | 0.00020342
63 | 0.0016674 | 0.00041788
64 | 0.0027774 | 0.00069608
65 | 0.0033506 | 0.00083974
66 | 0.0045227 | 0.0011335
67 | 0.0042985 | 0.0010773
68 | 0.018895 | 0.0047355
69 | 0.007706 | 0.0019313
70 | 0.0062456 | 0.0015653

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1