## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1063-20_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1063-20_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1063-20_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1063-20_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1063-20_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1063-20_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1063-20_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1063-20_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1063-20_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1063-20_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1063-20_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1063-20_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1063-20_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1063-20_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1063-20_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1063-20_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1063-20_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1063-20_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1063-20_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1063-20_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1063-20_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1063-20_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1063-20_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1063-20_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1063-20_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1063-20_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1063-20_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1063-20_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1063-20_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1063-20_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1063-20_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1063-20_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1063-20_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1063-20_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1063-20_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1063-20_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1063-20_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1063-20_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1063-20_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1063-20_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1063-20_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1063-20_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1063-20_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1063-20_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1063-20_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1063-20_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1063-20_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1063-20_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1063-20_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1063-20_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1063-20_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1063-20_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1063-20_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1063-20_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1063-20_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1063-20_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1063-20_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1063-20_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1063-20_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1063-20_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1063-20_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1063-20_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1063-20_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1063-20_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1063-20_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1063-20_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1063-20_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1063-20_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1063-20_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1063-20_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1063-20_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1063-20_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1063-20_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1063-20_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1063-20_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1063-20_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1063-20_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1063-20_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1063-20_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1063-20_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1063-20_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1063-20_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1063-20_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1063-20_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1063-20_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1063-20_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1063-20_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1063-20_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1063-20_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1063-20_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1063-20_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1063-20_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1063-20_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1063-20_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1063-20_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1063-20_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1063-20_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1063-20_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1063-20_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1063-20_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1063-20_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_211_2_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1063-20_0_4_load_0 | 0 | 0.02382 | 0.0059698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1063-20_0_4_load_1 | 1 | 0.013806 | 0.00346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1063-20_0_4_load_3 | 3 | 0.0029263 | 0.00073341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1063-20_0_4_load_5 | 5 | 0.013805 | 0.0034598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1063-20_0_4_load_50 | 6 | 0.0029622 | 0.00074239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1063-20_0_4_load_52 | 8 | 0.0065612 | 0.0016444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1063-20_0_4_load_102 | 12 | 0.0063582 | 0.0015935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1063-20_0_4_load_33 | 14 | 0.0063043 | 0.00158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1063-20_0_4_load_6 | 16 | 0.0049999 | 0.0012531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1063-20_0_4_load_96 | 20 | 0.0030466 | 0.00076355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1063-20_0_4_load_100 | 23 | 0.0014978 | 0.00037539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1063-20_0_4_load_98 | 26 | 0.0091261 | 0.0022872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1063-20_0_4_load_81 | 29 | 0.016335 | 0.004094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1063-20_0_4_load_56 | 30 | 0.019205 | 0.0048133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1063-20_0_4_load_36 | 33 | 0.0082148 | 0.0020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1063-20_0_4_load_90 | 36 | 0.0031754 | 0.00079582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1063-20_0_4_load_71 | 38 | 0.003586 | 0.00089873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1063-20_0_4_load_101 | 39 | 0.0056795 | 0.0014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1063-20_0_4_load_43 | 41 | 0.0046447 | 0.0011641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1063-20_0_4_load_37 | 42 | 0.0063409 | 0.0015892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1063-20_0_4_load_97 | 45 | 0.013426 | 0.0033649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1063-20_0_4_load_99 | 49 | 0.009543 | 0.0023917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1063-20_0_4_load_57 | 51 | 0.016592 | 0.0041583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1063-20_0_4_load_58 | 52 | 0.0079343 | 0.0019885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1063-20_0_4_load_95 | 53 | 0.0021047 | 0.00052748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1063-20_0_4_load_70 | 54 | 0.0014985 | 0.00037557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1063-20_0_4_load_32 | 56 | 0.0014814 | 0.00037127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1063-20_0_4_load_28 | 57 | 0.0042055 | 0.001054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1063-20_0_4_load_64 | 58 | 0.0016899 | 0.00042354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1063-20_0_4_load_60 | 59 | 0.0019099 | 0.00047866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1063-20_0_4_load_88 | 60 | 0.0032279 | 0.00080898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1063-20_0_4_load_63 | 61 | 0.0035859 | 0.00089871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1063-20_0_4_load_82 | 62 | 0.015564 | 0.0039006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1063-20_0_4_load_41 | 63 | 0.0026307 | 0.00065931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1063-20_0_4_load_38 | 64 | 0.0050798 | 0.0012731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1063-20_0_4_load_44 | 65 | 0.006041 | 0.001514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1063-20_0_4_load_72 | 66 | 0.0020877 | 0.00052322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1063-20_0_4_load_59 | 67 | 0.0026766 | 0.00067083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1063-20_0_4_load_29 | 68 | 0.0019468 | 0.00048792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1063-20_0_4_load_31 | 69 | 0.0019631 | 0.000492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1063-20_0_4_load_94 | 71 | 0.0037257 | 0.00093376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1063-20_0_4_load_86 | 72 | 0.0026578 | 0.00066612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1063-20_0_4_load_35 | 73 | 0.0038299 | 0.00095987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1063-20_0_4_load_39 | 74 | 0.0020903 | 0.00052388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1063-20_0_4_load_40 | 75 | 0.0025198 | 0.00063152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1063-20_0_4_load_42 | 76 | 0.0031026 | 0.00077759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1063-20_0_4_load_49 | 78 | 0.0016809 | 0.00042128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1063-20_0_4_load_69 | 79 | 0.013345 | 0.0033447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1063-20_0_4_load_68 | 80 | 0.0016798 | 0.00042099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1063-20_0_4_load_66 | 81 | 0.0050901 | 0.0012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1063-20_0_4_load_53 | 82 | 0.0061763 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1063-20_0_4_load_54 | 83 | 0.0018988 | 0.00047587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1063-20_0_4_load_55 | 84 | 0.0017778 | 0.00044555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1063-20_0_4_load_61 | 86 | 0.0019135 | 0.00047957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1063-20_0_4_load_65 | 87 | 0.0014987 | 0.00037561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1063-20_0_4_load_75 | 89 | 0.0037195 | 0.00093219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1063-20_0_4_load_76 | 90 | 0.0064331 | 0.0016123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1063-20_0_4_load_77 | 91 | 0.0037809 | 0.00094759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1063-20_0_4_load_78 | 92 | 0.0060754 | 0.0015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1063-20_0_4_load_79 | 93 | 0.003442 | 0.00086265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1063-20_0_4_load_87 | 95 | 0.0024338 | 0.00060996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1063-20_0_4_load_83 | 96 | 0.0022455 | 0.00056277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1063-20_0_4_load_84 | 97 | 0.0029402 | 0.00073689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1063-20_0_4_load_89 | 98 | 0.0028511 | 0.00071455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1063-20_0_4_load_92 | 99 | 0.0042383 | 0.0010622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1063-20_0_4_load_93 | 100 | 0.0025633 | 0.00064242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1063-20_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0087547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1063-20_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1063-20_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1063-20_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.002392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1063-20_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.058877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1063-20_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0093451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1063-20_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.053961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1063-20_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1063-20_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.057711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1063-20_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.055418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1063-20_0_4_line_10 |  | 7 | 14 | 0.0010889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1063-20_0_4_line_11 |  | 9 | 15 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1063-20_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.059216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1063-20_0_4_line_13 |  | 10 | 37 | 0.039179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1063-20_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.016298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1063-20_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.055076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1063-20_0_4_line_16 |  | 13 | 42 | 0.0043367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1063-20_0_4_line_17 |  | 14 | 73 | 0.0069413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1063-20_0_4_line_18 |  | 15 | 62 | 0.005529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1063-20_0_4_line_19 |  | 15 | 29 | 0.022257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1063-20_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.045625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1063-20_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.032502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1063-20_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.1109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1063-20_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1063-20_0_4_line_24 |  | 19 | 26 | 0.069157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1063-20_0_4_line_25 |  | 20 | 53 | 0.037092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1063-20_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.072338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1063-20_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.031621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1063-20_0_4_line_28 |  | 22 | 30 | 0.043828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1063-20_0_4_line_29 |  | 23 | 54 | 0.00043494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1063-20_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1063-20_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.039124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1063-20_0_4_line_32 |  | 25 | 55 | 0.042479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1063-20_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.13684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1063-20_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.023676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1063-20_0_4_line_35 |  | 28 | 39 | 0.005736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1063-20_0_4_line_36 |  | 28 | 40 | 0.00248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1063-20_0_4_line_37 |  | 30 | 51 | 0.041076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1063-20_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.031822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1063-20_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1063-20_0_4_line_40 |  | 32 | 56 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1063-20_0_4_line_41 |  | 32 | 57 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1063-20_0_4_line_42 |  | 34 | 35 | 0.042113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1063-20_0_4_line_43 |  | 34 | 36 | 0.012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1063-20_0_4_line_44 |  | 35 | 58 | 0.012933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1063-20_0_4_line_45 |  | 35 | 59 | 0.00745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1063-20_0_4_line_46 |  | 36 | 60 | 0.0013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1063-20_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1063-20_0_4_line_48 |  | 38 | 61 | 0.0071632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1063-20_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.050038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1063-20_0_4_line_50 |  | 41 | 63 | 0.03472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1063-20_0_4_line_51 |  | 42 | 64 | 0.0027165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1063-20_0_4_line_52 |  | 43 | 44 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1063-20_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.03501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1063-20_0_4_line_54 |  | 44 | 65 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1063-20_0_4_line_55 |  | 45 | 46 | 0.052348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1063-20_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.046524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1063-20_0_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.18615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1063-20_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.036425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1063-20_0_4_line_59 |  | 48 | 66 | 0.086823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1063-20_0_4_line_60 |  | 50 | 51 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1063-20_0_4_line_61 |  | 50 | 52 | 0.013149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1063-20_0_4_line_62 |  | 52 | 67 | 0.024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1063-20_0_4_line_63 |  | 53 | 100 | 0.016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1063-20_0_4_line_64 |  | 54 | 88 | 0.0013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1063-20_0_4_line_65 |  | 55 | 79 | 0.0013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1063-20_0_4_line_66 |  | 55 | 77 | 0.034102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1063-20_0_4_line_67 |  | 57 | 68 | 0.00060643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1063-20_0_4_line_68 |  | 59 | 86 | 0.0057142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1063-20_0_4_line_69 |  | 60 | 98 | 0.02154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1063-20_0_4_line_70 |  | 61 | 86 | 0.017808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1063-20_0_4_line_71 |  | 63 | 74 | 0.031185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1063-20_0_4_line_72 |  | 65 | 77 | 0.024159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1063-20_0_4_line_73 |  | 66 | 85 | 0.0079544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1063-20_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1063-20_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1063-20_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1063-20_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1063-20_0_4_line_78 |  | 71 | 99 | 0.0056271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1063-20_0_4_line_79 |  | 72 | 97 | 0.00088077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1063-20_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.023222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1063-20_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.0039929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1063-20_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1063-20_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1063-20_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0064873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1063-20_0_4_line_85 |  | 81 | 87 | 0.0065831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1063-20_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0047381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1063-20_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0043011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1063-20_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.11111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1063-20_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0049274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1063-20_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1063-20_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1063-20_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1063-20_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1063-20_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.015072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1063-20_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1063-20_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1063-20_0_4_line_97 |  | 95 | 98 | 0.0028865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1063-20_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.021654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1063-20_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1063-20_0_4_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2670269.0665 | 1210522.9226 | 2670264.0703 | 1210530.1116
1 | 2670273.3779 | 1210506.3388 | 2670272.665 | 1210508.1426 | 2670275.7584 | 1210513.2934 | 2670269.0665 | 1210522.9226
2 | 2670264.0703 | 1210530.1116 | 2670258.1697 | 1210538.6021 | 2670257.6716 | 1210542.1762
3 | 2670274.3915 | 1210504.1716 | 2670274.1576 | 1210504.6691 | 2670273.3779 | 1210506.3388
4 | 2670273.3779 | 1210506.3388 | 2670218.7389 | 1210484.4048
5 | 2670264.4617 | 1210548.1663 | 2670259.8502 | 1210545.6262 | 2670257.6716 | 1210542.1762 | 2670257.6716 | 1210542.1762
6 | 2670262.5225 | 1210466.5306 | 2670257.8278 | 1210474.0801 | 2670258.592 | 1210486.6302 | 2670258.149 | 1210487.4588 | 2670256.9131 | 1210489.7902 | 2670256.3611 | 1210490.8399 | 2670255.1718 | 1210493.0828 | 2670254.5967 | 1210494.1656 | 2670254.2002 | 1210494.917 | 2670253.8039 | 1210495.6572 | 2670258.8421 | 1210497.6511 | 2670274.3915 | 1210504.1716
7 | 2670274.3915 | 1210504.1716 | 2670282.857 | 1210489.3128
8 | 2670165.1825 | 1210462.9054 | 2670218.7389 | 1210484.4048
9 | 2670313.0029 | 1210574.9038 | 2670264.4617 | 1210548.1663
10 | 2670262.5225 | 1210466.5306 | 2670263.0971 | 1210465.6057
11 | 2670165.1825 | 1210462.9054 | 2670163.9192 | 1210466.2704 | 2670163.6289 | 1210467.0452 | 2670163.0337 | 1210467.8943 | 2670160.1422 | 1210472.0629 | 2670157.5831 | 1210475.7463
12 | 2670165.1825 | 1210462.9054 | 2670165.8649 | 1210461.1012 | 2670166.0768 | 1210460.5366 | 2670167.7333 | 1210461.2121 | 2670185.0347 | 1210468.0531 | 2670196.9546 | 1210472.9964 | 2670205.819 | 1210476.6585 | 2670218.6416 | 1210481.7459
13 | 2670313.0029 | 1210574.9038 | 2670281.7375 | 1210598.6281
14 | 2670225.8931 | 1210467.4779 | 2670226.1032 | 1210468.9924 | 2670225.6533 | 1210469.7653 | 2670224.296 | 1210472.0842 | 2670223.0394 | 1210474.2374 | 2670220.6273 | 1210478.3449 | 2670219.8438 | 1210479.6921 | 2670219.107 | 1210480.9508 | 2670218.6416 | 1210481.7459
15 | 2670206.1661 | 1210443.2974 | 2670203.5402 | 1210446.8465 | 2670201.9939 | 1210461.3484 | 2670201.7283 | 1210461.9568 | 2670200.6658 | 1210464.4125 | 2670200.2203 | 1210465.4523 | 2670197.3765 | 1210472.023 | 2670196.9546 | 1210472.9964 | 2670205.819 | 1210476.6585 | 2670218.6416 | 1210481.7459
16 | 2670206.1661 | 1210443.2974 | 2670208.74 | 1210439.8071
17 | 2670266.7602 | 1210459.7096 | 2670263.0971 | 1210465.6057
18 | 2670162.152 | 1210478.8797 | 2670157.5831 | 1210475.7463
19 | 2670157.5831 | 1210475.7463 | 2670150.067 | 1210476.3472 | 2670138.1312 | 1210467.7372
20 | 2670026.8867 | 1210516.0475 | 2670032.749 | 1210514.5375 | 2670036.5122 | 1210515.0932 | 2670039.1142 | 1210518.7371 | 2670048.9426 | 1210515.3948 | 2670053.2281 | 1210514.8336 | 2670062.4767 | 1210508.4382 | 2670065.8247 | 1210504.2748
21 | 2670039.1955 | 1210546.1217 | 2670036.7018 | 1210541.0115 | 2670034.2686 | 1210534.6346 | 2670026.8867 | 1210516.0475
22 | 2669956.3325 | 1210553.7324 | 2669955.3525 | 1210551.753 | 2669975.498 | 1210542.9059 | 2669987.2428 | 1210536.8621 | 2669999.3295 | 1210529.5326 | 2670007.7074 | 1210524.1497 | 2670010.2899 | 1210522.9904 | 2670014.0947 | 1210521.2895 | 2670015.5111 | 1210524.2969 | 2670023.8972 | 1210538.9266 | 2670028.0642 | 1210543.9231 | 2670033.8541 | 1210550.5174 | 2670039.1955 | 1210546.1217
23 | 2670039.1955 | 1210546.1217 | 2670042.689 | 1210546.9855 | 2670054.5805 | 1210555.9118
24 | 2669956.3325 | 1210553.7324 | 2669958.9231 | 1210559.6553 | 2669961.9643 | 1210562.1481 | 2669967.4264 | 1210564.9472 | 2669971.5562 | 1210567.9419 | 2669976.6782 | 1210572.5159 | 2669984.1733 | 1210582.1209 | 2669996.1418 | 1210599.1052 | 2670000.9753 | 1210605.0906
25 | 2670054.5805 | 1210555.9118 | 2670084.245 | 1210578.1794
26 | 2670184.4541 | 1210686.6047 | 2670176.2419 | 1210683.7285 | 2670164.2043 | 1210679.1397 | 2670154.7472 | 1210674.8369 | 2670140.416 | 1210667.5195 | 2670128.465 | 1210660.7303 | 2670119.4197 | 1210655.0205
27 | 2670119.4197 | 1210655.0205 | 2670118.2382 | 1210656.6076 | 2670109.6995 | 1210664.6901 | 2670107.5393 | 1210667.4331 | 2670106.1308 | 1210670.2294 | 2670104.9637 | 1210674.4739 | 2670103.7747 | 1210681.2308
28 | 2670184.4541 | 1210686.6047 | 2670184.0624 | 1210687.6007 | 2670160.9074 | 1210700.3252 | 2670146.7638 | 1210708.5004
29 | 2670103.7747 | 1210681.2308 | 2670103.5592 | 1210681.6086
30 | 2670030.1493 | 1210631.0796 | 2670026.5034 | 1210633.4828 | 2670020.706 | 1210641.1306 | 2670017.7085 | 1210653.6921
31 | 2670030.1493 | 1210631.0796 | 2670011.4488 | 1210615.2614 | 2670003.0487 | 1210607.6582 | 2670000.9753 | 1210605.0906
32 | 2670053.7791 | 1210675.6291 | 2670052.8485 | 1210675.2735 | 2670026.2935 | 1210661.0753 | 2670022.276 | 1210656.9366 | 2670017.7085 | 1210653.6921
33 | 2670130.1954 | 1210449.5747 | 2670135.2023 | 1210447.132 | 2670137.1725 | 1210445.6988 | 2670142.9756 | 1210441.4754 | 2670161.1568 | 1210426.5132 | 2670182.658 | 1210408.4436 | 2670201.0924 | 1210393.2954 | 2670214.3037 | 1210383.4558 | 2670220.9341 | 1210380.6321 | 2670227.2811 | 1210379.9286 | 2670234.6403 | 1210381.0492 | 2670242.989 | 1210383.3378
34 | 2670130.1954 | 1210449.5747 | 2670127.8498 | 1210460.3205 | 2670138.1312 | 1210467.7372
35 | 2670242.989 | 1210383.3378 | 2670240.7909 | 1210388.6374
36 | 2670242.989 | 1210383.3378 | 2670243.9433 | 1210381.0476
37 | 2670146.7638 | 1210708.5004 | 2670127.5217 | 1210719.6226 | 2670120.8459 | 1210737.2515
38 | 2670135.3237 | 1210526.6497 | 2670149.261 | 1210536.4751 | 2670161.7528 | 1210544.4714
39 | 2670135.3237 | 1210526.6497 | 2670133.2834 | 1210528.8826 | 2670127.1599 | 1210523.5184 | 2670126.3883 | 1210522.7966
40 | 2670177.5058 | 1210551.7723 | 2670161.7528 | 1210544.4714
41 | 2670161.7528 | 1210544.4714 | 2670151.3321 | 1210561.5664
42 | 2670215.9609 | 1210659.7363 | 2670224.2236 | 1210643.479 | 2670234.9927 | 1210626.7175 | 2670235.2522 | 1210622.7514
43 | 2670215.9609 | 1210659.7363 | 2670205.3141 | 1210653.378
44 | 2670235.2522 | 1210622.7514 | 2670230.0045 | 1210626.2807 | 2670227.1916 | 1210626.3588 | 2670223.7065 | 1210624.7835
45 | 2670235.2522 | 1210622.7514 | 2670238.9129 | 1210618.4473 | 2670239.8534 | 1210616.913
46 | 2670204.1435 | 1210652.6789 | 2670205.3141 | 1210653.378
47 | 2670281.7375 | 1210598.6281 | 2670276.3052 | 1210595.8957 | 2670270.2361 | 1210592.3776 | 2670266.5706 | 1210591.9231 | 2670264.1213 | 1210592.0943 | 2670260.844 | 1210593.5233 | 2670260.1415 | 1210594.5933
48 | 2670256.175 | 1210600.5579 | 2670256.8591 | 1210599.5357 | 2670258.3521 | 1210597.3186 | 2670260.1415 | 1210594.5933
49 | 2670243.9433 | 1210381.0476 | 2670248.356 | 1210381.9556 | 2670271.0734 | 1210390.3616 | 2670290.2878 | 1210399.5765
50 | 2670321.594 | 1210414.5905 | 2670290.2878 | 1210399.5765
51 | 2670210.3523 | 1210437.6209 | 2670208.74 | 1210439.8071
52 | 2670020.4364 | 1210691.2809 | 2670023.5302 | 1210692.5291 | 2670030.7796 | 1210693.259
53 | 2670020.4364 | 1210691.2809 | 2670019.7708 | 1210691.0063 | 2669991.0301 | 1210672.3032
54 | 2670030.7796 | 1210693.259 | 2670035.2896 | 1210694.2793 | 2670043.3454 | 1210697.5314
55 | 2669940.2682 | 1210662.4006 | 2669961.9522 | 1210662.9551 | 2669969.6033 | 1210664.4346 | 2669989.8275 | 1210671.5206 | 2669991.0301 | 1210672.3032
56 | 2669934.5314 | 1210618.873 | 2669937.0305 | 1210629.3532 | 2669937.1647 | 1210638.0046 | 2669935.7155 | 1210645.5701 | 2669933.2195 | 1210651.0332 | 2669937.3581 | 1210657.1521 | 2669940.2682 | 1210662.4006
57 | 2669768.7968 | 1210674.0341 | 2669778.55 | 1210667.9888 | 2669789.2346 | 1210663.5332 | 2669801.6948 | 1210660.6104 | 2669816.7514 | 1210658.5853 | 2669846.526 | 1210658.7894 | 2669904.2815 | 1210664.3913 | 2669914.7998 | 1210663.7586 | 2669924.3069 | 1210660.5569 | 2669931.5112 | 1210654.771 | 2669933.2195 | 1210651.0332 | 2669937.3581 | 1210657.1521 | 2669940.2682 | 1210662.4006
58 | 2669934.5314 | 1210618.873 | 2669962.4098 | 1210624.5922 | 2669970.0366 | 1210626.8904
59 | 2669768.7968 | 1210674.0341 | 2669768.2041 | 1210681.1761 | 2669770.9892 | 1210688.6688 | 2669787.147 | 1210704.2452 | 2669806.0144 | 1210722.7107 | 2669811.1322 | 1210728.9411 | 2669815.4112 | 1210743.0635
60 | 2670114.9721 | 1210752.7625 | 2670120.8459 | 1210737.2515
61 | 2670114.9721 | 1210752.7625 | 2670102.6228 | 1210748.2458
62 | 2670079.2615 | 1210739.7015 | 2670102.6228 | 1210748.2458
63 | 2670097.4339 | 1210587.4315 | 2670091.937 | 1210583.9534 | 2670084.245 | 1210578.1794
64 | 2670102.9055 | 1210682.7549 | 2670103.5592 | 1210681.6086
65 | 2670053.7791 | 1210675.6291 | 2670055.0307 | 1210676.1074
66 | 2670053.7791 | 1210675.6291 | 2670053.6576 | 1210678.2071 | 2670054.1236 | 1210679.947 | 2670055.1688 | 1210681.5491 | 2670055.811 | 1210681.868 | 2670057.4203 | 1210682.6763 | 2670062.2971 | 1210683.534 | 2670064.4623 | 1210684.8936 | 2670065.5028 | 1210686.896 | 2670065.2989 | 1210689.3729 | 2670064.0634 | 1210692.3269 | 2670063.4396 | 1210696.2554 | 2670064.3073 | 1210698.0889 | 2670066.7349 | 1210701.0526
67 | 2670151.0164 | 1210562.0842 | 2670151.3321 | 1210561.5664
68 | 2670239.8534 | 1210616.913 | 2670242.6479 | 1210612.3542 | 2670242.8835 | 1210612.0727
69 | 2670204.1435 | 1210652.6789 | 2670185.6506 | 1210641.6349
70 | 2670256.175 | 1210600.5579 | 2670255.2423 | 1210601.9515 | 2670252.619 | 1210604.6334 | 2670245.238 | 1210609.2605 | 2670242.8835 | 1210612.0727
71 | 2670321.594 | 1210414.5905 | 2670323.7881 | 1210415.6427 | 2670334.9809 | 1210421.0113 | 2670349.715 | 1210428.0703
72 | 2670066.7349 | 1210701.0526 | 2670061.9961 | 1210702.042 | 2670056.535 | 1210701.7555 | 2670043.3454 | 1210697.5314
73 | 2669817.7178 | 1210750.6761 | 2669815.4112 | 1210743.0635
74 | 2670145.7385 | 1210576.8921 | 2670145.6617 | 1210573.0334 | 2670145.8117 | 1210570.6225 | 2670151.0164 | 1210562.0842
75 | 2670130.2682 | 1210608.2077 | 2670144.912 | 1210583.7868 | 2670145.8145 | 1210580.7177 | 2670145.7385 | 1210576.8921
76 | 2670130.2682 | 1210608.2077 | 2670119.2572 | 1210601.2404
77 | 2670130.2682 | 1210608.2077 | 2670143.8412 | 1210616.427
78 | 2670114.5021 | 1210598.2316 | 2670119.2572 | 1210601.2404
79 | 2670143.8412 | 1210616.427 | 2670144.5946 | 1210616.8832
80 | 2670370.6579 | 1210438.1039 | 2670349.715 | 1210428.0703
81 | 2670370.6579 | 1210438.1039 | 2670374.2589 | 1210439.8291
82 | 2670066.7349 | 1210701.0526 | 2670073.6602 | 1210699.6108 | 2670080.4145 | 1210697.4724
83 | 2670090.0263 | 1210694.4294 | 2670080.4145 | 1210697.4724
84 | 2670095.8776 | 1210691.6334 | 2670095.8776 | 1210691.6334 | 2670090.2519 | 1210694.3579 | 2670090.0263 | 1210694.4294
85 | 2670100.4645 | 1210687.0351 | 2670099.561 | 1210688.6192 | 2670095.8776 | 1210691.6334
86 | 2669901.519 | 1210786.8657 | 2669897.6752 | 1210785.1669 | 2669897.1785 | 1210784.9666
87 | 2669893.1896 | 1210783.3577 | 2669897.1785 | 1210784.9666
88 | 2669817.7178 | 1210750.6761 | 2669825.6997 | 1210768.6807 | 2669828.5361 | 1210788.0149 | 2669833.046 | 1210795.5279 | 2669844.123 | 1210797.1363 | 2669866.4205 | 1210790.6933 | 2669882.5248 | 1210782.8992 | 2669886.1579 | 1210782.2191 | 2669893.1896 | 1210783.3577 | 2669893.1896 | 1210783.3577
89 | 2670102.9055 | 1210682.7549 | 2670100.4645 | 1210687.0351
90 | 2670195.2022 | 1210588.915 | 2670200.0598 | 1210579.3411
91 | 2670195.2022 | 1210588.915 | 2670189.3653 | 1210600.419
92 | 2670209.4569 | 1210560.8204 | 2670200.0598 | 1210579.3411
93 | 2670179.2721 | 1210620.3117 | 2670189.3653 | 1210600.419
94 | 2670172.4523 | 1210633.7528 | 2670179.2721 | 1210620.3117
95 | 2670172.4523 | 1210633.7528 | 2670183.1724 | 1210640.1549
96 | 2670172.4523 | 1210633.7528 | 2670163.1174 | 1210628.0999
97 | 2670185.6506 | 1210641.6349 | 2670183.1724 | 1210640.1549
98 | 2670163.1174 | 1210628.0999 | 2670144.5946 | 1210616.8832
99 | 2670114.5021 | 1210598.2316 | 2670097.4339 | 1210587.4315

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670269.0665 | 1210522.9226
1 | 2670264.0703 | 1210530.1116
2 | 2670273.3779 | 1210506.3388
3 | 2670257.6716 | 1210542.1762
4 | 2670274.3915 | 1210504.1716
5 | 2670218.7389 | 1210484.4048
6 | 2670264.4617 | 1210548.1663
7 | 2670262.5225 | 1210466.5306
8 | 2670282.857 | 1210489.3128
9 | 2670165.1825 | 1210462.9054
10 | 2670313.0029 | 1210574.9038
11 | 2670218.6416 | 1210481.7459
12 | 2670225.8931 | 1210467.4779
13 | 2670206.1661 | 1210443.2974
14 | 2670263.0971 | 1210465.6057
15 | 2670157.5831 | 1210475.7463
16 | 2670065.8247 | 1210504.2748
17 | 2670026.8867 | 1210516.0475
18 | 2670039.1955 | 1210546.1217
19 | 2669956.3325 | 1210553.7324
20 | 2670054.5805 | 1210555.9118
21 | 2670119.4197 | 1210655.0205
22 | 2670184.4541 | 1210686.6047
23 | 2670103.7747 | 1210681.2308
24 | 2670030.1493 | 1210631.0796
25 | 2670017.7085 | 1210653.6921
26 | 2670000.9753 | 1210605.0906
27 | 2670130.1954 | 1210449.5747
28 | 2670242.989 | 1210383.3378
29 | 2670138.1312 | 1210467.7372
30 | 2670146.7638 | 1210708.5004
31 | 2670135.3237 | 1210526.6497
32 | 2670161.7528 | 1210544.4714
33 | 2670126.3883 | 1210522.7966
34 | 2670215.9609 | 1210659.7363
35 | 2670235.2522 | 1210622.7514
36 | 2670205.3141 | 1210653.378
37 | 2670281.7375 | 1210598.6281
38 | 2670260.1415 | 1210594.5933
39 | 2670240.7909 | 1210388.6374
40 | 2670243.9433 | 1210381.0476
41 | 2670290.2878 | 1210399.5765
42 | 2670208.74 | 1210439.8071
43 | 2670020.4364 | 1210691.2809
44 | 2670030.7796 | 1210693.2591
45 | 2669991.0301 | 1210672.3032
46 | 2669940.2682 | 1210662.4006
47 | 2669934.5314 | 1210618.873
48 | 2669768.7968 | 1210674.0341
49 | 2669970.0366 | 1210626.8904
50 | 2670114.9721 | 1210752.7625
51 | 2670120.8459 | 1210737.2515
52 | 2670102.6228 | 1210748.2458
53 | 2670084.245 | 1210578.1794
54 | 2670103.5592 | 1210681.6086
55 | 2670053.7791 | 1210675.6291
56 | 2670177.5058 | 1210551.7723
57 | 2670151.3321 | 1210561.5664
58 | 2670223.7065 | 1210624.7835
59 | 2670239.8534 | 1210616.913
60 | 2670204.1435 | 1210652.6789
61 | 2670256.175 | 1210600.5579
62 | 2670162.152 | 1210478.8797
63 | 2670321.594 | 1210414.5905
64 | 2670210.3523 | 1210437.6209
65 | 2670043.3454 | 1210697.5314
66 | 2669815.4112 | 1210743.0635
67 | 2670079.2615 | 1210739.7015
68 | 2670151.0164 | 1210562.0842
69 | 2670145.7385 | 1210576.8921
70 | 2670130.2682 | 1210608.2077
71 | 2670119.2572 | 1210601.2404
72 | 2670143.8412 | 1210616.427
73 | 2670266.7602 | 1210459.7096
74 | 2670349.715 | 1210428.0703
75 | 2670370.6579 | 1210438.1039
76 | 2670374.2589 | 1210439.8291
77 | 2670066.7349 | 1210701.0526
78 | 2670080.4145 | 1210697.4724
79 | 2670055.0307 | 1210676.1074
80 | 2670090.0263 | 1210694.4294
81 | 2670095.8776 | 1210691.6334
82 | 2669901.519 | 1210786.8657
83 | 2669897.1785 | 1210784.9666
84 | 2669893.1896 | 1210783.3577
85 | 2669817.7178 | 1210750.6761
86 | 2670242.8835 | 1210612.0727
87 | 2670100.4645 | 1210687.0351
88 | 2670102.9055 | 1210682.7549
89 | 2670195.2022 | 1210588.915
90 | 2670200.0598 | 1210579.3411
91 | 2670189.3653 | 1210600.419
92 | 2670209.4569 | 1210560.8204
93 | 2670179.2721 | 1210620.3117
94 | 2670172.4523 | 1210633.7528
95 | 2670183.1724 | 1210640.1549
96 | 2670163.1174 | 1210628.0999
97 | 2670144.5946 | 1210616.8832
98 | 2670185.6506 | 1210641.6349
99 | 2670114.5021 | 1210598.2316
100 | 2670097.4339 | 1210587.4315
101 | 2670130.2682 | 1210608.2077

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9802 | -0.3795 | 0.02382 | 0.0059698
1 | 0.98054 | -0.3729 | 0.013806 | 0.00346
2 | 0.97959 | -0.39151 | 0 | 0
3 | 0.98114 | -0.36123 | 0.0029263 | 0.00073341
4 | 0.97955 | -0.39223 | 0 | 0
5 | 0.97805 | -0.42156 | 0.013805 | 0.0034598
6 | 0.98155 | -0.35326 | 0.0029622 | 0.00074239
7 | 0.97905 | -0.40217 | 0 | 0
8 | 0.97945 | -0.39427 | 0.0065612 | 0.0016444
9 | 0.97616 | -0.45862 | 0 | 0
10 | 0.98403 | -0.30513 | 0 | 0
11 | 0.97518 | -0.4779 | 0 | 0
12 | 0.97509 | -0.4798 | 0.0063582 | 0.0015935
13 | 0.9746 | -0.48944 | 0 | 0
14 | 0.97904 | -0.40237 | 0.0063043 | 0.00158
15 | 0.9758 | -0.46584 | 0 | 0
16 | 0.99131 | -0.16484 | 0.0049999 | 0.0012531
17 | 0.99152 | -0.1608 | 0 | 0
18 | 0.99167 | -0.15792 | 0 | 0
19 | 0.98744 | -0.23874 | 0 | 0
20 | 0.9924 | -0.14398 | 0.0030466 | 0.00076355
21 | 0.97849 | -0.41251 | 0 | 0
22 | 0.97536 | -0.47383 | 0 | 0
23 | 0.97917 | -0.39916 | 0.0014978 | 0.00037539
24 | 0.98343 | -0.31617 | 0 | 0
25 | 0.98249 | -0.33453 | 0 | 0
26 | 0.98481 | -0.28949 | 0.0091261 | 0.0022872
27 | 0.97457 | -0.48992 | 0 | 0
28 | 0.97193 | -0.54197 | 0 | 0
29 | 0.97503 | -0.48094 | 0.016335 | 0.004094
30 | 0.97346 | -0.51117 | 0.019205 | 0.0048133
31 | 0.99935 | -0.012593 | 0 | 0
32 | 0.99958 | -0.008031 | 0 | 0
33 | 0.99925 | -0.014345 | 0.0082148 | 0.0020588
34 | 0.99069 | -0.17671 | 0 | 0
35 | 0.98865 | -0.21596 | 0 | 0
36 | 0.9913 | -0.16519 | 0.0031754 | 0.00079582
37 | 0.98578 | -0.27124 | 0 | 0
38 | 0.98685 | -0.25046 | 0.003586 | 0.00089873
39 | 0.9719 | -0.54258 | 0.0056795 | 0.0014234
40 | 0.9719 | -0.54266 | 0 | 0
41 | 0.9712 | -0.55651 | 0.0046447 | 0.0011641
42 | 0.97455 | -0.49035 | 0.0063409 | 0.0015892
43 | 0.97823 | -0.4175 | 0 | 0
44 | 0.97858 | -0.41076 | 0 | 0
45 | 0.9771 | -0.4398 | 0.013426 | 0.0033649
46 | 0.97605 | -0.46037 | 0 | 0
47 | 0.97564 | -0.4685 | 0 | 0
48 | 0.97398 | -0.50115 | 0 | 0
49 | 0.97531 | -0.47486 | 0.009543 | 0.0023917
50 | 0.97225 | -0.53499 | 0 | 0
51 | 0.97242 | -0.53174 | 0.016592 | 0.0041583
52 | 0.97212 | -0.53756 | 0.0079343 | 0.0019885
53 | 0.9939 | -0.11538 | 0.0021047 | 0.00052748
54 | 0.97918 | -0.39903 | 0.0014985 | 0.00037557
55 | 0.98099 | -0.36364 | 0 | 0
56 | 0.99956 | -0.0084787 | 0.0014814 | 0.00037127
57 | 0.99976 | -0.0046445 | 0.0042055 | 0.001054
58 | 0.98863 | -0.21635 | 0.0016899 | 0.00042354
59 | 0.98829 | -0.22284 | 0.0019099 | 0.00047866
60 | 0.99136 | -0.1639 | 0.0032279 | 0.00080898
61 | 0.98718 | -0.24414 | 0.0035859 | 0.00089871
62 | 0.97572 | -0.46742 | 0.015564 | 0.0039006
63 | 0.97086 | -0.56315 | 0.0026307 | 0.00065931
64 | 0.97454 | -0.4906 | 0.0050798 | 0.0012731
65 | 0.97901 | -0.40231 | 0.006041 | 0.001514
66 | 0.97301 | -0.52023 | 0.0020877 | 0.00052322
67 | 0.97206 | -0.53879 | 0.0026766 | 0.00067083
68 | 0.99977 | -0.0044975 | 0.0019468 | 0.00048792
69 | 1 | 0 | -0.36741 | -0.094112
70 | 0.99623 | -0.071141 | 0 | 0
71 | 0.99565 | -0.082095 | 0.0037257 | 0.00093376
72 | 0.99525 | -0.089745 | 0.0026578 | 0.00066612
73 | 0.97901 | -0.40286 | 0.0038299 | 0.00095987
74 | 0.97064 | -0.5676 | 0.0020903 | 0.00052388
75 | 0.97051 | -0.57002 | 0.0025198 | 0.00063152
76 | 0.9705 | -0.57025 | 0.0031026 | 0.00077759
77 | 0.97993 | -0.38432 | 0 | 0
78 | 0.97967 | -0.38941 | 0.0016809 | 0.00042128
79 | 0.98097 | -0.36397 | 0.013345 | 0.0033447
80 | 0.97949 | -0.39293 | 0.0016798 | 0.00042099
81 | 0.97938 | -0.39513 | 0.0050901 | 0.0012757
82 | 0.97186 | -0.54304 | 0.0061763 | 0.0015479
83 | 0.97188 | -0.5425 | 0.0018988 | 0.00047587
84 | 0.97192 | -0.54185 | 0.0017778 | 0.00044555
85 | 0.97294 | -0.52167 | 0 | 0
86 | 0.98802 | -0.22806 | 0.0019135 | 0.00047957
87 | 0.97927 | -0.39716 | 0.0014987 | 0.00037561
88 | 0.9792 | -0.39864 | 0 | 0
89 | 0.99233 | -0.1457 | 0.0037195 | 0.00093219
90 | 0.99221 | -0.14807 | 0.0064331 | 0.0016123
91 | 0.99252 | -0.14199 | 0.0037809 | 0.00094759
92 | 0.99209 | -0.15031 | 0.0060754 | 0.0015226
93 | 0.99293 | -0.1341 | 0.003442 | 0.00086265
94 | 0.99325 | -0.12785 | 0 | 0
95 | 0.9926 | -0.14027 | 0.0024338 | 0.00060996
96 | 0.9939 | -0.1155 | 0.0022455 | 0.00056277
97 | 0.9952 | -0.090765 | 0.0029402 | 0.00073689
98 | 0.99245 | -0.1431 | 0.0028511 | 0.00071455
99 | 0.99541 | -0.086707 | 0.0042383 | 0.0010622
100 | 0.99456 | -0.10278 | 0.0025633 | 0.00064242
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12512 | -0.031525 | 0.12516 | 0.03155 | 3.9507e-05 | 2.4953e-05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.9802 | -0.3795 | 0.98054 | -0.3729 | 17.3996
1 | 0.1013 | 0.025555 | -0.10124 | -0.025519 | 5.8206e-05 | 3.6508e-05 | 0.15384 | 0.15384 | 0.15384 | 0.9802 | -0.3795 | 0.97959 | -0.39151 | 14.0883
2 | -0.13897 | -0.03501 | 0.13904 | 0.035059 | 7.7589e-05 | 4.9129e-05 | 0.21095 | 0.21095 | 0.21095 | 0.98054 | -0.3729 | 0.98114 | -0.36123 | 19.3181
3 | 0.016702 | 0.0041872 | -0.016701 | -0.0041869 | 5.7737e-07 | 3.394e-07 | 0.025371 | 0.025371 | 0.025371 | 0.97959 | -0.39151 | 0.97955 | -0.39223 | 6.9699
4 | 0.084543 | 0.021331 | -0.084421 | -0.021256 | 0.00012147 | 7.5524e-05 | 0.12847 | 0.12847 | 0.12847 | 0.97959 | -0.39151 | 0.97805 | -0.42156 | 11.765
5 | -0.14197 | -0.035792 | 0.14203 | 0.035827 | 5.4194e-05 | 3.433e-05 | 0.21539 | 0.21539 | 0.21539 | 0.98114 | -0.36123 | 0.98155 | -0.35326 | 19.7245
6 | 0.010139 | 0.0025423 | -0.010134 | -0.0025399 | 4.8008e-06 | 2.3936e-06 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.97955 | -0.39223 | 0.97905 | -0.40217 | 4.2316
7 | 0.0065618 | 0.0016446 | -0.0065612 | -0.0016444 | 6.3719e-07 | 1.9255e-07 | 0.0099679 | 0.009968 | 0.009968 | 0.97955 | -0.39223 | 0.97945 | -0.39427 | 2.7385
8 | 0.070617 | 0.017796 | -0.070492 | -0.017718 | 0.00012498 | 7.8543e-05 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.97805 | -0.42156 | 0.97616 | -0.45862 | 14.7627
9 | -0.14499 | -0.036569 | 0.14532 | 0.036781 | 0.00033492 | 0.00021224 | 0.21988 | 0.21988 | 0.21988 | 0.98155 | -0.35326 | 0.98403 | -0.30513 | 20.1357
10 | 0.010134 | 0.0025399 | -0.010134 | -0.0025399 | 9.688e-08 | 4.831e-08 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.97905 | -0.40217 | 0.97904 | -0.40237 | 4.2316
11 | 0.052689 | 0.013248 | -0.052671 | -0.013237 | 1.8159e-05 | 1.1247e-05 | 0.080332 | 0.080332 | 0.080332 | 0.97616 | -0.45862 | 0.9758 | -0.46584 | 11.0346
12 | 0.017803 | 0.0044693 | -0.017786 | -0.0044596 | 1.6357e-05 | 9.7289e-06 | 0.02714 | 0.02714 | 0.02714 | 0.97616 | -0.45862 | 0.97518 | -0.4779 | 7.4562
13 | -0.14532 | -0.036781 | 0.14556 | 0.036931 | 0.00023678 | 0.00015004 | 0.21988 | 0.21988 | 0.21988 | 0.98403 | -0.30513 | 0.98578 | -0.27124 | 20.1357
14 | 0.0063588 | 0.0015937 | -0.0063582 | -0.0015935 | 5.7539e-07 | 1.6493e-07 | 0.0097028 | 0.0097029 | 0.0097029 | 0.97518 | -0.4779 | 0.97509 | -0.4798 | 2.6656
15 | 0.011427 | 0.0028659 | -0.011421 | -0.0028626 | 6.2803e-06 | 3.3327e-06 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438 | 0.97518 | -0.4779 | 0.9746 | -0.48944 | 4.7906
16 | 0.011421 | 0.0028626 | -0.011421 | -0.0028623 | 4.9452e-07 | 2.6245e-07 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438 | 0.9746 | -0.48944 | 0.97455 | -0.49035 | 4.7907
17 | 0.00383 | 0.00095984 | -0.0038299 | -0.00095987 | 8.8205e-08 | -3.0834e-08 | 0.0058211 | 0.0058212 | 0.0058212 | 0.97904 | -0.40237 | 0.97901 | -0.40286 | 1.5992
18 | 0.015565 | 0.0039013 | -0.015564 | -0.0039006 | 1.1681e-06 | 6.7851e-07 | 0.023735 | 0.023735 | 0.023735 | 0.9758 | -0.46584 | 0.97572 | -0.46742 | 6.5207
19 | 0.037106 | 0.0093357 | -0.037079 | -0.0093188 | 2.6735e-05 | 1.6833e-05 | 0.056597 | 0.056597 | 0.056597 | 0.9758 | -0.46584 | 0.97503 | -0.48094 | 15.5486
20 | -0.0049999 | -0.0012531 | 0.0050008 | 0.0012531 | 9.637e-07 | 2.8429e-08 | 0.0075051 | 0.0075049 | 0.0075051 | 0.99131 | -0.16484 | 0.99152 | -0.1608 | 2.0618
21 | -0.0050008 | -0.0012531 | 0.0050015 | 0.0012531 | 6.8647e-07 | 2.008e-08 | 0.0075049 | 0.0075048 | 0.0075049 | 0.99152 | -0.1608 | 0.99167 | -0.15792 | 2.0618
22 | 0.12456 | 0.031888 | -0.12408 | -0.031582 | 0.00048552 | 0.00030646 | 0.18715 | 0.18715 | 0.18715 | 0.99167 | -0.15792 | 0.98744 | -0.23874 | 17.1382
23 | -0.12956 | -0.033141 | 0.12965 | 0.033197 | 8.7466e-05 | 5.5263e-05 | 0.19465 | 0.19465 | 0.19465 | 0.99167 | -0.15792 | 0.9924 | -0.14398 | 17.8253
24 | 0.12408 | 0.031582 | -0.12377 | -0.031391 | 0.00030278 | 0.00019113 | 0.18715 | 0.18715 | 0.18715 | 0.98744 | -0.23874 | 0.98481 | -0.28949 | 17.1382
25 | -0.1327 | -0.03396 | 0.13288 | 0.034077 | 0.00018402 | 0.00011633 | 0.19922 | 0.19922 | 0.19922 | 0.9924 | -0.14398 | 0.9939 | -0.11538 | 18.2436
26 | 0.046657 | 0.011788 | -0.046521 | -0.011701 | 0.0001367 | 8.6581e-05 | 0.070988 | 0.070988 | 0.070988 | 0.97849 | -0.41251 | 0.97536 | -0.47383 | 19.5022
27 | -0.046657 | -0.011788 | 0.046687 | 0.011806 | 2.9877e-05 | 1.8327e-05 | 0.070988 | 0.070987 | 0.070988 | 0.97849 | -0.41251 | 0.97917 | -0.39916 | 9.751
28 | 0.046521 | 0.011701 | -0.046438 | -0.011649 | 8.2822e-05 | 5.246e-05 | 0.070988 | 0.070988 | 0.070988 | 0.97536 | -0.47383 | 0.97346 | -0.51117 | 19.5022
29 | -0.048185 | -0.012182 | 0.048185 | 0.012182 | 2.9182e-07 | 1.7035e-07 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0.97917 | -0.39916 | 0.97918 | -0.39903 | 6.7091
30 | 0.1145 | 0.029011 | -0.1144 | -0.028947 | 0.00010091 | 6.3561e-05 | 0.17336 | 0.17336 | 0.17336 | 0.98343 | -0.31617 | 0.98249 | -0.33453 | 15.8756
31 | -0.1145 | -0.029011 | 0.11465 | 0.029103 | 0.00014698 | 9.2574e-05 | 0.17336 | 0.17336 | 0.17336 | 0.98343 | -0.31617 | 0.98481 | -0.28949 | 15.8756
32 | 0.1144 | 0.028947 | -0.11424 | -0.028847 | 0.00015958 | 0.00010052 | 0.17336 | 0.17336 | 0.17336 | 0.98249 | -0.33453 | 0.98099 | -0.36364 | 15.8756
33 | 0.020735 | 0.0052195 | -0.020684 | -0.0051883 | 5.1463e-05 | 3.1236e-05 | 0.031668 | 0.031668 | 0.031668 | 0.97457 | -0.48992 | 0.97193 | -0.54197 | 8.7001
34 | -0.020735 | -0.0052195 | 0.020744 | 0.0052249 | 8.9038e-06 | 5.4032e-06 | 0.031668 | 0.031668 | 0.031668 | 0.97457 | -0.48992 | 0.97503 | -0.48094 | 8.6999
35 | 0.0056797 | 0.0014235 | -0.0056795 | -0.0014234 | 1.6264e-07 | 3.3008e-08 | 0.0086956 | 0.0086956 | 0.0086956 | 0.97193 | -0.54197 | 0.9719 | -0.54258 | 2.3889
36 | 0.015004 | 0.0037648 | -0.015004 | -0.0037645 | 4.908e-07 | 2.8338e-07 | 0.022973 | 0.022973 | 0.022973 | 0.97193 | -0.54197 | 0.9719 | -0.54266 | 6.3112
37 | 0.027232 | 0.0068355 | -0.027206 | -0.0068189 | 2.6696e-05 | 1.6575e-05 | 0.041631 | 0.041631 | 0.041631 | 0.97346 | -0.51117 | 0.97242 | -0.53174 | 11.4371
38 | -0.0082155 | -0.0020591 | 0.0082173 | 0.0020598 | 1.7857e-06 | 7.2581e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.99935 | -0.012593 | 0.99958 | -0.008031 | 3.3607
39 | 0.0082155 | 0.0020591 | -0.0082148 | -0.0020588 | 6.8586e-07 | 2.7883e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.99935 | -0.012593 | 0.99925 | -0.014345 | 3.3607
40 | 0.0014814 | 0.00037106 | -0.0014814 | -0.00037127 | 3.1587e-08 | -2.0683e-07 | 0.0022052 | 0.0022053 | 0.0022053 | 0.99958 | -0.008031 | 0.99956 | -0.0084787 | 0.60585
41 | -0.0096987 | -0.0024309 | 0.0097003 | 0.0024316 | 1.565e-06 | 7.3912e-07 | 0.014438 | 0.014438 | 0.014438 | 0.99958 | -0.008031 | 0.99976 | -0.0046445 | 3.9665
42 | 0.15895 | 0.040555 | -0.15865 | -0.040364 | 0.00030067 | 0.00019081 | 0.23899 | 0.23899 | 0.23899 | 0.99069 | -0.17671 | 0.98865 | -0.21596 | 21.8858
43 | -0.15895 | -0.040555 | 0.15903 | 0.040611 | 8.8538e-05 | 5.6185e-05 | 0.23899 | 0.23899 | 0.23899 | 0.99069 | -0.17671 | 0.9913 | -0.16519 | 21.8858
44 | 0.00169 | 0.00042339 | -0.0016899 | -0.00042354 | 3.1377e-08 | -1.4576e-07 | 0.0025435 | 0.0025436 | 0.0025436 | 0.98865 | -0.21596 | 0.98863 | -0.21635 | 0.69879
45 | 0.15696 | 0.039941 | -0.1569 | -0.039908 | 5.2065e-05 | 3.3035e-05 | 0.23645 | 0.23645 | 0.23645 | 0.98865 | -0.21596 | 0.98829 | -0.22284 | 21.6529
46 | -0.16221 | -0.041407 | 0.16222 | 0.041414 | 1.0127e-05 | 6.4286e-06 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.9913 | -0.16519 | 0.99136 | -0.1639 | 22.3222
47 | -0.14556 | -0.036931 | 0.1457 | 0.037024 | 0.00014565 | 9.2291e-05 | 0.21988 | 0.21988 | 0.21988 | 0.98578 | -0.27124 | 0.98685 | -0.25046 | 20.1356
48 | -0.14929 | -0.037922 | 0.14934 | 0.037951 | 4.5445e-05 | 2.881e-05 | 0.22529 | 0.22529 | 0.22529 | 0.98685 | -0.25046 | 0.98718 | -0.24414 | 20.6307
49 | 0.015004 | 0.0037645 | -0.014994 | -0.0037588 | 9.9028e-06 | 5.7181e-06 | 0.022973 | 0.022973 | 0.022973 | 0.9719 | -0.54266 | 0.9712 | -0.55651 | 6.3112
50 | 0.010349 | 0.0025947 | -0.010346 | -0.0025931 | 3.2737e-06 | 1.6657e-06 | 0.015857 | 0.015857 | 0.015857 | 0.9712 | -0.55651 | 0.97086 | -0.56315 | 4.3562
51 | 0.0050798 | 0.0012731 | -0.0050798 | -0.0012731 | 6.1283e-08 | 5.3741e-09 | 0.0077562 | 0.0077563 | 0.0077563 | 0.97455 | -0.49035 | 0.97454 | -0.4906 | 2.1308
52 | -0.035019 | -0.0088123 | 0.035031 | 0.0088194 | 1.1277e-05 | 7.0844e-06 | 0.053281 | 0.053281 | 0.053281 | 0.97823 | -0.4175 | 0.97858 | -0.41076 | 14.6378
53 | 0.035019 | 0.0088123 | -0.034982 | -0.0087889 | 3.7272e-05 | 2.3415e-05 | 0.053281 | 0.053282 | 0.053282 | 0.97823 | -0.4175 | 0.9771 | -0.4398 | 14.6378
54 | -0.035031 | -0.0088194 | 0.035045 | 0.0088283 | 1.4171e-05 | 8.9023e-06 | 0.053281 | 0.053281 | 0.053281 | 0.97858 | -0.41076 | 0.97901 | -0.40231 | 14.6378
55 | 0.021556 | 0.005424 | -0.021535 | -0.0054111 | 2.1165e-05 | 1.2891e-05 | 0.032835 | 0.032836 | 0.032836 | 0.9771 | -0.4398 | 0.97605 | -0.46037 | 9.0208
56 | 0.0095496 | 0.0023949 | -0.0095459 | -0.0023931 | 3.6982e-06 | 1.7856e-06 | 0.014559 | 0.014559 | 0.014559 | 0.97605 | -0.46037 | 0.97564 | -0.4685 | 3.9998
57 | 0.011985 | 0.0030162 | -0.011962 | -0.0030036 | 2.3318e-05 | 1.2602e-05 | 0.018276 | 0.018277 | 0.018277 | 0.97605 | -0.46037 | 0.97398 | -0.50115 | 5.0212
58 | 0.0095459 | 0.0023931 | -0.009543 | -0.0023917 | 2.8955e-06 | 1.3984e-06 | 0.014559 | 0.01456 | 0.01456 | 0.97564 | -0.4685 | 0.97531 | -0.47486 | 3.9999
59 | 0.011962 | 0.0030036 | -0.011951 | -0.0029977 | 1.0877e-05 | 5.8815e-06 | 0.018277 | 0.018278 | 0.018278 | 0.97398 | -0.50115 | 0.97301 | -0.52023 | 5.0213
60 | -0.010612 | -0.0026598 | 0.010614 | 0.0026607 | 1.6408e-06 | 8.4438e-07 | 0.016242 | 0.016242 | 0.016242 | 0.97225 | -0.53499 | 0.97242 | -0.53174 | 4.4621
61 | 0.010612 | 0.0026598 | -0.010611 | -0.0026591 | 1.3008e-06 | 6.6949e-07 | 0.016242 | 0.016242 | 0.016242 | 0.97225 | -0.53499 | 0.97212 | -0.53756 | 4.4621
62 | 0.0026768 | 0.00067062 | -0.0026766 | -0.00067083 | 1.566e-07 | -2.0816e-07 | 0.0040973 | 0.0040974 | 0.0040974 | 0.97212 | -0.53756 | 0.97206 | -0.53879 | 1.1257
63 | -0.13499 | -0.034604 | 0.13507 | 0.034656 | 8.2536e-05 | 5.2196e-05 | 0.20237 | 0.20237 | 0.20237 | 0.9939 | -0.11538 | 0.99456 | -0.10278 | 18.5321
64 | -0.049684 | -0.012557 | 0.049685 | 0.012558 | 9.4122e-07 | 5.5259e-07 | 0.075541 | 0.075541 | 0.075541 | 0.97918 | -0.39903 | 0.9792 | -0.39864 | 6.9176
65 | 0.013346 | 0.0033448 | -0.013345 | -0.0033447 | 2.059e-07 | 1.1486e-07 | 0.020243 | 0.020243 | 0.020243 | 0.98099 | -0.36364 | 0.98097 | -0.36397 | 5.5613
66 | 0.10089 | 0.025502 | -0.10079 | -0.025439 | 9.9942e-05 | 6.2673e-05 | 0.15312 | 0.15312 | 0.15312 | 0.98099 | -0.36364 | 0.97993 | -0.38432 | 14.0219
67 | -0.013906 | -0.0034856 | 0.013906 | 0.0034857 | 9.7417e-08 | 5.4395e-08 | 0.020697 | 0.020697 | 0.020697 | 0.99976 | -0.0046445 | 0.99977 | -0.0044975 | 5.686
68 | 0.15499 | 0.039429 | -0.15495 | -0.039405 | 3.8969e-05 | 2.472e-05 | 0.23357 | 0.23357 | 0.23357 | 0.98829 | -0.22284 | 0.98802 | -0.22806 | 21.3896
69 | -0.16545 | -0.042223 | 0.16561 | 0.042328 | 0.0001664 | 0.00010566 | 0.2486 | 0.2486 | 0.2486 | 0.99136 | -0.1639 | 0.99245 | -0.1431 | 22.7659
70 | -0.15292 | -0.03885 | 0.15304 | 0.038925 | 0.00011846 | 7.5133e-05 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.98718 | -0.24414 | 0.98802 | -0.22806 | 21.1257
71 | 0.007715 | 0.0019337 | -0.0077134 | -0.0019331 | 1.6352e-06 | 6.6097e-07 | 0.011825 | 0.011825 | 0.011825 | 0.97086 | -0.56315 | 0.97064 | -0.5676 | 3.2486
72 | -0.041086 | -0.010342 | 0.041121 | 0.010365 | 3.5347e-05 | 2.2318e-05 | 0.062463 | 0.062463 | 0.062463 | 0.97901 | -0.40231 | 0.97993 | -0.38432 | 17.1602
73 | 0.0098634 | 0.0024745 | -0.0098627 | -0.0024742 | 6.7877e-07 | 3.3562e-07 | 0.015085 | 0.015085 | 0.015085 | 0.97301 | -0.52023 | 0.97294 | -0.52167 | 4.1442
74 | -0.015853 | -0.0039736 | 0.015856 | 0.0039756 | 3.3976e-06 | 1.961e-06 | 0.023595 | 0.023595 | 0.023595 | 0.99977 | -0.0044975 | 1 | 0 | 6.4821
75 | 0.3499 | 0.090136 | -0.3487 | -0.089365 | 0.001207 | 0.00077107 | 0.52153 | 0.52153 | 0.52153 | 1 | 0 | 0.99623 | -0.071141 | 47.7591
76 | 0.14581 | 0.037432 | -0.14573 | -0.037383 | 7.7482e-05 | 4.908e-05 | 0.21811 | 0.21811 | 0.21811 | 0.99623 | -0.071141 | 0.99565 | -0.082095 | 19.9733
77 | 0.20288 | 0.051934 | -0.2027 | -0.051817 | 0.00018261 | 0.00011625 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.99623 | -0.071141 | 0.99525 | -0.089745 | 27.7858
78 | 0.14201 | 0.036449 | -0.14198 | -0.036429 | 3.1774e-05 | 2.0116e-05 | 0.21254 | 0.21254 | 0.21254 | 0.99565 | -0.082095 | 0.99541 | -0.086707 | 19.4634
79 | 0.20004 | 0.051151 | -0.20003 | -0.051145 | 9.8722e-06 | 6.2839e-06 | 0.29945 | 0.29945 | 0.29945 | 0.99525 | -0.089745 | 0.9952 | -0.090765 | 27.4219
80 | 0.0056231 | 0.0014092 | -0.0056224 | -0.0014091 | 6.4713e-07 | 1.2717e-07 | 0.0086203 | 0.0086204 | 0.0086204 | 0.97064 | -0.5676 | 0.97051 | -0.57002 | 2.3682
81 | 0.0031026 | 0.00077756 | -0.0031026 | -0.00077759 | 3.3884e-08 | -2.7654e-08 | 0.004757 | 0.0047571 | 0.0047571 | 0.97051 | -0.57002 | 0.9705 | -0.57025 | 1.3069
82 | 0.059673 | 0.015075 | -0.059659 | -0.015066 | 1.4545e-05 | 8.774e-06 | 0.090656 | 0.090656 | 0.090656 | 0.97993 | -0.38432 | 0.97967 | -0.38941 | 8.3019
83 | 0.057978 | 0.014645 | -0.057968 | -0.014639 | 9.7823e-06 | 5.8799e-06 | 0.088103 | 0.088103 | 0.088103 | 0.97967 | -0.38941 | 0.97949 | -0.39293 | 8.0681
84 | 0.056288 | 0.014218 | -0.056282 | -0.014214 | 5.9351e-06 | 3.5536e-06 | 0.085551 | 0.085552 | 0.085552 | 0.97949 | -0.39293 | 0.97938 | -0.39513 | 7.8344
85 | 0.051192 | 0.012939 | -0.051187 | -0.012936 | 4.9831e-06 | 2.9407e-06 | 0.077818 | 0.077818 | 0.077818 | 0.97938 | -0.39513 | 0.97927 | -0.39716 | 7.1262
86 | -0.0061763 | -0.0015479 | 0.0061764 | 0.001548 | 1.5889e-07 | 4.2978e-08 | 0.0094566 | 0.0094565 | 0.0094566 | 0.97186 | -0.54304 | 0.97188 | -0.5425 | 2.598
87 | -0.0080752 | -0.0020238 | 0.0080754 | 0.0020239 | 2.4655e-07 | 1.0449e-07 | 0.012364 | 0.012364 | 0.012364 | 0.97188 | -0.5425 | 0.97192 | -0.54185 | 3.3966
88 | -0.0098532 | -0.0024695 | 0.0098627 | 0.0024742 | 9.4819e-06 | 4.69e-06 | 0.015085 | 0.015085 | 0.015085 | 0.97192 | -0.54185 | 0.97294 | -0.52167 | 4.1444
89 | 0.049688 | 0.01256 | -0.049685 | -0.012558 | 3.5147e-06 | 2.0635e-06 | 0.075541 | 0.075541 | 0.075541 | 0.97927 | -0.39716 | 0.9792 | -0.39864 | 6.9176
90 | 0.012511 | 0.0031359 | -0.012509 | -0.0031351 | 1.4169e-06 | 7.6812e-07 | 0.01876 | 0.01876 | 0.01876 | 0.99233 | -0.1457 | 0.99221 | -0.14807 | 5.1539
91 | -0.01623 | -0.004068 | 0.016233 | 0.0040697 | 2.8653e-06 | 1.6671e-06 | 0.024337 | 0.024337 | 0.024337 | 0.99233 | -0.1457 | 0.99252 | -0.14199 | 6.6861
92 | 0.006076 | 0.0015228 | -0.0060754 | -0.0015226 | 6.4668e-07 | 1.4567e-07 | 0.0091123 | 0.0091123 | 0.0091123 | 0.99221 | -0.14807 | 0.99209 | -0.15031 | 2.5034
93 | -0.020014 | -0.0050173 | 0.020021 | 0.0050218 | 7.5314e-06 | 4.5317e-06 | 0.030006 | 0.030006 | 0.030006 | 0.99252 | -0.14199 | 0.99293 | -0.1341 | 8.2434
94 | -0.023463 | -0.0058845 | 0.02347 | 0.0058888 | 6.9888e-06 | 4.2778e-06 | 0.035164 | 0.035164 | 0.035164 | 0.99293 | -0.1341 | 0.99325 | -0.12785 | 9.6604
95 | 0.17102 | 0.043733 | -0.17092 | -0.043667 | 0.00010271 | 6.5249e-05 | 0.25653 | 0.25653 | 0.25653 | 0.99325 | -0.12785 | 0.9926 | -0.14027 | 23.4915
96 | -0.1945 | -0.049621 | 0.19461 | 0.049695 | 0.00011607 | 7.3858e-05 | 0.29169 | 0.29169 | 0.29169 | 0.99325 | -0.12785 | 0.9939 | -0.1155 | 26.7115
97 | 0.16849 | 0.043057 | -0.16847 | -0.043043 | 2.3073e-05 | 1.4655e-05 | 0.25288 | 0.25288 | 0.25288 | 0.9926 | -0.14027 | 0.99245 | -0.1431 | 23.1573
98 | -0.19686 | -0.050258 | 0.19709 | 0.050408 | 0.00023564 | 0.00014997 | 0.29505 | 0.29505 | 0.29505 | 0.9939 | -0.1155 | 0.9952 | -0.090765 | 27.0194
99 | 0.13774 | 0.035367 | -0.13763 | -0.035299 | 0.00010735 | 6.792e-05 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0.99541 | -0.086707 | 0.99456 | -0.10278 | 18.8832

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36937 | 0.094604

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.02382 | 0.0059698
1 | 0.013806 | 0.00346
2 | 0.0029263 | 0.00073341
3 | 0.013805 | 0.0034598
4 | 0.0029622 | 0.00074239
5 | 0.0065612 | 0.0016444
6 | 0.0063582 | 0.0015935
7 | 0.0063043 | 0.00158
8 | 0.0049999 | 0.0012531
9 | 0.0030466 | 0.00076355
10 | 0.0014978 | 0.00037539
11 | 0.0091261 | 0.0022872
12 | 0.016335 | 0.004094
13 | 0.019205 | 0.0048133
14 | 0.0082148 | 0.0020588
15 | 0.0031754 | 0.00079582
16 | 0.003586 | 0.00089873
17 | 0.0056795 | 0.0014234
18 | 0.0046447 | 0.0011641
19 | 0.0063409 | 0.0015892
20 | 0.013426 | 0.0033649
21 | 0.009543 | 0.0023917
22 | 0.016592 | 0.0041583
23 | 0.0079343 | 0.0019885
24 | 0.0021047 | 0.00052748
25 | 0.0014985 | 0.00037557
26 | 0.0014814 | 0.00037127
27 | 0.0042055 | 0.001054
28 | 0.0016899 | 0.00042354
29 | 0.0019099 | 0.00047866
30 | 0.0032279 | 0.00080898
31 | 0.0035859 | 0.00089871
32 | 0.015564 | 0.0039006
33 | 0.0026307 | 0.00065931
34 | 0.0050798 | 0.0012731
35 | 0.006041 | 0.001514
36 | 0.0020877 | 0.00052322
37 | 0.0026766 | 0.00067083
38 | 0.0019468 | 0.00048792
39 | 0.0019631 | 0.000492
40 | 0.0037257 | 0.00093376
41 | 0.0026578 | 0.00066612
42 | 0.0038299 | 0.00095987
43 | 0.0020903 | 0.00052388
44 | 0.0025198 | 0.00063152
45 | 0.0031026 | 0.00077759
46 | 0.0016809 | 0.00042128
47 | 0.013345 | 0.0033447
48 | 0.0016798 | 0.00042099
49 | 0.0050901 | 0.0012757
50 | 0.0061763 | 0.0015479
51 | 0.0018988 | 0.00047587
52 | 0.0017778 | 0.00044555
53 | 0.0019135 | 0.00047957
54 | 0.0014987 | 0.00037561
55 | 0.0037195 | 0.00093219
56 | 0.0064331 | 0.0016123
57 | 0.0037809 | 0.00094759
58 | 0.0060754 | 0.0015226
59 | 0.003442 | 0.00086265
60 | 0.0024338 | 0.00060996
61 | 0.0022455 | 0.00056277
62 | 0.0029402 | 0.00073689
63 | 0.0028511 | 0.00071455
64 | 0.0042383 | 0.0010622
65 | 0.0025633 | 0.00064242

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1