## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1201-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1201-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1201-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1201-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1201-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1201-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1201-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1201-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1201-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1201-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1201-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1201-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1201-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1201-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1201-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1201-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1201-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1201-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1201-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1201-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1201-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1201-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1201-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1201-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1201-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1201-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1201-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1201-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1201-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1201-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1201-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1201-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1201-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1201-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1201-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1201-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1201-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1201-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1201-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1201-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1201-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1201-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1201-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1201-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1201-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1201-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1201-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1201-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1201-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1201-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1201-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1201-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1201-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1201-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1201-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1201-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1201-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1201-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1201-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1201-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1201-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1201-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1201-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1201-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1201-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1201-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1201-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1201-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1201-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1201-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1201-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1201-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1201-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1201-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1201-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1201-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1201-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1201-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1201-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1201-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1201-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1201-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1201-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1201-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1201-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1201-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1201-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1201-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1201-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1201-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1201-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1201-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1201-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1201-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1201-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1201-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1201-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1201-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1201-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1201-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1201-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1201-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1201-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1201-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1201-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1201-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1201-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1201-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_14_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1201-12_0_4_load_0 | 0 | 0.010393 | 0.0026046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1201-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0093954 | 0.0023547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1201-12_0_4_load_2 | 2 | 0.016431 | 0.004118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1201-12_0_4_load_3 | 3 | 0.0069101 | 0.0017318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1201-12_0_4_load_4 | 4 | 0.0056987 | 0.0014282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1201-12_0_4_load_9 | 5 | 0.0080353 | 0.0020138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1201-12_0_4_load_5 | 6 | 0.003408 | 0.00085413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1201-12_0_4_load_11 | 7 | 0.0065417 | 0.0016395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1201-12_0_4_load_7 | 9 | 0.005652 | 0.0014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1201-12_0_4_load_10 | 11 | 0.0043064 | 0.0010793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1201-12_0_4_load_72 | 12 | 0.0066194 | 0.001659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1201-12_0_4_load_73 | 13 | 0.00564 | 0.0014135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1201-12_0_4_load_12 | 14 | 0.0060622 | 0.0015193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1201-12_0_4_load_15 | 17 | 0.0020371 | 0.00051055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1201-12_0_4_load_16 | 18 | 0.0027152 | 0.0006805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1201-12_0_4_load_18 | 20 | 0.0026672 | 0.00066847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1201-12_0_4_load_49 | 21 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1201-12_0_4_load_58 | 22 | 0.0027147 | 0.00068037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1201-12_0_4_load_39 | 23 | 0.0046672 | 0.0011697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1201-12_0_4_load_36 | 24 | 0.0039613 | 0.00099279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1201-12_0_4_load_19 | 25 | 0.0039034 | 0.00097827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1201-12_0_4_load_50 | 26 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1201-12_0_4_load_59 | 27 | 0.0050859 | 0.0012746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1201-12_0_4_load_37 | 29 | 0.00396 | 0.00099248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1201-12_0_4_load_106 | 31 | 0.0082229 | 0.0020609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1201-12_0_4_load_107 | 32 | 0.0074807 | 0.0018748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1201-12_0_4_load_21 | 33 | 0.0061425 | 0.0015394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1201-12_0_4_load_22 | 34 | 0.0035131 | 0.00088046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1201-12_0_4_load_23 | 35 | 0.0068439 | 0.0017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1201-12_0_4_load_60 | 41 | 0.011982 | 0.0030029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1201-12_0_4_load_105 | 42 | 0.0038702 | 0.00096997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1201-12_0_4_load_44 | 43 | 0.0082304 | 0.0020627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1201-12_0_4_load_56 | 44 | 0.0039797 | 0.00099741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1201-12_0_4_load_26 | 45 | 0.012516 | 0.0031368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1201-12_0_4_load_31 | 50 | 0.01156 | 0.0028971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1201-12_0_4_load_100 | 52 | 0.006684 | 0.0016752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1201-12_0_4_load_90 | 53 | 0.0057615 | 0.001444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1201-12_0_4_load_96 | 54 | 0.013038 | 0.0032677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1201-12_0_4_load_109 | 55 | 0.01771 | 0.0044386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1201-12_0_4_load_101 | 57 | 0.0064651 | 0.0016203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1201-12_0_4_load_97 | 58 | 0.013477 | 0.0033777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1201-12_0_4_load_32 | 59 | 0.0072786 | 0.0018242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1201-12_0_4_load_33 | 60 | 0.0073175 | 0.0018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1201-12_0_4_load_34 | 61 | 0.0034556 | 0.00086606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1201-12_0_4_load_35 | 62 | 0.0039233 | 0.00098326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1201-12_0_4_load_45 | 63 | 0.013227 | 0.0033149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1201-12_0_4_load_43 | 64 | 0.004779 | 0.0011977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1201-12_0_4_load_108 | 66 | 0.003903 | 0.00097817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1201-12_0_4_load_47 | 67 | 0.0039005 | 0.00097757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1201-12_0_4_load_46 | 68 | 0.0039091 | 0.00097972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1201-12_0_4_load_40 | 69 | 0.006687 | 0.0016759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1201-12_0_4_load_41 | 70 | 0.0036986 | 0.00092695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1201-12_0_4_load_42 | 71 | 0.011608 | 0.0029092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1201-12_0_4_load_48 | 72 | 0.0039059 | 0.0009789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1201-12_0_4_load_51 | 73 | 0.0027739 | 0.00069519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1201-12_0_4_load_57 | 74 | 0.0027721 | 0.00069476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1201-12_0_4_load_77 | 76 | 0.0042117 | 0.0010555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1201-12_0_4_load_63 | 77 | 0.0043419 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1201-12_0_4_load_64 | 78 | 0.0045506 | 0.0011405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1201-12_0_4_load_65 | 79 | 0.0067358 | 0.0016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1201-12_0_4_load_66 | 80 | 0.013536 | 0.0033924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1201-12_0_4_load_83 | 81 | 0.0051032 | 0.001279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1201-12_0_4_load_84 | 82 | 0.009321 | 0.0023361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1201-12_0_4_load_67 | 83 | 0.0020672 | 0.00051809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1201-12_0_4_load_68 | 84 | 0.0043379 | 0.0010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1201-12_0_4_load_69 | 85 | 0.0038443 | 0.00096346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1201-12_0_4_load_71 | 87 | 0.0058173 | 0.0014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1201-12_0_4_load_80 | 88 | 0.0043444 | 0.0010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1201-12_0_4_load_81 | 89 | 0.0034865 | 0.00087379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1201-12_0_4_load_75 | 90 | 0.0039312 | 0.00098525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1201-12_0_4_load_94 | 91 | 0.0089547 | 0.0022443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1201-12_0_4_load_103 | 92 | 0.0055305 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1201-12_0_4_load_76 | 93 | 0.0057427 | 0.0014393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1201-12_0_4_load_74 | 94 | 0.0067212 | 0.0016845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1201-12_0_4_load_82 | 95 | 0.0018696 | 0.00046856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1201-12_0_4_load_110 | 96 | 0.017599 | 0.0044107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1201-12_0_4_load_95 | 97 | 0.012435 | 0.0031165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1201-12_0_4_load_89 | 99 | 0.0050799 | 0.0012731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1201-12_0_4_load_91 | 100 | 0.0038946 | 0.00097608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1201-12_0_4_load_87 | 101 | 0.0073935 | 0.001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1201-12_0_4_load_92 | 102 | 0.0030438 | 0.00076285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1201-12_0_4_load_86 | 103 | 0.0083374 | 0.0020895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1201-12_0_4_load_88 | 104 | 0.0044748 | 0.0011215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1201-12_0_4_load_93 | 105 | 0.0032679 | 0.00081901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1201-12_0_4_load_111 | 106 | 0.0073854 | 0.001851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1201-12_0_4_load_98 | 107 | 0.013038 | 0.0032676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1201-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1201-12_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00089628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1201-12_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0080946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1201-12_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1201-12_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1201-12_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1201-12_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0055603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1201-12_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.022434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1201-12_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.019745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1201-12_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.052248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1201-12_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.061306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1201-12_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.032369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1201-12_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.0094811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1201-12_0_4_line_13 |  | 13 | 94 | 0.0082037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1201-12_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1201-12_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1201-12_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.010944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1201-12_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1201-12_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1201-12_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1201-12_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1201-12_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.0073105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1201-12_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.0092975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1201-12_0_4_line_23 |  | 19 | 24 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1201-12_0_4_line_24 |  | 20 | 25 | 0.0072825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1201-12_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0072056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1201-12_0_4_line_26 |  | 22 | 27 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1201-12_0_4_line_27 |  | 23 | 28 | 0.017027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1201-12_0_4_line_28 |  | 24 | 29 | 0.0072195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1201-12_0_4_line_29 |  | 25 | 30 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1201-12_0_4_line_30 |  | 26 | 73 | 0.011588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1201-12_0_4_line_31 |  | 28 | 44 | 0.0029279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1201-12_0_4_line_32 |  | 28 | 37 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1201-12_0_4_line_33 |  | 29 | 65 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1201-12_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1201-12_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.00365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1201-12_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.023292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1201-12_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1201-12_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.025237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1201-12_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0035767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1201-12_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.036158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1201-12_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.042835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1201-12_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.035199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1201-12_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.027235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1201-12_0_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1201-12_0_4_line_45 |  | 39 | 43 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1201-12_0_4_line_46 |  | 40 | 76 | 0.014589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1201-12_0_4_line_47 |  | 42 | 75 | 0.036593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1201-12_0_4_line_48 |  | 43 | 71 | 0.0041742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1201-12_0_4_line_49 |  | 44 | 53 | 0.05282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1201-12_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1201-12_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1201-12_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.025033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1201-12_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.010347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1201-12_0_4_line_54 |  | 47 | 50 | 0.015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1201-12_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.041735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1201-12_0_4_line_56 |  | 48 | 52 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1201-12_0_4_line_57 |  | 49 | 53 | 0.021416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1201-12_0_4_line_58 |  | 50 | 54 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1201-12_0_4_line_59 |  | 51 | 55 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1201-12_0_4_line_60 |  | 51 | 56 | 0.014384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1201-12_0_4_line_61 |  | 52 | 57 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1201-12_0_4_line_62 |  | 54 | 58 | 0.036709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1201-12_0_4_line_63 |  | 56 | 96 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1201-12_0_4_line_64 |  | 58 | 107 | 0.020926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1201-12_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.025989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1201-12_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.030231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1201-12_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.021133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1201-12_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.011658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1201-12_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0051875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1201-12_0_4_line_70 |  | 64 | 70 | 0.0096226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1201-12_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.002739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1201-12_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0071498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1201-12_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.012846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1201-12_0_4_line_74 |  | 68 | 72 | 0.0089845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1201-12_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.023494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1201-12_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.011546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1201-12_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1201-12_0_4_line_78 |  | 75 | 92 | 0.0091621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1201-12_0_4_line_79 |  | 75 | 105 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1201-12_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1201-12_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.010527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1201-12_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1201-12_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.009235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1201-12_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1201-12_0_4_line_85 |  | 82 | 98 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1201-12_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1201-12_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1201-12_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1201-12_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0075256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1201-12_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1201-12_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.0078133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1201-12_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1201-12_0_4_line_93 |  | 88 | 91 | 0.008772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1201-12_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0055414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1201-12_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.0019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1201-12_0_4_line_96 |  | 91 | 97 | 0.014808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1201-12_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0066152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1201-12_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1201-12_0_4_line_99 |  | 97 | 106 | 0.024334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1201-12_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.021335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1201-12_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0028724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1201-12_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1201-12_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.029589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1201-12_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.041665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1201-12_0_4_line_105 |  | 102 | 105 | 0.0075005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1201-12_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.010481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1201-12_0_4_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2690917.7119 | 1192952.3429 | 2690923.5228 | 1192952.2683 | 2690930.497 | 1192952.8951
1 | 2690917.7119 | 1192952.3429 | 2690916.8157 | 1192952.3544
2 | 2690930.497 | 1192952.8951 | 2690938.5591 | 1192953.6197
3 | 2690900.496 | 1192952.5638 | 2690916.8157 | 1192952.3544
4 | 2690957.3025 | 1192955.3042 | 2690938.5591 | 1192953.6197
5 | 2690888.7788 | 1192953.0295 | 2690894.9678 | 1192952.6347 | 2690900.496 | 1192952.5638
6 | 2690962.8404 | 1192955.802 | 2690957.3025 | 1192955.3042
7 | 2690866.3907 | 1192954.4575 | 2690888.7788 | 1192953.0295
8 | 2690982.4696 | 1192957.9266 | 2690968.7893 | 1192956.3366 | 2690962.8404 | 1192955.802
9 | 2690866.3907 | 1192954.4575 | 2690865.5252 | 1192926.6265 | 2690869.4502 | 1192902.5406
10 | 2690855.4425 | 1193002.6999 | 2690852.2767 | 1192955.6662 | 2690866.3907 | 1192954.4575
11 | 2690855.4425 | 1193002.6999 | 2690887.7725 | 1193001.1066
12 | 2690982.4696 | 1192957.9266 | 2690991.8873 | 1192959.0212
13 | 2691000.0361 | 1192959.9683 | 2690991.8873 | 1192959.0212
14 | 2691234.5021 | 1193064.2064 | 2691219.5227 | 1193051.8381
15 | 2691218.1354 | 1193050.6927 | 2691219.5227 | 1193051.8381
16 | 2691234.5021 | 1193064.2064 | 2691242.9455 | 1193071.1694
17 | 2691234.5021 | 1193064.2064 | 2691227.3463 | 1193072.3241
18 | 2691218.1354 | 1193050.6927 | 2691201.6253 | 1193037.0767
19 | 2691218.1354 | 1193050.6927 | 2691211.6199 | 1193058.4496
20 | 2691241.8069 | 1193084.3094 | 2691245.2043 | 1193080.2465 | 2691247.0295 | 1193074.5373 | 2691242.9455 | 1193071.1694
21 | 2691227.3463 | 1193072.3241 | 2691222.5121 | 1193077.8081
22 | 2691201.6253 | 1193037.0767 | 2691194.4539 | 1193031.1595
23 | 2691201.6253 | 1193037.0767 | 2691195.2587 | 1193044.9244
24 | 2691211.6199 | 1193058.4496 | 2691206.936 | 1193064.0259
25 | 2691241.8069 | 1193084.3094 | 2691237.1846 | 1193089.837
26 | 2691206.9028 | 1193089.4129 | 2691209.9576 | 1193092.0501 | 2691222.5121 | 1193077.8081
27 | 2691181.3208 | 1193020.3232 | 2691194.4539 | 1193031.1595
28 | 2691195.2587 | 1193044.9244 | 2691190.7103 | 1193050.531
29 | 2691193.9034 | 1193079.5418 | 2691206.936 | 1193064.0259
30 | 2691229.7509 | 1193098.7267 | 2691237.1846 | 1193089.837
31 | 2691181.3208 | 1193020.3232 | 2691179.4966 | 1193022.6134
32 | 2691181.3208 | 1193020.3232 | 2691192.2371 | 1193009.3381
33 | 2691182.8081 | 1193060.2715 | 2691190.7103 | 1193050.531
34 | 2691193.9034 | 1193079.5418 | 2691183.0645 | 1193092.4516 | 2691180.6211 | 1193090.7133
35 | 2691191.2662 | 1193077.0111 | 2691193.9034 | 1193079.5418
36 | 2691212.9883 | 1193026.9109 | 2691230.7628 | 1193041.9631
37 | 2691212.9883 | 1193026.9109 | 2691194.9667 | 1193011.6496
38 | 2691250.0221 | 1193058.2725 | 2691230.7628 | 1193041.9631
39 | 2691192.2371 | 1193009.3381 | 2691194.9667 | 1193011.6496
40 | 2691250.0221 | 1193058.2725 | 2691278.1931 | 1193081.039
41 | 2691192.2371 | 1193009.3381 | 2691184.8447 | 1193003.1993 | 2691165.6692 | 1192986.8856 | 2691158.9853 | 1192982.2697
42 | 2691278.1931 | 1193081.039 | 2691292.4988 | 1193092.7203 | 2691282.5435 | 1193106.1659
43 | 2691278.1931 | 1193081.039 | 2691287.2977 | 1193071.8831 | 2691295.6863 | 1193066.6855 | 2691299.9755 | 1193065.4824
44 | 2691158.9853 | 1192982.2697 | 2691138.6783 | 1192975.1669 | 2691138.3466 | 1192975.1237
45 | 2691158.9853 | 1192982.2697 | 2691160.8924 | 1192977.1844 | 2691164.0283 | 1192973.5076 | 2691169.943 | 1192971.5742
46 | 2691282.5435 | 1193106.1659 | 2691278.5606 | 1193106.4053 | 2691270.68 | 1193113.4925
47 | 2691102.0599 | 1192970.3952 | 2691138.3466 | 1192975.1237
48 | 2691174.0868 | 1192971.0712 | 2691169.943 | 1192971.5742
49 | 2691179.4966 | 1193022.6134 | 2691147.0464 | 1193063.3509 | 2691146.6217 | 1193063.9541
50 | 2691130.3235 | 1193124.7244 | 2691129.4986 | 1193113.8271 | 2691130.311 | 1193108.9241
51 | 2691133.0581 | 1193092.3453 | 2691130.311 | 1193108.9241
52 | 2691130.3235 | 1193124.7244 | 2691132.9805 | 1193129.9572 | 2691148.442 | 1193141.3444
53 | 2691133.0581 | 1193092.3453 | 2691136.447 | 1193082.5685
54 | 2691133.0581 | 1193092.3453 | 2691122.2071 | 1193103.5651
55 | 2691148.442 | 1193141.3444 | 2691183.4023 | 1193164.2917
56 | 2691148.442 | 1193141.3444 | 2691139.8733 | 1193149.8638 | 2691128.1737 | 1193164.1084
57 | 2691136.447 | 1193082.5685 | 2691139.2857 | 1193074.3731 | 2691146.6217 | 1193063.9541
58 | 2691122.2071 | 1193103.5651 | 2691113.8256 | 1193115.812 | 2691108.7547 | 1193121.1401
59 | 2691183.4023 | 1193164.2917 | 2691165.864 | 1193188.6239
60 | 2691183.4023 | 1193164.2917 | 2691191.6249 | 1193152.4761
61 | 2691128.1737 | 1193164.1084 | 2691114.8825 | 1193180.2908
62 | 2691088.0716 | 1193151.1969 | 2691091.489 | 1193147.8925 | 2691099.9006 | 1193133.667 | 2691105.0016 | 1193125.0836 | 2691108.7547 | 1193121.1401
63 | 2691191.6249 | 1193152.4761 | 2691203.2999 | 1193136.9853
64 | 2691088.0716 | 1193151.1969 | 2691073.0281 | 1193165.7424
65 | 2691310.7474 | 1192947.2402 | 2691306.347 | 1192948.628 | 2691285.6287 | 1192953.8861
66 | 2691285.6287 | 1192953.8861 | 2691283.7017 | 1192954.3751 | 2691255.7934 | 1192958.7082
67 | 2691255.7934 | 1192958.7082 | 2691234.9104 | 1192961.9505
68 | 2691234.9104 | 1192961.9505 | 2691223.3903 | 1192963.7391
69 | 2691218.2643 | 1192964.535 | 2691223.3903 | 1192963.7391
70 | 2691208.7557 | 1192966.0113 | 2691218.2643 | 1192964.535
71 | 2691180.8709 | 1193058.3296 | 2691182.8081 | 1193060.2715
72 | 2691182.8081 | 1193060.2715 | 2691178.3037 | 1193065.824
73 | 2691170.2107 | 1193075.8001 | 2691178.3037 | 1193065.824
74 | 2691164.0701 | 1193079.2871 | 2691166.1742 | 1193080.7757 | 2691170.2107 | 1193075.8001
75 | 2691185.5396 | 1192969.6158 | 2691208.7557 | 1192966.0113
76 | 2691185.5396 | 1192969.6158 | 2691183.614 | 1192969.9148 | 2691174.0868 | 1192971.0712
77 | 2691222.9152 | 1193102.6655 | 2691225.008 | 1193104.3985 | 2691229.7509 | 1193098.7267
78 | 2691102.0599 | 1192970.3952 | 2691092.9521 | 1192969.3991
79 | 2691102.0599 | 1192970.3952 | 2691104.3426 | 1192955.0613
80 | 2691048.5718 | 1192910.2989 | 2691065.4709 | 1192911.6447
81 | 2691048.5718 | 1192910.2989 | 2691038.0785 | 1192909.4632
82 | 2691065.4709 | 1192911.6447 | 2691083.1291 | 1192913.0509
83 | 2691092.335 | 1192913.784 | 2691083.1291 | 1192913.0509
84 | 2691092.335 | 1192913.784 | 2691105.1429 | 1192914.804
85 | 2691118.6525 | 1192918.5813 | 2691111.7419 | 1192915.3295 | 2691105.1429 | 1192914.804
86 | 2691042.4355 | 1192964.3689 | 2691063.3073 | 1192966.3713
87 | 2691042.4355 | 1192964.3689 | 2691040.102 | 1192964.1451
88 | 2691079.6771 | 1192967.9418 | 2691063.3073 | 1192966.3713
89 | 2691032.6108 | 1192963.4264 | 2691040.102 | 1192964.1451
90 | 2691079.6771 | 1192967.9418 | 2691076.4517 | 1192985.8529
91 | 2691079.6771 | 1192967.9418 | 2691087.4436 | 1192968.7955
92 | 2691032.6108 | 1192963.4264 | 2691020.768 | 1192962.2902
93 | 2691076.4517 | 1192985.8529 | 2691074.8971 | 1192994.4861
94 | 2691087.4436 | 1192968.7955 | 2691089.5404 | 1192969.026 | 2691092.9521 | 1192969.3991
95 | 2691018.862 | 1192962.1074 | 2691020.768 | 1192962.2902
96 | 2691074.8971 | 1192994.4861 | 2691074.8971 | 1192994.4861 | 2691089.5115 | 1192996.8707
97 | 2691018.862 | 1192962.1074 | 2691016.45 | 1192961.876 | 2691012.2859 | 1192961.392
98 | 2691012.2859 | 1192961.392 | 2691000.0361 | 1192959.9683
99 | 2691113.5274 | 1193000.7893 | 2691089.5115 | 1192996.8707
100 | 2691118.6525 | 1192918.5813 | 2691133.0363 | 1192903.1793 | 2691133.2181 | 1192902.9919
101 | 2691118.6525 | 1192918.5813 | 2691116.97 | 1192920.9093
102 | 2691133.2181 | 1192902.9919 | 2691137.6911 | 1192898.3805 | 2691137.1692 | 1192892.6022 | 2691129.9447 | 1192887.6699
103 | 2691116.97 | 1192920.9093 | 2691110.5535 | 1192929.7874 | 2691106.2297 | 1192942.3852 | 2691105.447 | 1192947.6426
104 | 2691096.0668 | 1192863.4314 | 2691113.9157 | 1192876.7268 | 2691129.9447 | 1192887.6699
105 | 2691104.3426 | 1192955.0613 | 2691105.447 | 1192947.6426
106 | 2691087.6611 | 1192857.1702 | 2691096.0668 | 1192863.4314

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690917.7119 | 1192952.3429
1 | 2690930.497 | 1192952.8951
2 | 2690916.8157 | 1192952.3544
3 | 2690938.5591 | 1192953.6197
4 | 2690900.496 | 1192952.5638
5 | 2690957.3025 | 1192955.3042
6 | 2690888.7788 | 1192953.0295
7 | 2690962.8404 | 1192955.802
8 | 2690866.3907 | 1192954.4575
9 | 2690869.4502 | 1192902.5406
10 | 2690855.4425 | 1193002.6999
11 | 2690887.7725 | 1193001.1066
12 | 2690982.4696 | 1192957.9266
13 | 2690991.8873 | 1192959.0212
14 | 2691219.5227 | 1193051.8381
15 | 2691234.5021 | 1193064.2064
16 | 2691218.1354 | 1193050.6927
17 | 2691242.9455 | 1193071.1694
18 | 2691227.3463 | 1193072.3241
19 | 2691201.6253 | 1193037.0767
20 | 2691211.6199 | 1193058.4496
21 | 2691241.8069 | 1193084.3094
22 | 2691222.5121 | 1193077.8081
23 | 2691194.4539 | 1193031.1595
24 | 2691195.2587 | 1193044.9244
25 | 2691206.936 | 1193064.0259
26 | 2691237.1846 | 1193089.837
27 | 2691206.9028 | 1193089.4129
28 | 2691181.3208 | 1193020.3232
29 | 2691190.7103 | 1193050.531
30 | 2691193.9034 | 1193079.5418
31 | 2691180.6211 | 1193090.7133
32 | 2691191.2662 | 1193077.0111
33 | 2691212.9883 | 1193026.9109
34 | 2691230.7628 | 1193041.9631
35 | 2691194.9667 | 1193011.6496
36 | 2691250.0221 | 1193058.2725
37 | 2691192.2371 | 1193009.3381
38 | 2691278.1931 | 1193081.039
39 | 2691158.9853 | 1192982.2697
40 | 2691282.5435 | 1193106.1659
41 | 2691299.9755 | 1193065.4824
42 | 2691138.3466 | 1192975.1237
43 | 2691169.943 | 1192971.5742
44 | 2691179.4966 | 1193022.6134
45 | 2691130.311 | 1193108.9241
46 | 2691130.3235 | 1193124.7244
47 | 2691133.0581 | 1193092.3453
48 | 2691148.442 | 1193141.3444
49 | 2691136.447 | 1193082.5685
50 | 2691122.2071 | 1193103.5651
51 | 2691183.4023 | 1193164.2917
52 | 2691128.1737 | 1193164.1084
53 | 2691146.6217 | 1193063.9541
54 | 2691108.7547 | 1193121.1401
55 | 2691165.864 | 1193188.6239
56 | 2691191.6249 | 1193152.4761
57 | 2691114.8825 | 1193180.2908
58 | 2691088.0716 | 1193151.1969
59 | 2691310.7474 | 1192947.2402
60 | 2691285.6287 | 1192953.8861
61 | 2691255.7934 | 1192958.7082
62 | 2691234.9104 | 1192961.9505
63 | 2691223.3903 | 1192963.7391
64 | 2691218.2643 | 1192964.535
65 | 2691182.8081 | 1193060.2715
66 | 2691180.8709 | 1193058.3296
67 | 2691178.3037 | 1193065.824
68 | 2691170.2107 | 1193075.8001
69 | 2691185.5396 | 1192969.6158
70 | 2691208.7557 | 1192966.0113
71 | 2691174.0868 | 1192971.0712
72 | 2691164.0701 | 1193079.2871
73 | 2691229.7509 | 1193098.7267
74 | 2691222.9152 | 1193102.6655
75 | 2691102.0599 | 1192970.3952
76 | 2691270.68 | 1193113.4925
77 | 2691048.5718 | 1192910.2989
78 | 2691065.4709 | 1192911.6447
79 | 2691038.0785 | 1192909.4632
80 | 2691083.1291 | 1192913.0509
81 | 2691092.335 | 1192913.784
82 | 2691105.1429 | 1192914.804
83 | 2691042.4355 | 1192964.3689
84 | 2691063.3073 | 1192966.3713
85 | 2691040.102 | 1192964.1451
86 | 2691079.6771 | 1192967.9418
87 | 2691032.6108 | 1192963.4264
88 | 2691076.4517 | 1192985.8529
89 | 2691087.4436 | 1192968.7955
90 | 2691020.768 | 1192962.2902
91 | 2691074.8971 | 1192994.4861
92 | 2691092.9521 | 1192969.3991
93 | 2691018.862 | 1192962.1074
94 | 2691000.0361 | 1192959.9683
95 | 2691012.2859 | 1192961.392
96 | 2691203.2999 | 1193136.9853
97 | 2691089.5115 | 1192996.8707
98 | 2691118.6525 | 1192918.5813
99 | 2691133.2181 | 1192902.9919
100 | 2691116.97 | 1192920.9093
101 | 2691129.9447 | 1192887.6699
102 | 2691105.447 | 1192947.6426
103 | 2691096.0668 | 1192863.4314
104 | 2691087.6611 | 1192857.1702
105 | 2691104.3426 | 1192955.0613
106 | 2691113.5274 | 1193000.7893
107 | 2691073.0281 | 1193165.7424
108 | 2691079.6771 | 1192967.9418

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97834 | -0.41681 | 0.010393 | 0.0026046
1 | 0.97889 | -0.40611 | 0.0093954 | 0.0023547
2 | 0.97831 | -0.41739 | 0.016431 | 0.004118
3 | 0.9793 | -0.39797 | 0.0069101 | 0.0017318
4 | 0.97802 | -0.42306 | 0.0056987 | 0.0014282
5 | 0.98039 | -0.37672 | 0.0080353 | 0.0020138
6 | 0.97788 | -0.42592 | 0.003408 | 0.00085413
7 | 0.98075 | -0.36964 | 0.0065417 | 0.0016395
8 | 0.97767 | -0.42999 | 0 | 0
9 | 0.9774 | -0.43538 | 0.005652 | 0.0014165
10 | 0.97742 | -0.43481 | 0 | 0
11 | 0.9773 | -0.43735 | 0.0043064 | 0.0010793
12 | 0.98215 | -0.34221 | 0.0066194 | 0.001659
13 | 0.98288 | -0.32793 | 0.00564 | 0.0014135
14 | 0.9796 | -0.39169 | 0.0060622 | 0.0015193
15 | 0.97918 | -0.39994 | 0 | 0
16 | 0.97965 | -0.39073 | 0 | 0
17 | 0.97905 | -0.4025 | 0.0020371 | 0.00051055
18 | 0.97908 | -0.40201 | 0.0027152 | 0.0006805
19 | 0.98067 | -0.37068 | 0 | 0
20 | 0.97944 | -0.39483 | 0.0026672 | 0.00066847
21 | 0.97888 | -0.40576 | 0.0026369 | 0.00066086
22 | 0.97902 | -0.40305 | 0.0027147 | 0.00068037
23 | 0.98132 | -0.35801 | 0.0046672 | 0.0011697
24 | 0.98045 | -0.375 | 0.0039613 | 0.00099279
25 | 0.97931 | -0.39742 | 0.0039034 | 0.00097827
26 | 0.97883 | -0.40684 | 0.0026369 | 0.00066086
27 | 0.97891 | -0.40518 | 0.0050859 | 0.0012746
28 | 0.98258 | -0.33341 | 0 | 0
29 | 0.98032 | -0.37756 | 0.00396 | 0.00099248
30 | 0.97901 | -0.40321 | 0 | 0
31 | 0.97886 | -0.40617 | 0.0082229 | 0.0020609
32 | 0.97899 | -0.4037 | 0.0074807 | 0.0018748
33 | 0.98263 | -0.33246 | 0.0061425 | 0.0015394
34 | 0.98221 | -0.34075 | 0.0035131 | 0.00088046
35 | 0.9832 | -0.32145 | 0.0068439 | 0.0017152
36 | 0.98183 | -0.34814 | 0 | 0
37 | 0.98331 | -0.31934 | 0 | 0
38 | 0.98129 | -0.35873 | 0 | 0
39 | 0.98564 | -0.27418 | 0 | 0
40 | 0.98115 | -0.36142 | 0 | 0
41 | 0.98099 | -0.36464 | 0.011982 | 0.0030029
42 | 0.98718 | -0.24437 | 0.0038702 | 0.00096997
43 | 0.98457 | -0.29497 | 0.0082304 | 0.0020627
44 | 0.9825 | -0.33502 | 0.0039797 | 0.00099741
45 | 0.97532 | -0.47504 | 0.012516 | 0.0031368
46 | 0.97461 | -0.48917 | 0 | 0
47 | 0.97628 | -0.45628 | 0 | 0
48 | 0.97347 | -0.51145 | 0 | 0
49 | 0.97736 | -0.43509 | 0 | 0
50 | 0.97554 | -0.47088 | 0.01156 | 0.0028971
51 | 0.9721 | -0.5386 | 0 | 0
52 | 0.9731 | -0.51884 | 0.006684 | 0.0016752
53 | 0.9796 | -0.39139 | 0.0057615 | 0.001444
54 | 0.97472 | -0.48698 | 0.013038 | 0.0032677
55 | 0.9716 | -0.5484 | 0.01771 | 0.0044386
56 | 0.97186 | -0.54327 | 0 | 0
57 | 0.97297 | -0.52133 | 0.0064651 | 0.0016203
58 | 0.97381 | -0.50485 | 0.013477 | 0.0033777
59 | 0.98115 | -0.36177 | 0.0072786 | 0.0018242
60 | 0.98133 | -0.35834 | 0.0073175 | 0.0018339
61 | 0.98173 | -0.35036 | 0.0034556 | 0.00086606
62 | 0.98209 | -0.34346 | 0.0039233 | 0.00098326
63 | 0.98232 | -0.33883 | 0.013227 | 0.0033149
64 | 0.98249 | -0.33554 | 0.004779 | 0.0011977
65 | 0.98014 | -0.38111 | 0 | 0
66 | 0.98013 | -0.38131 | 0.003903 | 0.00097817
67 | 0.98006 | -0.38263 | 0.0039005 | 0.00097757
68 | 0.97997 | -0.38445 | 0.0039091 | 0.00097972
69 | 0.98379 | -0.31009 | 0.006687 | 0.0016759
70 | 0.98285 | -0.32859 | 0.0036986 | 0.00092695
71 | 0.98433 | -0.29962 | 0.011608 | 0.0029092
72 | 0.97994 | -0.38509 | 0.0039059 | 0.0009789
73 | 0.97877 | -0.408 | 0.0027739 | 0.00069519
74 | 0.97874 | -0.40851 | 0.0027721 | 0.00069476
75 | 0.9898 | -0.19402 | 0 | 0
76 | 0.9811 | -0.36253 | 0.0042117 | 0.0010555
77 | 0.98433 | -0.30031 | 0.0043419 | 0.0010882
78 | 0.9845 | -0.29694 | 0.0045506 | 0.0011405
79 | 0.98426 | -0.30159 | 0.0067358 | 0.0016882
80 | 0.98476 | -0.29196 | 0.013536 | 0.0033924
81 | 0.985 | -0.28712 | 0.0051032 | 0.001279
82 | 0.98541 | -0.27921 | 0.009321 | 0.0023361
83 | 0.98766 | -0.23533 | 0.0020672 | 0.00051809
84 | 0.98997 | -0.19084 | 0.0043379 | 0.0010872
85 | 0.9874 | -0.24023 | 0.0038443 | 0.00096346
86 | 0.99184 | -0.15483 | 0 | 0
87 | 0.98662 | -0.25547 | 0.0058173 | 0.0014579
88 | 0.99403 | -0.113 | 0.0043444 | 0.0010888
89 | 0.99113 | -0.16857 | 0.0034865 | 0.00087379
90 | 0.98543 | -0.27835 | 0.0039312 | 0.00098525
91 | 0.9951 | -0.092737 | 0.0089547 | 0.0022443
92 | 0.99062 | -0.17824 | 0.0055305 | 0.0013861
93 | 0.98525 | -0.28191 | 0.0057427 | 0.0014393
94 | 0.98356 | -0.31476 | 0.0067212 | 0.0016845
95 | 0.98465 | -0.29351 | 0.0018696 | 0.00046856
96 | 0.97154 | -0.54957 | 0.017599 | 0.0044107
97 | 0.99693 | -0.058048 | 0.012435 | 0.0031165
98 | 0.98598 | -0.26806 | 0 | 0
99 | 0.98549 | -0.27774 | 0.0050799 | 0.0012731
100 | 0.98616 | -0.26452 | 0.0038946 | 0.00097608
101 | 0.98509 | -0.28535 | 0.0073935 | 0.001853
102 | 0.98815 | -0.226 | 0.0030438 | 0.00076285
103 | 0.9846 | -0.29494 | 0.0083374 | 0.0020895
104 | 0.98456 | -0.29579 | 0.0044748 | 0.0011215
105 | 0.98867 | -0.21586 | 0.0032679 | 0.00081901
106 | 1 | 0 | -0.55701 | -0.14291
107 | 0.97356 | -0.50986 | 0.013038 | 0.0032676
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.045902 | -0.011507 | 0.045925 | 0.011521 | 2.3421e-05 | 1.4829e-05 | 0.069815 | 0.069815 | 0.069815 | 0.97834 | -0.41681 | 0.97889 | -0.40611 | 19.18
1 | 0.035509 | 0.0089019 | -0.035508 | -0.0089013 | 9.804e-07 | 6.162e-07 | 0.054009 | 0.054009 | 0.054009 | 0.97834 | -0.41681 | 0.97831 | -0.41739 | 14.8376
2 | -0.05532 | -0.013876 | 0.055342 | 0.01389 | 2.1468e-05 | 1.3638e-05 | 0.084097 | 0.084097 | 0.084097 | 0.97889 | -0.40611 | 0.9793 | -0.39797 | 23.1037
3 | 0.019077 | 0.0047833 | -0.019072 | -0.0047802 | 5.1532e-06 | 3.0932e-06 | 0.029017 | 0.029017 | 0.029017 | 0.97831 | -0.41739 | 0.97802 | -0.42306 | 7.9717
4 | -0.062252 | -0.015622 | 0.062315 | 0.015662 | 6.3151e-05 | 4.018e-05 | 0.094597 | 0.094597 | 0.094597 | 0.9793 | -0.39797 | 0.98039 | -0.37672 | 25.9882
5 | 0.013373 | 0.003352 | -0.013371 | -0.003351 | 1.8211e-06 | 1.0183e-06 | 0.020347 | 0.020347 | 0.020347 | 0.97802 | -0.42306 | 0.97788 | -0.42592 | 5.5898
6 | -0.07035 | -0.017676 | 0.070374 | 0.017691 | 2.378e-05 | 1.5149e-05 | 0.10679 | 0.10679 | 0.10679 | 0.98039 | -0.37672 | 0.98075 | -0.36964 | 29.3387
7 | 0.0099633 | 0.0024968 | -0.0099613 | -0.0024959 | 1.9337e-06 | 9.5617e-07 | 0.015161 | 0.015161 | 0.015161 | 0.97788 | -0.42592 | 0.97767 | -0.42999 | 4.1651
8 | -0.076916 | -0.01933 | 0.077017 | 0.019395 | 0.00010087 | 6.4308e-05 | 0.11672 | 0.11672 | 0.11672 | 0.98075 | -0.36964 | 0.98215 | -0.34221 | 32.0654
9 | 0.0056534 | 0.0014168 | -0.005652 | -0.0014165 | 1.4507e-06 | 2.7342e-07 | 0.0086045 | 0.0086048 | 0.0086048 | 0.97767 | -0.42999 | 0.9774 | -0.43538 | 2.3639
10 | 0.0043079 | 0.0010791 | -0.0043069 | -0.0010792 | 9.8828e-07 | -1.3607e-07 | 0.0065564 | 0.0065567 | 0.0065567 | 0.97767 | -0.42999 | 0.97742 | -0.43481 | 1.8013
11 | 0.0043069 | 0.0010792 | -0.0043064 | -0.0010793 | 5.2184e-07 | -7.167e-08 | 0.0065567 | 0.0065568 | 0.0065568 | 0.97742 | -0.43481 | 0.9773 | -0.43735 | 1.8013
12 | -0.083636 | -0.021054 | 0.083693 | 0.02109 | 5.7117e-05 | 3.6435e-05 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.98215 | -0.34221 | 0.98288 | -0.32793 | 34.8205
13 | -0.089333 | -0.022503 | 0.08939 | 0.022539 | 5.6304e-05 | 3.5931e-05 | 0.13529 | 0.13529 | 0.13529 | 0.98288 | -0.32793 | 0.98356 | -0.31476 | 37.1663
14 | 0.023388 | 0.005866 | -0.023379 | -0.0058604 | 9.1949e-06 | 5.6403e-06 | 0.035528 | 0.035528 | 0.035528 | 0.9796 | -0.39169 | 0.97918 | -0.39994 | 9.7604
15 | -0.02945 | -0.0073853 | 0.029451 | 0.0073862 | 1.3502e-06 | 8.4149e-07 | 0.044736 | 0.044736 | 0.044736 | 0.9796 | -0.39169 | 0.97965 | -0.39073 | 12.2902
16 | 0.012861 | 0.0032241 | -0.012859 | -0.0032232 | 1.5677e-06 | 8.6568e-07 | 0.019544 | 0.019545 | 0.019545 | 0.97918 | -0.39994 | 0.97905 | -0.4025 | 5.3694
17 | 0.010518 | 0.0026362 | -0.010517 | -0.0026357 | 1.0367e-06 | 5.2739e-07 | 0.015983 | 0.015983 | 0.015983 | 0.97918 | -0.39994 | 0.97908 | -0.40201 | 4.3911
18 | -0.051738 | -0.012976 | 0.051788 | 0.013007 | 4.9481e-05 | 3.1399e-05 | 0.07859 | 0.078589 | 0.07859 | 0.97965 | -0.39073 | 0.98067 | -0.37068 | 21.5905
19 | 0.022287 | 0.0055896 | -0.022282 | -0.005587 | 4.3536e-06 | 2.6588e-06 | 0.033853 | 0.033853 | 0.033853 | 0.97965 | -0.39073 | 0.97944 | -0.39483 | 9.3003
20 | 0.010822 | 0.0027127 | -0.010821 | -0.0027118 | 1.6825e-06 | 8.683e-07 | 0.016448 | 0.016448 | 0.016448 | 0.97905 | -0.4025 | 0.97888 | -0.40576 | 4.5188
21 | 0.0078015 | 0.0019552 | -0.0078011 | -0.0019551 | 3.8541e-07 | 1.5473e-07 | 0.011857 | 0.011857 | 0.011857 | 0.97908 | -0.40201 | 0.97902 | -0.40305 | 3.2574
22 | -0.075339 | -0.018913 | 0.075385 | 0.018943 | 4.5571e-05 | 2.9048e-05 | 0.11433 | 0.11433 | 0.11433 | 0.98067 | -0.37068 | 0.98132 | -0.35801 | 31.4083
23 | 0.023551 | 0.0059063 | -0.023547 | -0.0059033 | 4.8397e-06 | 2.9699e-06 | 0.035737 | 0.035737 | 0.035737 | 0.98067 | -0.37068 | 0.98045 | -0.375 | 9.8178
24 | 0.019615 | 0.0049185 | -0.019613 | -0.004917 | 2.4254e-06 | 1.4606e-06 | 0.029801 | 0.029801 | 0.029801 | 0.97944 | -0.39483 | 0.97931 | -0.39742 | 8.1871
25 | 0.0081837 | 0.002051 | -0.0081833 | -0.0020508 | 4.1817e-07 | 1.7705e-07 | 0.01244 | 0.01244 | 0.01244 | 0.97888 | -0.40576 | 0.97883 | -0.40684 | 3.4176
26 | 0.0050864 | 0.0012747 | -0.0050859 | -0.0012746 | 5.1596e-07 | 4.0762e-08 | 0.0077308 | 0.0077309 | 0.0077309 | 0.97902 | -0.40305 | 0.97891 | -0.40518 | 2.1239
27 | -0.080052 | -0.020112 | 0.080146 | 0.020172 | 9.4106e-05 | 6.0013e-05 | 0.1214 | 0.1214 | 0.1214 | 0.98132 | -0.35801 | 0.98258 | -0.33341 | 33.3526
28 | 0.019585 | 0.0049105 | -0.019583 | -0.0049091 | 2.3921e-06 | 1.4399e-06 | 0.029725 | 0.029725 | 0.029725 | 0.98045 | -0.375 | 0.98032 | -0.37756 | 8.1662
29 | 0.015709 | 0.0039388 | -0.015705 | -0.0039363 | 4.3296e-06 | 2.5161e-06 | 0.02387 | 0.02387 | 0.02387 | 0.97931 | -0.39742 | 0.97901 | -0.40321 | 6.5578
30 | 0.0055464 | 0.0013899 | -0.0055461 | -0.0013899 | 3.0893e-07 | 5.2066e-08 | 0.0084315 | 0.0084316 | 0.0084316 | 0.97883 | -0.40684 | 0.97877 | -0.408 | 2.3164
31 | 0.12281 | 0.031155 | -0.1228 | -0.031149 | 9.5082e-06 | 5.9369e-06 | 0.18612 | 0.18612 | 0.18612 | 0.98258 | -0.33341 | 0.9825 | -0.33502 | 12.7827
32 | -0.20295 | -0.051327 | 0.20309 | 0.051414 | 0.00013713 | 8.6977e-05 | 0.30752 | 0.30752 | 0.30752 | 0.98258 | -0.33341 | 0.98331 | -0.31934 | 21.1208
33 | 0.015623 | 0.0039166 | -0.01562 | -0.003915 | 2.6451e-06 | 1.5347e-06 | 0.023714 | 0.023714 | 0.023714 | 0.98032 | -0.37756 | 0.98014 | -0.38111 | 6.5149
34 | 0.0082241 | 0.0020614 | -0.0082229 | -0.0020609 | 1.162e-06 | 4.9436e-07 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.97901 | -0.40321 | 0.97886 | -0.40617 | 3.4341
35 | 0.0074809 | 0.0018749 | -0.0074807 | -0.0018748 | 1.7696e-07 | 6.7356e-08 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 | 0.97901 | -0.40321 | 0.97899 | -0.4037 | 3.1237
36 | 0.019732 | 0.0049534 | -0.019724 | -0.0049487 | 7.8001e-06 | 4.6971e-06 | 0.029884 | 0.029884 | 0.029884 | 0.98263 | -0.33246 | 0.98221 | -0.34075 | 8.2098
37 | -0.025875 | -0.0064928 | 0.025888 | 0.0065012 | 1.3598e-05 | 8.4033e-06 | 0.039185 | 0.039185 | 0.039185 | 0.98263 | -0.33246 | 0.9832 | -0.32145 | 10.7652
38 | 0.016211 | 0.0040682 | -0.016206 | -0.0040649 | 5.7093e-06 | 3.3347e-06 | 0.024561 | 0.024562 | 0.024562 | 0.98221 | -0.34075 | 0.98183 | -0.34814 | 6.7477
39 | -0.032732 | -0.0082164 | 0.032735 | 0.0082185 | 3.2922e-06 | 2.0616e-06 | 0.049543 | 0.049543 | 0.049543 | 0.9832 | -0.32145 | 0.98331 | -0.31934 | 13.6107
40 | 0.016206 | 0.0040649 | -0.016197 | -0.0040601 | 8.18e-06 | 4.7781e-06 | 0.024562 | 0.024562 | 0.024562 | 0.98183 | -0.34814 | 0.98129 | -0.35873 | 6.7477
41 | -0.23583 | -0.059632 | 0.23634 | 0.059958 | 0.00051198 | 0.00032549 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.98331 | -0.31934 | 0.98564 | -0.27418 | 24.5235
42 | 0.0042124 | 0.0010554 | -0.0042119 | -0.0010555 | 5.3857e-07 | -9.9922e-08 | 0.0063876 | 0.0063877 | 0.0063877 | 0.98129 | -0.35873 | 0.98115 | -0.36142 | 1.7549
43 | 0.011985 | 0.0030047 | -0.011982 | -0.0030029 | 3.3735e-06 | 1.8151e-06 | 0.018174 | 0.018174 | 0.018174 | 0.98129 | -0.35873 | 0.98099 | -0.36464 | 4.9929
44 | -0.30673 | -0.077668 | 0.30717 | 0.077949 | 0.00043974 | 0.00028032 | 0.46335 | 0.46335 | 0.46335 | 0.98564 | -0.27418 | 0.98718 | -0.24437 | 31.8235
45 | 0.070388 | 0.01771 | -0.070318 | -0.017666 | 6.9845e-05 | 4.4491e-05 | 0.10629 | 0.10629 | 0.10629 | 0.98564 | -0.27418 | 0.98457 | -0.29497 | 29.2006
46 | 0.0042119 | 0.0010555 | -0.0042117 | -0.0010555 | 2.2323e-07 | -4.1373e-08 | 0.0063877 | 0.0063878 | 0.0063878 | 0.98115 | -0.36142 | 0.9811 | -0.36253 | 1.7549
47 | -0.31104 | -0.078919 | 0.31179 | 0.0794 | 0.0007552 | 0.00048145 | 0.46918 | 0.46918 | 0.46918 | 0.98718 | -0.24437 | 0.9898 | -0.19402 | 32.2242
48 | 0.062088 | 0.015603 | -0.062074 | -0.015595 | 1.3788e-05 | 8.771e-06 | 0.093851 | 0.093851 | 0.093851 | 0.98457 | -0.29497 | 0.98433 | -0.29962 | 25.7833
49 | 0.11882 | 0.030151 | -0.1185 | -0.029947 | 0.0003212 | 0.00020423 | 0.18009 | 0.18009 | 0.18009 | 0.9825 | -0.33502 | 0.9796 | -0.39139 | 24.7375
50 | 0.048611 | 0.01224 | -0.048579 | -0.01222 | 3.2811e-05 | 2.0801e-05 | 0.074185 | 0.074185 | 0.074185 | 0.97532 | -0.47504 | 0.97461 | -0.48917 | 20.3805
51 | -0.061127 | -0.015377 | 0.061182 | 0.015412 | 5.4833e-05 | 3.4884e-05 | 0.09328 | 0.09328 | 0.09328 | 0.97532 | -0.47504 | 0.97628 | -0.45628 | 25.6265
52 | 0.048579 | 0.01222 | -0.048527 | -0.012187 | 5.1663e-05 | 3.2753e-05 | 0.074185 | 0.074185 | 0.074185 | 0.97461 | -0.48917 | 0.97347 | -0.51145 | 20.3806
53 | -0.11239 | -0.02828 | 0.1125 | 0.028352 | 0.00011391 | 7.2771e-05 | 0.17134 | 0.17134 | 0.17134 | 0.97628 | -0.45628 | 0.97736 | -0.43509 | 47.0708
54 | 0.051205 | 0.012868 | -0.051169 | -0.012845 | 3.5663e-05 | 2.2629e-05 | 0.078057 | 0.078057 | 0.078057 | 0.97628 | -0.45628 | 0.97554 | -0.47088 | 21.4443
55 | 0.035372 | 0.0088885 | -0.035327 | -0.0088597 | 4.5768e-05 | 2.8773e-05 | 0.054077 | 0.054077 | 0.054077 | 0.97347 | -0.51145 | 0.9721 | -0.5386 | 14.8564
56 | 0.013155 | 0.0032983 | -0.01315 | -0.0032957 | 4.6271e-06 | 2.5821e-06 | 0.020108 | 0.020108 | 0.020108 | 0.97347 | -0.51145 | 0.9731 | -0.51884 | 5.5242
57 | -0.1125 | -0.028352 | 0.11274 | 0.028503 | 0.00023576 | 0.00015062 | 0.17134 | 0.17134 | 0.17134 | 0.97736 | -0.43509 | 0.9796 | -0.39139 | 47.0708
58 | 0.039609 | 0.0099479 | -0.039579 | -0.0099287 | 3.039e-05 | 1.9173e-05 | 0.060425 | 0.060425 | 0.060425 | 0.97554 | -0.47088 | 0.97472 | -0.48698 | 16.6003
59 | 0.017718 | 0.0044435 | -0.01771 | -0.0044386 | 8.2746e-06 | 4.9241e-06 | 0.027123 | 0.027123 | 0.027123 | 0.9721 | -0.5386 | 0.9716 | -0.5484 | 7.4514
60 | 0.017608 | 0.0044162 | -0.017604 | -0.0044139 | 3.919e-06 | 2.3298e-06 | 0.026954 | 0.026954 | 0.026954 | 0.9721 | -0.5386 | 0.97186 | -0.54327 | 7.4051
61 | 0.0064659 | 0.0016205 | -0.0064651 | -0.0016203 | 7.677e-07 | 2.3121e-07 | 0.0098873 | 0.0098874 | 0.0098874 | 0.9731 | -0.51884 | 0.97297 | -0.52133 | 2.7163
62 | 0.026541 | 0.006661 | -0.026518 | -0.006647 | 2.2602e-05 | 1.4008e-05 | 0.040521 | 0.040521 | 0.040521 | 0.97472 | -0.48698 | 0.97381 | -0.50485 | 11.1321
63 | 0.017604 | 0.0044139 | -0.017599 | -0.0044107 | 5.285e-06 | 3.1421e-06 | 0.026954 | 0.026955 | 0.026955 | 0.97186 | -0.54327 | 0.97154 | -0.54957 | 7.4051
64 | 0.013041 | 0.0032693 | -0.013038 | -0.0032676 | 3.116e-06 | 1.734e-06 | 0.019927 | 0.019927 | 0.019927 | 0.97381 | -0.50485 | 0.97356 | -0.50986 | 5.4745
65 | -0.0072786 | -0.0018242 | 0.0072798 | 0.0018246 | 1.1876e-06 | 4.3177e-07 | 0.011039 | 0.011039 | 0.011039 | 0.98115 | -0.36177 | 0.98133 | -0.35834 | 3.0326
66 | -0.014597 | -0.0036586 | 0.014603 | 0.0036617 | 5.5541e-06 | 3.1725e-06 | 0.022134 | 0.022134 | 0.022134 | 0.98133 | -0.35834 | 0.98173 | -0.35036 | 6.0809
67 | -0.018058 | -0.0045278 | 0.018064 | 0.0045313 | 5.9375e-06 | 3.5327e-06 | 0.027372 | 0.027372 | 0.027372 | 0.98173 | -0.35036 | 0.98209 | -0.34346 | 7.5198
68 | -0.021988 | -0.0055146 | 0.021992 | 0.0055175 | 4.8525e-06 | 2.9581e-06 | 0.033316 | 0.033316 | 0.033316 | 0.98209 | -0.34346 | 0.98232 | -0.33883 | 9.1528
69 | -0.035219 | -0.0088325 | 0.035225 | 0.0088359 | 5.5371e-06 | 3.4781e-06 | 0.053352 | 0.053352 | 0.053352 | 0.98232 | -0.33883 | 0.98249 | -0.33554 | 14.6571
70 | -0.040004 | -0.010034 | 0.040017 | 0.010042 | 1.3247e-05 | 8.3562e-06 | 0.06059 | 0.06059 | 0.06059 | 0.98249 | -0.33554 | 0.98285 | -0.32859 | 16.6456
71 | 0.003903 | 0.00097816 | -0.003903 | -0.00097817 | 3.6063e-08 | -1.144e-08 | 0.0059254 | 0.0059254 | 0.0059254 | 0.98014 | -0.38111 | 0.98013 | -0.38131 | 1.6279
72 | 0.011717 | 0.0029369 | -0.011716 | -0.0029364 | 8.4843e-07 | 4.5289e-07 | 0.017789 | 0.017789 | 0.017789 | 0.98014 | -0.38111 | 0.98006 | -0.38263 | 4.887
73 | 0.0078158 | 0.0019589 | -0.0078151 | -0.0019586 | 6.7835e-07 | 2.7228e-07 | 0.011867 | 0.011867 | 0.011867 | 0.98006 | -0.38263 | 0.97997 | -0.38445 | 3.2601
74 | 0.003906 | 0.00097886 | -0.0039059 | -0.0009789 | 1.1851e-07 | -3.7343e-08 | 0.0059309 | 0.005931 | 0.005931 | 0.97997 | -0.38445 | 0.97994 | -0.38509 | 1.6294
75 | 0.043754 | 0.010993 | -0.043716 | -0.010969 | 3.8598e-05 | 2.4405e-05 | 0.066189 | 0.066189 | 0.066189 | 0.98379 | -0.31009 | 0.98285 | -0.32859 | 18.1839
76 | -0.050441 | -0.012669 | 0.050466 | 0.012685 | 2.5208e-05 | 1.5987e-05 | 0.076303 | 0.076303 | 0.076303 | 0.98379 | -0.31009 | 0.98433 | -0.29962 | 20.9625
77 | 0.0027722 | 0.00069468 | -0.0027721 | -0.00069476 | 6.7347e-08 | -8.3968e-08 | 0.0042145 | 0.0042146 | 0.0042146 | 0.97877 | -0.408 | 0.97874 | -0.40851 | 1.1579
78 | -0.39121 | -0.099434 | 0.39151 | 0.099624 | 0.00029761 | 0.00019 | 0.58862 | 0.58862 | 0.58862 | 0.9898 | -0.19402 | 0.99062 | -0.17824 | 40.4275
79 | 0.07942 | 0.020034 | -0.079337 | -0.019981 | 8.2938e-05 | 5.2881e-05 | 0.11944 | 0.11944 | 0.11944 | 0.9898 | -0.19402 | 0.98867 | -0.21586 | 32.8137
80 | -0.011078 | -0.0027765 | 0.01108 | 0.0027774 | 1.7829e-06 | 9.2555e-07 | 0.016747 | 0.016747 | 0.016747 | 0.98433 | -0.30031 | 0.9845 | -0.29694 | 4.6008
81 | 0.0067363 | 0.0016883 | -0.0067358 | -0.0016882 | 4.0935e-07 | 1.2819e-07 | 0.010183 | 0.010183 | 0.010183 | 0.98433 | -0.30031 | 0.98426 | -0.30159 | 2.7976
82 | -0.015631 | -0.0039179 | 0.015634 | 0.00392 | 3.7076e-06 | 2.1475e-06 | 0.023625 | 0.023625 | 0.023625 | 0.9845 | -0.29694 | 0.98476 | -0.29196 | 6.4903
83 | -0.02917 | -0.0073124 | 0.029177 | 0.0073166 | 6.7284e-06 | 4.1887e-06 | 0.044078 | 0.044078 | 0.044078 | 0.98476 | -0.29196 | 0.985 | -0.28712 | 12.1094
84 | -0.03428 | -0.0085956 | 0.034293 | 0.0086037 | 1.2922e-05 | 8.1065e-06 | 0.051787 | 0.051787 | 0.051787 | 0.985 | -0.28712 | 0.98541 | -0.27921 | 14.2273
85 | -0.043614 | -0.01094 | 0.043637 | 0.010954 | 2.3192e-05 | 1.4661e-05 | 0.065862 | 0.065862 | 0.065862 | 0.98541 | -0.27921 | 0.98598 | -0.26806 | 18.0941
86 | -0.11978 | -0.030311 | 0.12004 | 0.030475 | 0.00025637 | 0.00016381 | 0.18057 | 0.18057 | 0.18057 | 0.98766 | -0.23533 | 0.98997 | -0.19084 | 49.6069
87 | 0.11772 | 0.029793 | -0.11769 | -0.029776 | 2.7683e-05 | 1.7687e-05 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.98766 | -0.23533 | 0.9874 | -0.24023 | 48.7513
88 | -0.12438 | -0.031562 | 0.12459 | 0.0317 | 0.00021586 | 0.00013794 | 0.18709 | 0.18709 | 0.18709 | 0.98997 | -0.19084 | 0.99184 | -0.15483 | 51.3982
89 | 0.11384 | 0.028812 | -0.11376 | -0.028759 | 8.3161e-05 | 5.3127e-05 | 0.17166 | 0.17166 | 0.17166 | 0.9874 | -0.24023 | 0.98662 | -0.25547 | 47.1598
90 | -0.52557 | -0.13387 | 0.52663 | 0.13455 | 0.0010628 | 0.00067926 | 0.78926 | 0.78926 | 0.78926 | 0.99184 | -0.15483 | 0.99403 | -0.113 | 54.2071
91 | 0.40098 | 0.10217 | -0.40071 | -0.102 | 0.00026561 | 0.00016959 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.99184 | -0.15483 | 0.99113 | -0.16857 | 41.3576
92 | 0.10794 | 0.027301 | -0.10782 | -0.027226 | 0.00011837 | 7.5607e-05 | 0.16289 | 0.16289 | 0.16289 | 0.98662 | -0.25547 | 0.98543 | -0.27835 | 44.7495
93 | -0.53098 | -0.13564 | 0.5315 | 0.13597 | 0.00052075 | 0.00033283 | 0.79576 | 0.79576 | 0.79576 | 0.99403 | -0.113 | 0.9951 | -0.092737 | 54.6537
94 | 0.39723 | 0.10113 | -0.39704 | -0.10101 | 0.00018512 | 0.00011819 | 0.59693 | 0.59693 | 0.59693 | 0.99113 | -0.16857 | 0.99062 | -0.17824 | 40.9981
95 | 0.10389 | 0.02624 | -0.10388 | -0.026229 | 1.7688e-05 | 1.1296e-05 | 0.15695 | 0.15695 | 0.15695 | 0.98543 | -0.27835 | 0.98525 | -0.28191 | 43.1187
96 | -0.54045 | -0.13822 | 0.54136 | 0.1388 | 0.0009089 | 0.00058092 | 0.80915 | 0.80915 | 0.80915 | 0.9951 | -0.092737 | 0.99693 | -0.058048 | 55.5734
97 | 0.098133 | 0.02479 | -0.098078 | -0.024755 | 5.4542e-05 | 3.4823e-05 | 0.14828 | 0.14828 | 0.14828 | 0.98525 | -0.28191 | 0.98465 | -0.29351 | 40.7359
98 | -0.096111 | -0.024224 | 0.096209 | 0.024286 | 9.7841e-05 | 6.2462e-05 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545 | 0.98356 | -0.31476 | 0.98465 | -0.29351 | 39.9598
99 | -0.5538 | -0.14191 | 0.55536 | 0.14291 | 0.0015629 | 0.00099898 | 0.82771 | 0.82771 | 0.82771 | 0.99693 | -0.058048 | 1 | 0 | 56.8481
100 | 0.025311 | 0.006352 | -0.025299 | -0.0063448 | 1.1676e-05 | 7.2004e-06 | 0.038201 | 0.038201 | 0.038201 | 0.98598 | -0.26806 | 0.98549 | -0.27774 | 10.4949
101 | -0.068948 | -0.017306 | 0.068959 | 0.017314 | 1.1665e-05 | 7.4288e-06 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.98598 | -0.26806 | 0.98616 | -0.26452 | 28.5889
102 | 0.020219 | 0.0050717 | -0.020212 | -0.0050672 | 7.3315e-06 | 4.425e-06 | 0.030531 | 0.030531 | 0.030531 | 0.98549 | -0.27774 | 0.98509 | -0.28535 | 8.3877
103 | -0.072854 | -0.01829 | 0.072988 | 0.018375 | 0.00013411 | 8.5453e-05 | 0.10994 | 0.10994 | 0.10994 | 0.98616 | -0.26452 | 0.98815 | -0.226 | 30.2033
104 | 0.012818 | 0.0032142 | -0.012812 | -0.003211 | 5.8579e-06 | 3.2189e-06 | 0.019363 | 0.019363 | 0.019363 | 0.98509 | -0.28535 | 0.9846 | -0.29494 | 5.3195
105 | -0.076032 | -0.019138 | 0.076069 | 0.019162 | 3.689e-05 | 2.3513e-05 | 0.11452 | 0.11452 | 0.11452 | 0.98815 | -0.226 | 0.98867 | -0.21586 | 31.4625
106 | 0.004475 | 0.0011215 | -0.0044748 | -0.0011215 | 1.7977e-07 | -1.8247e-08 | 0.0067629 | 0.006763 | 0.006763 | 0.9846 | -0.29494 | 0.98456 | -0.29579 | 1.858

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56439 | 0.14476

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010393 | 0.0026046
1 | 0.0093954 | 0.0023547
2 | 0.016431 | 0.004118
3 | 0.0069101 | 0.0017318
4 | 0.0056987 | 0.0014282
5 | 0.0080353 | 0.0020138
6 | 0.003408 | 0.00085413
7 | 0.0065417 | 0.0016395
8 | 0.005652 | 0.0014165
9 | 0.0043064 | 0.0010793
10 | 0.0066194 | 0.001659
11 | 0.00564 | 0.0014135
12 | 0.0060622 | 0.0015193
13 | 0.0020371 | 0.00051055
14 | 0.0027152 | 0.0006805
15 | 0.0026672 | 0.00066847
16 | 0.0026369 | 0.00066086
17 | 0.0027147 | 0.00068037
18 | 0.0046672 | 0.0011697
19 | 0.0039613 | 0.00099279
20 | 0.0039034 | 0.00097827
21 | 0.0026369 | 0.00066086
22 | 0.0050859 | 0.0012746
23 | 0.00396 | 0.00099248
24 | 0.0082229 | 0.0020609
25 | 0.0074807 | 0.0018748
26 | 0.0061425 | 0.0015394
27 | 0.0035131 | 0.00088046
28 | 0.0068439 | 0.0017152
29 | 0.011982 | 0.0030029
30 | 0.0038702 | 0.00096997
31 | 0.0082304 | 0.0020627
32 | 0.0039797 | 0.00099741
33 | 0.012516 | 0.0031368
34 | 0.01156 | 0.0028971
35 | 0.006684 | 0.0016752
36 | 0.0057615 | 0.001444
37 | 0.013038 | 0.0032677
38 | 0.01771 | 0.0044386
39 | 0.0064651 | 0.0016203
40 | 0.013477 | 0.0033777
41 | 0.0072786 | 0.0018242
42 | 0.0073175 | 0.0018339
43 | 0.0034556 | 0.00086606
44 | 0.0039233 | 0.00098326
45 | 0.013227 | 0.0033149
46 | 0.004779 | 0.0011977
47 | 0.003903 | 0.00097817
48 | 0.0039005 | 0.00097757
49 | 0.0039091 | 0.00097972
50 | 0.006687 | 0.0016759
51 | 0.0036986 | 0.00092695
52 | 0.011608 | 0.0029092
53 | 0.0039059 | 0.0009789
54 | 0.0027739 | 0.00069519
55 | 0.0027721 | 0.00069476
56 | 0.0042117 | 0.0010555
57 | 0.0043419 | 0.0010882
58 | 0.0045506 | 0.0011405
59 | 0.0067358 | 0.0016882
60 | 0.013536 | 0.0033924
61 | 0.0051032 | 0.001279
62 | 0.009321 | 0.0023361
63 | 0.0020672 | 0.00051809
64 | 0.0043379 | 0.0010872
65 | 0.0038443 | 0.00096346
66 | 0.0058173 | 0.0014579
67 | 0.0043444 | 0.0010888
68 | 0.0034865 | 0.00087379
69 | 0.0039312 | 0.00098525
70 | 0.0089547 | 0.0022443
71 | 0.0055305 | 0.0013861
72 | 0.0057427 | 0.0014393
73 | 0.0067212 | 0.0016845
74 | 0.0018696 | 0.00046856
75 | 0.017599 | 0.0044107
76 | 0.012435 | 0.0031165
77 | 0.0050799 | 0.0012731
78 | 0.0038946 | 0.00097608
79 | 0.0073935 | 0.001853
80 | 0.0030438 | 0.00076285
81 | 0.0083374 | 0.0020895
82 | 0.0044748 | 0.0011215
83 | 0.0032679 | 0.00081901
84 | 0.0073854 | 0.001851
85 | 0.013038 | 0.0032676

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1