## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1201-27_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1201-27_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1201-27_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1201-27_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1201-27_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1201-27_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1201-27_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1201-27_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1201-27_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1201-27_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1201-27_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1201-27_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1201-27_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1201-27_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1201-27_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1201-27_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1201-27_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1201-27_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1201-27_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1201-27_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1201-27_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1201-27_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1201-27_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1201-27_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1201-27_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1201-27_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1201-27_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1201-27_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1201-27_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1201-27_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1201-27_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1201-27_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1201-27_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1201-27_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1201-27_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1201-27_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1201-27_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1201-27_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1201-27_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1201-27_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1201-27_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1201-27_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1201-27_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1201-27_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1201-27_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1201-27_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1201-27_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1201-27_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1201-27_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1201-27_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1201-27_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1201-27_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1201-27_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1201-27_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1201-27_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1201-27_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1201-27_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1201-27_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1201-27_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1201-27_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1201-27_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1201-27_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1201-27_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1201-27_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1201-27_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1201-27_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1201-27_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1201-27_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1201-27_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1201-27_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1201-27_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1201-27_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1201-27_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1201-27_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1201-27_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1201-27_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1201-27_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1201-27_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1201-27_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1201-27_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1201-27_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1201-27_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1201-27_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1201-27_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1201-27_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1201-27_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1201-27_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1201-27_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1201-27_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1201-27_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1201-27_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1201-27_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1201-27_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1201-27_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1201-27_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1201-27_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1201-27_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1201-27_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1201-27_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1201-27_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1201-27_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1201-27_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1201-27_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_14_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1201-27_0_4_load_0 | 0 | 0.0043481 | 0.0010897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1201-27_0_4_load_1 | 1 | 0.0038289 | 0.00095962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1201-27_0_4_load_5 | 3 | 0.003385 | 0.00084836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1201-27_0_4_load_4 | 5 | 0.0014899 | 0.0003734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1201-27_0_4_load_6 | 6 | 0.015982 | 0.0040055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1201-27_0_4_load_7 | 7 | 0.0092219 | 0.0023112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1201-27_0_4_load_8 | 9 | 0.0047505 | 0.0011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1201-27_0_4_load_17 | 10 | 0.0017258 | 0.00043253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1201-27_0_4_load_18 | 11 | 0.0076046 | 0.0019059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1201-27_0_4_load_19 | 12 | 0.0047869 | 0.0011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1201-27_0_4_load_22 | 15 | 0.00070503 | 0.0001767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1201-27_0_4_load_23 | 16 | 0.0012303 | 0.00030835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1201-27_0_4_load_70 | 18 | 0.0015162 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1201-27_0_4_load_71 | 19 | 0.0014251 | 0.00035717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1201-27_0_4_load_74 | 21 | 0.0013613 | 0.00034119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1201-27_0_4_load_75 | 22 | 0.0017795 | 0.00044598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1201-27_0_4_load_76 | 23 | 0.0060939 | 0.0015273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1201-27_0_4_load_12 | 24 | 0.011122 | 0.0027874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1201-27_0_4_load_10 | 27 | 0.0045373 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1201-27_0_4_load_11 | 28 | 0.0028889 | 0.00072403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1201-27_0_4_load_32 | 29 | 0.0070599 | 0.0017694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1201-27_0_4_load_13 | 30 | 0.003683 | 0.00092306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1201-27_0_4_load_30 | 31 | 0.0045083 | 0.0011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1201-27_0_4_load_14 | 32 | 0.0032112 | 0.0008048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1201-27_0_4_load_43 | 33 | 0.00091682 | 0.00022978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1201-27_0_4_load_44 | 34 | 0.0019407 | 0.00048639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1201-27_0_4_load_15 | 35 | 0.017038 | 0.00427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1201-27_0_4_load_16 | 36 | 0.0069768 | 0.0017486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1201-27_0_4_load_77 | 37 | 0.0068048 | 0.0017054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1201-27_0_4_load_45 | 38 | 0.0019829 | 0.00049697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1201-27_0_4_load_47 | 39 | 0.0034876 | 0.00087406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1201-27_0_4_load_24 | 40 | 0.00075578 | 0.00018942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1201-27_0_4_load_25 | 41 | 0.0078562 | 0.001969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1201-27_0_4_load_26 | 42 | 0.0025351 | 0.00063535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1201-27_0_4_load_28 | 44 | 0.0020624 | 0.00051689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1201-27_0_4_load_101 | 45 | 0.0046378 | 0.0011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1201-27_0_4_load_102 | 46 | 0.0012897 | 0.00032324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1201-27_0_4_load_100 | 47 | 0.0016207 | 0.00040618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1201-27_0_4_load_104 | 48 | 0.0020987 | 0.000526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1201-27_0_4_load_105 | 49 | 0.004645 | 0.0011642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1201-27_0_4_load_29 | 51 | 0.0038153 | 0.0009562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1201-27_0_4_load_34 | 54 | 0.0082832 | 0.002076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1201-27_0_4_load_35 | 55 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1201-27_0_4_load_36 | 56 | 0.0048943 | 0.0012266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1201-27_0_4_load_41 | 57 | 0.0012766 | 0.00031995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1201-27_0_4_load_38 | 58 | 0.0012765 | 0.00031992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1201-27_0_4_load_39 | 59 | 0.0012823 | 0.00032136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1201-27_0_4_load_78 | 61 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1201-27_0_4_load_79 | 63 | 0.0012765 | 0.00031992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1201-27_0_4_load_58 | 64 | 0.0016826 | 0.00042169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1201-27_0_4_load_83 | 67 | 0.0020121 | 0.00050428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1201-27_0_4_load_90 | 68 | 0.0022121 | 0.00055441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1201-27_0_4_load_48 | 69 | 0.0019551 | 0.00048998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1201-27_0_4_load_89 | 71 | 0.0014533 | 0.00036423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1201-27_0_4_load_49 | 72 | 0.0034438 | 0.00086311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1201-27_0_4_load_50 | 73 | 0.0051179 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1201-27_0_4_load_59 | 74 | 0.0056808 | 0.0014237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1201-27_0_4_load_51 | 76 | 0.001559 | 0.00039072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1201-27_0_4_load_52 | 77 | 0.0076343 | 0.0019133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1201-27_0_4_load_54 | 78 | 0.017294 | 0.0043344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1201-27_0_4_load_55 | 79 | 0.0019892 | 0.00049853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1201-27_0_4_load_57 | 80 | 0.0020052 | 0.00050256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1201-27_0_4_load_84 | 81 | 0.0019912 | 0.00049905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1201-27_0_4_load_94 | 82 | 0.0016411 | 0.00041129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1201-27_0_4_load_95 | 83 | 0.0016297 | 0.00040844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1201-27_0_4_load_61 | 84 | 0.0010821 | 0.00027121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1201-27_0_4_load_62 | 85 | 0.0050677 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1201-27_0_4_load_63 | 86 | 0.0020764 | 0.00052038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1201-27_0_4_load_64 | 87 | 0.0062467 | 0.0015656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1201-27_0_4_load_68 | 89 | 0.0010452 | 0.00026196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1201-27_0_4_load_65 | 90 | 0.00041551 | 0.00010414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1201-27_0_4_load_66 | 91 | 0.0006717 | 0.00016834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1201-27_0_4_load_69 | 92 | 0.0010321 | 0.00025868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1201-27_0_4_load_93 | 93 | 0.00105 | 0.00026315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1201-27_0_4_load_88 | 94 | 0.0010481 | 0.00026267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1201-27_0_4_load_80 | 95 | 0.0022986 | 0.00057609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1201-27_0_4_load_82 | 96 | 0.0072596 | 0.0018194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1201-27_0_4_load_91 | 97 | 0.014988 | 0.0037564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1201-27_0_4_load_96 | 98 | 0.0043799 | 0.0010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1201-27_0_4_load_97 | 99 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1201-27_0_4_load_98 | 100 | 0.0016305 | 0.00040863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1201-27_0_4_load_99 | 101 | 0.0012767 | 0.00031998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1201-27_0_4_load_103 | 102 | 0.0012761 | 0.00031981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1201-27_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1201-27_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.048022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1201-27_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.08221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1201-27_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1201-27_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.045816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1201-27_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1201-27_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1201-27_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.082737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1201-27_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0041003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1201-27_0_4_line_9 |  | 8 | 21 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1201-27_0_4_line_10 |  | 8 | 15 | 0.0098602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1201-27_0_4_line_11 |  | 9 | 26 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1201-27_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1201-27_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.035083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1201-27_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.032151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1201-27_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.10466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1201-27_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.039065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1201-27_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1201-27_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.041653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1201-27_0_4_line_19 |  | 17 | 22 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1201-27_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1201-27_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0046925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1201-27_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1201-27_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.063347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1201-27_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1201-27_0_4_line_25 |  | 25 | 33 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1201-27_0_4_line_26 |  | 25 | 34 | 0.023843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1201-27_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.03791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1201-27_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.018259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1201-27_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.034469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1201-27_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.016561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1201-27_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1201-27_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0041381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1201-27_0_4_line_33 |  | 31 | 51 | 0.021692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1201-27_0_4_line_34 |  | 32 | 35 | 0.042092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1201-27_0_4_line_35 |  | 33 | 38 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1201-27_0_4_line_36 |  | 34 | 66 | 0.0055387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1201-27_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.028348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1201-27_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0035729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1201-27_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0071333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1201-27_0_4_line_40 |  | 39 | 69 | 0.007884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1201-27_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.020098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1201-27_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1201-27_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1201-27_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0003668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1201-27_0_4_line_45 |  | 43 | 48 | 0.040916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1201-27_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.021113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1201-27_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.0058075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1201-27_0_4_line_48 |  | 46 | 102 | 0.013698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1201-27_0_4_line_49 |  | 47 | 101 | 0.0084143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1201-27_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.07725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1201-27_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0010752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1201-27_0_4_line_52 |  | 50 | 94 | 0.037384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1201-27_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1201-27_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.011594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1201-27_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.025317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1201-27_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.034573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1201-27_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.011363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1201-27_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.016918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1201-27_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.022378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1201-27_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.004389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1201-27_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.02429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1201-27_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.018809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1201-27_0_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.012315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1201-27_0_4_line_64 |  | 61 | 63 | 3.78e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1201-27_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.017253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1201-27_0_4_line_66 |  | 62 | 65 | 0.033942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1201-27_0_4_line_67 |  | 64 | 82 | 0.0098287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1201-27_0_4_line_68 |  | 65 | 79 | 0.005694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1201-27_0_4_line_69 |  | 65 | 76 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1201-27_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1201-27_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1201-27_0_4_line_72 |  | 67 | 70 | 0.0027231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1201-27_0_4_line_73 |  | 68 | 71 | 0.00090199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1201-27_0_4_line_74 |  | 69 | 72 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1201-27_0_4_line_75 |  | 70 | 81 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1201-27_0_4_line_76 |  | 70 | 95 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1201-27_0_4_line_77 |  | 71 | 97 | 0.021574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1201-27_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.00032188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1201-27_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.021608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1201-27_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0053782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1201-27_0_4_line_81 |  | 75 | 84 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1201-27_0_4_line_82 |  | 75 | 85 | 0.021383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1201-27_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.0023336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1201-27_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1201-27_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1201-27_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1201-27_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.009648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1201-27_0_4_line_88 |  | 83 | 98 | 0.0095143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1201-27_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1201-27_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0027912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1201-27_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1201-27_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1201-27_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1201-27_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1201-27_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0043444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1201-27_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1201-27_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1201-27_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.026769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1201-27_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.00011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1201-27_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0096002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1201-27_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1201-27_0_4_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2691690.4965 | 1192018.4979 | 2691685.2042 | 1192016.2224 | 2691655.1915 | 1192002.4427 | 2691649.5204 | 1192000.7085
1 | 2691729.4116 | 1192043.0614 | 2691726.6467 | 1192035.9144 | 2691722.3956 | 1192032.2136 | 2691690.4965 | 1192018.4979
2 | 2691649.5204 | 1192000.7085 | 2691570.9043 | 1191976.6682
3 | 2691726.3695 | 1192054.4887 | 2691729.4116 | 1192043.0614
4 | 2691729.4116 | 1192043.0614 | 2691732.4973 | 1192035.2481 | 2691743.3146 | 1192005.5504 | 2691745.0501 | 1192000.0066
5 | 2691726.3695 | 1192054.4887 | 2691732.053 | 1192057.7557 | 2691739.0256 | 1192065.7575
6 | 2691726.3695 | 1192054.4887 | 2691718.8344 | 1192061.6559
7 | 2691745.0501 | 1192000.0066 | 2691764.3967 | 1191919.5629
8 | 2691718.8344 | 1192061.6559 | 2691715.8635 | 1192064.4818
9 | 2691764.3967 | 1191919.5629 | 2691759.1206 | 1191910.8949
10 | 2691764.3967 | 1191919.5629 | 2691773.8348 | 1191916.7089
11 | 2691703.6706 | 1192073.4308 | 2691713.3475 | 1192066.8749 | 2691715.8635 | 1192064.4818
12 | 2691919.484 | 1191994.7039 | 2691917.2147 | 1191988.2852 | 2691916.6703 | 1191980.7889
13 | 2691931.1783 | 1192027.7806 | 2691919.484 | 1191994.7039
14 | 2691907.4395 | 1191950.5998 | 2691915.6918 | 1191967.3151 | 2691916.6703 | 1191980.7889
15 | 2691811.8553 | 1191907.9722 | 2691907.4395 | 1191950.5998
16 | 2691811.8553 | 1191907.9722 | 2691787.8064 | 1191912.484 | 2691773.8348 | 1191916.7089
17 | 2691811.8553 | 1191907.9722 | 2691811.7016 | 1191894.5994
18 | 2691821.5726 | 1191854.6093 | 2691811.5778 | 1191883.8302 | 2691811.7016 | 1191894.5994
19 | 2691821.5726 | 1191854.6093 | 2691806.4238 | 1191850.727
20 | 2691774.4672 | 1191870.5645 | 2691778.0063 | 1191862.9464 | 2691788.7777 | 1191850.5368
21 | 2691791.8537 | 1191846.993 | 2691788.7777 | 1191850.5368
22 | 2691791.8537 | 1191846.993 | 2691806.4238 | 1191850.727
23 | 2691733.3616 | 1191853.1113 | 2691739.8403 | 1191870.166 | 2691755.762 | 1191905.377 | 2691759.1206 | 1191910.8949
24 | 2691777.3007 | 1192109.6827 | 2691768.9155 | 1192100.0597
25 | 2691777.3007 | 1192109.6827 | 2691790.0422 | 1192125.7875
26 | 2691777.3007 | 1192109.6827 | 2691761.7962 | 1192127.7963
27 | 2691703.6706 | 1192073.4308 | 2691704.6235 | 1192077.915 | 2691684.1875 | 1192104.2397
28 | 2691703.6706 | 1192073.4308 | 2691686.1169 | 1192078.4571
29 | 2691684.1875 | 1192104.2397 | 2691673.9936 | 1192117.371 | 2691664.2525 | 1192132.3236
30 | 2691670.1955 | 1192083.016 | 2691686.1169 | 1192078.4571
31 | 2691650.8674 | 1192156.6206 | 2691656.1364 | 1192144.7818 | 2691664.2525 | 1192132.3236
32 | 2691670.1955 | 1192083.016 | 2691666.2172 | 1192084.1552
33 | 2691642.047 | 1192176.4387 | 2691650.8674 | 1192156.6206
34 | 2691625.021 | 1192092.4955 | 2691627.6083 | 1192092.3669 | 2691657.2319 | 1192086.728 | 2691666.2172 | 1192084.1552
35 | 2691790.0422 | 1192125.7875 | 2691798.7237 | 1192136.7606
36 | 2691758.1945 | 1192132.004 | 2691761.7962 | 1192127.7963
37 | 2691625.021 | 1192092.4955 | 2691596.7084 | 1192093.9025
38 | 2691596.7084 | 1192093.9025 | 2691593.14 | 1192094.0799
39 | 2691803.1496 | 1192142.3547 | 2691798.7237 | 1192136.7606
40 | 2691803.1496 | 1192142.3547 | 2691808.0413 | 1192148.5377
41 | 2691785.4355 | 1192339.2117 | 2691805.5204 | 1192339.9381
42 | 2691785.4355 | 1192339.2117 | 2691774.0875 | 1192338.8013
43 | 2691818.4762 | 1192340.4066 | 2691805.5204 | 1192339.9381
44 | 2691773.7209 | 1192338.7881 | 2691774.0875 | 1192338.8013
45 | 2691818.4762 | 1192340.4066 | 2691814.2976 | 1192299.7041
46 | 2691706.3554 | 1192285.2077 | 2691706.3554 | 1192285.2077 | 2691686.2237 | 1192291.5695
47 | 2691704.7863 | 1192279.6162 | 2691706.3554 | 1192285.2077
48 | 2691686.2237 | 1192291.5695 | 2691673.1625 | 1192295.6969
49 | 2691704.7863 | 1192279.6162 | 2691702.513 | 1192271.5148
50 | 2691888.4482 | 1192278.0405 | 2691814.2976 | 1192299.7041
51 | 2691813.2235 | 1192299.6555 | 2691814.2976 | 1192299.7041
52 | 2691888.4482 | 1192278.0405 | 2691871.06 | 1192244.9464
53 | 2691637.2487 | 1192187.2197 | 2691642.047 | 1192176.4387
54 | 2691634.4156 | 1192198.4613 | 2691637.2487 | 1192187.2197
55 | 2691637.2487 | 1192187.2197 | 2691613.5117 | 1192178.4174
56 | 2691634.4156 | 1192198.4613 | 2691630.4882 | 1192220.4153 | 2691630.8129 | 1192232.6815
57 | 2691634.4156 | 1192198.4613 | 2691643.469 | 1192205.3283
58 | 2691630.8129 | 1192232.6815 | 2691630.947 | 1192237.7445 | 2691628.6493 | 1192249.3724
59 | 2691643.469 | 1192205.3283 | 2691654.403 | 1192213.6216 | 2691661.1336 | 1192219.0621
60 | 2691664.547 | 1192221.8211 | 2691661.1336 | 1192219.0621
61 | 2691683.9717 | 1192228.4395 | 2691677.6211 | 1192232.3892 | 2691664.547 | 1192221.8211
62 | 2691683.9717 | 1192228.4395 | 2691689.6 | 1192246.3866
63 | 2691687.0821 | 1192216.524 | 2691683.9717 | 1192228.4395
64 | 2691689.6114 | 1192246.4227 | 2691689.6 | 1192246.3866
65 | 2691687.0821 | 1192216.524 | 2691691.7434 | 1192233.1355
66 | 2691687.0821 | 1192216.524 | 2691709.0035 | 1192190.5654
67 | 2691691.7434 | 1192233.1355 | 2691694.3989 | 1192242.5987
68 | 2691709.0035 | 1192190.5654 | 2691712.6771 | 1192186.215
69 | 2691709.0035 | 1192190.5654 | 2691697.5267 | 1192181.36
70 | 2691758.1945 | 1192132.004 | 2691742.4436 | 1192150.9339
71 | 2691758.1945 | 1192132.004 | 2691746.6234 | 1192123.0953
72 | 2691740.7019 | 1192153.0271 | 2691742.4436 | 1192150.9339
73 | 2691745.9087 | 1192122.5451 | 2691746.6234 | 1192123.0953
74 | 2691817.2297 | 1192160.1516 | 2691808.0413 | 1192148.5377
75 | 2691740.7019 | 1192153.0271 | 2691732.6802 | 1192162.5267
76 | 2691740.7019 | 1192153.0271 | 2691727.1747 | 1192142.4872
77 | 2691728.8138 | 1192109.3836 | 2691745.9087 | 1192122.5451
78 | 2691817.4294 | 1192160.404 | 2691817.2297 | 1192160.1516
79 | 2691830.8364 | 1192177.35 | 2691817.4294 | 1192160.404
80 | 2691834.1734 | 1192181.5678 | 2691830.8364 | 1192177.35
81 | 2691834.1734 | 1192181.5678 | 2691844.8016 | 1192197.7951
82 | 2691834.1734 | 1192181.5678 | 2691815.9019 | 1192192.6757
83 | 2691697.5267 | 1192181.36 | 2691695.7063 | 1192179.8998
84 | 2691675.7659 | 1192163.9058 | 2691695.7063 | 1192179.8998
85 | 2691722.7691 | 1192174.2637 | 2691712.6771 | 1192186.215
86 | 2691732.6802 | 1192162.5267 | 2691722.7691 | 1192174.2637
87 | 2691694.3989 | 1192242.5987 | 2691697.0055 | 1192251.8879
88 | 2691697.0055 | 1192251.8879 | 2691699.576 | 1192261.0484
89 | 2691845.3915 | 1192198.6957 | 2691844.8016 | 1192197.7951
90 | 2691813.5168 | 1192194.1256 | 2691815.9019 | 1192192.6757
91 | 2691852.3059 | 1192209.2527 | 2691845.3915 | 1192198.6957
92 | 2691852.3059 | 1192209.2527 | 2691852.9501 | 1192210.4786
93 | 2691852.3059 | 1192209.2527 | 2691860.472 | 1192205.7536 | 2691867.0959 | 1192205.8553 | 2691870.3963 | 1192206.2412
94 | 2691852.9501 | 1192210.4786 | 2691858.9637 | 1192221.924
95 | 2691870.3963 | 1192206.2412 | 2691874.7113 | 1192206.7458
96 | 2691858.9637 | 1192221.924 | 2691864.9758 | 1192233.3666
97 | 2691864.9758 | 1192233.3666 | 2691871.06 | 1192244.9464
98 | 2691706.0587 | 1192126.0345 | 2691727.1747 | 1192142.4872
99 | 2691699.6058 | 1192261.1544 | 2691699.576 | 1192261.0484
100 | 2691699.6058 | 1192261.1544 | 2691702.1995 | 1192270.3975
101 | 2691702.1995 | 1192270.3975 | 2691702.513 | 1192271.5148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691690.4965 | 1192018.4979
1 | 2691649.5204 | 1192000.7085
2 | 2691729.4116 | 1192043.0614
3 | 2691570.9043 | 1191976.6682
4 | 2691726.3695 | 1192054.4887
5 | 2691745.0501 | 1192000.0066
6 | 2691739.0256 | 1192065.7575
7 | 2691718.8344 | 1192061.6559
8 | 2691764.3967 | 1191919.5629
9 | 2691715.8635 | 1192064.4818
10 | 2691919.484 | 1191994.7039
11 | 2691916.6703 | 1191980.7889
12 | 2691931.1783 | 1192027.7806
13 | 2691907.4395 | 1191950.5998
14 | 2691811.8553 | 1191907.9722
15 | 2691773.8348 | 1191916.7089
16 | 2691811.7016 | 1191894.5994
17 | 2691821.5726 | 1191854.6093
18 | 2691774.4672 | 1191870.5645
19 | 2691788.7777 | 1191850.5368
20 | 2691791.8537 | 1191846.993
21 | 2691759.1206 | 1191910.8949
22 | 2691806.4238 | 1191850.727
23 | 2691733.3616 | 1191853.1113
24 | 2691768.9155 | 1192100.0597
25 | 2691777.3007 | 1192109.6827
26 | 2691703.6706 | 1192073.4308
27 | 2691684.1875 | 1192104.2397
28 | 2691686.1169 | 1192078.4571
29 | 2691664.2525 | 1192132.3236
30 | 2691670.1955 | 1192083.016
31 | 2691650.8674 | 1192156.6206
32 | 2691666.2172 | 1192084.1552
33 | 2691790.0422 | 1192125.7875
34 | 2691761.7962 | 1192127.7963
35 | 2691625.021 | 1192092.4955
36 | 2691596.7084 | 1192093.9025
37 | 2691593.14 | 1192094.0799
38 | 2691798.7237 | 1192136.7605
39 | 2691803.1496 | 1192142.3547
40 | 2691785.4355 | 1192339.2117
41 | 2691805.5204 | 1192339.9381
42 | 2691774.0875 | 1192338.8013
43 | 2691818.4762 | 1192340.4066
44 | 2691773.7209 | 1192338.7881
45 | 2691706.3554 | 1192285.2077
46 | 2691686.2237 | 1192291.5695
47 | 2691704.7863 | 1192279.6162
48 | 2691814.2976 | 1192299.7041
49 | 2691813.2235 | 1192299.6555
50 | 2691888.4482 | 1192278.0405
51 | 2691642.047 | 1192176.4387
52 | 2691637.2487 | 1192187.2197
53 | 2691634.4156 | 1192198.4613
54 | 2691613.5117 | 1192178.4174
55 | 2691630.8129 | 1192232.6815
56 | 2691643.469 | 1192205.3283
57 | 2691628.6493 | 1192249.3724
58 | 2691661.1336 | 1192219.0621
59 | 2691664.547 | 1192221.8211
60 | 2691683.9717 | 1192228.4395
61 | 2691689.6 | 1192246.3866
62 | 2691687.0821 | 1192216.524
63 | 2691689.6114 | 1192246.4227
64 | 2691691.7434 | 1192233.1355
65 | 2691709.0035 | 1192190.5654
66 | 2691758.1945 | 1192132.004
67 | 2691742.4436 | 1192150.9339
68 | 2691746.6234 | 1192123.0953
69 | 2691808.0413 | 1192148.5377
70 | 2691740.7019 | 1192153.0271
71 | 2691745.9087 | 1192122.5451
72 | 2691817.2297 | 1192160.1516
73 | 2691817.4294 | 1192160.404
74 | 2691830.8364 | 1192177.35
75 | 2691834.1734 | 1192181.5678
76 | 2691697.5267 | 1192181.36
77 | 2691695.7063 | 1192179.8998
78 | 2691675.7659 | 1192163.9058
79 | 2691712.6771 | 1192186.215
80 | 2691722.7691 | 1192174.2637
81 | 2691732.6802 | 1192162.5267
82 | 2691694.3989 | 1192242.5987
83 | 2691697.0055 | 1192251.8879
84 | 2691844.8016 | 1192197.7951
85 | 2691815.9018 | 1192192.6757
86 | 2691845.3915 | 1192198.6957
87 | 2691813.5168 | 1192194.1256
88 | 2691852.3059 | 1192209.2527
89 | 2691852.9501 | 1192210.4786
90 | 2691870.3963 | 1192206.2412
91 | 2691874.7113 | 1192206.7458
92 | 2691858.9637 | 1192221.924
93 | 2691864.9758 | 1192233.3666
94 | 2691871.06 | 1192244.9464
95 | 2691727.1747 | 1192142.4872
96 | 2691706.0587 | 1192126.0345
97 | 2691728.8138 | 1192109.3836
98 | 2691699.576 | 1192261.0484
99 | 2691699.6058 | 1192261.1544
100 | 2691702.1995 | 1192270.3975
101 | 2691702.513 | 1192271.5148
102 | 2691673.1625 | 1192295.6969
103 | 2691727.1747 | 1192142.4872

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97613 | -0.45946 | 0.0043481 | 0.0010897
1 | 0.97583 | -0.46536 | 0.0038289 | 0.00095962
2 | 0.97664 | -0.4493 | 0 | 0
3 | 0.97557 | -0.47046 | 0.003385 | 0.00084836
4 | 0.9771 | -0.44038 | 0 | 0
5 | 0.97537 | -0.47423 | 0.0014899 | 0.0003734
6 | 0.97684 | -0.44539 | 0.015982 | 0.0040055
7 | 0.97765 | -0.42951 | 0.0092219 | 0.0023112
8 | 0.97319 | -0.51714 | 0 | 0
9 | 0.97791 | -0.42454 | 0.0047505 | 0.0011906
10 | 0.97038 | -0.57277 | 0.0017258 | 0.00043253
11 | 0.97046 | -0.57105 | 0.0076046 | 0.0019059
12 | 0.97022 | -0.57588 | 0.0047869 | 0.0011997
13 | 0.97089 | -0.56265 | 0 | 0
14 | 0.97227 | -0.53536 | 0 | 0
15 | 0.973 | -0.52091 | 0.00070503 | 0.0001767
16 | 0.97219 | -0.53683 | 0.0012303 | 0.00030835
17 | 0.97201 | -0.54046 | 0 | 0
18 | 0.97185 | -0.54359 | 0.0015162 | 0.00038
19 | 0.97189 | -0.54289 | 0.0014251 | 0.00035717
20 | 0.9719 | -0.54264 | 0 | 0
21 | 0.97312 | -0.51853 | 0.0013613 | 0.00034119
22 | 0.97194 | -0.54182 | 0.0017795 | 0.00044598
23 | 0.97276 | -0.52564 | 0.0060939 | 0.0015273
24 | 0.99392 | -0.11614 | 0.011122 | 0.0027874
25 | 0.99405 | -0.11364 | 0 | 0
26 | 0.97891 | -0.40487 | 0 | 0
27 | 0.98285 | -0.32804 | 0.0045373 | 0.0011372
28 | 0.97822 | -0.41836 | 0.0028889 | 0.00072403
29 | 0.98658 | -0.25592 | 0.0070599 | 0.0017694
30 | 0.97764 | -0.42975 | 0.003683 | 0.00092306
31 | 0.98818 | -0.22521 | 0.0045083 | 0.0011299
32 | 0.97751 | -0.43232 | 0.0032112 | 0.0008048
33 | 0.99288 | -0.13623 | 0.00091682 | 0.00022978
34 | 0.99566 | -0.082816 | 0.0019407 | 0.00048639
35 | 0.97631 | -0.45601 | 0.017038 | 0.00427
36 | 0.97594 | -0.46316 | 0.0069768 | 0.0017486
37 | 0.97592 | -0.4636 | 0.0068048 | 0.0017054
38 | 0.99209 | -0.15142 | 0.0019829 | 0.00049697
39 | 0.9917 | -0.15893 | 0.0034876 | 0.00087406
40 | 0.98495 | -0.29003 | 0.00075578 | 0.00018942
41 | 0.98505 | -0.2881 | 0.0078562 | 0.001969
42 | 0.9849 | -0.29097 | 0.0025351 | 0.00063535
43 | 0.98521 | -0.28502 | 0 | 0
44 | 0.9849 | -0.29098 | 0.0020624 | 0.00051689
45 | 0.99237 | -0.14541 | 0.0046378 | 0.0011623
46 | 0.99232 | -0.14637 | 0.0012897 | 0.00032324
47 | 0.9924 | -0.14467 | 0.0016207 | 0.00040618
48 | 0.9857 | -0.27532 | 0.0020987 | 0.000526
49 | 0.9857 | -0.27541 | 0.004645 | 0.0011642
50 | 0.98712 | -0.2477 | 0 | 0
51 | 0.98904 | -0.20871 | 0.0038153 | 0.0009562
52 | 0.98952 | -0.19947 | 0 | 0
53 | 0.99003 | -0.18984 | 0 | 0
54 | 0.98933 | -0.20321 | 0.0082832 | 0.002076
55 | 0.98994 | -0.19142 | 0.0012892 | 0.00032311
56 | 0.99053 | -0.18024 | 0.0048943 | 0.0012266
57 | 0.98992 | -0.19181 | 0.0012766 | 0.00031995
58 | 0.99155 | -0.16071 | 0.0012765 | 0.00031992
59 | 0.99175 | -0.15685 | 0.0012823 | 0.00032136
60 | 0.99288 | -0.13534 | 0 | 0
61 | 0.99283 | -0.13619 | 0.0012892 | 0.00032311
62 | 0.99346 | -0.12426 | 0 | 0
63 | 0.99283 | -0.13619 | 0.0012765 | 0.00031992
64 | 0.9931 | -0.13118 | 0.0016826 | 0.00042169
65 | 0.99529 | -0.089287 | 0 | 0
66 | 0.99604 | -0.075481 | 0 | 0
67 | 0.99816 | -0.034897 | 0.0020121 | 0.00050428
68 | 0.99579 | -0.080268 | 0.0022121 | 0.00055441
69 | 0.9913 | -0.16674 | 0.0019551 | 0.00048998
70 | 0.9984 | -0.030324 | 0 | 0
71 | 0.99578 | -0.080528 | 0.0014533 | 0.00036423
72 | 0.99057 | -0.18092 | 0.0034438 | 0.00086311
73 | 0.99055 | -0.18121 | 0.0051179 | 0.0012827
74 | 0.98965 | -0.19864 | 0.0056808 | 0.0014237
75 | 0.98945 | -0.20244 | 0 | 0
76 | 0.99494 | -0.096147 | 0.001559 | 0.00039072
77 | 0.99489 | -0.097171 | 0.0076343 | 0.0019133
78 | 0.99448 | -0.10496 | 0.017294 | 0.0043344
79 | 0.99565 | -0.082549 | 0.0019892 | 0.00049853
80 | 0.99663 | -0.063878 | 0.0020052 | 0.00050256
81 | 0.9976 | -0.045399 | 0.0019912 | 0.00049905
82 | 0.99291 | -0.13483 | 0.0016411 | 0.00041129
83 | 0.99274 | -0.13814 | 0.0016297 | 0.00040844
84 | 0.98895 | -0.21225 | 0.0010821 | 0.00027121
85 | 0.98923 | -0.20675 | 0.0050677 | 0.0012701
86 | 0.98892 | -0.21277 | 0.0020764 | 0.00052038
87 | 0.98922 | -0.20706 | 0.0062467 | 0.0015656
88 | 0.98863 | -0.21845 | 0 | 0
89 | 0.9886 | -0.21904 | 0.0010452 | 0.00026196
90 | 0.98861 | -0.21881 | 0.00041551 | 0.00010414
91 | 0.98861 | -0.21887 | 0.0006717 | 0.00016834
92 | 0.98832 | -0.22437 | 0.0010321 | 0.00025868
93 | 0.98806 | -0.22946 | 0.00105 | 0.00026315
94 | 0.98781 | -0.23437 | 0.0010481 | 0.00026267
95 | 1 | 0 | -0.31685 | -0.080579
96 | 0.99982 | -0.0033879 | 0.0072596 | 0.0018194
97 | 0.99548 | -0.086214 | 0.014988 | 0.0037564
98 | 0.99259 | -0.14113 | 0.0043799 | 0.0010977
99 | 0.99259 | -0.14115 | 0.0016326 | 0.00040918
100 | 0.99248 | -0.14314 | 0.0016305 | 0.00040863
101 | 0.99247 | -0.14335 | 0.0012767 | 0.00031998
102 | 0.9923 | -0.14668 | 0.0012761 | 0.00031981
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0072168 | 0.0018082 | -0.0072147 | -0.0018075 | 2.0294e-06 | 7.4005e-07 | 0.011001 | 0.011001 | 0.011001 | 0.97613 | -0.45946 | 0.97583 | -0.46536 | 3.0223
1 | -0.011565 | -0.002898 | 0.011571 | 0.0029009 | 5.5969e-06 | 2.9814e-06 | 0.017629 | 0.017629 | 0.017629 | 0.97613 | -0.45946 | 0.97664 | -0.4493 | 4.8433
2 | 0.0033858 | 0.00084786 | -0.003385 | -0.00084836 | 8.2176e-07 | -5.0082e-07 | 0.0051627 | 0.0051631 | 0.0051631 | 0.97583 | -0.46536 | 0.97557 | -0.47046 | 1.4184
3 | -0.04143 | -0.010432 | 0.041448 | 0.010444 | 1.768e-05 | 1.1167e-05 | 0.06314 | 0.06314 | 0.06314 | 0.97664 | -0.4493 | 0.9771 | -0.44038 | 17.3463
4 | 0.029859 | 0.0075314 | -0.029824 | -0.0075092 | 3.5587e-05 | 2.2203e-05 | 0.045511 | 0.045511 | 0.045511 | 0.97664 | -0.4493 | 0.97537 | -0.47423 | 12.5031
5 | 0.015986 | 0.0040078 | -0.015982 | -0.0040055 | 3.8161e-06 | 2.2273e-06 | 0.024346 | 0.024346 | 0.024346 | 0.9771 | -0.44038 | 0.97684 | -0.44539 | 6.6884
6 | -0.057434 | -0.014451 | 0.057464 | 0.01447 | 2.9848e-05 | 1.8972e-05 | 0.087486 | 0.087486 | 0.087486 | 0.9771 | -0.44038 | 0.97765 | -0.42951 | 24.0346
7 | 0.028334 | 0.0071358 | -0.028276 | -0.0070997 | 5.8007e-05 | 3.6094e-05 | 0.043238 | 0.043239 | 0.043239 | 0.97537 | -0.47423 | 0.97319 | -0.51714 | 11.8788
8 | -0.066685 | -0.016782 | 0.066701 | 0.016792 | 1.5848e-05 | 1.0091e-05 | 0.10152 | 0.10152 | 0.10152 | 0.97765 | -0.42951 | 0.97791 | -0.42454 | 27.8906
9 | 0.0074578 | 0.0018692 | -0.0074574 | -0.001869 | 4.9481e-07 | 1.906e-07 | 0.011403 | 0.011403 | 0.011403 | 0.97319 | -0.51714 | 0.97312 | -0.51853 | 3.1327
10 | 0.020818 | 0.0052305 | -0.020814 | -0.0052283 | 3.7475e-06 | 2.2759e-06 | 0.031836 | 0.031836 | 0.031836 | 0.97319 | -0.51714 | 0.973 | -0.52091 | 8.7461
11 | -0.071452 | -0.017982 | 0.071519 | 0.018025 | 6.7238e-05 | 4.2842e-05 | 0.10875 | 0.10875 | 0.10875 | 0.97791 | -0.42454 | 0.97891 | -0.40487 | 29.8765
12 | -0.0065134 | -0.0016323 | 0.0065139 | 0.0016324 | 5.3584e-07 | 1.6597e-07 | 0.0099878 | 0.0099878 | 0.0099878 | 0.97038 | -0.57277 | 0.97046 | -0.57105 | 2.7439
13 | 0.0047876 | 0.0011997 | -0.0047869 | -0.0011997 | 7.0908e-07 | 2.0483e-08 | 0.0073414 | 0.0073416 | 0.0073416 | 0.97038 | -0.57277 | 0.97022 | -0.57588 | 2.0169
14 | -0.014119 | -0.0035383 | 0.014124 | 0.0035415 | 5.6501e-06 | 3.2186e-06 | 0.021648 | 0.021648 | 0.021648 | 0.97046 | -0.57105 | 0.97089 | -0.56265 | 5.9472
15 | -0.014124 | -0.0035415 | 0.014143 | 0.003552 | 1.8392e-05 | 1.0475e-05 | 0.021648 | 0.021647 | 0.021648 | 0.97089 | -0.56265 | 0.97227 | -0.53536 | 5.9472
16 | -0.020095 | -0.0050432 | 0.020109 | 0.0050516 | 1.3859e-05 | 8.3848e-06 | 0.030758 | 0.030758 | 0.030758 | 0.97227 | -0.53536 | 0.973 | -0.52091 | 8.4499
17 | 0.0059529 | 0.0014912 | -0.0059525 | -0.0014911 | 4.1625e-07 | 1.0056e-07 | 0.0091103 | 0.0091104 | 0.0091104 | 0.97227 | -0.53536 | 0.97219 | -0.53683 | 2.5029
18 | 0.0047221 | 0.0011827 | -0.0047213 | -0.0011827 | 8.1591e-07 | 5.7898e-09 | 0.0072273 | 0.0072275 | 0.0072275 | 0.97219 | -0.53683 | 0.97201 | -0.54046 | 1.9856
19 | 0.0047213 | 0.0011827 | -0.004721 | -0.0011827 | 3.0634e-07 | 2.231e-09 | 0.0072275 | 0.0072276 | 0.0072276 | 0.97201 | -0.54046 | 0.97194 | -0.54182 | 1.9856
20 | -0.0015162 | -0.00038 | 0.0015163 | 0.00037972 | 5.0184e-08 | -2.756e-07 | 0.0023215 | 0.0023214 | 0.0023215 | 0.97185 | -0.54359 | 0.97189 | -0.54289 | 0.63777
21 | -0.0029414 | -0.00073689 | 0.0029414 | 0.00073686 | 3.5687e-08 | -3.5311e-08 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.97189 | -0.54289 | 0.9719 | -0.54264 | 1.2372
22 | -0.0029414 | -0.00073686 | 0.0029415 | 0.00073675 | 1.1438e-07 | -1.1319e-07 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.9719 | -0.54264 | 0.97194 | -0.54182 | 1.2372
23 | 0.006096 | 0.0015278 | -0.0060939 | -0.0015273 | 2.0642e-06 | 5.3436e-07 | 0.0093215 | 0.0093218 | 0.0093218 | 0.97312 | -0.51853 | 0.97276 | -0.52564 | 2.5609
24 | -0.011122 | -0.0027874 | 0.011123 | 0.0027881 | 1.327e-06 | 6.8384e-07 | 0.016651 | 0.016651 | 0.016651 | 0.99392 | -0.11614 | 0.99405 | -0.11364 | 4.5744
25 | 0.062599 | 0.01581 | -0.062531 | -0.015767 | 6.7681e-05 | 4.305e-05 | 0.093748 | 0.093749 | 0.093749 | 0.99405 | -0.11364 | 0.99288 | -0.13623 | 25.7551
26 | -0.073722 | -0.018598 | 0.073831 | 0.018668 | 0.00010897 | 6.9434e-05 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.99405 | -0.11364 | 0.99566 | -0.082816 | 30.3294
27 | -0.11221 | -0.028257 | 0.11263 | 0.028522 | 0.00041385 | 0.00026438 | 0.17062 | 0.17062 | 0.17062 | 0.97891 | -0.40487 | 0.98285 | -0.32804 | 46.8733
28 | 0.040693 | 0.010232 | -0.040667 | -0.010216 | 2.6209e-05 | 1.6544e-05 | 0.061868 | 0.061868 | 0.061868 | 0.97891 | -0.40487 | 0.97822 | -0.41836 | 16.9968
29 | -0.11716 | -0.029659 | 0.11757 | 0.029919 | 0.00040719 | 0.00026017 | 0.17749 | 0.17749 | 0.17749 | 0.98285 | -0.32804 | 0.98658 | -0.25592 | 48.7604
30 | 0.037778 | 0.0094919 | -0.037757 | -0.009479 | 2.0515e-05 | 1.2922e-05 | 0.057474 | 0.057474 | 0.057474 | 0.97822 | -0.41836 | 0.97764 | -0.42975 | 15.7896
31 | -0.12463 | -0.031689 | 0.12481 | 0.031806 | 0.00018468 | 0.00011748 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.98658 | -0.25592 | 0.98818 | -0.22521 | 25.8428
32 | 0.034074 | 0.0085559 | -0.03407 | -0.0085533 | 4.1748e-06 | 2.62e-06 | 0.051868 | 0.051868 | 0.051868 | 0.97764 | -0.42975 | 0.97751 | -0.43232 | 14.2495
33 | -0.12932 | -0.032936 | 0.12943 | 0.033001 | 0.00010303 | 6.5102e-05 | 0.19492 | 0.19492 | 0.19492 | 0.98818 | -0.22521 | 0.98904 | -0.20871 | 17.8502
34 | 0.030859 | 0.0077485 | -0.030824 | -0.0077267 | 3.4839e-05 | 2.177e-05 | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.97751 | -0.43232 | 0.97631 | -0.45601 | 12.9067
35 | 0.061614 | 0.015537 | -0.06157 | -0.015509 | 4.4773e-05 | 2.8474e-05 | 0.092375 | 0.092375 | 0.092375 | 0.99288 | -0.13623 | 0.99209 | -0.15142 | 25.3776
36 | -0.075772 | -0.019154 | 0.075799 | 0.019171 | 2.6662e-05 | 1.6992e-05 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.99566 | -0.082816 | 0.99604 | -0.075481 | 31.1262
37 | 0.013786 | 0.0034567 | -0.013782 | -0.003454 | 4.6938e-06 | 2.6496e-06 | 0.021013 | 0.021013 | 0.021013 | 0.97631 | -0.45601 | 0.97594 | -0.46316 | 5.7728
38 | 0.0068049 | 0.0017055 | -0.0068048 | -0.0017054 | 1.4423e-07 | 4.7664e-08 | 0.010375 | 0.010375 | 0.010375 | 0.97594 | -0.46316 | 0.97592 | -0.4636 | 2.8504
39 | 0.059587 | 0.015012 | -0.059565 | -0.014998 | 2.138e-05 | 1.3591e-05 | 0.0894 | 0.0894 | 0.0894 | 0.99209 | -0.15142 | 0.9917 | -0.15893 | 24.5606
40 | 0.056078 | 0.014124 | -0.056057 | -0.014111 | 2.0944e-05 | 1.3303e-05 | 0.084167 | 0.084168 | 0.084168 | 0.9917 | -0.15893 | 0.9913 | -0.16674 | 23.1229
41 | -0.0053535 | -0.0013416 | 0.005354 | 0.0013417 | 4.9299e-07 | 5.9694e-08 | 0.0080878 | 0.0080877 | 0.0080878 | 0.98495 | -0.29003 | 0.98505 | -0.2881 | 2.2219
42 | 0.0045977 | 0.0011522 | -0.0045975 | -0.0011522 | 2.0545e-07 | -1.3029e-08 | 0.006946 | 0.006946 | 0.006946 | 0.98495 | -0.29003 | 0.9849 | -0.29097 | 1.9083
43 | -0.01321 | -0.0033107 | 0.013212 | 0.0033117 | 1.936e-06 | 1.074e-06 | 0.019955 | 0.019955 | 0.019955 | 0.98505 | -0.2881 | 0.98521 | -0.28502 | 5.4822
44 | 0.0020624 | 0.00051689 | -0.0020624 | -0.00051689 | 1.3351e-09 | -3.8132e-09 | 0.003116 | 0.003116 | 0.003116 | 0.9849 | -0.29097 | 0.9849 | -0.29098 | 0.85604
45 | -0.013212 | -0.0033117 | 0.013218 | 0.0033151 | 6.11e-06 | 3.3891e-06 | 0.019955 | 0.019955 | 0.019955 | 0.98521 | -0.28502 | 0.9857 | -0.27532 | 5.4822
46 | 0.0025659 | 0.00064269 | -0.0025658 | -0.00064289 | 1.172e-07 | -1.9775e-07 | 0.0038474 | 0.0038475 | 0.0038475 | 0.99237 | -0.14541 | 0.99232 | -0.14637 | 1.057
47 | -0.0072037 | -0.001805 | 0.007204 | 0.0018051 | 2.5409e-07 | 8.7586e-08 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010802 | 0.99237 | -0.14541 | 0.9924 | -0.14467 | 2.9675
48 | 0.0012761 | 0.00031964 | -0.0012761 | -0.00031981 | 1.8808e-08 | -1.6492e-07 | 0.0019135 | 0.0019135 | 0.0019135 | 0.99232 | -0.14637 | 0.9923 | -0.14668 | 0.52569
49 | -0.0088247 | -0.0022113 | 0.0088252 | 0.0022115 | 5.5243e-07 | 2.4483e-07 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.9924 | -0.14467 | 0.99247 | -0.14335 | 3.6351
50 | -0.019962 | -0.0050053 | 0.019988 | 0.0050211 | 2.6308e-05 | 1.5851e-05 | 0.030136 | 0.030135 | 0.030136 | 0.9857 | -0.27532 | 0.98712 | -0.2477 | 8.279
51 | 0.004645 | 0.0011642 | -0.004645 | -0.0011642 | 1.9825e-08 | -1.017e-09 | 0.0070121 | 0.0070121 | 0.0070121 | 0.9857 | -0.27532 | 0.9857 | -0.27541 | 1.9264
52 | -0.019988 | -0.0050211 | 0.020001 | 0.0050288 | 1.2731e-05 | 7.6696e-06 | 0.030135 | 0.030135 | 0.030135 | 0.98712 | -0.2477 | 0.98781 | -0.23437 | 8.2789
53 | -0.13324 | -0.033957 | 0.1333 | 0.033995 | 5.9395e-05 | 3.7558e-05 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.98904 | -0.20871 | 0.98952 | -0.19947 | 18.3758
54 | -0.14159 | -0.036071 | 0.14165 | 0.036113 | 6.5826e-05 | 4.1682e-05 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.98952 | -0.19947 | 0.99003 | -0.18984 | 19.5167
55 | 0.0082847 | 0.0020766 | -0.0082832 | -0.002076 | 1.4735e-06 | 6.1792e-07 | 0.012458 | 0.012458 | 0.012458 | 0.98952 | -0.19947 | 0.98933 | -0.20321 | 3.4227
56 | 0.002566 | 0.00064253 | -0.0025658 | -0.00064285 | 1.9284e-07 | -3.2112e-07 | 0.0038566 | 0.0038567 | 0.0038567 | 0.99003 | -0.18984 | 0.98994 | -0.19142 | 1.0595
57 | -0.14422 | -0.036756 | 0.14428 | 0.036798 | 6.6871e-05 | 4.2359e-05 | 0.21698 | 0.21698 | 0.21698 | 0.99003 | -0.18984 | 0.99053 | -0.18024 | 19.8698
58 | 0.0012766 | 0.00031974 | -0.0012766 | -0.00031995 | 2.336e-08 | -2.0255e-07 | 0.0019189 | 0.0019189 | 0.0019189 | 0.98994 | -0.19142 | 0.98992 | -0.19181 | 0.52718
59 | -0.14918 | -0.038025 | 0.14932 | 0.038114 | 0.00014077 | 8.9226e-05 | 0.22433 | 0.22433 | 0.22433 | 0.99053 | -0.18024 | 0.99155 | -0.16071 | 20.5431
60 | -0.1506 | -0.038434 | 0.15062 | 0.038452 | 2.8083e-05 | 1.7803e-05 | 0.22625 | 0.22625 | 0.22625 | 0.99155 | -0.16071 | 0.99175 | -0.15685 | 20.7185
61 | -0.15191 | -0.038773 | 0.15206 | 0.038873 | 0.00015807 | 0.00010022 | 0.22817 | 0.22817 | 0.22817 | 0.99175 | -0.15685 | 0.99288 | -0.13534 | 20.8947
62 | 0.0025658 | 0.00064285 | -0.0025657 | -0.00064303 | 1.043e-07 | -1.765e-07 | 0.0038453 | 0.0038454 | 0.0038454 | 0.99288 | -0.13534 | 0.99283 | -0.13619 | 1.0564
63 | -0.15463 | -0.039516 | 0.15471 | 0.039569 | 8.2866e-05 | 5.2556e-05 | 0.23201 | 0.23201 | 0.23201 | 0.99288 | -0.13534 | 0.99346 | -0.12426 | 21.2468
64 | 0.0012765 | 0.00031992 | -0.0012765 | -0.00031992 | 5.0724e-11 | -4.544e-10 | 0.0019132 | 0.0019132 | 0.0019132 | 0.99283 | -0.13619 | 0.99283 | -0.13619 | 0.5256
65 | 0.022716 | 0.0056992 | -0.022709 | -0.0056946 | 7.4911e-06 | 4.571e-06 | 0.034027 | 0.034027 | 0.034027 | 0.99346 | -0.12426 | 0.9931 | -0.13118 | 9.3481
66 | -0.17743 | -0.045268 | 0.17773 | 0.045459 | 0.00030029 | 0.00019087 | 0.26604 | 0.26604 | 0.26604 | 0.99346 | -0.12426 | 0.99529 | -0.089287 | 24.3627
67 | 0.021026 | 0.005273 | -0.021023 | -0.0052707 | 3.6585e-06 | 2.2143e-06 | 0.031506 | 0.031506 | 0.031506 | 0.9931 | -0.13118 | 0.99291 | -0.13483 | 8.6555
68 | -0.20423 | -0.052107 | 0.2043 | 0.052149 | 6.65e-05 | 4.2338e-05 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.99529 | -0.089287 | 0.99565 | -0.082549 | 27.9915
69 | 0.026504 | 0.0066483 | -0.026495 | -0.0066429 | 8.6635e-06 | 5.3535e-06 | 0.039627 | 0.039627 | 0.039627 | 0.99529 | -0.089287 | 0.99494 | -0.096147 | 10.8865
70 | -0.094461 | -0.023851 | 0.094645 | 0.023968 | 0.00018406 | 0.00011748 | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 | 0.99604 | -0.075481 | 0.99816 | -0.034897 | 38.7857
71 | 0.018662 | 0.00468 | -0.018658 | -0.0046774 | 4.2569e-06 | 2.5344e-06 | 0.027881 | 0.027881 | 0.027881 | 0.99604 | -0.075481 | 0.99579 | -0.080268 | 7.6596
72 | -0.096657 | -0.024473 | 0.096678 | 0.024486 | 2.1228e-05 | 1.355e-05 | 0.14418 | 0.14418 | 0.14418 | 0.99816 | -0.034897 | 0.9984 | -0.030324 | 39.6098
73 | 0.016446 | 0.004123 | -0.016445 | -0.0041229 | 2.0428e-07 | 1.1901e-07 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.99579 | -0.080268 | 0.99578 | -0.080528 | 6.7514
74 | 0.054102 | 0.013621 | -0.054065 | -0.013598 | 3.6646e-05 | 2.3263e-05 | 0.081233 | 0.081233 | 0.081233 | 0.9913 | -0.16674 | 0.99057 | -0.18092 | 22.3167
75 | 0.21081 | 0.053985 | -0.21066 | -0.053887 | 0.00015382 | 9.796e-05 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.9984 | -0.030324 | 0.9976 | -0.045399 | 28.8098
76 | -0.30749 | -0.078471 | 0.30794 | 0.078759 | 0.00045118 | 0.00028808 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.9984 | -0.030324 | 1 | 0 | 42.013
77 | 0.014992 | 0.0037587 | -0.014988 | -0.0037564 | 4.0608e-06 | 2.3183e-06 | 0.022404 | 0.022404 | 0.022404 | 0.99578 | -0.080528 | 0.99548 | -0.086214 | 6.1548
78 | 0.050621 | 0.012735 | -0.050621 | -0.012734 | 6.9828e-07 | 4.4276e-07 | 0.07606 | 0.07606 | 0.07606 | 0.99057 | -0.18092 | 0.99055 | -0.18121 | 20.8955
79 | 0.045503 | 0.011451 | -0.045465 | -0.011427 | 3.7879e-05 | 2.3965e-05 | 0.068372 | 0.068372 | 0.068372 | 0.99055 | -0.18121 | 0.98965 | -0.19864 | 18.7834
80 | 0.039784 | 0.010004 | -0.039777 | -0.0099992 | 7.2195e-06 | 4.5514e-06 | 0.05983 | 0.05983 | 0.05983 | 0.98965 | -0.19864 | 0.98945 | -0.20244 | 16.4368
81 | 0.02846 | 0.0071623 | -0.028447 | -0.007154 | 1.3332e-05 | 8.2835e-06 | 0.042811 | 0.042811 | 0.042811 | 0.98945 | -0.20244 | 0.98895 | -0.21225 | 11.7612
82 | 0.011317 | 0.0028369 | -0.011314 | -0.0028357 | 2.3227e-06 | 1.2119e-06 | 0.017019 | 0.017019 | 0.017019 | 0.98945 | -0.20244 | 0.98923 | -0.20675 | 4.6757
83 | 0.024936 | 0.0062522 | -0.024935 | -0.0062515 | 1.2172e-06 | 7.4871e-07 | 0.037295 | 0.037295 | 0.037295 | 0.99494 | -0.096147 | 0.99489 | -0.097171 | 10.2459
84 | 0.017301 | 0.0043381 | -0.017294 | -0.0043344 | 6.4188e-06 | 3.7762e-06 | 0.025877 | 0.025877 | 0.025877 | 0.99489 | -0.097171 | 0.99448 | -0.10496 | 7.1091
85 | -0.20629 | -0.052648 | 0.20648 | 0.052766 | 0.00018626 | 0.00011859 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.99565 | -0.082549 | 0.99663 | -0.063878 | 28.2637
86 | -0.20848 | -0.053269 | 0.20867 | 0.053388 | 0.00018648 | 0.00011875 | 0.31163 | 0.31163 | 0.31163 | 0.99663 | -0.063878 | 0.9976 | -0.045399 | 28.5378
87 | 0.019381 | 0.0048595 | -0.019378 | -0.0048576 | 3.0525e-06 | 1.8289e-06 | 0.029047 | 0.029047 | 0.029047 | 0.99291 | -0.13483 | 0.99274 | -0.13814 | 7.9798
88 | 0.017749 | 0.0044492 | -0.017746 | -0.0044477 | 2.5252e-06 | 1.4931e-06 | 0.026604 | 0.026604 | 0.026604 | 0.99274 | -0.13814 | 0.99259 | -0.14113 | 7.3088
89 | 0.027365 | 0.0068828 | -0.027364 | -0.0068824 | 6.8472e-07 | 4.2441e-07 | 0.041183 | 0.041183 | 0.041183 | 0.98895 | -0.21225 | 0.98892 | -0.21277 | 11.3139
90 | 0.0062468 | 0.0015656 | -0.0062467 | -0.0015656 | 9.2417e-08 | 2.3314e-08 | 0.0093965 | 0.0093965 | 0.0093965 | 0.98923 | -0.20675 | 0.98922 | -0.20706 | 2.5815
91 | 0.025288 | 0.006362 | -0.025281 | -0.0063577 | 6.8547e-06 | 4.2251e-06 | 0.038058 | 0.038058 | 0.038058 | 0.98892 | -0.21277 | 0.98863 | -0.21845 | 10.4556
92 | 0.024193 | 0.0060855 | -0.024193 | -0.0060851 | 6.8892e-07 | 4.2315e-07 | 0.036422 | 0.036422 | 0.036422 | 0.98863 | -0.21845 | 0.9886 | -0.21904 | 10.0061
93 | 0.0010872 | 0.0002722 | -0.0010872 | -0.00027243 | 1.891e-08 | -2.2937e-07 | 0.0016363 | 0.0016364 | 0.0016364 | 0.98863 | -0.21845 | 0.98861 | -0.21881 | 0.44956
94 | 0.023148 | 0.0058232 | -0.023142 | -0.0058196 | 5.8881e-06 | 3.6027e-06 | 0.034849 | 0.034849 | 0.034849 | 0.9886 | -0.21904 | 0.98832 | -0.22437 | 9.5739
95 | 0.0006717 | 0.00016829 | -0.0006717 | -0.00016834 | 1.6652e-09 | -5.4639e-08 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.98861 | -0.21881 | 0.98861 | -0.21887 | 0.27775
96 | 0.022109 | 0.0055609 | -0.022104 | -0.0055576 | 5.3734e-06 | 3.2734e-06 | 0.033295 | 0.033295 | 0.033295 | 0.98832 | -0.22437 | 0.98806 | -0.22946 | 9.147
97 | 0.021054 | 0.0052945 | -0.021049 | -0.0052915 | 4.9336e-06 | 2.99e-06 | 0.031714 | 0.031714 | 0.031714 | 0.98806 | -0.22946 | 0.98781 | -0.23437 | 8.7126
98 | 0.0072608 | 0.0018198 | -0.0072596 | -0.0018194 | 1.1718e-06 | 3.9883e-07 | 0.010804 | 0.010804 | 0.010804 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0033879 | 2.9682
99 | 0.013366 | 0.00335 | -0.013366 | -0.00335 | 1.6575e-08 | 9.1861e-09 | 0.020038 | 0.020038 | 0.020038 | 0.99259 | -0.14113 | 0.99259 | -0.14115 | 5.5049
100 | 0.011734 | 0.0029408 | -0.011733 | -0.0029402 | 1.1139e-06 | 5.8884e-07 | 0.01759 | 0.01759 | 0.01759 | 0.99259 | -0.14115 | 0.99248 | -0.14314 | 4.8325
101 | 0.010102 | 0.0025316 | -0.010102 | -0.0025315 | 9.9822e-08 | 4.8891e-08 | 0.015146 | 0.015146 | 0.015146 | 0.99248 | -0.14314 | 0.99247 | -0.14335 | 4.1609

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31915 | 0.081155

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043481 | 0.0010897
1 | 0.0038289 | 0.00095962
2 | 0.003385 | 0.00084836
3 | 0.0014899 | 0.0003734
4 | 0.015982 | 0.0040055
5 | 0.0092219 | 0.0023112
6 | 0.0047505 | 0.0011906
7 | 0.0017258 | 0.00043253
8 | 0.0076046 | 0.0019059
9 | 0.0047869 | 0.0011997
10 | 0.00070503 | 0.0001767
11 | 0.0012303 | 0.00030835
12 | 0.0015162 | 0.00038
13 | 0.0014251 | 0.00035717
14 | 0.0013613 | 0.00034119
15 | 0.0017795 | 0.00044598
16 | 0.0060939 | 0.0015273
17 | 0.011122 | 0.0027874
18 | 0.0045373 | 0.0011372
19 | 0.0028889 | 0.00072403
20 | 0.0070599 | 0.0017694
21 | 0.003683 | 0.00092306
22 | 0.0045083 | 0.0011299
23 | 0.0032112 | 0.0008048
24 | 0.00091682 | 0.00022978
25 | 0.0019407 | 0.00048639
26 | 0.017038 | 0.00427
27 | 0.0069768 | 0.0017486
28 | 0.0068048 | 0.0017054
29 | 0.0019829 | 0.00049697
30 | 0.0034876 | 0.00087406
31 | 0.00075578 | 0.00018942
32 | 0.0078562 | 0.001969
33 | 0.0025351 | 0.00063535
34 | 0.0020624 | 0.00051689
35 | 0.0046378 | 0.0011623
36 | 0.0012897 | 0.00032324
37 | 0.0016207 | 0.00040618
38 | 0.0020987 | 0.000526
39 | 0.004645 | 0.0011642
40 | 0.0038153 | 0.0009562
41 | 0.0082832 | 0.002076
42 | 0.0012892 | 0.00032311
43 | 0.0048943 | 0.0012266
44 | 0.0012766 | 0.00031995
45 | 0.0012765 | 0.00031992
46 | 0.0012823 | 0.00032136
47 | 0.0012892 | 0.00032311
48 | 0.0012765 | 0.00031992
49 | 0.0016826 | 0.00042169
50 | 0.0020121 | 0.00050428
51 | 0.0022121 | 0.00055441
52 | 0.0019551 | 0.00048998
53 | 0.0014533 | 0.00036423
54 | 0.0034438 | 0.00086311
55 | 0.0051179 | 0.0012827
56 | 0.0056808 | 0.0014237
57 | 0.001559 | 0.00039072
58 | 0.0076343 | 0.0019133
59 | 0.017294 | 0.0043344
60 | 0.0019892 | 0.00049853
61 | 0.0020052 | 0.00050256
62 | 0.0019912 | 0.00049905
63 | 0.0016411 | 0.00041129
64 | 0.0016297 | 0.00040844
65 | 0.0010821 | 0.00027121
66 | 0.0050677 | 0.0012701
67 | 0.0020764 | 0.00052038
68 | 0.0062467 | 0.0015656
69 | 0.0010452 | 0.00026196
70 | 0.00041551 | 0.00010414
71 | 0.0006717 | 0.00016834
72 | 0.0010321 | 0.00025868
73 | 0.00105 | 0.00026315
74 | 0.0010481 | 0.00026267
75 | 0.0022986 | 0.00057609
76 | 0.0072596 | 0.0018194
77 | 0.014988 | 0.0037564
78 | 0.0043799 | 0.0010977
79 | 0.0016326 | 0.00040918
80 | 0.0016305 | 0.00040863
81 | 0.0012767 | 0.00031998
82 | 0.0012761 | 0.00031981

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1